## 制鞋行业标准-全面清单
制鞋企业安全隐患排查上报通用标准（试行）
编号 | Ⅰ级类别 | Ⅱ级类别 | Ⅲ级类别 | Ⅳ级类别 | Ⅴ级类别 | 自查标准项具体描述 | 参考依据 | 对应专项编号 | 对应国家标准编号
ZX0001 | 基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  |  | 企业应具有营业执照，并确保其有效。 | 《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条；《气瓶安全监察规定》（中华人民共和国国家质量监督检查检疫局令第46号）第九条、第十六条、第二十三条；《危险化学品企业经营开业条件和技术要求》（GB18265-2000）5.4.10 | ZX01 | A01
ZX0002 | 基础管理 | 资质证照 | 消防验收合格文件或备案凭证 |  |  | 企业的建设工程应经消防验收合格，方可使用。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十三条 | ZX01 | A01
ZX0003 | 基础管理 | 资质证照 | 防雷装置竣工验收文件 |  |  | 企业取得验收合格文件的防雷装置，方可投入使用。 | 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条 | ZX01 | A01
ZX0004 | 基础管理 | 资质证照 | 新、改、扩项目“安全三同时”批复文件 |  |  | 企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第36号）：第二章、第三章、第四章 | ZX01 | A01
ZX0005 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全生产管理机构及人员配备 |  |  | 企业从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条 | ZX02 | A02
ZX0006 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 职业健康管理机构及人员配备 |  |  | 存在职业病危害且劳动者超过100人，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第八条 | ZX02 | A02
ZX0007 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 消防安全管理人员 |  | 消防安全重点单位应确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十七条 | ZX02 | A02
ZX0008 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 特种设备安全管理机构及人员配备 |  | 电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员；其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十六条 | ZX02 | A02
ZX0009 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 建立健全安全生产责任制 |  | 安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科室、车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十九条 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第八条 | ZX03 | A03
ZX0010 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 单位主要负责人职责 |  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： 1、建立、健全本单位安全生产责任制； 2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4、保证本单位安全生产投入的有效实施； 5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7、及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十八条 | ZX03 | A03
ZX0011 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 安全生产管理机构及安全管理人员职责 |  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： 1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； 3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 4、组织或者参与本单位应急救援演练； 5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 7、督促落实本单位安全生产整改措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十二条 | ZX03 | A03
ZX0012 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产管理制度 | 建立健全安全生产管理制度 |  | 企业应当建立健全下列安全生产规章制度： 1、安全生产投入保障制度； 2、新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度； 3、设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检修、维修制度； 4、有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度； 5、重大危险源安全管理制度； 6、职业卫生管理制度； 7、劳动防护用品使用和管理制度； 8、安全生产检查及事故隐患排查、整改制度； 9、安全生产目标管理和责任追究制度； 10、安全生产教育培训管理考核制度； 11、特种作业人员管理制度； 12、现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度； 13、安全生产会议管理制度； 14、应急救援预案和应急体系管理制度； 15、生产安全事故报告和调查处理制度； 16、消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第七条 | ZX03 | A03
ZX0013 | 基础管理 | 安全规章制度 | 职业健康管理制度 | 建立健全职业卫生管理制度 |  | 企业应建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程： 1、职业病危害防治责任制度； 2、职业病危害警示与告知制度； 3、职业病危害项目申报制度； 4、职业病防治宣传教育培训制度； 5、职业病防护设施维护检修制度； 6、职业病防护用品管理制度； 7、职业病危害监测及评价管理制度； 8、建设项目职业卫生“三同时”管理制度； 9、劳动者职业健康监护及其档案管理制度； 10、职业病危害事故处置与报告制度； 11、职业病危害应急救援与管理制度； 12、岗位职业卫生操作规程； 13、法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十一条 | ZX03 | A03
ZX0014 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全操作规程 |  |  | 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，发放到相关岗位，并严格监督执行。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 第5.4.3条 | ZX03 | A03
ZX0015 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十四条、《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第六条 | ZX04 | A04
ZX0016 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第九条 | ZX04 | A04
ZX0017 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 取证 |  | 企业的特种（设备）作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种（设备）作业操作资格证书后，方可上岗作业。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第二十条 | ZX04 | A04
ZX0018 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 复审 |  | 特种作业操作证每3年复审1次。 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第63号）第四章 | ZX04 | A04
ZX0019 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 复审 |  | 《特种设备作业人员证》每4年复审一次。持证人员应当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审申请。复审合格的，由发证部门在证书正本上签章。对在2年内无违规、违法等不良记录，并按时参加安全培训的，应当按照有关安全技术规范的规定延长复审期限。复审不合格的应当重新参加考试。逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。 | 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二十二条 | ZX04 | A04
ZX0020 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前培训学时 | 新上岗从业人员岗前培训不得少于24学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版） 第十三条 | ZX04 | A04
ZX0021 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 厂级岗前安全培训内容应当包括： 1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3、从业人员安全生产权利和义务； 4、有关事故案例等。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十六条 | ZX04 | A04
ZX0022 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括： 1、工作环境及危险因素； 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度； 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8、有关事故案例； 9、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十七条 | ZX04 | A04
ZX0023 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 班组级岗前安全培训内容应当包括： 1、岗位安全操作规程； 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3、有关事故案例； 4、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十八条 | ZX04 | A04
ZX0024 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | “四新”教育 | 岗前安全培训内容 | 企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十九条 | ZX04 | A04
ZX0025 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 转岗、重新上岗等安全培训教育 |  | 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十九条 | ZX04 | A04
ZX0026 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 其他人员教育培训 |  | 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.4 | ZX04 | A04
ZX0027 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 教育培训档案 |  | 企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第二十四条 | ZX04 | A04
ZX0028 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费提取 |  |  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十条 | ZX05 | A05
ZX0029 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用范围 |  |  | 企业应当按照国家和省有关规定提取安全生产费用，安全生产费用必须纳入本单位全年经费预算。 安全生产费用专项用于下列安全生产工作： 1、完善、改造和维护安全设施、设备支出； 2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出； 3、安全生产检查与评价支出； 4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出； 5、安全技能培训及进行应急救援演练支出； 6、其他与安全生产直接相关的支出。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第十三条 | ZX05 | A05
ZX0030 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 |  |  | 在安全生产费用的使用范围内，企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十三条 | ZX05 | A05
ZX0031 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 |  |  | 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十三条 | ZX05 | A05
ZX0032 | 基础管理 | 安全投入 | 工伤保险 |  |  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十八条 | ZX05 | A05
ZX0033 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | ZX06 | A06
ZX0034 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.4 | ZX06 | A06
ZX0035 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全生产协议 |  |  | 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | ZX06 | A06
ZX0036 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训并进行监督管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | ZX06 | A06
ZX0037 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教和告知，并进行监督管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | ZX06 | A06
ZX0038 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | ZX06 | A06
ZX0039 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源辨识与评估 |  |  | 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第七条 | ZX07 | A07
ZX0040 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源登记建档备案 |  |  | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十七条 | ZX07 | A07
ZX0041 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源监控预警 |  |  | 生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第二十条 | ZX07 | A07
ZX0042 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备配置 |  | 生产经营单位应根据本单位安全生产和防止职业性危害的需要，按照工种、环境和作业者身体条件等，为作业人员配备相应的防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.1 | ZX08 | A08
ZX0043 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备产品质量 |  | 产品质量应符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2 | ZX08 | A08
ZX0044 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 作业人员个体防护装备使用、保养等相关知识的培训 |  | 生产经营单位应制定培训计划，并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维修及维护保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）9.8 | ZX08 | A08
ZX0045 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 职业病防护设备定期检、维修 |  | 对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | ZX08 | A08
ZX0046 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 个人防护用品定期检、维修 |  | 对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | ZX08 | A08
ZX0047 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 相关应急救援设施定期检、维修 |  | 对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | ZX08 | A08
ZX0048 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报 | 职业病危害项目申报 |  | 用人单位（煤矿除外）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 | 《职业病危害项目申报办法》（国家安全监管总局令第48号）第二条 | ZX09 | A09
ZX0049 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报 | 职业病危害变更申请 |  | 企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。 | 《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第八条 | ZX09 | A09
ZX0050 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素检测评价 | 职业病危害因素检测 |  | 存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十条 | ZX09 | A09
ZX0051 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素检测评价 | 职业病危害因素评价 |  | 存在职业病危害的用人单位，在初次申请职业卫生安全许可证或申请换证时、发生职业病危害事故及国家安全监管总局规定的其他情形时，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十一条 | ZX09 | A09
ZX0052 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素告知 |  |  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十五条、第三十四条 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十九条 | ZX09 | A09
ZX0053 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业健康检查 | 劳动者职业健康监护档案 |  | 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。 职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十七条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十一条 | ZX09 | A09
ZX0054 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业健康检查 | 职业健康体检 |  | 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十条 | ZX09 | A09
ZX0055 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 建设项目职业卫生“三同时” |  | 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。 | 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家总局第51号令）第四条 | ZX09 | A09
ZX0056 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业病患者岗位安排 |  | 对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。 | 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第五十二号)第五十七条 | ZX09 | A09
ZX0057 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业卫生档案 |  | 人单位应建立职业卫生档案资料，包括但不限于职业病防治责任制文件、职业卫生管理规章制度、操作规程等十二项内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十四条 | ZX09 | A09
ZX0058 | 基础管理 | 应急管理 | 应急救援队伍 |  |  | 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.11.1 | ZX10 | A10
ZX0059 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 应急预案制定 |  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第七十八条、《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第五条到第八条、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013） | ZX10 | A10
ZX0060 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 预案管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） |  | 应急预案编制完成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照《四川省安全生产应急预案管理办法》第十三条的要求进行分级备案。 | 《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第十条、十一条、十三条 | ZX10 | A10
ZX0061 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 预案管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） |  | 应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应当及时告知有关部门和单位，并按照有关应急预案报备程序重新备案。 | 《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第二十五条、二十六条、二十七条、二十九条 | ZX10 | A10
ZX0062 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 应急演练 |  | 企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第二十六条 | ZX10 | A10
ZX0063 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 应急演练评估、总结，记录归档 |  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第二十七条 | ZX10 | A10
ZX0064 | 基础管理 | 应急管理 | 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 |  |  | 企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.11.3 | ZX10 | A10
ZX0065 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十八条 | ZX11 | A11
ZX0066 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号）第十条 | ZX11 | A11
ZX0067 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患治理 |  |  | 对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。 对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号）第十五条 | ZX11 | A11
ZX0068 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患上报 |  |  | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第五十六条 | ZX11 | A11
ZX0069 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故报告时限 |  | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第九条、第十三条 | ZX12 | A12
ZX0070 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故现场及有关证据保护 |  | 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第十六条 | ZX12 | A12
ZX0071 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故调查和处理 |  |  | 发生事故后，企业应根据有关规定成立事故调查组配合政府部门组织的事故调查工作，或根据政府委托开展未造成人员伤亡的一般事故的调查工作，形成调查报告；按照“四不放过”的原则进行事故处理；按照GB6441和GB6442规定定期对事故、事件进行统计、分析。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第十九条、第二十六条、第三十二条~第三十三条 | ZX12 | A12
ZX0072 | 基础管理 | 其他基础管理 | 安全生产标准化建设 |  |  | 企业应推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四条 | ZX01 | A99
ZX0073 | 基础管理 | 其他基础管理 | 安全生产标准化建设 |  |  | 企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。 | 《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）一、总则：（二） | ZX01 | A99
ZX0074 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 厂址不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段以及采矿陷落（错动）区等地质条件不良地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）3.0 | ZX13 | B01
ZX0075 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 厂址应位于不受洪水或内涝威胁地带，或防洪标准应符合《防洪标准》GB 50201 的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）3.0 | ZX13 | B01
ZX0076 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 安全卫生防护距离 |  | 工业企业和居住区之间必须设置足够宽度的卫生防护距离，按GB11654～GB11666、GB18053～GB18083及其它相关国家标准执行。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）4.1.7 | ZX13 | B01
ZX0077 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂区出入口 |  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求： 1、出入口的数量不宜少于2 个； 2、主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便； 3、铁路出入口，应具备良好的瞭望条件。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.7.4 | ZX14 | B01
ZX0078 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.3 | ZX14 | B01
ZX0079 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 高层厂房，占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.3 | ZX14 | B01
ZX0080 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.7 | ZX14 | B01
ZX0081 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 消防车道应符合下列要求： 1、车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2、转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3、消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5、消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.8 | ZX14 | B01
ZX0082 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 人员密集场所布局 |  | 人员密集场所不应与甲、乙类厂房、仓库组合布置及贴邻布置；除人员密集的生产加工车间外，人员密集场所不应与丙、丁、戊类厂房、仓库组合布置；人员密集的生产加工车间不宜布置在丙、丁、戊类厂房、仓库的上部。 | 《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）7.1.3 | ZX14 | B01
ZX0083 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 甲、乙类生产场所（仓库）设置 |  | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下、半地下。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.3.4 | ZX14 | B01
ZX0084 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 人行道布置 |  | 人行道的布置，应符合下列要求： 1、人行道的宽度，不宜小于1.0m；沿主干道布置时，不宜小于1.5m。人行道的宽度超过1.5m 时，宜按0.5m 倍数递增； 2、人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面有组织排水时，不宜小于1.0m；当屋面无组织排水时，不宜小于1.5m； 3、当人行道的边缘至准轨铁路中心线的距离小于3.75m 时，其靠近铁路线路侧应设置防护栏杆。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）6.4.12 | ZX14 | B01
ZX0085 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 疏散通道、安全出口 |  | 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第二十八条 | ZX14 | B01
ZX0086 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 疏散通道、安全出口 |  | 严禁在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | ZX14 | B01
ZX0087 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 总变电站位置 |  | 总变电站位置的选择，应符合下列要求： 1、应靠近厂区边缘、且输电线路进出方便的地段； 2、不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧； 3、不得布置在有强烈振动设施的场地附近； 4、应有运输变压器的道路； 5、宜布置在地势较高地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）4.4.5 | ZX14 | B01
ZX0088 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 污水处理站的布置 |  | 污水处理站的布置，应符合下列要求： 1、应布置在厂区和居住区全年最小频率风向的上风向； 2、宜位于厂区地下水流向的下游，且地势较低的地段； 3、与水源地之间应有卫生防护距离，并应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的有关规定； 4、宜靠近工厂污水排出口或城乡污水处理厂。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.3.10 | ZX14 | B01
ZX0089 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 生产设备设施布置： 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.2.3 | ZX14 | B01
ZX0090 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 |  | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置应符合下列要求： 1、宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段； 2、应远离明火或散发火花的地点； 3、架空供电线严禁跨越罐区； 4、当靠近江、河、海岸边时，应布置在临江、河、海的城镇、企业、居住区、码头、桥梁的下游和有防泄漏堤的地段，并应采取防止液体流入江、河、海的措施； 5、不应布置在高于相邻装置、车间、全厂性重要设施及人员集中场所的场地，无法避免时，应采取防止液体漫流的安全措施； 6、液化烃罐组或可燃液体罐组，不宜紧靠排洪沟布置。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6.5 | ZX14 | B01
ZX0091 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 酸类库区及其装卸设施布置 |  | 酸类库区及其装卸设施应布置在易受腐蚀的生产设施或仓储设施的全年最小频率风向的上风侧，宜位于厂区边缘且地势较低处，并应在厂区地下水流向的下游地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6.7 | ZX14 | B01
ZX0092 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 |  | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）8.1.7 | ZX14 | B01
ZX0093 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 |  | 改建、扩建工程中的管线综合布置，不应妨碍现有管线的正常使用。当管线间距不能满足《工业企业总平面设计规范》表8.2.10～表8.2.12 的规定时，可在采取有效措施适当缩小，但应保证生产安全，并应满足施工及检修要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）8.1.10 | ZX14 | B01
ZX0094 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房安全出口 |  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.1 | ZX15 | B01
ZX0095 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房安全出口 |  | 厂房的每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口： 1、甲类厂房，每层建筑面积不大于100㎡，且同一时间的作业人数不超过5 人； 2、乙类厂房，每层建筑面积不大于150㎡，且同一时间的作业人数不超过10 人； 3、丙类厂房，每层建筑面积不大于250㎡，且同一时间的作业人数不超过20 人； 4、丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400㎡，且同一时间的作业人数不超过30人； 5、地下、半地下厂房（包括地下室或半地下室），每层建筑面积不大于50㎡，且同一时间的作业人数不超过15人。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.2 | ZX15 | B01
ZX0096 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房安全出口 |  | 民用建筑和厂房的疏散门 ,应采用向疏散方向开启的平开门 ,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、 转门和折叠门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.11 | ZX15 | B01
ZX0097 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房内疏散通道 |  | 厂房内的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.5 | ZX15 | B01
ZX0098 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 其他 |  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.3.5 | ZX15 | B01
ZX0099 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 仓库安全出口 |  | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.8.1 | ZX16 | B01
ZX0100 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 仓库安全出口 |  | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300㎡时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2 个，当防火分区的建筑面积不大于100㎡时，可设置1 个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.8.2 | ZX16 | B01
ZX0101 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 仓库安全出口 |  | 仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门 ,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.11 | ZX16 | B01
ZX0102 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 主通道 |  | 库区主通道应根据整个库区面积、车流量和装卸作业机械运行要求进行设计，一般为双车道，宽度不小于9m；如主通道设计为单向通行时，其宽度不小于5m。 | 《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T28581-2012）4.3.2 | ZX16 | B01
ZX0103 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 库区通道及作业区净高 |  | 库区通道及作业区上方如需架设管线架或其他障碍物时，其净高应高于运输车辆和消防车辆要求高度的1m以上。 | 《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T28581-2012）4.4 | ZX16 | B01
ZX0104 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 其他 |  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.3.9 | ZX16 | B01
ZX0105 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 金属结构件应无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.1 | ZX17 | B02
ZX0106 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用花纹钢板或经防滑处理的钢板制作。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.2 | ZX17 | B02
ZX0107 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 钢直梯的结构要求为： 1、所有的踏棍垂直间距应相等，相邻踏棍垂直间距应为225mm～300mm，梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不大于400mm，顶部踏棍与到达面的步行表面应处于同一水平面； 2、梯梁间踏棍供踩踏表面的内侧净宽度应为400mm～600mm，在同一攀登高度上该宽度应相同。由于工作面所限，攀登高度在5m以下时，梯子内侧净宽度可小于400mm，但应不小于300mm； 3、高于起程面2200mm～3000mm处应设置安全护笼，其笼箍内径应在650mm～800mm之间；水平笼箍垂直间距应不大于1500mm，立杆间距应不大于300mm，均匀分布，护笼各构件形成的最大空隙应不大于0.4m2； 4、护笼顶部在平台或梯子顶部进、出平面之上的高度应不小于1050mm，并有进、出平台的措施或进出口。 5、单段梯高宜不大于10m，攀登高度大于10m时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，并设梯间平台。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.3.1 | ZX17 | B02
ZX0108 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 钢斜梯的结构要求为： 1、钢斜梯内侧净宽度：单向通行宜为600mm，经常单向通行及偶尔双向通行宜为800mm，经常双向通行宜为1000mm； 2、踏板的前后深度应不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应在10mm～35mm之间；踏板间距宜为225mm～255mm； 3、由突缘前端到上方障碍物的垂直距离应不小于2000mm； 4、梯宽不大于1100mm两侧封闭的斜梯，应至少一侧有扶手，且设在下梯方向的右侧；梯宽大于1100mm但不大于2200mm的斜梯，无论是否封闭，均应在两侧安装扶手；梯子扶手中心线应与梯子的倾角线平行，梯子扶手的高度由踏板突缘到扶手的上表面垂直测量应不小于860mm，不大干960mm；支撑扶手的立柱应从第一级踏板开始设置，间距不宜大于1000mm。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.3.2 | ZX17 | B02
ZX0109 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 钢平台的结构要求为： 1、通行平台的无障碍宽度应不小于750mm，单人偶尔通行平台的宽度可适当减小，但应不小于450mm；梯间平台（休息平台）的宽度应不小于梯子的宽度； 2、平台地面到上方障碍物的垂直距离应不小于2000mm； 3、踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm，其底部距地面应不大于10mm； 4、当平台距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm；距基准面高度大于等于2m并小于20m时，防护栏杆高度应不低于1050mm；距基准面高度大于20m时，防护栏杆高度应不低于1200mm； 5、防护栏杆端部应设置立柱，立柱间距应不大于1000mm；在扶手与踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，其与上、下方构件的空隙间距应不大于500mm。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.3.3 | ZX17 | B03
ZX0110 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 活动人字梯铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部应有限制拉线，撑锁固定装置牢固；梯子与地面接触部位应设置防滑装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.4 | ZX17 | B02
ZX0111 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动平台 |  | 主要受力构件应无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.24.1.2 | ZX18 | B02
ZX0112 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动平台 |  | 升降台在升降过程中自然偏摆量应不大于0.5%的最大起升高度。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.24.2 | ZX18 | B02
ZX0113 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动平台 |  | 工作台升降的安全保护 1、在动力油路等出现故障时，应设置防止工作台失控下降的安全装置（允许有控下降）； 2、若工作台能在水平面内旋转，当旋转至某一角度后应设置锁定装置将工作台锁住；在行驶状态时应确保工作台不旋转； 3、工作台上升至最大起升高度时，上升极限位置限制器应自动切断工作台上升动力源。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.24.4 | ZX18 | B02
ZX0114 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动平台 |  | 升降车和行驶速度大于4km/h的自行式升降台应设置报警装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.24.5 | ZX18 | B02
ZX0115 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动平台 |  | 操作按钮设置合理，显示准确、清晰。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.24.7 | ZX18 | B02
ZX0116 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 单台设备可安装在人员较少的地方，且在靠近人员方向设置防护网；多台设备应安装在专用的砂轮机房内。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.1 | ZX19 | B03
ZX0117 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 有腐蚀性气体，易燃易爆场所以及精密机床的上风侧不应安装砂轮机。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.1 | ZX19 | B02
ZX0118 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 确保操作者在砂轮两侧有足够的作业空间。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.1 | ZX19 | B02
ZX0119 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 砂轮机防护罩的强度、开口角度及与砂轮之间的间隙应符合GB 4674的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.2 | ZX19 | B03
ZX0120 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 挡屑板应有足够的强度且可调，与砂轮圆周表面的间隙应小于或等于6mm。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.3 | ZX19 | B02
ZX0121 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 砂轮应无裂纹、无破损；禁止使用受潮、受冻、超过使用期的砂轮。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.4 | ZX19 | B02
ZX0122 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 托架应有足够的面积和强度，并安装牢固，托架应根据砂轮磨损及时调整，其与砂轮的间隙应小于或等于3mm。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.5 | ZX19 | B02
ZX0123 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 法兰盘的直径大小、强度以及砂轮与法兰盘之间的软垫应符合GB 4674的相关要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.6 | ZX19 | B02
ZX0124 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 砂轮机运行应平稳可靠，砂轮磨损量不应超过GB 4674的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.7 | ZX19 | B02
ZX0125 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39的相关规定；工作面照度应大于或等于300（lx）。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.8 | ZX19 | B02
ZX0126 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书，并在规定的条件下使用。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | ZX20 | B02
ZX0127 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 一般场所应使用Ⅱ类工具；狭窄场所或受限空间、潮湿环境应使用配置剩余电流动作保护装置的Ⅱ类工具或Ⅲ类工具；当使用Ⅰ类工具时，应配置剩余电流动作保护装置，PE线应连接规范。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | ZX20 | B02
ZX0128 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 剩余电流保护装置动作参数的选择及运行管理应符合GB 13955的相关规定。使用Ⅰ类工具时，PE线连接正确、可靠，剩余电流保护装置动作电流不得大于30mA，动作时间不得大于0.1s；Ⅱ类工具在狭窄场所或受限空间、潮湿环境使用时，剩余电流动作保护装置动作电流不得大于15mA，动作时间不得大于0.1s；使用Ⅲ类工具时，其隔离电器装置应置于操作危险空间外。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | ZX20 | B02
ZX0129 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 系统保护装置应与所选择的工具匹配。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | ZX20 | B02
ZX0130 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合GB 3787的相关规定，并保存记录。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.2 | ZX20 | B02
ZX0131 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合GB 3787的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.2 | ZX20 | B02
ZX0132 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.2 | ZX20 | B02
ZX0133 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 电源线长度应小于6m，中间不允许有接头，且无破损、无老化，不穿越通道。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.3.2 | ZX20 | B02
ZX0134 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 工具的防护罩、盖、手柄应连接牢靠，并有足够的强度，外观无损伤、裂缝和变形。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.4 | ZX20 | B03
ZX0135 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 转动部分应灵活，无阻滞现象；开关应动作灵活，无缺损与破裂。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.5 | ZX20 | B02
ZX0136 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 严禁将插头、插座内的N与PE相连接；PE线、N线、相线不应错接或松动、脱落。接插件额定参数与所用工具应相匹配，且无烧损、无破裂和严重损伤。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.5 | ZX20 | B02
ZX0137 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 检验周期 | 盛装腐蚀性气体的气瓶应每二年检验一次。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.27.1 | ZX21 | B02
ZX0138 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 检验周期 | 盛装一般气体的气瓶应每三年检验一次。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.27.1 | ZX21 | B02
ZX0139 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 检验周期 | 盛装惰性气体的气瓶应每五年检验一次。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.27.1 | ZX21 | B02
ZX0140 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 检验周期 | 低温绝热气瓶应每三年检验一次。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.27.1 | ZX21 | B02
ZX0141 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶本体 | 瓶体漆色、字样应清晰，且符合GB 7144的规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.2 | ZX21 | B02
ZX0142 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶本体 | 瓶体外观应无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.2 | ZX21 | B02
ZX0143 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶本体 | 瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.2 | ZX21 | B02
ZX0144 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 气瓶应储存于专用库房内，并有足够的自然通风或机械通风。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.3 | ZX21 | B02
ZX0145 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 存放可燃气体气瓶和助燃气体气瓶的库房耐火等级应不低于二级，其门窗的开向以及电器线路应符合防爆要求；库房外应设置禁火标志；消防器材的配备应符合GB 50140的规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.3 | ZX21 | B02
ZX0146 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 可燃气体气瓶和助燃气体气瓶不允许同库存放。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.3 | ZX21 | B02
ZX0147 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 空、实瓶应分开存放，在用气瓶和备用气瓶应分开存放，并设置防倾倒措施。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.3 | ZX21 | B02
ZX0148 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 应采取隔热、防晒、防火等措施。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.3 | ZX21 | B02
ZX0149 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 气瓶必须储存在不会遭受物理损坏或使气瓶内储存物的温度超过40℃的地方。 | 《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.5.3 | ZX21 | B02
ZX0150 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 气瓶必须储放在远高电梯、楼梯或过道，不会被经过或倾倒的物体碰翻或损坏的指定地点。在储存时，气瓶必须稳固以免翻倒。 | 《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.5.3 | ZX21 | B02
ZX0151 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 气瓶在储存时必须与可燃物、易燃液体隔离，并且远离容易引燃的材料（诸如木材、纸张、包装材料、油脂等）至少6m以上，或用至少1.6 m 高的不可燃隔板隔离。 | 《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.5.3 | ZX21 | B02
ZX0152 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 线路安装和屏护 | 每台焊机应设置独立的电源开关或控制柜，并采取可靠的保护措施。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.1 | ZX22 | B02
ZX0153 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 线路安装和屏护 | 固定使用的电源线应采取穿管敷设。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.1 | ZX22 | B02
ZX0154 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 线路安装和屏护 | 一次侧、二次侧接线端子应设有安全罩或防护板屏护。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.1 | ZX22 | B02
ZX0155 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 线路安装和屏护 | 线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.1 | ZX22 | B02
ZX0156 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 线路安装和屏护 | 焊机所使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠，且无渗漏。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.1 | ZX22 | B02
ZX0157 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 外壳防护 | 设备外壳防护等级一般不得低于IP21。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.2 | ZX22 | B03
ZX0158 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 外壳防护 | 户外使用的设备不得低于IP23，当不能满足场所安全要求时，还应采取其他防护措施。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.2 | ZX22 | B03
ZX0159 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 外壳防护 | PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.2 | ZX22 | B03
ZX0160 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 外壳防护 | 当焊机有高频、高能束焊等辐射危害时，应采取特殊的屏蔽接地防护。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.2 | ZX22 | B03
ZX0161 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 一次线 | 当采用焊接电缆供电时，一次线的接线长度应不超过3m，电源线不应在地面拖拽使用，且不允许跨越通道。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.4 | ZX22 | B02
ZX0162 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 二次回路 | 二次回路应保持其独立性和隔离要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.5 | ZX22 | B02
ZX0163 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 二次回路 | 二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。电阻焊机的焊接回路及其零部件（电极除外）的温升限值不应超过允许值。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.5 | ZX22 | B02
ZX0164 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 二次回路 | 当二次回路所采取的措施不能限制可能流经人体的电流小于电击电流时，应采取剩余电流动作保护装置或其他保护装置作为补充防护。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.5 | ZX22 | B02
ZX0165 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 二次回路 | 禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。在有PE线装置的焊件上进行电焊操作时，应暂时拆除PE线。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.5 | ZX22 | B02
ZX0166 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 二次回路 | 当设备配置急停按钮时，应符合GB 16754的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.5 | ZX22 | B02
ZX0167 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 夹持装置和绝缘 | 夹持装置应确保夹紧焊条或工件，且有良好绝缘和隔热性能，绝缘电阻应大于1MΩ。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.6 | ZX22 | B02
ZX0168 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 夹持装置和绝缘 | 电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.6 | ZX22 | B02
ZX0169 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 夹持装置和绝缘 | 悬挂式电阻焊机吊点应准确，平衡保护装置应可靠。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.6 | ZX22 | B02
ZX0170 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 选用 | 火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避免时，应符合防火、防爆要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.1 | ZX23 | B03
ZX0171 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 选用 | 粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.1 | ZX23 | B03
ZX0172 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 线路应设置独立的开关或断路器，并符合其容量，接插件只能用作隔离或接通电源；接线应规范、紧固、无烧蚀。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | ZX23 | B02
ZX0173 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 属于Ⅰ类移动式电气设备应安装剩余电流保护装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | ZX23 | B02
ZX0174 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | PE线应连接可靠，线径截面及安装方法应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | ZX23 | B02
ZX0175 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 必要时应设置急停、联锁、警示信号等保护装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | ZX23 | B02
ZX0176 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB 23821的相关规定；裸露的带电部分应有可靠的屏护，并有警示标识。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | ZX23 | B02
ZX0177 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 检测 | 应有相应制度，开展定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般不小于1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻值，并保存记录。移动式电器控制调试柜箱应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.38的相关规定。定检合格应有明显标识。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.2 | ZX23 | B02
ZX0178 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 电源线 | 电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨越通道。电源线与设备的温升应符合安全要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.3 | ZX23 | B02
ZX0179 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 传动部位 | 传动部位的皮带轮、齿轮、链轮与链条、联轴器等均应设置可靠的防护罩、防护盖或防护栏。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.1 | ZX24 | B03
ZX0180 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 传动部位 | 防护罩、盖、栏的安全距离应符合GB 23821的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.1 | ZX24 | B03
ZX0181 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 带有搅拌操作的容器 | 容器盖的材料应具有一定的强度，且符合食品安全的材质要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.2 | ZX24 | B02
ZX0182 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 带有搅拌操作的容器 | 容器盖应设计合理，便于开启，宜采用翻转式。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.2 | ZX24 | B02
ZX0183 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 带有搅拌操作的容器 | 容器盖与容器应封闭良好，如不能自行盖严的应设锁卡装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.2 | ZX24 | B02
ZX0184 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 带有搅拌操作的容器 | 容器盖与容器应配备盖机联锁装置，联锁开关应固定在容器本体上，并确保启盖后即能切断动力回路。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.2 | ZX24 | B02
ZX0185 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 带有碾、绞、压、挤、切伤的部位 | 绞肉机应配备送料的辅助工具，严禁用手推料。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.3 | ZX24 | B02
ZX0186 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 带有碾、绞、压、挤、切伤的部位 | 绞肉机的加料口或托盘所使用的材料应具有足够的强度，并与加料口固定连接。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.3 | ZX24 | B02
ZX0187 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 带有碾、绞、压、挤、切伤的部位 | 压面机轧辊应便于装拆，调整灵活，定位可靠。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.3 | ZX24 | B02
ZX0188 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 带有碾、绞、压、挤、切伤的部位 | 压面机加料处应配备专用刮面板，严禁用手推、刮面粉。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.3 | ZX24 | B02
ZX0189 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 控制开关 | 设备的电源控制开关应单机设置，严禁多台设备共用一个控制开关，设置的位置应方便作业人员操作；对于受烟尘、水等因素影响较大的控制开关应有防护装置，并配置剩余电流动作保护装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.4 | ZX24 | B02
ZX0190 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 线路 | 电源引线应穿管敷设，受条件限制时，应敷设在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面，线路不应有接头。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.5 | ZX24 | B02
ZX0191 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 炊事机械 | 线路 | PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.5 | ZX24 | B02
ZX0192 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 普通转鼓 |  | 转鼓基础应与厂房基础分开。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.1 | ZX25 | B02
ZX0193 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 普通转鼓 |  | 转鼓安装应保证水平，并对准两端轴颈中心，鼓体的径向跳支应不大于鼓体直径的0.3%，大齿轮的偏心度应尽可能小。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.1 | ZX25 | B02
ZX0194 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 普通转鼓 |  | 转鼓传动装置应设防护罩，鼓体周围应设防护栏（栅）。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.1 | ZX25 | B03
ZX0195 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 普通转鼓 |  | 转鼓装卸料应采用机械化操作。装皮，可采用行车、电瓶铲车提升的加料斗和带式输送机；也可在设有简易提升装置的楼板、平台上使用斗车。卸皮，可采用刮板式、斜槽式和带式运输机等。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.1 | ZX25 | B02
ZX0196 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 普通转鼓 |  | 转鼓启动前，应确认设备周围无杂物，并设置防护栏（栅）。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.1 | ZX25 | B02
ZX0197 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 普通转鼓 |  | 转鼓运转期间，任何人不得进入转鼓防护区内。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.1 | ZX25 | B02
ZX0198 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 普通转鼓 |  | 转鼓刹车应灵敏，保证转鼓能在需要位置停车。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.1 | ZX25 | B02
ZX0199 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 普通转鼓 |  | 不应进入鼓内操作。如维修确需进入，应先切断电源，挂出“鼓内有人作业”警告牌，并设专人在鼓外监护。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.1 | ZX25 | B02
ZX0200 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 普通转鼓 |  | 植鞣转鼓的排气阀应定期检查清洗。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.1 | ZX25 | B02
ZX0201 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 倾斜转鼓 |  | 总重量不超过10t 的整体底架倾斜转鼓，可直接安放在混凝土基础上。重量超过10t 或非整体底架的，则要有单独的混凝土基础，地基轮廓尺寸应比底架尺寸大25~100mm，深度为1000~2000mm，高出地面50~100mm。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.2 | ZX26 | B02
ZX0202 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 倾斜转鼓 |  | 倾斜转鼓装料可采用有特制料斗的电瓶铲车和管道添加辅料。卸料时，应先排液。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.2 | ZX26 | B02
ZX0203 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 倾斜转鼓 |  | 应定期检查倾斜转鼓的滚圈和托轮的磨损、腐蚀情况，以及倾动系统和机架的情况，及时做好维修工作。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.2 | ZX26 | B02
ZX0204 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 倾斜转鼓 |  | 控制箱和油箱应安装在转鼓出水管1m 以外且便于操作处。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.2 | ZX26 | B02
ZX0205 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 去肉机 |  | 工作场地应整洁，地面不得有油污；皮张堆放应有序，不得影响道路的畅通。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.3 | ZX27 | B02
ZX0206 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 去肉机 |  | 机器空转时，应将供料胶辊退离刀辊。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.3 | ZX27 | B02
ZX0207 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 去肉机 |  | 供料、传动机构动作应正常协调，踏板应灵活可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.3 | ZX27 | B02
ZX0208 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 去肉机 |  | 磨刀时，磨石进给应缓慢，进给量不应过大。不应手工磨刀。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.3 | ZX27 | B02
ZX0209 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 去肉机 |  | 调节使用机器时，应保持各工作辊相互平行，应保持供料、传送胶辊的弹性，并定期用热水洗涤，干后用硫磺粉擦拭表面。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.3 | ZX27 | B02
ZX0210 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 去肉机 |  | 定期检查、调节各连接件的松紧度；机器使用六个月，应清洗所有润滑部分并更换新油；一年应中修一次，并对机器重新油漆。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.3 | ZX27 | B02
ZX0211 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 带刀的张力调节机构应灵敏精确，张紧度调节应适中。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0212 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 带刀应装设清洁器。清洁器中的毡垫应经常清洗。被剖层的裸皮或湿革不得带砂粒。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0213 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 带刀磨到宽度只剩25～30mm 时，须另换新刀。带刀更换前应先将旧刀磨钝。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0214 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 带刀局部产生小裂纹时，可在裂纹尾端打一小孔。裂纹过大，则应及时更换。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0215 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 供料机构的升降装置应灵敏可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0216 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 压刀板、顶刀板调节机构应有效可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0217 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 磨刀时，砂轮进给应缓慢，进给量不得过大。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0218 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 砂轮上不得有油脂及粘性物质。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0219 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 砂轮应定期检查和整形。应保证其圆度和圆柱度，使之保持良好的磨削性能。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0220 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 砂轮因磨损不能使用时，应及时更换。调换的新砂轮应做静平衡校验，不得有摆动和跳动。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0221 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 带刀张紧油缸压力控制，应随带刀宽度的变化而作适当的调整。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0222 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 整机正常运转时，应无碰擦及异常噪声；零部件应无松紧和变形。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0223 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 紧急安全停车装置应灵敏可靠。变速器、磨刀机构、刀轮等的防护装置均应保持完好齐全。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0224 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机 |  | 不得人工续皮。不得触摸运转的带刀。不得正对火花观看磨刀情况。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.4 | ZX28 | B02
ZX0225 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 削匀机 |  | 削匀机应设置安全防护装置。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.5 | ZX29 | B03
ZX0226 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 削匀机 |  | 窄工作面削匀机防护挡板的间隙不得大于10mm；液压宽工作面削匀机的油路过载保护安全阀、活动护板、微动开关、电磁阀、液控阀都应灵敏可靠；当触及活动护板时，送料辊应能及时退开。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.5 | ZX29 | B02
ZX0227 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 削匀机 |  | 调节使用机器时，应保持各工作辊间的平行度。刀辊、供料──传送辊、砂轮不得有振动或跳动。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.5 | ZX29 | B02
ZX0228 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 削匀机 |  | 装换新刀片应保证嵌装质量：刀片应深入槽底；嵌条应打紧；刀片应嵌牢。经检查试用后，方可正式使用。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.5 | ZX29 | B02
ZX0229 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 削匀机 |  | 磨刀时，砂轮应缓慢进给。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.5 | ZX29 | B02
ZX0230 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 削匀机 |  | 削皮（革）操作时，不应戴手套。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.5 | ZX29 | B02
ZX0231 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 挤水机、平展机 |  | 挤水机传动机构应设置安全防护罩，压辊前应设防护装置。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.6 | ZX30 | B03
ZX0232 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 挤水机、平展机 |  | 不应戴手套操作挤水机。换缠毡套（麻布）时，应两人以上进行。操作者应位于机器的正前方；不应触摸转动的轴辊。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.6 | ZX30 | B02
ZX0233 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 挤水机、平展机 |  | 操作前应确保安全活动挡板灵敏可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.6 | ZX30 | B02
ZX0234 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空干燥机 |  | 安全阀、调压阀及油雾器的调整控制应可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.7 | ZX31 | B02
ZX0235 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空干燥机 |  | 罩盖的升降和往复移动应平稳；行程控制装置应有效可靠，运行和定位应准确。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.7 | ZX31 | B02
ZX0236 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空干燥机 |  | 罩盖上的安全装置应可靠。需要紧急刹车时应能立即停车。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.7 | ZX31 | B02
ZX0237 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空干燥机 |  | 加热工作台面的温度应按工艺规定调整，最高温度不得超过90℃。出气管道和回气管道应畅通。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.7 | ZX31 | B02
ZX0238 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 拉软机、刮（铲）软机、搓软机 |  | 振荡式拉软机应安装在有防震层的稳定基础上。整台机器应落在四个缓冲器上。使用前应校正机器的水平。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.8 | ZX32 | B02
ZX0239 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 拉软机、刮（铲）软机、搓软机 |  | 振荡式拉软机的传动装置、液压系统、控制系统及显示装置应动作协调、灵敏可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.8 | ZX32 | B02
ZX0240 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 拉软机、刮（铲）软机、搓软机 |  | 振荡式拉软机油路系统装设的安全阀应灵敏可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.8 | ZX32 | B02
ZX0241 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 拉软机、刮（铲）软机、搓软机 |  | 振荡式拉软机的顶伸齿桩应完整无缺。若发现弯曲、断裂，则应更换新桩。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.8 | ZX32 | B02
ZX0242 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 拉软机、刮（铲）软机、搓软机 |  | 手不应从操作搓软机刀板上方伸入。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.8 | ZX32 | B02
ZX0243 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 磨革机 |  | 磨革辊、传动机构的防护罩应安装完好。电气开关应安全可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.9 | ZX33 | B03
ZX0244 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 磨革机 |  | 操作时手不得靠近防护罩口处。当革被带进机器或堆积于传送带上时，应停车取革。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.9 | ZX33 | B03
ZX0245 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 磨革机 |  | 调换砂纸（布）应在断电停车后进行。不应在设备运转中调换。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.9 | ZX33 | B02
ZX0246 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 打光机 |  | 打光机应单独安装在坚固的基础上。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.10 | ZX34 | B02
ZX0247 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 打光机 |  | 打光机运转部分各紧固件不得有松动。防护装置应可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.10 | ZX34 | B03
ZX0248 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 打光机 |  | 操作者应侧立于机器旁，手、头应和运动机构保持一定距离，移动坯革应在打光辊回程空转时进行。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.10 | ZX34 | B02
ZX0249 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 打光机 |  | 打光机应采用气动或液压控制升降的工作台板。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.10 | ZX34 | B02
ZX0250 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 滚压机 |  | 滚压机应设置安全防护罩。脚踏刹车应灵敏可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.11 | ZX35 | B03
ZX0251 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 滚压机 |  | 操作移革时手不得伸到压滚下。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.11 | ZX35 | B02
ZX0252 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 滚压机 |  | 宜优先采用通过式重革滚压机。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.11 | ZX35 | B02
ZX0253 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 压花机 |  | 热压辊防护罩上的紧急停车装置应灵敏有效，应保证防护罩在5°左右摆动灵活，触动时能立即停车，下压辊下降并停止转动。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.12 | ZX36 | B02
ZX0254 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 压花机 |  | 应定期检查电磁阀的电磁铁，清除灰尘杂物，保证接触良好。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.12 | ZX36 | B02
ZX0255 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 压花机 |  | 机器应严格接地。应定期用兆欧表对电动机、压花辊加热部分等进行电气绝缘检查。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.12 | ZX36 | B02
ZX0256 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 熨平机 |  | 熨平机的安全操作栅板、安全联销防护门等装置应灵敏有效，并定期检验其可靠性。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.13 | ZX37 | B02
ZX0257 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 熨平机 |  | 试车时应严格检查安全阀，确保其灵敏可靠。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.13 | ZX37 | B02
ZX0258 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 熨平机 |  | 操作前应先检查油位，一切正常时，打开进油阀和充油阀，再开启主机电机。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.13 | ZX37 | B02
ZX0259 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 熨平机 |  | 液压元件和电气元件，应定期检修。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.13 | ZX37 | B02
ZX0260 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 熨平机 |  | 滚筒式熨平机的毛毡套和传送带上不应放置任何杂物。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.13 | ZX37 | B02
ZX0261 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 熨平机 |  | 滚筒式熨平机工作完毕，应切断热源，让机器空转，使筒体冷却后再停车。 | 《制革职业安全卫生规程》（AQ4215—2011）6.3.13 | ZX37 | B02
ZX0262 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 带刀片革机 |  | 片革精度为士0.05mm。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.1 | ZX38 | B02
ZX0263 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 带刀片革机 |  | 最薄片革厚度为0.15mm。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.2 | ZX38 | B02
ZX0264 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 带刀片革机 |  | 对精密型片革机，带刀具有自动进刀的补偿功能，使修磨后刀刃的工作位置精度始终保持小变。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.3 | ZX38 | B02
ZX0265 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 带刀片革机 |  | 带刀刃口采用单刃面修磨和双刃血修磨两种方式、如双刃面修磨，为保证刃口修磨几何形状不变，则两磨刀砂轮进给应同步，累计进给量为0.5mm时，其进给量误差不大于0.05mm。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.4 | ZX38 | B02
ZX0266 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 带刀片革机 |  | 整机运行平稳，无异常振动，其噪声声压级不大于 85dB（A)。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.5 | ZX38 | B02
ZX0267 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 带刀片革机 |  | 砂轮轴承座表面工作温升不大于35℃，最高温度不超过80℃ 上压刀板、带刀最高温度不超过60℃ 。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.6 | ZX38 | B02
ZX0268 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 带刀片革机 |  | 压料杆 1、调质HRC24～28,氮化处理HRC58～62,深度0.5mm; 2、刃口表面研磨，表面粗糙度Ra0.8μm ; 3、刃口直线度不大于。04mm。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.5.1 | ZX38 | B02
ZX0269 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 带刀片革机 |  | 上、下压力板 1、热处理后基体硬度HRC46～50,与带刀接触表面硬度HRC＞70； 2、两平面表面粗糙度Ra0.8μm ,刃口表面粗糙度Ra0.8μm； 3、两平面平行度不大于 0.02 mm。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.5.2 | ZX38 | B02
ZX0270 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 绷前帮机的擦板在其套内滑动自如，其间隙为0.02mm~0.03mm。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.2 | ZX39 | B02
ZX0271 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 绷前帮机的擦板随大座滑板下滑最低点与尖钳上方最高点间最小距离不大于1mm。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.3 | ZX39 | B02
ZX0272 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 绷前帮机的大座滑板在其导轨内应滑动自如，如应有死点，与盖板间隙不大于0.08mm。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.4 | ZX39 | B02
ZX0273 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 绷前帮机的夹钳在闭合时不应有开缝，个钳口形成鞋楦前部轮廓应高度一致。夹钳间不应相互摩擦。钳口闭合灵活、动作协调，不松动。价钱上端与擦板底面的间隙不大于1.5mm，尖钳同内撑台间距为8mm～12mm。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.5 | ZX39 | B02
ZX0274 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 电器元件排列有序、布线清晰，各油管、调压阀、节流阀、电磁阀等安装牢固，无泄漏，无颤动，并便于维修 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.3.6 | ZX39 | B02
ZX0275 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 工作平稳动作准确，灵活可靠，无冲击，无拖滞，无泄漏。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.1 | ZX39 | B02
ZX0276 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 液压系统符合GB/T3766 的有关规定。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.2 | ZX39 | B02
ZX0277 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 及其空载运行2h后，液压油升温应不大于35℃。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.3 | ZX39 | B02
ZX0278 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 保护地接线路的连续性应符合GB 5226.1-2002中8.2.3的要求。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.5 | ZX39 | B02
ZX0279 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 动力线路的绝缘电阻应不小于1MΩ。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.6 | ZX39 | B02
ZX0280 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 电气设备的所有电路导线和保护接地线路之间应经受至少1min、1000V的耐压试验。控制电路应符合GB5226.1-2002中6.4的防护规定（无需耐压试验）。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.7 | ZX39 | B02
ZX0281 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 机器噪声声压级不大于85dB（A）。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.8 | ZX39 | B02
ZX0282 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 对需加热的擦板，其加热温度为50℃~60℃。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.9 | ZX39 | B02
ZX0283 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 喷胶系统中的喷嘴与柱塞配合良好，动作灵活且不漏胶，并配有残胶回收装置。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.10 | ZX39 | B02
ZX0284 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 输胶器节距准确、动作无误、输胶畅通。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.11 | ZX39 | B02
ZX0285 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | 绷前帮机压头的工作压力及绷后帮机撑台（顶芯）的压力应分两次施加。第一次为确保安全和修正帮面的安全压力，第二次为视鞋材可调的工作压力。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.12 | ZX39 | B02
ZX0286 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 绷帮机 |  | PLC控制机型，应具备可编程动作控制、存储和保持功能以及系统保护和安全保护等功能；视屏设备应为指触式人机对话形式，且具有界面友好、通俗易懂、设定简便的特点，设备的操作准确可靠且耐磨抗污。 | 《制鞋机械 绷帮机》（QB/T 1065-2004）4.4.13 | ZX39 | B02
ZX0287 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 片皮机圆刀 |  | 圆刀应符合本标准要求，并按规定程序比准的技术文件制造。 | 《制鞋机械 片皮机圆刀》（QB/T 1490-2011）4.1 | ZX40 | B02
ZX0288 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 片皮机圆刀 |  | 圆刀材料选用T10A优质碳素工具钢或性能优于该钢种的其他材料，其他化学成分和力学性能应符合相应的标准规定。 | 《制鞋机械 片皮机圆刀》（QB/T 1490-2011）4.2 | ZX40 | B02
ZX0289 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 片皮机圆刀 |  | 圆刀工作部分硬度为58HRC~62HRC，工作部分≥2/3H。 | 《制鞋机械 片皮机圆刀》（QB/T 1490-2011）4.3 | ZX40 | B02
ZX0290 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 片皮机圆刀 |  | 圆刀内外圆、外端面和安装定位孔表面粗糙度值Rμ≤μm。 | 《制鞋机械 片皮机圆刀》（QB/T 1490-2011）4.5 | ZX40 | B02
ZX0291 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 片皮机圆刀 |  | 圆刀内表面对安装定位孔轴线圆跳动按附录A检测，公差为8级。 | 《制鞋机械 片皮机圆刀》（QB/T 1490-2011）4.6 | ZX40 | B02
ZX0292 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 片皮机圆刀 |  | 目测圆刀外观，不应有裂纹、崩口等缺陷。 | 《制鞋机械 片皮机圆刀》（QB/T 1490-2011）4.7 | ZX40 | B02
ZX0293 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机带刀 |  | 于次材料的其他精密带钢，并应符合相应标准要求。 | 《制革机械 剖层机带刀》（QB/T 2016-2011）4.2 | ZX41 | B02
ZX0294 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机带刀 |  | 带刀应无明显焊缝痕迹，无裂缝、气孔、缺口、凹坑等缺陷。 | 《制革机械 剖层机带刀》（QB/T 2016-2011）4.8 | ZX41 | B02
ZX0295 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机带刀 |  | 带刀刀背侧面跳动量，在运转试验机上用百分表测量，不应大于表2规定。 | 《制革机械 剖层机带刀》（QB/T 2016-2011）4.9 | ZX41 | B02
ZX0296 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 剖层机带刀 |  | 带刀在自由状态下的展开长度尺寸极限偏差值用钢卷尺测量应为±5mm。 | 《制革机械 剖层机带刀》（QB/T 2016-2011）4.10 | ZX41 | B02
ZX0297 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 箱式湿热定型机 |  | 输送带运行平稳，不应有倾斜，左右跑偏，上下跳动和明显的卡阻现象。 | 《制鞋机械 箱式湿热定型机》（QB/T 2678-2004) 4.2.2 | ZX42 | B02
ZX0298 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 箱式湿热定型机 |  | 输送带步进行程应一致，并可调。在每一个行程终结时，不应有明显的冲击力。输送带速度可调范围0.3m /min- 1m /min。 | 《制鞋机械 箱式湿热定型机》（QB/T 2678-2004) 4.2.3 | ZX42 | B02
ZX0299 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 箱式湿热定型机 |  | 加湿喷嘴开闭自如，无滴漏，雾化良好。 | 《制鞋机械 箱式湿热定型机》（QB/T 2678-2004) 4.2.4 | ZX42 | B02
ZX0300 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 箱式湿热定型机 |  | 各气管、调压阀、节流阀、电磁阀等有序排列，安装牢固，不漏气，不颤动，并便于维护和修理。 | 《制鞋机械 箱式湿热定型机》（QB/T 2678-2004) 4.2.5 | ZX42 | B02
ZX0301 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 箱式湿热定型机 |  | 电气元件排列有序，安装牢固，电加热元件的连接导线应用耐热导线，并便于维护和修理。 | 《制鞋机械 箱式湿热定型机》（QB/T 2678-2004) 4.2.7 | ZX42 | B02
ZX0302 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 箱式湿热定型机 |  | 保温岩棉铺放完整均匀，捆扎结实、牢固，不漏底，不脱层。 | 《制鞋机械 箱式湿热定型机》（QB/T 2678-2004) 4.2.8 | ZX42 | B02
ZX0303 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 箱式湿热定型机 |  | 正常运转时，烘道升温速度、烘道内温差应符合表1规定。 | 《制鞋机械 箱式湿热定型机》（QB/T 2678-2004) 4.3.2 | ZX42 | B02
ZX0304 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 箱式湿热定型机 |  | 动力电路的绝缘电阻应不小于1MΩ。 | 《制鞋机械 箱式湿热定型机》（QB/T 2678-2004) 4.3.4 | ZX42 | B02
ZX0305 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 箱式湿热定型机 |  | 电气设备的所有电路导线和保护接地电路之间应经受至少1min、1000 V的耐压试验。控制电路应符合GB 5226.1-2002中6.4的规定(无需耐压试验)。 | 《制鞋机械 箱式湿热定型机》（QB/T 2678-2004) 4.3.5 | ZX42 | B02
ZX0306 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 箱式湿热定型机 |  | 烘箱加热方式为温度可调式湿热混合气体加热，加湿喷嘴启动时，箱体内温度应不低于90'C,且加湿量连续可调。 | 《制鞋机械 箱式湿热定型机》（QB/T 2678-2004) 4.3.8 | ZX42 | B02
ZX0307 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 偏心轮 1、渗碳淬火，表面硬度为HRC58～62; 2、孔与外圆偏心距为 (6.5±0.045)mm，孔中心线对外圆中心线平行度为0.01mm; 3、偏心轮外圆、平面及孔表面粗糙度为Ra0.8μm。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.2.1 | ZX43 | B02
ZX0308 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 主轴 1、调质HRC24～28，头部小圆柱及其一端长50mm主轴外圆硬度HRC52～55； 2、头部小圆柱中心线与主轴中心线偏距为(2.5士0.03)mm； 3、主轴中装配大小凸轮轴颈中心线、小圆柱一端长50mm 轴心线对装配轴承轴颈中心线径向圆跳动0.025mm； 4、头部小圆柱及其一端长50mm主轴外圆表面粗糙度Ra0.8μm，其余有装配关系主轴外圆表面 粗糙度Ra1.6μm。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.2.2 | ZX43 | B02
ZX0309 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 整机外观不应有图样规定外凸起凹陷、疤痕和其他损伤等缺陷。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.3.1 | ZX43 | B02
ZX0310 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 外露件和外露结合面的边缘应整齐，不应有明显的错位，应符合GB/T 14253一1993中表3的规定。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.3.2 | ZX43 | B02
ZX0311 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 电镀件、发黑件表面不应有斑痕、锈蚀、起壳、脱层现象。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.3.3 | ZX43 | B02
ZX0312 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 主轴转动应灵活自如，锤子和剪刀动作协调。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.4.2 | ZX43 | B02
ZX0313 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 上锤与下锤张开最大间距10mm，最小不应小于 0.2mm，且在此范围内可调。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.4.3 | ZX43 | B02
ZX0314 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 打剪时，活动刀片工作灵活，刀片剪切时刃口无间隙剪切配合。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.4.4 | ZX43 | B02
ZX0315 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 折边机折边宽度3mm～7mm可调，折边应均匀，折边转角纹路应清晰匀称。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.6.1 | ZX43 | B02
ZX0316 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 自动上胶折边机的胶料盒和托块的加热温度在室温至150℃范围内可调。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.6.2 | ZX43 | B02
ZX0317 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 上下锤水平方向送料位移在0mm～6mm可调。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.6.5 | ZX43 | B02
ZX0318 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 折边机 |  | 整机运行平稳，无异常碰击声，其噪声声压级不大于80dB(A)。 | 《制鞋机械 折边机》（QB/T 2696-2005）4.6.6 | ZX43 | B02
ZX0319 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 注射成型机的运动部件运动应准确、平稳、可靠、灵活，不应有阻滞和明显的冲击现象。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.2.3 | ZX44 | B02
ZX0320 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 注射成型机在触动安全门时，转盘应刹车即停。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.2.4 | ZX44 | B02
ZX0321 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 合模部分应设有安全光电开关，异物或人体器官进入合模空间时，安全光电开关感应立即停止合模和转盘动作。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.2.5 | ZX44 | B02
ZX0322 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 注射成型机的工作噪声（声压级）应不大于85dB(A)。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.2.6 | ZX44 | B02
ZX0323 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 液压系统中油箱、管道及集成块，在装配前应清洗干净。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.5.2 | ZX44 | B02
ZX0324 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 液压系统的液压元件及管路应无漏油、渗油现象。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.5.3 | ZX44 | B02
ZX0325 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 液压元件应动作准确，功能可靠，无异常噪声。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.5.4 | ZX44 | B02
ZX0326 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 管路排列应整齐美观，便于维修与生产作业。管路弯曲处应圆滑，不应有明显皱褶。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.5.5 | ZX44 | B02
ZX0327 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 整机应布局合理，操作方便，外观整洁，色彩和谐。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.7.1 | ZX44 | B02
ZX0328 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 钣金件表面应光洁平整，不应有扭曲变形、凸起、凹陷、毛刺等缺陷。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.7.2 | ZX44 | B02
ZX0329 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 涂漆件表面应色泽均匀，漆层牢固，不应有气泡、流挂、露底等缺陷。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.7.3 | ZX44 | B02
ZX0330 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 电镀件镀层应均匀牢固，平整光洁，不变色。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.7.4 | ZX44 | B02
ZX0331 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机 |  | 发黑件表面应色调一致，不应有斑点及锈蚀现象。 | 《制鞋机械 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机》（QBT 2865-2007）4.7.5 | ZX44 | B02
ZX0332 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 聚氨酯浇注成型机 |  | 混合头主轴装配后，主轴与混合头配合的轴颈端部外圆的径向圆跳动量应不大于GB/T 1184-1996中7级（高速）、8级（中速）和9级（低速）的要求。 | 《制鞋机械 聚氨酯浇注成型机》（QB/T 2866-2007） 5.2.4 | ZX45 | B02
ZX0333 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 聚氨酯浇注成型机 |  | 阀门、接头、仪表、管道等零（部）件的连接，应严密可靠，不应有油、水、气、原料的渗透现象。 | 《制鞋机械 聚氨酯浇注成型机》（QB/T 2866-2007） 5.2.5 | ZX45 | B02
ZX0334 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 聚氨酯浇注成型机 |  | 浇注头的移动应灵活自如。 | 《制鞋机械 聚氨酯浇注成型机》（QB/T 2866-2007） 5.2.6 | ZX45 | B02
ZX0335 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 聚氨酯浇注成型机 |  | 成型流水线应运行平稳，无爬行或阻滞现象。 | 《制鞋机械 聚氨酯浇注成型机》（QB/T 2866-2007） 5.2.7 | ZX45 | B02
ZX0336 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 聚氨酯浇注成型机 |  | 浇注成型机的动力电路导线和保护接地电路之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。 | 《制鞋机械 聚氨酯浇注成型机》（QB/T 2866-2007） 5.4.1.3 | ZX45 | B02
ZX0337 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 聚氨酯浇注成型机 |  | 采用燃油加热的成型流水线，其热风机与燃烧器应具有电路连锁控制功能；热风机未开启，燃烧器不能启动；热风机停止，燃烧器应立即停止；燃烧器停止，热风机继续运行一段时间后应自动关机。 | 《制鞋机械 聚氨酯浇注成型机》（QB/T 2866-2007） 5.4.2.2 | ZX45 | B02
ZX0338 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 聚氨酯浇注成型机 |  | 浇注机和成型机流水线的电气控制系统的指令动作应灵敏可靠、线路排列整齐、接头牢固，所有接线及端子应有明显编码。 | 《制鞋机械 聚氨酯浇注成型机》（QB/T 2866-2007） 5.4.2.3 | ZX45 | B02
ZX0339 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 聚氨酯浇注成型机 |  | 浇注机的原料管路系统应有压力、温度的显示，并能设定和控制。 | 《制鞋机械 聚氨酯浇注成型机》（QB/T 2866-2007） 5.4.2.4 | ZX45 | B02
ZX0340 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 框架式胶粘压合机 |  | 垫箱装配应保持二工位垫箱其前后端中心连线平行，垫箱边缘与框架相邻对应间隔均称。 | 《制鞋机械 框架式胶粘压合机》（QB/T 2937-2008）4.2.3 | ZX46 | B02
ZX0341 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 框架式胶粘压合机 |  | 楦压紧器装配调节处直立位置时，应使其前后压脚中心与垫箱前后中心连线重合。 | 《制鞋机械 框架式胶粘压合机》（QB/T 2937-2008）4.2.4 | ZX46 | B02
ZX0342 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 框架式胶粘压合机 |  | 楦压紧器前后立柱连通油管接头密封可靠，两油腔充油适量，既保持排气孔畅通，又能使静压平衡浮动调节量适均。 | 《制鞋机械 框架式胶粘压合机》（QB/T 2937-2008）4.2.6 | ZX46 | B02
ZX0343 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 框架式胶粘压合机 |  | 压底橡胶平垫、插片式压底橡胶模块、前后束紧器橡胶模块、后踵地位模块及周边压紧橡胶模块，与鞋对应压持接触部位的外形，应同鞋底跷度、鞋楦形状相吻合。 | 《制鞋机械 框架式胶粘压合机》（QB/T 2937-2008）4.2.7 | ZX46 | B02
ZX0344 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 框架式胶粘压合机 |  | 电气控制灵敏可靠，压合机各压合动作工作程序准确。 | 《制鞋机械 框架式胶粘压合机》（QB/T 2937-2008）4.5.2.1 | ZX46 | B02
ZX0345 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 框架式胶粘压合机 |  | 压合机两工位各设一急停开关，在工作进行过程中，只要按下某一急停开关，则相应工位即行停止工作并回复到起始工作状态。 | 《制鞋机械 框架式胶粘压合机》（QB/T 2937-2008）4.5.2.2 | ZX46 | B02
ZX0346 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 钉鞋眼机 |  | 钉铆鞋眼应开花（翻边）均匀、整齐、美观，无以下缺陷： 1、偏移：钉铆鞋眼位置与冲孔孔眼的位置不在同一位置； 2、歪斜：钉铆后鞋眼孔的中心线与基底件表面倾斜； 3、松动：钉铆后鞋眼在基底件底孔内转动； 4、只有冲孔的孔眼而没有鞋眼； 5、脱离：铆合后上下鞋眼脱离； 6、凹陷：钉铆后上下鞋眼表面不饱满、不光滑。 | 《制鞋机械 钉鞋眼机》（QB/T 3008-2008） 4.5.1 | ZX47 | B02
ZX0347 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 冷冻定型机 |  | 传送带在两带轮间运行平稳，不应左右摆动及上下跳动，传送带张紧度要适当，传送带要根据时间继电器设定的冷冻时间运行或停止，进行间歇式运动。 | 《制鞋机械 冷冻定型机》（QB/T 3009-2008）4.4.2 | ZX48 | B02
ZX0348 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 冷冻定型机 |  | 传递动力的链传动装置，应动作准确，行程距离保持一致。 | 《制鞋机械 冷冻定型机》（QB/T 3009-2008）4.4.3 | ZX48 | B02
ZX0349 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 冷冻定型机 |  | 冷冻箱的两门应扇动灵活、顺畅。 | 《制鞋机械 冷冻定型机》（QB/T 3009-2008）4.4.4 | ZX48 | B02
ZX0350 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 冷冻定型机 |  | 制冷系统的铜锌在焊接前应用氮气冲洗，确保管内不留存杂物；焊接应符合QB/T1588-1992的有关规定。 | 《制鞋机械 冷冻定型机》（QB/T 3009-2008）4.4.5 | ZX48 | B02
ZX0351 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 冷冻定型机 |  | 保温层铺粘完整，不撸底、不脱落、不起层、固定牢靠。 | 《制鞋机械 冷冻定型机》（QB/T 3009-2008）4.4.7 | ZX48 | B02
ZX0352 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 冷冻定型机 |  | 各气管、调压阀、节流阀、电磁阀等排列整齐、牢固，不漏气、不颤动，并便于维护，冷凝器、压缩机排列整齐，高、低压表安装在明显位置。 | 《制鞋机械 冷冻定型机》（QB/T 3009-2008）4.4.8 | ZX48 | B02
ZX0353 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 袋式、盖式胶粘压合机 |  | 动力电路导线和保护接地电路之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。 | 《制鞋机械 袋式、盖式胶粘压合机》（QB/T 4022-2010）4.3.3 | ZX49 | B02
ZX0354 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 袋式、盖式胶粘压合机 |  | 自动盖式压合机电气系统应设有确保操作安全的装置。 | 《制鞋机械 袋式、盖式胶粘压合机》（QB/T 4022-2010）4.3.4 | ZX49 | B03
ZX0355 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 袋式、盖式胶粘压合机 |  | 电气控制指令动作灵敏可靠、整机工作平稳、动作准确。 | 《制鞋机械 袋式、盖式胶粘压合机》（QB/T 4022-2010）4.4.2 | ZX49 | B02
ZX0356 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 袋式、盖式胶粘压合机 |  | 压合工艺可靠，橡皮带须包络鞋所要压合部位使其全方位均匀受压。 | 《制鞋机械 袋式、盖式胶粘压合机》（QB/T 4022-2010）4.4.3 | ZX49 | B02
ZX0357 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 袋式、盖式胶粘压合机 |  | 气动系统管道应排列整齐，各控制阀、管接头等不应有明显的漏气现象。 | 《制鞋机械 袋式、盖式胶粘压合机》（QB/T 4022-2010）4.4.4 | ZX49 | B02
ZX0358 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 袋式、盖式胶粘压合机 |  | 机器噪声声压级不大于80dB（A）。 | 《制鞋机械 袋式、盖式胶粘压合机》（QB/T 4022-2010）4.4.5 | ZX49 | B02
ZX0359 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 锤平机 |  | 偏心轴装配：用手转动皮带轮，使榔头片在最靠近导向块的位置时，调节升降轴，榔头不摆动。 | 《制鞋机械 锤平机》（QB/T 4023-2010）4.2.4 | ZX50 | B02
ZX0360 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 锤平机 |  | 主轴转动、榔头锤击与摆动应灵活自如。 | 《制鞋机械 锤平机》（QB/T 4023-2010）4.2.3 | ZX50 | B02
ZX0361 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 锤平机 |  | 升降轴装配：调整弯形连杆与升降轴固定位置，调节升降周，榔头片摆动幅度达5mm时，整机空载试车不应有异常振动现象。 | 《制鞋机械 锤平机》（QB/T 4023-2010）4.2.5 | ZX50 | B02
ZX0362 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 锤平机 |  | 导向块、撑台、榔头压片、左右压脚中心线的位置都处于同一垂直平面内。 | 《制鞋机械 锤平机》（QB/T 4023-2010）4.2.6 | ZX50 | B02
ZX0363 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 锤平机 |  | 整机运行平稳，无异常碰击声，其噪声声压级不大于80dB(A)。 | 《制鞋机械 锤平机》（QB/T 4023-2010）4.3.10 | ZX50 | B02
ZX0364 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 锤平机 |  | 动力电路和保护接地线路之间的绝缘电阻应大于1MΩ。 | 《制鞋机械 锤平机》（QB/T 4023-2010）4.6.3 | ZX50 | B02
ZX0365 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 锤平机 |  | 电气设备的所有电路导线和保护接地线路之间应经受时间不少于1s、电压为1000V、频率为50Hz的耐压试验，工作在或低于PELV电压的电路除外。 | 《制鞋机械 锤平机》（QB/T 4023-2010）4.6.4 | ZX50 | B02
ZX0366 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空加硫定型机 |  | 定型机运动、工作件的动作程序正确，动作平稳、灵活可靠。各零部件协调一致，不应有异常的响声。 | 《制鞋机械 真空加硫定型机》（QB/T 4157-2010）4.3.3 | ZX51 | B02
ZX0367 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空加硫定型机 |  | 对运动、工作件的润滑应可靠。 | 《制鞋机械 真空加硫定型机》（QB/T 4157-2010）4.3.4 | ZX51 | B02
ZX0368 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空加硫定型机 |  | 气动回路、润滑系统应无漏油、漏水（或渗透）和漏气现象。 | 《制鞋机械 真空加硫定型机》（QB/T 4157-2010）4.3.5 | ZX51 | B02
ZX0369 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空加硫定型机 |  | 定型机的箱体到位位置正确，箱体与前后盖的密封可靠，不应有漏气现象。 | 《制鞋机械 真空加硫定型机》（QB/T 4157-2010）4.3.6 | ZX51 | B02
ZX0370 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空加硫定型机 |  | 定型机的箱体运动应平稳，启动与停止无明显冲击现象，放置在箱内的物件在箱体运转一圈后，应无明显移位。 | 《制鞋机械 真空加硫定型机》（QB/T 4157-2010）4.3.7 | ZX51 | B02
ZX0371 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空加硫定型机 |  | 电气、气动系统的管线应布置紧凑、排列整齐。管夹固定可靠；不应妨碍调整、维修和更换元件。 | 《制鞋机械 真空加硫定型机》（QB/T 4157-2010）4.9.5 | ZX51 | B02
ZX0372 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 真空加硫定型机 |  | 电气线路接头应牢固，所有接线端子应有明显的标志。 | 《制鞋机械 真空加硫定型机》（QB/T 4157-2010）4.9.6 | ZX51 | B02
ZX0373 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 登记 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条 | ZX52 | B02
ZX0374 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 定期检验 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）第四十条 | ZX52 | B02
ZX0375 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2、特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3、特种设备的日常使用状况记录； 4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5、特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十六条 | ZX52 | B02
ZX0376 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX52 | B02
ZX0377 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX52 | B02
ZX0378 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 运行记录 | 应建立建全以下运行记录： 1、锅炉及燃烧和辅助设备运行记录； 2、水处理设备运行及汽水品质化验记录； 3、交接班记录； 4、锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记录。 5、锅炉及燃烧和辅助设备检查记录。 6、锅炉运行故障及事故记录。 7、锅炉停炉保养记录。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）8.1.5 | ZX52 | B02
ZX0379 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全运行要求 | 锅炉运行操作人员在锅炉运行前应当做好各种检查，应当按照规定的程序启动和运行，不应当任意提高运行参数，压火后应当保证锅水温度、压力不回升和锅炉不缺水。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）8.1.6 | ZX52 | B02
ZX0380 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全运行要求 | 当锅炉运行中发生受压元件泄漏、炉膛严重结焦、液态排渣锅炉无法排查、锅炉尾部烟道严重堵灰、炉墙烧红、受热面金属严重超温、汽水质量严重恶化等情况时，应当停止运行。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）8.1.6 | ZX52 | B02
ZX0381 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全运行要求 | 锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验检测机构实施的水（介）质处理定期检验。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX52 | B02
ZX0382 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全运行要求 | 从事锅炉清洗的单位，应当按照安全技术规范的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX52 | B02
ZX0383 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 事故预防与应急救援 | 锅炉使用单位应当制定事故应急措施和救援预案，包括组织方案、责任制度、报警系统及紧急状态下抢险求援的实施方案。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）8.1.13 | ZX52 | B02
ZX0384 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 登记 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条 | ZX52 | B02
ZX0385 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 定期检验 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）第四十条 | ZX52 | B02
ZX0386 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2、特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3、特种设备的日常使用状况记录； 4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5、特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十六条 | ZX52 | B02
ZX0387 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX53 | B02
ZX0388 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX53 | B02
ZX0389 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 移动式压力容器 | 应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十二条 | ZX53 | B02
ZX0390 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 压力表的校验 压力表和校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009 )8.4.2 | ZX53 | B02
ZX0391 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 日常维护保养 压力容器使用单位应当对压力容器及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性日常维护保养，对发现的异常情况，应当及时处理并且记录。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009 )6.7 | ZX53 | B02
ZX0392 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 年度检查 压力容器使用单位应当实施压力容器的年度检查，年度检查至少包括压力容器安全管理情况检查、压力容器本体及运行状况检查和压力容器安全附件检查等。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009 )6.8 | ZX53 | B02
ZX0393 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 建立操作规程 压力容器的使用单位，应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器安全操作要求。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009 )6.5 | ZX53 | B02
ZX0394 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 应急救援 压力容器发生事故有可能造成严重后果或者产生重大社会影响的使用单位，应当制定应急救援预案，建立相应的应急救援组织机构，配置与之适应的救援装备，并且适时演练。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009 )6.14 | ZX53 | B02
ZX0395 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 登记 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条 | ZX54 | B02
ZX0396 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 定期检验 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）第四十条 | ZX54 | B02
ZX0397 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2、特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3、特种设备的日常使用状况记录； 4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5、特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十六条 | ZX54 | B02
ZX0398 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX54 | B02
ZX0399 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX54 | B02
ZX0400 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 报废、停用处理 | 不能达到合乎使用要求的管道，使用单位应当及时予以报废，并且及时办理管道使用登记注销手续。使用单位应当对停用或者报废的管道采取必要的安全措施。 | 《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSG_D0001-2009）第一百零七条、第一百零八条 | ZX54 | B02
ZX0401 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 事故报告与处理 | 管道发生事故时，使用单位应当按照《特种设备事故报告和调查处理规定》及时向质检部门等有关部门报告。 | 《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSG_D0001-2009）第一百零九条 | ZX54 | B02
ZX0402 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 应急救援 | 管道发生事故有可能造成严重后果或者产生重大社会影响的使用单位，应当制定应急救援预案，建立相应的应急救援组织机构，配置与之适应的救援装备，并且适时演练。 | 《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSG_D0001-2009）第一百零三条 | ZX54 | B02
ZX0403 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 建立操作规程 | 管道使用单位应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出管道的安全操作要求。 | 《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSG_D0001-2009）第一百零一条 | ZX54 | B02
ZX0404 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 登记 | 电梯使用单位应当在电梯投入使用前或者投入使用后30日内，向负责电梯安全监督管理的部门办理使用登记手续，取得使用登记证书。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | ZX55 | B02
ZX0405 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX55 | B02
ZX0406 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX55 | B02
ZX0407 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 轿厢结构牢固可靠、运行平稳，轿门关闭时无撞击，轿厢内应设有与外界联系的通讯设施和应急照明设施，轿厢门开启灵敏，防夹人的安全装置完好有效，间隙符合要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.4.4 | ZX55 | B02
ZX0408 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完整，且灵敏可靠。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.4.2 | ZX55 | B02
ZX0409 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依法取得许可的安装、改造、修理单位进行。维护保养单位不得将维护保养业务转包、分包。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十四条 | ZX55 | B02
ZX0410 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 异地开展电梯维护保养的单位，应当将相应资质证明告知所在地市（州）负责电梯安全监督管理的部门。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十四条 | ZX55 | B02
ZX0411 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯维护保养单位从事电梯维护保养的人员应当取得《特种设备作业人员证》，持证上岗。电梯维护保养单位应当定期对作业人员进行安全教育和技术培训，建立作业人员教育培训记录，并至少保存５年。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十五条 | ZX55 | B02
ZX0412 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯维护保养单位应当与电梯使用单位签订维护保养合同。维护保养合同应当明确维护保养的内容和要求、维护保养起止日期和频次、故障报修和应急救援等内容。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十六条 | ZX55 | B02
ZX0413 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯的日常维护保养单位应当在维护保养中严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十二条 | ZX55 | B02
ZX0414 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十二条 | ZX55 | B02
ZX0415 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯投入使用后，电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对电梯的日常维护保养单位或者电梯的使用单位在安全运行方面存在的问题，提出改进建议，并提供必要的技术帮助。发现电梯存在严重事故隐患的，应当及时向特种设备安全监督管理部门报告。电梯制造单位对调查和了解的情况，应当作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十七条 | ZX55 | B02
ZX0416 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 停用 | 电梯停用1年以上或者停用期超过1次定期检验周期的，电梯使用单位应当封存电梯并设置警示标志，在30日内到原使用登记机关办理停用手续；重新启用的，应当办理启用手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | ZX55 | B02
ZX0417 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 变更 | 电梯使用单位发生变更的，新的电梯使用单位应当自变更之日起30日内到原使用登记机关办理变更手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | ZX55 | B02
ZX0418 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 报废 | 电梯报废的，电梯使用单位应当在30日内到原使用登记机关办理注销手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | ZX55 | B02
ZX0419 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 使用 | 电梯使用单位应当在电梯轿厢内或者出入口的显著位置张贴电梯使用登记标志、定期检验标志、安全注意事项、警示标志、应急救援电话号码、电梯使用单位和维护保养单位的相关信息等。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十五条 | ZX55 | B02
ZX0420 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 检验 | 在用电梯定期检验周期为1年。电梯使用单位应当在检验合格有效期届满前1个月向电梯检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十条 | ZX55 | B02
ZX0421 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 建立管理制度与档案 | 电梯使用单位应当按照有关规定建立电梯使用安全管理制度和电梯安全技术档案，设置安全管理机构或者配备专兼职安全管理人员。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十五条 | ZX55 | B02
ZX0422 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 登记 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条 | ZX56 | B02
ZX0423 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 定期检验 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）第四十条 | ZX56 | B02
ZX0424 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2、特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3、特种设备的日常使用状况记录； 4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5、特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十六条 | ZX56 | B02
ZX0425 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX56 | B02
ZX0426 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX56 | B02
ZX0427 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 维护保养 | 在用起重机械的日常维护保养，重点是对主要受力结构件、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气（液压、气动）控制系统等进行清洁、润滑、检查、调整、更换易损件和失效的零部件。 | 《起重机械使用管理规则》 （TSG Q5001-2009） 第三十五条 | ZX56 | B02
ZX0428 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 维护保养 | 在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，每年进行一次全面检查，保持起重机械的正常状态。日常维护保养和自行检查、全面检查应当按照本规则和产品安装使用维护说明的要求进行，发现异常情况，应当及时进行处理，并且记录，记录存入安全技术档案。 | 《起重机械使用管理规则》 （TSG Q5001-2009） 第三十四条 | ZX56 | B02
ZX0429 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 报废、停用处理 | 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十条 | ZX56 | B02
ZX0430 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 吊钩等取物装置 1、无裂纹； 2、危险断面磨损量不得大于原尺寸的10%； 3、开口度不得超过原尺寸的15%； 4、扭转变形不得超过10°； 5、危险断面或吊钩颈部不得产生塑性变形； 6、应设置防脱钩装置，且有效； 7、吊钩（含直柄吊钩尾部的退刀槽）、液态金属吊钩横梁的吊耳和板钩心轴、盛钢（铁）液体的吊包耳轴（含焊缝）、集装箱吊具转轴及搭钩等应定期进行无损探伤，探伤检查周期一般为6个月至12个月。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.3.5 | ZX56 | B02
ZX0431 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 钢丝绳 1、钢丝绳安全系数应符合GB3811-2008中表44的规定。 2、载荷由多根钢丝绳支承时，宜设置能有效地保证各根钢丝绳受力均衡的装置。如果结构上无法消除载荷在各钢丝绳之间分布的不均匀性，则应在设计中予以考虑。 3、起升机构和非平衡变幅机构不应使用接长的钢丝绳。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）4.2.1 | ZX56 | B02
ZX0432 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 卷筒 1、钢丝绳在卷筒上应能按顺序整齐排列。只缠绕一层钢丝绳的卷筒，应作出绳槽。用于多层缠绕的卷筒，应采用适用的排绳装置或便于钢丝绳自动转层缠绕的凸缘导板结构等措施。 2、多层缠绕的卷筒，应有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘。当钢丝绳全部缠绕在卷筒后，凸缘应超出最外面一层钢丝绳，超出的高度不应小于钢丝绳直径的1.5倍（对塔式起重机是钢丝绳直径的2倍）。 3、卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应安全可靠并有防松或自紧的性能。如果钢丝绳尾端用压板固定，固定强度不应低于钢丝绳最小破断拉力的80%，且至少应有两个相互分开的压板夹紧，并用螺栓将压板可靠固定。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）4.2.4 | ZX56 | B02
ZX0433 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 滑轮 1、滑轮应有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或结构。在滑轮罩的侧板和圆弧顶板等处与滑轮本体的间隙不应超过钢丝绳公称直径的0.5倍。 2、人手可触及的滑轮组，应设置滑轮罩壳。对可能摔落到地面的滑轮组，其滑轮罩壳应有足够的强度和刚性。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）4.2.5 | ZX56 | B02
ZX0434 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 各类行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置及其他保护装置应完好、可靠。1t及以上起重机械应加装重量限制器。1t以下起重机械应加装防止电动葫芦脱轨的装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.3.7 | ZX56 | B02
ZX0435 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 急停装置、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠。急停装置不得自动复位，且装设在司机操作方便的部位。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.3.8 | ZX56 | B02
ZX0436 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 起升高度限位器 起升机构均应装设起升高度限位器。用内燃机驱动，中间无电气、液压、气压等传动环节而直接进行机械连接的起升机构，可以配备灯光或声响报警装置，以替代限位开关。 需要时，还应设下降深度限位器；当取物装置下降到设计规定的下极限位置时，应能立即切断下降动力源。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.2.1 | ZX56 | B03
ZX0437 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 运行行程限位器 起重机和起重小车（悬挂型电动葫芦运行小车除外），应在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。在运行速度大于100m/min，或停车定位要求较严的情况下，宜根据需要装设两级运行行程限位器，第一级发出减速信号并按规定要求减速，第二级应能自动断电并停车。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.2.2 | ZX56 | B03
ZX0438 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 幅度限位器 对动力驱动的动臂变幅的起重机（液压变幅除外），应在臂架俯仰行程的极限位置处设臂架低位置和高位置的幅度限位器。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.2.3 | ZX56 | B03
ZX0439 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 起重量限制器 对于动力驱动的1t及以上无倾覆危险的起重机械应装设起重量限制器。对于有倾覆危险的且在一定的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械也应装设起重量限制器。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.3.1 | ZX56 | B03
ZX0440 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 联锁保护 1、进入桥式起重机和门式起重机的门，和从司机室登上桥架的舱口门，应能联锁保护；当门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构的电源。 2、司机室与进入通道有相对运动时，进入司机室的通道口，应设联锁保护；当通道口的门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构的电源。 3、可在两处或多处操作的起重机，应有联锁保护，以保证只能在一处操作，防止两处或多处同时都能操作。4、当既可以电动，也可以手动驱动时，相互间的操作转换应能联锁。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.5 | ZX56 | B03
ZX0441 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 风速仪及风速报警器 1、对于室外作业的高大起重机应安装风速仪，风速仪应安置在起重机上部迎风处。 2、对室外作业的高大起重机应装有显示瞬时风速的风速报警器，且当风力大于工作状态的计算风速设定值时，应能发出报警信号。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.6.1 | ZX56 | B03
ZX0442 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 导电滑触线的安全防护 1、桥式起重机司机室位于大车滑触线一侧，在有触电危险的区段，通向起重机的梯子和走台与滑触线间应设置防护板进行隔离。 2、桥式起重机大车滑触线侧应设置防护装置，以防止小车在端部极限位置时因吊具或钢丝绳摇摆与滑触线意外接触。 3、多层布置桥式起重机时，下层起重机应采用电缆或安全滑触线供电。 4、其他使用滑触线的起重机械，对易发生触电的部位应设防护装置。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.6.5 | ZX56 | B03
ZX0443 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 报警装置 必要时，在起重机上应设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。流动式起重机倒退运行时，应发出清晰的报警音响并伴有灯光闪烁信号。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.6.6 | ZX56 | B03
ZX0444 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 安全防护装置在典型起重机械上设置的要求见《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）附录A表A.1。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）附录A | ZX56 | B03
ZX0445 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 人员的安全装备 指派人员应保证安全装备符合下列要求： 1、人员安全装备适合工作现场状况，如安全帽、安全眼镜、安全带、安全靴和听力保护装置； 2、在工作前后检查安全装备，按规定程序进行维护或在必要时进行更换； 3、在需要时应保存检查和维修记录； 4、某些安全装备（例如安全帽和安全带）应根据有关规定定期更换。由于撞击损坏的安全装备应立即更换。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）13.3 | ZX56 | B03
ZX0446 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 登记 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条 | ZX57 | B02
ZX0447 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 定期检验 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）第四十条 | ZX57 | B02
ZX0448 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2、特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3、特种设备的日常使用状况记录； 4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5、特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十六条 | ZX57 | B02
ZX0449 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX57 | B02
ZX0450 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | ZX57 | B02
ZX0451 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 车身整洁，所有部件及防护装置应齐全、完整。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.2 | ZX57 | B03
ZX0452 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 动力系统应运转平稳，无异常声音；点火、燃料、润滑、冷却系统性能应良好；连接管道应无漏水、漏油。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.3 | ZX57 | B02
ZX0453 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 电气系统应完好；大灯、转向、制动灯应完好并有牢固可靠的保护罩；电器仪表应配置齐全，性能可靠；喇叭应灵敏，音量适中；连接电气线路应无漏电。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.4 | ZX57 | B02
ZX0454 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 传动系统应运转平稳，离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响；变速器的自锁、互锁应可靠，且不跳档、不乱档。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.5 | ZX57 | B02
ZX0455 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 行驶系统应连接紧固，车架和前后桥不应变形或产生裂纹；轮胎磨损不应超过标准规定的磨损量，且胎面无损伤。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.6 | ZX57 | B02
ZX0456 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 转向机构应轻便灵活可靠，行驶中不应摆振、抖动、阻滞及跑偏等。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.7 | ZX57 | B02
ZX0457 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 制动系统应安全可靠，无跑偏现象，制动距离满足安全行驶的要求；电瓶车的制动联锁装置应齐全、可靠，制动时联锁开关应切断行车电源。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.8 | ZX57 | B02
ZX0458 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 消防给水管道内平时所充水的 pH 值应为 6.0～9.0。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.4 | ZX58 | B02
ZX0459 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.5 | ZX58 | B02
ZX0460 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时，应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.6 | ZX58 | B02
ZX0461 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 符合下列规定之一时，应设置消防水池： 1、当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时； 2、当采用一路消防供水或只有一条引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时； 3、市政消防给水设计流量小于建筑的消防给水设计流量时。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.1 | ZX58 | B02
ZX0462 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池，应符合下列规定： 1、消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不应大于 6.0m； 2、取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于 15m； 3、取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m； 4、取水口（井）与液化石油气储罐的距离不宜小于60m，当采取防止辐射热保护措施时，可为 40m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.7 | ZX58 | B02
ZX0463 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求： 1、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用； 2、消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位； 3、消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.9 | ZX58 | B02
ZX0464 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列要求： 1、消防水池应设置通气管； 2、消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.10 | ZX58 | B02
ZX0465 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 当井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时，深井泵应能自动启动，并应符合下列规定： 1、水井不应少于两眼，且每眼井的深井泵均应采用一级供电负荷时，可为两路消防供水； 2、其他情况时可视为一路消防供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.2 | ZX58 | B02
ZX0466 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 当室外消防水源采用天然水源时，应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施，并应采取确保安全取水的措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.4 | ZX58 | B02
ZX0467 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 当天然水源作为消防水源时，应符合下列规定： 1、当地表水作为室外消防水源时，应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施；当消防车取水时，最大吸水高度不应超过 6.0m； 2、当井水作为消防水源时，还应设置探测水井水位的水位测试装置。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.5 | ZX58 | B02
ZX0468 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 设有消防车取水口的天然水源，应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.7 | ZX58 | B02
ZX0469 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 单台消防水泵的最小额定流量不应小于 10L/s，最大额定流量不宜大于 320L/s。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.4 | ZX58 | B02
ZX0470 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 采用柴油机消防水泵时应符合下列规定： 1、柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机； 2、柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响； 3、柴油机消防水泵应具备连续工作的性能，试验运行时间不应小于24h； 4、柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求； 5、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定，且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置，柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50%的储量。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.8 | ZX58 | B02
ZX0471 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 消防水泵吸水应符合下列规定： 1、消防水泵应采取自灌式吸水； 2、消防水泵从市政管网直接抽水时，应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器； 3、当吸水口处无吸水井时，吸水口处应设置旋流防止器。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.12 | ZX58 | B02
ZX0472 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力，工业建筑不应低于 0.10MPa。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.2.2 | ZX58 | B02
ZX0473 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 高位消防水箱的设置应符合下列规定： 1、当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的入孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施； 2、严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内，其他地区宜设置在室内，当必须在屋顶露天设置时，应采取防冻隔热等安全措施； 3、高位消防水箱与基础应牢固连接。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.2.4 | ZX58 | B02
ZX0474 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 稳压泵宜采用离心泵，并宜符合下列规定： 1、宜采用单吸单级或单吸多级离心泵； 2、泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.3.1 | ZX58 | B02
ZX0475 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 超过四层的厂房和库房，以及最高层楼板超过 20m 的厂房或库房的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.4.1 | ZX58 | B02
ZX0476 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 消防水泵房应符合下列规定： 1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级，与其他产生火灾暴露危害的建筑的防火距离应根据计算确定，但不应小于15m； 2、附设在建筑物内的消防水泵房，应采用耐火极限不低于 2.0ｈ的隔墙和 1.50ｈ的楼板与其他部位隔开，其疏散门应靠近安全出口，并应设甲级防火门； 3、附设在建筑物内的消防水泵房，当设在首层时，其出口应直通室外；当设在地下室或其他楼层时，其出口应直通安全出口。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.5.12 | ZX58 | B02
ZX0477 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 给水形式 | 城镇消防给水宜采用城镇市政给水管网供应，工业园区和商务区宜采用两路消防供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.2 | ZX58 | B02
ZX0478 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 给水形式 | 建筑物室外宜采用低压消防给水系统，当采用市政给水管网供水时，应符合下列规定： 1、应采用两路消防供水，除建筑高度超过50m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水； 2、室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.3 | ZX58 | B02
ZX0479 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 给水形式 | 工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消防给水，应符合下列规定： 1、工艺装置区、储罐区等场所应采用高压或临时高压消防给水系统，但当无泡沫灭火系统、固定冷却水系统和消防炮，室外消防给水设计流量不大于30L/s，且在城镇消防站保护范围内时，可采用低压消防给水系统； 2、堆场等场所宜采用低压消防给水系统，但当可燃物堆垛高度高、扑救难度大、易起火，且远离城镇消防站时，应采用高压或临时高压消防给水系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.4 | ZX58 | B02
ZX0480 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室外消火栓 | 室外消火栓的布置应符合下列规定： 1、室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于 2 个。 2、人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓，且距出入口的距离不宜小于 5m，并不宜大于 40m。 3、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置，且与最近一排汽车的距离不宜小于7m，距加油站或油库不宜小于 15m。 4、甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓，应设在防火堤或防护墙外，数量应根据每个罐的设计流量经计算确定，但距罐壁15ｍ范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内。 5、工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所，其周围应设置室外消火栓，数量应根据设计流量经计算确定，且间距不应大于 60.0m。当工艺装置区宽度大于 120.0m 时，宜在该装38置区内的路边设置室外消火栓。 6、当工艺装置区、罐区、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高，室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时，宜在适当部位设置室外固定消防炮。 7、当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时，消火栓的设置应符合下列规定：1）室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪；2）工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓。 8、室外消防给水引入管当设有减压型倒流防止器时， 应在减压型倒流防止器前设置一个室外消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.3～7.3.10 | ZX58 | B02
ZX0481 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.2.1 | ZX58 | B02
ZX0482 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.3 | ZX58 | B02
ZX0483 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 消防电梯前室应设置室内消火栓，并应计入消火栓使用数量。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.5 | ZX58 | B02
ZX0484 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 室内消火栓的布置应满足同一平面有1支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要求，且楼梯间及其休息平台等安全区域可仅与一层视为同一平面。但当建筑高度小于等于 24.0m 且体积小于等于 5000m³的多层仓库，可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.6 | ZX58 | B02
ZX0485 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求，并应符合下列规定： 1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、 走道等明显易于取用，以及便于火灾扑救的位置； 2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台； 3、大空间场所的室内消火栓应首先设置在疏散门外附近等便于取用和火灾扑救的位置； 4、汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置，并应确保消火栓的开启； 5、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓，其平面位置宜相同； 6、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内； 7、对在大空间场所消火栓安装位置确有困难时， 经与当地消防监督机构核准， 可设置在便于消防队员使用的合适地点。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.7 | ZX58 | B02
ZX0486 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水带的连接和使用，其距地面高度宜为 1.1m；其出水方向应便于消防水带的敷设，并宜与设置消火栓的墙面成 90º角或向下。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.8 | ZX58 | B02
ZX0487 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓，其设置位置应符合下列规定： 1、多层和高层建筑应在其屋顶设置，严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置； 2、单层建筑宜设置在水力最不利处，且应靠近出入口。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.9 | ZX58 | B02
ZX0488 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距，并应符合下列规定： 1、消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所，消火栓的布置间距不应大于30m； 2、消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的的建筑物，消火栓的布置间距不应大于50m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.10 | ZX58 | B02
ZX0489 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱，应符合下列规定： 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，但当大于0.70MPa 时应设置减压装置； 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压，不应小于0.35MPa，且消防防水枪充实水柱应按13m计算；其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按 10m计算。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.12 | ZX58 | B02
ZX0490 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.1 | ZX58 | B02
ZX0491 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.2 | ZX58 | B02
ZX0492 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.3 | ZX58 | B02
ZX0493 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.4 | ZX58 | B02
ZX0494 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.5 | ZX58 | B02
ZX0495 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器应符合市场准入的规定，并应有出厂合格证和相关证书。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | ZX58 | B02
ZX0496 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | ZX58 | B02
ZX0497 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | ZX58 | B02
ZX0498 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | ZX58 | B02
ZX0499 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的保险装置应完好。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | ZX58 | B02
ZX0500 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | ZX58 | B02
ZX0501 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 推车式灭火器的行驶机构应完好。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | ZX58 | B02
ZX0502 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | ZX58 | B02
ZX0503 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | ZX58 | B02
ZX0504 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱应开启灵活。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | ZX58 | B02
ZX0505 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 厂房自动灭火系统设置 | 除另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外，下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统： 1、不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间，火柴厂的烤梗、筛选部位； 2、占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房； 3、占地面积大于1500㎡的木器厂房； 4、泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位； 5、高层乙、丙类厂房； 6、建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类厂房。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.3.1 | ZX58 | B02
ZX0506 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 仓库自动灭火系统设置 | 除另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外，下列仓库应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统： 1、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝麻、化纤、毛皮及其制品的仓库；注：单层占地面积不大于2000㎡的棉花库房，可不设置自动喷水灭火系统。 2、可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库； 3、设计温度高于0℃的高架冷库，设计温度高于0℃且每个防火分钱建筑面积大于1500㎡的非高架冷库； 4、总建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库； 5、每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.3.2 | ZX58 | B02
ZX0507 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动灭火装置设置 | 餐厅建筑面积大于1000㎡的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.3.11 | ZX58 | B02
ZX0508 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 设置场所 | 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统： 1、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房； 2、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库； 3、净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内； 4、电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库，特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房； 5、二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅； 6、其他一类高层公共建筑； 7、设置机械排烟、防烟系统，雨淋或预作用自动喷水灭火系统，固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.4.1 | ZX58 | B02
ZX0509 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 设置场所 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.4.3 | ZX58 | B02
ZX0510 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.1 | ZX58 | B02
ZX0511 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、危害保养制度及值班记录等文件资料。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.4 | ZX58 | B02
ZX0512 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.5 | ZX58 | B02
ZX0513 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.6 | ZX58 | B02
ZX0514 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。 | 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)4.2.1 | ZX58 | B02
ZX0515 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 防烟排烟设施 | 防烟设施 | 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施： 1、防烟楼梯间及其前室； 2、消防电梯前室或合用前室； 3、避难走道的前室、避难层（间）。 厂房、仓库防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统： 1、前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊； 2、前室或嗬哟前室具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.5.1 | ZX58 | B02
ZX0516 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 防烟排烟设施 | 排烟设施 | 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施： 1、人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间； 2、建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间； 3、占地面积大于1000㎡的丙类仓库； 4、高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.5.2 | ZX58 | B02
ZX0517 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 消防电源 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.1.6 | ZX58 | B02
ZX0518 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 厂房和丙类仓库的下列部门应设置疏散照明： 1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层（间）； 2、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集场所； 3、建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所； 4、公共建筑内的疏散走道； 5、人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.1 | ZX58 | B02
ZX0519 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： 1、对于疏散走道，不应低于1.0lx。 2、对于人员密集场所、避难层（间），不应低于3.0lx；对于病房楼或手术部的避难间，不应低于10.0lx。 3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.2 | ZX58 | B02
ZX0520 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.3 | ZX58 | B02
ZX0521 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.4 | ZX58 | B02
ZX0522 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 高层厂房（库房）和甲、乙、丙类单、多层厂房，应设置灯光疏散指示标志，并应符合下列规定： 1、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。 2、应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.5 | ZX58 | B02
ZX0523 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 严禁将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | ZX58 | B02
ZX0524 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 应保障消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | ZX58 | B02
ZX0525 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 变配电室选址 | 变配电室选址应符合下列规定： 1、不应设在有剧烈振动或高温的场所； 2、不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧，或应采取有效的防护措施； 3、不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所相贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理； 4、不应设在地势低洼和可能积水的场所； 5、不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所，当需要设在上述场所时，应采取防电磁干扰的措施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)2.0.1 | ZX59 | B02
ZX0526 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变配电装置的布置 1、配电装置的长度大于6m 时，其柜（屏）后通道应设两个出口，当低压配电装置两个出口间的距离超过15m 时应增加出口； 2、低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度，应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的有关规定；当配电屏与干式变压器靠近布置时，干式变压器通道的最小宽度应为800mm。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)4.2.6、4.2.8 | ZX59 | B02
ZX0527 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.1.1 | ZX59 | B02
ZX0528 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1. 8m 高的围墙或围栏外，高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m ，当高度小于1.8m 时，窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅；低压配电室可设能开启的采光窗。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.1 | ZX59 | B02
ZX0529 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.2 | ZX59 | B02
ZX0530 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.4 | ZX59 | B02
ZX0531 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 长度大于7m 的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m 时，宜增加一个安全出口，相邻安全出口之间的距离不应大于40m 。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.6 | ZX59 | B02
ZX0532 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高于45 ℃，且排风与进风的温差不宜大于15 ℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.3.1 | ZX59 | B02
ZX0533 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.4.1 | ZX59 | B02
ZX0534 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.Om ，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.4.3 | ZX59 | B02
ZX0535 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.1.4 | ZX59 | B02
ZX0536 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 安全标志 | 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合GB2893-2008和GB2894-2008的有关规定。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB2893-2008） | ZX59 | B02
ZX0537 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房选址 | 柴油发电机房宜独立设置，独立设置时与其它建筑的防火间距满足《建筑设计防火规范》的要求。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 3.2 | ZX59 | B02
ZX0538 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房功能分割的要求 | 布置在民用建筑内的柴油发电机房，应符合下列规定： 1、宜布置在建筑物的首层，地下一、二层；不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 2、不应靠近有安静和防震动要求的房间。 3、发电机间、控制室及配电室不应设置在浴室、卫生间或易积水的场所正下方或贴邻。 4、应采用耐火极限不低于2.00h防火墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门应为甲级防火门隔声门。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 3.3 | ZX59 | B02
ZX0539 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房防火要求 | 柴油发电机房内设置储油间时，总储存量不应大于1m³，储油间应采用防火墙与发电机间分隔；必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门，储油间宜设150-200mm高档油门槛。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 4.2 | ZX59 | B02
ZX0540 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房人员出入口 | 柴油发电机房人员出入口设置应符合《建筑设计防火规范》的要求。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 5.1 | ZX59 | B02
ZX0541 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房进、排风 | 柴油发电机房应有良好的进、排风条件，进、排风系统宜独立设置。应有防止雨、雪和小动物从窗、洞口进入室内的措施。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 6.1 | ZX59 | B02
ZX0542 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房设施 | 发电机房、储油间应设置防止油品流散设施。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 8.2 | ZX59 | B02
ZX0543 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房设施 | 柴油发电机基础宜采取防油浸的设施，可设置排油污沟槽。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 8.3 | ZX59 | B02
ZX0544 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房隔声措施 | 机房外门应为隔声门。设在其他建筑内的柴油发电机房，与其他部位相邻的墙、楼板、隔声门窗的隔声量不小于35dB（A） | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 9.4 | ZX59 | B02
ZX0545 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机相关要求 | 发电机中性线（工作零线）应与接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）8.1.4 | ZX59 | B02
ZX0546 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机相关安全要求 | 发电机组随带的控制柜接线应正确，紧固件紧固状态良好，无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确，验证出厂实验的锁定标记应无位移，有位移应重新按制造厂要求试验标定。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）8.2.1 | ZX59 | B02
ZX0547 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机相关安全要求 | 发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）8.2.2 | ZX59 | B02
ZX0548 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定： 1、金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接； 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺丝帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-20011）12.1.1 | ZX59 | B02
ZX0549 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）12.1.2 | ZX59 | B02
ZX0550 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件，如安装托架用的金属构件作为接地干线时，电缆桥架接地时应符合下列规定： 1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与接地干线相连； 2、全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线的连接点；3电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.4.6 | ZX59 | B02
ZX0551 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 下列连接线或回路，当在布线时采取了防止机械损伤等保护措施，且布线不靠近可燃物时，可不装设短路保护电器： 1、发电机、变压器、整流器、蓄电池与配电控制屏之间的连接线； 2、断电比短路导致的线路烧毁更危险的旋转电机励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等； 3、测量回路。 | 《低压配电设计规范》(50054-2011)6.2.7 | ZX59 | B02
ZX0552 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所，可采用瓷夹或塑料线夹布线 。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2.2 | ZX59 | B02
ZX0553 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 配电线路的敷设环境，应符合下列规定： 1、应避免由外部热源产生的热效应带来的损害； 2、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害； 3、应防止外部的机械性损害； 4、在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响； 5、应避免由于强烈日光辐射带来的损害； 6、应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害； 7、应避免有植物和（或）霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害； 8、应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.2 | ZX59 | B02
ZX0554 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 线路敷设的一般要求 1、除下列回路的线路可穿在同一根导管内外，其他回路的线路不应穿于同一根导管内。 a）同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路； b）穿在同一管内绝缘导线总数不超过8根，且为同一照明灯具的几个回路或同类照明的几个回路。 2、在同一个槽盒里有几个回路时，其所有的绝缘导线应采用与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.4、7.1.5 | ZX59 | B02
ZX0555 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 一般正常环境绝缘导线布线 1、正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所绝缘导线布线应符合《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2相关规定； 2、对金属导管、金属槽盒有严重腐蚀的场所，不宜采用金属导管、金属槽盒布线； 3、在建筑物闷顶内有可燃物时，应采用金属导管、金属槽盒布线； 4、同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属槽盒内或穿于同一根金属导管内； 5、有酸碱腐蚀介质的场所宜采用塑料导管和塑料槽盒布线，但在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷； 6、塑料导管和塑料槽盒不宜与热水管、蒸汽管同侧敷设。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2、7.2.7、7.2.8、7.2.9、7.2.33、7.2.33、7.2.35 | ZX59 | B02
ZX0556 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 电缆布线 1、电缆路径的选择，应符合下列规定： a）应使用电缆不易受到机械、震动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤； b）应便于维护； c）应避开场地规划中的施工用地或建设用地； d）应使电缆路径较短。 2、露天敷设的有塑料或橡胶外护层的电缆，应避免日光长时间的直晒；当无法避免时，应加装遮阳罩或采用耐日照的电缆。 3、支承电缆的构架，采用钢制材料时，应采取热镀锌或其他防腐措施；在有较严重腐蚀的环境中，应采取向适应的防腐措施。 4、在屋内架空明敷的电缆与热力管道的净距，平行时不应小于1m；交叉时不应小于0.5m；当净距不能满足要求时，应采取隔热措施。电缆与非热力管道的净距，不应小于0.5m；当净距不能满足要求时，应在与管道接近的电缆段上，采取防止电缆受机械损伤的措施。在有腐蚀性介质的房屋内明敷的电缆，宜采用塑料护套电缆； 5、电缆载屋内埋地穿管敷设，或通过墙、楼板穿管时，其穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.6.1、7.6.2、7.6.6、7.6.10、7.6.12 | ZX59 | B02
ZX0557 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 用电产品应该在规定的使用寿命期内使用，超过使用寿命期限的应及时报废或更换，必要时按照相关规定延长使用寿命。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | ZX59 | B02
ZX0558 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 一般环境下，用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | ZX59 | B02
ZX0559 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | ZX59 | B02
ZX0560 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | ZX59 | B02
ZX0561 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | ZX59 | B02
ZX0562 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 固定使用的用电产品，应在断电状态移动，并防止任何降低其安全性能的损坏。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | ZX59 | B02
ZX0563 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 临时低压电气线路应履行审批手续，并符合如下规定： 1、审批单应有申请项目单位、内容、安全技术措施、用电负责人、施工人员，以及审批部门及监检负责人，装设地点与装拆日期等内容；并经审批后方可安装； 2、临时低压电气线路期限宜为15天，如需要延长应办理延期手续；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置； 3、相关方临时用电工程，用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，由其编制用电设计方案；经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.1 | ZX59 | B02
ZX0564 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 线路敷设 1、线路路径应避开易撞、易碰，以及地面通道、热力管道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方；当不能避免时，应采取保护措施。绝缘导线中的负荷电流不应大于导线允许安全载流量，绝缘导线无破损、无老化。 2、线路架设时，其高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越通道应大于6m，并牢固固定。电缆或绝缘导线不得成束架空敷设，不得直接捆绑在设备、脚手架、树木、金属构架等物品上；埋地敷设时应穿管，管内不得有接头，管口应密封；线路与其他设备、门窗、金属构架等距离应大于0.3m。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.2 | ZX59 | B02
ZX0565 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 保护方式与保护电器 1、线路应设置总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠。 2、线路与临时用电设备应设置剩余电流动作保护系统，并在规定的动作电流与切断时间内可靠切断故障电路。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.4 | ZX59 | B02
ZX0566 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠。配电箱内电器安装板上应装设N线端子排和PE线端子排。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.5 | ZX59 | B02
ZX0567 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设临时电源线。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.6 | ZX59 | B02
ZX0568 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 照明开关安装应符合下列规定： 1、同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠； 2、相线经开关控制； 3、开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m，门关距地面高度1.3m；拉线开关距地面高度2~3m，层高小于3m时，拉线开关距顶板不小于100mm，拉线出口垂直向下。 4、相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm； 5、暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）22.1.4、22.2.2 | ZX59 | B02
ZX0569 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 插座安装应符合下列规定： 1、暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全； 2、车间及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m；特殊场所暗装的插座不小于.015m；同一室内插座安装高度一致； 3、特殊情况下插座安装应符合下列规定：潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。 4、 插座回路应配置剩余电流动作保护装置（兼作开关），按场所环境特征选择动作参数，PE线不得接入其装置，始终保持其连续性、可靠性。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）22.2.1、22.1.3；《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.38.5.4 | ZX59 | B02
ZX0570 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所（4.5.1 末端保护） 1、属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； 2、生产用的电气设备； 3、施工工地的电气机械设备； 4、安装在户外的电气装置； 5、临时用电的电气设备； 6、机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路； 7、游泳池、喷水池、浴池的电气设备； 8、安装在水中的供电线路和设备； 9、医院中可能直接接触人体的电气医用设备； 10、其他需要安装剩余电流保护装置的场所。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）4.5 | ZX59 | B02
ZX0571 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.1.1 | ZX59 | B02
ZX0572 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.1.2 | ZX59 | B02
ZX0573 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定： 1、位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，安装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整； 2、箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确； 3、箱（盘）不采用可燃材料制作； 4、箱（盘）安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰；底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.2.8 | ZX59 | B02
ZX0574 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 成套配电（控制）柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）10.2.1 | ZX59 | B02
ZX0575 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 箱（柜、板）前方（或下方）1.2m的范围内应无障碍物；当工艺布置有困难时，照明箱可减至0.8m。 | 《机械制造企业安全生产标（AQ/T 7009—2013）4.2.38.2.4 | ZX59 | B02
ZX0576 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 箱（柜、板）上应无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱（柜）内无杂物。 | 《机械制造企业安全生产标（AQ/T 7009—2013）4.2.38.2.6 | ZX59 | B02
ZX0577 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 动力（照明）配电箱（柜、板）每月应由电气专业人员进行维护、检查，并保持记录。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.38.8.4 | ZX59 | B02
ZX0578 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜）的安全标志要求安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标GB2893-2008和GB2894-2008的有关规定。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB2893-2008） | ZX59 | B02
ZX0579 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 共用接地系统的要求 除第一类防雷建筑物独立避雷针和架空避雷线(网)的接地装置有独立接地要求外,其他建筑物应利用建筑物内的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、低压配电系统的保护线(PE)等与外部防雷装置连接构成共用接地系统。 当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接。 | 建筑物防雷装置检测技术规范（GBT21431-2008）5.4.1.1 | ZX59 | B02
ZX0580 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 独立接地的要求 第一类防雷建筑物的独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离应符合GB50057-1994中第3.2.1条第五款的规定。第二类和第三类防雷建筑物在防雷接地装置独立设置时,地中距离应符合GB50057—1994中第3.3,4条和第3.4.2条的规定。 | 建筑物防雷装置检测技术规范（GBT21431-2008）5.4.1.2 | ZX59 | B02
ZX0581 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或挂钩。电缆（线）中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线。 | 《用电安全导则》（GBT13869－2008）6.13 | ZX59 | B02
ZX0582 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | I类设备使用时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接，同时应根据环境条件加装合适的电击保护装置。 | 《用电安全导则》（GBT13869－2008）6.2 | ZX59 | B02
ZX0583 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 设备PE线 1、所有电气设备的外露可导电部分（PE线）应与系统主干PE电气连接牢固，并设有防松措施，标识明显。电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截面：当有机械性保护时为2.5 mm2，无机械性的保护时为4 mm2。PE线最小截面应符合表4.2.5的规定。从接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排； 2、用电设备接入处PE标识应明显。PE线和N线不允许任何漏接、错接、混装、串接等现象。N与PE分开后，不得再合并； 3、禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管等作为PE线使用。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39.4 | ZX59 | B02
ZX0584 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.4 | ZX59 | B02
ZX0585 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 明敷接地线，在导体的全部长度或区间及每个连接部位附近表面，应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时，应使用双色胶带。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.3.8 | ZX59 | B02
ZX0586 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 所有电气（器）设备的金属体、电气线路的金属体（保护管、保护桥架等金属体）、底座、传动装置、配电装置的金属构件、遮拦、电缆线的金属外包皮等均应保护接地。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.1 | ZX59 | B02
ZX0587 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 低压带电作业（1kv以下） | 可以使用的防护用品： 绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | ZX59 | B02
ZX0588 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 低压带电作业（2kv以下） | 建议使用的防护用品： 安全帽（带电绝缘性能）、防冲击护目镜 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | ZX59 | B02
ZX0589 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 高压带电作业（在1KV~10KV带电设备上进行作业时） | 可以使用的防护用品： 安全帽(带电绝缘性能)、绝缘手套、绝缘鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | ZX59 | B02
ZX0590 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 高压带电作业（在1KV~11KV带电设备上进行作业时） | 建议使用的防护用品： 绝缘服、 带电作业屏蔽服、防电弧服 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | ZX59 | B02
ZX0591 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 普通灯具 | 危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时，使用额定电压为36V及以下的照明灯具，或有专用保护措施。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）19.1.5 | ZX59 | B02
ZX0592 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 普通灯具 | 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专有接地螺栓，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）19.1.6 | ZX59 | B02
ZX0593 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 专用灯具 | 36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定： 1、行灯电压不大于36V，在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V; 2、变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点，接地（PE）或接零（PEN）可靠； 3、行灯灯体及手柄绝缘良好，坚固耐热耐潮湿；灯头与灯体结合紧固，灯头无开关，灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩，挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）20.1.1 | ZX59 | B02
ZX0594 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 绝缘垫 每6个月应对绝缘垫进行一次例行试验，不允许使用超过试验有效期的绝缘垫（哪怕一直贮存不曾使用），若超过有效期，则必须经再次试验后才能使用。试验包括：外观检查、电气试验。对于0级绝缘垫仅需进行外观检查。 | 《带电作业用绝缘垫》（DLT853-2004）附录F.5 | ZX59 | B02
ZX0595 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 绝缘手套 所有的手套，即使是被储存的手套，若电气试验的周期已超过6个月，则不能直接使用。 | 《带电作业用绝缘手套》（GBT17622-2008）附录C5 | ZX59 | B02
ZX0596 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 防雷检测 第一类、第二类、第三类建筑物固定检测周期见表7。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》（GBT21431-2008） 6 | ZX59 | B02
ZX0597 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 预防性试验 制定变压器、高压开关柜、电容器、互感器、断路器、发电机、电动机、电力电缆等电力设备的预防性试验计划。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL／T596-2005） | ZX59 | B02
ZX0598 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 剩余电流装置 剩余电流保护装置运行管理单位应定期检查分析剩余电流保护装置的使用情况，对已发现的有故障的剩余电流保护装置应立即更换。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）7.9 | ZX59 | B02
ZX0599 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 企业内部 | 手持电动工具日常检查和定期检测 1、管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合GB 3787的相关规定，并保存记录； 2、定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合GB 3787的相关规定； 3、定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。 手持电动工具工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42；《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GBT3787-2006）5.1 | ZX59 | B02
ZX0600 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 操作规程及培训 | 应制定包括通风除尘系统使用维护、粉尘清理作业、打磨抛光作业、检维修作业、动火作业等的操作规程。 | 《严防企业粉尘爆炸五条规定》及释义 | ZX60 | B02
ZX0601 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 操作规程及培训 | 必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。 | 《严防企业粉尘爆炸五条规定》及释义 | ZX60 | B02
ZX0602 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 操作规程及培训 | 企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使职工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施；对危险岗位的职工应进行专门的安全技术和业务培训，并经考试合格，方准上岗。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）4.4 | ZX60 | B02
ZX0603 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 安全、通风除尘、泄爆、隔爆、惰化等粉尘爆炸预防及控制等设备设施，未经安全主管部门批准，不应更换或停止使用。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）4.6 | ZX60 | B02
ZX0604 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 宜按工艺分片设置相对独立的除尘系统。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.1 | ZX60 | B02
ZX0605 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 所有产尘点均应装设吸尘罩。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.2 | ZX60 | B02
ZX0606 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 风管中不应有粉尘沉降。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.3 | ZX60 | B02
ZX0607 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 不能完全防止粉尘泄漏的特殊地点(如粉料进出工艺设备处)，应采取有效的除尘措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.2.1 | ZX60 | B02
ZX0608 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 手工装粉料场所，应采取有效的防尘措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.2.2 | ZX60 | B02
ZX0609 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 进行打包的场所，应定期清扫粉尘。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.2.3 | ZX60 | B02
ZX0610 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室，都应及时清扫。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.3.1 | ZX60 | B02
ZX0611 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 为避免二次扬尘，清扫过程中不能使用压缩空气等进行吹扫，可采取负压吸尘、洒水降尘等方式清扫。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.3.2 | ZX60 | B02
ZX0612 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 除尘器的安装、使用及维护应符合GB/T17919的相关规定。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.4 | ZX60 | B02
ZX0613 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器宜安装于室外，如安装于室内，其泄爆管应直通室外，且长度小于3米，并根据粉尘属性确定是否设立隔（阻）爆装置。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.8 | ZX60 | B02
ZX0614 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器箱体内不应存在任何可能积灰的平台和死角，对于箱体和灰斗侧板或隔板形成的直角应采取圆弧化措施。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.5 | ZX60 | B02
ZX0615 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应避免收尘器内部零件碰撞、摩擦。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.7 | ZX60 | B02
ZX0616 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器宜在负压下工作。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.9 | ZX60 | B02
ZX0617 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应避免收尘器进风口因流速降低而导致的粉尘沉降。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.10 | ZX60 | B02
ZX0618 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 宜以抑爆性气体稀释粉尘与空气的混合物，使箱体内含氧浓度低于安全浓度限值。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.11 | ZX60 | B02
ZX0619 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器应设有灭火用介质管道接口。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.12 | ZX60 | B02
ZX0620 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 在收尘器进、出风口处宜设置隔离阀，并安装温度监控装置。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.13 | ZX60 | B02
ZX0621 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 清灰装置应工作可靠。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.2.2 | ZX60 | B02
ZX0622 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应有可靠的清灰自控系统。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.2.4 | ZX60 | B02
ZX0623 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 滤袋应采用消静电滤料制作，滤料应具备阻燃性能。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.4.1、4.4.2 | ZX60 | B02
ZX0624 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器应设防静电直接接地设施，接地电阻应不大于100Ω。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.5.2 | ZX60 | B02
ZX0625 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器与进、出风管及卸灰装置的连接宜采用焊接，如采用法兰连接，应用导线跨接，其电阴应不大于0.03Ω。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.5.3 | ZX60 | B02
ZX0626 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 灰斗下部应设锁气卸灰装置。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.6.3 | ZX60 | B02
ZX0627 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 卸灰装置应同收尘器同步运转，不使粉尘在灰斗内积存。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.6.4 | ZX60 | B02
ZX0628 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 对收尘器的下列参数应进行监测： 1、进、出风口压差； 2、进、出风口和灰斗的温度 3、清灰参数（清灰周期、清灰间隔等）； 4、脉冲喷吹类袋式收尘器的喷吹压力。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.7.2 | ZX60 | B02
ZX0629 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应对收尘器下列部件的工况进行监视： 1、卸灰装置； 2、清灰用阀门（停风阀、切换阀等）。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.7.3 | ZX60 | B02
ZX0630 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 发现除尘系统管道和除尘器箱体内有粉尘沉积时，必须查明原因，及时规范清理。清理时应采用负压吸尘方式，避免粉尘飞扬。如必须采用喷吹方式，清灰气源应采用氮气、二氧化碳或其他惰性气体，以防止清灰过程粉尘爆炸。 | 《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号） | ZX60 | B02
ZX0631 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防各类明火及热表面引燃 | 粉尘爆炸危险场所严禁各类明火，在粉尘爆炸危险场所进行动火作业前，办理动火审批，清扫动火场所积尘，将进行明火作业的区段与其他区段分开或隔开，在进行明火作业期间和作业完成后的冷却期间，不应有粉尘进入明火作业场所，同时采取相应防护措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.2.1 | ZX60 | B02
ZX0632 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防各类明火及热表面引燃 | 与粉尘直接接触的设备或装置(如光源、加热源等)，其表面允许温度应低于相应粉尘的最低着火温度。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.2.2 | ZX60 | B02
ZX0633 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防各类明火及热表面引燃 | 存在可燃粉尘的场所，其设备和装置的传动机构应符合下列规定： 1、工艺设备的轴承应防尘密封；如有过热可能，应安装能连续监测轴承温度的探测器； 2、不宜使用皮带传动；如果使用皮带传动，应安装速差传感器和自动防滑保护装置；当发生滑动摩擦时，保护装置应能确保自动停机。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.2.3 | ZX60 | B02
ZX0634 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 粉尘爆炸危险场所用电气设备应符合GB12476.1的相关规定；电力设计应按GB50058的有关规定执行。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.3、6.3.4、《可燃性粉尘环境用电气设备 第l部分：通用要求》（GB 12476.1-2013）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014） | ZX60 | B02
ZX0635 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 在爆炸性粉尘环境中应选用粉尘防爆类型的电气设备及线路。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）4.1.4 | ZX60 | B02
ZX0636 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 在爆炸性粉尘环境内，不宜采用携带式电气设备。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | ZX60 | B02
ZX0637 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机应在生产发生事故的情况下，在便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | ZX60 | B02
ZX0638 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | ZX60 | B02
ZX0639 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下，且与垂直面的角度不应大于60°。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | ZX60 | B02
ZX0640 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 不同爆炸性粉尘环境危险分区内电气设备保护级别（EPL）应符合下列规定： 1、20区：Da； 2、21区Da或Db； 3、22区Da、Db或Dc。 注：爆炸性粉尘环境危险区域划分详见GB 50058 4.2 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.2.2 | ZX60 | B02
ZX0641 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 电气设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构的关系应符合下列规定： 1、Da：本质安全型（iD）浇封型（mD）、外壳保护型（tD）； 2、Db：本质安全型（iD）浇封型（mD）、外壳保护型（tD）、正压型（pD）； 3、Dc：本质安全型（iD）浇封型（mD）、外壳保护型（tD）、正压型（pD）。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.2.2 | ZX60 | B02
ZX0642 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 粉尘防爆电气设备的级别和组别不应低于该粉尘爆炸危险环境粉尘分级，即： 1、粉尘分级为ⅢA（可燃性飞絮）应使用电气设备类别为ⅢA、ⅢB或ⅢC； 2、粉尘分级为ⅢB（非导电性粉尘）应使用电气设备类别为ⅢB或ⅢC； 3、粉尘分级为ⅢC（导电性粉尘）应使用电气设备类别为ⅢC。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.2.3 | ZX60 | B02
ZX0643 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 当粉尘爆炸性环境电力系统接地设计时，1000V交流/1500V直流以下的电源系统的接地应符合下列规定： 1、爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型； 2、危险区中的TT型电源系统应采用剩余电流动作的保护电器； 3、爆炸性环境中的IT型电源系统应设置绝缘监测装置。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.5.1 | ZX60 | B02
ZX0644 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防雷 | 粉尘爆炸危险场所，应按GB50057中有关规定采取相应防雷措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.1 、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） | ZX60 | B02
ZX0645 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，一般应采用防静电直接接地；不便或工艺不允许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.1 | ZX60 | B02
ZX0646 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 直接用于盛装起电粉末的器具、输送粉末的管道(带)等，应采用金属或防静电材料制成。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.2 | ZX60 | B02
ZX0647 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 所有金属管道连接处(如法兰)，应进行跨接。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.3 | ZX60 | B02
ZX0648 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 操作人员应采取防静电措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.4 | ZX60 | B02
ZX0649 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 不应采用直接接地的金属导体或筛网与高速流动的粉末接触的方法消除静电。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.5 | ZX60 | B02
ZX0650 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 粉尘云能够被碰撞产生的火花引燃时，应采取措施防止碰撞发生，禁止违规使用易发生碰撞火花的铁质作业工具，检修时应使用防爆工具，不得敲击各金属部件。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.1 | ZX60 | B02
ZX0651 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 在工艺流程的进料处，应安装能除去混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子，防止杂物与设备碰撞。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.2 | ZX60 | B02
ZX0652 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 应采取有效措施防止铝、镁、钛、锆等金属粉末或含有这些金属的粉末与锈钢摩擦产生火花。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.3 | ZX60 | B02
ZX0653 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 没有与明火作业等效的保护措施。不应使用旋转磨轮和旋转切盘进行研磨和切割。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.4 | ZX60 | B02
ZX0654 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 抑爆 | 宜采用抑爆装置进行保护。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）7.3.1 | ZX60 | B02
ZX0655 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 抑爆 | 如采用监控式抑爆装置．其应符合GB/T18154的规定。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）7.3.2 | ZX60 | B02
ZX0656 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 工艺设备的强度不足以承受其实际工况下内部粉尘爆炸产生的超压时，应设置泄爆口。泄爆口的尺寸宜符合GB/T15605。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）7.5.1 | ZX60 | B02
ZX0657 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 如果被保护的设备位于建筑物内，应采用泄压导管将泄压口引到建筑物外，或采用不产生火焰或火星的泄压装置。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.1.3 | ZX60 | B02
ZX0658 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 有粉尘爆炸危险的房间或建筑物各部分应采用爆炸泄压方法加以保护。泄压可利用房间窗户、外墙或屋顶来实现。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.2.1 | ZX60 | B02
ZX0659 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 泄压口附近应设置足够的安全区，使人员不会受到危害，且使有关安全的设备和主要设备的操作不受到影响。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.2.2 | ZX60 | B02
ZX0660 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 可燃物质不应放置在泄压口附近。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）6.1.4 | ZX60 | B02
ZX0661 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 采用侧面泄压方式时，应设置坚固栏杆以防人员摔落。应采用不形成大的带锋利边的碎片的材料。普通玻璃或类似的易碎材料不应用作泄压装置的材料。如果采用安全玻璃，应考虑防止碎片飞出的安全措施。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.2.3 | ZX60 | B02
ZX0662 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 由于有粉尘喷射危险，应注意容器中粉尘的堆放高度，容器的最高料位不应达到泄压口下边缘。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）6.1.3 | ZX60 | B02
ZX0663 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 泄压导管内不应有减小的截面。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）7.1.4 | ZX60 | B02
ZX0664 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 原则上泄压装置下游通向室外的泄压导管不应关闭，但允许用轻的物体覆盖，如塑料布或橡胶膜夹夹住的板，以防止雨雪进入。这些覆盖物应能被很低的开启压力（≤0.01MPa）打开，并应不影响泄压过程或危及人和物的安全。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）7.1.6 | ZX60 | B02
ZX0665 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 灭火 | 应根据粉尘的物理化学性质，正确选用灭火剂。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.4.1 | ZX60 | B02
ZX0666 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 灭火 | 灭火时，应防止粉尘扬起形成粉尘云。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.4.2 | ZX60 | B02
ZX0667 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 灭火 | 若燃烧物与水接触能生成爆炸性气体，不应用水灭火。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.4.3 | ZX60 | B02
ZX0668 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 在工艺流程中使用惰性气体或能放出有毒气体的场所，应配备可保证作业人员安全的呼吸保护装置。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.1.2 | ZX60 | B02
ZX0669 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 在作业场所内，生产人员不应贴身穿着化纤制品衣裤。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.1.3 | ZX60 | B02
ZX0670 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 企业应编制含有粉尘爆炸的应急救援预案并报相关部门备案。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.2.1 | ZX60 | B02
ZX0671 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 应组织全体职工进行灭火和应急救援预案演练。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.2.2 | ZX60 | B02
ZX0672 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 物品（成品、半成品、材料和生产用品等）存放 |  | 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。 | 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第十八条 | ZX61 | B04
ZX0673 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 物品使用 |  | 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并且未在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 | 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第十九条 | ZX61 | B04
ZX0674 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 贮存列入标准《危险货物品名表》 GB12268中管理的危险化学品应设专用仓库。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0675 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 贮存化学危险品的专用仓库应当满足如下条件： 1、贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。 2、化学危险品仓库经公安部门批准，未经批准的化 学危险品仓库不得投入使用。 3、根据危险品性能分区、分类、分库贮存。 各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 4、贮存剧毒品应设专门的仓库，单独、限量贮存。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0676 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 贮存场所的要求： 1、贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地 下建筑，也不得与办公、居住场所在同一建筑内。其 耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距， 应符合国家有关规定。 2、贮存地点及建筑结构的设置，除了应符合国家的 有关规定外，还应考虑对周围环境和居民的影响。 3、化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应满 足消防用电的需要；并符合《建筑设计防火规范》 GB50016有关规定。 4、化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯 具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合化学危 险品贮存区域的安全要求。 5、贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避 雷设备。 6、贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注 意设备的防护措施。 7、贮存易燃易爆气体和液体危险化学品的仓库应设 置可燃气体浓度报警装置，并按规定进行定期校验。 8、贮存腐蚀性危险化学品的仓库应设置防泄漏及处 理装置，设置有应急的稀释、冲洗水源及洗眼器。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0677 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 贮存安排及贮存量限制 1、按库房平均单位面积贮存量，隔离贮存、隔开贮 存、分离贮存分别限制为 0．5 t/㎡ 、0．7 t/㎡、0．7t/㎡。 2、遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学 反应，产生有毒气体的化学危险品不得在潮湿、积水 的建筑物中贮存。 3、受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分 解、化合或能产生有毒气体的化学危险品应贮存在一 级建筑物中。其包装应采取避光措施。 4、爆炸物品不准和其他类物品同贮，必须单独隔离 限量贮存，仓库不准建在城镇，还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离。 5、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、 易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气 体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂 混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须 有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不 得超装。 6、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化 剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0678 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 剧毒化学品仓库应安装视频监控和电子防盗报警系统。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0679 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 消防措施； 1、根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消 防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职和 专职的消防人员； 2、应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0680 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 化学危险品仓库必须建立严格的《危化品库安全生 产管理制度》、《化学危险品仓库出入库管理制度》。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0681 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 化学危险品仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专兼职人员管理，仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗，管理和工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0682 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火作业。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0683 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 仓管人员应对剧毒化学品库房进行日常巡查，巡查 内容至少应包括： 1、库房贮存环境条件是否满足要求，库房和保险柜 的门锁有无异常。 2、剧毒化学品包装有无异常，实物数量与账、卡是 否相符。 3、库房排风、通讯、报警联动装置等是否正常。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0684 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 安全管理人员每月应进行剧毒化学品购买、储存、领用至报废全过程的专项安全检查，检查内容至少应包括： 1、剧毒化学品库房安全保护装置、应急设施等完好 性、有效性。 2、库房储存的剧毒化学品账、物、卡一致性。 3、剧毒化学品领用手续齐备情况，“五双”制度的 实施情况。 4、剧毒化学品使用现场安全保护装置及安全警示标志完好性。 5、剧毒化学品使用部门作业过程所使用的劳保用品 的管控情况。 6、剧毒化学品废液及废弃包装物管控情况。 7、作业人员行为规范情况，必要时查看监控视频。 8、建立并保持安全检查记录，记录保存期应符合国 家相关法规规定，且不少于三年。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0685 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 废物处理 1、废弃危险化学品应有专门的回收场所并妥善保管，由仓管人员集中交由有资质单位回收处理。建立并保持相关记录。 2、涉及剧毒化学品的废弃劳保用品、废旧备件及其他用品， 应集中收集并标识 （例如标识 “含氰废物” ） ，按危险废物转移处理。 3、含剧毒化学品的危险废物转移时，应建立并保持转移联单，移交和接收双方应同时签名或盖章确认。 4、含贵重金属的剧毒化学品废液应集中交由有资质单位回收处理。并保持转移联单。 5、废物及废液转移联单应定期报当地环保部门备案。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0686 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 化学危险品仓库应制定应急预案 （现场处置方案）， 并组织每年一次（多个危化品库人员应集中进行）的应急演练。建立并保持演练记录。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0687 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 生产、储存危险化学品的企业应当委托具备法定资质条件的机构对储存及使用危险化学品（含剧毒）的安全条件每 3 年进行一次安全评价，提出安全评价报告。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0688 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品的采购应遵守国务院《危险化学品安全 管理条例》的规定，依法向政府主管部门办理采购许 可证、采购申请和采购备案，并向政府核准的供应商 采购。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0689 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 购买剧毒化学品的有关申请应经过单位安全职能管理部门的审查。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0690 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 负责剧毒化学品采购的人员应具备危险化学品的法定从业资格，并经单位内部授权。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0691 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品仓管员必须具备危险化学品的法定从业资格，并经单位内部授权。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0692 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品领用必须书面申请，经过使用部门负责人、工艺负责人审核，相关领导批准后，专领专用、即领即用。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0693 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品应严格执行双人收发、双人记帐、双人双锁、 双人运输、 双人使用的 “五双管理”： 1、剧毒化学品库房门及保险柜的钥匙应实行双人双锁制度。钥匙交接应有交接记录，交接记录应保存至少三年。 2、剧毒化学品入库验收及出库发料时，应由两名仓管员同时执行，实行“双人收发、双人记账”制度。 3、出、入库记录应如实记录剧毒化学品的入库量、出库量、流向、贮存量和用途，出、入库记录保存期至少三年。 4、领用必须实行双人制度，凭审批单按量领取。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0694 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 仓管人员发现剧毒化学品被盗、丢失或者误用时，必须立即向单位主管领导报告，并及时向当地公安部门报告。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0695 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 称量和搬运剧毒化学品的器具应为专用器具，并应在器具明显处标注剧毒标记。专用器具应有防泄漏、防撒落等防护措施。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0696 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 各种剧毒化学品不得混装运送或与其他化学品同车运送。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0697 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品领取、运送人员应佩戴防毒口罩、胶手套、专用服或胶围裙等劳动防护用品。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0698 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品运送过程禁止背负肩扛，严禁拖、拉、滚动、甩摔，不得损坏标签和包装。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0699 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 危险化学品仓库入口处应设置醒目的“危险化学品 仓库”名称标志牌，“禁止烟火”、“禁止吸烟”等 禁止标志牌。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0700 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 危险化学品仓库内应设置“当心中毒”、“当心腐 蚀”、“当心爆炸”、“当心火灾”等警告标志牌， 并分类标明危险化学品的危险性、安全操作要点、应 急救援措施等。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0701 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 危险化学品的外包装上必须附有生产许可证和产品检验合格证。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0702 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 危险化学品应依据理化特性分类存放。应设置有安全技术说明书（MSDS）；进口商品必须附有中文安全技术说明书。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0703 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合 GB 190的规定。 同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0704 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 贮存剧毒品的专用仓库应设置“剧毒品”警告标志。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | ZX62 | B04
ZX0705 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 气瓶运输、储存 |  | 充气气瓶的运输单位，必须严格遵守国家危险品运输的有关规定。 运输和装卸气瓶时，必须配戴好气瓶瓶帽（有防护罩的气瓶除外）和防震圈（集装气瓶除外）。 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）第四十四条 | ZX62 | B04
ZX0706 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 气瓶运输、储存 |  | 储存充气气瓶的单位应当有专用仓库存放气瓶。气瓶仓库应当符合《建筑设计防火规范》的要求，气瓶存放数量应符合有关安全规定。 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）第四十五条 | ZX62 | B04
ZX0707 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 气瓶运输、储存 |  | 气瓶或瓶装气体的销售单位应当销售具有制造许可证的企业制造的合格气瓶和取得气瓶充装许可的单位充装的瓶装气体。 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）第四十六条 | ZX62 | B04
ZX0708 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 气瓶运输、储存 |  | 鼓励气瓶制造单位将气瓶直接销售给取得气瓶充装许可的充装单位。 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）第四十六条 | ZX62 | B04
ZX0709 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 气瓶运输、储存 |  | 气瓶充装单位应当购买具有制造许可证的企业制造的合格气瓶，气体使用者应当购买已取得气瓶充装许可的单位充装的瓶装气体。 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）第四十六条 | ZX62 | B04
ZX0710 | 现场管理 | 职业病危害 | 作业现场职业危害告知和警示标志 |  |  | 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条 | ZX09 | B05
ZX0711 | 现场管理 | 职业病危害 | 作业现场职业危害告知和警示标志 |  |  | 存在或产生高毒物品的作业岗位，应当按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）的规定，在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条 | ZX09 | B05
ZX0712 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素日常监测 |  |  | 用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十七条 | ZX09 | B05
ZX0713 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素日常监测 |  |  | 发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十七条 | ZX09 | B05
ZX0714 | 现场管理 | 职业病危害 | 生产布局 |  |  | 产生职业病危害的用人单位的工作场所应当符合下列基本要求： 1、生产布局合理，有害作业与无害作业分开； 2、工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人； 3、有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十二条 | ZX09 | B05
ZX0715 | 现场管理 | 职业病危害 | 急性职业损伤管理 |  |  | 在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | ZX09 | B05
ZX0716 | 现场管理 | 职业病危害 | 急性职业损伤管理 |  |  | 现场急救用品、冲洗设备等应当设在可能发生急性职业损伤的工作场所或者临近地点，并在醒目位置设置清晰的标识。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | ZX09 | B05
ZX0717 | 现场管理 | 职业病危害 | 急性职业损伤管理 |  |  | 在可能突然泄漏或者逸出大量有害物质的密闭或者半密闭工作场所，除遵守上述规定外，用人单位还应当安装事故通风装置以及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | ZX09 | B05
ZX0718 | 现场管理 | 职业病危害 | 急性职业损伤管理 |  |  | 生产、销售、使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。放射性装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员受到意外照射的安全措施。用人单位必须配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、固定式和便携式辐射监测、表面污染监测、流出物监测等设备，并保证可能接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | ZX09 | B05
ZX0719 | 现场管理 | 相关方作业 | 作业手续 |  |  | 相关方应在动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业前按规定办理作业许可证。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | ZX06 | B06
ZX0720 | 现场管理 | 相关方作业 | 入场前安全教育培训 |  |  | 作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | ZX06 | B06
ZX0721 | 现场管理 | 相关方作业 | 安全检查 |  |  | 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | ZX06 | B06
ZX0722 | 现场管理 | 相关方作业 | 风险识别 |  |  | 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | ZX06 | B06
ZX0723 | 现场管理 | 安全技能 |  |  |  | 杜绝违章指挥、违规操作、违反劳动纪律的行为。 | 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第3条 | ZX63 | B07
ZX0724 | 现场管理 | 安全技能 |  |  |  | 建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。 | 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》安监总管四〔2011〕128号 7.1 | ZX63 | B07
ZX0725 | 现场管理 | 个体防护 |  |  |  | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第五十四条 | PZ08 | B08
ZX0726 | 现场管理 | 个体防护 |  |  |  | 生产经营单位的从业人员应当遵守下列安全生产防护规定： 1、进入生产经营现场按规定正确佩戴防护帽，穿防护服装； 2、从事有可能被转动机械绞辗伤害的作业，不得穿裙装、戴手套、戴围巾、留长发，佩饰物不得悬露； 3、从事对眼睛有伤害的作业应当戴护目镜或者防护面罩； 4、进入施工现场或者有可能发生物体打击的场所应当佩戴安全帽，从事高空作业应当系安全带和保险绳； 5、从事电气作业应当穿戴绝缘防护用品，从事高压带电作业应当穿戴屏蔽服； 6、进入有易燃、易爆物品的作业场所，应当穿着防静电服装，严禁使用任何火源； 7、水上作业应当使用救生衣或者救生器具；煤矿等井下作业应当携带自救器和矿灯，严禁携带烟草和点火物品； 8、其他有关安全生产防护规定。 检查、参观、实习等其他人员进入生产作业现场应当遵守前款规定。任何个人不得违反规定擅自进入有安全防护、警示标志的生产施工场所。生产经营单位有权拒绝无关人员进入生产施工场所。 | 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十四条 | PZ08 | B08
ZX0727 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 作业许可 |  | 对有限空间内作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | ZX64 | B09
ZX0728 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 警示标志 |  | 严禁无关人员进入缺氧作业场所，并应在醒目处做好标志。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.10 | ZX64 | B09
ZX0729 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 警示标志 |  | 输送有害物质的管道的阀门应有人看守或在醒目处设立禁止启动的标志。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 6.7 | ZX64 | B09
ZX0730 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 先检测，后作业 |  | 当从事具有缺氧危险的作业时，按照先检测后作业的原则，在作业开始前，必须准确测定作业场空气中的氧含量，并记录下列各项： 1、测定日期； 2、测定时间； 3、测定地点； 4、测定方法和仪器； 5、测定时的现场条件； 6、测定次数 7、测定结果 8、测定人员和记录人员 在准确测定氧含量前，严禁进入该作业场所。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.1.1 | ZX64 | B09
ZX0731 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 先检测，后作业 |  | 当作业场所空气中同时存在有害气体时，必须在测定氧含量的同时测定有害气体的含量，并根据测定结果采取相应的措施。在作业场所的空气质量达到标准后方可作业。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 6.2 | ZX64 | B09
ZX0732 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 危害评估 |  | 根据测定结果采取相应措施，并记录所采取措施的要点及效果。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 5.1.2 | ZX64 | B09
ZX0733 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 在存在缺氧危险作业时，必须安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗。发现异常情况，应及时采取有效的措施。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.7 | ZX64 | B09
ZX0734 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 如果作业现场的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时，应及时通知这些作业场所。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.9 | ZX64 | B09
ZX0735 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号，并保持有效联络。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 5.3.8 | ZX64 | B09
ZX0736 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 通风 |  | 在已确定为缺氧作业环境的作业场所，必须采取充分的通风换气措施，使该环境空气中氧含量在作业过程中始终保持在0.195以上。严禁用纯氧进行通风换气。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.2 | ZX64 | B09
ZX0737 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 防护设备 |  | 作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁使用过滤式面具。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.3 | ZX64 | B09
ZX0738 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 防护设备 |  | 当存在因缺氧而坠落的危险时，作业人员必须使用案例带（绳），并在适当位置可靠地安装必要的安全绳网设备。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.4 | ZX64 | B09
ZX0739 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 应急救援装备 |  | 在每次作业前，必须仔细检查呼吸器具和安全带（绳），发现异常应立即更换，严禁勉强使用。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.5 | ZX64 | B09
ZX0740 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 应急救援装备 |  | 在存在缺氧危险的作业场所，必须配备抢救器具。如：呼吸器、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备。以便在非常情况下抢救作业人员。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 8.4 | ZX64 | B09
ZX0741 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 其他要求 |  | 满足“特殊缺氧危险作业要求与安全防护措施”。具体见《缺氧危险作业安全规程》。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 6 | ZX64 | B09
ZX0742 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 对动火作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | ZX65 | B09
ZX0743 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 作业现场设置警戒区域和警示标志。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.3 | ZX65 | B09
ZX0744 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业应有专人监火，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.2 | ZX65 | B09
ZX0745 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.5 | ZX65 | B09
ZX0746 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21%。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.6 | ZX65 | B09
ZX0747 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体；距动火点15 m内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.10 | ZX65 | B09
ZX0748 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.11 | ZX65 | B09
ZX0749 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于10 m，并不得在烈日下曝晒。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.12 | ZX65 | B09
ZX0750 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.13 | ZX65 | B09
ZX0751 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 对临时用点作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | ZX66 | B09
ZX0752 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电线路应注明设备负载名称、编号,现场应悬挂安全警示牌。 |  | ZX66 | B09
ZX0753 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关教育培训和技术交底，考核后方可上岗工作。 | 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)3.2.1 | ZX66 | B09
ZX0754 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源安装必须严格执行电气施工安装规范。 |  | ZX66 | B09
ZX0755 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电。 |  | ZX66 | B09
ZX0756 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 对临时用电设施要有专人维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。 |  | ZX66 | B09
ZX0757 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 | 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)3.2.2 | ZX66 | B09
ZX0758 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷。 |  | ZX66 | B09
ZX0759 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。 |  | ZX66 | B09
ZX0760 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 用电结束后，临时施工用的电气设备和线路应立即拆除。 |  | ZX66 | B09
ZX0761 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电结束后，临时用电单位应及时通知供电执行单位停电，由原临时用电单位拆除临时用电线路，其他单位不得私自拆除。 |  | ZX66 | B09
ZX0762 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 对吊装作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | ZX67 | B09
ZX0763 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.2 | ZX67 | B09
ZX0764 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合GB 16179的规定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.5 | ZX67 | B09
ZX0765 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志；应佩戴安全帽，安全帽应符合GB 2811的规定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.1 | ZX67 | B09
ZX0766 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.4 | ZX67 | B09
ZX0767 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 吊装作业中，夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.5 | ZX67 | B09
ZX0768 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.6 | ZX67 | B09
ZX0769 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 起吊重物就位前，不许解开吊装索具。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.7 | ZX67 | B09
ZX0770 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受地载荷不得超过各自额定起重能力的80％。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.8 | ZX67 | B09
ZX0771 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不得进行起重操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.3 | ZX67 | B09
ZX0772 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 严禁起吊超负荷或重物质量不明和埋置物体；不得捆挂、起吊不明质量，与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.4 | ZX67 | B09
ZX0773 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.5 | ZX67 | B09
ZX0774 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.8 | ZX67 | B09
ZX0775 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。在输电线路近旁作业时，应按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.11 | ZX67 | B09
ZX0776 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.12 | ZX67 | B09
ZX0777 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 吊装作业完毕安全要求 |  | 作业完毕将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.1 | ZX67 | B09
ZX0778 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 吊装作业完毕安全要求 |  | 对在轨道上作业的起重机，应将起重机停放在指定位置有效锚定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.2 | ZX67 | B09
ZX0779 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 吊装作业完毕安全要求 |  | 吊索、吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查、维护、保养。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.3 | ZX67 | B09
ZX0780 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、 癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.4 | ZX68 | B09
ZX0781 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 从事高处作业的单位应办理《作业证》，落实安全防护措施后方可作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.5 | ZX68 | B09
ZX0782 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 《作业证》审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.6 | ZX68 | B09
ZX0783 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 作业现场设置警戒区域和警示标志。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.3 | ZX68 | B09
ZX0784 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查， 确认其完好后投入使用。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.7 | ZX68 | B09
ZX0785 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线 和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.8 | ZX68 | B09
ZX0786 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.1 | ZX68 | B09
ZX0787 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容 相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝 绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂 高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.2 | ZX68 | B09
ZX0788 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | ZX68 | B09
ZX0789 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业所使用的工具、 材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | ZX68 | B09
ZX0790 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 工具在使用时应系安全绳，不用时放入 工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | ZX68 | B09
ZX0791 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上 时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | ZX68 | B09
ZX0792 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理 运走，不得任意乱置或向下丢弃。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | ZX68 | B09
ZX0793 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.10 | ZX68 | B09
ZX0794 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料 应清理运走。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.1 | ZX68 | B09
ZX0795 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得 上部和下部同时施工。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.2 | ZX68 | B09
ZX0796 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《作业证》上签字。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.3 | ZX68 | B09
ZX0797 | 现场管理 | 其他 | 安全标志 |  |  | 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，企业应按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1-2015）、《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）等标准要求设置及使用安全标志。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1-2015）、《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995） | ZX62 | B99

## 制鞋行业标准-专项分类
制鞋企业专项检查模块分类
专项编号 | 专项名称 | 专项说明
JX01 | 资质证照
JX02 | 安全生产管理机构及人员
JX03 | 安全规章制度
JX04 | 安全培训教育
JX05 | 安全投入
JX06 | 相关方 | 含基础管理、现场管理
JX07 | 重大危险源管理
JX08 | 个体防护装备 | 含基础管理、现场管理
JX09 | 职业健康管理 | 含基础管理、现场管理
JX10 | 应急管理
JX11 | 隐患排查治理
JX12 | 事故报告、调查和处理
JX13 | 选址
JX14 | 厂内环境
JX15 | 厂房作业环境
JX16 | 仓库作业环境
JX17 | 工业梯台
JX18 | 移动平台
JX19 | 砂轮机
JX20 | 手持电工工具
JX21 | 气焊、割用气瓶
JX22 | 电焊设备
JX23 | 移动电气设备
JX24 | 炊事机械
JX25 | 普通转鼓
JX26 | 倾斜转鼓
JX27 | 去肉机
JX28 | 剖层机
JX29 | 削匀机
JX30 | 挤水机、平展机
JX31 | 真空干燥机
JX32 | 拉软机、刮（铲）软机、搓软机
JX33 | 磨革机
JX34 | 打光机
JX35 | 滚压机
JX36 | 压花机
JX37 | 熨平机
JX38 | 带刀片革机
JX39 | 绷帮机
JX40 | 片皮机圆刀
JX41 | 剖层机带刀
JX42 | 箱式湿热定型机
JX43 | 折边机
JX44 | 自动圆盘式塑胶鞋底注射成型机
JX45 | 聚氨酯浇注成型机
JX46 | 框架式胶粘压合机
JX47 | 钉鞋眼机
JX48 | 冷冻定型机
JX49 | 袋式、盖式胶粘压合机
JX50 | 锤平机
JX51 | 真空加硫定型机
JX52 | 锅炉
JX53 | 压力容器
JX54 | 压力管道
JX55 | 电梯
JX56 | 起重机械
JX57 | 场（厂）内专用机动车辆
JX58 | 消防设备设施
JX59 | 电气设备
JX60 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全
JX61 | 一般物品管理
JX62 | 危险化学品管理
JX63 | 安全技能
JX64 | 有限空间作业
JX65 | 动火作业
JX66 | 临时用电作业
JX67 | 吊装作业
JX68 | 高处作业

## 制鞋行业标准-适用行业
制鞋企业安全隐患排查上报通用标准（试行）
国民经济行业类别编码 | 国民经济行业类别名称
C011 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋企业