## 城市生活垃圾填埋场-全面清单
城市生活垃圾填埋场安全隐患排查上报通用标准（试行）
编号 | Ⅰ级类别 | Ⅱ级类别 | Ⅲ级类别 | Ⅳ级类别 | Ⅴ级类别 | 自查标准项具体描述 | 参考依据 | 对应专项编号 | 对应国家标准编号
CSLJ0001 | 基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  |  | 企业应具有营业执照，并确保其有效。 | 《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条 | CSLJ01 | A01
CSLJ0002 | 基础管理 | 资质证照 | 消防验收合格文件或备案凭证 |  |  | 企业的建设工程应经消防验收合格，方可使用。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十三条 | CSLJ01 | A01
CSLJ0003 | 基础管理 | 资质证照 | 防雷装置竣工验收文件 |  |  | 企业取得验收合格文件的防雷装置，方可投入使用。 | 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条 | CSLJ01 | A01
CSLJ0004 | 基础管理 | 资质证照 | 新、改、扩项目“安全三同时”批复文件 |  |  | 企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第36号）（2015年5月1日修订版）：第二章、第三章、第四章 | CSLJ01 | A01
CSLJ0005 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全生产管理机构及人员配备 |  |  | 企业从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条 | CSLJ02 | A02
CSLJ0006 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 职业健康管理机构及人员配备 |  |  | 存在职业病危害且劳动者超过100人，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第八条 | CSLJ02 | A02
CSLJ0007 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 消防安全管理人员 |  | 消防安全重点单位应确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十七条 | CSLJ02 | A02
CSLJ0008 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 特种设备安全管理机构及人员配备 |  | 电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员；其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十六条 | CSLJ02 | A02
CSLJ0009 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 建立健全安全生产责任制 |  | 安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科室、车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十九条 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第八条 | CSLJ03 | A03
CSLJ0010 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 单位主要负责人职责 |  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： 1、建立、健全本单位安全生产责任制； 2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4、保证本单位安全生产投入的有效实施； 5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7、及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十八条 | CSLJ03 | A03
CSLJ0011 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 安全生产管理机构及安全管理人员职责 |  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： 1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； 3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 4、组织或者参与本单位应急救援演练； 5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 7、督促落实本单位安全生产整改措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十二条 | CSLJ03 | A03
CSLJ0012 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产管理制度 | 建立健全安全生产管理制度 |  | 企业应当建立健全下列安全生产规章制度： 1、安全生产投入保障制度； 2、新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度； 3、设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检修、维修制度； 4、有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度； 5、重大危险源安全管理制度； 6、职业卫生管理制度； 7、劳动防护用品使用和管理制度； 8、安全生产检查及事故隐患排查、整改制度； 9、安全生产目标管理和责任追究制度； 10、安全生产教育培训管理考核制度； 11、特种作业人员管理制度； 12、现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度； 13、安全生产会议管理制度； 14、应急救援预案和应急体系管理制度； 15、生产安全事故报告和调查处理制度； 16、消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第七条 | CSLJ03 | A03
CSLJ0013 | 基础管理 | 安全规章制度 | 职业健康管理制度 | 建立健全职业卫生管理制度 |  | 企业应建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程： 1、职业病危害防治责任制度； 2、职业病危害警示与告知制度； 3、职业病危害项目申报制度； 4、职业病防治宣传教育培训制度； 5、职业病防护设施维护检修制度； 6、职业病防护用品管理制度； 7、职业病危害监测及评价管理制度； 8、建设项目职业卫生“三同时”管理制度； 9、劳动者职业健康监护及其档案管理制度； 10、职业病危害事故处置与报告制度； 11、职业病危害应急救援与管理制度； 12、岗位职业卫生操作规程； 13、法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十一条 | CSLJ03 | A03
CSLJ0014 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全操作规程 |  |  | 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，发放到相关岗位，并严格监督执行。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 第5.4.3条 | CSLJ03 | A03
CSLJ0015 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十四条、《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第六条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0016 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年7月1日修订版）第九条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0017 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 取证 |  | 企业的特种（设备）作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种（设备）作业操作资格证书后，方可上岗作业。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年7月1日修订版）第二十条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0018 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 复审 |  | 特种作业操作证每3年复审1次。 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第63号）（2015年7月1日修订版）第四章 | CSLJ04 | A04
CSLJ0019 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 复审 |  | 《特种设备作业人员证》每4年复审一次。持证人员应当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审申请。复审合格的，由发证部门在证书正本上签章。对在2年内无违规、违法等不良记录，并按时参加安全培训的，应当按照有关安全技术规范的规定延长复审期限。复审不合格的应当重新参加考试。逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。 | 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二十二条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0020 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前培训学时 | 新上岗从业人员岗前培训不得少于24学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年7月1日修订版） 第十三条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0021 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 厂级岗前安全培训内容应当包括： 1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3、从业人员安全生产权利和义务； 4、有关事故案例等。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年7月1日修订版）第十六条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0022 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括： 1、工作环境及危险因素； 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度； 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8、有关事故案例； 9、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年7月1日修订版）第十七条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0023 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 班组级岗前安全培训内容应当包括： 1、岗位安全操作规程； 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3、有关事故案例； 4、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年7月1日修订版）第十八条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0024 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | “四新”教育 | 岗前安全培训内容 | 企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年7月1日修订版）第十九条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0025 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 转岗、重新上岗等安全培训教育 |  | 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年7月1日修订版）第十九条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0026 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 其他人员教育培训 |  | 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.4 | CSLJ04 | A04
CSLJ0027 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 教育培训档案 |  | 企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年7月1日修订版）第二十四条 | CSLJ04 | A04
CSLJ0028 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费提取 |  |  | 机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 1、营业收入不超过1000万元的，按照2%提取； 2、营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取； 3、营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取； 4、营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取； 5、营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第十一条 | CSLJ05 | A05
CSLJ0029 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用范围 |  |  | 机械制造企业安全费用应当按照以下范围使用： 1、完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出； 2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 5、安全生产宣传、教育、培训支出； 6、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 7、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用； 8、安全设施及特种设备检测检验支出； 9、其他与安全生产直接相关的支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十三条 | CSLJ05 | A05
CSLJ0030 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 |  |  | 在安全生产费用的使用范围内，企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十三条 | CSLJ05 | A05
CSLJ0031 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 |  |  | 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十三条 | CSLJ05 | A05
CSLJ0032 | 基础管理 | 安全投入 | 工伤保险 |  |  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十八条 | CSLJ05 | A05
CSLJ0033 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | CSLJ06 | A06
CSLJ0034 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.4 | CSLJ06 | A06
CSLJ0035 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全生产协议 |  |  | 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | CSLJ06 | A06
CSLJ0036 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训并进行监督管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | CSLJ06 | A06
CSLJ0037 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教和告知，并进行监督管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | CSLJ06 | A06
CSLJ0038 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | CSLJ06 | A06
CSLJ0039 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源辨识与评估 |  |  | 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第七条 | CSLJ07 | A07
CSLJ0040 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源登记建档备案 |  |  | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十七条 | CSLJ07 | A07
CSLJ0041 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源监控预警 |  |  | 生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第二十条 | CSLJ07 | A07
CSLJ0042 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备配置 |  | 生产经营单位应根据本单位安全生产和防止职业性危害的需要，按照工种、环境和作业者身体条件等，为作业人员配备相应的防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.1 | CSLJ08 | A08
CSLJ0043 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备产品质量 |  | 产品质量应符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2 | CSLJ08 | A08
CSLJ0044 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 作业人员个体防护装备使用、保养等相关知识的培训 |  | 生产经营单位应制定培训计划，并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维修及维护保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）9.8 | CSLJ08 | A08
CSLJ0045 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 职业病防护设备定期检、维修 |  | 对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | CSLJ08 | A08
CSLJ0046 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 个人防护用品定期检、维修 |  | 对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | CSLJ08 | A08
CSLJ0047 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 相关应急救援设施定期检、维修 |  | 对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | CSLJ08 | A08
CSLJ0048 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报 | 职业病危害项目申报 |  | 用人单位（煤矿除外）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 | 《职业病危害项目申报办法》（国家安全监管总局令第48号）第二条 | CSLJ09 | A09
CSLJ0049 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报 | 职业病危害变更申请 |  | 企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。 | 《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第八条 | CSLJ09 | A09
CSLJ0050 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素检测评价 | 职业病危害因素检测 |  | 存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十条 | CSLJ09 | A09
CSLJ0051 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素检测评价 | 职业病危害因素评价 |  | 存在职业病危害的用人单位，在初次申请职业卫生安全许可证或申请换证时、发生职业病危害事故及国家安全监管总局规定的其他情形时，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十一条 | CSLJ09 | A09
CSLJ0052 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素告知 |  |  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十五条、第三十四条 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十九条 | CSLJ09 | A09
CSLJ0053 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业健康检查 | 劳动者职业健康监护档案 |  | 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。 职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十七条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十一条 | CSLJ09 | A09
CSLJ0054 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业健康检查 | 职业健康体检 |  | 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十条 | CSLJ09 | A09
CSLJ0055 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 建设项目职业卫生“三同时” |  | 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。 | 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家总局第51号令）第四条 | CSLJ09 | A09
CSLJ0056 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业病患者岗位安排 |  | 对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置 | 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第五十二号)第五十七条 | CSLJ09 | A09
CSLJ0057 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业卫生档案 |  | 人单位应建立职业卫生档案资料，包括但不限于职业病防治责任制文件、职业卫生管理规章制度、操作规程等十二项内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十四条 | CSLJ09 | A09
CSLJ0058 | 基础管理 | 应急管理 | 应急救援队伍 |  |  | 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.11.1 | CSLJ10 | A10
CSLJ0059 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 应急预案制定 |  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第七十八条、《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第五条到第八条、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013） | CSLJ10 | A10
CSLJ0060 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 预案管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） |  | 应急预案编制完成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照《四川省安全生产应急预案管理办法》第十三条的要求进行分级备案。 | 《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第十条、十一条、十三条 | CSLJ10 | A10
CSLJ0061 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 预案管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） |  | 应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应当及时告知有关部门和单位，并按照有关应急预案报备程序重新备案。 | 《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第二十五条、二十六条、二十七条、二十九条 | CSLJ10 | A10
CSLJ0062 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 应急演练 |  | 企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第二十六条 | CSLJ10 | A10
CSLJ0063 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 应急演练评估、总结，记录归档 |  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第二十七条 | CSLJ10 | A10
CSLJ0064 | 基础管理 | 应急管理 | 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 |  |  | 企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.11.3 | CSLJ10 | A10
CSLJ0065 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十八条 | CSLJ11 | A11
CSLJ0066 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号）第十条 | CSLJ11 | A11
CSLJ0067 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患治理 |  |  | 对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。 对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号）第十五条 | CSLJ11 | A11
CSLJ0068 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患上报 |  |  | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第五十六条 | CSLJ11 | A11
CSLJ0069 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故报告时限 |  | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第九条、第十三条 | CSLJ12 | A12
CSLJ0070 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故现场及有关证据保护 |  | 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第十六条 | CSLJ12 | A12
CSLJ0071 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故调查和处理 |  |  | 发生事故后，企业应根据有关规定成立事故调查组配合政府部门组织的事故调查工作，或根据政府委托开展未造成人员伤亡的一般事故的调查工作，形成调查报告；按照“四不放过”的原则进行事故处理；按照GB6441和GB6442规定定期对事故、事件进行统计、分析。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第十九条、第二十六条、第三十二条~第三十三条 | CSLJ12 | A12
CSLJ0072 | 基础管理 | 其他基础管理 | 安全生产标准化建设 |  |  | 企业应推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四条 | CSLJ01 | A99
CSLJ0073 | 基础管理 | 其他基础管理 | 安全生产标准化建设 |  |  | 企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。 | 《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）一、总则：（二） | CSLJ01 | A99
CSLJ0074 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件 |  | 填埋场选址应符合下列要求： 1、环境保护的要求； 2、应充分利用天然地形，以增大填埋库区容量，使用年限应达到相关要求； 3、交通方便，运距合理； 4、征地费用较低，施工较方便； 5、人口密度较低、土地利用价值较低； 6、位于夏季主导风下风向，具体环境保护距离应根据环境影响评价报告结论确定； 7、远离水源，尽量设在地下水流向的下游地区； 8、相关的标准和规范对场地所作出的要求。 | 《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标124-2009）第十六条 | CSLJ13 | B01
CSLJ0075 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件 |  | 填埋场不应设在下列地区： 1、地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区； 2、洪泛区和泄洪道； 3、填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区； 4、填埋库区与渗沥液处理区边界距河流和湖泊50m以内的地区； 5、填埋库区与渗沥液处理区边界距民用机场3km以内的地区； 6、尚未开采的地下蕴矿区； 7、珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区； 8、公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区； 9、军事要地、军工基地和国家保密地区。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）4.0.2 | CSLJ13 | B01
CSLJ0076 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 安全卫生防护距离 |  | 填埋库区周围应设安全防护设施及8m宽度的防火隔离带。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）5.7.3 | CSLJ13 | B01
CSLJ0077 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 安全卫生防护距离 |  | 工业企业和居住区之间必须设置足够宽度的卫生防护距离，按GB11654～GB11666、GB18053～GB18083及其它相关国家标准执行。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）4.1.7 | CSLJ13 | B01
CSLJ0078 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 厂区出入口 |  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求： 1、出入口的数量不宜少于2 个； 2、主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便； 3、铁路出入口，应具备良好的瞭望条件。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.7.4 | CSLJ14 | B01
CSLJ0079 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 厂区出入口 |  | 地磅房应设置在填埋场的交通入口处，并应具有良好的通视条件。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）5.6.1 | CSLJ14 | B01
CSLJ0080 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 厂区出入口 |  | 地磅进车端的道路坡度不宜过大，宜设置为平坡直线段，地磅前方10m处宜处宜设置减速装置。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）5.6.2 | CSLJ14 | B01
CSLJ0081 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 企业内道路 |  | 企业内道路的布置，应符合下列要求： 1 应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求； 2 道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环行布置； 3 应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）6.4.1 | CSLJ14 | B01
CSLJ0082 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 企业内道路 |  | 道路设计应满足垃圾运输车交通量、车载负荷及填埋场使用年限的要求，并应与填埋场竖向设计和绿化相协调。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）5.5.3 | CSLJ14 | B01
CSLJ0083 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 消防车道 |  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.3 | CSLJ14 | B01
CSLJ0084 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 消防车道 |  | 高层厂房，占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.3 | CSLJ14 | B01
CSLJ0085 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 消防车道 |  | 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.7 | CSLJ14 | B01
CSLJ0086 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 消防车道 |  | 消防车道应符合下列要求： 1、车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2、转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3、消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5、消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.8 | CSLJ14 | B01
CSLJ0087 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 人行道布置 |  | 人行道的布置，应符合下列要求： 1、人行道的宽度，不宜小于1.0m；沿主干道布置时，不宜小于1.5m。人行道的宽度超过1.5m 时，宜按0.5m 倍数递增； 2、人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面有组织排水时，不宜小于1.0m；当屋面无组织排水时，不宜小于1.5m； 3、当人行道的边缘至准轨铁路中心线的距离小于3.75m 时，其靠近铁路线路侧应设置防护栏杆。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）6.4.12 | CSLJ14 | B01
CSLJ0088 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 疏散通道、安全出口 |  | 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第二十八条 | CSLJ14 | B01
CSLJ0089 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 疏散通道、安全出口 |  | 严禁在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | CSLJ14 | B01
CSLJ0090 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 总变电站位置 |  | 总变电站位置的选择，应符合下列要求： 1、应靠近厂区边缘、且输电线路进出方便的地段； 2、不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧； 3、不得布置在有强烈振动设施的场地附近； 4、应有运输变压器的道路； 5、宜布置在地势较高地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）4.4.5 | CSLJ14 | B01
CSLJ0091 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 污水处理站的布置 |  | 污水处理站的布置，应符合下列要求： 1、应布置在厂区和居住区全年最小频率风向的上风向； 2、宜位于厂区地下水流向的下游，且地势较低的地段； 3、与水源地之间应有卫生防护距离，并应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的有关规定； 4、宜靠近工厂污水排出口或城乡污水处理厂。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.3.10 | CSLJ14 | B01
CSLJ0092 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 生产设备设施布置 |  | 生产设备设施布置： 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.2.3 | CSLJ14 | B01
CSLJ0093 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 酸类库区及其装卸设施布置 |  | 酸类库区及其装卸设施应布置在易受腐蚀的生产设施或仓储设施的全年最小频率风向的上风侧，宜位于厂区边缘且地势较低处，并应在厂区地下水流向的下游地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6.7 | CSLJ14 | B01
CSLJ0094 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 管线布置 |  | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）8.1.7 | CSLJ14 | B01
CSLJ0095 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 管线布置 |  | 改建、扩建工程中的管线综合布置，不应妨碍现有管线的正常使用。当管线间距不能满足《工业企业总平面设计规范》表8.2.10～表8.2.12 的规定时，可在采取有效措施适当缩小，但应保证生产安全，并应满足施工及检修要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）8.1.10 | CSLJ14 | B01
CSLJ0096 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 防火间距 |  | 厂区建筑防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第3.4.1、3.5.2条的要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.4.1、3.5.2 | CSLJ14 | B01
CSLJ0097 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 功能区布置 |  | 辅助生产区、管理区宜布置在夏季主导风向的上风向，与填埋库区之间宜设绿化隔离带。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）5.3.6 | CSLJ14 | B01
CSLJ0098 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 功能区布置 |  | 渗沥液处理厂(站)宜单独设置在垃圾填埋场管理区的下风向，曝气设施、厌氧反应设施、污泥脱水设施等主要恶臭产生源宜集中布置。 | 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）5.1.4、5.1.5 | CSLJ14 | B01
CSLJ0099 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 功能区布置 |  | 填理场区（填理库区）及周边20m范围内不得搭建封闭式建筑物、构筑物。 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）6.3.5 | CSLJ14 | B01
CSLJ0100 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房安全出口 |  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.1 | CSLJ15 | B01
CSLJ0101 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房安全出口 |  | 厂房的每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口： 1、甲类厂房，每层建筑面积不大于100㎡，且同一时间的作业人数不超过5 人； 2、乙类厂房，每层建筑面积不大于150㎡，且同一时间的作业人数不超过10 人； 3、丙类厂房，每层建筑面积不大于250㎡，且同一时间的作业人数不超过20 人； 4、丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400㎡，且同一时间的作业人数不超过30人； 5、地下、半地下厂房（包括地下室或半地下室），每层建筑面积不大于50㎡，且同一时间的作业人数不超过15人。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.2 | CSLJ15 | B01
CSLJ0102 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房安全出口 |  | 民用建筑和厂房的疏散门 ,应采用向疏散方向开启的平开门 ,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、 转门和折叠门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.11 | CSLJ15 | B01
CSLJ0103 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房内疏散通道 |  | 厂房内的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.5 | CSLJ15 | B01
CSLJ0104 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 其他 |  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.3.5 | CSLJ15 | B01
CSLJ0105 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 仓库安全出口 |  | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.8.1 | CSLJ16 | B01
CSLJ0106 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 仓库安全出口 |  | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300㎡时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2 个，当防火分区的建筑面积不大于100㎡时，可设置1 个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.8.2 | CSLJ16 | B01
CSLJ0107 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 仓库安全出口 |  | 仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门 ,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.11 | CSLJ16 | B01
CSLJ0108 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 主通道 |  | 库区主通道应根据整个库区面积、车流量和装卸作业机械运行要求进行设计，一般为双车道，宽度不小于9m；如主通道设计为单向通行时，其宽度不小于5m。 | 《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T28581-2012）4.3.2 | CSLJ16 | B01
CSLJ0109 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 库区通道及作业区净高 |  | 库区通道及作业区上方如需架设管线架或其他障碍物时，其净高应高于运输车辆和消防车辆要求高度的1m以上。 | 《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T28581-2012）4.4 | CSLJ16 | B01
CSLJ0110 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 其他 |  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.3.9 | CSLJ16 | B01
CSLJ0111 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 交通标志、交通标线 |  | 应当设置限高、限款、限速、禁止驶入、禁止通行等标志的路段应设置相应标志。 | 《道路交通标志和标线 第四部分：道路交通标志》（GB5768.4-2009） | CSLJ17 | B01
CSLJ0112 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 电气安全标志 |  | 道路交通标志和标线应维护良好，以保持交通标志和标线的完整、清晰、有效。 | 《道路交通标志和标线 第1部分：总则》（GB5768.1-2009）4.2.1 | CSLJ17 | B01
CSLJ0113 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 电气安全标志 |  | 应当设置禁止合闸、线路有人工作、禁止启动、当心触电等标志的地方应设置相应标志。 | 《电气安全标志》（GB/T29481-2013） | CSLJ17 | B01
CSLJ0114 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 消防安全标志 |  | 在应当设置火灾报警装置标志、紧急疏散逃生标志、灭火设备标志的地方应设置相应标志。 | 《消防安全标志第3部分:设置要求》（GB13495.3—2015） | CSLJ17 | B01
CSLJ0115 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 消防安全标志 |  | 消防安全标志的设置应满足相关要求 | 《消防安全标志第3部分:设置要求》（GB13495.3—2015） | CSLJ17 | B01
CSLJ0116 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 管道的识别色、识别符号和安全标识 |  | 各类管道的识别色、识别符号和安全标识应符合要求。 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）4、5、6 | CSLJ17 | B01
CSLJ0117 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 作业现场警戒区域和安全标志 |  | 企业应在检维修、施工、 吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013—2008）5.6.2.4 | CSLJ17 | B01
CSLJ0118 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 危险作业地点安全警示标志 |  | 在有毒、缺氧、窒息、存在高空坠落等危险作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志等应符合要求。 | 《安全色》（GB2893-2008）4、5、附录A；《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4~10 | CSLJ17 | B01
CSLJ0119 | 现场管理 | 作业场所 | 其他 | 工业建筑一般照明标准 |  | 工业建筑一般照明标准值应符合表 5.3.1 的规定。 | 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）5.3.1 | CSLJ14 | B01
CSLJ0120 | 现场管理 | 作业场所 | 其他 | 防腐 |  | 受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物应符合要求。 | 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）3、4、5、6、7 | CSLJ14 | B01
CSLJ0121 | 现场管理 | 作业场所 | 其他 | 工业建筑的可靠性鉴定 |  | 工业建筑的可靠性鉴定，应符合下列要求：在下列情况下，应进行可靠性鉴定： 1、达到设计使用年限拟继续使用时； 2、用途或使用环境改变时； 3、进行改造或增容、改建或扩建时； 4、遭受灾害或事故时； 5、存在较严重的质量缺陷或者较严重的腐蚀、损伤、变形时。 | 《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）3.1.1 | CSLJ14 | B01
CSLJ0122 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 埋场必须进行防渗处理，防止对地下水和地表水的污染，同时还应防止地下水进入填埋区。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.1.1 | CSLJ18 | B02
CSLJ0123 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 根据填埋场场址水文地质情况，对可能发生地下水对基础层稳定性或对防渗系统破的潜在危害时，应设置地下水收集导排系统。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.3.1 | CSLJ18 | B02
CSLJ0124 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 填埋场防洪标准应按不小于50年一遇的洪水水位进行设计，按100年一遇的洪水水位校核。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）9.1.1 | CSLJ18 | B02
CSLJ0125 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 填埋库区雨污分流系统应阻止为作业区域的汇水流入生活垃圾堆体，应根据填埋库区分区和填埋作业工艺进行设计。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）9.2.1 | CSLJ18 | B02
CSLJ0126 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 分区作业雨污分流应符合下列规定： 1、使用年限较长的填埋库区，宜进一步划分作业分区。 2、未进行作业的分区雨水应通过管道导排或泵抽排的方法排出库区外。 3、作业分区宜根据一定时间填埋量划分填埋单元和填埋体，通过填埋单元的日覆盖和填埋体的中间覆盖实现雨污分流。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）9.2.3 | CSLJ18 | B02
CSLJ0127 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 填埋场必须设置有效的渗沥液收集系统和采取有效的渗沥液处理措施，严防渗沥液污染环境。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）10.1.1 | CSLJ18 | B02
CSLJ0128 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 渗沥液处理中产生的污泥应进行无害化处置。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）10.4.9 | CSLJ18 | B02
CSLJ0129 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 填埋场必须设置有效的填埋气体导排设施，严防填埋气体自然聚集、迁移引起的火灾和爆炸。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.1.1 | CSLJ18 | B02
CSLJ0130 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 填埋场不具备填埋气体利用条件时，应采用火炬法燃烧处理，并宜采用能够有效减少甲烷产生和排放的填埋工艺。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.1.3 | CSLJ18 | B02
CSLJ0131 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 未达到安全稳定的老填埋场应设置有效的填埋气体导排和处理设施。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.1.4 | CSLJ18 | B02
CSLJ0132 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 填埋场达到稳定安全期前，填埋库区及防火隔离带范围内严禁设置封闭式建(构)筑物，严禁堆放易燃易爆物品，严禁将火种带入填埋库区。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.6.3 | CSLJ18 | B02
CSLJ0133 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 填埋场上方甲烷气体含量必须小于5％；建(构)筑物内，甲烷气体含量严禁超过1.25%。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.6.4 | CSLJ18 | B02
CSLJ0134 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 填埋场应防止填埋气体在局部聚集。填埋库区底部及边坡的土层10m深范围内的裂隙、溶洞及其他腔型结构均应予以充填密实。填埋体中不均匀沉降造成的裂隙应及时予以充填密实。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.6.6 | CSLJ18 | B02
CSLJ0135 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 对填埋物中的可能造成腔型结构的大件垃圾应进行破碎。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.6.7 | CSLJ18 | B02
CSLJ0136 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋工艺要求 |  | 对于无气体导排设施的在用或停用填埋场，应采用钻孔法设置导气井。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）5.1.3 | CSLJ18 | B02
CSLJ0137 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 填埋物入场要求 | 填埋物中严禁混入危险废物和放射性废物。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）3.0.3 | CSLJ19 | B02
CSLJ0138 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 填埋物入场要求 | 生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣经处理后满足现行国家标准GB16889规定的条件，可进入生活垃圾填埋场填埋处置。处置时应设置与生活垃圾填埋库区有效分隔的独立填埋库区。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）3.0.4 | CSLJ19 | B02
CSLJ0139 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 填埋物入场要求 | 填理场可根据填理处理工艺的需要，接收适量的建筑垃圾作为修筑填埋场工作平台和临时道路的建筑材料，但应使其与生活垃圾分开存放。 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）3.1.7 | CSLJ19 | B02
CSLJ0140 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 填埋物入场要求 | 填埋物应按重量进行计量、统计与核定。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）3.0.5 | CSLJ19 | B02
CSLJ0141 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 填埋作业准备 | 填埋场作业人员应经过技术培训和安全教育，熟悉填埋作业要求及填埋气体安全知识。运行管理人员应熟悉填埋作业工艺、技术指标及填埋气体的安全管理。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）12.1.1 | CSLJ19 | B02
CSLJ0142 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 填埋作业准备 | 装载、挖掘、运输、摊铺、压实、覆盖等作业设备，应按填埋日处理规模和作业工艺设计要求配置。在大件垃圾较多的情况下，宜设置破碎设备。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）12.1.6 | CSLJ19 | B02
CSLJ0143 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 填埋作业准备 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类填埋场应设置环境监测室，配备垃圾、渗沥液、填埋气体、填埋场大气、地表水和地下水等常规指标的化验分析仪器和监测设备。 | 《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标124-2009）第三十六条 | CSLJ19 | B02
CSLJ0144 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 填埋物进入填埋场必须进行检查和计量。垃圾运输车辆离开填埋场前宜冲洗轮胎和底盘。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）12.2.1 | CSLJ19 | B02
CSLJ0145 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 填埋作业现场倾卸垃圾时，一旦发现生活垃圾中混有不符合填埋处理要求的固体废物，应及时阻止倾卸并做相应处置。 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）4.1.4 | CSLJ19 | B02
CSLJ0146 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 填埋作业现场应有专人负责指挥调度车辆。 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）5.1.7 | CSLJ19 | B02
CSLJ0147 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 填埋作业区周边应设置固定或移动式防飞散网(屏护网)。 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）5.1.8 | CSLJ19 | B02
CSLJ0148 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 作业前应对作业机械进行例行检查、保养。 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）8.1.1 | CSLJ19 | B02
CSLJ0149 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 填埋应采用单元、分层作业，填埋单元作业工序应为卸车、分层摊铺、压实，达到规定高度后应进行覆盖、再压实。填埋单元作业时应控制填埋作业面面积。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）12.2.2 | CSLJ19 | B02
CSLJ0150 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 每层垃圾摊铺厚度应根据填埋作业设备的压实性能、压实次数及垃圾的可压缩性确定，厚度不宜超过60cm，且宜从作业单元的边坡底部到顶部摊铺；垃圾压实密度应大于600kg/m3。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）12.2.3 | CSLJ19 | B02
CSLJ0151 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 每一单元的垃圾高度宜为2～4m，最高不得超过6m。单元作业宽度按填埋作业设备的宽度及高峰期同时进行作业的车辆数确定，最小宽度不宜小于6m。单元的坡度不宜大于1∶3。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）12.2.4 | CSLJ19 | B02
CSLJ0152 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 每一单元作业完成后应进行覆盖，覆盖层厚度应根据覆盖材料确定。采用土覆盖的厚度宜为20~25cm，采用喷涂覆盖的涂层干化后厚度宜为6mm~10mm。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）12.2.5 | CSLJ19 | B02
CSLJ0153 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 单元层垃圾填埋完成后，应保持雨污分流设施完好。 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）5.1.18 | CSLJ19 | B02
CSLJ0154 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 作业场所应喷洒杀虫灭鼠药剂，并宜喷洒除臭剂及洒水降尘。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）12.2.6 | CSLJ19 | B02
CSLJ0155 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 消杀人员进行药物配备和喷洒作业应穿戴安全卫生防护用品，并应严格按照药物喷洒作业规程作业。 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）9.3.6 | CSLJ19 | B02
CSLJ0156 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 每一作业区完成阶段性高度后，暂时不在其上继续进行填埋时，应进行中间覆盖，覆盖层厚度宜根据覆盖材料确定，粘土覆盖层厚度宜大于30cm，膜厚度不宜小于0.75mm。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）12.2.7 | CSLJ19 | B02
CSLJ0157 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋作业 | 垃圾填埋 | 填埋作业达到设计标高后，应及时进行封场覆盖。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）12.2.8 | CSLJ19 | B02
CSLJ0158 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 堆体整形与处理 | 填埋场整形与处理前，应勘察分析场内发生火灾、爆炸、垃圾堆体崩场等填埋场安全隐患。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）3.0.1 | CSLJ20 | B02
CSLJ0159 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 堆体整形与处理 | 整形时应分层压实垃圾，压实密度应大于800kg/m3。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）3.0.4 | CSLJ20 | B02
CSLJ0160 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 堆体整形与处理 | 整形与处理过程中，应采用低渗透性的覆盖材料临时覆盖。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）3.0.5 | CSLJ20 | B02
CSLJ0161 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 堆体整形与处理 | 在垃圾堆体整形作业过程中，挖出的垃圾应及时回填。 垃圾堆体不均匀沉降造成的裂缝、沟坎、空洞等应充填密实。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）3.0.6 | CSLJ20 | B02
CSLJ0162 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 堆体整形与处理 | 堆体整形与处理过程中，应保持场区内排水、交通、填埋气体收集处理、渗沥液收集处理等设施正常运行。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）3.0.7 | CSLJ20 | B02
CSLJ0163 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 堆体整形与处理 | 堆体整形顶面坡度不宜小于5％。边坡大于10％时宜采用多级台阶进行封场，台阶间边坡坡度不宜大于1:3，台阶宽度不宜小于2m。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）3.0.8、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）13.2.2 | CSLJ20 | B02
CSLJ0164 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 封场覆盖 | 填埋场封场覆盖结构各层应由下至上依次为：排气层、防渗层、排水层与植被层。填埋场封场覆盖应符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第13.2.3条的规定。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）13.2.3 | CSLJ20 | B02
CSLJ0165 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 封场覆盖 | 在垂直高差较大的边坡铺设土工膜时，应设置锚固平台，平台高差不宜大于10m。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）5.0.8 | CSLJ20 | B02
CSLJ0166 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 封场覆盖 | 在同一平面的防渗层应使用同一种防渗材料，并应保证焊接技术的统一性。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）5.0.9 | CSLJ20 | B02
CSLJ0167 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 封场覆盖 | 封场防渗层应与场底防渗层紧密连接。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）5.0.11 | CSLJ20 | B02
CSLJ0168 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 封场覆盖 | 填埋气体的收集导排管道穿过覆盖系统防渗层处应进行密封处理。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）5.0.12 | CSLJ20 | B02
CSLJ0169 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 地表水控制 | 垃圾堆体外的地表水不得流入垃圾堆体和垃圾渗沥液处理系统。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）6.0.1 | CSLJ20 | B02
CSLJ0170 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 地表水控制 | 封场区域雨水应通过场区内排水沟收集，排入场区雨水收集系统。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）6.0.2 | CSLJ20 | B02
CSLJ0171 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 地表水控制 | 对场区内管、井、池等难以进入的狭窄场所，应配备必要的维护器具，并应定期进行检查、维护。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）6.0.4 | CSLJ20 | B02
CSLJ0172 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 地表水控制 | 大雨和暴雨期间，应有专人巡查排水系统的排水情况，发现设施损坏或堵塞应及时组织人员处理。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）6.0.5 | CSLJ20 | B02
CSLJ0173 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 地表水控制 | 填埋场内贮水和排水设施竖坡、陡坡离差超过1m时，应设置安全护栏。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）6.0.6 | CSLJ20 | B02
CSLJ0174 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 地表水控制 | 在检查井的入口处应设置安全警示标识。进入检查井的人员应配备相应的安全用品。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）6.0.7 | CSLJ20 | B02
CSLJ0175 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 老生活垃圾填埋场封场 | 老生活垃圾填埋场封场工程应符合下列规定： 1、无气体导排设施的或导排设施失效存在安全隐患的，应采用钻孔法设置或完善填埋气体导排系统，已覆盖涂层的垃圾堆体可采用开挖网状排气盲沟的方式形成排气层。 2、无渗沥液导排设施或导排设施失效的，应设置或完善渗沥液导排系统。 3、渗沥液、填埋气体发生地下横向迁移的，应设置垂直防渗系统。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）13.2.8 | CSLJ20 | B02
CSLJ0176 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 老生活垃圾填埋场封场 | 在填埋气体收集系统的钻井、井安装、管道铺设及维护等作业中应采取防爆措施。 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）4.0.8 | CSLJ20 | B02
CSLJ0177 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 其他 | 填埋场封场后应继续进行填埋气体、渗沥液处理及环境与安全监测等运行管理，直至填埋堆体达到稳定。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）13.2.5 | CSLJ20 | B02
CSLJ0178 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 填埋场封场 | 其他 | 填埋场封场后的土地使用必须符合下列规定： 1、填埋场封场后的土地利用应符合现行国家标准《生活垃圾填埋场稳定化利用技术条件》GB/T25179的规定。 2、填埋场土地利用前应作出场地稳定化鉴定、土地利用论证及有关部门审定。 3、未经环卫、岩土、环保专业技术鉴定前，填埋场地严禁作为永久性封闭式建(构)筑物用地。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）13.2.7 | CSLJ20 | B02
CSLJ0179 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 |  |  | 生产设备及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）4.1 | CSLJ21 | B02
CSLJ0180 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 |  |  | 通用设备的安全距离应符合要求。 | 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）4；《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB12265.3-1997）4 | CSLJ21 | B02
CSLJ0181 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 |  |  | 通用设备的防护装置应符合要求。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）5、6、7 | CSLJ21 | B02
CSLJ0182 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 |  |  | 操纵器应符合要求。 | 《操纵器一般人类工效学要求》（GB/T14775-1993） | CSLJ21 | B02
CSLJ0183 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 |  |  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893、GB2894、GB6527.2、GB15052等标准规定。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）7.1 | CSLJ21 | B02
CSLJ0184 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 |  |  | 在生产设备使用说明书中除含有必要的技术内容外，还必须包括搬运、贮存、安装、调试、操作、维修、保养该生产设备的专项安全卫生要求内容。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）7.2 | CSLJ21 | B02
CSLJ0185 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 垃圾坝 |  | 坝体与坝基、边坡及其他构筑物的连接应符合下列规定： 1、连接面不应发生水力劈裂和邻近接触面岩石大量漏水。 2、不得形成影响坝体稳定的软弱层面。 3、不得由于边坡形状或坡度不当引起不均匀沉降而导致坝体裂缝。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）7.3.7 | CSLJ22 | B02
CSLJ0186 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 垃圾坝 |  | 坝体防渗处理应符合下列规定： 1、土坝的防渗处理可采用与填埋库区边坡防渗相同的处理方式。 2、碾压式土石坝、浆砌石坝及混凝土坝的防渗宜采用特殊锚固法进行锚固。 3、穿过垃圾坝的管道防渗应采用管靴连接管道与防渗材料。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）7.3.8 | CSLJ22 | B02
CSLJ0187 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 防渗系统工程设计中场底的纵、横坡度不宜小于2%。 | 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）3.1.6 | CSLJ23 | B02
CSLJ0188 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 基础层应平整压实、无裂缝、无松土，表面应无积水、石块、树根及尖锐杂物。 | 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）3.3.1 | CSLJ23 | B02
CSLJ0189 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 人工合成衬里的防渗系统应采用复合衬里防渗结构，位于地下水贫乏地区的防渗系统也可采用单层衬里防渗结构。在特殊地质和环境要求较高的地区，应采用双层衬里防渗系统。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.2.3 | CSLJ23 | B02
CSLJ0190 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 不同复合衬里结构应符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第8.2.4条的规定。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.2.4 | CSLJ23 | B02
CSLJ0191 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 单层衬里结构应符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第8.2.5条的规定。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.2.5 | CSLJ23 | B02
CSLJ0192 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 库区底部双层衬里结构，各层应符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第8.2.6条规定。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.2.6 | CSLJ23 | B02
CSLJ0193 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | HDPE土工膜厚度不应小于1.5mm，当防渗要求严格或垃圾堆高大于20m时，宜选用不小于2.0mm的HDPE土工膜厚度。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.2.7 | CSLJ23 | B02
CSLJ0194 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 穿过HDPE土工膜防渗系统的竖管、横管或斜管，穿管与HDPE土工膜的接口应进行防渗漏处理。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.2.8 | CSLJ23 | B02
CSLJ0195 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 在垂直高差较大的边坡铺设土工膜时，应设锚固平台，平台高差应结合实际地形确定，不宜大于10m。边坡坡度不宜大于1:2。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.2.9 | CSLJ23 | B02
CSLJ0196 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 锚固沟的设计应符合下列规定： 1、锚固沟距离边坡边缘不宜小于800mm。 2、防渗材料转折处不应存在直角的刚性结构，均应做成弧形结构。 3、锚固沟断面应根据锚固形式，结合实际情况加以计算，不宜小于800mm*800mm。 4、锚固沟中压实度不得小于93%。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.2.11 | CSLJ23 | B02
CSLJ0197 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 粘土作为膜下保护层时的处理应符合下列规定： 1、平整度：应达到没平方米粘土层误差不得大于2cm。 2、洁净度：粘土层不应含有粒径大于5mm的尖锐物料。 3、压实度：库区底部不得小于93%，边坡不得小于90%。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.2.12 | CSLJ23 | B02
CSLJ0198 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 防渗系统工程材料联接设计应符合下列要求: 1、合理布局每片材料的位置，力求接缝最少； 2、合理选择铺设方向，减少接缝受力； 3、接缝应避开弯角； 4、在坡度大于10%的坡面上和坡脚向场底方向1.5m范围内不得有水平接缝； 5、材料与周边自然环境联接应设置锚固沟。 | 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）3.7.1 | CSLJ23 | B02
CSLJ0199 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 在施工过程中，不得损坏己铺设好的HDPE膜。施工机械不得直接在复合土工排水材料上碾压。 | 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）5.6.7 | CSLJ23 | B02
CSLJ0200 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 防渗处理 | 防渗系统工程维修应符合下列要求: 1、防渗系统损坏时，应及时制订安全可靠的修复措施，并组织修复； 2、HDPE膜、GCL、土工布、复合土工排水网等主要防渗系统工程材料损坏时，应及时修补； 3、土壤层损坏时，应及时修复； 4、渗沥液收集系统堵塞时，应及时疏通。 | 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）6.2.3 | CSLJ23 | B02
CSLJ0201 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 地下水导排 | 地下水收集管道管径可根据地下水水量进行计算确定，干管外径不应小于250mm，支管外径不宜小于200mm。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）8.3.4 | CSLJ23 | B02
CSLJ0202 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防渗与地下水导排 | 地下水导排 | 地下水收集导排系统顶部距防渗系统基础层底部不得小于1000mm。 | 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）3.6.2 | CSLJ23 | B02
CSLJ0203 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防洪与雨污分流 |  | 填埋场防洪系统根据地形可设置截洪坝、截洪沟以及跌水和陡坡、集水池、洪水提升泵站、穿坝涵管等构筑物。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）9.1.2 | CSLJ24 | B02
CSLJ0204 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防洪与雨污分流 |  | 填埋库区外汇水面积较大时，宜根据地形设置数条不同高程的截洪沟。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）9.1.3 | CSLJ24 | B02
CSLJ0205 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防洪与雨污分流 |  | 填埋场外无自然水体或排水沟渠时，截洪沟出水口宜根据厂外地形走向、地表径流流向、地表水体位置等设置排水管渠。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）9.1.4 | CSLJ24 | B02
CSLJ0206 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 防洪与雨污分流 |  | 封场后雨水应通过堆体表面排水沟排入截洪沟等排水设施。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）9.2.4 | CSLJ24 | B02
CSLJ0207 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液收集 | 填埋库区渗沥液收集系统应包括导流层、盲沟、竖向收集井、集液井（池）、泵房、调节池及渗沥液水位监测井。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）10.3.1 | CSLJ25 | B02
CSLJ0208 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液收集 | 渗沥液导流层设计应符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第10.3.2条的规定。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）10.3.2 | CSLJ25 | B02
CSLJ0209 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液收集 | 盲沟的设计应符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第10.3.3条的规定。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）10.3.3 | CSLJ25 | B02
CSLJ0210 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液收集 | 集液井(池)宜按库区分区情况设置，并宜设在填埋库区外部。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）10.3.5 | CSLJ25 | B02
CSLJ0211 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液收集 | 调节池的设计应符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第10.3.6条的规定。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）10.3.6 | CSLJ25 | B02
CSLJ0212 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液收集 | 库区渗沥液水位应控制在渗沥液导流层内。应检测填埋堆体内渗沥液水位，当出现高水位时，应采取有效措施降低水位。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）10.3.7 | CSLJ25 | B02
CSLJ0213 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液处理 | 垃圾填埋场渗沥液处理设施必须进行防渗处理。 | 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）3.1.9 | CSLJ25 | B02
CSLJ0214 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液处理 | 渗沥液处理系统的主要设备应有备用，宜应具有防腐性能。 | 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）4.1.7 | CSLJ25 | B02
CSLJ0215 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液处理 | 渗沥液调节池宜采取加盖导气措施及臭气处理措施。 | 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）4.3.1 | CSLJ25 | B02
CSLJ0216 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液处理 | 调节池、厌氧反应设施应设置硫化氢、沼气浓度监测和报警装置；曝气设施应设置氨浓度监测和报警装置。 | 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）5.5.2 | CSLJ25 | B02
CSLJ0217 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液处理 | 渗沥液各处理单元应设置生产控制、运行管理所需的检测和监测装置。 | 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）5.5.3 | CSLJ25 | B02
CSLJ0218 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液处理 | 厌氧处理设施，沼气贮存、利用设施以及输送管道等应采取防火措施。 | 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）6.4.9 | CSLJ25 | B02
CSLJ0219 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 渗沥液收集与处理 | 渗沥液处理 | 敞开的构筑物应加设护栏。 | 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）6.4.10 | CSLJ25 | B02
CSLJ0220 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 一般规定 | 进入填埋作业区的车辆、设备应保持良好的机械性能，应避免产生火花。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.6.5 | CSLJ26 | B02
CSLJ0221 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 一般规定 | 用于填埋气体导排的碎石不应使用石灰石，粒径宜为10mm~50mm。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）5.1.4 | CSLJ26 | B02
CSLJ0222 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 石笼导气井在导气管四周宜用d=20mm~80mm级配的碎石等材料填充，外部宜采用能伸缩连接的土工网格或钢丝网等材料作为井筒，井底部宜铺设不破坏防渗层的基础。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.3.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0223 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 钻孔导气井钻孔深度不应小于填埋深度的2/3，钻孔应采用防爆型施工设备，并应有保护场底防渗层的措施。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.3.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0224 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 石笼导气井直径不应小于600mm，中心多孔管应采用高密度聚乙烯管材，公称外径不应小于110mm，管材开孔率不宜小于2%。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.3.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0225 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 导气井垂直度偏差不应大于1%。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）5.2.3 | CSLJ26 | B02
CSLJ0226 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 导气井兼作渗沥液竖向收集井时，中心多孔管公称外径不宜小于200mm，导气井内水位过高时，应采取降低水位的措施。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.3.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0227 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 导气井宜在填埋库区底部主、次盲沟交汇点取点设置，并应以设置点为基准，沿次盲沟辐射方向，采用等边三角形、正六边形、正方形多呢个形状布置。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.3.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0228 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 单一导气井的影响半径可按该井所在位置填埋厚度的0.75倍~1.5倍取值。堆体中部的主动导排导气井间距不宜大于50m，沿堆体边缘布置的导气井间距不宜大于25m，被动导排导气井间距不宜大于30m。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.3.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0229 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 被动导气井的导气管管口宜高于堆体表面1m以上。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.3.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0230 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 主动导排导气井进口周围应采用膨润土或粘土等低渗透性材料密封，密封厚度宜为1m~2m。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.3.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0231 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 填埋库容大于或等于1.0*106t，垃圾填埋深度大于或等于10m时，应采用主动导气。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.3.3 | CSLJ26 | B02
CSLJ0232 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 导气盲沟的设置应符合下列规定： 1宜用级配石料等粒状物填充，断面宽、高均不宜小于1000mm。 2盲沟中心管宜采用软管，管内径不应小于150mm。当采用多孔管时，开孔率应保证管强度。水平导气管应有不低于2%的坡度，并接至导气总管或场外较低处。每条导气盲沟的长度不宜大于100m。 3相邻标高的水平盲沟宜交错布置，盲沟水平间距可按30m~50m设置，垂直间距可按10m~15m设置。 4应与导气井连接。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.3.4 | CSLJ26 | B02
CSLJ0233 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 被动导排的导气盲沟，其排放管的排放口应高于垃圾堆体表面2m以上。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）5.3.4 | CSLJ26 | B02
CSLJ0234 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体导排 | 垃圾堆体下部的导气盲沟，应有防止被水淹没的措施。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）5.3.5 | CSLJ26 | B02
CSLJ0235 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体输送 | 填埋气体输送系统设置流量控制阀门，根据气体流量的大小和压力调整阀门开度，达到产气量和抽气量平衡。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.4.3 | CSLJ26 | B02
CSLJ0236 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体输送 | 输送管道设计应符合下列规定： 1、设计应留有允许材料热胀冷缩的伸缩余地，管道固定应设置缓冲区，保证输气管道的密封性。 2、应选用耐腐蚀、伸缩性强、具有良好的机械性能和气密性能的材料及配件。 3、在保证安全运行的条件下，输气管道布置应缩短输气线路。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.4.4 | CSLJ26 | B02
CSLJ0237 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体输送 | 填埋气输送管道中的冷凝液排放应符合下列规定： 1、输送管道应设置不小于1%的坡度。 2、输送管道一定管段的最低处应设置冷凝液排放装置。 3、排出的冷凝液应及时收集。 4、收集的冷凝液可直接回喷到填埋堆体中。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.4.5 | CSLJ26 | B02
CSLJ0238 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体输送 | 输气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面或上面通过，不宜与其他管道同沟敷设。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）6.1.4 | CSLJ26 | B02
CSLJ0239 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体输送 | 输气管地面或架空敷设时，不应妨碍交通和垃圾填埋的操作，架空管应每隔300m设接地装置，管道支架应采用阻燃材料。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）6.1.6 | CSLJ26 | B02
CSLJ0240 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体输送 | 地面与架空附设的塑料管道应设伸缩补偿设施。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）6.1.7 | CSLJ26 | B02
CSLJ0241 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体输送 | 输气管与其他管道共架敷设时，输气管道与其他管道的水平净距不应小于0.3m。当管径大于300mm时，水平净距不应小于管道直径。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）6.1.8 | CSLJ26 | B02
CSLJ0242 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体输送 | 架空敷设输气管与架空输电线之间的水平和垂直净距不应小于4m，与露天变电站围栅的净距不应小于10m。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）6.1.9 | CSLJ26 | B02
CSLJ0243 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体输送 | 寒冷地区，输气管宜采用埋地敷设，管道埋深宜在土壤 冰冻线以下，管顶覆土厚度还应满足下列要求: 1、埋设在车行道下时，不得小于0.8m; 2、埋设在非车行道下时，不得小于0.6m。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）6.1.10 | CSLJ26 | B02
CSLJ0244 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气体输送 | 输气管道不得穿过大断面管道或通道。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）6.1.12 | CSLJ26 | B02
CSLJ0245 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 抽气、处理和利用设施和设备应布置在垃圾堆体以外。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.1.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0246 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 填埋气体抽气、预处理及利用设施应具有良好的通风条件，不得使可燃气体在空气中聚集。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.1.4 | CSLJ26 | B02
CSLJ0247 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 填埋气体抽气设备应选用耐腐蚀和防爆型设备。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.2.1 | CSLJ26 | B02
CSLJ0248 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 填埋气体抽气设备应设调速装置，宜采用变频调速装置。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.2.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0249 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 填埋气体抽气设备应至少有1台备用。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.2.3 | CSLJ26 | B02
CSLJ0250 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 抽气系统应设置流量计量设备，并可对瞬时流量和累积量进行记录。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.2.6 | CSLJ26 | B02
CSLJ0251 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 抽气系统应设置填埋气体氧含量和甲烷含量在线监测装置，并应根据氧含量控制抽气设备的转速和启停。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.2.7 | CSLJ26 | B02
CSLJ0252 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 设置主动导排设施的填埋场，必须设置填埋气体燃烧火炬。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.3.1 | CSLJ26 | B02
CSLJ0253 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 填埋气体收集量大于100m3/h的填埋场，应设置封闭式火炬。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.3.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0254 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 填埋气体燃烧火炬应有较宽的负荷适应范围以满足稳定燃烧，应具有主动和被动两种保护措施，并应具有点火、灭火安全保护功能及阻火器等安全装置。 | 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.5.4 | CSLJ26 | B02
CSLJ0255 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 封闭式火炬距地面2.5m以下部分的外表面温度不应高于500℃。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.3.6 | CSLJ26 | B02
CSLJ0256 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 火炬的填埋气体进口管道上必须设置与填埋气体燃烧特性相匹配的阻火装置。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）7.3.7 | CSLJ26 | B02
CSLJ0257 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 填埋气体利用工程应有较高的自动化水平，应能在少量就地操作和巡回检查配合下，由分散控制系统实现对气体预处理、气体利用及辅助系统的集中监视、分散控制及事故处理等。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.2.1 | CSLJ26 | B02
CSLJ0258 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 抽气系统、预处理系统和气体利用系统应能实现连锁安全控制。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.2.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0259 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 自动控制系统应设置独立于主控系统的紧急停车系统。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.2.4 | CSLJ26 | B02
CSLJ0260 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 填埋气体处理和利用车间应设置可燃气体检测报警装置，并应与排风机联动。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.4.3 | CSLJ26 | B02
CSLJ0261 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 测量油、水、蒸汽、可燃气体等的一次仪表不应引入控制室。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.4.5 | CSLJ26 | B02
CSLJ0262 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 填埋气体收集、处理及利用工程的报警应包括下列内容： 1、填埋气体中氧含量超标； 2、填埋气体中甲烷含量过低； 3、工艺系统主要工况参数偏离正常运行范围； 4、保护和重要的连锁项目； 5、电源，气源发生故障； 6、监控系统故障； 7、主要电气设备故障； 8、辅助系统及主要辅助设备故障。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.4.6 | CSLJ26 | B02
CSLJ0263 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 保护系统应有防误动、拒动措施，并应有必要的后备操作手段。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.5.1 | CSLJ26 | B02
CSLJ0264 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 保护系统输出的操作指令应优先于其他任何指令。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.5.2 | CSLJ26 | B02
CSLJ0265 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 经常运行并设有备用的水泵、风机本工艺要求根据参数控制的电动门、电磁阀门等设备应设有连锁功能。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.5.4 | CSLJ26 | B02
CSLJ0266 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 仪表和控制系统用的电源应由不间断电源(UPS)供给。其电压等级不应大于220V，应引自互为备用的两路专用的独立电源并能互相自动切换。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.6.1 | CSLJ26 | B02
CSLJ0267 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 填埋气体导排与利用 | 填埋气利用及处理 | 电气设备外壳、不要求浮空的盘台、金属桥架、恺装电缆的恺装层等应设保护接地，保护接地应牢固可靠，不应串联接地。 | 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）9.8.1 | CSLJ26 | B02
CSLJ0268 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 非金属压力容器用材料的质量及规格符合相应的国家标准、行业标准的规定。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第十条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0269 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 非金属压力容器的钢制部件受压时，钢制部件的焊接工艺评定和焊工的要求应当符合JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》和《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第三十六条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0270 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 在用非金属压力容器应当进行定期检验，检验内容包括外部检查、内外部检验和耐压试验，具体内容和要求见TSG R0001-2004附件8。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第七十六条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0271 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 非金属压力容器投用后首次内外部检验周期为1年。当定期检验发现有缺陷需要监控使用时，下次内外部检验周期，由检验机构根据内外部检验情况与使用单位协商确定后报当地质量技术监督部门备案。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第七十八条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0272 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 非金属压力容器使用的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置、压力表、液面计、测温仪表等应符合《压力容器安全技术监察规程》第140条的规定。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第八十条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0273 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 非金属压力容器应当依据设计要求装设安全泄放装置。压力源来自压力容器外部，且得到可靠控制时，安全泄放装置可以不直接安装在非金属压力容器上。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第八十一条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0274 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器用材料的质量及规格应符合相应的国家标准、行业标准的规定。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第九条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0275 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 采用国外材料制造超高压容器时，应当符合以下要求： 1、所选用的材料应当是国外已有使用实例的超高压容器用钢，并且有材料质量证明书（原件），其技术要求不得低于本规程的技术指标。 2、制造单位首次使用前，应对化学成分、力学性质进行复验，满足使用要求后方能投料制造。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第十六条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0276 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器应当满足强度设计要求，并保证质量的可检验性和使用的安全性。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第十九条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0277 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器的无损检测应当符合本规程的有关规定，并且满足有关标准、设计图样和技术文件的要求。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第三十四条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0278 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器使用单位，必须建立超高压容器安全技术档案。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第四十六条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0279 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器使用单位应当按照规定，做好年度检查和定期检验工作。年度检查每年至少一次。定期检验周期应当根据超高压容器的安全状况和使用条件确定。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第五十一条、第五十三条、第五十四条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0280 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器应当装设压力表（或压力传感器）、爆破片（帽）、测温仪表和超温或超压报警装置等安全附件。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第六十二条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0281 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 安全附件的设计、制造应当符合本规程和相应标准的规定。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2006）第六十三条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0282 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 安全附件应当实行定期其校验、检修制度。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2007）第六十五条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0283 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 压力表的选用应当符合以下要求： 1、应当与超高压容器内的介质相适应； 2、精度不低于1.6级； 3、表盘刻度极限值为容器最高工作压力的1.5～2.0倍。表盘直径一般应大于或者等于150mm。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第六十六条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0284 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 压力表在安装前应当进行校验，合格后在刻度盘上划出指示最高工作压力的红线。压力表校验后应当由校验单位加铅封，并且注明下次校验日期。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第六十七条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0285 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 需要控制壁温的超高压容器，必须装设壁温测温仪表。测温仪表在容器上的装设位置、数量应当满足需要控制和设计的要求。测温仪表英担按国家计量部门规定的期限校验。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第六十九条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0286 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 简单压力容器 | 进出口简单压力容器的监督管理应当满足《锅炉压力容器制造监督管理办法》的有关规定。 | 《简单压力容器安全技术监察规程》（TSG R0003-2007）第八条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0287 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 简单压力容器 | 简单压力容器用材料的质量及规格应当符合相应标准的规定。主要受压元件材料生产单位应当提供材料质量证明书（原件）或者加盖材料供应单位检验公章及经办人章的有效复印件。 | 《简单压力容器安全技术监察规程》（TSG R0003-2007）第十一条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0288 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 简单压力容器 | 简单压力容器型式试验项目至少包括以下内容： 1、外观检查； 2、几何尺寸测量； 3、射线检测和耐压试验（适用于按计算方法设计的简单压力容器）； 4、爆破试验（适用于按试验方法设计的简单压力容器）； 5、产品标准对型式试验规定的其他检验项目。 | 《简单压力容器安全技术监察规程》（TSG R0003-2007）第四十条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0289 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 简单压力容器 | 使用单位应当建立设备安全管理档案，对简单压力容器进行定期保养、检查并且记录存档，发现异常情况时，应当及时请特种设备检验检测机构进行检验。 | 《简单压力容器安全技术监察规程》（TSG R0003-2007）第四十四条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0290 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 固定式压力容器用材料应该满足: 1、应当考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能； 2、材料的质量、规格与标志，应当符合相应材料的国家标准或者行业标准的规定，其使用方面的要求应当符合本规程引用标准的规定； 3、压力容器专用钢板（带）的制造单位应当取得相应的特种设备制造许可证； 4、材料制造单位应当在材料的明显部位作出清晰、牢固的钢印标志或者采用其他方法的标志，实施制造许可的压力容器专用材料，质量证明书和材料上的标志内容还应当包括制造许可标志和许可证编号； 5、材料制造单位应当向材料使用单位提供质量证明书，材料质量证明书的内容应当齐全、清晰，并且盖有材料制造单位质量检验章； 6、对于压力容器专用钢板，由材料制造单位直接向压力容器制造单位供货时，双方商定钢板质量说明书的份数；由非材料单位供货时，材料制造单位应当分别为每张钢板出具质量证明书； 7、压力容器制造单位从非材料生产单位取得压力容器用材料时，应当同时取得材料质量证明书原件或者加盖材料供应单位检验公章和经办人章的复印件（压力容器专用钢板除外）；压力容器制造单位应当对所取得的压力容器用材料及材料质量证明书的真实性和一致性负责。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）2.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0291 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 固定式压力容器壳体和封头的外观与几何尺寸检查的主要项目如下，检查方法及其合格指标按照设计图样和本规程引用标准要求： 1、主要几何尺寸、管口方位； 2、单层筒(含多层及整体包扎压力容器内筒)、球壳和封头的纵、环焊缝棱角度与对口错边量； 3、多层包扎压力容器、整体包扎压力容器的松动面积和热套压力容器热套面的间隙； 4、凸形封头的内表面形状公差及碟形、带折边锥形封头的过渡段转角半径； 5、球壳顶圆板与瓣片形状、尺寸； 6、不等厚对接的过渡尺寸。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）4.4.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0292 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 焊接接头的表面质量： 1、不得有表面裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、未填满和肉眼可见的夹渣等缺陷； 2、焊缝与母材应当圆滑过渡； 3、角焊缝的外形应当凹形圆滑过渡； 4、按疲劳分析设计的压力容器，应当去除纵、环焊缝的余高，使焊缝表面与母材表面平齐； 5、咬边及其他表面质量，应当符合设计图样和本规程引用标准的规定。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）4.4.2 | CSLJ27 | B02
CSLJ0293 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 对固定式压力容器的无损检测应符合本规程的要求。包括无损检测对人员的要求，方法的选择，检测的比例，实施的时机，技术要求，以及无损检测的记录、资料和报告等。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）4.5 | CSLJ27 | B02
CSLJ0294 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 固定式压力容器安装改造维修前，从事压力容器安装改造维修的单位应当向压力容器使用等级机关书面报告。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）5.2 | CSLJ27 | B02
CSLJ0295 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 改造与重大维修含义和基本要求： 1、压力容器的改造或者重大维修方案应当经过原设计单位或者具备相应资格的设计单位同意； 2、压力容器经过改造或者重大维修后，应当保证其结构和强度满足安全使用要求； 3、压力容器改造、重大维修的施工过程，必须经过具有相应资格的特种设备检验测机构进行监督检验，未经监督检验合格的压力容器不得投入使用。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）5.3 | CSLJ27 | B02
CSLJ0296 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 压力容器的使用单位，在压力容器投入使用前或投入使用后30日内，应当按要求到直辖市或者设区的质量技术监督部门逐台办理使用登记手续。等级标志放置位置应当符合有关规定。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）6.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0297 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 压力容器的使用单位，应当逐台建立压力容器技术档案并且由其管理部门统一保管。技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备使用登记证； 2、压力容器登记卡； 3、本规程4.1.4规定的压力容器设计制造技术文件和资料； 4、压力容器年度检查、定期检验报告，以及有关检验的技术文件和资料； 5、压力容器维修和技术改造的方案、图样、材料质量证明书、施工质量证明文件等技术资料； 6、安全附件校验、修理和更换记录； 7、有关事故的记录资料和处理报告。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）6.4 | CSLJ27 | B02
CSLJ0298 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 压力容器使用单位应当对压力容器及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行日常维护保养，对发现的异常情况，应当及时处理并且记录。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）6.7 | CSLJ27 | B02
CSLJ0299 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 压力容器使用单位应当实施压力容器的年度检查，年度检查至少包括压力容器安全管理情况检查、压力容器本体及运行状况检查和压力容器安全附件检查等。对年度检查中发现的压力容器安全隐患要及时消除。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）6.8 | CSLJ27 | B02
CSLJ0300 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 需要在移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业的，其连接装置应当符合以下要求： 1、压力容器与装卸管道或者装卸软管有可靠的连接方式； 2、有防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置； 3、所选用装卸管道或者装卸软管的材料与介质及低温工况相适应，装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，其最小爆破压力大于4倍的公称压力； 4、装卸软管必须每半年进行一次水压试验，试验压力为1.5倍的公称压力，试验结果要有记录和试验人员的签字。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）6.13 | CSLJ27 | B02
CSLJ0301 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 使用单位应当于压力容器定期检验有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。检验机构接到定期检验要求后，应当及时进行检验。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）7.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0302 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 压力容器一般应当于投用后3年内进行首次定期检验。下次的检验周期，由检验机构根据压力容器的安全状况等级，按照以下要求确定： 1、安全状况等级为1、2级的，一般每6年一次； 2、安全状况等级为3级的，一般3～6年一次； 3、安全状况等级为4级的，应当监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过3年； 4、安全状况等级为5级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用； 5、压力容器安全状况等级的评定按照《压力容器定期检验规则》进行，符合规定条件的，可以适当缩短或者延长检验周期； 6、应用基于风险的检验（RBI）技术的压力容器，按照本规程7.8.3的要求确定检验周期。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）7.3 | CSLJ27 | B02
CSLJ0303 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 检验人员应当根据压力容器的使用情况、失效模式制定检验方案。定期检验的方法以宏观检查、壁厚测定、表面无损检测为主，必要时可以采用超声检测、射线检测、硬度测定、金相检验、材质分析、涡流检测、强度校核或者应力测定、耐压试验、声发射检测、气密性试验等。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）7.4 | CSLJ27 | B02
CSLJ0304 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 固定式压力容器的安全附件的通用要求应当满足TSG R0004-2009第8.1条的规定，基本要求如下： 1、制造安全阀、爆破片装置的单位应当持有相应的特种设备制造许可证； 2、安全阀、爆破片、紧急切断阀等需要型式试验的安全附件，应当经过国家质检总局核准的型式试验机构进行型式试验并且取得型式试验证明文件； 3、安全附件的设计、制造，应当符合相关安全技术规范的规定； 4、安全附件出厂时应当随带产品质量证明，并且在产品上装设牢固的金属铭牌； 5、安全附件实行定期检验制度，安全附件的定期检验按照《压力容器定期检验规则》与相关安全技术规范的规定进行。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）8.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0305 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 安全附件的装设要求应当满足TSG R0004-2009第8.2条的规定，基本要求如下： 1、应当根据设计要求装设超压泄放装置（安全阀或爆破片装置）； 2、采用爆破片装置与安全阀装置组合结构时，应当符合GB150的有关规定； 3、对易爆介质或毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器，应当在安全阀或爆破片的排出口装设导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理，不得直接排入大气； 4、压力容器工作压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设减压阀。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）8.2 | CSLJ27 | B02
CSLJ0306 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器使用单位应当于移动式压力容器定期检验有效期届满前1个月向检验机构提出定期检验要求。 移动式压力容器走行装置的定期检验按照国务院有关部门的规定执行。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）8.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0307 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 汽车罐车、铁路罐车和罐式集装箱的定期检验周期应满足TSG R0005-2011第8.3.1条的相关要求，年度检验每年至少一次，首次全面检验应当于投用后1年内进行，下次全面检验周期，由检验机构根据移动式压力容器的安全状况等级，按照表8-1全面检验周期要求确定，符合本规程相应附件A、附件B、附件C要求的达到设计使用年限的罐体，其全面检验周期参照安全状况等级3级执行。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）8.3.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0308 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 长管拖车、管束式集装箱的定期检验周期应满足TSG R0005-2011第8.3.2条的相关要求，按照所充装介质不同，定期检验周期见表8-2，对于已经达到设计使用年限的长管拖车和管束式集装箱的气瓶，如果要继续使用，充装A组中介质时其定期检验周期为3年，充装B组中介质时定期检验周期为4年。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）8.3.2 | CSLJ27 | B02
CSLJ0309 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器定期检验的内容与要求按照《压力容器定期检验规则》进行。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）8.4 | CSLJ27 | B02
CSLJ0310 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器安全附件的基本要求应符合TSG R0005-2011第9.1条的相关规定，具体要求如下： 1、移动式压力容器应当按照本规程及其引用标准、设计图样的规定设置安全附件； 2、安全附件的设计、制造应当符合有关安全技术规范的规定； 3、安全附件中的安全泄放装置，包括安全阀、爆破片装置以及真空绝热罐体外壳爆破装置、安全阀与爆破片串联组合装置等。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0311 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器罐体安全泄放装置的设置应符合TSG R0005-2011第9.4.1条的相关规定,具体要求如下： 1、罐体顶部应当设置安全泄放装置，安全泄放装置中的安全阀应当选用全启式弹簧安全阀； 2、真空绝热罐体至少应当设置两个相互独立的安全泄放装置； 3、充装毒性程度为极度、高度危害类介质或者强腐蚀性介质的罐体应当设置安全阀与爆破片串联组合装置，在非泄放状态下首先与介质接触的应当爆破片；安全阀与爆破片之间的腔体应当设置排气阀、压力表或者其他适合的报警指示器； 4、充装腐蚀性介质或者有硫化氢腐蚀倾向介质的罐体，选用的弹簧安全阀弹性元件应当与罐体内介质隔离； 5、真空绝热罐体外壳应当设置外壳爆破装置。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.4.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0312 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器罐体紧急切断装置的设置应符合TSG R0005-2011第9.5条的相关规定，具体要求如下： 1、充装易燃、易爆介质以及毒性程度为中度危害以上类介质的移动式压力容器，其罐体的液相管、气相管接口处应当分别装设一套紧急切断装置，并且其设置应当尽可能靠近罐体； 2、紧急切断装置一般由紧急切断阀、远程控制系统、过流控制阀以及易熔合金塞等装置组成，紧急切断装置应当动作灵活、性能可靠、便于检修，紧急切断阀阀体不得采用铸铁或者非金属材料制造； 3、紧急切断阀与罐体液相管、气相管的接口，应当采用螺纹或者法兰的连接形式； 4、紧急切断装置应当具有能够提供独立的开启或者闭止切断阀的动力源装置，其阀门和罐体之间的密封不见必须内置于罐体内部或者距离罐体焊接法兰外表面的25mm处，碰撞受损的紧急切断阀不能影响阀体内部的密封性； 5、所有内置于罐体或者罐体焊接法兰内部的零件的材料应当与罐体内介质相容； 6、当连接紧急切断阀的管路破裂，流体通过紧急切断阀的流量达到或者超过允许的额定流量时，装卸管路或者紧急切断阀上的过流保护装置应当关闭。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.5 | CSLJ27 | B02
CSLJ0313 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器罐体液位测量装置的设置应满足如下要求： 1、液位计应当设置在便于观察和操作的位置，其允许的最高安全液位应当有明显的标志； 2、充装易燃、易爆介质罐体上的液位计，应当设置防止泄漏的密封式保护装置。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.6 | CSLJ27 | B02
CSLJ0314 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器罐体至少装设一套压力测量装置，用以现实罐体内的压力范围。其安装要求如下： 1、装设位置应当便于操作人员观察和清洗，并且应当避免受到辐射热、冻结或者震动的不利影响； 2、压力表与罐体之间，应当装设三通旋塞或者针形阀，三通旋塞或者针型阀上应当有开启标志和锁紧装置； 3、用于具有腐蚀性或者高粘度介质的压力表，在压力表与罐体之间应当装设能隔离介质的缓冲装置； 4、压力表的安装应当采用可靠的固定结构，防止在运输过程中压力表发生相对运动。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.7 | CSLJ27 | B02
CSLJ0315 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器温度测量装置的设置应当符合设计图样的规定，测温仪表的测量范围应当与充装介质的工作温度相适应。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.8 | CSLJ27 | B02
CSLJ0316 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容阻火器的设置应符合TSG R0005-2011第9.9条的相关规定，具体要求如下： 1、阻火器的设置应当满足本规程附件中专项安全技术要求及其引用标准的规定； 2、选用的阻火器应当具有可靠的安全阻火功能，其安全阻火速度大于安装位置可能达到的火焰传播速度； 3、设置在安全泄放装置排放管路排放口的阻火器不得影响安全泄放装置的正常排放功能； 4、阻火器与管路的连接应当采用螺纹或者法兰的连接形式； 5、阻火器的制造许可、型式试验等按照压力管道元件相应安全技术规范的规定。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.9 | CSLJ27 | B02
CSLJ0317 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器导静电装置的设置应符合TSG R0005-2011第9.10条的相关规定，具体要求如下： 1、充装易燃、易爆介质的移动式压力容器(铁路罐车除外)，必须装设可靠的导静电接地装置； 2、移动式压力容器在停车和装卸作业时，必须接地良好，严禁使用铁链、铁线等金属替代接地装置； 3、罐体与接地导线末端之间的电阻值应当符合引用标准的规定。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.10 | CSLJ27 | B02
CSLJ0318 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器装卸阀门的设置应符合TSG R0005-2011第9.11条的相关规定，具体要求如下： 1、装卸阀门的公称压力应当高于或者等于罐体的设计压力，阀门阀体的耐压试验压力为阀体公称压力的1.5倍，阀门的气密性试验压力为阀体公称压力，阀门应当在全开和全闭工作状态下进行气密性试验合格； 2、阀体不得选用铸铁或者非金属材料制造； 3、手动阀门应当在阀门承受气密性试验压力下全开、全闭操作自如，并且不得感到有异常阻力、空转等； 4、装卸阀门出厂时应当随产品提供质量证明文件，并且在产品的明显部位装设牢固的金属铭牌。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.11 | CSLJ27 | B02
CSLJ0319 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器装卸软管和快装接头的设置应符合TSG R0005-2011第9.12条的相关规定，其基本要求如下： 1、装卸软管和快装接头的设置应当符合设计图样和引用标准的规定； 2、装卸软管和快装接头与充装介质接触部分应当有良好的耐腐蚀性能； 3、装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，其最小爆破压力大于4倍的公称压力； 4、装卸软管和快装接头组装完成后应当逐根进行耐压试验和气密性试验，耐压试验压力为装卸软管公称压力的1.5倍，气密性试验压力为装卸软管公称压力的1.O倍； 5、装卸软管出厂时应当随产品提供质量证明文件，并且在产品的明显部位装设牢固的金属铭牌。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.12 | CSLJ27 | B02
CSLJ0320 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 罐体和管路上所有装卸阀门、安全泄放装置、紧急切断装置、仪表和其他附件应当设置适当的、具有一定强度的保护装置，如保护罩、防护罩等，用于在以外事故中保护安全附件和装卸附件不被损坏。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.13 | CSLJ27 | B02
CSLJ0321 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 车用气瓶 | 车用气瓶的使用单位应当建立健全车用气瓶档案。应当办理车用气瓶使用登记证。 | 《车用气瓶安全技术监察规程》（TSG R0009-2009）第三十三条、第三十四条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0322 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 车用气瓶 | 使用单位应当对在用气瓶进行经常性的日常维护保养，定期自行检查。应当按照有关安全技术规范的规定，在定期检验有效期满前向气瓶定期检验机构送检气瓶。 | 《车用气瓶安全技术监察规程》（TSG R0009-2009）第三十八条 | CSLJ27 | B02
CSLJ0323 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 气瓶外表面的颜色标志、 字样和色环， 应当符合GB7144《气瓶颜色标志》的规定； 对颜色标志、字样和色环有特殊要求的，应当符合相应气瓶产品标准的规定。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）1.14.1.2 | CSLJ27 | B02
CSLJ0324 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 气瓶的定期检验钢印标记、标签标记、检验标志环和检验色标， 应当符合本规程附件B的规定。气瓶定期检验机构应当在检验合格的气瓶上逐只打印检验合格钢印或者在气瓶上做出永久性的检验合格标志。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）1.14.2 | CSLJ27 | B02
CSLJ0325 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 气瓶附件包括气瓶瓶阀、紧急切断阀、安全泄压装置、限充及限流装置、瓶帽等。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0326 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 安全泄压装置的设置原则： 1、车用气瓶或者其他可燃气体气瓶、呼吸器用气瓶、消防灭火器用气瓶、溶解乙炔气瓶、盛装低温液化气体的焊接绝热气瓶、盛装液化气体的气瓶集束装置、长管拖车及管束式集装箱用大容积气瓶，应当装设安全泄压装置； 2、盛装剧毒气体的气瓶，禁止装设安全泄压装置； 3、液化石油气钢瓶，不宜装设安全泄压装置。 前款所列以外的其他气瓶是否装设安全泄压装置，由气瓶制造单位在设计文件上做出规定。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.2.2.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0327 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 安全泄压装置的选用原则： 1、盛装有毒气体的气瓶，不应当单独装设安全阀；盛装低压有毒气体的气瓶允许装设易熔合金塞装置； 2、盛装溶解 乙炔的气瓶，应当装设易熔合金塞装置； 3、盛装易于分解或者聚合的可燃气体的气瓶，宜装设易熔合金塞装置； 4、盛装液化天然气及其他可燃气体的焊接绝热气瓶（含车用焊接绝热气瓶）， 应当装设两级安全阀；盛装其他低温液化气体的焊接绝热气瓶应当装设爆破片和安全阀； 5、机动车用液化石油气瓶， 应当装设带安全阀的组合阀或者分立的安全阀；车用压缩天然气气瓶应 当装设爆破片-易熔合金塞串联复合装置；其他车用气瓶的安全泄压装置应当符合相应标准的规定；安全泄压装置上气体泄放出口的设置不得对气瓶本体的安全性能造成影响； 6、工业用非重复充装焊接钢瓶，应 当装设爆破片装置； 7、长管拖车、管束式集装箱用大容积气瓶，一般需要装设爆破片或者爆破片-易熔合金塞串联复合装置； 8、爆破片-易熔合金塞复合装置或者爆破片-安全阀复合装置中的爆破片应当置于与瓶内介质接触的一侧。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.2.2.2 | CSLJ27 | B02
CSLJ0328 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 安全泄压装置装设部位： 1、不应当妨碍气瓶的正常使用和搬运； 2、无缝气瓶，应当装设在瓶阀上； 3、焊接气瓶，可以装设在瓶阀上，也允许单独装设在气瓶的封头部位； 4、工业用非重复充装焊接钢瓶，应当将爆破片直接焊接在气瓶封头部位； 5、溶解乙炔气瓶，应当将易熔合金塞装设在气瓶上封头、 阀座或者瓶阀上； 6、长管拖车及管束式集装箱用大容积气瓶、集束装置上的气瓶， 每个气瓶均应 当装设安全泄压装置。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.2.2.3.3 | CSLJ27 | B02
CSLJ0329 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 瓶帽和保护罩 1、公称容积大于等于5L的钢质无缝气瓶，应当配有螺纹连接的快装式瓶帽或者固定式保护罩； 2、公称容积大于等于10L的钢质焊接气瓶 (含溶解乙炔气瓶)， 应当配有不可拆卸的保护罩或者固定式瓶帽； 3、瓶帽应当有良好的抗撞击性，不得用灰口铸铁制造。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.2.4 | CSLJ27 | B02
CSLJ0330 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 气瓶安全泄压装置的安装与维护应当符合相应标准的规定，并且应当满足以下要求： 1、气瓶安全泄压装置与气瓶之间，以及泄 压装置 的出口侧不得装有截止阀，也不得装有妨碍装置正常动作的其他零件； 2、气瓶充装前，应当认真检查安全泄压装置有无腐蚀、破损或者其他外部缺陷，通道有无被沙土、油漆或者污物等堵塞，易熔塞有无松动或者脱出现象，发现存在可能导致装置不能正常动作的问题时，不应当对气瓶充装； 3、应当定期对气瓶上的安全阀进行清洗、检查和校验； 4、爆破片装置（或者爆破片）应当定期更换（焊接绝热气瓶、非重复充装气瓶除外）， 整套组装的爆破片装置应 当成套更换。爆破片的使用期限应当符合有关规定或者由制造单位确定，但不应当小于气瓶的定期检验周期； 5、应当由专业人员按照相应标准的规定，进行气瓶安全泄压装置的更换。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.4 | CSLJ27 | B02
CSLJ0331 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 气瓶定期检验机构应 当按照 《特 种设备检验检测机构核准规则》(TSG Z7001) 的规定，取得气瓶定期检验核准证，严格按照核准的检验范围从事气瓶定期检验工作，并接受质监部门的监督。 气瓶检验人员应当取得气瓶检验人员资格证书，气瓶无损检测人员应当取得相应无损检测资格证书。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）7.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0332 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶 （注7-1)、铝合金无缝气瓶检验周期： 1、盛装氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于等于 99.999% 的无腐蚀性高纯气体的气瓶，每5年检验1次； 2、盛装对瓶体材料能产生腐蚀作用的气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶，每2年检验1次； 3、盛装其他气体的气瓶，每3年检验1次。 盛装混合气体的前款气瓶，其检验周期应当按照混合气体中检验周期最短的气体确定。 注 7-1: 不含液化石油气钢瓶、液化二甲醚钢瓶、溶解乙炔气瓶、车用气瓶及焊接绝热气瓶。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）7.4.1.1 | CSLJ27 | B02
CSLJ0333 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 溶解乙炔气瓶、呼吸器用复合气瓶每3年检验1次。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）7.4.1.2 | CSLJ27 | B02
CSLJ0334 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 车用液化石油气钢瓶、车用液化二甲醚钢瓶每5年检验1次。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）7.4.1.3 | CSLJ27 | B02
CSLJ0335 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 液化石油气钢瓶、液化二甲醚钢瓶每4年检验1次。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）7.4.1.4 | CSLJ27 | B02
CSLJ0336 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 材料 | 管道元件标准件的设计压力应当符合有关安全技术规范及其相应标准的要求。非标准件的管道元件还应当有设计计算书和图样。 管道组成件应当逐件采用标志进行标记。 管道用阀门除符合TSG D0001-2009的要求外，还应当符合其他安全技术规范的规定。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第十四条、第十九条、第二十条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0337 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 设计 | 管道设计文件一般包括图纸目录和管道材料等级表、管道数据表和设备布置图、管道平面布置图、轴测图、强度计算书、管道应力分析书，必要时还应当包括施工安装说明书。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第三十六条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0338 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安装 | 压力管道安装质量证明文件至少应当包括下列内容： 1、管道安装质量证明书，其内容和格式参照附件D； 2、管道安装竣工图，至少包括管道轴测图、设计修改文件和材料代用单等； 3、管道轴测图上标明管道受压元件的材质和规格、焊缝位置、焊缝编号（区别现场固定焊的焊缝和预制焊缝）、焊工代号、无损检测方法、局部或者抽样无损检测焊缝的位置、焊缝补焊位置、热处理焊缝位置等，并且能够清楚地反映和追溯管道组成件和支承； 4、管道元件的产品合格证、质量证明书或者复验、试验报告（由使用单位或其委托方采购的管道元件除外）； 5、管道施工检查记录、无损检测报告、检验和试验报告；提交安装质量证明文件时，同时还需要提交安装监督检验报告。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第六十一条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0339 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安装 | 所有管道的焊接接头应当先进行外观检查，合格后才能进行无损检测。焊接接头外观检查的检查等级和合格标准应当符合GB/T20801的规定。 管道受压元件焊接接头射线检测和超声检测的等级、范围和部位、数量、方法等应当符合以下要求： 1、名义厚度小于或者等于30mm的管道，对拉接头采用射线检测，如果采用超声检测代替射线检测，需要取得设计单位的认可，并且检测数量应当与射线检测相同，管道名义厚度大于30mm的对接接头可以采用超声检测代替射线检测； 2、公称直径大于或者等于500mm的管道，对每个环向焊接接头进行局部检测，公称直径小于500mm的管道，可以根据环向焊接接头的数量按照规定的检测比例进行抽样检测，抽样检测中，固定焊焊接接头的检测数量不得小于其数量的40%； 3、进行抽样检测的环向焊接接头，包括其整修圆周长度，进行局部检测的焊接接头，最小检测长度不低于152mm； 4、被检焊接接头的选择，包括每个焊工所焊的焊接接头，并且在最大范围内包括与纵向焊接接头的交叉点，当环向焊接接头与纵向焊接接头相交时，最少检测38mm长的相邻纵向焊接接头。无损检测的合格要求应当不低于GB/T20801和JB/T4730的规定。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第八十二条、第八十五条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0340 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 使用 | 压力管道使用单位应当使用符合TSG D0001-2009要求的压力管道。管道操作工况超过设计条件时，应当符合GB/T 20801关于允许超压的规定。新压力管道投入使用前，使用到位应当核对是否具有TSG D0001-2009要求的安装质量证明文件。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第九十七条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0341 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 使用 | 管道使用单位应当建立管道安全技术档案并且妥善保管。菅道安全技术档案应当包括以下内容： 1、管道元件产品质量证明、管道设计文件（包括平面布置图、轴测图等图纸）、管道安装质量证明、安装技术文件和资料、安装质量监督检验证书、使用维护说明等文件； 2、管道定期检验和定期自行检查的记录； 3、管道日常使用状况记录； 4、管道安全保护装置、测量调控装置以及相关附属仪器仪表的日常维护保养记录； 5、管道运行故障和事故记录。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第九十九条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0342 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 使用 | 管道使用单位，应当按照《压力管道使用等级管理规则》的要求，办理管道使用等级，等级标志置于或者附着于管道的显著位置。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百零四条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0343 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 使用 | 使用单位应当建立定期自行检查制度，检查后应当做出书面记录，书面记录至少保存3年。发现异常情况时，应当及时报告使用单位有关部门处理。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百零六条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0344 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 改造与维修 | 管道改造应当由管道设计单位和安装单位进行设计和施工。 不改变受压元件结构而改变管道的设计压力、设计温度和介质，必须由压力管道设计单位进行设计验证，出具书面设计验证文件，并且由检验机构进行全面检验后方可进行改变。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百一十条、第一百一十一条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0345 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 改造与维修 | 使用单位应当对管道进行经常性维护保养，并且做出记录，存入管道技术档案。发现情况异常应当及时处理。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百二十条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0346 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 定期检验 | 管道定期检验分为在线检验和全面检验，在线检验是在运行条件下对再用管道进行检验，每年至少1次，全面检验是按一定的周期在管道停车期间进行的较为全面的检验。 GC1、GC2级压力管道的全面检验周期按照TSG D0001-2009第一百一十六条规定的原则确定。具有TSG D0001-2009第一百一十七条规定情况之一的管道，应当适当缩短检验周期。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百一十六条、第一百一十七条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0347 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全附件 | 压力管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪器或者仪表应当符合TSG D0001-2009的规定。^p安全保护装置以及附属仪器仪表的设计、制造和检验，应当符合有关安全技术规程及其相应标准的要求。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百二十五条、第一百二十六条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0348 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全附件 | 安全泄放装置（包括安全阀和爆破片装置）的设计、制造和检验应当分别符合《安全阀安全技术监察规程》等有关安全技术规范和GB150的规定。^p安全泄放装置（安全阀和爆破片装置）相关压力的确定应当符合GB/T 20801的要求。^p爆破片装置产品上应当有永久性标志，主要内容满足TSG D0001-2009第一百三十八条的规定。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百三十三条、第一百三十四条、第一百三十八条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0349 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全附件 | 安全保护装置实行定期检验制度，安全保护装置的定期检验按照压力管道定期检验等有关安全技术规范的规定进行。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百四十七条 | CSLJ28 | B02
CSLJ0350 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 登记 | 电梯使用单位应当在电梯投入使用前或者投入使用后30日内，向负责电梯安全监督管理的部门办理使用登记手续，取得使用登记证书。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | CSLJ29 | B02
CSLJ0351 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依法取得许可的安装、改造、修理单位进行。维护保养单位不得将维护保养业务转包、分包。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十四条 | CSLJ29 | B02
CSLJ0352 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯维护保养单位从事电梯维护保养的人员应当取得《特种设备作业人员证》，持证上岗。电梯维护保养单位应当定期对作业人员进行安全教育和技术培训，建立作业人员教育培训记录，并至少保存5年。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十五条 | CSLJ29 | B02
CSLJ0353 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯维护保养单位应当与电梯使用单位签订维护保养合同。维护保养合同应当明确维护保养的内容和要求、维护保养起止日期和频次、故障报修和应急救援等内容。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十六条 | CSLJ29 | B02
CSLJ0354 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 停用 | 电梯停用1年以上或者停用期超过1次定期检验周期的，电梯使用单位应当封存电梯并设置警示标志，在30日内到原使用登记机关办理停用手续；重新启用的，应当办理启用手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | CSLJ29 | B02
CSLJ0355 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 变更 | 电梯使用单位发生变更的，新的电梯使用单位应当自变更之日起30日内到原使用登记机关办理变更手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | CSLJ29 | B02
CSLJ0356 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 报废 | 电梯报废的，电梯使用单位应当在30日内到原使用登记机关办理注销手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | CSLJ29 | B02
CSLJ0357 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 使用 | 电梯使用单位应当在电梯轿厢内或者出入口的显著位置张贴电梯使用登记标志、定期检验标志、安全注意事项、警示标志、应急救援电话号码、电梯使用单位和维护保养单位的相关信息等。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十五条 | CSLJ29 | B02
CSLJ0358 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 检验 | 在用电梯定期检验周期为1年。电梯使用单位应当在检验合格有效期届满前1个月向电梯检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十条 | CSLJ29 | B02
CSLJ0359 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 起重器械的安装改造维修 | 起重机械安装、改造、维修许可证有效期为4年。 安装、改造、维修单位应当在许可证有效期届满6个月前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前做出准予许可或者不予许可的决定。 起重机械安装、改造、维修许可证有效期届满而未换证的，不得继续从事起重机械安装、改造、维修活动。 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第十三条 | CSLJ30 | B02
CSLJ0360 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 起重机械的使用 | 起重机械在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当按照规定到登记部门办理使用登记。 流动作业的起重机械，使用单位应当到产权单位所在地的登记部门办理使用登记。 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第十七条 | CSLJ30 | B02
CSLJ0361 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 起重机械的使用 | 起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后30日内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按规定到所在地的登记部门办理使用登记。 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第十八条 | CSLJ30 | B02
CSLJ0362 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 起重机械的使用 | 使用单位应当建立起重机械安全技术档案。起重机械安全技术档案应当包括以下内容： 1、设计文件、产品质量合格证明、监督检验证明、安装技术文件和资料、使用和维护说明； 2、安全保护装置的型式试验合格证明； 3、定期检验报告和定期自行检查的记录； 4、日常使用状况记录； 5、日常维护保养记录； 6、运行故障和事故记录； 7、使用登记证明。 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第二十一条 | CSLJ30 | B02
CSLJ0363 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 起重机械的使用 | 起重机械定期检验周期最长不超过2年，不同类别的起重机械检验周期按照相应安全技术规范执行。使用单位应当在定期检验有效期届满1个月前，向检验检测机构提出定期检验申请。流动作业的起重机械异地使用的，使用单位应当按照检验周期等要求向使用所在地检验检测机构申请定期检验，使用单位应当将检验结果报登记部门。 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第二十二条 | CSLJ30 | B02
CSLJ0364 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆应车容整洁，各零部件完好，连接紧固，无缺损。 配置有后视镜的车辆，其后视镜的性能和安装要求应符合GB15084的规定，应保证驾驶员能看清车身左右外侧、车后50m以内的交通情况。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.1.1、5.1.2 | CSLJ31 | B02
CSLJ0365 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的驾驶室应满足GB/T16178-2011第5.1.3条的规定，具体要求如下： 1、装有封闭驾驶室的车辆，驾驶室应装有门锁，且完好有效； 2、封闭式驾驶室内应通风良好，装设的取暖、风挡除霜和遮阳装置应完好有效； 3、驾驶员座椅应保持视线良好，视野开阔； 4、驾驶室应保持视线良好，视野开阔； 5、前风挡玻璃应采用符合GB9656规定的安全玻璃； 6、前风挡玻璃装置的刮水器应完好有效，应确保驾驶员有良好的前方视野； 7、配有灭火器的车辆，应保证其灭火器在有效期内，且功能有效。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.1.3 | CSLJ31 | B02
CSLJ0366 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的发动机应满足GB/T16178-2011第5.2条的规定，具体要求如下： 1、发动机应能正常启动、熄火，运转平稳，怠速稳定，机油压力正常； 2、发动机的安装应牢固可靠，连接部分无松动、脱落、损坏； 3、点火系、燃料系、润滑系、冷却系的机件应齐全，性能良好，安装牢固，线路无漏电现象，管路无漏水、漏油、漏气现象。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.2 | CSLJ31 | B02
CSLJ0367 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的传动系应满足GB/T16178-2011第5.3条的规定，具体要求如下： 1、离合器分离彻底，结合平稳，不打滑、无异响； 2、离合器踏板的自由行程应符合该车整车技术条件的规定； 3、离合器踏板分离时，踏板力不应大于300N，手握力不应大于200N； 4、变速器变速杆的位置适当，自锁、互锁可靠，不应有乱档和自动跳档现象，变速器、分动器应不漏油、无异响； 5、万向节、传动轴、中间轴承、传动链条应运转平稳，螺栓齐全，紧固牢靠，运行中不应发生振抖和异响； 6、驱动桥壳、桥管不允许有变形和裂纹，驱动桥工作应正常且不应有异响；半轴螺栓齐全紧固； 7、油门踏板释放后，应保证其能自动复位。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.3 | CSLJ31 | B02
CSLJ0368 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的行驶系应满足GB/T16178-2011第5.4条的规定，基本要求如下： 1、车辆的车架不应有变形、裂纹和锈蚀、螺栓和铆钉不应缺少和松动； 2、锅板弹簧应整齐，卡子齐全，螺栓坚固，与转向桥、驱动桥及车架的连接应紧固；3、减震器应齐全有效，减震器不应有明显的渗漏油现象； 4、前后桥不应有变形和裂纹； 5、同一车桥上应装用同一型号的轮胎； 6、充气轮胎气压和承受的负荷应不大于该轮胎的规定值。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.4 | CSLJ31 | B02
CSLJ0369 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的转向系应满足GB/T16178-2011第5.5条的规定，基本要求如下： 1、方向盘的最大自由转动量不应大于30°； 2、转向应轻便灵活，形式中不应有轻飘、强震、抖动、阻滞及跑偏现象； 3、转向机构不应缺油、漏油，固定托架应牢固，转向垂直、横直拉杆等转向零件不应有变形、裂球形节、转向主销与衬套配合松紧适应，润滑良好； 4、车辆转向时作用在方向盘外援的最大切向力不应大于245N； 5、车辆的侧滑量要求应符合表1的规定。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.5 | CSLJ31 | B03
CSLJ0370 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的制动系应满足GB/T16178-2011第5.6条的规定，基本要求如下： 1、车辆应设置足以使其减速、停车和驻车的制动系统或装置； 2、以蓄电池为动力的游览观光车，如采用制动连锁装置，其装置应安全、可靠； 3、制动时连锁开关应能切断行车电动机的电源。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.6 | CSLJ31 | B02
CSLJ0371 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆灯光的配置应参照GB4785的规定，装有灯具时其灯泡应有保护装置，安装应牢靠。 车辆根据相关标准规定设置的气压、机油压力、水温、燃油量、电压等仪表应醒目、灵敏、有效。 车辆的电气应满足GB/T16178-2011第5.7.3条电气方面月有关的规定。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.7 | CSLJ31 | B02
CSLJ0372 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 专用机械装置属具应配合良好，运动自如，工作灵敏，无异响，无阻滞现象。 结构件完整，应具有足够的强度和钢度；无裂纹，不应发生永久性变形现象。 锁止机构应安全有效。 作业时，工作装置升降应平稳，不应有颤动现象。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）6.1.1.1、6.1.1.2、6.1.1.3条、6.1.1.4 | CSLJ31 | B02
CSLJ0373 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 叉车工作装置应满足GB/T16178-2011第6.1.2条的规定，基本满足如下要求： 1、叉车架升到最高位置时防脱出的限位装置应保证完整有效； 2、门架前倾自锁装置应完好、有效； 3、货叉定位销应齐全完整； 4、属具在叉架上的固定应可靠，不应横向滑移和脱落； 5、货叉不应有裂纹。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）6.1.2 | CSLJ31 | B02
CSLJ0374 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 其他 | 特种设备登记标志 | 登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）第三十三条 | CSLJ31 | B02
CSLJ0375 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 其他 | 安全阀铅封、标牌 | 安全阀必须有铅封，铅封必须挂有标牌。 | 《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）E4 | CSLJ31 | B02
CSLJ0376 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 其他 | 压力表红线、标牌 | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上应当划出指示最高工作压力的红线，注明下次校验日期。 压力表校验后应当加铅封。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）第一百四十七条 | CSLJ31 | B02
CSLJ0377 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 消防给水管道内平时所充水的 pH 值应为 6.0～9.0。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0378 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0379 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时，应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.6 | CSLJ32 | B02
CSLJ0380 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 符合下列规定之一时，应设置消防水池： 1、当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时； 2、当采用一路消防供水或只有一条引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时； 3、市政消防给水设计流量小于建筑的消防给水设计流量时。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0381 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池，应符合下列规定： 1、消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不应大于 6.0m； 2、取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于 15m； 3、取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m； 4、取水口（井）与液化石油气储罐的距离不宜小于60m，当采取防止辐射热保护措施时，可为 40m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.7 | CSLJ32 | B02
CSLJ0382 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求： 1、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用； 2、消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位； 3、消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.9 | CSLJ32 | B02
CSLJ0383 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列要求： 1、消防水池应设置通气管； 2、消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.10 | CSLJ32 | B02
CSLJ0384 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 当井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时，深井泵应能自动启动，并应符合下列规定： 1、水井不应少于两眼，且每眼井的深井泵均应采用一级供电负荷时，可为两路消防供水； 2、其他情况时可视为一路消防供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0385 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 当室外消防水源采用天然水源时，应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施，并应采取确保安全取水的措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0386 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 当天然水源作为消防水源时，应符合下列规定： 1、当地表水作为室外消防水源时，应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施；当消防车取水时，最大吸水高度不应超过 6.0m； 2、当井水作为消防水源时，还应设置探测水井水位的水位测试装置。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0387 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 设有消防车取水口的天然水源，应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.7 | CSLJ32 | B02
CSLJ0388 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s，最大额定流量不宜大于320L/s。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0389 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 采用柴油机消防水泵时应符合下列规定： 1、柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机； 2、柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响； 3、柴油机消防水泵应具备连续工作的性能，试验运行时间不应小于24h； 4、柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求； 5、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定，且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置，柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50%的储量。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.8 | CSLJ32 | B02
CSLJ0390 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 消防水泵吸水应符合下列规定： 1、消防水泵应采取自灌式吸水； 2、消防水泵从市政管网直接抽水时，应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器； 3、当吸水口处无吸水井时，吸水口处应设置旋流防止器。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.12 | CSLJ32 | B02
CSLJ0391 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力，工业建筑不应低于 0.10MPa。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.2.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0392 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 高位消防水箱的设置应符合下列规定： 1、当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的入孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施； 2、严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内，其他地区宜设置在室内，当必须在屋顶露天设置时，应采取防冻隔热等安全措施； 3、高位消防水箱与基础应牢固连接。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.2.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0393 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 稳压泵宜采用离心泵，并宜符合下列规定： 1、宜采用单吸单级或单吸多级离心泵； 2、泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.3.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0394 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 消防水泵房应符合下列规定： 1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级，与其他产生火灾暴露危害的建筑的防火距离应根据计算确定，但不应小于15m； 2、附设在建筑物内的消防水泵房，应采用耐火极限不低于 2.0ｈ的隔墙和 1.50ｈ的楼板与其他部位隔开，其疏散门应靠近安全出口，并应设甲级防火门； 3、附设在建筑物内的消防水泵房，当设在首层时，其出口应直通室外；当设在地下室或其他楼层时，其出口应直通安全出口。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.5.12 | CSLJ32 | B02
CSLJ0395 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 给水形式 | 建筑物室外宜采用低压消防给水系统，当采用市政给水管网供水时，应符合下列规定： 1、应采用两路消防供水，除建筑高度超过50m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水； 2、室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0396 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 给水形式 | 工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消防给水，应符合下列规定： 1、工艺装置区、储罐区等场所应采用高压或临时高压消防给水系统，但当无泡沫灭火系统、固定冷却水系统和消防炮，室外消防给水设计流量不大于30L/s，且在城镇消防站保护范围内时，可采用低压消防给水系统； 2、堆场等场所宜采用低压消防给水系统，但当可燃物堆垛高度高、扑救难度大、易起火，且远离城镇消防站时，应采用高压或临时高压消防给水系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0397 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室外消火栓 | 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s～15L/s计算。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0398 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室外消火栓 | 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于 2 个。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0399 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室外消火栓 | 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置，且与最近一排汽车的距离不宜小于7m，距加油站或油库不宜小于15m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0400 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室外消火栓 | 工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所，其周围应设置室外消火栓，数量应根据设计流量经计算确定，且间距不应大于 60.0m。当工艺装置区宽度大于 120.0m 时，宜在该装38置区内的路边设置室外消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.7 | CSLJ32 | B02
CSLJ0401 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室外消火栓 | 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时，消火栓的设置应符合下列规定： 1、室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪； 2、工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.9 | CSLJ32 | B02
CSLJ0402 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室外消火栓 | 室外消防给水引入管当设有减压型倒流防止器时， 应在减压型倒流防止器前设置一个室外消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.10 | CSLJ32 | B02
CSLJ0403 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室内消火栓 | 建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0404 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室内消火栓 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0405 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室内消火栓 | 消防电梯前室应设置室内消火栓，并应计入消火栓使用数量。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0406 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室内消火栓 | 室内消火栓的布置应满足同一平面有1支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要求，且楼梯间及其休息平台等安全区域可仅与一层视为同一平面。但当建筑高度小于等于 24.0m 且体积小于等于 5000m³的多层仓库，可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.6 | CSLJ32 | B02
CSLJ0407 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室内消火栓 | 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求，并应符合下列规定： 1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、 走道等明显易于取用，以及便于火灾扑救的位置； 2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台； 3、大空间场所的室内消火栓应首先设置在疏散门外附近等便于取用和火灾扑救的位置； 4、汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置，并应确保消火栓的开启； 5、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓，其平面位置宜相同； 6、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内； 7、对在大空间场所消火栓安装位置确有困难时， 经与当地消防监督机构核准， 可设置在便于消防队员使用的合适地点。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.7 | CSLJ32 | B02
CSLJ0408 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室内消火栓 | 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水带的连接和使用，其距地面高度宜为 1.1m；其出水方向应便于消防水带的敷设，并宜与设置消火栓的墙面成 90º角或向下。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.8 | CSLJ32 | B02
CSLJ0409 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室内消火栓 | 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓，其设置位置应符合下列规定： 1、多层和高层建筑应在其屋顶设置，严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置； 2、单层建筑宜设置在水力最不利处，且应靠近出入口。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.9 | CSLJ32 | B02
CSLJ0410 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室内消火栓 | 室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距，并应符合下列规定： 1、消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所，消火栓的布置间距不应大于30m； 2、消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的的建筑物，消火栓的布置间距不应大于50m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.10 | CSLJ32 | B02
CSLJ0411 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 室内消火栓 | 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱，应符合下列规定： 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，但当大于0.70MPa 时应设置减压装置； 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压，不应小于0.35MPa，且消防防水枪充实水柱应按13m计算；其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按 10m计算。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.12 | CSLJ32 | B02
CSLJ0412 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 环境温度不低于4℃，且不高于70℃的场所应采用湿式系统。 环境温度低于4℃，或高于70℃的场所应采用干式系统。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）4.2.1、4.2.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0413 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施： 1、应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置， 以及管道、供水设施； 2、控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀，控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管； 3、应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口； 4、干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）4.2.9 | CSLJ32 | B02
CSLJ0414 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统的持续喷水时间，应按火灾延续时间不小于1h确定。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）5.0.11 | CSLJ32 | B02
CSLJ0415 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 湿式系统的喷头选型应符合下列规定: 1、不作吊顶的场所，当配水支管布置在梁下时，应采用直立型喷头； 2、吊顶下布置的喷头，应采用下垂型喷头或吊顶型喷头； 3、顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室，可采用边墙型喷头； 4、自动喷水-泡沫联用系统应采用洒水喷头； 5、易受碰撞的部位，应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.1.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0416 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统应设报警阀组。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0417 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 雨淋阀组的电磁阀，其入口应设过滤器。并联设置雨淋阀组的雨淋系统，其雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.2.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0418 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外，每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.3.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0419 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.3.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0420 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.3.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0421 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层的最不利点喷头处，均应设直径为25mm的试水阀。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.5.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0422 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.5.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0423 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头，其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm，且不应大于150mm。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0424 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 喷头与被保护对象的水平距离，不应小于0.3m；喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于0.45m（标准喷头）和0.9m（其他喷头）。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0425 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时，应设置喷头。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.8 | CSLJ32 | B02
CSLJ0426 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 当局部场所设置自动喷水灭火系统时，与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧，应设喷头。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.9 | CSLJ32 | B02
CSLJ0427 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.10 | CSLJ32 | B02
CSLJ0428 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 防火分隔水幕的喷头布置，应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时，喷头不应少于3排；采用开式洒水喷头时，喷头不应少于2排。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.15 | CSLJ32 | B02
CSLJ0429 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa，并不应设置其他用水设施。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）8.0.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0430 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。当报警阀入口前管道采用内壁不防腐的 钢管时，应在该段管道的末端设过滤器。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）8.0.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0431 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 系统管道的连接，应采用沟槽式连接件(卡箍)，或丝扣、法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时，可焊接连接。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）8.0.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0432 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数，轻危险级、中危险级场所不应超过8只，同时在吊顶上下安装喷头的配水支管，上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）8.0.6 | CSLJ32 | B02
CSLJ0433 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 系统应设独立的供水泵，并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）10.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0434 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统，应设高位消防水箱，其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水，应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）10.3.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0435 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 系统应设水泵接合器，其数量应按系统的设计流量确定，每个水泵接合器的流量宜按10～15L/s计算。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）10.4.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0436 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 气体灭火系统适用于扑救下列火灾: 1、电气火灾； 2、固体表面火灾； 3、液体火灾； 4、灭火前能切断气源的气体火灾。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0437 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 气体灭火系统不适用于扑救下列火灾: 1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾； 2、钾、镁、钠、钦、错、铀等活泼金属火灾； 3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾； 4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾； 5、可燃固体物质的深位火灾。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.2.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0438 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.1.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0439 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 组合分配系统的灭火剂储存f，应按储存f最大的防护区确定。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.1.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0440 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.1.15 | CSLJ32 | B02
CSLJ0441 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不应大于160m3；设置多台装置时，其相互间的距离不得大于lOm。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.1.16 | CSLJ32 | B02
CSLJ0442 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 防护区应设置泄压口.七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.2.7 | CSLJ32 | B02
CSLJ0443 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 喷放灭火荆前.防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.2.9 | CSLJ32 | B02
CSLJ0444 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 七氟丙烷灭火系统在通讯机房和电子计算机房等防护区，设计喷放时间不应大于8s；在其他防护区，设计喷放时间不应大于lOs。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.3.7 | CSLJ32 | B02
CSLJ0445 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用，的95%时，其喷放时间不应大于60s，且不应小于48s。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.4.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0446 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 热气溶胶预制灭火系统在通讯机房、电子计算机房等防护区，灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃；在其他防护区.喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大干180℃。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.5.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0447 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 在储存容器或容器阁上，应设安全泄压装盆和压力表。组合分配系统的集流管，应设安全泄压装t。安全泄压装置的动作压力，应符合相应气体灭火系统的设计规定。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）4.1.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0448 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求。当保护对象属可燃液体时，喷头射流方向不应朝向液体表面。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）4.1.8 | CSLJ32 | B02
CSLJ0449 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）5.0.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0450 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 采用自动控制启动方式时，根据人员安全撤离防护区的需要，应有不大于30s的可控延迟喷射；对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）5.0.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0451 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度《NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区，应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时，应能将灭火系统转换为手动控制方式；当人员离开时，应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）5.0.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0452 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0453 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 防护区的门应向疏散方向开启，并能自行关闭；用于疏散的门必须能从防护区内打开。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0454 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 灭火后的防护区应通风换气，地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置，排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0455 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，以及布设在以上场所的金属箱体等.应设防静电接地。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.6 | CSLJ32 | B02
CSLJ0456 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5Mpa。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.8 | CSLJ32 | B02
CSLJ0457 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内，装置的背面、侧面、顶部0.2m内不应设置或存放设备、器具等。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.10 | CSLJ32 | B02
CSLJ0458 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 设有气体灭火系统的场所，宜配置空气呼吸器。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.11 | CSLJ32 | B02
CSLJ0459 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0460 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0461 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0462 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0463 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0464 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器应符合市场准入的规定，并应有出厂合格证和相关证书。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0465 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0466 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0467 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0468 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的保险装置应完好。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0469 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0470 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 推车式灭火器的行驶机构应完好。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0471 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0472 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0473 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱应开启灵活。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0474 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 防烟排烟设施 | 防烟设施 | 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施： 1、防烟楼梯间及其前室； 2、消防电梯前室或合用前室； 3、避难走道的前室、避难层（间）。 厂房、仓库防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统： 1、前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊； 2、前室或嗬哟前室具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.5.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0475 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 防烟排烟设施 | 排烟设施 | 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施： 1、人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间； 2、建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间； 3、占地面积大于1000㎡的丙类仓库； 4、高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.5.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0476 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 设置场所 | 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统： 1、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房； 2、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库； 3、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店、展览、财贸金融、客运或货运等类似用途的建筑，总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店； 4、图书或文物的珍藏库，每座藏书超过50万册的图书馆，重要的档案管； 5、地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑，城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑； 6、特等、甲等剧场，座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆； 7、大、中型幼儿园的儿童用房等场所，老年人建筑，任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所，不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等； 8、歌舞娱乐放映游艺场所； 9、净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内； 10、电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库，特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房； 11、二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅； 12、其他一类高层公共建筑； 13、设置机械排烟、防烟系统，雨淋或预作用自动喷水灭火系统，固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)8.4.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0477 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 设置场所 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.4.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0478 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0479 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、危害保养制度及值班记录等文件资料。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0480 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0481 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.6 | CSLJ32 | B02
CSLJ0482 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。 | 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)4.2.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0483 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 消防电源 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.1.6 | CSLJ32 | B02
CSLJ0484 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 厂房和丙类仓库的下列部门应设置疏散照明： 1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层（间）； 2、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集场所； 3、建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所； 4、公共建筑内的疏散走道； 5、人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.1 | CSLJ32 | B02
CSLJ0485 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： 1、对于疏散走道，不应低于1.0lx。 2、对于人员密集场所、避难层（间），不应低于3.0lx；对于病房楼或手术部的避难间，不应低于10.0lx。 3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.2 | CSLJ32 | B02
CSLJ0486 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.3 | CSLJ32 | B02
CSLJ0487 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.4 | CSLJ32 | B02
CSLJ0488 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 高层厂房（库房）和甲、乙、丙类单、多层厂房，应设置灯光疏散指示标志，并应符合下列规定： 1、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。 2、应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.5 | CSLJ32 | B02
CSLJ0489 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 严禁将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。 应保障消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | CSLJ32 | B02
CSLJ0490 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 变配电室选址 | 变配电室选址应符合下列要求： 1、不应设在有剧烈振动或高温的场所； 2、不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧，或应采取有效的防护措施； 3、不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所相贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理； 4、不应设在地势低洼和可能积水的场所； 5、不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所，当需要设在上述场所时，应采取防电磁干扰的措施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)2.0.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0491 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变配电装置的布置 1、配电装置的长度大于6m 时，其柜（屏）后通道应设两个出口，当低压配电装置两个出口间的距离超过15m 时应增加出口； 2、低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度，应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的有关规定；当配电屏与干式变压器靠近布置时，干式变压器通道的最小宽度应为800mm。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)4.2.6、4.2.8 | CSLJ33 | B02
CSLJ0492 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.1.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0493 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.1.4 | CSLJ33 | B02
CSLJ0494 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1. 8m 高的围墙或围栏外，高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m ，当高度小于1.8m 时，窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅；低压配电室可设能开启的采光窗。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0495 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.2 | CSLJ33 | B02
CSLJ0496 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.4 | CSLJ33 | B02
CSLJ0497 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 长度大于7m 的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m 时，宜增加一个安全出口，相邻安全出口之间的距离不应大于40m 。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.6 | CSLJ33 | B02
CSLJ0498 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高于45 ℃，且排风与进风的温差不宜大于15 ℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.3.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0499 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.4.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0500 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.Om ，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.4.3 | CSLJ33 | B02
CSLJ0501 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 安全标志 | 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合GB2893-2008和GB2894-2008的有关规定 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB2893-2008） | CSLJ33 | B02
CSLJ0502 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定： 1、金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接； 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺丝帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-20011）12.1.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0503 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）12.1.2 | CSLJ33 | B02
CSLJ0504 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件，如安装托架用的金属构件作为接地干线时，电缆桥架接地时应符合下列规定： 1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与接地干线相连； 2、全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线的连接点；3电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.4.6 | CSLJ33 | B02
CSLJ0505 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 下列连接线或回路，当在布线时采取了防止机械损伤等保护措施，且布线不靠近可燃物时，可不装设短路保护电器： 1、发电机、变压器、整流器、蓄电池与配电控制屏之间的连接线； 2、断电比短路导致的线路烧毁更危险的旋转电机励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等； 3、测量回路。 | 《低压配电设计规范》(50054-2011)6.2.7 | CSLJ33 | B02
CSLJ0506 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所，可采用瓷夹或塑料线夹布线 。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2.2 | CSLJ33 | B02
CSLJ0507 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 配电线路的敷设环境，应符合下列规定： 1、应避免由外部热源产生的热效应带来的损害； 2、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害； 3、应防止外部的机械性损害； 4、在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响； 5、应避免由于强烈日光辐射带来的损害； 6、应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害； 7、应避免有植物和（或）霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害； 8、应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.2 | CSLJ33 | B02
CSLJ0508 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 线路敷设的一般要求 1、除下列回路的线路可穿在同一根导管内外，其他回路的线路不应穿于同一根导管内。 a）同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路； b）穿在同一管内绝缘导线总数不超过8根，且为同一照明灯具的几个回路或同类照明的几个回路。 2、在同一个槽盒里有几个回路时，其所有的绝缘导线应采用与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.4、7.1.5 | CSLJ33 | B02
CSLJ0509 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 一般正常环境绝缘导线布线 1、正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所绝缘导线布线应符合《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2相关规定； 2、对金属导管、金属槽盒有严重腐蚀的场所，不宜采用金属导管、金属槽盒布线； 3、在建筑物闷顶内有可燃物时，应采用金属导管、金属槽盒布线； 4、同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属槽盒内或穿于同一根金属导管内； 5、有酸碱腐蚀介质的场所宜采用塑料导管和塑料槽盒布线，但在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷； 6、塑料导管和塑料槽盒不宜与热水管、蒸汽管同侧敷设。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2、7.2.7、7.2.8、7.2.9、7.2.33、7.2.33、7.2.35 | CSLJ33 | B02
CSLJ0510 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 电缆布线 1、电缆路径的选择，应符合下列规定： a）应使用电缆不易受到机械、震动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤； b）应便于维护； c）应避开场地规划中的施工用地或建设用地； d）应使电缆路径较短。 2、露天敷设的有塑料或橡胶外护层的电缆，应避免日光长时间的直晒；当无法避免时，应加装遮阳罩或采用耐日照的电缆。 3、支承电缆的构架，采用钢制材料时，应采取热镀锌或其他防腐措施；在有较严重腐蚀的环境中，应采取向适应的防腐措施。 4、在屋内架空明敷的电缆与热力管道的净距，平行时不应小于1m；交叉时不应小于0.5m；当净距不能满足要求时，应采取隔热措施。电缆与非热力管道的净距，不应小于0.5m；当净距不能满足要求时，应在与管道接近的电缆段上，采取防止电缆受机械损伤的措施。在有腐蚀性介质的房屋内明敷的电缆，宜采用塑料护套电缆； 5、电缆载屋内埋地穿管敷设，或通过墙、楼板穿管时，其穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.6.1、7.6.2、7.6.6、7.6.10、7.6.12 | CSLJ33 | B02
CSLJ0511 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 用电产品应该在规定的使用寿命期内使用，超过使用寿命期限的应及时报废或更换，必要时按照相关规定延长使用寿命。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | CSLJ33 | B02
CSLJ0512 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 一般环境下，用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | CSLJ33 | B02
CSLJ0513 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | CSLJ33 | B02
CSLJ0514 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | CSLJ33 | B02
CSLJ0515 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | CSLJ33 | B02
CSLJ0516 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 固定使用的用电产品，应在断电状态移动，并防止任何降低其安全性能的损坏。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | CSLJ33 | B02
CSLJ0517 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 照明开关安装应符合下列规定： 1、同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠； 2、相线经开关控制； 3、开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m，门关距地面高度1.3m；拉线开关距地面高度2~3m，层高小于3m时，拉线开关距顶板不小于100mm，拉线出口垂直向下。 4、相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm； 5、暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）22.1.4、22.2.2 | CSLJ33 | B02
CSLJ0518 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 插座安装应符合下列规定： 1、暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全； 2、车间及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m；特殊场所暗装的插座不小于.015m；同一室内插座安装高度一致； 3、特殊情况下插座安装应符合下列规定：潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。 4、 插座回路应配置剩余电流动作保护装置（兼作开关），按场所环境特征选择动作参数，PE线不得接入其装置，始终保持其连续性、可靠性。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）22.2.1、22.1.3 | CSLJ33 | B02
CSLJ0519 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所（4.5.1 末端保护） 1、属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； 2、生产用的电气设备； 3、施工工地的电气机械设备； 4、安装在户外的电气装置； 5、临时用电的电气设备； 6、机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路； 7、游泳池、喷水池、浴池的电气设备； 8、安装在水中的供电线路和设备； 9、医院中可能直接接触人体的电气医用设备； 10、其他需要安装剩余电流保护装置的场所。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）4.5 | CSLJ33 | B02
CSLJ0520 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.1.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0521 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.1.2 | CSLJ33 | B02
CSLJ0522 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定： 1、位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，安装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整； 2、箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确； 3、箱（盘）不采用可燃材料制作； 4、箱（盘）安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰；底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.2.8 | CSLJ33 | B02
CSLJ0523 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 成套配电（控制）柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）10.2.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0524 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜）的安全标志要求 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标 GB2893-2008和GB2894-2008的有关规定 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB2893-2008） | CSLJ33 | B02
CSLJ0525 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 共用接地系统的要求 除第一类防雷建筑物独立避雷针和架空避雷线(网)的接地装置有独立接地要求外,其他建筑物应利用建筑物内的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、低压配电系统的保护线(PE)等与外部防雷装置连接构成共用接地系统。 当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》（GBT21431-2008）5.4.1.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0526 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 独立接地的要求 第一类防雷建筑物的独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离应符合GB50057-1994中第3.2.1条第五款的规定。第二类和第三类防雷建筑物在防雷接地装置独立设置时,地中距离应符合GB50057—1994中第3.3,4条和第3.4.2条的规定。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》（GBT21431-2008）5.4.1.2 | CSLJ33 | B02
CSLJ0527 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或挂钩。电缆（线）中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线。 | 《用电安全导则》（GBT13869－2008）6.13 | CSLJ33 | B02
CSLJ0528 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | I类设备使用时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接，同时应根据环境条件加装合适的电击保护装置。 | 《用电安全导则》（GBT13869－2008）6.2 | CSLJ33 | B02
CSLJ0529 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.4 | CSLJ33 | B02
CSLJ0530 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 明敷接地线，在导体的全部长度或区间及每个连接部位附近表面，应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时，应使用双色胶带。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.3.8 | CSLJ33 | B02
CSLJ0531 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 所有电气（器）设备的金属体、电气线路的金属体（保护管、保护桥架等金属体）、底座、传动装置、配电装置的金属构件、遮拦、电缆线的金属外包皮等均应保护接地。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0532 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 低压带电作业（1kv以下） | 可以使用的防护用品： 绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服 建议使用的防护用品： 安全帽（带电绝缘性能）、防冲击护目镜 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0533 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 高压带电作业（在1KV~10KV带电设备上进行作业时） | 可以使用的防护用品： 安全帽(带电绝缘性能)、绝缘手套、绝缘鞋 建议使用的防护用品： 绝缘服、 带电作业屏蔽服、防电弧服 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0534 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 普通灯具 | 危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时，使用额定电压为36V及以下的照明灯具，或有专用保护措施。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）19.1.5 | CSLJ33 | B02
CSLJ0535 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 普通灯具 | 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专有接地螺栓，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）19.1.6 | CSLJ33 | B02
CSLJ0536 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 专用灯具 | 36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定： 1、行灯电压不大于36V，在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V; 2、变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点，接地（PE）或接零（PEN）可靠； 3、行灯灯体及手柄绝缘良好，坚固耐热耐潮湿；灯头与灯体结合紧固，灯头无开关，灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩，挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）20.1.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0537 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 绝缘垫 每6个月应对绝缘垫进行一次例行试验，不允许使用超过试验有效期的绝缘垫（哪怕一直贮存不曾使用），若超过有效期，则必须经再次试验后才能使用。试验包括：外观检查、电气试验。对于0级绝缘垫仅需进行外观检查。 | 《带电作业用绝缘垫》（DLT853-2004）附录F.5 | CSLJ33 | B02
CSLJ0538 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 绝缘手套 所有的手套，即使是被储存的手套，若电气试验的周期已超过6个月，则不能直接使用 | 《带电作业用绝缘手套》（GBT17622-2008）附录C5 | CSLJ33 | B02
CSLJ0539 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 防雷检测 第一类、第二类、第三类建筑物固定检测周期见表7。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》（GBT21431-2008） 6 | CSLJ33 | B02
CSLJ0540 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 预防性试验 制定变压器、高压开关柜、电容器、互感器、断路器、发电机、电动机、电力电缆等电力设备的预防性试验计划。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL／T596-2005） | CSLJ33 | B02
CSLJ0541 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 剩余电流装置 剩余电流保护装置运行管理单位应定期检查分析剩余电流保护装置的使用情况，对已发现的有故障的剩余电流保护装置应立即更换。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）7.9 | CSLJ33 | B02
CSLJ0542 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 企业内部 | 手持电动工具日常检查和定期检测 1、管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合GB 3787的相关规定，并保存记录； 2、定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合GB 3787的相关规定； 3、定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。 手持电动工具工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42；《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GBT3787-2006）5.1 | CSLJ33 | B02
CSLJ0543 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 |  |  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第二十八条 | CSLJ34 | B02
CSLJ0544 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 |  |  | 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第三十条 | CSLJ34 | B02
CSLJ0545 | 现场管理 | 设备设施 | 安全监控设备 | 重点监管的危险化学品 |  | 重点监管的危险化学品的控制应符合要求。 | 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版） | CSLJ35 | B02
CSLJ0546 | 现场管理 | 设备设施 | 安全监控设备 | 重点监管危险化工工艺 |  | 重点监管危险化工工艺的重点监控工艺参数、安全控制的基本要求、采用的控制方式应符合其要求。 | 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）；《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号） | CSLJ35 | B02
CSLJ0547 | 现场管理 | 设备设施 | 安全监控设备 | 危险化学品重大危险源 |  | 危险化学品重大危险源的安全监测监控体系，控制措施应符合要求。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010） | CSLJ35 | B02
CSLJ0548 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第二十九条 | CSLJ35 | B02
CSLJ0549 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 具有火灾爆炸危险的生产过程，应综合考虑防火防爆措施和报警系统，合理选择和配备消防设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.1 | CSLJ36 | B03
CSLJ0550 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 有可燃性气体和粉尘的作业场所，应采取避免产生火花的措施；应有良好的通风系统；通风空气不得循环使用。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.2 | CSLJ36 | B03
CSLJ0551 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 下列具有着火爆炸危险的工艺装置、设备和管线，必要时应根据介质特点设置惰性气体和蒸汽等置换和保护设施： 1、易燃固体物质的粉碎、研磨、筛分、混合以及粉状物的输送； 2、可燃气体混合物的生产和处理过程； 3、输送易燃液体； 4、有着火爆炸危险的装置，设备的停车检修处理。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.3 | CSLJ36 | B03
CSLJ0552 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 电缆应按有关规定采取阻火措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.4 | CSLJ36 | B03
CSLJ0553 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 在易于产生静电的场所，根据生产工艺的要求、作业环境特点和物料的性质应采取相应的消除静电措施。对下列设备管线应作接地处理： 1、生产、储存、装卸和输送液化石油气、可燃气体、易燃液体的设备和管道； 2、用空气干燥、掺合、输送可燃的粉状塑料、树脂及其他易产生静电集聚的物料的厂房、设备和管道； 3、在绝缘管线上配置的金属件等 4、其它。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.5 | CSLJ36 | B03
CSLJ0554 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 重要的控制室、计算机房、技术档案室、配电间、贵重设备和仪器室等，应备有火灾自动报警装置，必要时设置自动灭火系统。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.6 | CSLJ36 | B03
CSLJ0555 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防尘防毒防窒息设施 |  |  | 生产过程中散发的尘、毒应严加控制，以减少对人体和生产设施造成的危害。生产车间和作业环境空气中的有毒有害物质的浓度，不得超过国家标准或有关规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.4.1 | CSLJ37 | B03
CSLJ0556 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防尘防毒防窒息设施 |  |  | 对毒物泄漏可能造成重大事故的设备，应有应急防护措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.4.2 | CSLJ37 | B03
CSLJ0557 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防尘防毒防窒息设施 |  |  | 对生产中难以避免的生产性粉尘，应采取有效的防护、除尘、净化等措施和监测装置。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.4.3 | CSLJ37 | B03
CSLJ0558 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防尘防毒防窒息设施 |  |  | 对生产中难以避免的生产性毒物，应加强监测，采取有效的通风、净化和个体防护措施： 1、加强对设备、设施、管线和电缆的检查、维修，防止跑、冒、滴、漏； 2、进入有毒物的容器和通风不良的作业区进行作业前，应先进行处理，经采样分析合格后，方可进入。同时，应有监护和必要的应急防护措施； 3、对尘、毒环境中的作业人员，应严格执行休息、就餐、洗漱及污染衣物的洗涤管理制度。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.4.4 | CSLJ37 | B03
CSLJ0559 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防尘防毒防窒息设施 |  |  | 进入受限空间作业前，应针对作业内容，对受限空间进行危险识别和风险评估，制定相应的作业程序及安全措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.4.5 | CSLJ37 | B03
CSLJ0560 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢直梯 |  |  | 支撑宜采用角钢、钢板或钢板焊接成T型钢制作，埋没或焊接时必须牢固可靠。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）4.1.2 | CSLJ38 | B03
CSLJ0561 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢直梯 |  |  | 制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）4.4.2 | CSLJ38 | B03
CSLJ0562 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢直梯 |  |  | 根据钢直梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）4.5.2 | CSLJ38 | B03
CSLJ0563 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢直梯 |  |  | 在室外安装的钢直梯和连接部分的雷电保护，连接和接地附件应符合GB50057的要求。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009)4.6 | CSLJ38 | B03
CSLJ0564 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢直梯 |  |  | 钢直梯的支撑间距、梯子周围空间、梯段高度及保护要求、内侧净宽度、踏棍、梯梁、护笼等结构应满足相关要求。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009)5 | CSLJ38 | B03
CSLJ0565 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢斜梯 |  |  | 制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）4.4.2 | CSLJ39 | B03
CSLJ0566 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢斜梯 |  |  | 根据钢斜梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-209）4.5.2 | CSLJ39 | B03
CSLJ0567 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢斜梯 |  |  | 在室外安装的钢斜梯和连接部分的雷电保护，连接和接地附件应符合GB50057的要求。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）4.6 | CSLJ39 | B03
CSLJ0568 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢斜梯 |  |  | 钢斜梯的支撑间距、梯子周围空间、梯段高度及保护要求、内侧净宽度、踏棍、梯梁、护笼等结构应满足相关要求。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009） | CSLJ39 | B03
CSLJ0569 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 结构形式 |  | 防护栏杆应采用包括扶手（顶部栏杆）、中间栏杆和立柱的结构形式或采用其他等效的机构。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.1.1 | CSLJ40 | B03
CSLJ0570 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 结构形式 |  | 防护栏杆各构件的不知应确保中间栏杆（横杆）与上下构件间形成的空隙间距不大于500mm。构件设置方式应阻止攀爬。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.1.2 | CSLJ40 | B03
CSLJ0571 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 栏杆高度 |  | 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.2.1 | CSLJ40 | B03
CSLJ0572 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 栏杆高度 |  | 当距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.2.2 | CSLJ40 | B03
CSLJ0573 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 栏杆高度 |  | 在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.2.3 | CSLJ40 | B03
CSLJ0574 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 栏杆高度 |  | 扶手的设计应允许手能连续滑动。扶手末端应以曲折端结束，可转向支撑墙，或转向中间栏杆，或转向立柱，或布置成避免扶手末端突出结构。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.3.1 | CSLJ40 | B03
CSLJ0575 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 扶手 |  | 扶手宜采用钢管，外径应不小于30mm，不大于50mm。采用非圆形截面扶手，截面外接圆直径应不大于57mm，圆角半径不小于3mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.3.2 | CSLJ40 | B03
CSLJ0576 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 扶手 |  | 扶手后应有不小于75mm的净空间，以便于手握。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.3.3 | CSLJ40 | B03
CSLJ0577 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 中间栏杆 |  | 在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.4.1 | CSLJ40 | B03
CSLJ0578 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 中间栏杆 |  | 中间栏杆宜采用不小25mm×4mm扁钢或直径16mm的圆钢。中间栏杆与上、下方构件的空隙间距不大于500mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.4.2 | CSLJ40 | B03
CSLJ0579 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 立柱 |  | 防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1000mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.5.1 | CSLJ40 | B03
CSLJ0580 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 立柱 |  | 立柱不应在踢脚板上安装，除非踢脚板为承载的构件。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.5.2 | CSLJ40 | B03
CSLJ0581 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 立柱 |  | 立柱因采用不小于50mm×50mm×4mm角钢或外径30mm-50mm钢管。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.5.3 | CSLJ40 | B03
CSLJ0582 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 踢脚板 |  | 踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm，其底部距地面应不大于10mm。踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制造。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.6.1 | CSLJ40 | B03
CSLJ0583 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 踢脚板 |  | 在室内的平台、通道或地面，如果没有排水或排除有害液体妖气，踢脚板下端可不留空隙。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.6.2 | CSLJ40 | B03
CSLJ0584 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等）的区域内，对可能发生可燃气体和/或有毒气体的泄漏进行监测时，应按下列规定设置可燃气体检（探）测器和有毒气体检（探）测器： 1、可燃气体或其中含有毒气体泄漏时，可燃气体浓度可能达到25%LEL，但有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体检（探）测器； 2、有毒气体或其中含有可燃气体泄漏时，有毒气体浓度可能达到最高容许浓度，但可燃气体浓度不能达到25%LEL时，应设置有毒气体检（探）测器； 3、可燃气体与有毒气体同时存在的场所，可燃气体浓度可能达到25%LEL，有毒气体的浓度也可能达到最高容许浓度时，应分别设置可燃气体和有毒气体检（探）测器； 4、同一种气体，既属可燃气体又属有毒气体时，应只设置有毒气体检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.1 | CSLJ41 | B03
CSLJ0585 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 可燃气体和有毒气体的检测系统，应采用两级报警。同一检测区域内的有毒气体、可燃气体检（探）测器同时报警时，应遵循下列原则： 1、同一级别的报警中，有毒气体的报警优先。 2、二级报警优先于一级报警。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.2 | CSLJ41 | B03
CSLJ0586 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所，宜对可燃气体和有毒气体释放源进行连续检测、指示、报警，并对报警进行记录或打印。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.3 | CSLJ41 | B03
CSLJ0587 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备，并且进行声光报警。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.4 | CSLJ41 | B03
CSLJ0588 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 装置区域内现场报警器的布置应根据装置区的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点等综合考确定。现场报警器可选用阴响器或报警灯。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.5 | CSLJ41 | B03
CSLJ0589 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 可燃气体检（探）测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产品。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.6 | CSLJ41 | B03
CSLJ0590 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 国家法规有要求的有毒气体检（探）测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证的产品。其中，防爆型有毒气体检（探）测器还应采用经国家指定机构或其授权检验单位的防爆性能认证的产品。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.7 | CSLJ41 | B03
CSLJ0591 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 可燃气体或有毒气体场所的检（探）测器，应采用固定式。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.8 | CSLJ41 | B03
CSLJ0592 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.9 | CSLJ41 | B03
CSLJ0593 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 便携式可燃气体或有毒气体检测报警器的配备，应根据生产装置的场地条件、工艺介质的易燃易爆特性及毒性和操作人员的数量综合确定。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.10 | CSLJ41 | B03
CSLJ0594 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 工艺装置和储运设施现场固定安装的可燃气体及有毒气体检测报警系统，宜采用不间断电源（UPS）供电。加油站、加气站、分散或独立的有毒及易燃易爆经营设施，其可燃气体及有毒气体检测报警系统可采用普通电源供电。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.11 | CSLJ41 | B03
CSLJ0595 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 一般原则 | 下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源，应布置检（探）测点： 1、气体压缩机和液体泵的密封处； 2、液体采样口和气体采样口； 3、液体排液（水）口和放空口； 4、设备和管道的法兰和阀门组。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.1.2 | CSLJ41 | B03
CSLJ0596 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 工艺装置 | 释放源处于露天或敞开式布置的设备区内，检（探）测点与释放源的距离宜符合下列规定： 1、当检（探）测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时，可燃气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于2m； 2、当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时，可燃气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于1m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.2.1 | CSLJ41 | B03
CSLJ0597 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 工艺装置 | 可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，每隔15m可设一台检（探）测器，且检（探）测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.2.2 | CSLJ41 | B03
CSLJ0598 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 工艺装置 | 比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，除应在释放源上方设置检（探）测器外，还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.2.3 | CSLJ41 | B03
CSLJ0599 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设检（探）测器，并符合下列规定： 1、当检（探）测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时，可燃气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于2m； 2、当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时，可燃气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于1m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.1 | CSLJ41 | B03
CSLJ0600 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 液化烃、甲B、乙A类液体的装卸设施，检（探）测器的设置应符合下列规定： 1、小鹤管铁路装卸栈台，在地面上每隔一个车位宜设一台检（探）测器，且检（探）测器与装卸车口的水平距离不应大于15m； 2、大鹤管铁路装置栈台，宜设一台检（探）测器； 3、汽车装卸站的装卸车鹤位与检（探）测器的水平距离，不应大于15m。当汽车装卸站内设有缓冲罐时，检（探）测器的设置应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）第4.2.1条的规定。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.2 | CSLJ41 | B03
CSLJ0601 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 装卸设施的泵或压缩机的检（探）测器设置，应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）第4.2节的规定。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.3 | CSLJ41 | B03
CSLJ0602 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 液化烃灌装站的检（探）测器设置，应符合下列要求： 1、封闭或半敞开的灌瓶间，灌装口与检（探）测器的距离宜为5m-7.5m； 2、封闭或半敞开式储瓶库，应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）第4.2.2条规定；敞开式储瓶库沿四周每15m-30m设一台检（探）测器，当四周边长总和小于15m时，应设一台检（探）测器； 3、缓冲罐排水口或阀组与检（探）测器的距离，宜为5m-7.5m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.4 | CSLJ41 | B03
CSLJ0603 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 封闭或半敞开氢气灌瓶间，应在灌装口上方的室内最高点且易于滞留气体处设检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.5 | CSLJ41 | B03
CSLJ0604 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 可能散发可燃气体的装卸码头，距输油臂水平平面15m范围内，应设一台检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.6 | CSLJ41 | B03
CSLJ0605 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 储存、运输有毒气体、有毒液体的储运设施，有毒气体检（探）测器，应按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）第4.2节和第3.0.10条的规定设置。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.7 | CSLJ41 | B03
CSLJ0606 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 | 明火加热炉与可燃气体释放源之间，距加热炉炉边5m处应设检（探）测器。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时，实体墙靠近释放源的一侧应设检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.4.1 | CSLJ41 | B03
CSLJ0607 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 | 设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间，应设可燃气体检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.4.2 | CSLJ41 | B03
CSLJ0608 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 | 对于检测比空气轻的可燃气体，应于在线分析仪表间内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。 |  | CSLJ41 | B03
CSLJ0609 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 | 控制室、机柜间、变配电所的空调引风口、电缆沟、电缆桥架进入建筑物的洞口处，且可燃气体和有毒气体可能进入时，宜设置检（探）测器 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.4.3 | CSLJ41 | B03
CSLJ0610 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 系统的技术性能 | 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 | 工艺阀井、地坑及排污沟等场所，且可能积聚比重大于空气的可燃气体、液化烃或有毒气体时，应设检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.4.4 | CSLJ41 | B03
CSLJ0611 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 系统的技术性能 |  | 检（探）测器的输出信号宜选用数字信号、触点信号、毫安信号或毫伏信号。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）5.1.1 | CSLJ41 | B03
CSLJ0612 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 系统的技术性能 |  | 报警系统应具有历史事件记录功能。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）5.1.2 | CSLJ41 | B03
CSLJ0613 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 系统的技术性能 |  | 系统的技术性能，应符合现行国家标准《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358、《可燃气体探测器》GB15332、《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》GB16808的有关规定。系统的方性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电器设备》GB3836的要求。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）5.1.3 | CSLJ41 | B03
CSLJ0614 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 系统的技术性能 |  | 报警设定值应根据下列规定确定： 1、可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限； 2、可燃气休的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限； 3、有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高允许浓度/短时间允许接触浓度，当试验用标准气调制困难时，报警设定值可为200%最高允许浓度/短时间允许接触浓度以下。当现有检（探）测器的测量范围不能满足上述要求时，有毒气体的测量范围可为0-30%直接致害浓度；有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）5.3.2 | CSLJ41 | B03
CSLJ0615 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 检（探）测器的安装 | 检测比重大于空气的可燃气体的检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3m-0.6m。检测比重大于空气的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3m-0.6m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.1.1 | CSLJ41 | B03
CSLJ0616 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 检（探）测器的安装 | 检测比重小于空气的可燃气体或有毒气体的检（探）测器，其安装高度应高出释放源0.5m-2m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.1.2 | CSLJ41 | B03
CSLJ0617 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 检（探）测器的安装 | 检（探）测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，安装探头的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.1.3 | CSLJ41 | B03
CSLJ0618 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 检（探）测器的安装 | 检（探）测器的安装与接线技术要求应符合制造厂的规定，并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.1.4 | CSLJ41 | B03
CSLJ0619 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 指示报警设备和现场报警器的安装 | 指示报警设备应安装在有人值守的控制室、现场操作室等内部。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.2.1 | CSLJ41 | B03
CSLJ0620 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 指示报警设备和现场报警器的安装 | 现场报警器应有就近安装在检（探）测器所在的区域。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.2.2 | CSLJ41 | B03
CSLJ0621 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品处置 |  |  | 仓储设施的设置应符合要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6；《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）5.4；《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》（GB50475-2008）3~11 | CSLJ42 | B04
CSLJ0622 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品处置 |  |  | 物品储存仓库应符合要求。 | 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）3、4、5 | CSLJ42 | B04
CSLJ0623 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十四条 | CSLJ43 | B04
CSLJ0624 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 危险化学品的储存应符合要求。 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013）；《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）；《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-2013） | CSLJ43 | B04
CSLJ0625 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应符合要求。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第三章 | CSLJ43 | B04
CSLJ0626 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 储存危险化学品的单位应建立危险化学品出入库核查、登记制度。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二章 | CSLJ43 | B04
CSLJ0627 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 危险化学品的运输、包装应符合要求。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二章、第五章 | CSLJ43 | B04
CSLJ0628 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 气瓶运输、储存、使用等应符合要求。 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号） | CSLJ43 | B04
CSLJ0629 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 其他 |  |  | 对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程、原辅材料及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，应对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） | CSLJ43 | B04
CSLJ0630 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 化学因素 | 化学物质 | 工作场所空气中化学物质容许浓度见《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）第4.1条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 （GBZ2.1-2007）4.1 | CSLJ09 | B05
CSLJ0631 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 化学因素 | 粉尘 | 工作场所空气中粉尘容许浓度见《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）第4.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 （GBZ2.1-2007）4.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0632 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 化学因素 | 粉尘 | 粉尘作业场所危害程度共分为0级（达标）、Ⅰ级（超标）和Ⅱ级（严重超标）三个等级。 | 《粉尘作业场所危害程度分级》（GB/T5817-2009）5.1、5.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0633 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 超高频辐射 | 一个工作日内超高频辐射职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第4.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）4.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0634 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 高频电磁场 | 8h高频电磁场职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第5.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）5.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0635 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 工频电场 | 8h工作场所工频电场职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第6.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）6.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0636 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 激光辐射 | 8h眼直视激光束的职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第7.2.1条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）7.2.1 | CSLJ09 | B05
CSLJ0637 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 |  | 8h激光照射皮肤的职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第7.2.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）7.2.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0638 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 微波辐射 | 工作场所微波辐射职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第8.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）8.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0639 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 紫外辐射 | 8h工作场所紫外辐射职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第9.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）9.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0640 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 高温 | 接触时间率100%，体力劳动强度为IV级，WBGT指数限值为25℃；劳动强度分级每下降一级，WBGT指数限值增加1℃～2℃；接触时间率每减少25％，WBGT限值指数增加1℃～2℃。 本地区室外通风设计温度≥30℃的地区，规定的WBGT指数相应增加1℃。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）10.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0641 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 噪声 | 每周工作5d，每天工作8h，稳态噪声限值为85dB(A)，非稳态噪声等效声级的限值为85dB(A)；每周工作日不是5d，需计算40h等效声级，限值为85 dB(A)。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）11.2.1 | CSLJ09 | B05
CSLJ0642 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 噪声 | 脉冲噪声工作场所，噪声声压级峰值和脉冲次数不应超过《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第11.2.2条的规定。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）11.2.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0643 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）第4.1.1条规定的排放限值。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4.1.1 | CSLJ09 | B05
CSLJ0644 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 噪声 | 夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10 dB(A)o 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB(A)o | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4.1.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0645 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 噪声 | 当固定设备排放的噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时，噪声敏感建筑物室内等效声级限值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）第4.2条的要求。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0646 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 手传振动 | 手传振动4h等能量频率计权振动加速度限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第12.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）12.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0647 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 体力工作时心率和能量消耗 | 工作日内从事任何单项体力工作时，最大心率值不应超过150次/min；各单项作业时最大心率值平均不应超过120次/min。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）15.2.1 | CSLJ09 | B05
CSLJ0648 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 体力工作时心率和能量消耗 | 人工作日(8h)总能量消耗不应超过6276kJ[或7.824 kJ/(min•m-2)]。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）15.2.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0649 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 生物因素 |  | 工作场所空气中生物因素容许浓度见《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）第4.3条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 （GBZ2.1-2007）4.3 | CSLJ09 | B05
CSLJ0650 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场职业危害告知 |  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条 | CSLJ09 | B05
CSLJ0651 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场职业危害告知 |  | 存在或产生高毒物品的作业岗位，应当按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）的规定，在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条，《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203-2007）4.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0652 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场职业危害告知 |  | 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条 | CSLJ09 | B05
CSLJ0653 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 图形标识分为禁止标识、警告标识、指令标识和提示标识。见附录A和B。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）3、附录A、附录B | CSLJ09 | B05
CSLJ0654 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 警示线是界定和分隔危险区域的标识线，分为红色、黄色和绿色三种。见附录B。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）4、附录B | CSLJ09 | B05
CSLJ0655 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 警示语句是一组表示禁止、警告、指令、提示或描述工作场所职业病危害的词语。警示语句可单独使用，也可与图形标识组合使用。基本警示语句见附录C。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）5、附录C | CSLJ09 | B05
CSLJ0656 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 有毒物品作业岗位职业病危害告知卡设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）6、附录D | CSLJ09 | B05
CSLJ0657 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在使用有毒物品作业场所入口或作业场所的显著位置，根据需要，设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”、“穿防护服”，“注意通风”等指令标识和“紧急出口”、“救援电话”等提示标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）7 | CSLJ09 | B05
CSLJ0658 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 依据《高毒物品目录》，在使用高毒物品作业岗位醒目位置设置《告知卡》。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）7 | CSLJ09 | B05
CSLJ0659 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在高毒物品作业场所，设置红色警示线。在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）7 | CSLJ09 | B05
CSLJ0660 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在高毒物品作业场所应急撤离通道设置紧急出口提示标识。在泄险区启用时，设置“禁止入内”、“禁止停留”警示标识，并加注必要的警示语句。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）7 | CSLJ09 | B05
CSLJ0661 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 可能产生职业病危害的设备发生故障时，或者维修、检修存在有毒物品的生产装置时，根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识，可加注必要的警示语句。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）7 | CSLJ09 | B05
CSLJ0662 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在产生粉尘的作业场所设置“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | CSLJ09 | B05
CSLJ0663 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识和“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”等指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | CSLJ09 | B05
CSLJ0664 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | CSLJ09 | B05
CSLJ0665 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在高温作业场所，设置“注意高温”警告标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | CSLJ09 | B05
CSLJ0666 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在可引起电光性眼炎的作业场所，设置“当心弧光”警告标识和“戴防护镜”指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | CSLJ09 | B05
CSLJ0667 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 存在生物性职业病危害因索的作业场所，设置“当心感染”警告标识和相应的指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | CSLJ09 | B05
CSLJ0668 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所，设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | CSLJ09 | B05
CSLJ0669 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在可能产生职业病危害的设备上或其前方醒目位置设置相应的警示标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）9 | CSLJ09 | B05
CSLJ0670 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含放射性物质的材料的，产品包装要设置醒目的相应的警示标识和简明中文警示说明。警示说明载明产品特性、存在的有害因素、可能产生的危害后果，安全使用注意事项以及应急救治措施内容。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）10 | CSLJ09 | B05
CSLJ0671 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 贮存可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料的场所，在入口处和存放处设置相应的警示标识以及简明中文警示说明。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）11 | CSLJ09 | B05
CSLJ0672 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在职业病危害事故现场，根据实际情况，设置临时警示线，划分出不同功能区。 红色警示线设在紧邻事故危害源周边。将危害源与其他的区域分隔开来，限佩戴相应防护用具的专业人员可以进入此区域。 黄色警示线设在危害区域的周边，其内外分别是危害区和洁净区，此区域内的人员要佩戴适当的防护用具，出入此区域的人员必须进行洗消处理。 绿色警示线设在救援区域的周边，将救援人员与公众隔离开来。患者的抢救治疗、指挥机构设在此区内。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）12 | CSLJ09 | B05
CSLJ0673 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 产生职业病危害的用人单位的工作场所应当符合下列基本要求： 1、生产布局合理，有害作业与无害作业分开； 2、工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人； 3、有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十二条 | CSLJ09 | B05
CSLJ0674 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | CSLJ09 | B05
CSLJ0675 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 现场急救用品、冲洗设备等应当设在可能发生急性职业损伤的工作场所或者临近地点，并在醒目位置设置清晰的标识。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | CSLJ09 | B05
CSLJ0676 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 在可能突然泄漏或者逸出大量有害物质的密闭或者半密闭工作场所，用人单位还应当安装事故通风装置以及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | CSLJ09 | B05
CSLJ0677 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 凡属下列情况之一时，不应采用循环空气: 1、甲、乙类生产厂房，以及含有甲、乙类物质的其他厂房； 2、丙类生产厂房，如空气中含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维，含尘浓度大于或等于其爆炸下限的25%时； 3、含有难闻气味以及含有危险浓度的致病细菌或病毒的房间； 4、对排除含尘空气的局部排风系统，当排风经净化后，其含尘浓度仍大于或等于工作区容许浓度的30%时。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）5.3.6 | CSLJ09 | B05
CSLJ0678 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 含有剧毒物质或难闻气味物质的局部排风系统，应排至建筑物空气动力阴影区和正压区外。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）5.3.15 | CSLJ09 | B05
CSLJ0679 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 经常受辐射热影响的工作地点，应根据工艺、供水和室内气象等条件，分别采用水幕、隔热水箱或隔热屏等隔热措施。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）5.5.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0680 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 局部排风系统排出的有害气体，当其有害物质的含量超过排放标准或环境要求时，应采取有效净化措施。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）5.6.1 | CSLJ09 | B05
CSLJ0681 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 放散粉尘的生产工艺过程，当湿法除尘不能满足环保及卫生要求时，应采用其他的机械除尘、机械与湿法联合除尘或静电除尘。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）5.6.2 | CSLJ09 | B05
CSLJ0682 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 个人防护用品 |  | 用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业病防护用品。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十六条 | CSLJ09 | B05
CSLJ0683 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 个人防护用品 |  | 用人单位应当对职业病防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的职业病防护用品。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十六条 | CSLJ09 | B05
CSLJ0684 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 职业病危害因素日常监测 |  | 存在职业病危害的用人单位，应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，确保监测系统处于正常工作状态。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十九条 | CSLJ09 | B05
CSLJ0685 | 现场管理 | 相关方作业 | 作业手续 |  |  | 相关方应在动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业前按规定办理作业许可证。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | CSLJ06 | B06
CSLJ0686 | 现场管理 | 相关方作业 | 入场前安全教育培训 |  |  | 作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | CSLJ06 | B06
CSLJ0687 | 现场管理 | 相关方作业 | 安全检查 |  |  | 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | CSLJ06 | B06
CSLJ0688 | 现场管理 | 相关方作业 | 外来人员管理 |  |  | 外来人员不得随意出入填埋场场区（填埋库取）。参观人员应经安全教育并配备必要的安全防护用品（安全帽、口罩等）后方可进入填理区（填埋作业区）。 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）3.3.19 | CSLJ06 | B06
CSLJ0689 | 现场管理 | 相关方作业 | 外来人员管理 |  |  | 填埋区（填埋库区）内严禁捡拾废品，并严禁畜禽进入。 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）5.3.1 | CSLJ06 | B06
CSLJ0690 | 现场管理 | 安全技能 |  |  |  | 杜绝违章指挥、违规操作、违反劳动纪律的行为。 | 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第3条 | CSLJ44 | B07
CSLJ0691 | 现场管理 | 安全技能 |  |  |  | 建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。 | 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》安监总管四〔2011〕128号 7.1 | CSLJ44 | B07
CSLJ0692 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 存在物体坠落、撞击的作业 | 可以使用：安全帽、防砸鞋(靴)、防剌穿鞋、安全网。 建议使用：防滑鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0693 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 有碎屑飞溅的作业 | 可以使用：安全帽、防冲击护目镜、—般防护服。 建议使用：防机械伤害手套 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0694 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 操作转动机械作业 | 可以使用：工作帽、防冲击护目镜、其他零星防护用品。 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0695 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 接触锋利器具作业 | 可以使用：防机械伤害手套、一般防护服 建议使用：安全帽、防砸鞋（靴）、防剌穿鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0696 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 地面存在尖利器物的作业 | 可以使用：防刺穿鞋建议使用：安全帽 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0697 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 手持振动机械作业 | 可以使用：耳塞、耳罩、防振手套 建议使用：防振鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0698 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 人承受全身振动的作业 | 可以使用：防振鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0699 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 铲、装、吊、推机械操作作业 | 可以使用：安全帽、—般防护服 建议使用：防尘口罩（防颗粒物呼吸器）、防冲击护目镜 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0700 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 低压带电作业 | 可以使用：绝缘手套、绝缘服、绝缘鞋 建议使用：安全帽（带绝缘性能）、防冲击护目镜 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0701 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 高压带电作业（在1kv～10kv带电设备上进行作业） | 可以使用：安全帽（带绝缘性能）、绝缘手套、绝缘服、绝缘鞋 建议使用：防冲击护目镜、带电作业屏蔽服、防电弧服 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0702 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 高压带电作业（在1kv～10kv带电设备上进行作业） | 可以使用：带电作业屏蔽服 建议使用：防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0703 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 高温作业 | 可以使用：安全帽、防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩、隔热阻燃鞋、白帆布类隔热服、热防护服 建议使用：镀反射膜类隔热服、其他零星防护用品 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0704 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 易燃易爆场所作业 | 可以使用：防静电手套、防静电鞋、化学品防护服、阻燃防护服、防静电服、棉布工作服 建议使用：防尘口罩（防颗粒物呼吸器）、防毒面具、防尘服 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0705 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 可燃性粉尘场所作业 | 可以使用：防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、防静电手套、防静电鞋、防静电服、棉布工作服 建议使用：防尘服、阻燃防护服 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0706 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 高处作业 | 可以使用：安全帽、安全带、安全网。 建议使用：防滑鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0707 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 井下作业 | 可以使用：安全帽、防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、防毒面具、自救器、耳塞、防静电手套、防振手套、防水胶靴、防砸鞋(靴)、防滑鞋、矿工靴、防水服、阻燃防护服。 建议使用：耳罩、防刺穿鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0708 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 地下作业 | 可以使用：安全帽、防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、防毒面具、自救器、耳塞、防静电手套、防振手套、防水胶靴、防砸鞋(靴)、防滑鞋、矿工靴、防水服、阻燃防护服。 建议使用：耳罩、防刺穿鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0709 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 水上作业 | 可以使用：防水胶靴、水上作业服、救生衣(圈)。 建议使用：防水服 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0710 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 潜水作业 | 可以使用：潜水服。 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0711 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 吸入性气相毒物作业 | 可以使用：防毒面具、防化学品手套、化学品防护服。 建议使用：劳动护肤剂 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0712 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 密闭场所作业 | 可以使用：防毒面具(供气或携气)、防化学品手套、化学品防护服。 建议使用：劳动护肤剂、空气呼吸器 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0713 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 吸入性气溶胶毒物作业 | 可以使用：工作帽、防毒面具、防化学品手套、化学品防护服。 建议使用：防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、劳动护肤剂 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0714 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 沾染性毒物作业 | 可以使用：工作帽、防毒面具、防腐蚀液护目镜、防化学品手套、化学品防护服。 建议使用：防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、劳动护肤剂 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0715 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 生物性毒物作业 | 可以使用：工作帽、防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、防腐蚀液护目镜、防微生物手套、化学品防护服。 建议使用：劳动护肤剂 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0716 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 噪声作业 | 可以使用：耳塞建议使用：耳罩 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0717 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 生产经营单位应根据本单位的安全生产和防止职业病危害的需要，按照工种环境和作业者身体条件等，为作业人员配备相应的防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.1 | CSLJ08 | B08
CSLJ0718 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 存在物体打击、机械伤害、高处坠落等可能对作业者头部产生碰撞伤害的作业场所，应为作业人员配备安全帽等头部防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.2 | CSLJ08 | B08
CSLJ0719 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 存在飞溅物体、化学性物质非电离辐射等可能对作业者眼面部产生伤害的作业场所，应配备眼面部防护装备，如：安全眼镜、化学飞溅防护镜、面罩，焊接防护镜、面罩和防护面罩等。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.3 | CSLJ08 | B08
CSLJ0720 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 按GD/T14366规定的方法测量，当作业人员额定8h工作日规格化的噪声暴露级LEX 8h大于等于85dB(A)时，作业人员应佩戴护听器进行听力防护，如：耳塞、耳罩、防噪音头盔等。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.4 | CSLJ08 | B08
CSLJ0721 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 接触粉尘的作业人员应配备防颗粒物呼吸器、防尘眼镜等面部防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.5 | CSLJ08 | B08
CSLJ0722 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 接触有毒、有害物质的作业人员应根据可能接触毒物的种类选择配备相应的防毒面具、空气呼吸器等呼吸防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.6 | CSLJ08 | B08
CSLJ0723 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 从事有可能被传动机械绞辗、夹卷伤害的作业人员应穿戴紧口式防护服，长发应佩戴防护帽，不能戴防护手套。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.7 | CSLJ08 | B08
CSLJ0724 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 从事接触腐蚀性化学品的作业人员应穿戴耐化学品防护服、耐化学品防护鞋、耐化学品防护手套等防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.8 | CSLJ08 | B08
CSLJ0725 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 水上作业人员应穿浸水服、救生衣等水上作业防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.9 | CSLJ08 | B08
CSLJ0726 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 在易燃、易爆场所的作业人员应穿戴具有防静电性能的防静电服、防静电鞋、防静电手套等防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.10 | CSLJ08 | B08
CSLJ0727 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 从事电气作业的作业人员应穿戴绝缘防护装备，从事高压带电作业应穿戴屏蔽服等防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.11 | CSLJ08 | B08
CSLJ0728 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 从事高温、低温作业的作业人员应穿戴耐高温或防寒防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.12 | CSLJ08 | B08
CSLJ0729 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 作业场所存在极端温度、电伤害、腐蚀性化学物质、机械砸伤等可能对作业人员足部产生伤害，应选配足部防护装备，如：保护足趾安全鞋、防刺穿鞋、电绝缘鞋、防静电鞋、耐油防护鞋、矿工安全鞋等。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.13 | CSLJ08 | B08
CSLJ0730 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的作业场所应为作业人员配备安全带，并加装安全网等防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.14 | CSLJ08 | B08
CSLJ0731 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 当存在多种危险因素时，应综合考虑伤害类型，并配备多种个体防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.15 | CSLJ08 | B08
CSLJ0732 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 作业人员在进行作业之前，应佩戴好所有防护装备并检查其功能良好后再进行作业。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.16 | CSLJ08 | B08
CSLJ0733 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 作业人员个体防护装备的配备使用期限参照GB/T11651-2009附录B执行。生产经营单位可根据作业场所的环境状况、防护装备的使用频率损耗等因素适当缩短使用期限。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.18 | CSLJ08 | B08
CSLJ0734 | 现场管理 | 个体防护 | 不安全装束 |  |  | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。如在有旋转零部件的设备旁作业穿着肥大服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第四十九 | CSLJ08 | B08
CSLJ0735 | 现场管理 | 个体防护 | 其他 |  |  | 经佩戴使用后的防护装备，应按照产品要求和特性进行维护和保管，对可能造成环境污染的有毒有害护品，应集中管理，定期收回、统一处理。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.17 | CSLJ08 | B08
CSLJ0736 | 现场管理 | 个体防护 | 其他 |  |  | 应由使用者或专人按照个体防护装备的使用要求进行维护和保管。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）9.7 | CSLJ08 | B08
CSLJ0737 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 作业许可 |  | 对有限空间内作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | CSLJ45 | B09
CSLJ0738 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 警示标志 |  | 严禁无关人员进入缺氧作业场所，并应在醒目处做好标志。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.10 | CSLJ45 | B09
CSLJ0739 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 警示标志 |  | 输送有害物质的管道的阀门应有人看守或在醒目处设立禁止启动的标志。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 6.7 | CSLJ45 | B09
CSLJ0740 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 先检测，后作业 |  | 当从事具有缺氧危险的作业时，按照先检测后作业的原则，在作业开始前，必须准确测定作业场空气中的氧含量，并记录下列各项： 1、测定日期； 2、测定时间； 3、测定地点； 4、测定方法和仪器； 5、测定时的现场条件； 6、测定次数 7、测定结果 8、测定人员和记录人员 在准确测定氧含量前，严禁进入该作业场所。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.1.1 | CSLJ45 | B09
CSLJ0741 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 先检测，后作业 |  | 当作业场所空气中同时存在有害气体时，必须在测定氧含量的同时测定有害气体的含量，并根据测定结果采取相应的措施。在作业场所的空气质量达到标准后方可作业。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 6.2 | CSLJ45 | B09
CSLJ0742 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 危害评估 |  | 根据测定结果采取相应措施，并记录所采取措施的要点及效果。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 5.1.2 | CSLJ45 | B09
CSLJ0743 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 在存在缺氧危险作业时，必须安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗。发现异常情况，应及时采取有效的措施。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.7 | CSLJ45 | B09
CSLJ0744 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 如果作业现场的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时，应及时通知这些作业场所。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.9 | CSLJ45 | B09
CSLJ0745 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号，并保持有效联络。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 5.3.8 | CSLJ45 | B09
CSLJ0746 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 通风 |  | 在已确定为缺氧作业环境的作业场所，必须采取充分的通风换气措施，使该环境空气中氧含量在作业过程中始终保持在0.195以上。严禁用纯氧进行通风换气。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.2 | CSLJ45 | B09
CSLJ0747 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 防护设备 |  | 作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁使用过滤式面具。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.3 | CSLJ45 | B09
CSLJ0748 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 防护设备 |  | 当存在因缺氧而坠落的危险时，作业人员必须使用案例带（绳），并在适当位置可靠地安装必要的安全绳网设备。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.4 | CSLJ45 | B09
CSLJ0749 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 应急救援装备 |  | 在每次作业前，必须仔细检查呼吸器具和安全带（绳），发现异常应立即更换，严禁勉强使用。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.5 | CSLJ45 | B09
CSLJ0750 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 应急救援装备 |  | 在存在缺氧危险的作业场所，必须配备抢救器具。如：呼吸器、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备。以便在非常情况下抢救作业人员。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 8.4 | CSLJ45 | B09
CSLJ0751 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 其他要求 |  | 满足“特殊缺氧危险作业要求与安全防护措施”。具体见《缺氧危险作业安全规程》。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 6 | CSLJ45 | B09
CSLJ0752 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 对动火作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | CSLJ46 | B09
CSLJ0753 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 作业现场设置警戒区域和警示标志。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.3 | CSLJ46 | B09
CSLJ0754 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业应有专人监火，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.2 | CSLJ46 | B09
CSLJ0755 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.5 | CSLJ46 | B09
CSLJ0756 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21%。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.6 | CSLJ46 | B09
CSLJ0757 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体；距动火点15 m内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.10 | CSLJ46 | B09
CSLJ0758 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.11 | CSLJ46 | B09
CSLJ0759 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于10 m，并不得在烈日下曝晒。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.12 | CSLJ46 | B09
CSLJ0760 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.13 | CSLJ46 | B09
CSLJ0761 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 临时用电管理 |  | 对临时用点作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | CSLJ47 | B09
CSLJ0762 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 临时用电管理 |  | 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.1 | CSLJ47 | B09
CSLJ0763 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 临时用电管理 |  | 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.5 | CSLJ47 | B09
CSLJ0764 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 临时用电管理 |  | 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关教育培训和技术交底，考核后方可上岗工作。 | 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)3.2.1 | CSLJ47 | B09
CSLJ0765 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 临时用电管理 |  | 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 | 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)3.2.2 | CSLJ47 | B09
CSLJ0766 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 临时用电管理 |  | 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定： 1、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运车转； 2、保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决； 3、暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁； 4、移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.3 | CSLJ47 | B09
CSLJ0767 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 外电线路及电气备防护 |  | 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.1 | CSLJ47 | B09
CSLJ0768 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 外电线路及电气备防护 |  | 在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规定。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.2 | CSLJ47 | B09
CSLJ0769 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 外电线路及电气备防护 |  | 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合规定。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.3 | CSLJ47 | B09
CSLJ0770 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 外电线路及电气备防护 |  | 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合规定。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.4 | CSLJ47 | B09
CSLJ0771 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 外电线路及电气备防护 |  | 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.5 | CSLJ47 | B09
CSLJ0772 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 外电线路及电气备防护 |  | 当达不到本规范第4.l.2~4.1.4条中的规定时，必须采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标志。 架设防护设施时，必须经有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.6 | CSLJ47 | B09
CSLJ0773 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 外电线路及电气备防护 |  | 当本规范第4.1.6条规定的防护措施无法实现时，必须与有关部门协商，采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施，未采取上述措施的严禁施工。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.7 | CSLJ47 | B09
CSLJ0774 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 外电线路及电气备防护 |  | 在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须会同有关部门采取加固措施，防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.8 | CSLJ47 | B09
CSLJ0775 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 外电线路及电气备防护 |  | 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质，否则应予清除或做防护处置，其防护等级必须与环境条件相适应； | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.2.1 | CSLJ47 | B09
CSLJ0776 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 外电线路及电气备防护 |  | 电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤，会则应做防护处置。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.2.2 | CSLJ47 | B09
CSLJ0777 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 接地与防雷 |  | 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.1 | CSLJ47 | B09
CSLJ0778 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 接地与防雷 |  | 施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时，工作零线 （N线）必须通过总漏电保护器，保护零线（PE线）必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TN-S接零保护系统。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.2 | CSLJ47 | B09
CSLJ0779 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 接地与防雷 |  | PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.10 | CSLJ47 | B09
CSLJ0780 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 接地与防雷 |  | TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中，所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.3.2 | CSLJ47 | B09
CSLJ0781 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 接地与防雷 |  | 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.4.7 | CSLJ47 | B09
CSLJ0782 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 配电室应靠近电源，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.1 | CSLJ47 | B09
CSLJ0783 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 配电室和控制室应能自然通风，并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.3 | CSLJ47 | B09
CSLJ0784 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.6 | CSLJ47 | B09
CSLJ0785 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.8 | CSLJ47 | B09
CSLJ0786 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.2.3 | CSLJ47 | B09
CSLJ0787 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 架空线必须采用绝缘导线。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.1 | CSLJ47 | B09
CSLJ0788 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.2 | CSLJ47 | B09
CSLJ0789 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 架空线路必须有短路保护。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.17 | CSLJ47 | B09
CSLJ0790 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 架空线路必须有过载保护。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.18 | CSLJ47 | B09
CSLJ0791 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。 五芯电缆必须包含淡蓝、绿／黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；绿／黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.1 | CSLJ47 | B09
CSLJ0792 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电室及自备电源 |  | 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.3 | CSLJ47 | B09
CSLJ0793 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电箱及开关箱 |  | 每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.3 | CSLJ47 | B09
CSLJ0794 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电箱及开关箱 |  | 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和 PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.11 | CSLJ47 | B09
CSLJ0795 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电箱及开关箱 |  | 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.10 | CSLJ47 | B09
CSLJ0796 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电箱及开关箱 |  | 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.15 | CSLJ47 | B09
CSLJ0797 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 配电箱及开关箱 |  | 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.3.4 | CSLJ47 | B09
CSLJ0798 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 照明 |  | 照明器的选择必须按下列环境条件确定： l、正常湿度一般场所，选用开启式照明器； 2、潮湿或特别潮湿场所，选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器； 3、含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用防尘型照明器； 4、有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用防爆型照明器； 5、存在较强振动的场所，选用防振型照明器； 6、有酸碱等强腐蚀介质场所，选用耐酸碱型照明器 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.1.3 | CSLJ47 | B09
CSLJ0799 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 | 照明 |  | 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器： l、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照 明，电源电压不应大于36V； 2、潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V； 3、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.2.2 | CSLJ47 | B09
CSLJ0800 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业审批 |  | 对吊装作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | CSLJ48 | B09
CSLJ0801 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检查处理，并保存检修档案。检查应符合GB6067. | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.1 | CSLJ48 | B09
CSLJ0802 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.2 | CSLJ48 | B09
CSLJ0803 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 吊装质量大于等于40T的重物和土建工程主体结构，应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足40T，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也要编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.3 | CSLJ48 | B09
CSLJ0804 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业主管部门和相关管理部门审查，报主管安全负责人批准后方可实施。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.4 | CSLJ48 | B09
CSLJ0805 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 利用两天或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重能力的80%. | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.5 | CSLJ48 | B09
CSLJ0806 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 |  | 相关部门应对从事指挥和操作的人员进行资质确认。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.1 | CSLJ48 | B09
CSLJ0807 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 |  | 相关部门进行有关安全事项的研究和讨论，对安全措施落实情况进行确认。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.2 | CSLJ48 | B09
CSLJ0808 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 |  | 实施吊装作业单位的有关人员应对起重吊装机械和吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.3 | CSLJ48 | B09
CSLJ0809 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 |  | 实施吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防火罩。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.4 | CSLJ48 | B09
CSLJ0810 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 |  | 实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合GB 16179的规定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.5 | CSLJ48 | B09
CSLJ0811 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 |  | 实施吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，不应安排吊装作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.6 | CSLJ48 | B09
CSLJ0812 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志；应佩戴安全帽，安全帽应符合GB 2811的规定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.1 | CSLJ48 | B09
CSLJ0813 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 应分工明确、坚守岗位，并按GB 5082规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指挥，其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.2 | CSLJ48 | B09
CSLJ0814 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.3 | CSLJ48 | B09
CSLJ0815 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.4 | CSLJ48 | B09
CSLJ0816 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 吊装作业中，夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.5 | CSLJ48 | B09
CSLJ0817 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.6 | CSLJ48 | B09
CSLJ0818 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 起吊重物就位前，不许解开吊装索具。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.7 | CSLJ48 | B09
CSLJ0819 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 按指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.1 | CSLJ48 | B09
CSLJ0820 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 司索人员应听从指挥人员的指挥，并及时报告险情。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.2 | CSLJ48 | B09
CSLJ0821 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不得进行起重操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.3 | CSLJ48 | B09
CSLJ0822 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 严禁起吊超负荷或重物质量不明和埋置物体；不得捆挂、起吊不明质量，与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.4 | CSLJ48 | B09
CSLJ0823 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.5 | CSLJ48 | B09
CSLJ0824 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.6 | CSLJ48 | B09
CSLJ0825 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动，或斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫时不得进行起吊。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.7 | CSLJ48 | B09
CSLJ0826 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.8 | CSLJ48 | B09
CSLJ0827 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的中心应在同一垂直线上。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.9 | CSLJ48 | B09
CSLJ0828 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 无法看清场地、无法看清吊物情况和指挥信号时，不得进行起吊。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.10 | CSLJ48 | B09
CSLJ0829 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。在输电线路近旁作业时，应按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.11 | CSLJ48 | B09
CSLJ0830 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.12 | CSLJ48 | B09
CSLJ0831 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 在起重机械工作时，不得对起重机械进行检查和维修；在有载荷的情况下，不得调整起升变幅机构的制动器。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.13 | CSLJ48 | B09
CSLJ0832 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 下方吊物时，严禁自由下落（溜）；不得利用极限位置限制器停车。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.14 | CSLJ48 | B09
CSLJ0833 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 遇大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止露天作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.15 | CSLJ48 | B09
CSLJ0834 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作规定 |  | 用定型起重吊装机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型起重机械的操作规范。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.16 | CSLJ48 | B09
CSLJ0835 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业完毕的工作 |  | 将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.1 | CSLJ48 | B09
CSLJ0836 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业完毕的工作 |  | 对在轨道上作业的起重机，应将起重机停放在指定位置有效锚定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.2 | CSLJ48 | B09
CSLJ0837 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业完毕的工作 |  | 吊索、吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查、维护、保养。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.3 | CSLJ48 | B09
CSLJ0838 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业完毕的工作 |  | 对接替工作人员，应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.4 | CSLJ48 | B09
CSLJ0839 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、 癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.4 | CSLJ49 | B09
CSLJ0840 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 从事高处作业的单位应办理《作业证》，落实安全防护措施后方可作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.5 | CSLJ49 | B09
CSLJ0841 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 《作业证》审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.6 | CSLJ49 | B09
CSLJ0842 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 作业现场设置警戒区域和警示标志。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.3 | CSLJ49 | B09
CSLJ0843 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查， 确认其完好后投入使用。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.7 | CSLJ49 | B09
CSLJ0844 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线 和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.8 | CSLJ49 | B09
CSLJ0845 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.1 | CSLJ49 | B09
CSLJ0846 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容 相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝 绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂 高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.2 | CSLJ49 | B09
CSLJ0847 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | CSLJ49 | B09
CSLJ0848 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业所使用的工具、 材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | CSLJ49 | B09
CSLJ0849 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 工具在使用时应系安全绳，不用时放入 工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | CSLJ49 | B09
CSLJ0850 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上 时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | CSLJ49 | B09
CSLJ0851 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理 运走，不得任意乱置或向下丢弃。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | CSLJ49 | B09
CSLJ0852 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.10 | CSLJ49 | B09
CSLJ0853 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料 应清理运走。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.1 | CSLJ49 | B09
CSLJ0854 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得 上部和下部同时施工。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.2 | CSLJ49 | B09
CSLJ0855 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《作业证》上签字。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.3 | CSLJ49 | B09
CSLJ0856 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业审批 |  | 进行断路作业应制定周密的安全措施，并办理《断路安全作业证》，方可作业。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）4.1 | CSLJ50 | B09
CSLJ0857 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业审批 |  | 《作业证》申请单位应由相关部门会签，审批部门在审批《作业证》后，应立即填写《断路作业通知单》，并书面通知相关部门。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）4.4 | CSLJ50 | B09
CSLJ0858 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业审批 |  | 在《作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理《作业证》。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）4.5 | CSLJ50 | B09
CSLJ0859 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业组织 |  | 断路作业单位接到《作业证》并向断路申请单位确认无误后，即可在规定的时间内，按《作业证》的内容组织进行断路作业。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.1 | CSLJ50 | B09
CSLJ0860 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业组织 |  | 断路作业申请单位应制定交通组织方案，设置相应的标志与设施，以确保作业期间的交通安全。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.2 | CSLJ50 | B09
CSLJ0861 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业组织 |  | 断路作业应按《作业证》的内容进行。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.3 | CSLJ50 | B09
CSLJ0862 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业组织 |  | 用于道路作业的工作、材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.4 | CSLJ50 | B09
CSLJ0863 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业组织 |  | 严禁涂改、转借《作业证》。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.5 | CSLJ50 | B09
CSLJ0864 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业组织 |  | 变更作业内容，扩大作业范围，应重新办理《作业证》。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.6 | CSLJ50 | B09
CSLJ0865 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业交通警示 |  | 断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.1 | CSLJ50 | B09
CSLJ0866 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业交通警示 |  | 断路作业单位应在作业区附近设置路栏、锥形交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.2 | CSLJ50 | B09
CSLJ0867 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业交通警示 |  | 在道路上进行定点作业，白天不超过2h，夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了完善的安全设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.3 | CSLJ50 | B09
CSLJ0868 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业交通警示 |  | 夜间作业应设置道路作业警示灯，道路作业警示灯设置在作业区周围的锥形交通路标处，应能反映作业区的轮廓。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.4 | CSLJ50 | B09
CSLJ0869 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业交通警示 |  | 道路作业警示灯应为红色。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.5 | CSLJ50 | B09
CSLJ0870 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业交通警示 |  | 警示灯应防爆并采用安全电压。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.9 | CSLJ50 | B09
CSLJ0871 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业交通警示 |  | 道路作业警示灯设置高度应符合GA 182的规定，离地面1.5cm，不低于1.0m。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.7 | CSLJ50 | B09
CSLJ0872 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 作业交通警示 |  | 道路作业警示灯遇雨、雪、雾天时应开启，在其他气候条件下应自傍晚前开启，并能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.8 | CSLJ50 | B09
CSLJ0873 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 应急救援 |  | 断路申请单位应根据作业内容会同作业单位编制相应的事故应急措施，并配备有关器材。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.3.1 | CSLJ50 | B09
CSLJ0874 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 应急救援 |  | 动土挖开的路面宜做好临时应急措施，保证消防车的通行。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.3.2 | CSLJ50 | B09
CSLJ0875 | 现场管理 | 作业许可 | 断路作业 | 恢复正常交通 |  | 断路作业结束，应迅速清理现场，尽快恢复正常交通。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.4 | CSLJ50 | B09
CSLJ0876 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业审批 |  | 动土作业应办理《动土安全作业证》，没有《作业证》严禁动土作业。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.1 | CSLJ51 | B09
CSLJ0877 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业审批 |  | 《作业证》经单位有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全、工程等部门会签,由单位动土作业主管部门审批。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.2 | CSLJ51 | B09
CSLJ0878 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业基本安全要求 |  | 作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.3 | CSLJ51 | B09
CSLJ0879 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业基本安全要求 |  | 作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.4 | CSLJ51 | B09
CSLJ0880 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业基本安全要求 |  | 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.5 | CSLJ51 | B09
CSLJ0881 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业基本安全要求 |  | 严禁涂改、转借《作业证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.6 | CSLJ51 | B09
CSLJ0882 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业基本安全要求 |  | 动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.7 | CSLJ51 | B09
CSLJ0883 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业基本安全要求 |  | 动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护,报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.8 | CSLJ51 | B09
CSLJ0884 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业基本安全要求 |  | 作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.10 | CSLJ51 | B09
CSLJ0885 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业基本安全要求 |  | 在危险场所动土时，应有专业人员现场监护，当所在生产区域发生突然排放有害物质时，现场监护人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场，并采取必要的应急措施。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.11 | CSLJ51 | B09
CSLJ0886 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 作业基本安全要求 |  | 施工结束后应及时回填土，并恢复地面设施。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.13 | CSLJ51 | B09
CSLJ0887 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 |  | 挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石严禁堵塞下水道和窨井。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9.1 | CSLJ51 | B09
CSLJ0888 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 |  | 在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登，当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合GB 7059和 GB 12142要求。作业时应戴安全帽，安全帽应符合GB 2811的要求。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9.2 | CSLJ51 | B09
CSLJ0889 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 |  | 要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少应距坑、槽、井、沟边沿0.8 m，高度不得超过1.5 m。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取可靠的安全措施。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9.3 | CSLJ51 | B09
CSLJ0890 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 |  | 在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9.4 | CSLJ51 | B09
CSLJ0891 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 |  | 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9.5 | CSLJ51 | B09
CSLJ0892 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 |  | 作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9.6 | CSLJ51 | B09
CSLJ0893 | 现场管理 | 作业许可 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 |  | 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9.7 | CSLJ51 | B09
CSLJ0894 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.1 | CSLJ52 | B09
CSLJ0895 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 在签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.2 | CSLJ52 | B09
CSLJ0896 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 根据设备检修项目的要求，检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.3 | CSLJ52 | B09
CSLJ0897 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 检修现场应根据GB 2894 的规定设立相应的安全标志。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.5 | CSLJ52 | B09
CSLJ0898 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 检修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修方案交底。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.6 | CSLJ52 | B09
CSLJ0899 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 检修前施工单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施落实。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.7 | CSLJ52 | B09
CSLJ0900 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 临时用电应办理用电手续，并按规定安装和架设。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.9 | CSLJ52 | B09
CSLJ0901 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交出。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.10 | CSLJ52 | B09
CSLJ0902 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 检修项目负责人应与设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.11 | CSLJ52 | B09
CSLJ0903 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.12 | CSLJ52 | B09
CSLJ0904 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.13 | CSLJ52 | B09
CSLJ0905 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.14 | CSLJ52 | B09
CSLJ0906 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.15 | CSLJ52 | B09
CSLJ0907 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.16 | CSLJ52 | B09
CSLJ0908 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.17 | CSLJ52 | B09
CSLJ0909 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 应将检修现场影响检修安全的物品清理干净。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.18 | CSLJ52 | B09
CSLJ0910 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.19 | CSLJ52 | B09
CSLJ0911 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.20 | CSLJ52 | B09
CSLJ0912 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 |  | 检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.21 | CSLJ52 | B09
CSLJ0913 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 |  | 参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.1 | CSLJ52 | B09
CSLJ0914 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 |  | 检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.2 | CSLJ52 | B09
CSLJ0915 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 |  | 从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.3 | CSLJ52 | B09
CSLJ0916 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 |  | 多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.4 | CSLJ52 | B09
CSLJ0917 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 |  | 从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.5 | CSLJ52 | B09
CSLJ0918 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 |  | 夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.6 | CSLJ52 | B09
CSLJ0919 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 |  | 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.7 | CSLJ52 | B09
CSLJ0920 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修结束后的安全要求 |  | 因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）6.1 | CSLJ52 | B09
CSLJ0921 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修结束后的安全要求 |  | 检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）6.2 | CSLJ52 | B09
CSLJ0922 | 现场管理 | 作业许可 | 设备检修作业 | 检修结束后的安全要求 |  | 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）6.3 | CSLJ52 | B09
CSLJ0923 | 现场管理 | 其他 | [6 empty] | B99

## 城市生活垃圾填埋场-专项分类
城市生活垃圾填埋场专项检查模块分类表
专项编号 | 专项名称 | 专项说明
CSLJ01 | 资质证照
CSLJ02 | 安全生产管理机构及人员
CSLJ03 | 安全规章制度
CSLJ04 | 安全培训教育
CSLJ05 | 安全投入
CSLJ06 | 相关方 | 含基础管理、现场管理
CSLJ07 | 重大危险源管理
CSLJ08 | 个体防护装备 | 含基础管理、现场管理
CSLJ09 | 职业健康管理 | 含基础管理、现场管理
CSLJ10 | 应急管理
CSLJ11 | 隐患排查治理
CSLJ12 | 事故报告、调查和处理
CSLJ13 | 选址
CSLJ14 | 厂内环境
CSLJ15 | 厂房作业环境
CSLJ16 | 仓库作业环境
CSLJ17 | 安全标志
CSLJ18 | 填埋工艺要求
CSLJ19 | 填埋作业
CSLJ20 | 填埋场封场
CSLJ21 | 通用设备设施
CSLJ22 | 垃圾坝
CSLJ23 | 防渗与地下水导排
CSLJ24 | 防洪与雨污分流
CSLJ25 | 渗沥液收集与处理
CSLJ26 | 填埋气体导排与利用
CSLJ27 | 压力容器
CSLJ28 | 压力管道
CSLJ29 | 电梯
CSLJ30 | 起重机械
CSLJ31 | 场（厂）内专用机动车辆
CSLJ32 | 消防设备设施
CSLJ33 | 电气设备
CSLJ34 | 有较大危险因素设备设施
CSLJ35 | 安全监控设备
CSLJ36 | 防火防爆设施
CSLJ37 | 防尘防毒防窒息设施
CSLJ38 | 钢直梯
CSLJ39 | 钢斜梯
CSLJ40 | 防护栏杆
CSLJ41 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备
CSLJ42 | 一般物品处置
CSLJ43 | 危险化学品处置
CSLJ44 | 安全技能
CSLJ45 | 有限空间作业
CSLJ46 | 动火作业
CSLJ47 | 临时用电作业
CSLJ48 | 吊装作业
CSLJ49 | 高处作业
CSLJ50 | 断路作业
CSLJ51 | 动土作业
CSLJ52 | 设备检修作业

## 城市生活垃圾填埋场-适用行业
城市生活垃圾填埋场安全隐患排查上报通用标准（试行）
国民经济行业类别编码 | 国民经济行业类别名称 | 备注
N00402 | 垃圾处理企业 | 城市生活垃圾填埋场