## 物业管理公司标准-全面清单
物业管理公司安全隐患排查上报通用标准（试行）
编号 | Ⅰ级类别 | Ⅱ级类别 | Ⅲ级类别 | Ⅳ级类别 | Ⅴ级类别 | 自查标准项具体描述 | 参考依据 | 对应专项编号 | 对应国家标准编号
WY0001 | 基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  |  | 企业应具有营业执照，并确保其有效。 | 《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条 | WY01 | A01
WY0002 | 基础管理 | 资质证照 | 资质证书 |  |  | 物业服务组织应取得物业管理资质，在接管小区或楼宇的物业管理和服务时，应建立与之适应的管理体系。 | 《社区服务指南 第9部分：物业服务》（GB/T20647.9-2006）5.1 | WY01 | A01
WY0003 | 基础管理 | 资质证照 | 资质证书 |  |  | 任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让资质证书。企业遗失资质证书，应当在新闻媒体上声明后，方可申请补领。 | 《物业服务企业资质管理办法》 （中华人民共和国建设部令第164号）第十三条 | WY01 | A01
WY0004 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全生产管理机构及人员配备 |  |  | 企业从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条 | WY02 | A02
WY0005 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 消防安全管理人员 |  | 消防安全重点单位应确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十七条 | WY02 | A02
WY0006 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 特种设备安全管理机构及人员配备 |  | 特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十六条 | WY02 | A02
WY0007 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 建立健全安全生产责任制 |  | 安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理部门及其负责人、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十九条 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第八条 | WY03 | A03
WY0008 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 单位主要负责人职责 |  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： 1、建立、健全本单位安全生产责任制； 2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4、保证本单位安全生产投入的有效实施； 5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7、及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十八条 | WY03 | A03
WY0009 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 安全生产管理机构及安全管理人员职责 |  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： 1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； 3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 4、组织或者参与本单位应急救援演练； 5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 7、督促落实本单位安全生产整改措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十二条 | WY03 | A03
WY0010 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产管理制度 | 建立健全安全生产管理制度 |  | 企业应当建立健全下列安全生产规章制度： 1、安全生产投入保障制度； 2、新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度； 3、设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检修、维修制度； 4、有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度； 5、重大危险源安全管理制度； 6、职业卫生管理制度； 7、劳动防护用品使用和管理制度； 8、安全生产检查及事故隐患排查、整改制度； 9、安全生产目标管理和责任追究制度； 10、安全生产教育培训管理考核制度； 11、特种作业人员管理制度； 12、现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度； 13、安全生产会议管理制度； 14、应急救援预案和应急体系管理制度； 15、生产安全事故报告和调查处理制度； 16、消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第七条 | WY03 | A03
WY0011 | 基础管理 | 安全规章制度 | 职业健康管理制度 | 建立健全职业卫生管理制度 |  | 企业应建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程： 1、职业病危害防治责任制度； 2、职业病危害警示与告知制度； 3、职业病危害项目申报制度； 4、职业病防治宣传教育培训制度； 5、职业病防护设施维护检修制度； 6、职业病防护用品管理制度； 7、职业病危害监测及评价管理制度； 8、建设项目职业卫生“三同时”管理制度； 9、劳动者职业健康监护及其档案管理制度； 10、职业病危害事故处置与报告制度； 11、职业病危害应急救援与管理制度； 12、岗位职业卫生操作规程； 13、法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十一条 | WY03 | A03
WY0012 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全操作规程 |  |  | 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，发放到相关岗位，并严格监督执行。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 第5.4.3条 | WY03 | A03
WY0013 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十四条、《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第六条 | WY04 | A04
WY0014 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第九条 | WY04 | A04
WY0015 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 取证 |  | 企业的特种（设备）作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种（设备）作业操作资格证书后，方可上岗作业。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第二十条 | WY04 | A04
WY0016 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 复审 |  | 特种作业操作证每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第63号）第四章 | WY04 | A04
WY0017 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 复审 |  | 《特种设备作业人员证》每4年复审一次。持证人员应当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审申请。复审合格的，由发证部门在证书正本上签章。对在2年内无违规、违法等不良记录，并按时参加安全培训的，应当按照有关安全技术规范的规定延长复审期限。复审不合格的应当重新参加考试。逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。 | 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二十二条 | WY04 | A04
WY0018 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前培训学时 | 新上岗从业人员岗前培训不得少于24学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版） 第十三条 | WY04 | A04
WY0019 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 公司级岗前安全培训内容应当包括： 1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3、从业人员安全生产权利和义务； 4、有关事故案例等。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十六条 | WY04 | A04
WY0020 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 部门级岗前安全培训内容应当包括： 1、工作环境及危险因素； 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6、本部门安全生产状况及规章制度； 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8、有关事故案例； 9、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十七条 | WY04 | A04
WY0021 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 班组级岗前安全培训内容应当包括： 1、岗位安全操作规程； 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3、有关事故案例； 4、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十八条 | WY04 | A04
WY0022 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | “四新”教育 |  | 企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十九条 | WY04 | A04
WY0023 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 转岗、重新上岗等安全培训教育 |  | 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十九条 | WY04 | A04
WY0024 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 其他人员教育培训 |  | 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.4 | WY04 | A04
WY0025 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 教育培训档案 |  | 企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第二十四条 | WY04 | A04
WY0026 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费提取 |  |  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十条 | WY05 | A05
WY0027 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用范围 |  |  | 企业应当按照国家和省有关规定提取安全生产费用，安全生产费用必须纳入本单位全年经费预算。 安全生产费用专项用于下列安全生产工作： 1、完善、改造和维护安全设施、设备支出； 2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出； 3、安全生产检查与评价支出； 4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出； 5、安全技能培训及进行应急救援演练支出； 6、其他与安全生产直接相关的支出。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第十三条 | WY05 | A05
WY0028 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 |  |  | 在安全生产费用的使用范围内，企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十三条 | WY05 | A05
WY0029 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 |  |  | 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十三条 | WY05 | A05
WY0030 | 基础管理 | 安全投入 | 工伤保险 |  |  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十八条 | WY05 | A05
WY0031 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | WY06 | A06
WY0032 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.4 | WY06 | A06
WY0033 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全生产协议 |  |  | 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | WY06 | A06
WY0034 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训并进行监督管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | WY06 | A06
WY0035 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并进行监督管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | WY06 | A06
WY0036 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | WY06 | A06
WY0037 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源辨识与评估 |  |  | 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第七条 | WY07 | A07
WY0038 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源登记建档备案 |  |  | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十七条 | WY07 | A07
WY0039 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源监控预警 |  |  | 生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第二十条 | WY07 | A07
WY0040 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备配置 |  | 生产经营单位应根据本单位安全生产和防止职业性危害的需要，按照工种、环境和作业者身体条件等，为作业人员配备相应的防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.1 | WY08 | A08
WY0041 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备产品质量 |  | 产品质量应符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2 | WY08 | A08
WY0042 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 作业人员个体防护装备使用、保养等相关知识的培训 |  | 生产经营单位应制定培训计划，并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维修及维护保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）9.8 | WY08 | A08
WY0043 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 职业病防护设备定期检、维修 |  | 对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | WY08 | A08
WY0044 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 个人防护用品定期检、维修 |  | 对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | WY08 | A08
WY0045 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 相关应急救援设施定期检、维修 |  | 对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | WY08 | A08
WY0046 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报 | 职业病危害项目申报 |  | 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 | 《职业病危害项目申报办法》（国家安全监管总局令第48号）第二条 | WY09 | A09
WY0047 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报 | 职业病危害变更申请 |  | 企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。 | 《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第八条 | WY09 | A09
WY0048 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素检测评价 | 职业病危害因素检测 |  | 存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十条 | WY09 | A09
WY0049 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素检测评价 | 职业病危害因素评价 |  | 存在职业病危害的用人单位，在初次申请职业卫生安全许可证或申请换证时、发生职业病危害事故及国家安全监管总局规定的其他情形时，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十一条 | WY09 | A09
WY0050 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素告知 |  |  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十五条、第三十四条 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十九条 | WY09 | A09
WY0051 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业健康检查 | 劳动者职业健康监护档案 |  | 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。 职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十七条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十一条 | WY09 | A09
WY0052 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业健康检查 | 职业健康体检 |  | 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十条 | WY09 | A09
WY0053 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 建设项目职业卫生“三同时” |  | 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。 | 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家总局第51号令）第四条 | WY09 | A09
WY0054 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业病患者岗位安排 |  | 对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置 | 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第五十二号)第五十七条 | WY09 | A09
WY0055 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业卫生档案 |  | 人单位应建立职业卫生档案资料，包括但不限于职业病防治责任制文件、职业卫生管理规章制度、操作规程等十二项内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十四条 | WY09 | A09
WY0056 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业卫生档案 |  | 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.11.1 | WY10 | A09
WY0057 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 应急预案制定 |  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第七十八条、《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第五条到第八条、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013） | WY10 | A10
WY0058 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 预案管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） |  | 应急预案编制完成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照《四川省安全生产应急预案管理办法》第十三条的要求进行分级备案。 | 《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第十条、十一条、十三条 | WY10 | A10
WY0059 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 预案管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） |  | 应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应当及时告知有关部门和单位，并按照有关应急预案报备程序重新备案。 | 《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第二十五条、二十六条、二十七条、二十九条 | WY10 | A10
WY0060 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 应急演练 |  | 企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第二十六条 | WY10 | A10
WY0061 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 应急演练评估、总结，记录归档 |  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第二十七条 | WY10 | A10
WY0062 | 基础管理 | 应急管理 | 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 |  |  | 企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.11.3 | WY10 | A10
WY0063 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十八条 | WY11 | A11
WY0064 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号）第十条 | WY11 | A11
WY0065 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患治理 |  |  | 对于一般事故隐患，由生产经营单位负责人或者有关人员立即组织整改。 对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号）第十五条 | WY11 | A11
WY0066 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患上报 |  |  | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第五十六条 | WY11 | A11
WY0067 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故报告时限 |  | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第九条、第十三条 | WY12 | A12
WY0068 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故现场及有关证据保护 |  | 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第十六条 | WY12 | A12
WY0069 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故调查和处理 |  |  | 发生事故后，企业应根据有关规定成立事故调查组配合政府部门组织的事故调查工作，或根据政府委托开展未造成人员伤亡的一般事故的调查工作，形成调查报告；按照“四不放过”的原则进行事故处理；按照GB6441和GB6442规定定期对事故、事件进行统计、分析。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第十九条、第二十六条、第三十二条~第三十三条 | WY12 | A12
WY0070 | 基础管理 | 其他基础管理 | 安全生产标准化建设 |  |  | 企业应推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四条 | WY01 | A99
WY0071 | 基础管理 | 其他基础管理 | 安全生产标准化建设 |  |  | 企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。 | 《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）一、总则：（二） | WY01 | A99
WY0072 | 现场管理 | 作业场所 | 汽车库 |  |  | 汽车库的汽车疏散出口应布置在不同的防火分区内，且整个汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个，但符合下列条件之一的可设1个： 1 Ⅳ类汽车库； 2 设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库； 3 设置双车道汽车疏散出口的停车数量小于等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库； 4 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）6.0.9 | WY13 | B01
WY0073 | 现场管理 | 作业场所 | 汽车库 |  |  | Ⅰ、Ⅱ类地上汽车库和停车数大于100辆的地下汽车库，当采用错层或斜楼板式且车道、坡道为双车道时，其首层或地下一层至室外的汽车疏散出口不应少于2个，汽车库内的其他楼层汽车疏散坡道可设1个。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）6.0.10 | WY13 | B01
WY0074 | 现场管理 | 作业场所 | 汽车库 |  |  | 汽车疏散坡道的宽度，单车道不应小于3.0m，双车道不应小于5.5m。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）6.0.12 | WY13 | B01
WY0075 | 现场管理 | 作业场所 | 汽车库 |  |  | 基地内设地下停车场时，车辆出入口应设有效显示标志；标志设置高度不应影响人、车通行。 | 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)5.1.3 | WY13 | B01
WY0076 | 现场管理 | 作业场所 | 汽车库 |  |  | 汛期应在地下车库出入口堆积沙袋、木板，阻挡雨水流入车库 |  | WY13 | B01
WY0077 | 现场管理 | 作业场所 | 汽车库 |  |  | 汛期应保障地下车库排水系统顺畅，及时在地下车库出入口堆积沙袋、木板，阻挡雨水流入车库。 |  | WY13 | B01
WY0078 | 现场管理 | 作业场所 | 停车场 |  |  | 停车场的汽车宜分组停放，每组的停车数量不宜超过 50 辆，组与组之间的防火间距不应小于6m。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014) 4.2.9 | WY13 | B01
WY0079 | 现场管理 | 作业场所 | 停车场 |  |  | 停车场的汽车疏散出口不应少于 2 个；停车数量不超过 50 辆时，可设 1 个。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014) 6.0.14 | WY13 | B01
WY0080 | 现场管理 | 作业场所 | 停车场 |  |  | 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置，且距离最近一排汽车不宜小于 7m，距加油站或油库不宜小于 15m。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)7.1.6 | WY13 | B01
WY0081 | 现场管理 | 作业场所 | 消防车道 |  |  | 有封闭内院或天井的建筑物，当内院或天井的短边长度大于24m 时，宜设置进人内院或天井的消防车道；当该建筑物沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) ，其间距不宜大于80m 。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.4 | WY13 | B01
WY0082 | 现场管理 | 作业场所 | 消防车道 |  |  | 在穿过建筑物或进人建筑物内院的消防车道两侧，不 应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.5 | WY13 | B01
WY0083 | 现场管理 | 作业场所 | 消防车道 |  |  | 消防车道应符合下列要求： 1、车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2、转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3、消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5、消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.8 | WY13 | B01
WY0084 | 现场管理 | 作业场所 | 疏散通道、安全出口 |  |  | 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第二十八条 | WY13 | B01
WY0085 | 现场管理 | 作业场所 | 疏散通道、安全出口 |  |  | 严禁在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | WY13 | B01
WY0086 | 现场管理 | 作业场所 | 限速设施 |  |  | 基地内道路与城市道路相连接处的车行路面应设限速设施，道路应能通达建筑物的安全出口 | 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)5.2.1 | WY13 | B01
WY0087 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 一般要求 |  | 设备设施及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） | WY14 | B02
WY0088 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 一般要求 |  | 物管应当对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号） | WY14 | B02
WY0089 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书，并在规定的条件下使用。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | WY14 | B02
WY0090 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 一般场所应使用Ⅱ类工具；狭窄场所或受限空间、潮湿环境应使用配置剩余电流动作保护装置的Ⅱ类工具或Ⅲ类工具；当使用Ⅰ类工具时，应配置剩余电流动作保护装置，PE线应连接规范。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | WY14 | B02
WY0091 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 剩余电流保护装置动作参数的选择及运行管理应符合GB 13955的相关规定。使用Ⅰ类工具时，PE线连接正确、可靠，剩余电流保护装置动作电流不得大于30mA，动作时间不得大于0.1s；Ⅱ类工具在狭窄场所或受限空间、潮湿环境使用时，剩余电流动作保护装置动作电流不得大于15mA，动作时间不得大于0.1s；使用Ⅲ类工具时，其隔离电器装置应置于操作危险空间外。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | WY14 | B02
WY0092 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 系统保护装置应与所选择的工具匹配。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | WY14 | B02
WY0093 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合GB 3787的相关规定，并保存记录。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.2 | WY14 | B02
WY0094 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合GB 3787的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.2 | WY14 | B02
WY0095 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.2 | WY14 | B02
WY0096 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 电源线长度应小于6m，中间不允许有接头，且无破损、无老化，不穿越通道。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.3.2 | WY14 | B02
WY0097 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 工具的防护罩、盖、手柄应连接牢靠，并有足够的强度，外观无损伤、裂缝和变形。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.4 | WY14 | B03
WY0098 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 转动部分应灵活，无阻滞现象；开关应动作灵活，无缺损与破裂。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.5 | WY14 | B02
WY0099 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 严禁将插头、插座内的N与PE相连接；PE线、N线、相线不应错接或松动、脱落。接插件额定参数与所用工具应相匹配，且无烧损、无破裂和严重损伤。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.5 | WY14 | B02
WY0100 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 选用 | 粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.1 | WY14 | B03
WY0101 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 线路应设置独立的开关或断路器，并符合其容量，接插件只能用作隔离或接通电源；接线应规范、紧固、无烧蚀。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | WY14 | B02
WY0102 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 属于Ⅰ类移动式电气设备应安装剩余电流保护装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | WY14 | B02
WY0103 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | PE线应连接可靠，线径截面及安装方法应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | WY14 | B02
WY0104 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 必要时应设置急停、联锁、警示信号等保护装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | WY14 | B02
WY0105 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB 23821的相关规定；裸露的带电部分应有可靠的屏护，并有警示标识。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | WY14 | B02
WY0106 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 检测 | 应有相应制度，开展定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般不小于1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻值，并保存记录。移动式电器控制调试柜箱应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.38的相关规定。定检合格应有明显标识。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.2 | WY14 | B02
WY0107 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 电源线 | 电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨越通道。电源线与设备的温升应符合安全要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.3 | WY14 | B02
WY0108 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 登记 | 电梯使用单位应当在电梯投入使用前或者投入使用后30日内，向负责电梯安全监督管理的部门办理使用登记手续，取得使用登记证书。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | WY15 | B02
WY0109 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | WY15 | B02
WY0110 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | WY15 | B02
WY0111 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 轿厢结构牢固可靠、运行平稳，轿门关闭时无撞击，轿厢内应设有与外界联系的通讯设施和应急照明设施，轿厢门开启灵敏，防夹人的安全装置完好有效，间隙符合要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.4.4 | WY15 | B02
WY0112 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完整，且灵敏可靠。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.4.2 | WY15 | B02
WY0113 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依法取得许可的安装、改造、修理单位进行。维护保养单位不得将维护保养业务转包、分包。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十四条 | WY15 | B02
WY0114 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 异地开展电梯维护保养的单位，应当将相应资质证明告知所在地市（州）负责电梯安全监督管理的部门。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十四条 | WY15 | B02
WY0115 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯维护保养单位从事电梯维护保养的人员应当取得《特种设备作业人员证》，持证上岗。电梯维护保养单位应当定期对作业人员进行安全教育和技术培训，建立作业人员教育培训记录，并至少保存５年。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十五条 | WY15 | B02
WY0116 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯维护保养单位应当与电梯使用单位签订维护保养合同。维护保养合同应当明确维护保养的内容和要求、维护保养起止日期和频次、故障报修和应急救援等内容。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十六条 | WY15 | B02
WY0117 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯的日常维护保养单位应当在维护保养中严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十二条 | WY15 | B02
WY0118 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十二条 | WY15 | B02
WY0119 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯投入使用后，电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对电梯的日常维护保养单位或者电梯的使用单位在安全运行方面存在的问题，提出改进建议，并提供必要的技术帮助。发现电梯存在严重事故隐患的，应当及时向特种设备安全监督管理部门报告。电梯制造单位对调查和了解的情况，应当作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十七条 | WY15 | B02
WY0120 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 停用 | 电梯停用1年以上或者停用期超过1次定期检验周期的，电梯使用单位应当封存电梯并设置警示标志，在30日内到原使用登记机关办理停用手续；重新启用的，应当办理启用手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | WY15 | B02
WY0121 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 变更 | 电梯使用单位发生变更的，新的电梯使用单位应当自变更之日起30日内到原使用登记机关办理变更手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | WY15 | B02
WY0122 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 报废 | 电梯报废的，电梯使用单位应当在30日内到原使用登记机关办理注销手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | WY15 | B02
WY0123 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 使用 | 电梯使用单位应当在电梯轿厢内或者出入口的显著位置张贴电梯使用登记标志、定期检验标志、安全注意事项、警示标志、应急救援电话号码、电梯使用单位和维护保养单位的相关信息等。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十五条 | WY15 | B02
WY0124 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 检验 | 在用电梯定期检验周期为1年。电梯使用单位应当在检验合格有效期届满前1个月向电梯检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十条 | WY15 | B02
WY0125 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 建立管理制度与档案 | 电梯使用单位应当按照有关规定建立电梯使用安全管理制度和电梯安全技术档案，设置安全管理机构或者配备专兼职安全管理人员。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十五条 | WY15 | B02
WY0126 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 一般要求 |  | 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 |  | WY16 | B02
WY0127 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 一般要求 |  | 保证常闭式防火门处于关闭状态，防火卷帘下两侧0.5米以内无阻碍。 |  | WY16 | B02
WY0128 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 一般要求 |  | 保证安全疏散指示标志、应急照明完好有效。 |  | WY16 | B02
WY0129 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 一般要求 |  | 保证消防设施、器材和消防安全标志在位、完整、未被埋压、圈占、遮挡。 |  | WY16 | B02
WY0130 | 现场管理 | 设备设施 |  | 一般要求 |  | 消防设施电源开关、管道阀门处于正常运行位置。 |  | WY16 | B02
WY0131 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 一般要求 |  | 防火间距未被占用，防火分区未被改变，防火墙、楼板及电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞防火封堵情况，电缆井、管道井未堆放物品。 |  | WY16 | B02
WY0132 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 一般要求 |  | 保障无违章储存、销售、使用易燃易爆危险品，保证储存可燃物资符合消防技术标准和管理规定。 |  | WY16 | B02
WY0133 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 一般要求 |  | 保证室内外消火栓有水且水压正常。 |  | WY16 | B02
WY0134 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 一般要求 |  | 对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟设施等共用的消防设施定期检查，保证期完好有效。 |  | WY16 | B02
WY0135 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.1 | WY16 | B02
WY0136 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.2 | WY16 | B02
WY0137 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.3 | WY16 | B02
WY0138 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器应符合市场准入的规定，并应有出厂合格证和相关证书。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | WY16 | B02
WY0139 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | WY16 | B02
WY0140 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | WY16 | B02
WY0141 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的保险装置应完好。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | WY16 | B02
WY0142 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | WY16 | B02
WY0143 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 推车式灭火器的行驶机构应完好。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | WY16 | B02
WY0144 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | WY16 | B02
WY0145 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | WY16 | B02
WY0146 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱应开启灵活。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | WY16 | B02
WY0147 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 设置场所 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.4.3 | WY16 | B02
WY0148 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.1 | WY16 | B02
WY0149 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、危害保养制度及值班记录等文件资料。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.4 | WY16 | B02
WY0150 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.5 | WY16 | B02
WY0151 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.6 | WY16 | B02
WY0152 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。 | 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)4.2.1 | WY16 | B02
WY0153 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 消防电源 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.1.6 | WY16 | B02
WY0154 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 下列部门应设置疏散照明： 1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层（间）； 2、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集场所； 3、建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所； 4、公共建筑内的疏散走道； 5、人员密集的生产场所及疏散走道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.1 | WY16 | B02
WY0155 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： 1、对于疏散走道，不应低于1.0lx。 2、对于人员密集场所、避难层（间），不应低于3.0lx；对于病房楼或手术部的避难间，不应低于10.0lx。 3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.2 | WY16 | B02
WY0156 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.3 | WY16 | B02
WY0157 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.4 | WY16 | B02
WY0158 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 严禁将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | WY16 | B02
WY0159 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 应保障消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | WY16 | B02
WY0160 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 变配电室选址 | 变配电室选址应符合下列要求： 1、不应设在有剧烈振动或高温的场所； 2、不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧，或应采取有效的防护措施； 3、不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所相贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理； 4、不应设在地势低洼和可能积水的场所； 5、不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所，当需要设在上述场所时，应采取防电磁干扰的措施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)2.0.1 | WY17 | B02
WY0161 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变配电装置的布置 1、配电装置的长度大于6m 时，其柜（屏）后通道应设两个出口，当低压配电装置两个出口间的距离超过15m 时应增加出口； 2、低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度，应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的有关规定；当配电屏与干式变压器靠近布置时，干式变压器通道的最小宽度应为800mm。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)4.2.6、4.2.8 | WY17 | B02
WY0162 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.1.1 | WY17 | B02
WY0163 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1. 8m 高的围墙或围栏外，高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m ，当高度小于1.8m 时，窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅；低压配电室可设能开启的采光窗。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.1 | WY17 | B02
WY0164 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.2 | WY17 | B02
WY0165 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.4 | WY17 | B02
WY0166 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 长度大于7m 的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m 时，宜增加一个安全出口，相邻安全出口之间的距离不应大于40m 。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.6 | WY17 | B02
WY0167 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高于45 ℃，且排风与进风的温差不宜大于15 ℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.3.1 | WY17 | B02
WY0168 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.4.1 | WY17 | B02
WY0169 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.Om ，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.4.3 | WY17 | B02
WY0170 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.1.4 | WY17 | B02
WY0171 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 安全标志 | 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合GB2893-2008和GB2894-2008的有关规定 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB2893-2008） | WY17 | B02
WY0172 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房选址 | 柴油发电机房宜独立设置，独立设置时与其它建筑的防火间距满足《建筑设计防火规范》的要求。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 3.2 | WY17 | B02
WY0173 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房功能分割的要求 | 布置在民用建筑内的柴油发电机房，应符合下列规定： 1、宜布置在建筑物的首层，地下一、二层；不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 2、不应靠近有安静和防震动要求的房间。 3、发电机间、控制室及配电室不应设置在浴室、卫生间或易积水的场所正下方或贴邻。 4、应采用耐火极限不低于2.00h防火墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门应为甲级防火门隔声门。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 3.3 | WY17 | B02
WY0174 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房防火要求 | 柴油发电机房内设置储油间时，总储存量不应大于1m³，储油间应采用防火墙与发电机间分隔；必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门，储油间宜设150-200mm高档油门槛。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 4.2 | WY17 | B02
WY0175 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房人员出入口 | 柴油发电机房人员出入口设置应符合《建筑设计防火规范》的要求。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 5.1 | WY17 | B02
WY0176 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房进、排风 | 柴油发电机房应有良好的进、排风条件，进、排风系统宜独立设置。应有防止雨、雪和小动物从窗、洞口进入室内的措施。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 6.1 | WY17 | B02
WY0177 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房设施 | 发电机房、储油间应设置防止油品流散设施。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 8.2 | WY17 | B02
WY0178 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房设施 | 柴油发电机基础宜采取防油浸的设施，可设置排油污沟槽。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 8.3 | WY17 | B02
WY0179 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房隔声措施 | 机房外门应为隔声门。设在其他建筑内的柴油发电机房，与其他部位相邻的墙、楼板、隔声门窗的隔声量不小于35dB（A） | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 9.4 | WY17 | B02
WY0180 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机相关要求 | 发电机中性线（工作零线）应与接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）8.1.4 | WY17 | B02
WY0181 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机相关安全要求 | 发电机组随带的控制柜接线应正确，紧固件紧固状态良好，无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确，验证出厂实验的锁定标记应无位移，有位移应重新按制造厂要求试验标定。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）8.2.1 | WY17 | B02
WY0182 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机相关安全要求 | 发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）8.2.2 | WY17 | B02
WY0183 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定： 1、金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接； 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺丝帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-20011）12.1.1 | WY17 | B02
WY0184 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）12.1.2 | WY17 | B02
WY0185 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件，如安装托架用的金属构件作为接地干线时，电缆桥架接地时应符合下列规定： 1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与接地干线相连； 2、全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线的连接点；3电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.4.6 | WY17 | B02
WY0186 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 下列连接线或回路，当在布线时采取了防止机械损伤等保护措施，且布线不靠近可燃物时，可不装设短路保护电器： 1、发电机、变压器、整流器、蓄电池与配电控制屏之间的连接线； 2、断电比短路导致的线路烧毁更危险的旋转电机励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等； 3、测量回路。 | 《低压配电设计规范》(50054-2011)6.2.7 | WY17 | B02
WY0187 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所，可采用瓷夹或塑料线夹布线 。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2.2 | WY17 | B02
WY0188 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 配电线路的敷设环境，应符合下列规定： 1、应避免由外部热源产生的热效应带来的损害； 2、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害； 3、应防止外部的机械性损害； 4、在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响； 5、应避免由于强烈日光辐射带来的损害； 6、应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害； 7、应避免有植物和（或）霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害； 8、应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.2 | WY17 | B02
WY0189 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 线路敷设的一般要求 1、除下列回路的线路可穿在同一根导管内外，其他回路的线路不应穿于同一根导管内。 a）同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路； b）穿在同一管内绝缘导线总数不超过8根，且为同一照明灯具的几个回路或同类照明的几个回路。 2、在同一个槽盒里有几个回路时，其所有的绝缘导线应采用与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.4、7.1.5 | WY17 | B02
WY0190 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 一般正常环境绝缘导线布线 1、正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所绝缘导线布线应符合《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2相关规定； 2、对金属导管、金属槽盒有严重腐蚀的场所，不宜采用金属导管、金属槽盒布线； 3、在建筑物闷顶内有可燃物时，应采用金属导管、金属槽盒布线； 4、同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属槽盒内或穿于同一根金属导管内； 5、有酸碱腐蚀介质的场所宜采用塑料导管和塑料槽盒布线，但在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷； 6、塑料导管和塑料槽盒不宜与热水管、蒸汽管同侧敷设。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2、7.2.7、7.2.8、7.2.9、7.2.33、7.2.33、7.2.35 | WY17 | B02
WY0191 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 电缆布线 1、电缆路径的选择，应符合下列规定： a）应使用电缆不易受到机械、震动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤； b）应便于维护； c）应避开场地规划中的施工用地或建设用地； d）应使电缆路径较短。 2、露天敷设的有塑料或橡胶外护层的电缆，应避免日光长时间的直晒；当无法避免时，应加装遮阳罩或采用耐日照的电缆。 3、支承电缆的构架，采用钢制材料时，应采取热镀锌或其他防腐措施；在有较严重腐蚀的环境中，应采取向适应的防腐措施。 4、在屋内架空明敷的电缆与热力管道的净距，平行时不应小于1m；交叉时不应小于0.5m；当净距不能满足要求时，应采取隔热措施。电缆与非热力管道的净距，不应小于0.5m；当净距不能满足要求时，应在与管道接近的电缆段上，采取防止电缆受机械损伤的措施。在有腐蚀性介质的房屋内明敷的电缆，宜采用塑料护套电缆； 5、电缆载屋内埋地穿管敷设，或通过墙、楼板穿管时，其穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.6.1、7.6.2、7.6.6、7.6.10、7.6.12 | WY17 | B02
WY0192 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 用电产品应该在规定的使用寿命期内使用，超过使用寿命期限的应及时报废或更换，必要时按照相关规定延长使用寿命。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | WY17 | B02
WY0193 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 一般环境下，用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | WY17 | B02
WY0194 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | WY17 | B02
WY0195 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | WY17 | B02
WY0196 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | WY17 | B02
WY0197 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 固定使用的用电产品，应在断电状态移动，并防止任何降低其安全性能的损坏。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | WY17 | B02
WY0198 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 临时低压电气线路应履行审批手续，并符合如下规定： 1、审批单应有申请项目单位、内容、安全技术措施、用电负责人、施工人员，以及审批部门及监检负责人，装设地点与装拆日期等内容；并经审批后方可安装； 2、临时低压电气线路期限宜为15天，如需要延长应办理延期手续；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置； 3、相关方临时用电工程，用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，由其编制用电设计方案；经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认； | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.1 | WY17 | B02
WY0199 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 线路敷设 1、线路路径应避开易撞、易碰，以及地面通道、热力管道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方；当不能避免时，应采取保护措施。绝缘导线中的负荷电流不应大于导线允许安全载流量，绝缘导线无破损、无老化。 2、线路架设时，其高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越通道应大于6m，并牢固固定。电缆或绝缘导线不得成束架空敷设，不得直接捆绑在设备、脚手架、树木、金属构架等物品上；埋地敷设时应穿管，管内不得有接头，管口应密封；线路与其他设备、门窗、金属构架等距离应大于0.3m。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.2 | WY17 | B02
WY0200 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 保护方式与保护电器 1、线路应设置总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠。 2、线路与临时用电设备应设置剩余电流动作保护系统，并在规定的动作电流与切断时间内可靠切断故障电路。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.4 | WY17 | B02
WY0201 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠。配电箱内电器安装板上应装设N线端子排和PE线端子排。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.5 | WY17 | B02
WY0202 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设临时电源线 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.6 | WY17 | B02
WY0203 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 照明开关安装应符合下列规定： 1、同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠； 2、相线经开关控制； 3、开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m，门关距地面高度1.3m；拉线开关距地面高度2~3m，层高小于3m时，拉线开关距顶板不小于100mm，拉线出口垂直向下。 4、相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm； 5、暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）22.1.4、22.2.2 | WY17 | B02
WY0204 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 插座安装应符合下列规定： 1、暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全； 2、实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m；特殊场所暗装的插座不小于.015m；同一室内插座安装高度一致； 3、特殊情况下插座安装应符合下列规定：潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。 4、 插座回路应配置剩余电流动作保护装置（兼作开关），按场所环境特征选择动作参数，PE线不得接入其装置，始终保持其连续性、可靠性。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）22.2.1、22.1.3；《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.38.5.4 | WY17 | B02
WY0205 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所（4.5.1 末端保护） 1、属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； 2、生产用的电气设备； 3、施工工地的电气机械设备； 4、安装在户外的电气装置； 5、临时用电的电气设备； 6、机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路； 7、游泳池、喷水池、浴池的电气设备； 8、安装在水中的供电线路和设备； 9、医院中可能直接接触人体的电气医用设备； 10、其他需要安装剩余电流保护装置的场所。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）4.5 | WY17 | B02
WY0206 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.1.1 | WY17 | B02
WY0207 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.1.2 | WY17 | B02
WY0208 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定： 1、位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，安装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整； 2、箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确； 3、箱（盘）不采用可燃材料制作； 4、箱（盘）安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰；底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.2.8 | WY17 | B02
WY0209 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 成套配电（控制）柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）10.2.1 | WY17 | B02
WY0210 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 箱（柜、板）前方（或下方）1.2m的范围内应无障碍物；当工艺布置有困难时，照明箱可减至0.8m。 | 《机械制造企业安全生产标（AQ/T 7009—2013）4.2.38.2.4 | WY17 | B02
WY0211 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 箱（柜、板）上应无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱（柜）内无杂物。 | 《机械制造企业安全生产标（AQ/T 7009—2013）4.2.38.2.6 | WY17 | B02
WY0212 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 动力（照明）配电箱（柜、板）每月应由电气专业人员进行维护、检查，并保持记录。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.38.8.4 | WY17 | B02
WY0213 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜）的安全标志要求 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标 GB2893-2008和GB2894-2008的有关规定 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB2893-2008） | WY17 | B02
WY0214 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 共用接地系统的要求 除第一类防雷建筑物独立避雷针和架空避雷线(网)的接地装置有独立接地要求外,其他建筑物应利用建筑物内的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、低压配电系统的保护线(PE)等与外部防雷装置连接构成共用接地系统。 当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接。 | 建筑物防雷装置检测技术规范（GBT21431-2008）5.4.1.1 | WY17 | B02
WY0215 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 独立接地的要求 第一类防雷建筑物的独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离应符合GB50057-1994中第3.2.1条第五款的规定。第二类和第三类防雷建筑物在防雷接地装置独立设置时,地中距离应符合GB50057—1994中第3.3,4条和第3.4.2条的规定。 | 建筑物防雷装置检测技术规范（GBT21431-2008）5.4.1.2 | WY17 | B02
WY0216 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或挂钩。电缆（线）中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线。 | 《用电安全导则》（GBT13869－2008）6.13 | WY17 | B02
WY0217 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | I类设备使用时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接，同时应根据环境条件加装合适的电击保护装置。 | 《用电安全导则》（GBT13869－2008）6.2 | WY17 | B02
WY0218 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 设备PE线 1、所有电气设备的外露可导电部分（PE线）应与系统主干PE电气连接牢固，并设有防松措施，标识明显。电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截面：当有机械性保护时为2.5 mm2，无机械性的保护时为4 mm2。PE线最小截面应符合表4.2.5的规定。从接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排； 2、用电设备接入处PE标识应明显。PE线和N线不允许任何漏接、错接、混装、串接等现象。N与PE分开后，不得再合并； 3、禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管等作为PE线使用。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39.4 | WY17 | B02
WY0219 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.4 | WY17 | B02
WY0220 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 明敷接地线，在导体的全部长度或区间及每个连接部位附近表面，应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时，应使用双色胶带。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.3.8 | WY17 | B02
WY0221 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 所有电气（器）设备的金属体、电气线路的金属体（保护管、保护桥架等金属体）、底座、传动装置、配电装置的金属构件、遮拦、电缆线的金属外包皮等均应保护接地。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.1 | WY17 | B02
WY0222 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 低压带电作业（1kv以下） | 可以使用的防护用品： 绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | WY17 | B02
WY0223 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 低压带电作业（2kv以下） | 建议使用的防护用品： 安全帽（带电绝缘性能）、防冲击护目镜 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | WY17 | B02
WY0224 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 高压带电作业（在1KV~10KV带电设备上进行作业时） | 可以使用的防护用品： 安全帽(带电绝缘性能)、绝缘手套、绝缘鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | WY17 | B02
WY0225 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 高压带电作业（在1KV~11KV带电设备上进行作业时） | 建议使用的防护用品： 绝缘服、 带电作业屏蔽服、防电弧服： | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | WY17 | B02
WY0226 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 普通灯具 | 危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时，使用额定电压为36V及以下的照明灯具，或有专用保护措施。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）19.1.5 | WY17 | B02
WY0227 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 普通灯具 | 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专有接地螺栓，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）19.1.6 | WY17 | B02
WY0228 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 专用灯具 | 36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定： 1、行灯电压不大于36V，在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V; 2、变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点，接地（PE）或接零（PEN）可靠； 3、行灯灯体及手柄绝缘良好，坚固耐热耐潮湿；灯头与灯体结合紧固，灯头无开关，灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩，挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）20.1.1 | WY17 | B02
WY0229 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 绝缘垫 每6个月应对绝缘垫进行一次例行试验，不允许使用超过试验有效期的绝缘垫（哪怕一直贮存不曾使用），若超过有效期，则必须经再次试验后才能使用。试验包括：外观检查、电气试验。对于0级绝缘垫仅需进行外观检查。 | 《带电作业用绝缘垫》（DLT853-2004）附录F.5 | WY17 | B02
WY0230 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 绝缘手套 所有的手套，即使是被储存的手套，若电气试验的周期已超过6个月，则不能直接使用 | 《带电作业用绝缘手套》（GBT17622-2008）附录C5 | WY17 | B02
WY0231 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 防雷检测 第一类、第二类、第三类建筑物固定检测周期见表7。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》（GBT21431-2008） 6 | WY17 | B02
WY0232 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 预防性试验 制定变压器、高压开关柜、电容器、互感器、断路器、发电机、电动机、电力电缆等电力设备的预防性试验计划。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL／T596-2005） | WY17 | B02
WY0233 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 剩余电流装置 剩余电流保护装置运行管理单位应定期检查分析剩余电流保护装置的使用情况，对已发现的有故障的剩余电流保护装置应立即更换。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）7.9 | WY17 | B02
WY0234 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 企业内部 | 手持电动工具日常检查和定期检测 1、管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合GB 3787的相关规定，并保存记录； 2、定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合GB 3787的相关规定； 3、定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。 手持电动工具工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42；《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GBT3787-2006）5.1 | WY17 | B02
WY0235 | 现场管理 | 职业病危害 | 作业现场职业危害告知和警示标志 |  |  | 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条 | WY09 | B05
WY0236 | 现场管理 | 相关方作业 | 作业手续 |  |  | 相关方应在动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业前按规定办理作业许可证。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | WY06 | B06
WY0237 | 现场管理 | 相关方作业 | 入场前安全教育培训 |  |  | 作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | WY06 | B06
WY0238 | 现场管理 | 相关方作业 | 安全检查 |  |  | 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | WY06 | B06
WY0239 | 现场管理 | 相关方作业 | 风险识别 |  |  | 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | WY06 | B06
WY0240 | 现场管理 | 安全技能 |  |  |  | 杜绝违章指挥、违规操作、违反劳动纪律的行为。 | 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第3条 | WY18 | B07
WY0241 | 现场管理 | 安全技能 |  |  |  | 建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。 | 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》安监总管四〔2011〕128号 7.1 | WY18 | B07
WY0242 | 现场管理 | 个体防护 |  |  |  | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第五十四条 | WY08 | B08
WY0243 | 现场管理 | 个体防护 |  |  |  | 生产经营单位的从业人员应当遵守下列安全生产防护规定： 1、进入生产经营现场按规定正确佩戴防护帽，穿防护服装； 2、从事有可能被转动机械绞辗伤害的作业，不得穿裙装、戴手套、戴围巾、留长发，佩饰物不得悬露； 3、从事对眼睛有伤害的作业应当戴护目镜或者防护面罩； 4、进入施工现场或者有可能发生物体打击的场所应当佩戴安全帽，从事高空作业应当系安全带和保险绳； 5、从事电气作业应当穿戴绝缘防护用品，从事高压带电作业应当穿戴屏蔽服； | 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十四条 | WY08 | B08
WY0244 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 作业许可 |  | 对有限空间内作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | WY19 | B09
WY0245 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 警示标志 |  | 严禁无关人员进入缺氧作业场所，并应在醒目处做好标志。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.10 | WY19 | B09
WY0246 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 警示标志 |  | 输送有害物质的管道的阀门应有人看守或在醒目处设立禁止启动的标志。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 6.7 | WY19 | B09
WY0247 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 先检测，后作业 |  | 当从事具有缺氧危险的作业时，按照先检测后作业的原则，在作业开始前，必须准确测定作业场空气中的氧含量，并记录下列各项： 1、测定日期； 2、测定时间； 3、测定地点； 4、测定方法和仪器； 5、测定时的现场条件； 6、测定次数 7、测定结果 8、测定人员和记录人员 在准确测定氧含量前，严禁进入该作业场所。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.1.1 | WY19 | B09
WY0248 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 先检测，后作业 |  | 当作业场所空气中同时存在有害气体时，必须在测定氧含量的同时测定有害气体的含量，并根据测定结果采取相应的措施。在作业场所的空气质量达到标准后方可作业。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 6.2 | WY19 | B09
WY0249 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 危害评估 |  | 根据测定结果采取相应措施，并记录所采取措施的要点及效果。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 5.1.2 | WY19 | B09
WY0250 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 在存在缺氧危险作业时，必须安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗。发现异常情况，应及时采取有效的措施。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.7 | WY19 | B09
WY0251 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 如果作业现场的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时，应及时通知这些作业场所。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.9 | WY19 | B09
WY0252 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号，并保持有效联络。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 5.3.8 | WY19 | B09
WY0253 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 通风 |  | 在已确定为缺氧作业环境的作业场所，必须采取充分的通风换气措施，使该环境空气中氧含量在作业过程中始终保持在0.195以上。严禁用纯氧进行通风换气。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.2 | WY19 | B09
WY0254 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 防护设备 |  | 作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁使用过滤式面具。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.3 | WY19 | B09
WY0255 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 防护设备 |  | 当存在因缺氧而坠落的危险时，作业人员必须使用案例带（绳），并在适当位置可靠地安装必要的安全绳网设备。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.4 | WY19 | B09
WY0256 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 应急救援装备 |  | 在每次作业前，必须仔细检查呼吸器具和安全带（绳），发现异常应立即更换，严禁勉强使用。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.5 | WY19 | B09
WY0257 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 应急救援装备 |  | 在存在缺氧危险的作业场所，必须配备抢救器具。如：呼吸器、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备。以便在非常情况下抢救作业人员。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 8.4 | WY19 | B09
WY0258 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 其他要求 |  | 满足“特殊缺氧危险作业要求与安全防护措施”。具体见《缺氧危险作业安全规程》。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 6 | WY19 | B09
WY0259 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 对动火作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | WY20 | B09
WY0260 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 作业现场设置警戒区域和警示标志。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.3 | WY20 | B09
WY0261 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业应有专人监火，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.2 | WY20 | B09
WY0262 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.5 | WY20 | B09
WY0263 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21%。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.6 | WY20 | B09
WY0264 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体；距动火点15 m内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.10 | WY20 | B09
WY0265 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.11 | WY20 | B09
WY0266 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于10 m，并不得在烈日下曝晒。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.12 | WY20 | B09
WY0267 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.13 | WY20 | B09
WY0268 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 对临时用点作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | WY21 | B09
WY0269 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电线路应注明设备负载名称、编号,现场应悬挂安全警示牌。 |  | WY21 | B09
WY0270 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关教育培训和技术交底，考核后方可上岗工作。 | 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)3.2.1 | WY21 | B09
WY0271 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源安装必须严格执行电气施工安装规范。 |  | WY21 | B09
WY0272 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电。 |  | WY21 | B09
WY0273 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 对临时用电设施要有专人维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。 |  | WY21 | B09
WY0274 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 | 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)3.2.2 | WY21 | B09
WY0275 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷。 |  | WY21 | B09
WY0276 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。 |  | WY21 | B09
WY0277 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 用电结束后，临时施工用的电气设备和线路应立即拆除。 |  | WY21 | B09
WY0278 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电结束后，临时用电单位应及时通知供电执行单位停电，由原临时用电单位拆除临时用电线路，其他单位不得私自拆除。 |  | WY21 | B09
WY0279 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、 癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.4 | WY22 | B09
WY0280 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 从事高处作业的单位应办理《作业证》，落实安全防护措施后方可作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.5 | WY22 | B09
WY0281 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 《作业证》审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.6 | WY22 | B09
WY0282 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 作业现场设置警戒区域和警示标志。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.3 | WY22 | B09
WY0283 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查， 确认其完好后投入使用。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.7 | WY22 | B09
WY0284 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线 和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.8 | WY22 | B09
WY0285 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.1 | WY22 | B09
WY0286 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容 相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝 绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂 高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.2 | WY22 | B09
WY0287 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | WY22 | B09
WY0288 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业所使用的工具、 材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | WY22 | B09
WY0289 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 工具在使用时应系安全绳，不用时放入 工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | WY22 | B09
WY0290 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上 时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | WY22 | B09
WY0291 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理 运走，不得任意乱置或向下丢弃。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | WY22 | B09
WY0292 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.10 | WY22 | B09
WY0293 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料 应清理运走。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.1 | WY22 | B09
WY0294 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得 上部和下部同时施工。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.2 | WY22 | B09
WY0295 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《作业证》上签字。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.3 | WY22 | B09
WY0296 | 现场管理 | 其他 | 安全标志 |  |  | 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，企业应按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1-2015）、《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）等标准要求设置及使用安全标志。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1-2015）、《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995） | WY13 | B99

## 物业管理公司标准-专项分类
物业管理公司专项检查模块分类
专项编号 | 专项名称 | 专项说明
WY01 | 资质证照
WY02 | 安全生产管理机构及人员
WY03 | 安全规章制度
WY04 | 安全培训教育
WY05 | 安全投入
WY06 | 相关方 | 含基础管理、现场管理
WY07 | 重大危险源管理
WY08 | 个体防护装备 | 含基础管理、现场管理
WY09 | 职业健康管理 | 含基础管理、现场管理
WY10 | 应急管理
WY11 | 隐患排查治理
WY12 | 事故报告、调查和处理
WY13 | 作业场所
WY14 | 通用设备设施
WY15 | 电梯
WY16 | 消防设备设施
WY17 | 电气设备
WY18 | 安全技能
WY19 | 有限空间作业
WY20 | 动火作业
WY21 | 临时用电作业
WY22 | 高处作业
WY23 | 电气设备
WY24 | 安全技能
WY25 | 有限空间作业
WY26 | 动火作业
WY27 | 临时用电作业
WY28 | 高处作业

## 物业管理公司标准-适用行业
物业管理公司安全隐患排查上报通用标准（试行）
国民经济行业类别编码 | 国民经济行业类别名称
K001 | 物业管理公司