## 石油加工企业-全面清单
石油加工企业安全隐患排查上报通用标准（试行）
编号 | Ⅰ级类别 | Ⅱ级类别 | Ⅲ级类别 | Ⅳ级类别 | Ⅴ级类别 | 自查标准项具体描述 | 参考依据 | 对应专项编号 | 对应国家标准编号
SYJG0001 | 基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  |  | 企业应具有营业执照，并确保其有效。 | 《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条 | SYJG01 | A01
SYJG0002 | 基础管理 | 资质证照 | 危险化学品安全生产许可证 |  |  | 企业应当依照本办法的规定取得危险化学品安全生产许可证，并在有效期范围内从事生产经营活动。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（总局令第41号）第三条、第四十六条 | SYJG01 | A01
SYJG0003 | 基础管理 | 资质证照 | 易制毒化学品生产许可证 |  |  | 生产第一类易制毒化学品应取得相应的易制毒化学品生产许可证，并在有效期范围内从事生产经营活动。 | 《易制毒化学品管理条例》（2005年国务院令第445号）第二条、第七条 | SYJG01 | A01
SYJG0004 | 基础管理 | 资质证照 | 消防验收合格文件或备案凭证 |  |  | 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，应依照规定进行消防验收或备案，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十三条 | SYJG01 | A01
SYJG0005 | 基础管理 | 资质证照 | 防雷装置竣工验收文件 |  |  | 企业取得验收合格文件的防雷装置，方可投入使用。 | 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条 | SYJG01 | A01
SYJG0006 | 基础管理 | 资质证照 | 新、改、扩项目安全条件审查批复文件 |  |  | 企业新、改、扩项目应取得安全条件审查意见书、安全设施设计的审查意见书。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（总局令第45号）：第二章、第三章 | SYJG01 | A01
SYJG0007 | 基础管理 | 资质证照 | 新、改、扩项目安全设施竣工验收意见书 |  |  | 建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（总局令第45号）：第五章 | SYJG01 | A01
SYJG0008 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全生产管理机构及人员配备 | 安全生产管理机构 |  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条 | SYJG02 | A02
SYJG0009 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全生产管理机构及人员配备 | 安全生产管理机构人员配备 |  | 企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。 | 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》国家安全监管总局 工业和信息化部 (安监总管三〔2010〕186 号) | SYJG02 | A02
SYJG0010 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 职业健康管理机构及人员配备 |  |  | 存在职业病危害且劳动者超过100人，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第八条 | SYJG02 | A02
SYJG0011 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 消防安全管理人员 |  | 消防安全重点单位应确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十七条 | SYJG02 | A02
SYJG0012 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 特种设备安全管理机构及人员配备 |  | 特种设备使用的危险化学品单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十六条 | SYJG02 | A02
SYJG0013 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 注册安全工程师 |  | 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。 从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十四条《注册安全工程师管理规定》（总局令第11号）第六条 | SYJG02 | A02
SYJG0014 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 建立健全安全生产责任制 |  | 安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科室、车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十九条 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第八条 | SYJG03 | A03
SYJG0015 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 单位主要负责人职责 |  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： 1、建立、健全本单位安全生产责任制； 2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4、保证本单位安全生产投入的有效实施； 5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7、及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十八条 | SYJG03 | A03
SYJG0016 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 安全生产管理机构及安全管理人员职责 |  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： 1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； 3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 4、组织或者参与本单位应急救援演练； 5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 7、督促落实本单位安全生产整改措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十二条 | SYJG03 | A03
SYJG0017 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产管理制度 | 建立健全安全生产管理制度 |  | 企业应当建立健全下列安全生产规章制度： 1、安全生产投入保障制度； 2、新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度； 3、设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检修、维修制度； 4、有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度； 5、重大危险源安全管理制度； 6、职业卫生管理制度； 7、劳动防护用品使用和管理制度； 8、安全生产检查及事故隐患排查、整改制度； 9、安全生产目标管理和责任追究制度； 10、安全生产教育培训管理考核制度； 11、特种作业人员管理制度； 12、现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度； 13、安全生产会议管理制度； 14、应急救援预案和应急体系管理制度； 15、生产安全事故报告和调查处理制度； 16、消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第七条 | SYJG03 | A03
SYJG0018 | 基础管理 | 安全规章制度 | 职业健康管理制度 | 建立健全职业卫生管理制度 |  | 企业应建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程： 1、职业病危害防治责任制度； 2、职业病危害警示与告知制度； 3、职业病危害项目申报制度； 4、职业病防治宣传教育培训制度； 5、职业病防护设施维护检修制度； 6、职业病防护用品管理制度； 7、职业病危害监测及评价管理制度； 8、建设项目职业卫生“三同时”管理制度； 9、劳动者职业健康监护及其档案管理制度； 10、职业病危害事故处置与报告制度； 11、职业病危害应急救援与管理制度； 12、岗位职业卫生操作规程； 13、法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十一条 | SYJG03 | A03
SYJG0019 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全操作规程 |  |  | 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，发放到相关岗位，并严格监督执行。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 第5.4.3条 | SYJG03 | A03
SYJG0020 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十四条、《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第六条 | SYJG04 | A04
SYJG0021 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。） | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第九条 | SYJG04 | A04
SYJG0022 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 取证 |  | 企业的特种（设备）作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种（设备）作业操作资格证书后，方可上岗作业。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第二十条 | SYJG04 | A04
SYJG0023 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 复审 |  | 特种作业操作证每3年复审1次。 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第63号）第四章 | SYJG04 | A04
SYJG0024 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 复审 |  | 《特种设备作业人员证》每4年复审一次。持证人员应当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审申请。复审合格的，由发证部门在证书正本上签章。对在2年内无违规、违法等不良记录，并按时参加安全培训的，应当按照有关安全技术规范的规定延长复审期限。复审不合格的应当重新参加考试。逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。 | 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二十二条 | SYJG04 | A04
SYJG0025 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前培训学时 | 危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版） 第十三条 | SYJG04 | A04
SYJG0026 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 厂级岗前安全培训内容应当包括： 1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3、从业人员安全生产权利和义务； 4、有关事故案例等。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十六条 | SYJG04 | A04
SYJG0027 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括： 1、工作环境及危险因素； 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度； 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8、有关事故案例； 9、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十七条 | SYJG04 | A04
SYJG0028 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 班组级岗前安全培训内容应当包括： 1、岗位安全操作规程； 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3、有关事故案例； 4、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十八条 | SYJG04 | A04
SYJG0029 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | “四新”教育 |  | 企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十九条 | SYJG04 | A04
SYJG0030 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 转岗、重新上岗等安全培训教育 |  | 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十九条 | SYJG04 | A04
SYJG0031 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 其他人员教育培训 |  | 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.4 | SYJG04 | A04
SYJG0032 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 教育培训档案 |  | 企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第二十四条 | SYJG04 | A04
SYJG0033 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费提取 |  |  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十条 | SYJG05 | A05
SYJG0034 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费提取 |  |  | 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 1、营业收入不超过1000万元的，按照4%提取； 2、营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； 3、营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取； 4、营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第八条 | SYJG05 | A05
SYJG0035 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用范围 |  |  | 企业应当按照国家和省有关规定提取安全生产费用，安全生产费用必须纳入本单位全年经费预算。 安全生产费用专项用于下列安全生产工作： 1、完善、改造和维护安全设施、设备支出； 2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出； 3、安全生产检查与评价支出； 4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出； 5、安全技能培训及进行应急救援演练支出； 6、其他与安全生产直接相关的支出。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第十三条 | SYJG05 | A05
SYJG0036 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 |  |  | 在安全生产费用的使用范围内，企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十三条 | SYJG05 | A05
SYJG0037 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 |  |  | 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十三条 | SYJG05 | A05
SYJG0038 | 基础管理 | 安全投入 | 工伤保险 |  |  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十八条 | SYJG05 | A05
SYJG0039 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | SYJG06 | A06
SYJG0040 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.4 | SYJG06 | A06
SYJG0041 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全生产协议 |  |  | 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | SYJG06 | A06
SYJG0042 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训并进行监督管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | SYJG06 | A06
SYJG0043 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并进行监督管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | SYJG06 | A06
SYJG0044 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | SYJG06 | A06
SYJG0045 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源辨识 |  |  | 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第七条 | SYJG07 | A07
SYJG0046 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源备案 |  |  | 危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料（其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第二十三条 | SYJG07 | A07
SYJG0047 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源评估 |  |  | 危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。危险化学品单位可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。 依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。 重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值： （一）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的； （二）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第八条、第九条 | SYJG07 | A07
SYJG0048 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源管理制度和规程 |  |  | 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十二条 | SYJG07 | A07
SYJG0049 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源隐患排查 |  |  | 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十六条 | SYJG07 | A07
SYJG0050 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源人员培训 |  |  | 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十七条 | SYJG07 | A07
SYJG0051 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源信息告知 |  |  | 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十九条 | SYJG07 | A07
SYJG0052 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源预案制定及演练 |  |  | 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。并按照下列要求进行事故应急预案演练： （一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次； （二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。 应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第二十条、第二十一条 | SYJG07 | A07
SYJG0053 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源档案 |  |  | 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。 重大危险源档案应当包括下列文件、资料： （一）辨识、分级记录； （二）重大危险源基本特征表； （三）涉及的所有化学品安全技术说明书； （四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； （五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； （六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； （七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （八）安全评估报告或者安全评价报告； （九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； （十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； （十一）其他文件、资料。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第二十二条 | SYJG07 | A07
SYJG0054 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 信息平台 |  |  | 重大危险源应接入安全监管部门已建信息系统重大危险源监管信息平台。 | 国家安全监管总局关于印发《国家安全生产监管信息平台总体建设方案》的通知安监总规划〔2015〕6号 | SYJG07 | A07
SYJG0055 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源监控预警管理 |  |  | 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： （一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天； （二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； （三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）； （四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； （五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十三条 | SYJG07 | A07
SYJG0056 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备配置 |  | 生产经营单位应根据本单位安全生产和防止职业性危害的需要，按照工种、环境和作业者身体条件等，为作业人员配备相应的防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.1 | SYJG08 | A08
SYJG0057 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备产品质量 |  | 产品质量应符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2 | SYJG08 | A08
SYJG0058 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 作业人员个体防护装备使用、保养等相关知识的培训 |  | 生产经营单位应制定培训计划，并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维修及维护保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）9.8 | SYJG08 | A08
SYJG0059 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 职业病防护设备定期检、维修 |  | 对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | SYJG08 | A08
SYJG0060 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 个人防护用品定期检、维修 |  | 对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | SYJG08 | A08
SYJG0061 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 相关应急救援设施定期检、维修 |  | 对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | SYJG08 | A08
SYJG0062 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报 | 职业病危害项目申报 |  | 用人单位（煤矿除外）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 | 《职业病危害项目申报办法》（国家安全监管总局令第48号）第二条 | SYJG09 | A09
SYJG0063 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报 | 职业病危害变更申请 |  | 企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。 | 《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第八条 | SYJG09 | A09
SYJG0064 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素检测评价 | 职业病危害因素检测 |  | 存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十条 | SYJG09 | A09
SYJG0065 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素检测评价 | 职业病危害因素评价 |  | 存在职业病危害的用人单位，在初次申请职业卫生安全许可证或申请换证时、发生职业病危害事故及国家安全监管总局规定的其他情形时，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十一条 | SYJG09 | A09
SYJG0066 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素告知 |  |  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十五条、第三十四条 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十九条 | SYJG09 | A09
SYJG0067 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业健康检查 | 劳动者职业健康监护档案 |  | 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。 职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十七条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十一条 | SYJG09 | A09
SYJG0068 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业健康检查 | 职业健康体检 |  | 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十条 | SYJG09 | A09
SYJG0069 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 建设项目职业卫生“三同时” |  | 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。 | 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家总局第51号令）第四条 | SYJG09 | A09
SYJG0070 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业病患者岗位安排 |  | 对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置 | 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第五十二号)第五十七条 | SYJG09 | A09
SYJG0071 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业卫生档案 |  | 人单位应建立职业卫生档案资料，包括但不限于职业病防治责任制文件、职业卫生管理规章制度、操作规程等十二项内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十四条 | SYJG09 | A09
SYJG0072 | 基础管理 | 应急管理 | 应急组织机构和队伍 |  |  | 危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第七十九条 | SYJG10 | A10
SYJG0073 | 基础管理 | 应急管理 | 应急组织机构和队伍 |  |  | 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.1A01 | SYJG10 | A10
SYJG0074 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 应急预案制定 |  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第七十八条、《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第五条到第八条、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013） | SYJG10 | A10
SYJG0075 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 预案管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） |  | 应急预案编制完成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照《四川省安全生产应急预案管理办法》第十三条的要求进行分级备案。 | 《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第十条、十一条、十三条 | SYJG10 | A10
SYJG0076 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 预案管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） |  | 应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应当及时告知有关部门和单位，并按照有关应急预案报备程序重新备案。 | 《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第二十五条、二十六条、二十七条、二十九条 | SYJG10 | A10
SYJG0077 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 应急演练 |  | 企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第二十六条 | SYJG10 | A10
SYJG0078 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 应急演练评估、总结，记录归档 |  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第二十七条 | SYJG10 | A10
SYJG0079 | 基础管理 | 应急管理 | 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 |  |  | 企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.11.3 | SYJG10 | A10
SYJG0080 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十八条 | SYJG11 | A11
SYJG0081 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号）第十条 | SYJG11 | A11
SYJG0082 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患治理 |  |  | 对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。 对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号）第十五条 | SYJG11 | A11
SYJG0083 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患上报 |  |  | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第五十六条 | SYJG11 | A11
SYJG0084 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故报告时限 |  | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第九条、第十三条 | SYJG12 | A12
SYJG0085 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故现场及有关证据保护 |  | 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第十六条 | SYJG12 | A12
SYJG0086 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故调查和处理 |  |  | 发生事故后，企业应根据有关规定成立事故调查组配合政府部门组织的事故调查工作，或根据政府委托开展未造成人员伤亡的一般事故的调查工作，形成调查报告；按照“四不放过”的原则进行事故处理；按照GB6441和GB6442规定定期对事故、事件进行统计、分析。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第十九条、第二十六条、第三十二条~第三十三条 | SYJG12 | A12
SYJG0087 | 基础管理 | 其他基础管理 | 安全生产标准化建设 |  |  | 企业应推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四条 | SYJG13 | A99
SYJG0088 | 基础管理 | 其他基础管理 | 安全生产标准化建设 |  |  | 企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。 | 《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）一、总则：（二） | SYJG13 | A99
SYJG0089 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 厂址不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段以及采矿陷落（错动）区等地质条件不良地段； | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）3.0 | SYJG14 | B01
SYJG0090 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 厂址不应选择在下列地段或地区： 1、地震断层及地震基本烈度高于9度的地震区。 2、工程地质严重不良地段。 3、重要矿床分布地段及采矿陷落(错动)区。 4、国家或地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区。 5、对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区。 6、供水水源卫生保护区。 7、易受洪水危害或防洪工程量很大的地区。 8、不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区。 9、在爆破危险区范围内。 10、大型尾矿库及废料场(库)的坝下方。 11、有严重放射性物质污染影响区。 12、全年静风频率超过60％的地区。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）3.1.13 | SYJG14 | B01
SYJG0091 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 厂址应位于不受洪水或内涝威胁地带，或防洪标准应符合《防洪标准》GB 50201 的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）3.0 | SYJG14 | B01
SYJG0092 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 当企业遭受洪水淹没后，会引起爆炸或导致毒液、毒气、放射性等有害物质大量泄漏、扩散时，其防洪标准应符合下列规定： 1中、小型化工企业的企业规模应按提高两级确定。 2特大、大型化工企业，尚应采取专门的防护措施。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）3.2.5 | SYJG14 | B01
SYJG0093 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 当厂址位于山坡或山脚处时，应避开受山洪威胁的地段，并应对山坡的稳定性等作出地质灾害危险性评估报告。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）3.2.6 | SYJG14 | B01
SYJG0094 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 安全卫生防护距离 |  | 工业企业和居住区之间必须设置足够宽度的卫生防护距离，按GB11654～GB11666、GB18053～GB18083及其它相关国家标准执行。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）4.1.7 | SYJG14 | B01
SYJG0095 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 区域规划 |  | 石油化工企业的生产区宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.1.2 | SYJG14 | B01
SYJG0096 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 区域规划 |  | 在山区或丘陵地区，石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.1.3 | SYJG14 | B01
SYJG0097 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 区域规划 |  | 石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.1.5 | SYJG14 | B01
SYJG0098 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 区域规划 |  | 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.1.6 | SYJG14 | B01
SYJG0099 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 区域规划 |  | 当区域排洪沟通过厂区时： 1、不宜通过生产区； 2、应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.1.7 | SYJG14 | B01
SYJG0100 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 区域规划 |  | 地区输油（输气）管道不应穿越厂区。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.1.8 | SYJG14 | B01
SYJG0101 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 防火间距 |  | 石油化工企业与下列相邻工厂或设施的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表 4.1.9 的规定： 1、居民区、公共福利设施、村庄； 2、相邻工厂； 3、厂外铁路； 4、国家或工业区铁路编组站； 5、厂外公路； 6、变配电站； 7、架空电力线路； 8、Ι、Ⅱ国家架空通信线路； 9、通航江、河、海岸边； 10、地区埋地输油管道； 11、地区埋地输气管道 ； 12、装卸油品码头。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.1.9 | SYJG14 | B01
SYJG0102 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 防火间距 |  | 石油化工企业与下列同类企业及油库的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表4.1.10的规定： 1、液化烃罐组； 2、可燃液体罐组； 3、可能携带可燃液体的高架火炬； 4、甲、乙类工艺装置或设施； 5、全厂性或区域性重要设施； 6、明火地点。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.1.10 | SYJG14 | B01
SYJG0103 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 生产设备设施布置： 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.2.3 | SYJG14 | B01
SYJG0104 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 设备、建筑物与以下场所防火安全间距，不应小于《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）表5.2.1的规定： 1、控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室； 2、明火设备； 3、操作温度低于自燃点的工艺设备； 4、操作温度低于自燃点的工艺设备； 5、操作温度等于或高于自燃点的工艺设备； 6、含可燃液体的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐； 7、丙类物品仓库、乙类物品储存间； 8、装置储罐组。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.1 | SYJG14 | B01
SYJG0105 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 剧毒物品的生产设施，应布置在远离人员集中活动场所的单独地段内，并应布置在人员集中活动场所全年最小频率风向的上风侧，同时应设置围墙与其他设施隔开。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）5.2.4 | SYJG14 | B01
SYJG0106 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 为防止结焦、堵塞，控制温降、压降，避免发生副反应等有工艺要求的相关设备，可靠近布置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.2 | SYJG14 | B01
SYJG0107 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 分馏塔顶冷凝器、塔底重沸器与分馏塔，压缩机的分液罐、缓冲罐、中间冷却器等与压缩机，以及其他与主体设备密切相关的设备，可直接连接或靠近布置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.3 | SYJG14 | B01
SYJG0108 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距不应小于6m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.4 | SYJG14 | B01
SYJG0109 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 以甲B、乙A类液体为溶剂的溶液法聚合液所用的总容积大于800m³的掺合储罐与相邻的设备、建筑物的防火间距不宜小于7.5m；总容积小于或等于800m³时，其防火间距不限。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.5 | SYJG14 | B01
SYJG0110 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪表间与工艺设备的防火间距不限。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.6 | SYJG14 | B01
SYJG0111 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内设备为非防爆型时，在线分析仪表间应正压通风。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.7 | SYJG14 | B01
SYJG0112 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 设备宜露天或半露天布置，并宜缩小爆炸危险区域的范围。爆炸危险区域的范围应按《爆炸和火灾危险电力装置设计规范》（GB50058）的规定执行。受工艺特点或自然条件限制的设备可布置在建筑物内。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.8 | SYJG14 | B01
SYJG0113 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距应按相邻设备、建筑物的防火间距确定，其防火间距应符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表5.2.1的规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.9 | SYJG14 | B01
SYJG0114 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 在甲、乙类装置内部的设备、建筑物区的设置应符合下列规定： 1. 应用道路将装置分割成为占地面积不大于10000m²的设备、建筑物区； 2. 当大型石油化工装置的设备、建筑物区占地面积大于10000m²小于20000m²时，在设备、建筑物区四周应设环形道路，道路路面宽度不应小于6m，设备、建筑物区的宽度不应大于120m，相邻两设备、建筑物区的防火间距不应小于15m，并应加强安全措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.11 | SYJG14 | B01
SYJG0115 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 设备、建筑物、构筑物宜布置在同一地平面上；当受地形限制时，应将控制室、机柜间、变配电所、化验室等布置在较高的地平面上；工艺设备、装置储罐等宜布置在较低的地平面上。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.12 | SYJG14 | B01
SYJG0116 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 明火加热炉，宜集中布置在装置的边缘，且宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备的全年最小频率风向的下风侧。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.13 | SYJG14 | B01
SYJG0117 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 当在明火加热炉与露天布置的液化烃设备或甲类气体压缩机之间设置不燃烧材料实体墙时，其防火间距可小于《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表5.2.1的规定，但不得小于15m。实体墙的高度不宜小于3m，距加热炉不宜大于5m，实体墙的长度应满足由露天布置的液化烃设备或甲类气体压缩机经实体墙至加热炉的折线距离不小于22.5m。 当封闭式液化烃设备的厂房或甲类气体压缩机房面向明火加热炉一面为无门窗洞口的不燃烧材料实体墙时，加热炉与厂房的防火间距可小于《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表5.2.1的规定，但不得小于15m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.14 | SYJG14 | B01
SYJG0118 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 当同一建筑物内分隔为不同火灾危险性类别的房间时，中间隔墙应为防火墙。人员集中的房间应布置在火灾危险性较小的建筑物一端。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.15 | SYJG14 | B01
SYJG0119 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.16 | SYJG14 | B01
SYJG0120 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 装置的控制室、化验室、办公室等宜布置在装置外，并宜全厂性或区域性统一设置。 当装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在装置内时，应布置在装置的一侧，位于爆炸危险区范围以外，并宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备全年最小频率风向的下风侧。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.17 | SYJG14 | B01
SYJG0121 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定： 1、控制室宜设在建筑物的底层； 2、平面布置位于附加2区的办公室、化验室室内地面及控制室、机柜间、变配电所的设备层地面应高于室外地面，且高差不应小于0.6m； 3、控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙； 4、化验室、办公室等面向有火灾危险性设备侧的外墙宜为无门窗洞口不燃烧材料实体墙。当确需设置门窗时，应采用防火门窗； 5、控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.18 | SYJG14 | B01
SYJG0122 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 高压和超高压的压力设备宜布置在装置的一端或一侧；有爆炸危险的超高压反应设备宜布置在防爆构筑物内。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.19 | SYJG14 | B01
SYJG0123 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 装置的可燃气体、液化烃和可燃液体设备采用多层构架布置时，除工艺要求外，其构架不宜超过四层。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.20 | SYJG14 | B01
SYJG0124 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 空气冷却器不宜布置在操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备上方；若布置在其上方，应用不燃烧材料的隔板隔离保护。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.21 | SYJG14 | B01
SYJG0125 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 装置储罐（组）的布置应符合下列规定： 1、当装置储罐总容积：液化烃罐小于或等于100m³、可燃气体或可燃液体罐小于或等于1000m³时，可布置在装置内，装置储罐与设备、建筑物的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008）表5.2.1的规定。 2、当装置储罐组总容积：液化烃罐大于100m³小于或等于500m³、可燃液体罐或可燃气体罐大于1000m³ 小于或等于5000m³时，应成组集中布置在装置边缘；但液化烃单罐容积不应大于300m³，可燃液体单罐容积不应大于3000m³。装置储罐组与储罐相关的机泵应布置在防火堤外。装置储罐组与装置内其他设备、建筑物的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表5.2.1的规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.22 | SYJG14 | B01
SYJG0126 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 甲、乙类物品仓库不应布置在装置内。若工艺需要，储量不大于5t的乙类物品储存间和丙类物品仓库可布置在装置内，并位于装置边缘。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.23 | SYJG14 | B01
SYJG0127 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 可燃气体和助燃气体的钢瓶（含实瓶和空瓶），应分别存放在位于装置边缘的敞棚内。可燃气体的钢瓶距明火或操作温度等于或高于自燃点的设备防火间距不应小于15m。分析专用的钢瓶储存间可靠近分析室布置，钢瓶储存间的建筑设计应满足泄压要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.24 | SYJG14 | B01
SYJG0128 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 建筑物的安全疏散门应向外开启。甲、乙、丙类房间的安全疏散门不应少于两个；面积小于等于100m² 的房间可只设1个。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.25 | SYJG14 | B01
SYJG0129 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 设备的构架或平台的安全疏散通道应符合下列规定： 1、可燃气体、液化烃和可燃液体的塔区平台或其他设备的构架平台应设置不少于两个通往地面的梯子，作为安全疏散通道，但长度不大于8m 的甲类气体和甲、乙A类液体设备的平台或长度不大于15m的乙B、丙类液体设备的平台，可只设一个梯子； 2、相邻的构架、平台宜用走桥连通，与相邻平台连通的走桥可作为一个安全疏散通道； 3、相邻安全疏散通道之间的距离不应大于50m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.26 | SYJG14 | B01
SYJG0130 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 装置内地坪竖向和排污系统的设计应减少可能泄漏的可燃液体在工艺设备附近的滞留时间和扩散范围。火灾事故状态下，受污染的消防水应有效收集和排放。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.27 | SYJG14 | B01
SYJG0131 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 生产设备设施布置 |  | 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.28 | SYJG14 | B01
SYJG0132 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 一般规定 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置应符合下列要求： 1、宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段； 2、应远离明火或散发火花的地点； 3、架空供电线严禁跨越罐区； 4、当靠近江、河、海岸边时，应布置在临江、河、海的城镇、企业、居住区、码头、桥梁的下游和有防泄漏堤的地段，并应采取防止液体流入江、河、海的措施； 5、不应布置在高于相邻装置、车间、全厂性重要设施及人员集中场所的场地，无法避免时，应采取防止液体漫流的安全措施； 6、液化烃罐组或可燃液体罐组，不宜紧靠排洪沟布置。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6.5 | SYJG14 | B01
SYJG0133 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 可燃液体地上储罐 | 储罐应成组布置，并应符合下列规定： 1、在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；当单罐容积小于或等于1000m³时，火灾危险性类别不同的储罐也可同组布置； 2、沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置； 3、可燃液体的压力储罐可与液化烃的全压力储罐同组布置； 4、可燃液体的低压储罐可与常压储罐同组布置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.2.5 | SYJG14 | B01
SYJG0134 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 可燃液体地上储罐 | 罐组的总容积应符合下列规定： 1、固定顶罐组的总容积不应大于120000m³ ； 2、浮顶、内浮顶罐组的总容积不应大于600000m³ ； 3、固定顶罐和浮顶、内浮顶罐的混合罐组的总容积不应大于120000m³ ；其中浮顶、内浮顶罐的容积可折半计算。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.2.6 | SYJG14 | B01
SYJG0135 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 可燃液体地上储罐 | 罐组内单罐容积大于或等于10000m³的储罐个数不应多于12个；单罐容积小于10000m³的储罐个数不应多于16个；但单罐容积均小于1000m³储罐以及丙B类液体储罐的个数不受此限。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.2.7 | SYJG14 | B01
SYJG0136 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 可燃液体地上储罐 | 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表6.2.8的规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.2.8 | SYJG14 | B01
SYJG0137 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 可燃液体地上储罐 | 罐组内的储罐不应超过两排；但单罐容积小于或等于1000m³的丙B类的储罐不应超过4排，其中润滑油罐的单罐容积和排数不限。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.2.9 | SYJG14 | B01
SYJG0138 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 可燃液体地上储罐 | 两排立式储罐的间距应符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表6.2.8的规定，且不应小于5m；两排直径小于5m的立式储罐及卧式储罐的间距不应小于3m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.2.10 | SYJG14 | B01
SYJG0139 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 可燃液体地上储罐 | 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半，卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于3m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.2.13 | SYJG14 | B01
SYJG0140 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 可燃液体地上储罐 | 相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防空地。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.2.14 | SYJG14 | B01
SYJG0141 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 可燃液体地上储罐 | 事故存液池的设置应符合下列规定： 1、设有事故存液池的罐组应设导液管（沟），使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入存液池内； 2、事故存液池距防火堤的距离不应小于7m； 3、事故存液池和导液沟距明火地点不应小于30m； 4、事故存液池应有排水设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.2.18 | SYJG14 | B01
SYJG0142 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐 | 液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.3 | SYJG14 | B01
SYJG0143 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐 | 液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.4 | SYJG14 | B01
SYJG0144 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐 | 液化烃储罐、可燃气体储罐和助燃气体储罐应分别成组布置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.3.1 | SYJG14 | B01
SYJG0145 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐 | 液化烃储罐成组布置时应符合下列规定： 1、液化烃罐组内的储罐不应超过两排； 2、每组全压力式或半冷冻式储罐的个数不应多于12个； 3、全冷冻式储罐的个数不宜多于2个； 4、全冷冻式储罐应单独成组布置； 5、储罐材质不能适应该罐组介质最低温度时不应布置在同一罐组内。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.3.2 | SYJG14 | B01
SYJG0146 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐 | 液化烃、可燃气体、助燃气体的罐组内，储罐的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表6.3.3的规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.3.3 | SYJG14 | B01
SYJG0147 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐 | 两排卧罐的间距不应小于3m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.3.4 | SYJG14 | B01
SYJG0148 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐 | 全冷冻卧式液化烃储罐不应多层布置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.3.17 | SYJG14 | B01
SYJG0149 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 泵和压缩机 | 气柜或全冷冻式液化烃储存设施内，泵和压缩机等旋转设备或其房间与储罐的防火间距不应小于15m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.3.4 | SYJG14 | B01
SYJG0150 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 泵和压缩机 | 罐组的专用泵区应布置在防火堤外，与储罐的防火间距应符合下列规定： 1、距甲A类储罐不应小于15m； 2、距甲B、乙类固定顶储罐不应小于12m，距小于或等于500m³的甲B、乙类固定顶储罐不应小于10m； 3、距浮顶及内浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于10m，距小于或等于500m³的内浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于8m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.3.5 | SYJG14 | B01
SYJG0151 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 | 泵和压缩机 | 除甲A类以外的可燃液体储罐的专用泵单独布置时，应布置在防火堤外，与可燃液体储罐的防火间距不限。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.3.6 | SYJG14 | B01
SYJG0152 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 装卸设施 | 铁路和汽车的装卸设施 | 可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定： 1、装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子； 2、甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统； 3、顶部敞口装车的甲B、乙、丙A类的液体应采用液下装车鹤管； 4、在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体（润滑油除外）输入管道上应设便于操作的紧急切断阀； 5、丙B类液体装卸栈台宜单独设置； 6、零位罐至罐车装卸线不应小于6m； 7、甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的距离不应小于8m； 8、同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.4.1 | SYJG14 | B01
SYJG0153 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 装卸设施 | 铁路和汽车的装卸设施 | 可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定： 1、装卸站的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时，站内应设回车场； 2、装卸车场应采用现浇混凝土地面； 3、装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m，高架罐之间的距离不应小于0.6m； 4、甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8m； 5、站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀； 6、甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管； 7、甲B、乙、丙A类液体与其他类液体的两个装卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m； 8、装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.4.2 | SYJG14 | B01
SYJG0154 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 装卸设施 | 铁路和汽车的装卸设施 | 液化烃铁路和汽车的装卸设施应符合下列规定： 1、液化烃严禁就地排放； 2、低温液化烃装卸鹤位应单独设置； 3、铁路装卸栈台宜单独设置，当不同时作业时，可与可燃液体铁路装卸共台设置； 4、同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m； 5、铁路装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子； 6、汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求，液化烃汽车装卸栈台与可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m； 7、在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀； 8、汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面； 9、装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于10 m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.4.3 | SYJG14 | B01
SYJG0155 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 装卸设施 | 码头 | 可燃液体码头、液化烃码头应符合下列规定： 1、除船舶在码头泊位内外档停靠外，码头相邻泊位的船舶间的防火间距不应小于表6.4.4的规定； 2、液化烃泊位宜单独设置，当不同时作业时，可与其他可燃液体共用一个泊位； 3、可燃液体和液化烃的码头与其他码头或建筑物、构筑物的安全距离应按有关规定执行； 4、在距泊位20m以外或岸边处的装卸船管道上应设便于操作的紧急切断阀； 5、液化烃的装卸应采用装卸臂或金属软管，并应采取安全放空措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.4.4 | SYJG14 | B01
SYJG0156 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 酸类库区及其装卸设施布置 |  | 酸类库区及其装卸设施应布置在易受腐蚀的生产设施或仓储设施的全年最小频率风向的上风侧，宜位于厂区边缘且地势较低处，并应在厂区地下水流向的下游地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6.7 | SYJG14 | B01
SYJG0157 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 厂内管线综合 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）8.1.7 | SYJG14 | B01
SYJG0158 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 厂内管线综合 | 改建、扩建工程中的管线综合布置，不应妨碍现有管线的正常使用。当管线间距不能满足《工业企业总平面设计规范》表8.2.10～表8.2.12 的规定时，可在采取有效措施适当缩小，但应保证生产安全，并应满足施工及检修要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）8.1.10 | SYJG14 | B01
SYJG0159 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 厂内管线综合 | 全厂性工艺及热力管道宜地上敷设；沿地面或低支架敷设的管道不应环绕工艺装置或罐组布置，并不应妨碍消防车的通行。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.1.1 | SYJG14 | B01
SYJG0160 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 厂内管线综合 | 管道及其桁架跨越厂内铁路线的净空高度不应小于5.5m；跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。在跨越铁路或道路的可燃气体、液化烃和可燃液体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.1.2 | SYJG14 | B01
SYJG0161 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 厂内管线综合 | 可燃气体、液化烃、可燃液体的管道横穿铁路线或道路时应敷设在管涵或套管内。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.1.3 | SYJG14 | B01
SYJG0162 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 厂内管线综合 | 永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置、系统单元或储罐组；在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.1.4 | SYJG14 | B01
SYJG0163 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 厂内管线综合 | 距散发比空气重的可燃气体设备30m以内的管沟应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.1.5 | SYJG14 | B01
SYJG0164 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 厂内管线综合 | 各种工艺管道及含可燃液体的污水管道不应沿道路敷设在路面下或路肩上下。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.1.6 | SYJG14 | B01
SYJG0165 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 工艺及公用物料管道 | 可燃气体、液化烃和可燃液体的管道不得穿过与其无关的建筑物。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.2.2 | SYJG14 | B01
SYJG0166 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 工艺及公用物料管道 | 可燃气体、液化烃和可燃液体的采样管道不应引入化验室。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.2.3 | SYJG14 | B01
SYJG0167 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 工艺及公用物料管道 | 可燃气体、液化烃和可燃液体的管道应架空或沿地敷设。必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体、液化烃和可燃液体在管沟内积聚的措施，并在进、出装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水应经水封井排入生产污水管道。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.2.4 | SYJG14 | B01
SYJG0168 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 工艺及公用物料管道 | 工艺和公用工程管道共架多层敷设时宜将介质操作温度等于或高于250℃的管道布置在上层，液化烃及腐蚀性介质管道布置在下层；必须布置在下层的介质操作温度等于或高于250℃的管道可布置在外侧，但不应与液化烃管道相邻。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.2.5 | SYJG14 | B01
SYJG0169 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 工艺及公用物料管道 | 氧气管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道共架敷设时应布置在一侧，且平行布置时净距不应小于500mm，交叉布置时净距不应小于250mm。氧气管道与可燃气体、液化烃和可燃液体管道之间宜用公用工程管道隔开。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.2.6 | SYJG14 | B01
SYJG0170 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 工艺及公用物料管道 | 液化烃设备抽出管道应在靠近设备根部设置切断阀。容积超过50m³的液化烃设备与其抽出泵的间距小于15m时，该切断阀应为带手动功能的遥控阀，遥控阀就地操作按钮距抽出泵的间距不应小于15m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.2.15 | SYJG14 | B01
SYJG0171 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 工艺及公用物料管道 | 进、出装置的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道，在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板，在隔断阀处应设平台，长度等于或大于8m的平台应在两个方向设梯子。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.2.16 | SYJG14 | B01
SYJG0172 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 含可燃液体的生产污水管道 | 含可燃液体的污水及被严重污染的雨水应排入生产污水管道，但可燃气体的凝结液和下列水不得直接排入生产污水管道： 1、与排水点管道中的污水混合后，温度超过40℃的水； 2、混合时产生化学反应能引起火灾或爆炸的污水。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.3.1 | SYJG14 | B01
SYJG0173 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 含可燃液体的生产污水管道 | 生产污水排放应采用暗管或覆土厚度不小于200mm的暗沟。设施内部若必须采用明沟排水时，应分段设置，每段长度不宜超过30m，相邻两段之间的距离不宜小于2m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.3.2 | SYJG14 | B01
SYJG0174 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 含可燃液体的生产污水管道 | 生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm： 1、工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口； 2、工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口； 3、全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上； 4、全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.3.3 | SYJG14 | B01
SYJG0175 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 含可燃液体的生产污水管道 | 重力流循环回水管道在工艺装置总出口处应设水封。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.3.4 | SYJG14 | B01
SYJG0176 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 含可燃液体的生产污水管道 | 当建筑物用防火墙分隔成多个防火分区时，每个防火分区的生产污水管道应有独立的排出口并设水封。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.3.5 | SYJG14 | B01
SYJG0177 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 含可燃液体的生产污水管道 | 罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.3.6 | SYJG14 | B01
SYJG0178 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 含可燃液体的生产污水管道 | 甲、乙类工艺装置内生产污水管道的支干管、干管的最高处检查井宜设排气管。排气管的设置应符合下列规定： 1、管径不宜小于100mm； 2、排气管的出口应高出地面2.5m以上，并应高出距排气管3m范围内的操作平台、空气冷却器2.5m以上； 3、距明火、散发火花地点15m半径范围内不应设排气管。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.3.7 | SYJG14 | B01
SYJG0179 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 含可燃液体的生产污水管道 | 甲、乙类工艺装置内，生产污水管道的下水井井盖与盖座接缝处应密封，且井盖不得有孔洞。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.3.8 | SYJG14 | B01
SYJG0180 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 管线布置 | 含可燃液体的生产污水管道 | 接纳消防废水的排水系统应按最大消防水量校核排水系统能力，并应设有防止受污染的消防水排出厂外的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）7.3.10 | SYJG14 | B01
SYJG0181 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂区出入口 |  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求： 1、出入口的数量不宜少于2个； 2、主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便； 3、铁路出入口，应具备良好的瞭望条件。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.7.4 | SYJG14 | B01
SYJG0182 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内道路 |  | 两条或两条以上的工厂主要出入口的道路应避免与同一条铁路线平交；确需平交时，其中至少有两条道路的间距不应小于所通过的最长列车的长度；若小于所通过的最长列车的长度，应另设消防车道。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.3.2 | SYJG14 | B01
SYJG0183 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内道路 |  | 厂内主干道宜避免与调车频繁的厂内铁路线平交。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.3.3 | SYJG14 | B01
SYJG0184 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内道路 |  | 当道路路面高出附近地面2.5m以上、且在距道路边缘15m范围内，有工艺装置或可燃气体、液化烃、可燃液体的储罐及管道时，应在该段道路的边缘设护墩、矮墙等防护设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.3.7 | SYJG14 | B01
SYJG0185 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内道路 |  | 管架支柱（边缘）、照明电杆、行道树或标志杆等距道路路面边缘不应小于0.5m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.3.8 | SYJG14 | B01
SYJG0186 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.3 | SYJG14 | B01
SYJG0187 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 高层厂房，占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.3 | SYJG14 | B01
SYJG0188 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.7 | SYJG14 | B01
SYJG0189 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 消防车道应符合下列要求： 1、车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2、转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3、消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5、消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.8 | SYJG14 | B01
SYJG0190 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于120000m³的可燃液体罐组、总容积大于或等于120000m³的两个或两个以上可燃液体罐组应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.3.4 | SYJG14 | B01
SYJG0191 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐的中心距至少两条消防车道的距离均不应大于120m；当不能满足此要求时，任何储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m，且最近消防车道的路面宽度不应小于9m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.3.5 | SYJG14 | B01
SYJG0192 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 在液化烃、可燃液体的铁路装卸区应设与铁路线平行的消防车道，并符合下列规定： 1 若一侧设消防车道，车道至最远的铁路线的距离不应大于80m； 2 若两侧设消防车道，车道之间的距离不应大于200m，超过200m时，其间尚应增设消防车道。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.3.6 | SYJG14 | B01
SYJG0193 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防车道 |  | 装置内消防道路的设置应符合下列规定： 1、装置内应设贯通式道路，道路应有不少于两个出入口，且两个出入口宜位于不同方位。当装置外两侧消防道路间距不大于120m时，装置内可不设贯通式道路； 2、道路的路面宽度不应小于4m，路面上的净空高度不应小于4.5m；路面内缘转弯半径不宜小于6m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.2.10 | SYJG14 | B01
SYJG0194 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内铁路 |  | 厂内铁路宜集中布置在厂区边缘。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.4.1 | SYJG14 | B01
SYJG0195 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内铁路 |  | 工艺装置的固体产品铁路装卸线可布置在该装置的仓库或储存场（池）的边缘。建筑限界应按《工业企业标准轨距铁路设计规范》（GBJ12）执行。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.4.2 | SYJG14 | B01
SYJG0196 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内铁路 |  | 当液化烃装卸栈台与可燃液体装卸栈台布置在同一装卸区时，液化烃栈台应布置在装卸区的一侧。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.4.3 | SYJG14 | B01
SYJG0197 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内铁路 |  | 在液化烃、可燃液体的铁路装卸区内，内燃机车至另一栈台鹤管的距离应符合下列规定： 1 甲、乙类液体鹤管不应小于12m；甲B、乙类液体采用密闭装卸时，其防火间距可减少25%； 2 丙类液体鹤管不应小于8m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.4.4 | SYJG14 | B01
SYJG0198 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内铁路 |  | 当液化烃、可燃液体或甲、乙类固体的铁路装卸线为尽头线时，其车档至最后车位的距离不应小于20m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.4.5 | SYJG14 | B01
SYJG0199 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内铁路 |  | 液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.4.6 | SYJG14 | B01
SYJG0200 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内铁路 |  | 液化烃、可燃液体或甲、乙类固体的铁路装卸线停放车辆的线段应为平直段。当受地形条件限制时，可设在半径不小于500m的平坡曲线上。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.4.7 | SYJG14 | B01
SYJG0201 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂内铁路 |  | 在液化烃、可燃液体的铁路装卸区内，两相邻栈台鹤管之间的距离应符合下列规定： 1、 甲、乙类液体的栈台鹤管与相邻栈台鹤管之间的距离不应小于10m；甲B、乙类液体采用密闭装卸时，其防火间距可减少25%； 2、 丙类液体的两相邻栈台鹤管之间的距离不应小于7m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.4.8 | SYJG14 | B01
SYJG0202 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 人行道布置 |  | 人行道的布置，应符合下列要求： 1、人行道的宽度，不宜小于1.0m；沿主干道布置时，不宜小于1.5m。人行道的宽度超过1.5m 时，宜按0.5m 倍数递增； 2、人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面有组织排水时，不宜小于1.0m；当屋面无组织排水时，不宜小于1.5m； 3、当人行道的边缘至准轨铁路中心线的距离小于3.75m 时，其靠近铁路线路侧应设置防护栏杆。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）6.4.12 | SYJG14 | B01
SYJG0203 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 疏散通道、安全出口 |  | 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第二十八条 | SYJG14 | B01
SYJG0204 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 疏散通道、安全出口 |  | 严禁在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | SYJG14 | B01
SYJG0205 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 总变电站 |  | 总变电站位置的选择，应符合下列要求： 1、应靠近厂区边缘、且输电线路进出方便的地段； 2、不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧； 3、不得布置在有强烈振动设施的场地附近； 4、应有运输变压器的道路； 5、宜布置在地势较高地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）4.4.5 | SYJG14 | B01
SYJG0206 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 总变电站 |  | 采用架空电力线路进出厂区的总变电所应布置在厂区边缘。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.9 | SYJG14 | B01
SYJG0207 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防站 |  | 消防站的位置应符合下列规定： 1、消防站的服务范围应按行车路程计，行车路程不宜大于2.5km，并且接火警后消防车到达火场的时间不宜超过5min。对丁、戊类的局部场所，消防站的服务范围 可加大到4km； 2、应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区； 3、宜避开工厂主要人流道路； 4、宜远离噪声场所； 5、宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.10 | SYJG14 | B01
SYJG0208 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 消防站 |  | 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.8 | SYJG14 | B01
SYJG0209 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 污水处理站 |  | 污水处理站的布置，应符合下列要求： 1、应布置在厂区和居住区全年最小频率风向的上风向； 2、宜位于厂区地下水流向的下游，且地势较低的地段； 3、与水源地之间应有卫生防护距离，并应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的有关规定； 4、宜靠近工厂污水排出口或城乡污水处理厂。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.3.10 | SYJG14 | B01
SYJG0210 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 污水处理站 |  | 隔油池的保护高度不应小于400mm。隔油池应设难燃烧材料的盖板。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.4.1 | SYJG14 | B01
SYJG0211 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 污水处理站 |  | 隔油池的进出水管道应设水封。距隔油池池壁5m以内的水封井、检查井的井盖与盖座接缝处应密封，且井盖不得有孔洞。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.4.2 | SYJG14 | B01
SYJG0212 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 污水处理站 |  | 污水处理场内的以下设备、建(构)筑物平面布置防火间距不应小于《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表5.4.3的规定： 1、变配电所、化验室、办公室等； 2、含可燃液体的隔油池、污水池等； 3、集中布置的水泵房； 4、污油罐、含油污水调节罐； 5、焚烧炉； 6、污油泵房。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.4.3 | SYJG14 | B01
SYJG0213 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 空分站 |  | 空分站应布置在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.5 | SYJG14 | B01
SYJG0214 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 灌装站 |  | 液化石油气的灌装站应符合下列规定： 1、液化石油气的灌瓶间和储瓶库宜为敞开式或半敞开式建筑物，半敞开式建筑物下部应采取防止油气积聚的措施； 2、液化石油气的残液应密闭回收，严禁就地排放； 3、灌装站应设不燃烧材料隔离墙。如采用实体围墙，其下部应设通风口； 4、灌瓶间和储瓶库的室内应采用不发生火花的地面，室内地面应高于室外地坪，其高差不应小于0.6m； 5、液化石油气缓冲罐与灌瓶间的距离不应小于10m； 6、灌装站内应设有宽度不小于4m的环形消防车道，车道内缘转弯半径不宜小于6m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.5.1 | SYJG14 | B01
SYJG0215 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 灌装站 |  | 氢气灌瓶间的顶部应采取通风措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.5.2 | SYJG14 | B01
SYJG0216 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 灌装站 |  | 液氨和液氯等的灌装间宜为敞开式建筑物。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.5.3 | SYJG14 | B01
SYJG0217 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 灌装站 |  | 实瓶（桶）库与灌装间可设在同一建筑物内，但宜用实体墙隔开，并各设出入口。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.5.4 | SYJG14 | B01
SYJG0218 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 灌装站 |  | 液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.5.5 | SYJG14 | B01
SYJG0219 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 全厂性的高架火炬 |  | 全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.6 | SYJG14 | B01
SYJG0220 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 全厂性的高架火炬 |  | 高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的安全辐射热强度计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表 4.2.12 规定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.12 | SYJG14 | B01
SYJG0221 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 厂区绿化 |  | 厂区的绿化应符合下列规定： 1、生产区不应种植含油脂较多的树木，宜选择含水分较多的树种； 2、工艺装置或可燃气体、液化烃、可燃液体的罐组与周围消防车道之间不宜种植绿篱或茂密的灌木丛； 3、在可燃液体罐组防火堤内可种植生长高度不超过15cm、含水分多的四季常青的草皮； 4、液化烃罐组防火堤内严禁绿化； 5、厂区的绿化不应妨碍消防操作。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.11 | SYJG14 | B01
SYJG0222 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 总体防火间距 |  | 石油化工企业生产装置与厂内下列场所防火间距不应小于《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）表 4.2.12 的规定： 1、工艺装置（单元）； 2、全厂重要设施 ； 3、明火地点； 4、地上可燃液体储罐； 5、沸点低于 45℃的甲B类液体全压力储存设施； 6、液化烃储罐； 7、可燃气体储罐； 8、液化烃及甲B、乙类液体； 9、灌装站； 10、甲类物品仓库（库棚）或堆场； 11、罐区甲、乙类泵(房)、全冷冻式液化烃储存的压缩机（包括添加剂设施及其专用变配电室、控制室）； 12、污水处理场（隔油池、污油罐）； 13、铁路走行线（中心线）、原料及产品运输道路（路面边）； 14、可能携带可燃液体的高架火炬； 15、厂区围墙（中心线）或用地边界线。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.12 | SYJG14 | B01
SYJG0223 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 | 其他 |  | 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2.7 | SYJG14 | B01
SYJG0224 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房 | 厂房安全出口 |  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.1 | SYJG14 | B01
SYJG0225 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房 | 厂房安全出口 |  | 厂房的每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口： 1、甲类厂房，每层建筑面积不大于100㎡，且同一时间的作业人数不超过5 人； 2、乙类厂房，每层建筑面积不大于150㎡，且同一时间的作业人数不超过10 人； 3、丙类厂房，每层建筑面积不大于250㎡，且同一时间的作业人数不超过20 人； 4、丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400㎡，且同一时间的作业人数不超过30人； 5、地下、半地下厂房（包括地下室或半地下室），每层建筑面积不大于50㎡，且同一时间的作业人数不超过15人。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.2 | SYJG14 | B01
SYJG0226 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房 | 厂房安全出口 |  | 民用建筑和厂房的疏散门 ,应采用向疏散方向开启的平开门 ,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、 转门和折叠门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.11 | SYJG14 | B01
SYJG0227 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房 | 厂房内疏散通道 |  | 厂房内的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.5 | SYJG14 | B01
SYJG0228 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房 | 其他 |  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.3.5 | SYJG14 | B01
SYJG0229 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 仓库安全出口 |  | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.8.1 | SYJG14 | B01
SYJG0230 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 仓库安全出口 |  | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300㎡时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2 个，当防火分区的建筑面积不大于100㎡时，可设置1 个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.8.2 | SYJG14 | B01
SYJG0231 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 仓库安全出口 |  | 仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门 ,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.11 | SYJG14 | B01
SYJG0232 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 主通道 |  | 库区主通道应根据整个库区面积、车流量和装卸作业机械运行要求进行设计，一般为双车道，宽度不小于9m；如主通道设计为单向通行时，其宽度不小于5m。 | 《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T28581-2012）4.3.2 | SYJG14 | B01
SYJG0233 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 库区通道及作业区净高 |  | 库区通道及作业区上方如需架设管线架或其他障碍物时，其净高应高于运输车辆和消防车辆要求高度的1m以上。 | 《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T28581-2012）4.4 | SYJG14 | B01
SYJG0234 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 化学品和危险品库 |  | 石油化工企业应设置独立的化学品和危险品库区。甲、乙、丙类物品仓库，距其他设施的防火间距见《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）表4.2.12，并应符合下列规定： 1. 甲类物品仓库宜单独设置；当其储量小于5t时，可与乙、丙类物品仓库共用一栋建筑物，但应设独立的防火分区； 2. 乙、丙类产品的储量宜按装置2至15天的产量计算确定； 3. 化学品应按其化学物理特性分类储存，当物料性质不允许同库储存时，应用实体墙隔开，并各设出入口； 4. 仓库应通风良好； 5. 对于可能产生爆炸性混合气体或在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的仓库内应采用不发生火花的地面，需要时应设防水层。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.6.1 | SYJG14 | B01
SYJG0235 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 化学品和危险品库 |  | 单层仓库跨度不应大于150m。每座合成纤维、合成橡胶、合成树脂及塑料单层仓库的占地面积不应大于24000m²，每个防火分区的建筑面积不应大于6000m²；当企业设有消防站和专职消防队且仓库设有工业电视监视系统时，每座合成树脂及塑料单层仓库的占地面积可扩大至48000m²。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.6.2 | SYJG14 | B01
SYJG0236 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 化学品和危险品库 |  | 合成纤维、合成树脂及塑料等产品的高架仓库应符合下列规定： 1、仓库的耐火等级不应低于二级； 2、货架应采用不燃烧材料。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.6.3 | SYJG14 | B01
SYJG0237 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 化学品和危险品库 |  | 占地面积大于1000m²的丙类仓库应设置排烟设施，占地面积大于6000m²的丙类仓库宜采用自然排烟，排烟口净面积宜为仓库建筑面积的5%。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.6.4 | SYJG14 | B01
SYJG0238 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 化学品和危险品库 |  | 袋装硝酸铵仓库的耐火等级不应低于二级。仓库内严禁存放其他物品。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.6.5 | SYJG14 | B01
SYJG0239 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 化学品和危险品库 |  | 盛装甲、乙类液体的容器存放在室外时应设防晒降温设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）6.6.6 | SYJG14 | B01
SYJG0240 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库 | 其他 |  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.3.9 | SYJG14 | B01
SYJG0241 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 交通标志、交通标线 |  | 应当设置限高、限款、限速、禁止驶入、禁止通行等标志的路段应设置相应标志。 | 《道路交通标志和标线 第四部分：道路交通标志》（GB5768.4-2009） | SYJG14 | B01
SYJG0242 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 电气安全标志 |  | 道路交通标志和标线应维护良好，以保持交通标志和标线的完整、清晰、有效。 | 《道路交通标志和标线 第1部分：总则》（GB5768.1-2009）4.2.1 | SYJG14 | B01
SYJG0243 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 电气安全标志 |  | 应当设置禁止合闸、线路有人工作、禁止启动、当心触电等标志的地方应设置相应标志。 | 《电气安全标志》（GB/T29481-2013） | SYJG14 | B01
SYJG0244 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 消防安全标志 |  | 在应当设置火灾报警装置标志、紧急疏散逃生标志、灭火设备标志的地方应设置相应标志。 | 《消防安全标志第3部分：设置要求》（GB13495.3—2015） | SYJG14 | B01
SYJG0245 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 消防安全标志 |  | 消防安全标志的设置应满足相关要求 | 《消防安全标志第3部分：设置要求》（GB13495.3—2015） | SYJG14 | B01
SYJG0246 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 用人单位应在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备、材料（产品）包装、贮存场所设置相应的警示标识。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第十二条 | SYJG14 | B01
SYJG0247 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 产生职业病危害的工作场所，应当在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置设置警示标识： （一）产生粉尘的工作场所设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识，对皮肤有刺激性或经皮肤吸收的粉尘工作场所还应设置“穿防护服”、“戴防护手套”、“戴防护眼镜”，产生含有有毒物质的混合性粉（烟）尘的工作场所应设置“戴防尘毒口罩”； （二）放射工作场所设置“当心电离辐射”等警示标识，在开放性同位素工作场所设置“当心裂变物质”； （三）有毒物品工作场所设置“禁止入内”、“当心中毒”、“当心有毒气体”、“必须洗手”、“穿防护服”、“戴防毒面具”、“戴防护手套”、“戴防护眼镜”、“注意通风”等警示标识，并标明“紧急出口”、“救援电话”等警示标识； （四）能引起职业性灼伤或腐蚀的化学品工作场所，设置“当心腐蚀”、“腐蚀性”、“遇湿具有腐蚀性”、“当心灼伤”、“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”、“戴防护眼镜”、“戴防毒口罩”等警示标识； （五）产生噪声的工作场所设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识； （六）高温工作场所设置“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”等警示标识； （七）能引起电光性眼炎的工作场所设置“当心弧光”、“戴防护镜”等警示标识； （八）生物因素所致职业病的工作场所设置“当心感染”等警示标识； （九）存在低温作业的工作场所设置“注意低温”、“当心冻伤”等警示标识； （十）密闭空间作业场所出入口设置“密闭空间作业危险”、“进入需许可”等警示标识； （十一）产生手传振动的工作场所设置“振动有害”、“使用设备时必须戴防振手套”等警示标识； （十二）能引起其他职业病危害的工作场所设置“注意XX危害”等警示标识。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第十三条 | SYJG14 | B01
SYJG0248 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 生产、使用有毒物品工作场所应当设置黄色区域警示线。生产、使用高毒、剧毒物品工作场所应当设置红色区域警示线。警示线设在生产、使用有毒物品的车间周围外缘不少于30cm处，警示线宽度不少于10cm。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第十四条 | SYJG14 | B01
SYJG0249 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 开放性放射工作场所监督区设置黄色区域警示线，控制区设置红色区域警示线；室外、野外放射工作场所及室外、野外放射性同位素及其贮存场所应设置相应警示线。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第十五条 | SYJG14 | B01
SYJG0250 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 对产生严重职业病危害的作业岗位，除按本规范第十三条的要求设置警示标识外，还应当在其醒目位置设置职业病危害告知卡（以下简称告知卡，示例见附件2）。 告知卡应当标明职业病危害因素名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、职业病危害因素检测结果及检测时间等。 符合以下条件之一，即为产生严重职业病危害的作业岗位： 1.存在矽尘或石棉粉尘的作业岗位； 2.存在“致癌”、“致畸”等有害物质或者可能导致急性职业性中毒的作业岗位； 3.放射性危害作业岗位。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第十六条 | SYJG14 | B01
SYJG0251 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 使用可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，必须在使用岗位设置醒目的警示标识和中文警示说明（示例见附件3），警示说明应当载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第十七条 | SYJG14 | B01
SYJG0252 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 贮存可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料的场所，应当在入口处和存放处设置“当心中毒”、“当心电离辐射”、“非工作人员禁止入内”等警示标识。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第十八条 | SYJG14 | B01
SYJG0253 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 使用可能产生职业病危害的设备的，除按本规范第十三条的要求设置警示标识外，还应当在设备醒目位置设置中文警示说明。警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第十九条 | SYJG14 | B01
SYJG0254 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 为用人单位提供可能产生职业病危害的设备或可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当依法在设备或者材料的包装上设置警示标识和中文警示说明。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第二十条 | SYJG14 | B01
SYJG0255 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 高毒、剧毒物品工作场所应急撤离通道设置“紧急出口”，泄险区启用时应设置“禁止入内”、“禁止停留”等警示标识。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第二十一条 | SYJG14 | B01
SYJG0256 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 职业病危害警示标识 |  | 维护和检修装置时产生或可能产生职业病危害的，应在工作区域设置相应的职业病危害警示标识。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）第二十二条 | SYJG14 | B01
SYJG0257 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 管道的识别色、识别符号和安全标识 |  | 各类管道的识别色、识别符号和安全标识应符合要求。 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）4、5、6 | SYJG14 | B01
SYJG0258 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 作业现场警戒区域和安全标志 |  | 企业应在检维修、施工、 吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013—2008）5.6.2.4 | SYJG14 | B01
SYJG0259 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 风向标 |  | 在有毒有害的化工生产区域，应设置风向标。 | 《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-2014）6.2.3 | SYJG14 | B01
SYJG0260 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 | 危险作业地点安全警示标志 |  | 在有毒、缺氧、窒息、存在高空坠落等危险作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志等应符合要求。 | 《安全色》（GB2893-2008）4、5、附录A；《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4~10 | SYJG14 | B01
SYJG0261 | 现场管理 | 作业场所 | 其他 | 工业建筑一般照明标准 |  | 工业建筑一般照明标准值应符合表 5.3.1 的规定。 | 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）5.3.1 | SYJG14 | B01
SYJG0262 | 现场管理 | 作业场所 | 其他 | 防腐 |  | 受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物应符合要求。 | 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）3、4、5、6、7 | SYJG14 | B01
SYJG0263 | 现场管理 | 作业场所 | 其他 | 工业建筑的可靠性鉴定 |  | 工业建筑的可靠性鉴定，应符合下列要求：在下列情况下，应进行可靠性鉴定：1）达到设计使用年限拟继续使用时；2）用途或使用环境改变时；3）进行改造或增容、改建或扩建时；4）遭受灾害或事故时；5）存在较严重的质量缺陷或者较严重的腐蚀、损伤、变形时。 | 《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）3.1.1 | SYJG14 | B01
SYJG0264 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 一般要求 |  | 工艺、作业和施工过程的设计、组织和实施应符合要求。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）4、5、6 | SYJG15 | B02
SYJG0265 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 一般要求 |  | 国内首次使用的化工工艺，应经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）第十四条（四） | SYJG15 | B02
SYJG0266 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 工艺安全信息 | 化学品危害信息 | 化学品危害信息至少应包括： 1、毒性； 2、允许暴露限值； 3、物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限； 4、反应特性，如分解反应、聚合反应； 5、腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性； 6、热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时是否稳定；与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应； 7、对于泄漏化学品的处置方法。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010 ）4.1.1 | SYJG15 | B02
SYJG0267 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 工艺安全信息 | 工艺技术信息 | 工艺技术信息至少应包括： 1、工艺流程简图； 2、工艺化学原理资料； 3、设计的物料最大存储量； 4、安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）； 5、偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康的影响。 注：上述工艺技术信息通常包含在技术手册、操作规程、操作法、培训材料或其他类似文件中。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010 ）4.1.2 | SYJG15 | B02
SYJG0268 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 工艺安全信息 | 工艺设备信息 | 工艺设备信息至少应包括： 1、材质； 2、工艺控制流程图（P&ID)； 3、电气设备危险等级区域划分图； 4、泄压系统设计和设计基础； 5、动力系统、通风系统的设计图； 6、设计标准或规范； 7、物料平衡表、能量平衡表； 8、计量控制系统； 9、安全系统（如：报警、联锁、监测或抑制系统）。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010 ）4.1.3 | SYJG15 | B02
SYJG0269 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 工艺安全信息 | 工艺安全信息管理 | 企业可以通过以下途径获得所需的工艺安全信息： 1、从制造商或供应商处获得物料安全技术说明书（MSDS）； 2、从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处可以获得基础的工艺技术信息； 3、从设计单位获得详细的工艺系统信息，包括各专业的详细图纸、文件和计算书等； 4、从设备供应商处获取主要设备的资料，包括设备手册或图纸，维修和操作指南、故障处理等相关的信息； 5、机械完工报告、单机和系统调试报告、监理报告、特种设备检验报告、消防验收报告等文件和资料； 6、为了防止生产过程中误将不相容的化学品混合，宜将企业范围内涉及的化学品编制成化学品互相反应的矩阵表；通过查阅矩阵表确认化学品之间的相容性。 工艺安全信息通常包含在技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件中。工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010 ）4.1.4 | SYJG15 | B02
SYJG0270 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 工艺危害分析 |  | 企业应在工艺装置建设期间或施工开始之前进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010 ）4.2.3 | SYJG15 | B02
SYJG0271 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 工艺危害分析 |  | 企业可选择采取下列方法的一种或几种，来分析和评价工艺危害： 1、如果-------怎么样？（What -----if）； 2、检查表（Checklist）； 3、如果-------怎么样？+ 检查表（What -----if + Checklist）； 4、预先危险分析（PHA）； 5、危险及可操作性研究（HAZOP）； 6、故障类型及影响分析（FMEA）； 7、事故树分析(FTA)； 或者等效的其他方法。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010 ）4.2.5 | SYJG15 | B02
SYJG0272 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 工艺危害分析 |  | 无论选用哪种方法，工艺危害分析都应涵盖以下内容： 1、工艺系统的危害； 2、对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查； 3、控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果； 4、现场设施； 5、人为因素； 6、失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010 ）4.2.6 | SYJG15 | B02
SYJG0273 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺流程 | 工艺危害分析 |  | 在装置投产后，需要与设计阶段的危害分析比较；由于经常需要对工艺系统进行更新，对于复杂的变更或者变更可能增加危害的情形，需要对发生变更的部分进行危害分析。 在役装置的危害分析还需要审查过去几年的变更、本企业或同行业发生的事故和严重未遂事故。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010 ）4.2.7 | SYJG15 | B02
SYJG0274 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 一般要求 |  | 生产设备及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）4.1 | SYJG16 | B02
SYJG0275 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 一般要求 |  | 通用设备的安全距离应符合要求。 | 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）4；《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB12265.3-1997）4 | SYJG16 | B02
SYJG0276 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 一般要求 |  | 通用设备的防护装置应符合要求。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）5、6、7 | SYJG16 | B02
SYJG0277 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 一般要求 |  | 操纵器应符合要求。 | 《操纵器一般人类工效学要求》（GB/T14775-1993） | SYJG16 | B02
SYJG0278 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 一般要求 |  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893、GB2894、GB6527.2、GB15052等标准规定。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）7.1 | SYJG16 | B02
SYJG0279 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 一般要求 |  | 在生产设备使用说明书中除含有必要的技术内容外，还必须包括搬运、贮存、安装、调试、操作、维修、保养该生产设备的专项安全卫生要求内容。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）7.2 | SYJG16 | B02
SYJG0280 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 塔和立式容器 |  | 塔与其关联设备如进料加热器、 非明火加热的重沸器、 塔顶冷凝冷却器、回流罐、 塔底抽出泵等，宜按工艺流程顺序靠近布置。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.1.1 | SYJG16 | B02
SYJG0281 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 塔和立式容器 |  | 塔和立式容器的布置应符合下列要求： 1、单排布置的塔和立式容器，宜中心线对齐或切线对齐； 2、直径较小、本体较高的塔和立式容器，可双排布置或成三角形布置； 3、直径小于或等于 lm 的塔和立式容器宜布置在构架内或构架的一侧。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.1.2 | SYJG16 | B02
SYJG0282 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 塔和立式容器 |  | 沿管廊布置的塔和立式容器，如管廊上方无设备，宜布置在管廊的两侧；如管廊上方有设备，应在管廊的一侧留出管廊上方设备的检修场地或通道。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.1.3 | SYJG16 | B02
SYJG0283 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 塔和立式容器 |  | 塔和立式容器的一侧宜设置检修场地或通道，人孔宜朝向检修侧。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.1.4 | SYJG16 | B02
SYJG0284 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 塔和立式容器 |  | 塔 （大 型立式容器）与管廊的间距应符合下列要求： 1、在塔与管廊之间布置泵时，应满足泵的操作、检修和管道布置的要求； 2、塔与管廊之间不布置泵时，塔外壁与管廊立柱中心线之间的距离，不宜小于 3m。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.1.5 | SYJG16 | B02
SYJG0285 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 塔和立式容器 |  | 塔与塔之间或塔与其他相邻设备之间的距离， 除应满足管道、 平台、 仪表和小型设备等布置和安装的要求外， 尚 应满足操作、检修等的需要。两塔之间的净距不宜小于 2.5m。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.1.6 | SYJG16 | B02
SYJG0286 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 塔和立式容器 |  | 塔和立式容器的安装高度应符合下列要求： . 1、当利用内压或 流体重力将物料送往其他设备或管道时，应由其内 压和被送往设备或管道的压力、高度和输送管道压力降确定； 2、当用泵抽吸时，安装高度应大于泵的必需汽蚀余量 (NPSH)r； 3、带有非明火加热的童沸器的塔，安装高度应按塔和重沸器之间的相互关系和操作要求确定； 4、安装高度应满足塔底管道安装和操作所需要的最小净空，且塔的基础面高出地面不应小于200mm； 5、成组布置的塔釆用联合平台时，为取齐平台标高，可适当调整塔的安装高度。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.1.7 | SYJG16 | B02
SYJG0287 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 塔和立式容器 |  | 对于布置在构架上的分段塔， 当无法使用机动 吊装机具时，应在构架上设置检修吊装设施。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.1.8 | SYJG16 | B02
SYJG0288 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 反应器 |  | 反应器与提供反应热的加热炉之间的净距不应小于 4.5m。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.2.1 | SYJG16 | B02
SYJG0289 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 反应器 |  | 根据生产过程需要，反应器可露天、半露天或厂房布置。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.2.2 | SYJG16 | B02
SYJG0290 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 反应器 |  | 成组的反应器宜中心线对齐， 并成排布置。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.2.3 | SYJG16 | B02
SYJG0291 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 反应器 |  | 反应器的布置应符合下列要求： 1、除采用机动吊装机具的装填催化剂外，构架内布置的反应器的顶部应设置装催化剂和检修用的平台及吊装设施； 2、厂房内布置的反应器应设置吊装设施，并在楼板上设置吊装孔，吊装孔 应靠近厂房大门和通道； 3、反应器一侧应有运输催化剂所需的场地和通道； 4、对于内部装有搅拌或输送机械的反应器，应在顶部或侧面留出搅拌或输送机械安装、检修所需的空间和场地。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.2.4 | SYJG16 | B02
SYJG0292 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 反应器 |  | 反应器的安装高度应符合下列要求： 1、卸料口在反应器正下方时，反应器安装高度应能使催化剂的运输车辆进入反应器下方，且净空高度不宜小于 3m； 2、卸料口伸出反应器底座外，且允许催化剂就地卸出时，卸料口的净空高度不宜低于 1.2m； 3、如废催化剂结块需要处理，安装高度应满足废催化剂的粉碎、过筛和操作的要求。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.2.5 | SYJG16 | B02
SYJG0293 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 与塔关联的换热器，如塔底重沸器、塔顶冷凝冷却器等，宜按工艺流程顺序布置在塔的附近。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.1 | SYJG16 | B02
SYJG0294 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 两种物料进行热交换的换热器，宜布置在两种物料进出 口管道最近的位置。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.2 | SYJG16 | B02
SYJG0295 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 一种物料与几种不同物料进行换热的换热器宜成组布置。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.3 | SYJG16 | B02
SYJG0296 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 构架上布置的换热器宜按一端支座基础中心线对齐；地面布置的换热器可按一端支座基础中心线对齐，或管程进出口中心线对齐。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.4 | SYJG16 | B02
SYJG0297 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 两台换热器可根据需要重叠布置。壳体直径等于或大于 1.6m 的换热器不宜重叠布置。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.5 | SYJG16 | B02
SYJG0298 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 操作温度等于或高于物料 自燃点 或超过 250°C 的换热器的上方和下方， 如无不燃烧材料的隔板 隔离保护，不应布置其他可燃介质设备。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.6 | SYJG16 | B02
SYJG0299 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 换热器之间、换热器与其他设备之间的净距不宜小于 0.8m。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.7 | SYJG16 | B02
SYJG0300 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 换热器宜布置在地面上，但数量较多时，可布置在构架上。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.8 | SYJG16 | B02
SYJG0301 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 浮头式换热器在地面上布置时，应符合下列要求： 1、浮头的两侧宜有宽度不小于 0.8m 的空地，浮头端前方宜有宽度不小于 1. 5m 的空地； 2、管箱的两侧宜有宽度不小于 0.8m 的空地，管箱端前方应有 比管束长度长 1.5m 的空地。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.9 | SYJG16 | B02
SYJG0302 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 浮头式换热器在构架上布置时，应符合下列要求： 1、浮头的两侧宜有宽度不小于 0.8m 的空地，浮头端前方平台净距不宜小于 lm； 2、管箱的两侧宜有宽度不小于 0.8m 的空地， 管箱端前方平台净距不宜小于 lm，并应有管束抽出的空间； 3、构架高度应能满足换热器的管箱和浮头的头盖吊装需要； 4、立式浮头式换热器布置在构架上时，应有管束抽出的空间。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.10 | SYJG16 | B02
SYJG0303 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 换热器的安装高度应符合下列要求： 1、换热器的安装应保证管道距离地面或平台面的净空高度不应小于 150mm, 放净阀端部距离地面或平台面的净空高度不应小于 100mm； 2、用泵抽出的换热器的安装高度应大于泵的必需汽蚀余量 (NPSH)r； 3、从塔或容器底部经换热器抽液时，换热器应靠近并位于塔或容器的下方； 4、两台不同换热介质的换热器重叠时，换热器的中心线高差应满足管道布置要求。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.11 | SYJG16 | B02
SYJG0304 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 管壳式换热器 |  | 与反应器直接相关的立式换热器，可布置在反应器构架内，并应有机动吊装机具抽出管束的空间；当不能采用机动吊装机具抽出管束时，应设置吊装设施。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.3.12 | SYJG16 | B02
SYJG0305 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 重沸器 |  | 重沸器的位置和安装高度应满足工艺要求。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.4.1 | SYJG16 | B02
SYJG0306 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 重沸器 |  | 明火加热的重沸器与塔和其他设备的防火间距， 应符合现行国家标准GB50160中加热炉与塔和其他设备的防火间距的要求。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.4.2 | SYJG16 | B02
SYJG0307 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 重沸器 |  | 用蒸汽或热载体加热的卧式重沸器应靠近塔布置， 二者之间的距离应满足管道布置的要求， 重沸器的一端应有管束抽出的空间。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.4.3 | SYJG16 | B02
SYJG0308 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 重沸器 |  | 立式重沸器可利用塔体支撑， 并布置在塔侧， 与塔的高差应满足工艺的要求， 其上方和下方应有检修的空间。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.4.4 | SYJG16 | B02
SYJG0309 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 重沸器 |  | —座塔需要多台并联的立式重沸器时， 重沸器的位置和安装高度， 除保证工艺要求外， 尚应满足管道布置的要求，并便于操作和检修。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.4.5 | SYJG16 | B02
SYJG0310 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 压缩机及其附属设备的布置应满足制造厂的要求。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.1 | SYJG16 | B02
SYJG0311 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 压缩机宜布置在被抽吸的设备附近， 其附属设备宜靠近机组布置。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.2 | SYJG16 | B02
SYJG0312 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 可燃气体压缩机的布置及其厂房的设计应符合下列规定： 1、可燃气体压缩机与其他设备、设施的间距， 应符合现行国家标准 GB 50160 的有关规定； 2、可燃气体压缩机宜布置在敞开或半敞开式厂房内。在寒冷或多风沙地区的压缩机可布置在封闭式厂房内； 3、单机驱动功率等于或大于 150kW 的甲类气体压缩机厂房不宜与其他甲、 乙和丙类房间共用一幢建筑物； 4、压缩机的上方不得布置甲、乙和丙类液体工艺设备，但自用的高位润滑油箱不受此限； 5、比空气轻的可燃气体压缩机半敞开或封闭式厂房的顶部应采取通风措施； 6、比空气轻的可燃气体压缩机厂房的楼板宜部分釆用钢格板； 7、比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或地沟；厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.3 | SYJG16 | B02
SYJG0313 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 单层布置的压缩机，当基础较高时，宜设置操作平台。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.4 | SYJG16 | B02
SYJG0314 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 压缩机的安装高度应根据其结构特点确定。进出 口都在 底部的压缩机的安装高度，应符合下列要求： 1、进出口管道距地面的净空要求； 2、进出口管道与管廊上管道的连接高度要求； 3、进口管道上过滤器的安装高度与尺寸的要求。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.5 | SYJG16 | B02
SYJG0315 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 往复式压缩机的安装高度除满足《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.10.5条的规定外， 为了减少振动，安装高度应降低。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.6 | SYJG16 | B02
SYJG0316 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 压缩机的附属设备的布置应符合下列要求： 1、多级压缩机的各级气液分离罐和冷却器宜靠近压缩机布置； 2、高位油箱宜布置在压缩机厂房的构架上，并应设平台和直梯； 3、润滑油和密封油系统宜靠近压缩机布置，并应满足管道布置的要求和油冷却器的检修要求。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.7 | SYJG16 | B02
SYJG0317 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 压缩机的驱动机为汽轮机时，汽轮机的附属设备的布置，应符合下列要求： 1、凝汽式汽轮机采用空冷器冷却时，空冷器的位置应靠近汽轮机； 2、凝汽式汽轮机采用冷凝冷却器冷却时，冷凝冷却器应布置在汽轮机的下方。冷凝冷却器的安装高度应大于凝结水泵的必需汽蚀余量 (NPSH) r，冷凝冷却器管箱侧应有管束抽出的空间。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.8 | SYJG16 | B02
SYJG0318 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 压缩机布置在厂房内时， 除应考虑压缩机本身的占地要求外，尚应符合下列要求： 1、机组与厂房墙壁的净距应满足压缩机或驱动机的活塞、曲轴、转子等部件的检修要求，并不应小于2m； 2、机组一侧应有检修时放置机组部件的场地， 其大小应能放置机组最大部件并能进行检修作业，多台机组可考虑合用检修场地； 3、双层布置的厂房应按机组的最大检修部件设置吊装孔和选用吊装设施； 4、压缩机和驱动机的一次仪表盘，如制造厂无特殊要求，宜布置在靠近驱动机的侧面或端部，仪表盘与驱动机之间应有检修通道； 5、厂房应考虑机组最大检修部件的进出。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.9 | SYJG16 | B02
SYJG0319 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 吊装机具的选用宜符合下列要求： 1、压缩机组的最大检修部件重量超过 1t 时，宜设吊装机具： 1) 起重量小于 1t, 宜选用移动式三角架，配电动葫芦或手拉葫芦； 2) 起重量 1t-3t, 宜选用手动梁式吊车； 3) 起重量大于3t-10t, 宜选用手动桥式吊车； 4) 起重量大于10t,宜选用电动桥式吊车； 2、按压缩机台数和用途选用吊装机具： 1) 压缩机露天布置，可不设固定吊装机具； 2) 压缩机布置在单层厂房内数量超过4台或虽然数量小于4台， 但基础在2m 以上，宜选用手动桥式吊车； 3) 压缩机数量超过4台且检修次数频繁、吊运行程较长时，宜选用电动桥式吊车； 3、吊装机具的起吊高度应满足压缩机制造厂要求，设计时应按吊装机具的死点位置留出空地和确定吊装孔位置。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.10 | SYJG16 | B02
SYJG0320 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 压缩机 |  | 压缩机的基础应与厂房结构的基础分开。 | 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH/T3011-2011）5.5.11 | SYJG16 | B02
SYJG0321 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 安全阀 |  | 安全阀的设置应符合下列原则： 1、在生产过程中，由于火灾、 动力故障和操作故障等原因， 可能导致设备内压超过设计压力时，该设备应设置安全阀； 2、对容积式压缩机和容积式泵：当机(或泵)的失控压力可能超过机体(或泵体)所能承受的压力时(机体或泵体本身带有安全阀者除外) 或当机(或泵)的压力超高对游设备安全操作有较大影响时， 其出口应设置安全阀； 3、对于凝汽式汽轮机，应在复水器前设置安全阀。对背压式汽轮机，应在蒸汽出口管上设置安全阀； 4、有几个容器组成的一个压力系统，如中间设有隔断阀时，应视为几个独立的容器，每个容器均应按要求设置安全阀： 如中间无隔断阀时，上游容器上已设安全阀，下游容器可不设； 5、顶部操作压力大于 0.07 MPa(表)的压力容器，顶部操作压力大于 0.03MPa(表)的蒸馏塔、蒸发塔、 汽提塔(汽提塔顶部蒸 汽通入另一蒸馏塔者除外)，塔顶或塔顶馏出线上应设安全阀； 6、减压阀后的设备或管道不能承受减压阀前的压力时， 在设备或管道上应设置安全阀； 7、安全阀的设置应满足安全阀一般每年至少校验一次的要求。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.1.1 | SYJG17 | B02
SYJG0322 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 安全阀 |  | 安全阀的泄放量应按火灾、动力故障或操作故障等事故中的最大一种情况考虑。事故泄放量可按SH/T3121-2000表7.1.2所列基准确定。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.1.2 | SYJG17 | B02
SYJG0323 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 安全阀 |  | 安全阀的泄放压力 (即定压Ps)不应高于设备的设计压力。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.1.3 | SYJG17 | B02
SYJG0324 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 安全阀 |  | 安全阀的选用及连接应符合下列要求： 1、在一般情况下，应选用弹簧非平衡全启式安全阀，当背压大于 0.1Ps时，可选用波纹管(平衡型)安全阀，当背压大于0.3Ps 时，可选用先导式安全阀； 2、选用的安全阀喷嘴面积应大于计算面积。当一个安全阀不能满足要求时， 可选用多个安全阀并联使用； 3、安全阀进口或出口的接管直径不得小于安全阀进口或出口的直径。当几个安全阀并联安装时，进出口主管截面 积应等于或大于各支管截面积之和； 4、单独排入大气的安全阀， 其出口管径应按管线压力降不大于0.1Ps确定； 5、安全阀排放介质在常温下为固体时， 应采取防凝防堵措施。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.1.4 | SYJG17 | B02
SYJG0325 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 可烘气体或可燃液体的排出和放空 |  | 可燃气体或可燃液体的排出、放空的原则规定如下： 1、装置停工大检修时，装置内的油品应能完全排出； 2、对于放空的气体或液体(包括安全阀排放)均应采取必要的安全措施，不得任意排放； 3、放空的可燃气体应排入全厂性油气放空系统。同一装置的放空气体可排入同一个集合管，然后接入全厂性油气放空系统； 4、放空物流为气液两相或携带有凝结液的可燃气体出装置之前，应设置分液罐分液。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.2.1 | SYJG17 | B02
SYJG0326 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 可烘气体或可燃液体的排出和放空 |  | 可燃液体的放空还应符合下列规定： 1、放空物流大量或全部为液体时，应排入有关储罐或装置内大型设各（塔或容器）中。严禁直接排入大气或全厂性油气放空系统中； 2、设备内残存的少量可燃液体应排往有关储罐或污油罐内，不得排入边沟或下水道； 3、高温油品需经停工冷却器（塔）冷至安全温度后，方可排入冷油储罐； 4、紧急放空管应附有吹扫设施； 5、泵的安全阀出口可直接连到泵的入口管线上。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.2.2 | SYJG17 | B02
SYJG0327 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 可烘气体或可燃液体的排出和放空 |  | 非可燃气体或非可燃液体放空可能携带可燃介质时，应按可燃气体或可燃液体放空处理，不得任意排放。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.2.3 | SYJG17 | B02
SYJG0328 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 危险介质的安全防护 |  | 生产上采用对人体有较大危害的介质( 如强酸、强碱) 时，应采取必要的安全防护措施。对剧毒介质( 如氢氟酸) 应有特别的防护措施。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.3.1 | SYJG17 | B02
SYJG0329 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 危险介质的安全防护 |  | 无论是单一的危险性介质，还是在其流体中含有足以造成危害的危险介质，有关设备、管线、管件、阀门、垫片、仪表等均应根据危险介质的危害程度选用材质和类型。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.3.2 | SYJG17 | B02
SYJG0330 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 危险介质的安全防护 |  | 装置中排放的气体如混有强腐蚀性介质(如强酸)， 应先送到单独的安全密闭系统， 经处理才能送到全厂性油气放空系统。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.3.3 | SYJG17 | B02
SYJG0331 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 危险介质的安全防护 |  | 液相危险性介质不得直接排入污水系统， 应集中处理后才能排放。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.3.4 | SYJG17 | B02
SYJG0332 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 | 危险介质的安全防护 |  | 对有危险性介质的装置应设有安全设施(如冲洗龙头)。 | 《炼油装置工艺设计规范》（SH/T3121-2000）7.3.5 | SYJG17 | B02
SYJG0333 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉本体 | 锅炉的受压元件金属材料、承载构件材料及其焊接材料应当符合相应国家标准和行业标准的要求，受压元件金属材料及其焊接材料在使用条件下应当具有足够的强度、塑性、韧性以及良好的抗疲劳性能和抗腐蚀性能。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）2.1 | SYJG18 | B02
SYJG0334 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉本体 | 锅炉的设计应当符合安全、可靠和节能的要求。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）3.1 | SYJG18 | B02
SYJG0335 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉本体 | 锅炉本体的设计文件应当经过国家质检总局核准的设计文件鉴定机构检定合格。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）3.3 | SYJG18 | B02
SYJG0336 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉本体 | 锅炉结构应满足TSG G0001-2012第3.4条的规定，基本要求如下： 1、各受压部件应当有足够的强度； 2、受压元件结构的形式、开孔和焊缝的布置应当尽量避免或者减少复合应力和应力集中； 3、锅炉水循环系统应当能够保证锅炉在设计负荷变化范围内水循环的可靠性；受热面布置时，应当合理地分配介质流量，尽量减小热偏差； 4、炉膛和燃烧设备的结构以及布置、燃烧方式应当与所设计的燃料相适应； 5、非受热面的元件，壁温可能超过该元件所用材料的使用温度时，应当采取冷却或者绝热措施； 6、各部件在运行时应当能够按照设计预定方向自由膨胀； 7、承重结构在承受设计载街时应当具有足够的强度、同IJ 度、稳定性及防腐蚀性； 8、炉膛、包墙及炯道的结构应当有足够的承载能力； 9、炉墙应当具有良好的绝热和密封性； 10、便于安装、运行操作、检修和清洗内外部。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）3.4 | SYJG18 | B02
SYJG0337 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉本体 | 锅筒、炉胆等壁厚及长度应满足TSG G0001-2012第3.5条的规定，基本要求如下： 1、锅壳内径大于1000mm 时，锅壳本体的取用壁厚应当不小子6mm； 当锅壳内径不超过1000mm 时，锅壳简体的取用壁厚应当不小子4mm； 2、锅壳锅炉的炉胆内径应当不超过1800mm ，其取用壁厚应当不小于8mm ，并且不大于22mm； 当炉胆内径小于或者等于400mm 时，其取用壁厚应当不小于6mm； 卧式内燃锅炉的回燃窒简体的取用壁厚应当不小于10mm ，并且不大于35mm； 3、卧式锅壳锅炉平直炉胆的计算长度应当不超过2000mm ，如果炉胆两端与管板扳边对接连接时，平直炉胆的计算长度可以放大至3000mm 。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）3.5 | SYJG18 | B02
SYJG0338 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉本体 | 锅炉的安全水位应满足TSG G0001-2012第3.6条的规定，基本规定如下： 1、水管锅炉锅筒的最低安全水位，应当能够保证下降管可靠供水； 2、锅壳锅炉的最低安全水位，应当高于最高火界100mm； 对于内径小子或者等于1500mm 卧式锅壳锅炉的最低安全水位，应当高于最高火界75mm； 3、锅炉的最低及最高安全水位应当在图样上标明； 4、直读式水位计和水位示控装置开孔位置，应当保证该装置的示控范围包括最高、最低安全水位。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）3.6 | SYJG18 | B02
SYJG0339 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉范围内管道 | 锅炉范围内管道的安装，对于A级锅炉应当符合DL5190.5《电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统》和DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》的有关技术规定；对于B级以下锅炉应当符合GB50235《工业金属管道工程施工规范》和GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》的有关技术规定。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）5.2.2（2） | SYJG18 | B02
SYJG0340 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉范围内管道 | 安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，燃料供应管路应当采用无缝钢管。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）5.2.3 | SYJG18 | B02
SYJG0341 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉安全附件和仪表 | 安全阀制造许可、产品型式试验及铭牌等技术要求应当符合《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001）。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）6.1 | SYJG18 | B02
SYJG0342 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉安全附件和仪表 | 锅炉压力表的设置、选用、安装和停用应符合行业规范的要求，压力表刻度盘上应当划出指示工作压力的红线。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）6.2 | SYJG18 | B02
SYJG0343 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉安全附件和仪表 | 锅炉水位测量和示控装置的设置、安装至少应满足TSG G0001-2012第6.3条的规定，基本要求如下： 1、每台蒸汽锅炉锅筒(锅壳)至少应当装设两个彼此独立的直读式水位表； 2、水位表应当有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志； 3、水位表应当安装在便于观察的地方。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）6.3 | SYJG18 | B02
SYJG0344 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉安全附件和仪表 | 锅炉温度测量装置的设置、安装应满足TSG G0001-2012第6.4条的规定，基本要求如下： 1、在锅炉相应部位应当装设温度测点； 2、表盘式温度测量仪表的温度测量量程应当根据工作温度选用，一般为工作温度的1.5倍～2 倍。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）6.4 | SYJG18 | B02
SYJG0345 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉安全附件和仪表 | 锅炉排污和放水装置的装设应满足TSG G0001-2012第6.5条的规定，基本要求如下： 1、蒸汽锅炉锅筒(锅壳)、立式锅炉的下脚圈和水循环系统的最低处都需要装设排污阀； 2、额定蒸发量大于1 t/h 的蒸汽锅炉和B 级热水锅炉，排污管上装设两个串联的阀门； 3、过热器系统、再热器系统、省煤器系统的最低集箱(或者管道)处装设放水阀； 4、有过热器的蒸汽锅炉锅筒装没连续排污装置； 5、每台锅炉装没独立的排污管； 6、多台锅炉合用一根排放总管时，需要避免两台以上的锅炉同时排污； 7、锅炉的排污阀、排污管不宜采用螺纹连接。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）6.5 | SYJG18 | B02
SYJG0346 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉安全附件和仪表 | 锅炉的安全保护装置的装设应满足TSG G0001-2012第6.6条的规定，基本要求如下： 1、蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警(高、低水位报警信号应当能够区分)； 2、额定蒸发量大于或者等于6t/h 的锅炉，应当装设蒸汽超压报警和联锁保护装置； 3、锅炉的过热器和再热器，应当根据机组运行方式、自控条件和过热器、再热器设计结构，采取相应的保护措施，防止金属壁超温；再热蒸汽系统应当设置事故喷水装置，并且能自动投入使用； 4、安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，每台锅炉应当配备超压(混)联锁保护装置和低水位联锁保护装置。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）6.6 | SYJG18 | B02
SYJG0347 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉燃烧设备、辅助设备及系统 | 锅炉的燃烧设备、辅助设备及系统的配置应当和锅炉的型号规格相匹配，满足锅炉安全、经济运行的要求，并且具有良好的环保性。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）7.1 | SYJG18 | B02
SYJG0348 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉燃烧设备、辅助设备及系统 | 锅炉燃烧系统应符合TSG G0001-2012第7.2条的规定，基本要求如下： 1、锅炉的燃烧系统应当根据锅炉设计燃料选择适当的锅炉燃烧方式、炉膛型式、燃烧设备和燃料制备系统； 2、燃油(气)锅炉燃烧器应当符合TSGZB001的要求，按照TSG ZB002的要求进行型式试验，取得型式试验合格证书，方可投入使用； 3、燃油(气)燃烧器燃料供应母管上主控制阀前，应当在安全并且便于操作的地方设有于动快速切断阀； 4、具备燃气系统的锅炉，其炉前燃气系统在燃气供气主管路上，应当设置具有联锁功能的放散阀组； 5、燃用高炉煤气、焦炉煤气等气体燃料的锅炉，燃气系统要装设一氧化碳等气体在线监测装置，燃气系统的设计应当符合相应的国家和行业安全的有关规定； 6、煤粉锅炉应当采用性能呵靠、节能高效的点火装置，点火装置应当具有与煤种相适应的点火能量； 7、循环流化床锅炉的炉前进料口处应当有严格密封措施，循环流化床锅炉启动时宜选用适当的床料，防止炉床结焦。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）7.2 | SYJG18 | B02
SYJG0349 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉燃烧设备、辅助设备及系统 | 锅炉制粉系统应符合TSG G0001-2012第7.3条的规定，基本要求如下： 1、煤粉管道中风粉混合物的实际流速，在锅炉任何负荷下均不低于煤粉在管道中沉积的最小流速； 2、制粉系统同一台磨煤机出口各煤粉管道间应当具有良好的风粉分配特性，各燃烧器(或者送粉管)之间的偏差不宜过大； 3、煤粉锅炉制粉系统应当执行D L/T 5203等相应规程、标准中防止制粉系统爆炸的有关规定。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）7.3 | SYJG18 | B02
SYJG0350 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉燃烧设备、辅助设备及系统 | 锅炉汽水系统应符合TSG G0001-2012第7.4条的规定，基本要求如下： 1、锅炉的给水系统应当保证对锅炉可靠供水； 2、额定蒸发量大于4t/h 的蒸汽锅炉应当装设自动给水调节装置； 3、工作压力不同的锅炉应当分别有独立的蒸汽管道和给水管道； 4、设置外置换热器的循环流化床锅炉应当配置紧急、补给水系统； 5、给水泵出口应当设置止回阀和切断阀； 6、主汽阀应装在靠近锅筒(锅壳)或者过热器集箱的出口处； 7、A 级高压及以上电站锅炉，未设置有可回收蒸汽的旁路系统时，应装设远程控制向空排汽阀； 8、在锅筒(锅壳)、过热器、再热器和省煤器等可能聚集空气的地方都应当装设排气阀。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）7.4 | SYJG18 | B02
SYJG0351 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉燃烧设备、辅助设备及系统 | 锅炉水处理系统应符合TSG G0001-2012第7.5条的规定，基本要求如下： 1、锅炉水处理系统应当根据锅炉类型、参数、水汽质量要求进行设计； 2、A 级高压及以上锅炉应当根据锅炉类型、参数和化学监督的要求配备在线化学仪表，连续监控水汽质量； 3、水处理设备制造质量应当符合同家和行业标准中的相关规定，水处理设备应当按照有关技术要求进行调试，出水质量及设备出力应当符合设计要求。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）7.5 | SYJG18 | B02
SYJG0352 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉水（介）质的处理 | 锅炉的使用单位应当按照《锅炉水（介）质处理监督管理规则》（TSG G5001）的规定，做好水处理工作，保证水汽质量。无可靠水处理措施，锅炉不应当投入运行。水处理系统运行应当符合以下要求：(1)保证水处理设备及加药装置正常运行，能够连续向锅炉提供合格的补给水；(2) 采用必要的检测手段监测水汽质量，能够及时发现和消除安全隐患；(3) 严格控制疏水、生产返回水的水质，不合格时不能够回收进入锅炉。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）8.1.9 | SYJG18 | B02
SYJG0353 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉的定期检验 | 锅炉的定期检验周期规定如下： 1、外部检验，每年进行一次； 2、内部检验，锅炉一般每2年进行一次，成套装置中的锅炉结合成套装置的大修周期进行，电站锅炉结合锅炉检修同期进行，一般每3年-6年进行一次；首次内部检验在锅炉投入运行后一年进行，成套装置中的锅炉和电站锅炉可以结合第一次检修进行。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）9.4.2 | SYJG18 | B02
SYJG0354 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 锅炉的定期检验 | 除正常的定期检验以外，锅炉有下列情况之一时，也应当进行内部检验： 1、移装锅炉投运前； 2、锅炉停止运行l 年以上需要恢复运行前。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）9.4.3 | SYJG18 | B02
SYJG0355 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 非金属压力容器用材料的质量及规格符合相应的国家标准、行业标准的规定。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第十条 | SYJG19 | B02
SYJG0356 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 非金属压力容器的钢制部件受压时，钢制部件的焊接工艺评定和焊工的要求应当符合JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》和《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第三十六条 | SYJG19 | B02
SYJG0357 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 在用非金属压力容器应当进行定期检验，检验内容包括外部检查、内外部检验和耐压试验，具体内容和要求见TSG R0001-2004附件8。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第七十六条 | SYJG19 | B02
SYJG0358 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 非金属压力容器投用后首次内外部检验周期为1年。当定期检验发现有缺陷需要监控使用时，下次内外部检验周期，由检验机构根据内外部检验情况与使用单位协商确定后报当地质量技术监督部门备案。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第七十八条 | SYJG19 | B02
SYJG0359 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 非金属压力容器使用的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置、压力表、液面计、测温仪表等应符合《压力容器安全技术监察规程》第140条的规定。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第八十条 | SYJG19 | B02
SYJG0360 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 非金属压力容器 | 非金属压力容器应当依据设计要求装设安全泄放装置。压力源来自压力容器外部，且得到可靠控制时，安全泄放装置可以不直接安装在非金属压力容器上。 | 《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSG R0001-2004）第八十一条 | SYJG19 | B02
SYJG0361 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器用材料的质量及规格应符合相应的国家标准、行业标准的规定。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第九条 | SYJG19 | B02
SYJG0362 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 采用国外材料制造超高压容器时，应当符合以下要求：（一）所选用的材料应当是国外已有使用实例的超高压容器用钢，并且有材料质量证明书（原件），其技术要求不得低于本规程的技术指标。（二）制造单位首次使用前，应对化学成分、力学性质进行复验，满足使用要求后方能投料制造。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第十六条 | SYJG19 | B02
SYJG0363 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器应当满足强度设计要求，并保证质量的可检验性和使用的安全性。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第十九条 | SYJG19 | B02
SYJG0364 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器的无损检测应当符合本规程的有关规定，并且满足有关标准、设计图样和技术文件的要求。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第三十四条 | SYJG19 | B02
SYJG0365 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器使用单位，必须建立超高压容器安全技术档案。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第四十六条 | SYJG19 | B02
SYJG0366 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器使用单位应当按照规定，做好年度检查和定期检验工作。年度检查每年至少一次。定期检验周期应当根据超高压容器的安全状况和使用条件确定。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第五十一条、第五十三条、第五十四条 | SYJG19 | B02
SYJG0367 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 超高压容器应当装设压力表（或压力传感器）、爆破片（帽）、测温仪表和超温或超压报警装置等安全附件。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第六十二条 | SYJG19 | B02
SYJG0368 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 安全附件的设计、制造应当符合本规程和相应标准的规定。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2006）第六十三条 | SYJG19 | B02
SYJG0369 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 安全附件应当实行定期其校验、检修制度。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2007）第六十五条 | SYJG19 | B02
SYJG0370 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 压力表的选用应当符合以下要求： 1、应当与超高压容器内的介质相适应； 2、精度不低于1.6级； 3、表盘刻度极限值为容器最高工作压力的1.5～2.0倍。表盘直径一般应大于或者等于150mm。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第六十六条 | SYJG19 | B02
SYJG0371 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 压力表在安装前应当进行校验，合格后在刻度盘上划出指示最高工作压力的红线。压力表校验后应当由校验单位加铅封，并且注明下次校验日期。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第六十七条 | SYJG19 | B02
SYJG0372 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 超高压容器 | 需要控制壁温的超高压容器，必须装设壁温测温仪表。测温仪表在容器上的装设位置、数量应当满足需要控制和设计的要求。测温仪表英担按国家计量部门规定的期限校验。 | 《超高压容器安全监察规程》（TSG R0002-2005）第六十九条 | SYJG19 | B02
SYJG0373 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 简单压力容器 | 进出口简单压力容器的监督管理应当满足《锅炉压力容器制造监督管理办法》的有关规定。 | 《简单压力容器安全技术监察规程》（TSG R0003-2007）第八条 | SYJG19 | B02
SYJG0374 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 简单压力容器 | 简单压力容器用材料的质量及规格应当符合相应标准的规定。主要受压元件材料生产单位应当提供材料质量证明书（原件）或者加盖材料供应单位检验公章及经办人章的有效复印件。 | 《简单压力容器安全技术监察规程》（TSG R0003-2007）第十一条 | SYJG19 | B02
SYJG0375 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 简单压力容器 | 简单压力容器型式试验项目至少包括以下内容： 1、外观检查； 2、几何尺寸测量； 3、射线检测和耐压试验（适用于按计算方法设计的简单压力容器）； 4、爆破试验（适用于按试验方法设计的简单压力容器）； 5、产品标准对型式试验规定的其他检验项目。 | 《简单压力容器安全技术监察规程》（TSG R0003-2007）第四十条 | SYJG19 | B02
SYJG0376 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 简单压力容器 | 使用单位应当建立设备安全管理档案，对简单压力容器进行定期保养、检查并且记录存档，发现异常情况时，应当及时请特种设备检验检测机构进行检验。 | 《简单压力容器安全技术监察规程》（TSG R0003-2007）第四十四条 | SYJG19 | B02
SYJG0377 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 固定式压力容器用材料应该满足： 1、应当考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能； 2、材料的质量、规格与标志，应当符合相应材料的国家标准或者行业标准的规定，其使用方面的要求应当符合本规程引用标准的规定； 3、压力容器专用钢板（带）的制造单位应当取得相应的特种设备制造许可证； 4、材料制造单位应当在材料的明显部位作出清晰、牢固的钢印标志或者采用其他方法的标志，实施制造许可的压力容器专用材料，质量证明书和材料上的标志内容还应当包括制造许可标志和许可证编号； 5、材料制造单位应当向材料使用单位提供质量证明书，材料质量证明书的内容应当齐全、清晰，并且盖有材料制造单位质量检验章； 6、对于压力容器专用钢板，由材料制造单位直接向压力容器制造单位供货时，双方商定钢板质量说明书的份数；由非材料单位供货时，材料制造单位应当分别为每张钢板出具质量证明书； 7、压力容器制造单位从非材料生产单位取得压力容器用材料时，应当同时取得材料质量证明书原件或者加盖材料供应单位检验公章和经办人章的复印件（压力容器专用钢板除外）；压力容器制造单位应当对所取得的压力容器用材料及材料质量证明书的真实性和一致性负责。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）2.1 | SYJG19 | B02
SYJG0378 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 固定式压力容器壳体和封头的外观与几何尺寸检查的主要项目如下，检查方法及其合格指标按照设计图样和本规程引用标准要求： 1、主要几何尺寸、管口方位； 2、单层筒(含多层及整体包扎压力容器内筒)、球壳和封头的纵、环焊缝棱角度与对口错边量； 3、多层包扎压力容器、整体包扎压力容器的松动面积和热套压力容器热套面的间隙； 4、凸形封头的内表面形状公差及碟形、带折边锥形封头的过渡段转角半径； 5、球壳顶圆板与瓣片形状、尺寸； 6、不等厚对接的过渡尺寸。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）4.4.1 | SYJG19 | B02
SYJG0379 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 焊接接头的表面质量： 1、不得有表面裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、未填满和肉眼可见的夹渣等缺陷； 2、焊缝与母材应当圆滑过渡； 3、角焊缝的外形应当凹形圆滑过渡； 4、按疲劳分析设计的压力容器，应当去除纵、环焊缝的余高，使焊缝表面与母材表面平齐； 5、咬边及其他表面质量，应当符合设计图样和本规程引用标准的规定。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）4.4.2 | SYJG19 | B02
SYJG0380 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 对固定式压力容器的无损检测应符合本规程的要求。包括无损检测对人员的要求，方法的选择，检测的比例，实施的时机，技术要求，以及无损检测的记录、资料和报告等。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）4.5 | SYJG19 | B02
SYJG0381 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 固定式压力容器安装改造维修前，从事压力容器安装改造维修的单位应当向压力容器使用等级机关书面报告。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）5.2 | SYJG19 | B02
SYJG0382 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 改造与重大维修含义和基本要求： 1、压力容器的改造或者重大维修方案应当经过原设计单位或者具备相应资格的设计单位同意； 2、压力容器经过改造或者重大维修后，应当保证其结构和强度满足安全使用要求； 3、压力容器改造、重大维修的施工过程，必须经过具有相应资格的特种设备检验测机构进行监督检验，未经监督检验合格的压力容器不得投入使用。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）5.3 | SYJG19 | B02
SYJG0383 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 压力容器的使用单位，在压力容器投入使用前或投入使用后30日内，应当按要求到直辖市或者设区的质量技术监督部门逐台办理使用登记手续。等级标志放置位置应当符合有关规定。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）6.1 | SYJG19 | B02
SYJG0384 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 压力容器的使用单位，应当逐台建立压力容器技术档案并且由其管理部门统一保管。技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备使用登记证； 2、压力容器登记卡； 3、本规程4.1.4规定的压力容器设计制造技术文件和资料； 4、压力容器年度检查、定期检验报告，以及有关检验的技术文件和资料； 5、压力容器维修和技术改造的方案、图样、材料质量证明书、施工质量证明文件等技术资料； 6、安全附件校验、修理和更换记录； 7、有关事故的记录资料和处理报告。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）6.4 | SYJG19 | B02
SYJG0385 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 压力容器使用单位应当对压力容器及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行日常维护保养，对发现的异常情况，应当及时处理并且记录。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）6.7 | SYJG19 | B02
SYJG0386 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 压力容器使用单位应当实施压力容器的年度检查，年度检查至少包括压力容器安全管理情况检查、压力容器本体及运行状况检查和压力容器安全附件检查等。对年度检查中发现的压力容器安全隐患要及时消除。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）6.8 | SYJG19 | B02
SYJG0387 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 需要在移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业的，其连接装置应当符合以下要求：（1）压力容器与装卸管道或者装卸软管有可靠的连接方式；（2）有防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置；（3）所选用装卸管道或者装卸软管的材料与介质及低温工况相适应，装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，其最小爆破压力大于4倍的公称压力；（4）装卸软管必须每半年进行一次水压试验，试验压力为1.5倍的公称压力，试验结果要有记录和试验人员的签字。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）6.13 | SYJG19 | B02
SYJG0388 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 使用单位应当于压力容器定期检验有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。检验机构接到定期检验要求后，应当及时进行检验。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）7.1 | SYJG19 | B02
SYJG0389 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 压力容器一般应当于投用后3年内进行首次定期检验。下次的检验周期，由检验机构根据压力容器的安全状况等级，按照以下要求确定： 1、安全状况等级为1、2级的，一般每6年一次； 2、安全状况等级为3级的，一般3～6年一次； 3、安全状况等级为4级的，应当监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过3年； 4、安全状况等级为5级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用； 5、压力容器安全状况等级的评定按照《压力容器定期检验规则》进行，符合规定条件的，可以适当缩短或者延长检验周期； 6、应用基于风险的检验（RBI）技术的压力容器，按照本规程7.8.3的要求确定检验周期。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）7.3 | SYJG19 | B02
SYJG0390 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 检验人员应当根据压力容器的使用情况、失效模式制定检验方案。定期检验的方法以宏观检查、壁厚测定、表面无损检测为主，必要时可以采用超声检测、射线检测、硬度测定、金相检验、材质分析、涡流检测、强度校核或者应力测定、耐压试验、声发射检测、气密性试验等。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）7.4 | SYJG19 | B02
SYJG0391 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 固定式压力容器的安全附件的通用要求应当满足TSG R0004-2009第8.1条的规定，基本要求如下： 1、制造安全阀、爆破片装置的单位应当持有相应的特种设备制造许可证； 2、安全阀、爆破片、紧急切断阀等需要型式试验的安全附件，应当经过国家质检总局核准的型式试验机构进行型式试验并且取得型式试验证明文件； 3、安全附件的设计、制造，应当符合相关安全技术规范的规定； 4、安全附件出厂时应当随带产品质量证明，并且在产品上装设牢固的金属铭牌； 5、安全附件实行定期检验制度，安全附件的定期检验按照《压力容器定期检验规则》与相关安全技术规范的规定进行。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）8.1 | SYJG19 | B02
SYJG0392 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 固定式压力容器 | 安全附件的装设要求应当满足TSG R0004-2009第8.2条的规定，基本要求如下： 1、应当根据设计要求装设超压泄放装置（安全阀或爆破片装置）； 2、采用爆破片装置与安全阀装置组合结构时，应当符合GB150的有关规定； 3、对易爆介质或毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器，应当在安全阀或爆破片的排出口装设导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理，不得直接排入大气； 4、压力容器工作压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设减压阀。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）8.2 | SYJG19 | B02
SYJG0393 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器使用单位应当于移动式压力容器定期检验有效期届满前1个月向检验机构提出定期检验要求。 移动式压力容器走行装置的定期检验按照国务院有关部门的规定执行。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）8.1 | SYJG19 | B02
SYJG0394 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 汽车罐车、铁路罐车和罐式集装箱的定期检验周期应满足TSG R0005-2011第8.3.1条的相关要求，年度检验每年至少一次，首次全面检验应当于投用后1年内进行，下次全面检验周期，由检验机构根据移动式压力容器的安全状况等级，按照表8-1全面检验周期要求确定，符合本规程相应附件A、附件B、附件C要求的达到设计使用年限的罐体，其全面检验周期参照安全状况等级3级执行。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）8.3.1 | SYJG19 | B02
SYJG0395 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 长管拖车、管束式集装箱的定期检验周期应满足TSG R0005-2011第8.3.2条的相关要求，按照所充装介质不同，定期检验周期见表8-2，对于已经达到设计使用年限的长管拖车和管束式集装箱的气瓶，如果要继续使用，充装A组中介质时其定期检验周期为3年，充装B组中介质时定期检验周期为4年。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）8.3.2 | SYJG19 | B02
SYJG0396 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器定期检验的内容与要求按照《压力容器定期检验规则》进行。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）8.4 | SYJG19 | B02
SYJG0397 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器安全附件的基本要求应符合TSG R0005-2011第9.1条的相关规定，具体要求如下： 1、移动式压力容器应当按照本规程及其引用标准、设计图样的规定设置安全附件； 2、安全附件的设计、制造应当符合有关安全技术规范的规定； 3、安全附件中的安全泄放装置，包括安全阀、爆破片装置以及真空绝热罐体外壳爆破装置、安全阀与爆破片串联组合装置等。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.1 | SYJG19 | B02
SYJG0398 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器罐体安全泄放装置的设置应符合TSG R0005-2011第9.4.1条的相关规定,具体要求如下： 1、罐体顶部应当设置安全泄放装置，安全泄放装置中的安全阀应当选用全启式弹簧安全阀； 2、真空绝热罐体至少应当设置两个相互独立的安全泄放装置； 3、充装毒性程度为极度、高度危害类介质或者强腐蚀性介质的罐体应当设置安全阀与爆破片串联组合装置，在非泄放状态下首先与介质接触的应当爆破片；安全阀与爆破片之间的腔体应当设置排气阀、压力表或者其他适合的报警指示器； 4、充装腐蚀性介质或者有硫化氢腐蚀倾向介质的罐体，选用的弹簧安全阀弹性元件应当与罐体内介质隔离； 5、真空绝热罐体外壳应当设置外壳爆破装置。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.4.1 | SYJG19 | B02
SYJG0399 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器罐体紧急切断装置的设置应符合TSG R0005-2011第9.5条的相关规定，具体要求如下： 1、充装易燃、易爆介质以及毒性程度为中度危害以上类介质的移动式压力容器，其罐体的液相管、气相管接口处应当分别装设一套紧急切断装置，并且其设置应当尽可能靠近罐体； 2、紧急切断装置一般由紧急切断阀、远程控制系统、过流控制阀以及易熔合金塞等装置组成，紧急切断装置应当动作灵活、性能可靠、便于检修，紧急切断阀阀体不得采用铸铁或者非金属材料制造； 3、紧急切断阀与罐体液相管、气相管的接口，应当采用螺纹或者法兰的连接形式； 4、紧急切断装置应当具有能够提供独立的开启或者闭止切断阀的动力源装置，其阀门和罐体之间的密封不见必须内置于罐体内部或者距离罐体焊接法兰外表面的25mm处，碰撞受损的紧急切断阀不能影响阀体内部的密封性； 5、所有内置于罐体或者罐体焊接法兰内部的零件的材料应当与罐体内介质相容； 6、当连接紧急切断阀的管路破裂，流体通过紧急切断阀的流量达到或者超过允许的额定流量时，装卸管路或者紧急切断阀上的过流保护装置应当关闭。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.5 | SYJG19 | B02
SYJG0400 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器罐体液位测量装置的设置应满足如下要求： 1、液位计应当设置在便于观察和操作的位置，其允许的最高安全液位应当有明显的标志； 2、充装易燃、易爆介质罐体上的液位计，应当设置防止泄漏的密封式保护装置。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.6 | SYJG19 | B02
SYJG0401 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器罐体至少装设一套压力测量装置，用以现实罐体内的压力范围。其安装要求如下： 1、装设位置应当便于操作人员观察和清洗，并且应当避免受到辐射热、冻结或者震动的不利影响； 2、压力表与罐体之间，应当装设三通旋塞或者针形阀，三通旋塞或者针型阀上应当有开启标志和锁紧装置； 3、用于具有腐蚀性或者高粘度介质的压力表，在压力表与罐体之间应当装设能隔离介质的缓冲装置； 4、压力表的安装应当采用可靠的固定结构，防止在运输过程中压力表发生相对运动。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.7 | SYJG19 | B02
SYJG0402 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器温度测量装置的设置应当符合设计图样的规定，测温仪表的测量范围应当与充装介质的工作温度相适应。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.8 | SYJG19 | B02
SYJG0403 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容阻火器的设置应符合TSG R0005-2011第9.9条的相关规定，具体要求如下： 1、阻火器的设置应当满足本规程附件中专项安全技术要求及其引用标准的规定； 2、选用的阻火器应当具有可靠的安全阻火功能，其安全阻火速度大于安装位置可能达到的火焰传播速度； 3、设置在安全泄放装置排放管路排放口的阻火器不得影响安全泄放装置的正常排放功能； 4、阻火器与管路的连接应当采用螺纹或者法兰的连接形式； 5、阻火器的制造许可、型式试验等按照压力管道元件相应安全技术规范的规定。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.9 | SYJG19 | B02
SYJG0404 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器导静电装置的设置应符合TSG R0005-2011第9.10条的相关规定，具体要求如下： 1、充装易燃、易爆介质的移动式压力容器(铁路罐车除外)，必须装设可靠的导静电接地装置； 2、移动式压力容器在停车和装卸作业时，必须接地良好，严禁使用铁链、铁线等金属替代接地装置； 3、罐体与接地导线末端之间的电阻值应当符合引用标准的规定。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.10 | SYJG19 | B02
SYJG0405 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器装卸阀门的设置应符合TSG R0005-2011第9.11条的相关规定，具体要求如下： 1、装卸阀门的公称压力应当高于或者等于罐体的设计压力，阀门阀体的耐压试验压力为阀体公称压力的1.5倍，阀门的气密性试验压力为阀体公称压力，阀门应当在全开和全闭工作状态下进行气密性试验合格； 2、阀体不得选用铸铁或者非金属材料制造； 3、手动阀门应当在阀门承受气密性试验压力下全开、全闭操作自如，并且不得感到有异常阻力、空转等； 4、装卸阀门出厂时应当随产品提供质量证明文件，并且在产品的明显部位装设牢固的金属铭牌。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.11 | SYJG19 | B02
SYJG0406 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 移动式压力容器装卸软管和快装接头的设置应符合TSG R0005-2011第9.12条的相关规定，其基本要求如下： 1、装卸软管和快装接头的设置应当符合设计图样和引用标准的规定； 2、装卸软管和快装接头与充装介质接触部分应当有良好的耐腐蚀性能； 3、装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，其最小爆破压力大于4倍的公称压力； 4、装卸软管和快装接头组装完成后应当逐根进行耐压试验和气密性试验，耐压试验压力为装卸软管公称压力的1.5倍，气密性试验压力为装卸软管公称压力的1.O倍； 5、装卸软管出厂时应当随产品提供质量证明文件，并且在产品的明显部位装设牢固的金属铭牌。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.12 | SYJG19 | B02
SYJG0407 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 移动式压力容器 | 罐体和管路上所有装卸阀门、安全泄放装置、紧急切断装置、仪表和其他附件应当设置适当的、具有一定强度的保护装置，如保护罩、防护罩等，用于在以外事故中保护安全附件和装卸附件不被损坏。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）9.13 | SYJG19 | B02
SYJG0408 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 车用气瓶 | 车用气瓶的使用单位应当建立健全车用气瓶档案。应当办理车用气瓶使用登记证。 | 《车用气瓶安全技术监察规程》（TSG R0009-2009）第三十三条、第三十四条 | SYJG19 | B02
SYJG0409 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 车用气瓶 | 使用单位应当对在用气瓶进行经常性的日常维护保养，定期自行检查。应当按照有关安全技术规范的规定，在定期检验有效期满前向气瓶定期检验机构送检气瓶。 | 《车用气瓶安全技术监察规程》（TSG R0009-2009）第三十八条 | SYJG19 | B02
SYJG0410 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 气瓶外表面的颜色标志、 字样和色环， 应当符合GB7144《气瓶颜色标志》的规定； 对颜色标志、字样和色环有特殊要求的，应当符合相应气瓶产品标准的规定。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）1.14.1.2 | SYJG19 | B02
SYJG0411 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 气瓶的定期检验钢印标记、标签标记、检验标志环和检验色标， 应当符合本规程附件B的规定。气瓶定期检验机构应当在检验合格的气瓶上逐只打印检验合格钢印或者在气瓶上做出永久性的检验合格标志。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）1.14.2 | SYJG19 | B02
SYJG0412 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 气瓶附件包括气瓶瓶阀、紧急切断阀、安全泄压装置、限充及限流装置、瓶帽等。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.1 | SYJG19 | B02
SYJG0413 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 安全泄压装置的设置原则： (1)车用气瓶或者其他可燃气体气瓶、呼吸器用气瓶、消防灭火器用气瓶、溶解乙炔气瓶、盛装低温液化气体的焊接绝热气瓶、盛装液化气体的气瓶集束装置、长管拖车及管束式集装箱用大容积气瓶，应当装设安全泄压装置； (2)盛装剧毒气体的气瓶，禁止装设安全泄压装置； (3)液化石油气钢瓶，不宜装设安全泄压装置。 前款所列以外的其他气瓶是否装设安全泄压装置，由气瓶制造单位在设计文件上做出规定。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.2.2.1 | SYJG19 | B02
SYJG0414 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 安全泄压装置的选用原则： (1)盛装有毒气体的气瓶，不应当单独装设安全阀；盛装低压有毒气体的气瓶允许装设易熔合金塞装置； (2)盛装溶解 乙炔的气瓶，应当装设易熔合金塞装置； (3)盛装易于分解或者聚合的可燃气体的气瓶，宜装设易熔合金塞装置； (4)盛装液化天然气及其他可燃气体的焊接绝热气瓶（含车用焊接绝热气瓶）， 应当装设两级安全阀；盛装其他低温液化气体的焊接绝热气瓶应当装设爆破片和安全阀； (5)机动车用液化石油气瓶， 应当装设带安全阀的组合阀或者分立的安全阀；车用压缩天然气气瓶应 当装设爆破片-易熔合金塞串联复合装置；其他车用气瓶的安全泄压装置应当符合相应标准的规定；安全泄压装置上气体泄放出口的设置不得对气瓶本体的安全性能造成影响； (6)工业用非重复充装焊接钢瓶，应 当装设爆破片装置； (7)长管拖车、管束式集装箱用大容积气瓶，一般需要装设爆破片或者爆破片-易熔合金塞串联复合装置； (8)爆破片-易熔合金塞复合装置或者爆破片-安全阀复合装置中的爆破片应当置于与瓶内介质接触的一侧。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.2.2.2 | SYJG19 | B02
SYJG0415 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 安全泄压装置装设部位： (1)不应当妨碍气瓶的正常使用和搬运； (2)无缝气瓶，应当装设在瓶阀上； (3)焊接气瓶，可以装设在瓶阀上，也允许单独装设在气瓶的封头部位； (4)工业用非重复充装焊接钢瓶，应当将爆破片直接焊接在气瓶封头部位； (5)溶解乙炔气瓶，应当将易熔合金塞装设在气瓶上封头、 阀座或者瓶阀上； (6)长管拖车及管束式集装箱用大容积气瓶、集束装置上的气瓶， 每个气瓶均应 当装设安全泄压装置。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.2.2.3.3 | SYJG19 | B02
SYJG0416 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 瓶帽和保护罩 (1)公称容积大于等于5L的钢质无缝气瓶，应当配有螺纹连接的快装式瓶帽或者固定式保护罩； (2)公称容积大于等于10L的钢质焊接气瓶 (含溶解乙炔气瓶)， 应当配有不可拆卸的保护罩或者固定式瓶帽； (3)瓶帽应当有良好的抗撞击性，不得用灰口铸铁制造。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.2.4 | SYJG19 | B02
SYJG0417 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 气瓶安全泄压装置的安装与维护应当符合相应标准的规定，并且应当满足以下要求： (1)气瓶安全泄压装置与气瓶之间，以及泄 压装置 的出口侧不得装有截止阀，也不得装有妨碍装置正常动作的其他零件； (2)气瓶充装前，应当认真检查安全泄压装置有无腐蚀、破损或者其他外部缺陷，通道有无被沙土、油漆或者污物等堵塞，易熔塞有无松动或者脱出现象，发现存在可能导致装置不能正常动作的问题时，不应当对气瓶充装； (3)应当定期对气瓶上的安全阀进行清洗、检查和校验； (4)爆破片装置（或者爆破片）应当定期更换（焊接绝热气瓶、非重复充装气瓶除外）， 整套组装的爆破片装置应 当成套更换。爆破片的使用期限应当符合有关规定或者由制造单位确定，但不应当小于气瓶的定期检验周期； (5)应当由专业人员按照相应标准的规定，进行气瓶安全泄压装置的更换。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）5.4 | SYJG19 | B02
SYJG0418 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 气瓶定期检验机构应 当按照 《特 种设备检验检测机构核准规则》(TSG Z7001) 的规定，取得气瓶定期检验核准证，严格按照核准的检验范围从事气瓶定期检验工作，并接受质监部门的监督。 气瓶检验人员应当取得气瓶检验人员资格证书，气瓶无损检测人员应当取得相应无损检测资格证书。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）7.1 | SYJG19 | B02
SYJG0419 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶 （注7-1)、铝合金无缝气瓶检验周期： (1)盛装氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于等于 99.999% 的无腐蚀性高纯气体的气瓶，每5年检验1次； (2)盛装对瓶体材料能产生腐蚀作用的气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶，每2年检验1次； (3)盛装其他气体的气瓶，每3年检验1次。 盛装混合气体的前款气瓶，其检验周期应当按照混合气体中检验周期最短的气体确定。 注 7-1： 不含液化石油气钢瓶、液化二甲醚钢瓶、溶解乙炔气瓶、车用气瓶及焊接绝热气瓶。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）7.4.1.1 | SYJG19 | B02
SYJG0420 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 溶解乙炔气瓶、呼吸器用复合气瓶每3年检验1次。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）7.4.1.2 | SYJG19 | B02
SYJG0421 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 车用液化石油气钢瓶、车用液化二甲醚钢瓶每5年检验1次。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）7.4.1.3 | SYJG19 | B02
SYJG0422 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器（含气瓶） | 气瓶 | 液化石油气钢瓶、液化二甲醚钢瓶每4年检验1次。 | 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）7.4.1.4 | SYJG19 | B02
SYJG0423 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 材料 | 管道元件标准件的设计压力应当符合有关安全技术规范及其相应标准的要求。非标准件的管道元件还应当有设计计算书和图样。 管道组成件应当逐件采用标志进行标记。 管道用阀门除符合TSG D0001-2009的要求外，还应当符合其他安全技术规范的规定。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第十四条、第十九条、第二十条 | SYJG20 | B02
SYJG0424 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 设计 | 管道设计文件一般包括图纸目录和管道材料等级表、管道数据表和设备布置图、管道平面布置图、轴测图、强度计算书、管道应力分析书，必要时还应当包括施工安装说明书。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第三十六条 | SYJG20 | B02
SYJG0425 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安装 | 压力管道安装质量证明文件至少应当包括下列内容： 1、管道安装质量证明书，其内容和格式参照附件D； 2、管道安装竣工图，至少包括管道轴测图、设计修改文件和材料代用单等； 3、管道轴测图上标明管道受压元件的材质和规格、焊缝位置、焊缝编号（区别现场固定焊的焊缝和预制焊缝）、焊工代号、无损检测方法、局部或者抽样无损检测焊缝的位置、焊缝补焊位置、热处理焊缝位置等，并且能够清楚地反映和追溯管道组成件和支承； 4、管道元件的产品合格证、质量证明书或者复验、试验报告（由使用单位或其委托方采购的管道元件除外）； 5、管道施工检查记录、无损检测报告、检验和试验报告；提交安装质量证明文件时，同时还需要提交安装监督检验报告。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第六十一条 | SYJG20 | B02
SYJG0426 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安装 | 所有管道的焊接接头应当先进行外观检查，合格后才能进行无损检测。焊接接头外观检查的检查等级和合格标准应当符合GB/T20801的规定。 管道受压元件焊接接头射线检测和超声检测的等级、范围和部位、数量、方法等应当符合以下要求： 1、名义厚度小于或者等于30mm的管道，对拉接头采用射线检测，如果采用超声检测代替射线检测，需要取得设计单位的认可，并且检测数量应当与射线检测相同，管道名义厚度大于30mm的对接接头可以采用超声检测代替射线检测； 2、公称直径大于或者等于500mm的管道，对每个环向焊接接头进行局部检测，公称直径小于500mm的管道，可以根据环向焊接接头的数量按照规定的检测比例进行抽样检测，抽样检测中，固定焊焊接接头的检测数量不得小于其数量的40%； 3、进行抽样检测的环向焊接接头，包括其整修圆周长度，进行局部检测的焊接接头，最小检测长度不低于152mm； 4、被检焊接接头的选择，包括每个焊工所焊的焊接接头，并且在最大范围内包括与纵向焊接接头的交叉点，当环向焊接接头与纵向焊接接头相交时，最少检测38mm长的相邻纵向焊接接头。无损检测的合格要求应当不低于GB/T20801和JB/T4730的规定。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第八十二条、第八十五条 | SYJG20 | B02
SYJG0427 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 使用 | 压力管道使用单位应当使用符合TSG D0001-2009要求的压力管道。管道操作工况超过设计条件时，应当符合GB/T 20801关于允许超压的规定。新压力管道投入使用前，使用到位应当核对是否具有TSG D0001-2009要求的安装质量证明文件。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第九十七条 | SYJG20 | B02
SYJG0428 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 使用 | 管道使用单位应当建立管道安全技术档案并且妥善保管。菅道安全技术档案应当包括以下内容：（一）管道元件产品质量证明、管道设计文件（包括平面布置图、轴测图等图纸）、管道安装质量证明、安装技术文件和资料、安装质量监督检验证书、使用维护说明等文件；（二）管道定期检验和定期自行检查的记录； （三）管道日常使用状况记录；（四）管道安全保护装置、测量调控装置以及相关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（五）管道运行故障和事故记录。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第九十九条 | SYJG20 | B02
SYJG0429 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 使用 | 管道使用单位，应当按照《压力管道使用等级管理规则》的要求，办理管道使用等级，等级标志置于或者附着于管道的显著位置。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百零四条 | SYJG20 | B02
SYJG0430 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 使用 | 使用单位应当建立定期自行检查制度，检查后应当做出书面记录，书面记录至少保存3年。发现异常情况时，应当及时报告使用单位有关部门处理。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百零六条 | SYJG20 | B02
SYJG0431 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 改造与维修 | 管道改造应当由管道设计单位和安装单位进行设计和施工。^p不改变受压元件结构而改变管道的设计压力、设计温度和介质，必须由压力管道设计单位进行设计验证，出具书面设计验证文件，并且由检验机构进行全面检验后方可进行改变。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百一十条、第一百一十一条 | SYJG20 | B02
SYJG0432 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 改造与维修 | 使用单位应当对管道进行经常性维护保养，并且做出记录，存入管道技术档案。发现情况异常应当及时处理。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百二十条 | SYJG20 | B02
SYJG0433 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 定期检验 | 管道定期检验分为在线检验和全面检验，在线检验是在运行条件下对再用管道进行检验，每年至少1次，全面检验是按一定的周期在管道停车期间进行的较为全面的检验。 GC1、GC2级压力管道的全面检验周期按照TSG D0001-2009第一百一十六条规定的原则确定。具有TSG D0001-2009第一百一十七条规定情况之一的管道，应当适当缩短检验周期。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百一十六条、第一百一十七条 | SYJG20 | B02
SYJG0434 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全附件 | 压力管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪器或者仪表应当符合TSG D0001-2009的规定。^p安全保护装置以及附属仪器仪表的设计、制造和检验，应当符合有关安全技术规程及其相应标准的要求。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百二十五条、第一百二十六条 | SYJG20 | B02
SYJG0435 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全附件 | 安全泄放装置（包括安全阀和爆破片装置）的设计、制造和检验应当分别符合《安全阀安全技术监察规程》等有关安全技术规范和GB150的规定。^p安全泄放装置（安全阀和爆破片装置）相关压力的确定应当符合GB/T 20801的要求。^p爆破片装置产品上应当有永久性标志，主要内容满足TSG D0001-2009第一百三十八条的规定。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百三十三条、第一百三十四条、第一百三十八条 | SYJG20 | B02
SYJG0436 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全附件 | 安全保护装置实行定期检验制度，安全保护装置的定期检验按照压力管道定期检验等有关安全技术规范的规定进行。 | 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）第一百四十七条 | SYJG20 | B02
SYJG0437 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 电梯的使用 | 电梯在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当向设区的市的质量技术监督部门办理使用登记。 | 《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）第八条 | SYJG21 | B02
SYJG0438 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 电梯的使用 | 使用单位应当建立电梯安全技术档案。 | 《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）第十一条 | SYJG21 | B02
SYJG0439 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 电梯的维保 | 再用电梯每年进行一次定期检验。使用单位应当按照安全技术规范的要求，在《安全检验合格》标志规定的检验有效期届满前1个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验申请。未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。 | 《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）第十二条 | SYJG21 | B02
SYJG0440 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 电梯的维保 | 电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保，其维保的基本项目和达到的要求应满足TSG T5001-2009附件A至附件D的要求。维保单位应当依据各附件的要求，按照安装使用维护说明书的规定，并且根据所保养电梯使用的特点，制定合理的维保激活与方案，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行。 | 《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）第十六条 | SYJG21 | B02
SYJG0441 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 电梯的维保 | 维保单位进行电梯维保，应当进行记录。记录至少包括以下内容： 1、电梯的基本情况和技术参数，包括整机制造、安装、改造、重大维修单位的名称，电梯品种（型式），产品编号，设备代码，电梯原型号或者改造后的型号，电梯基本技术参数（内容见第十八条）； 2、使用单位、使用地点、使用单位的编号； 3、维保单位、维保日期、维保人员（签字）； 4、电梯维保的项目（内容），进行的维保工作，达到的要求，发生调整、更换易损件等工作时的详细记载。维保记录应当经使用单位安全管理人员签字确认。 | 《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）第十七条 | SYJG21 | B02
SYJG0442 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 起重器械的安装改造维修 | 起重机械安装、改造、维修许可证有效期为4年。 安装、改造、维修单位应当在许可证有效期届满6个月前提出书面换证申请；经审查后，许可部门应当在有效期满前做出准予许可或者不予许可的决定。 起重机械安装、改造、维修许可证有效期届满而未换证的，不得继续从事起重机械安装、改造、维修活动。 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第十三条 | SYJG22 | B02
SYJG0443 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 起重机械的使用 | 起重机械在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当按照规定到登记部门办理使用登记。 流动作业的起重机械，使用单位应当到产权单位所在地的登记部门办理使用登记。 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第十七条 | SYJG22 | B02
SYJG0444 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 起重机械的使用 | 起重机械使用单位发生变更的，原使用单位应当在变更后30日内到原登记部门办理使用登记注销；新使用单位应当按规定到所在地的登记部门办理使用登记。 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第十八条 | SYJG22 | B02
SYJG0445 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 起重机械的使用 | 使用单位应当建立起重机械安全技术档案。起重机械安全技术档案应当包括以下内容： 1、设计文件、产品质量合格证明、监督检验证明、安装技术文件和资料、使用和维护说明； 2、安全保护装置的型式试验合格证明； 3、定期检验报告和定期自行检查的记录； 4、日常使用状况记录； 5、日常维护保养记录； 6、运行故障和事故记录； 7、使用登记证明。 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第二十一条 | SYJG22 | B02
SYJG0446 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 起重机械的使用 | 起重机械定期检验周期最长不超过2年，不同类别的起重机械检验周期按照相应安全技术规范执行。使用单位应当在定期检验有效期届满1个月前，向检验检测机构提出定期检验申请。流动作业的起重机械异地使用的，使用单位应当按照检验周期等要求向使用所在地检验检测机构申请定期检验，使用单位应当将检验结果报登记部门。 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第二十二条 | SYJG22 | B02
SYJG0447 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆应车容整洁，各零部件完好，连接紧固，无缺损。 配置有后视镜的车辆，其后视镜的性能和安装要求应符合GB15084的规定，应保证驾驶员能看清车身左右外侧、车后50m以内的交通情况。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.1.1、5.1.2 | SYJG23 | B02
SYJG0448 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的驾驶室应满足GB/T16178-2011第5.1.3条的规定，具体要求如下： 1、装有封闭驾驶室的车辆，驾驶室应装有门锁，且完好有效； 2、封闭式驾驶室内应通风良好，装设的取暖、风挡除霜和遮阳装置应完好有效； 3、驾驶员座椅应保持视线良好，视野开阔； 4、驾驶室应保持视线良好，视野开阔； 5、前风挡玻璃应采用符合GB9656规定的安全玻璃； 6、前风挡玻璃装置的刮水器应完好有效，应确保驾驶员有良好的前方视野； 7、配有灭火器的车辆，应保证其灭火器在有效期内，且功能有效。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.1.3 | SYJG23 | B02
SYJG0449 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的发动机应满足GB/T16178-2011第5.2条的规定，具体要求如下： 1、发动机应能正常启动、熄火，运转平稳，怠速稳定，机油压力正常； 2、发动机的安装应牢固可靠，连接部分无松动、脱落、损坏； 3、点火系、燃料系、润滑系、冷却系的机件应齐全，性能良好，安装牢固，线路无漏电现象，管路无漏水、漏油、漏气现象。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.2 | SYJG23 | B02
SYJG0450 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的传动系应满足GB/T16178-2011第5.3条的规定，具体要求如下： 1、离合器分离彻底，结合平稳，不打滑、无异响； 2、离合器踏板的自由行程应符合该车整车技术条件的规定； 3、离合器踏板分离时，踏板力不应大于300N，手握力不应大于200N； 4、变速器变速杆的位置适当，自锁、互锁可靠，不应有乱档和自动跳档现象，变速器、分动器应不漏油、无异响； 5、万向节、传动轴、中间轴承、传动链条应运转平稳，螺栓齐全，紧固牢靠，运行中不应发生振抖和异响； 6、驱动桥壳、桥管不允许有变形和裂纹，驱动桥工作应正常且不应有异响；半轴螺栓齐全紧固； 7、油门踏板释放后，应保证其能自动复位。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.3 | SYJG23 | B02
SYJG0451 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的行驶系应满足GB/T16178-2011第5.4条的规定，基本要求如下： 1、车辆的车架不应有变形、裂纹和锈蚀、螺栓和铆钉不应缺少和松动； 2、锅板弹簧应整齐，卡子齐全，螺栓坚固，与转向桥、驱动桥及车架的连接应紧固；3、减震器应齐全有效，减震器不应有明显的渗漏油现象； 4、前后桥不应有变形和裂纹； 5、同一车桥上应装用同一型号的轮胎； 6、充气轮胎气压和承受的负荷应不大于该轮胎的规定值。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.4 | SYJG23 | B02
SYJG0452 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的转向系应满足GB/T16178-2011第5.5条的规定，基本要求如下： 1、方向盘的最大自由转动量不应大于30°； 2、转向应轻便灵活，形式中不应有轻飘、强震、抖动、阻滞及跑偏现象； 3、转向机构不应缺油、漏油，固定托架应牢固，转向垂直、横直拉杆等转向零件不应有变形、裂球形节、转向主销与衬套配合松紧适应，润滑良好； 4、车辆转向时作用在方向盘外援的最大切向力不应大于245N； 5、车辆的侧滑量要求应符合表1的规定。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.5 | SYJG23 | B02
SYJG0453 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆的制动系应满足GB/T16178-2011第5.6条的规定，基本要求如下： 1、车辆应设置足以使其减速、停车和驻车的制动系统或装置； 2、以蓄电池为动力的游览观光车，如采用制动连锁装置，其装置应安全、可靠； 3、制动时连锁开关应能切断行车电动机的电源。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.6 | SYJG23 | B02
SYJG0454 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 车辆灯光的配置应参照GB4785的规定，装有灯具时其灯泡应有保护装置，安装应牢靠。 车辆根据相关标准规定设置的气压、机油压力、水温、燃油量、电压等仪表应醒目、灵敏、有效。 车辆的电气应满足GB/T16178-2011第5.7.3条电气方面月有关的规定。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.7 | SYJG23 | B02
SYJG0455 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 专用机械装置属具应配合良好，运动自如，工作灵敏，无异响，无阻滞现象。 结构件完整，应具有足够的强度和钢度；无裂纹，不应发生永久性变形现象。 锁止机构应安全有效。 作业时，工作装置升降应平稳，不应有颤动现象。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）6.1.1.1、6.1.1.2、6.1.1.3条、6.1.1.4 | SYJG23 | B02
SYJG0456 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 |  | 叉车工作装置应满足GB/T16178-2011第6.1.2条的规定，基本满足如下要求： 1、叉车架升到最高位置时防脱出的限位装置应保证完整有效； 2、门架前倾自锁装置应完好、有效； 3、货叉定位销应齐全完整； 4、属具在叉架上的固定应可靠，不应横向滑移和脱落； 4、货叉不应有裂纹。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）6.1.2 | SYJG23 | B02
SYJG0457 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 其他 | 特种设备登记标志 | 登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）第三十三条 | SYJG24 | B02
SYJG0458 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 其他 | 安全阀铅封、标牌 | 安全阀必须有铅封，铅封必须挂有标牌。 | 《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）E4 | SYJG24 | B02
SYJG0459 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 其他 | 压力表红线、标牌 | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上应当划出指示最高工作压力的红线，注明下次校验日期。 压力表校验后应当加铅封。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）第一百四十七条 | SYJG24 | B02
SYJG0460 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 消防给水管道内平时所充水的 pH 值应为 6.0～9.0。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.4 | SYJG25 | B02
SYJG0461 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.5 | SYJG25 | B02
SYJG0462 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时，应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.6 | SYJG25 | B02
SYJG0463 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 符合下列规定之一时，应设置消防水池： 1、当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时； 2、当采用一路消防供水或只有一条引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时； 3、市政消防给水设计流量小于建筑的消防给水设计流量时。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.1 | SYJG25 | B02
SYJG0464 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池，应符合下列规定： 1、消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不应大于 6.0m； 2、取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于 15m； 3、取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m； 4、取水口（井）与液化石油气储罐的距离不宜小于60m，当采取防止辐射热保护措施时，可为 40m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.7 | SYJG25 | B02
SYJG0465 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求： 1、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用； 2、消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位； 3、消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.9 | SYJG25 | B02
SYJG0466 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列要求： 1、消防水池应设置通气管； 2、消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.10 | SYJG25 | B02
SYJG0467 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 当井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时，深井泵应能自动启动，并应符合下列规定： 1、水井不应少于两眼，且每眼井的深井泵均应采用一级供电负荷时，可为两路消防供水； 2、其他情况时可视为一路消防供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.2 | SYJG25 | B02
SYJG0468 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 当室外消防水源采用天然水源时，应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施，并应采取确保安全取水的措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.4 | SYJG25 | B02
SYJG0469 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 当天然水源作为消防水源时，应符合下列规定： 1、当地表水作为室外消防水源时，应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施；当消防车取水时，最大吸水高度不应超过 6.0m； 2、当井水作为消防水源时，还应设置探测水井水位的水位测试装置。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.5 | SYJG25 | B02
SYJG0470 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 设有消防车取水口的天然水源，应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.7 | SYJG25 | B02
SYJG0471 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水源 | 当消防用水由工厂水源直接供给时，工厂给水管网的进水管不应少于两条。当其中一条发生事故时，另一条应能满足100%的消防用水和70% 的生产、生活用水总量的要求。消防用水由消防水池( 罐) 供给时，工厂给水管网的进水管，应能满足消防水池( 罐) 的补充水和100%的生产、生活用水总量的要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.3.1 | SYJG25 | B02
SYJG0472 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 供水设施 | 单台消防水泵的最小额定流量不应小于 10L/s，最大额定流量不宜大于 320L/s。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.4 | SYJG25 | B02
SYJG0473 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 供水设施 | 采用柴油机消防水泵时应符合下列规定： 1、柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机； 2、柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响； 3、柴油机消防水泵应具备连续工作的性能，试验运行时间不应小于24h； 4、柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求； 5、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定，且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置，柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50%的储量。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.8 | SYJG25 | B02
SYJG0474 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 供水设施 | 消防水泵应设双动力源；当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.3.8 | SYJG25 | B02
SYJG0475 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 供水设施 | 消防水泵吸水应符合下列规定： 1、消防水泵应采取自灌式吸水； 2、消防水泵从市政管网直接抽水时，应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器； 3、当吸水口处无吸水井时，吸水口处应设置旋流防止器。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.12 | SYJG25 | B02
SYJG0476 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 供水设施 | 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力，工业建筑不应低于 0.10MPa。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.2.2 | SYJG25 | B02
SYJG0477 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 供水设施 | 高位消防水箱的设置应符合下列规定： 1、当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的入孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施； 2、严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内，其他地区宜设置在室内，当必须在屋顶露天设置时，应采取防冻隔热等安全措施； 3、高位消防水箱与基础应牢固连接。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.2.4 | SYJG25 | B02
SYJG0478 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 供水设施 | 稳压泵宜采用离心泵，并宜符合下列规定： 1、宜采用单吸单级或单吸多级离心泵； 2、泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.3.1 | SYJG25 | B02
SYJG0479 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 供水设施 | 超过四层的厂房和库房，以及最高层楼板超过 20m 的厂房或库房的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.4.1 | SYJG25 | B02
SYJG0480 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 供水设施 | 消防水泵房应符合下列规定： 1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级，与其他产生火灾暴露危害的建筑的防火距离应根据计算确定，但不应小于15m； 2、附设在建筑物内的消防水泵房，应采用耐火极限不低于 2.0ｈ的隔墙和 1.50ｈ的楼板与其他部位隔开，其疏散门应靠近安全出口，并应设甲级防火门； 3、附设在建筑物内的消防水泵房，当设在首层时，其出口应直通室外；当设在地下室或其他楼层时，其出口应直通安全出口。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.5.12 | SYJG25 | B02
SYJG0481 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 供水设施 | 可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系统，其供水范围、供水强度和设置方式应符合下列规定： 1、供水范围、供水强度不应小于表8.4. 5 的规定； 2、罐壁高于17m 储罐、容积等于或大于10000m3储罐、容积等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防冷却水系统； 3、润滑油罐可采用移动式消防冷却水系统； 4、储罐固定式冷却水系统应有确保达到冷却水强度的调节设施； 5、控制阀应设在防火堤外，并距被保护罐壁不宜小于5m 。控制阀后及储罐上设置的消防冷却水管道应采用镀锌钢管。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.4.5 | SYJG25 | B02
SYJG0482 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 给水形式 | 城镇消防给水宜采用城镇市政给水管网供应，工业园区和商务区宜采用两路消防供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.2 | SYJG25 | B02
SYJG0483 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 给水形式 | 建筑物室外宜采用低压消防给水系统，当采用市政给水管网供水时，应符合下列规定： 1、应采用两路消防供水，除建筑高度超过50m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水； 2、室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.3 | SYJG25 | B02
SYJG0484 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 给水形式 | 工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消防给水，应符合下列规定： 1、工艺装置区、储罐区等场所应采用高压或临时高压消防给水系统，但当无泡沫灭火系统、固定冷却水系统和消防炮，室外消防给水设计流量不大于30L/s，且在城镇消防站保护范围内时，可采用低压消防给水系统； 2、堆场等场所宜采用低压消防给水系统，但当可燃物堆垛高度高、扑救难度大、易起火，且远离城镇消防站时，应采用高压或临时高压消防给水系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.4 | SYJG25 | B02
SYJG0485 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室外消火栓 | 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s～ 15L/s计算。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.2 | SYJG25 | B02
SYJG0486 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室外消火栓 | 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于 2 个。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.3 | SYJG25 | B02
SYJG0487 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室外消火栓 | 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置，且与最近一排汽车的距离不宜小于7m，距加油站或油库不宜小于 15m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.5 | SYJG25 | B02
SYJG0488 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室外消火栓 | 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓，应设在防火堤或防护墙外，数量应根据每个罐的设计流量经计算确定，但距罐壁15ｍ范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.6 | SYJG25 | B02
SYJG0489 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室外消火栓 | 工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所，其周围应设置室外消火栓，数量应根据设计流量经计算确定，且间距不应大于 60.0m。当工艺装置区宽度大于 120.0m 时，宜在该装38置区内的路边设置室外消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.7 | SYJG25 | B02
SYJG0490 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室外消火栓 | 当工艺装置区、罐区、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高，室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时，宜在适当部位设置室外固定消防炮。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.8 | SYJG25 | B02
SYJG0491 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室外消火栓 | 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时，消火栓的设置应符合下列规定：1）室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪； 2）工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.9 | SYJG25 | B02
SYJG0492 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室外消火栓 | 室外消防给水引入管当设有减压型倒流防止器时， 应在减压型倒流防止器前设置一个室外消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.10 | SYJG25 | B02
SYJG0493 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室内消火栓 | 建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0494 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室内消火栓 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.3 | SYJG25 | B02
SYJG0495 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室内消火栓 | 消防电梯前室应设置室内消火栓，并应计入消火栓使用数量。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.5 | SYJG25 | B02
SYJG0496 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室内消火栓 | 室内消火栓的布置应满足同一平面有1支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要求，且楼梯间及其休息平台等安全区域可仅与一层视为同一平面。但当建筑高度小于等于 24.0m 且体积小于等于 5000m³的多层仓库，可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.6 | SYJG25 | B02
SYJG0497 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室内消火栓 | 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求，并应符合下列规定： 1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、 走道等明显易于取用，以及便于火灾扑救的位置； 2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台； 3、大空间场所的室内消火栓应首先设置在疏散门外附近等便于取用和火灾扑救的位置； 4、汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置，并应确保消火栓的开启； 5、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓，其平面位置宜相同； 6、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内； 7、对在大空间场所消火栓安装位置确有困难时， 经与当地消防监督机构核准， 可设置在便于消防队员使用的合适地点。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.7 | SYJG25 | B02
SYJG0498 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室内消火栓 | 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水带的连接和使用，其距地面高度宜为 1.1m；其出水方向应便于消防水带的敷设，并宜与设置消火栓的墙面成 90º角或向下。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.8 | SYJG25 | B02
SYJG0499 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室内消火栓 | 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓，其设置位置应符合下列规定： 1、多层和高层建筑应在其屋顶设置，严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置； 2、单层建筑宜设置在水力最不利处，且应靠近出入口。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.9 | SYJG25 | B02
SYJG0500 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室内消火栓 | 室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距，并应符合下列规定： 1、消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所，消火栓的布置间距不应大于30m； 2、消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的的建筑物，消火栓的布置间距不应大于50m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.10 | SYJG25 | B02
SYJG0501 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 室内消火栓 | 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱，应符合下列规定： 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，但当大于0.70MPa 时应设置减压装置； 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压，不应小于0.35MPa，且消防防水枪充实水柱应按13m计算；其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按 10m计算。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.12 | SYJG25 | B02
SYJG0502 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防站 | 大中型石油化工企业应设消防站。消防站的规模应根据石油化工企业的规模、火灾危险性、固定消防设施的设置情况，以及邻近单位消防协作条件等因素确定。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0503 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水炮、水喷淋和水喷雾 | 甲、乙类可燃气体、可燃液体设备的高大构架和设备群应设置水炮保护，其设置位置距保护对象不宜小于15m 。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.6.1 | SYJG25 | B02
SYJG0504 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水炮、水喷淋和水喷雾 | 工艺装置内固定水炮不能有效保护的特殊危险设备及场所宜设水喷淋或水喷雾系统，其设计应符合下列规定： 1系统的控制阀可露天设置，距被保护对象不宜小于15m ； 2系统的报警信号及工作状态应在控制室控制盘上显示. | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.6.3 | SYJG25 | B02
SYJG0505 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防给水和灭火设施 | 消防水炮、水喷淋和水喷雾 | 液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵，当布置在管廊、可燃液体设备、空冷器等下方时，应设置水喷雾（水喷淋）系统或用消防水炮保护泵，喷淋强度不低于9L/m2·min。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.6.6 | SYJG25 | B02
SYJG0506 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 环境温度不低于4℃，且不高于70℃的场所应采用湿式系统。 环境温度低于4℃，或高于70℃的场所应采用干式系统。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）4.2.1、4.2.2 | SYJG25 | B02
SYJG0507 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施： 1应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置， 以及管道、供水设施； 2控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀，控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管； 3应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口； 4干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）4.2.9 | SYJG25 | B02
SYJG0508 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统的持续喷水时间，应按火灾延续时间不小于1h确定。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）5.0.11 | SYJG25 | B02
SYJG0509 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 湿式系统的喷头选型应符合下列规定： 1不作吊顶的场所，当配水支管布置在梁下时，应采用直立型喷头； 2 吊顶下布置的喷头，应采用下垂型喷头或吊顶型喷头； 3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室，可采用边墙型喷头； 4 自动喷水-泡沫联用系统应采用洒水喷头； 5 易受碰撞的部位，应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.1.3 | SYJG25 | B02
SYJG0510 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统应设报警阀组。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0511 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 雨淋阀组的电磁阀，其入口应设过滤器。并联设置雨淋阀组的雨淋系统，其雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.2.5 | SYJG25 | B02
SYJG0512 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外，每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.3.1 | SYJG25 | B02
SYJG0513 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.3.2 | SYJG25 | B02
SYJG0514 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.3.3 | SYJG25 | B02
SYJG0515 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层的最不利点喷头处，均应设直径为25mm的试水阀。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.5.1 | SYJG25 | B02
SYJG0516 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）6.5.2 | SYJG25 | B02
SYJG0517 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头，其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm，且不应大于150mm。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.3 | SYJG25 | B02
SYJG0518 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 喷头与被保护对象的水平距离，不应小于0.3m；喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于0.45m（标准喷头）和0.9m（其他喷头）。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.5 | SYJG25 | B02
SYJG0519 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时，应设置喷头。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.8 | SYJG25 | B02
SYJG0520 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 当局部场所设置自动喷水灭火系统时，与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧，应设喷头。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.9 | SYJG25 | B02
SYJG0521 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.10 | SYJG25 | B02
SYJG0522 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 防火分隔水幕的喷头布置，应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时，喷头不应少于3排；采用开式洒水喷头时，喷头不应少于2排。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）7.1.15 | SYJG25 | B02
SYJG0523 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa，并不应设置其他用水设施。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）8.0.1 | SYJG25 | B02
SYJG0524 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。当报警阀入口前管道采用内壁不防腐的 钢管时，应在该段管道的末端设过滤器。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）8.0.2 | SYJG25 | B02
SYJG0525 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 系统管道的连接，应采用沟槽式连接件(卡箍)，或丝扣、法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时，可焊接连接。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）8.0.3 | SYJG25 | B02
SYJG0526 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数，轻危险级、中危险级场所不应超过8只，同时在吊顶上下安装喷头的配水支管，上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）8.0.6 | SYJG25 | B02
SYJG0527 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 系统应设独立的供水泵，并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）10.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0528 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统，应设高位消防水箱，其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水，应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）10.3.1 | SYJG25 | B02
SYJG0529 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 系统应设水泵接合器，其数量应按系统的设计流量确定，每个水泵接合器的流量宜按10～15L/s计算。 | 《自动喷水灭火系统设计规范（2005版）》（GB50084-2001）10.4.1 | SYJG25 | B02
SYJG0530 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 气体灭火系统适用于扑救下列火灾： 1电气火灾； 2固体表面火灾； 3液体火灾； 4灭火前能切断气源的气体火灾。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0531 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 气体灭火系统不适用于扑救下列火灾： 1硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾； 2钾、镁、钠、钦、错、铀等活泼金属火灾； 3氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾； 4过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾； 5可燃固体物质的深位火灾。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.2.2 | SYJG25 | B02
SYJG0532 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.1.4 | SYJG25 | B02
SYJG0533 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 组合分配系统的灭火剂储存f，应按储存f最大的防护区确定。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.1.5 | SYJG25 | B02
SYJG0534 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.1.15 | SYJG25 | B02
SYJG0535 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不应大于160m3；设置多台装置时，其相互间的距离不得大于lOm。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.1.16 | SYJG25 | B02
SYJG0536 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 防护区应设置泄压口.七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.2.7 | SYJG25 | B02
SYJG0537 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 喷放灭火荆前.防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.2.9 | SYJG25 | B02
SYJG0538 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 七氟丙烷灭火系统在通讯机房和电子计算机房等防护区，设计喷放时间不应大于8s；在其他防护区，设计喷放时间不应大于lOs。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.3.7 | SYJG25 | B02
SYJG0539 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用，的95%时，其喷放时间不应大于60s，且不应小于48s。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.4.3 | SYJG25 | B02
SYJG0540 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 热气溶胶预制灭火系统在通讯机房、电子计算机房等防护区，灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃；在其他防护区.喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大干180℃。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）3.5.5 | SYJG25 | B02
SYJG0541 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 在储存容器或容器阁上，应设安全泄压装盆和压力表。组合分配系统的集流管，应设安全泄压装t。安全泄压装置的动作压力，应符合相应气体灭火系统的设计规定。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）4.1.4 | SYJG25 | B02
SYJG0542 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求。当保护对象属可燃液体时，喷头射流方向不应朝向液体表面。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）4.1.8 | SYJG25 | B02
SYJG0543 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）5.0.2 | SYJG25 | B02
SYJG0544 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 采用自动控制启动方式时，根据人员安全撤离防护区的需要，应有不大于30s的可控延迟喷射；对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）5.0.3 | SYJG25 | B02
SYJG0545 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度《NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区，应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时，应能将灭火系统转换为手动控制方式；当人员离开时，应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）5.0.4 | SYJG25 | B02
SYJG0546 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.1 | SYJG25 | B02
SYJG0547 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 防护区的门应向疏散方向开启，并能自行关闭；用于疏散的门必须能从防护区内打开。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.3 | SYJG25 | B02
SYJG0548 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 灭火后的防护区应通风换气，地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置，排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.4 | SYJG25 | B02
SYJG0549 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，以及布设在以上场所的金属箱体等.应设防静电接地。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.6 | SYJG25 | B02
SYJG0550 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5Mpa。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.8 | SYJG25 | B02
SYJG0551 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内，装置的背面、侧面、顶部0.2m内不应设置或存放设备、器具等。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.10 | SYJG25 | B02
SYJG0552 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 气体灭火系统 | 设有气体灭火系统的场所，宜配置空气呼吸器。 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）6.0.11 | SYJG25 | B02
SYJG0553 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 细水雾灭火系统适用于扑救下列火灾： 1、书库、档案资料库、文物库等场所的可燃固体火灾； 2、液压站、油浸电力变压器室、润滑油仓库、透平油仓库、柴油发电机房、燃油锅炉房、燃油直燃机房、油开关柜室等场所的可燃液体火灾； 3、燃气轮机房、燃气直燃机房等场所的可燃气体喷射火灾； 4、配电室、计算机房、数据处理机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧（廊）道、电缆竖井等场所的电气设备火灾； 5、引擎测试间、交通隧道等适用细水雾灭火的其它场所的火灾。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）3.1.1 | SYJG25 | B02
SYJG0554 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 细水雾灭火系统不得用于扑救下列火灾： 1存在遇水能发生反应并导致燃烧、爆炸或产生大量有害物质的火灾； 2存在遇水能产生剧烈沸溢性可燃液体的火灾； 3存在遇水能产生可燃性气体的火灾。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）3.1.2 | SYJG25 | B02
SYJG0555 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 设置有全淹没细水雾系统的防护区应符合下列要求： 1防护区内应设置声、光报警装置及应急照明和疏散指示标志； 2防护区的入口处应设置喷放指示光警报装置等； 3防护区的疏散门应向疏散方向开启。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）3.1.5 | SYJG25 | B02
SYJG0556 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 系统的管道及喷头处于强电场所或有爆炸危险性粉尘、可燃气体的场所时，应设置静电导除装置和可靠的接地装置。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）3.1.6 | SYJG25 | B02
SYJG0557 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 局部应用系统喷头的水雾应完全覆盖被保护对象。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）3.4.5 | SYJG25 | B02
SYJG0558 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 泵组的设置应符合下列规定： 1泵组应设备用泵，备用泵的参数应与最大一台主泵相同； 2闭式细水雾系统应设置稳压泵，稳压泵的流量不宜大于最不利点喷头的流量； 3当高压卧式柱塞泵的供水压力小于 0.2MPa时，宜配备正压补水泵； 4水泵出水总管上应设手动测试阀，测试水宜回流至贮水箱； 5多台泵并联时（包括稳压泵），应在每台泵的出口与总管之间设置止回阀及控制阀，在吸水管上应设置控制阀。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）3.6.1 | SYJG25 | B02
SYJG0559 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 对于泵组式系统，当有两路市政供水，但其流量不能满足系统用水量要求，或只有一路市政供水时，应设置贮水箱。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）3.6.3 | SYJG25 | B02
SYJG0560 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 细水雾灭火系统的组件应具有防锈、防腐性能。当系统处于重度腐蚀环境下时，应采取抗腐蚀保护措施。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）4.1.3 | SYJG25 | B02
SYJG0561 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 细水雾灭火系统的主要组件应设置在能避免机械碰撞等损害的位置，或采取防机械损伤等损害的措施。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）4.1.4 | SYJG25 | B02
SYJG0562 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 在贮水箱入水口与出水口、正压供水出口或高压水泵进水口、高压泵溢流阀回水口、中低压系统控制阀前的管道就近位置等处应设置过滤器。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）4.2.3 | SYJG25 | B02
SYJG0563 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 细水雾灭火系统的喷头应设置备用喷头。备用喷头的数量分别不应小于相应规格和类型设计喷头总数的1%，且不应少于5只。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）4.3.2 | SYJG25 | B02
SYJG0564 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 采用柱塞泵时，泵组应设置泄压阀，并宜采取措施使泄压阀的泄流水能回流至贮水箱。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）4.3.4 | SYJG25 | B02
SYJG0565 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 泄水阀、排气阀、试验阀的设置应符合下列规定： 1、系统管网的最低点处应设置泄水阀； 2、闭式细水雾系统的最高点处应设置排气阀； 3、每个系统的水力最不利点处应设置测试阀门。测试阀门的内径不应小于最大一个喷头的接口内径，测试阀中流出的水应排至安全的地方。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）4.3.5 | SYJG25 | B02
SYJG0566 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 细水雾灭火系统的末端试水装置应由控制阀、试水接头等组成，其出水应直接、排入安全排水地点。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）4.3.6 | SYJG25 | B02
SYJG0567 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 高压系统的管道应采用焊接、法兰或专用接头连接，中低压系统的管道可采用螺纹连接。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）4.4.3 | SYJG25 | B02
SYJG0568 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 泵组式细水雾系统应设有自动控制、手动控制方式，瓶组式细水雾系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作控制方式。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）5.0.1 | SYJG25 | B02
SYJG0569 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 设有细水雾灭火系统的场所，应在显著位置设有标识系统的操作流程图或操作指示说明。系统的每个操作位置处应清楚标明操作要求与方法。 手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作，并应采取防误操作的措施。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）5.0.3 | SYJG25 | B02
SYJG0570 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 消防控制设备应能进行远程启动、停止消防泵，并能显示消防泵的工作状态、各分区控制阀的启闭状态及细水雾喷放反馈信号。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）5.0.4 | SYJG25 | B02
SYJG0571 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 细水雾灭火系统 |  | 细水雾灭火系统的供电电源应设置备用电源。系统的主备电源应能自动及手动切换。当采用柴油机泵作备用泵时，柴油机泵的流量和扬程不应小于最大一台工作泵的流量和扬程。 当采用气动动力源时，应保证系统操作与控制所需要的压力和用气量。 | 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）5.0.5 | SYJG25 | B02
SYJG0572 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 其他要求 | 下列场所应采用固定式泡沫灭火系统： 1、甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐： 1）单罐容积等于或大于10000m3的非水溶性可燃液体储罐； 2）单罐容积等于或大于500m3的水溶性可燃液体储罐； 2、甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐：单罐容积等于或大于50000m3的非水溶性可燃液体储罐。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.7.2 | SYJG25 | B02
SYJG0573 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 其他要求 | 容量大于或者等于50000m3的外浮顶储罐的泡沫灭火系统，应采用自动控制方式。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）12.3.3 | SYJG25 | B02
SYJG0574 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 其他要求 | 储罐甲B、乙和丙A类油品的覆土立式储罐，应配备带泡沫枪的泡沫灭火系统，并符合下列规定： 1储罐直径小于或等于20m的覆土立式储罐，同时使用的泡沫枪不应小于3支； 2储罐直径大于20m的覆土立式储罐，同时使用的泡沫枪不应小于4支； 3每支泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min，连续供给时间不应小于1h。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2002）12.3.4 | SYJG25 | B02
SYJG0575 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 系统组件 | 泡沫液泵的选择与设置应符合下列规定： 1泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求，并应与所选比例混合装置的工作压力范围和流最范围相匹配。同时应保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于最大水压力； 2泡沫液泵的结构形式、密封或填充类型应适宜输送所选的泡沫液，其材料应耐泡沫液腐蚀且不影响泡沫液的性能； 3应设置备用泵，备用泵的规格型号应与工作泵相同，且工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵； 4泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）3.3.2 | SYJG25 | B02
SYJG0576 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 系统组件 | 泡沫灭火系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）3.7.1 | SYJG25 | B02
SYJG0577 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 系统组件 | 泡沫液管道应采用不锈钢管。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）3.7.6 | SYJG25 | B02
SYJG0578 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 系统组件 | 在寒冷季节有冰冻的地区，泡沫灭火系统的湿式管道应采取防冻措施。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）3.7.7 | SYJG25 | B02
SYJG0579 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 低倍数泡沫灭火系统 | 储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择，应符合下列规定： 1、非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐，应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统； 2、水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐.应选用液上喷射系统或半液下喷射系统； 3、外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统； 4、非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐，不得选用泡沫炮作为主要灭火设施； 5、高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐，不得选用泡沫枪作为主要灭火设施。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）4.1.2 | SYJG25 | B02
SYJG0580 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 低倍数泡沫灭火系统 | 储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量，应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）4.1.3 | SYJG25 | B02
SYJG0581 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 低倍数泡沫灭火系统 | 固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后，将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）4.1.10 | SYJG25 | B02
SYJG0582 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 低倍数泡沫灭火系统 | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置，应符合下列规定： 1每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外； 2除立管外，其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）4.2.6 | SYJG25 | B02
SYJG0583 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 中倍数泡沫灭火系统 | 油罐中倍数泡沫灭火系统应采用液上喷射形式，且保护面积应按油罐的横截面积确定。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）5.2.2 | SYJG25 | B02
SYJG0584 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 中倍数泡沫灭火系统 | 系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/（min.m2） ，连续供给时间不应小于30min。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）5.2.4 | SYJG25 | B02
SYJG0585 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 高倍数泡沫灭火系统 | 全淹没系统或固定式局部应用系统应设置火灾自动报替系统，并应符合下列规定： 1、全淹没系统应同时具备自动、手动和应急机械手动启动功能； 2、自动控制的固定式局部应用系统应同时具备手动和应急 机械手动启动功能；手动控制的固定式局部应用系统尚应具备应急机械手动启动功能； 3、消防控制中心(室)和防护区应设置声光报警装置。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）6.1.2 | SYJG25 | B02
SYJG0586 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 高倍数泡沫灭火系统 | 高倍数泡沫产生器的设置应符合下列规定： 1、高度应在泡沫淹没深度以上； 2、宜接近保护对象，但其位置应免受爆炸或火焰损坏； 3、应使防护区形成比较均匀的泡沫搅盖层； 4、应便于检查、测试及维修； 5、当泡沫产生器在室外或坑道应用时，应采取防止风对泡沫产生器发泡和泡沫分布产生影响的措施。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）6.1.4 | SYJG25 | B02
SYJG0587 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 高倍数泡沫灭火系统 | 全淹没系统的防护区应为封闭或设置灭火所需的固定围挡的区域，且应符合下列规定： 1泡沫的围挡应为不燃结构，且应在系统设计灭火时间内具备围挡泡沫的能力； 2在保证人员撤离的前提下，门、窗等位于设计淹没深度以下的开口。应在泡沫喷放前或泡沫喷放的同时自动关闭；对于不能自动关闭的开口，全淹没系统应对其泡沫损失进行相应补偿； 3利用防护区外部空气发泡的封闭空间，应设置排气口，排气口的位置应避免燃烧产物或其他有害气体回流到高倍数泡沫产生器进气口。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）6.2.2 | SYJG25 | B02
SYJG0588 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 高倍数泡沫灭火系统 | 全淹没系统泡沫液和水的连续供给时间应符合下列规定： 1当用于扑救A类火灾时，不应小于25min； 2当用于扑救B类火灾时，不应小于15min。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）6.2.7 | SYJG25 | B02
SYJG0589 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 高倍数泡沫灭火系统 | 局部应用系统当用于扑救A类火灾和B类火灾时，其泡沫液和水的连续供给时间不应小于l2 min。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）6.3.4 | SYJG25 | B02
SYJG0590 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 泡沫一水喷淋系统与泡沫喷雾系统 | 泡沫一水喷淋系统泡沫混合液与水的连续供给时间，应符合下列规定： 1泡沫混合液连续供给时间不应小于10min； 2泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）7.1.3 | SYJG25 | B02
SYJG0591 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 泡沫一水喷淋系统与泡沫喷雾系统 | 泡沫一水喷淋系统的防护区应设置安全排放或容纳设施，且排放或容纳量应按被保护液体最大泄漏量、固定式系统喷洒量，以及管枪喷射量之和确定。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）7.1.7 | SYJG25 | B02
SYJG0592 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 泡沫一水喷淋系统与泡沫喷雾系统 | 系统应设置雨淋阀、水力警铃，并应在每个雨淋阀出口管路上设置压力开关，但喷头数小于10个的单区系统可不设雨琳阀和压力开关。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）7.2.3 | SYJG25 | B02
SYJG0593 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 泡沫一水喷淋系统与泡沫喷雾系统 | 闭式泡沫一水喷淋系统的供给强度不应小于6.5L/(min·m2)。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）7.3.5 | SYJG25 | B02
SYJG0594 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 泡沫一水喷淋系统与泡沫喷雾系统 | 喷头的设置应符合下列规定： 1、任意四个相邻喷头组成的四边形保护面积内的平均供给强度不应小于设计供给强度，且不宜大于设计供给强度的1.2倍； 2、喷头周围不应有影响泡沫喷洒的障碍物； 3、每只喷头的保护面积不应大于12m2； 4、同一支管上两只相邻喷头的水平间距、两条相邻平行支管的水平间距，均不应大于3.6m。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）7.3.8 | SYJG25 | B02
SYJG0595 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 泡沫消防泵站 | 1、泡沫消防泵站与被保护甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离不宜小于30m； 2、当泡沫消防泵站与被保护甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离为30m~50m时，泡沫消防泵站的门、窗不宜朝向保护对象。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）8.1.1 | SYJG25 | B02
SYJG0596 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 泡沫消防泵站 | 泡沫消防泵站内应设置水池(罐)水位指示装置。泡沫消防泵站应设置与本单位消防站或消防保卫部门直接联络的通讯设备。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）8.1.5 | SYJG25 | B02
SYJG0597 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 泡沫灭火系统 | 泡沫消防泵站 | 当泡沫比例混合装置设置在泡沫消防泵站内无法满足相关规定时，应设置泡沫站，且泡沫站的设置应符合下列规定； 1、严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保护区或其他火灾及爆炸危险区域内； 2、当泡沫站靠近防火堤设置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁的间距应大于20m，且应具备远程控制功能； 3、当泡沫站设置在室内时，其建筑耐火等级不应低于二级。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）8.1.6 | SYJG25 | B02
SYJG0598 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.1 | SYJG25 | B02
SYJG0599 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.2 | SYJG25 | B02
SYJG0600 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.3 | SYJG25 | B02
SYJG0601 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.4 | SYJG25 | B02
SYJG0602 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.5 | SYJG25 | B02
SYJG0603 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器应符合市场准入的规定，并应有出厂合格证和相关证书。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0604 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0605 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0606 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0607 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的保险装置应完好。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0608 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0609 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 推车式灭火器的行驶机构应完好。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0610 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | SYJG25 | B02
SYJG0611 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | SYJG25 | B02
SYJG0612 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱应开启灵活。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | SYJG25 | B02
SYJG0613 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 防烟排烟设施 | 防烟设施 | 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施： 1、防烟楼梯间及其前室； 2、消防电梯前室或合用前室； 3、避难走道的前室、避难层（间）。 厂房、仓库防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统： 1、前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊； 2、前室或嗬哟前室具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.5.1 | SYJG25 | B02
SYJG0614 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 防烟排烟设施 | 排烟设施 | 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施： 1、人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间； 2、建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间； 3、占地面积大于1000㎡的丙类仓库； 4、高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.5.2 | SYJG25 | B02
SYJG0615 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 应急疏散照明 | 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统： 1、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房； 2、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库； 3、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店、展览、财贸金融、客运或货运等类似用途的建筑，总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店； 4、图书或文物的珍藏库，每座藏书超过50万册的图书馆，重要的档案管； 5、地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑，城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑； 6、特等、甲等剧场，座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆； 7、大、中型幼儿园的儿童用房等场所，老年人建筑，任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所，不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等； 8、歌舞娱乐放映游艺场所； 9、净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内； 10、电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库，特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房； 11、二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅； 12、其他一类高层公共建筑； 13、设置机械排烟、防烟系统，雨淋或预作用自动喷水灭火系统，固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)8.4.1 | SYJG25 | B02
SYJG0616 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 应急疏散照明 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.4.3 | SYJG25 | B02
SYJG0617 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 应急疏散照明 | 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.1 | SYJG25 | B02
SYJG0618 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 应急疏散照明 | 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、危害保养制度及值班记录等文件资料。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.4 | SYJG25 | B02
SYJG0619 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 应急疏散照明 | 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.5 | SYJG25 | B02
SYJG0620 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 应急疏散照明 | 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.6 | SYJG25 | B02
SYJG0621 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 火灾自动报警系统 | 应急疏散照明 | 实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。 | 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)4.2.1 | SYJG25 | B02
SYJG0622 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.1.6 | SYJG25 | B02
SYJG0623 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 厂房和丙类仓库的下列部门应设置疏散照明： 1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层（间）； 2、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集场所； 3、建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所； 4、公共建筑内的疏散走道； 5、人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.1 | SYJG25 | B02
SYJG0624 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： 1、对于疏散走道，不应低于1.0lx。 2、对于人员密集场所、避难层（间），不应低于3.0lx；对于病房楼或手术部的避难间，不应低于10.0lx。 3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.2 | SYJG25 | B02
SYJG0625 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.3 | SYJG25 | B02
SYJG0626 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.4 | SYJG25 | B02
SYJG0627 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 高层厂房（库房）和甲、乙、丙类单、多层厂房，应设置灯光疏散指示标志，并应符合下列规定： 1、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。 2、应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.5 | SYJG25 | B02
SYJG0628 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 严禁将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | SYJG25 | B02
SYJG0629 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 应保障消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | SYJG25 | B02
SYJG0630 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 变配电室选址 | 变配电室选址应符合下列规定： 1、不应设在有剧烈振动或高温的场所； 2、不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧，或应采取有效的防护措施； 3、不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所相贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理； 4、不应设在地势低洼和可能积水的场所； 5、不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所，当需要设在上述场所时，应采取防电磁干扰的措施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)2.0.1 | SYJG26 | B02
SYJG0631 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变配电装置的布置 1、配电装置的长度大于6m 时，其柜（屏）后通道应设两个出口，当低压配电装置两个出口间的距离超过15m 时应增加出口； 2、低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度，应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的有关规定；当配电屏与干式变压器靠近布置时，干式变压器通道的最小宽度应为800mm。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)4.2.6、4.2.8 | SYJG26 | B02
SYJG0632 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.1.1 | SYJG26 | B02
SYJG0633 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1. 8m 高的围墙或围栏外，高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m ，当高度小于1.8m 时，窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅；低压配电室可设能开启的采光窗。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.1 | SYJG26 | B02
SYJG0634 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.2 | SYJG26 | B02
SYJG0635 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.4 | SYJG26 | B02
SYJG0636 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 长度大于7m 的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m 时，宜增加一个安全出口，相邻安全出口之间的距离不应大于40m 。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.6 | SYJG26 | B02
SYJG0637 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高于45 ℃，且排风与进风的温差不宜大于15 ℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.3.1 | SYJG26 | B02
SYJG0638 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.4.1 | SYJG26 | B02
SYJG0639 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.Om ，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.4.3 | SYJG26 | B02
SYJG0640 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.1.4 | SYJG26 | B02
SYJG0641 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 安全标志 | 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合GB2893-2008和GB2894-2008的有关规定 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB2893-2008） | SYJG26 | B02
SYJG0642 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定： 1、金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接； 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺丝帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-20011）12.1.1 | SYJG26 | B02
SYJG0643 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）12.1.2 | SYJG26 | B02
SYJG0644 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件，如安装托架用的金属构件作为接地干线时，电缆桥架接地时应符合下列规定： 1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与接地干线相连； 2、全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线的连接点；3电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.4.6 | SYJG26 | B02
SYJG0645 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 下列连接线或回路，当在布线时采取了防止机械损伤等保护措施，且布线不靠近可燃物时，可不装设短路保护电器： 1、发电机、变压器、整流器、蓄电池与配电控制屏之间的连接线； 2、断电比短路导致的线路烧毁更危险的旋转电机励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等； 3、测量回路。 | 《低压配电设计规范》(50054-2011)6.2.7 | SYJG26 | B02
SYJG0646 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所，可采用瓷夹或塑料线夹布线 。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2.2 | SYJG26 | B02
SYJG0647 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 配电线路的敷设环境，应符合下列规定： 1、应避免由外部热源产生的热效应带来的损害； 2、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害； 3、应防止外部的机械性损害； 4、在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响； 5、应避免由于强烈日光辐射带来的损害； 6、应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害； 7、应避免有植物和（或）霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害； 8、应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.2 | SYJG26 | B02
SYJG0648 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 线路敷设的一般要求 1、除下列回路的线路可穿在同一根导管内外，其他回路的线路不应穿于同一根导管内。 a）同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路； b）穿在同一管内绝缘导线总数不超过8根，且为同一照明灯具的几个回路或同类照明的几个回路。 2、在同一个槽盒里有几个回路时，其所有的绝缘导线应采用与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.4、7.1.5 | SYJG26 | B02
SYJG0649 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 一般正常环境绝缘导线布线 1、正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所绝缘导线布线应符合《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2相关规定； 2、对金属导管、金属槽盒有严重腐蚀的场所，不宜采用金属导管、金属槽盒布线； 3、在建筑物闷顶内有可燃物时，应采用金属导管、金属槽盒布线； 4、同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属槽盒内或穿于同一根金属导管内； 5、有酸碱腐蚀介质的场所宜采用塑料导管和塑料槽盒布线，但在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷； 6、塑料导管和塑料槽盒不宜与热水管、蒸汽管同侧敷设。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2、7.2.7、7.2.8、7.2.9、7.2.33、7.2.33、7.2.35 | SYJG26 | B02
SYJG0650 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 电缆布线 1、电缆路径的选择，应符合下列规定： a）应使用电缆不易受到机械、震动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤； b）应便于维护； c）应避开场地规划中的施工用地或建设用地； d）应使电缆路径较短。 2、露天敷设的有塑料或橡胶外护层的电缆，应避免日光长时间的直晒；当无法避免时，应加装遮阳罩或采用耐日照的电缆。 3、支承电缆的构架，采用钢制材料时，应采取热镀锌或其他防腐措施；在有较严重腐蚀的环境中，应采取向适应的防腐措施。 4、在屋内架空明敷的电缆与热力管道的净距，平行时不应小于1m；交叉时不应小于0.5m；当净距不能满足要求时，应采取隔热措施。电缆与非热力管道的净距，不应小于0.5m；当净距不能满足要求时，应在与管道接近的电缆段上，采取防止电缆受机械损伤的措施。在有腐蚀性介质的房屋内明敷的电缆，宜采用塑料护套电缆； 5、电缆载屋内埋地穿管敷设，或通过墙、楼板穿管时，其穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.6.1、7.6.2、7.6.6、7.6.10、7.6.12 | SYJG26 | B02
SYJG0651 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 用电产品应该在规定的使用寿命期内使用，超过使用寿命期限的应及时报废或更换，必要时按照相关规定延长使用寿命。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | SYJG26 | B02
SYJG0652 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 一般环境下，用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | SYJG26 | B02
SYJG0653 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | 《用电安全导则》（GB/T13869-2008） 6 | SYJG26 | B02
SYJG0654 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | SYJG26 | B02
SYJG0655 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 固定使用的用电产品，应在断电状态移动，并防止任何降低其安全性能的损坏。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | SYJG26 | B02
SYJG0656 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 照明开关安装应符合下列规定： 1、同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠； 2、相线经开关控制； 3、开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m，门关距地面高度1.3m；拉线开关距地面高度2~3m，层高小于3m时，拉线开关距顶板不小于100mm，拉线出口垂直向下。 4、相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm； 5、暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）22.1.4、22.2.2 | SYJG26 | B02
SYJG0657 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 插座安装应符合下列规定： 1、暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全； 2、车间及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m；特殊场所暗装的插座不小于.015m；同一室内插座安装高度一致； 3、特殊情况下插座安装应符合下列规定：潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。 4、 插座回路应配置剩余电流动作保护装置（兼作开关），按场所环境特征选择动作参数，PE线不得接入其装置，始终保持其连续性、可靠性。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）22.2.1、22.1.3； | SYJG26 | B02
SYJG0658 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所（4.5.1 末端保护） 1、属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； 2、生产用的电气设备； 3、施工工地的电气机械设备； 4、安装在户外的电气装置； 5、临时用电的电气设备； 6、机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路； 7、游泳池、喷水池、浴池的电气设备； 8、安装在水中的供电线路和设备； 9、医院中可能直接接触人体的电气医用设备； 10、其他需要安装剩余电流保护装置的场所。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）4.5 | SYJG26 | B02
SYJG0659 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.1.1 | SYJG26 | B02
SYJG0660 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.1.2 | SYJG26 | B02
SYJG0661 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定： 1、位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，安装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整； 2、箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确； 3、箱（盘）不采用可燃材料制作； 4、箱（盘）安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰；底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.2.8 | SYJG26 | B02
SYJG0662 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 成套配电（控制）柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）10.2.1 | SYJG26 | B02
SYJG0663 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜）的安全标志要求 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标 GB2893-2008和GB2894-2008的有关规定 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB2893-2008） | SYJG26 | B02
SYJG0664 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 共用接地系统的要求 除第一类防雷建筑物独立避雷针和架空避雷线(网)的接地装置有独立接地要求外,其他建筑物应利用建筑物内的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、低压配电系统的保护线(PE)等与外部防雷装置连接构成共用接地系统。 当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接。 | 建筑物防雷装置检测技术规范（GBT21431-2008）5.4.1.1 | SYJG26 | B02
SYJG0665 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 独立接地的要求 第一类防雷建筑物的独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离应符合GB50057-1994中第3.2.1条第五款的规定。第二类和第三类防雷建筑物在防雷接地装置独立设置时,地中距离应符合GB50057—1994中第3.3,4条和第3.4.2条的规定。 | 建筑物防雷装置检测技术规范（GBT21431-2008）5.4.1.2 | SYJG26 | B02
SYJG0666 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或挂钩。电缆（线）中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线。 | 《用电安全导则》（GBT13869－2008）6.13 | SYJG26 | B02
SYJG0667 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | I类设备使用时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接，同时应根据环境条件加装合适的电击保护装置。 | 《用电安全导则》（GBT13869－2008）6.2 | SYJG26 | B02
SYJG0668 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.4 | SYJG26 | B02
SYJG0669 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 明敷接地线，在导体的全部长度或区间及每个连接部位附近表面，应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时，应使用双色胶带。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.3.8 | SYJG26 | B02
SYJG0670 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 所有电气（器）设备的金属体、电气线路的金属体（保护管、保护桥架等金属体）、底座、传动装置、配电装置的金属构件、遮拦、电缆线的金属外包皮等均应保护接地。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.1 | SYJG26 | B02
SYJG0671 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 低压带电作业（1kv以下） | 可以使用的防护用品： 绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | SYJG26 | B02
SYJG0672 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 低压带电作业（2kv以下） | 建议使用的防护用品： 安全帽（带电绝缘性能）、防冲击护目镜 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | SYJG26 | B02
SYJG0673 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 高压带电作业（在1KV~10KV带电设备上进行作业时） | 可以使用的防护用品： 安全帽(带电绝缘性能)、绝缘手套、绝缘鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | SYJG26 | B02
SYJG0674 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 高压带电作业（在1KV~11KV带电设备上进行作业时） | 建议使用的防护用品： 绝缘服、 带电作业屏蔽服、防电弧服： | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | SYJG26 | B02
SYJG0675 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 普通灯具 | 危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时，使用额定电压为36V及以下的照明灯具，或有专用保护措施。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）19.1.5 | SYJG26 | B02
SYJG0676 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 普通灯具 | 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专有接地螺栓，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）19.1.6 | SYJG26 | B02
SYJG0677 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 专用灯具 | 36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定： 1、行灯电压不大于36V，在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V； 2、变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点，接地（PE）或接零（PEN）可靠； 3、行灯灯体及手柄绝缘良好，坚固耐热耐潮湿；灯头与灯体结合紧固，灯头无开关，灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩，挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）20.1.1 | SYJG26 | B02
SYJG0678 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 绝缘垫 每6个月应对绝缘垫进行一次例行试验，不允许使用超过试验有效期的绝缘垫（哪怕一直贮存不曾使用），若超过有效期，则必须经再次试验后才能使用。试验包括：外观检查、电气试验。对于0级绝缘垫仅需进行外观检查。 | 《带电作业用绝缘垫》（DLT853-2004）附录F.5 | SYJG26 | B02
SYJG0679 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 绝缘手套 所有的手套，即使是被储存的手套，若电气试验的周期已超过6个月，则不能直接使用 | 《带电作业用绝缘手套》（GBT17622-2008）附录C5 | SYJG26 | B02
SYJG0680 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 防雷检测 第一类、第二类、第三类建筑物固定检测周期见表7。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》（GBT21431-2008） 6 | SYJG26 | B02
SYJG0681 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 预防性试验 制定变压器、高压开关柜、电容器、互感器、断路器、发电机、电动机、电力电缆等电力设备的预防性试验计划。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL／T596-2005） | SYJG26 | B02
SYJG0682 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 剩余电流装置 剩余电流保护装置运行管理单位应定期检查分析剩余电流保护装置的使用情况，对已发现的有故障的剩余电流保护装置应立即更换。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）7.9 | SYJG26 | B02
SYJG0683 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 企业内部 | 手持电动工具日常检查和定期检测 1、管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合GB 3787的相关规定，并保存记录； 2、定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合GB 3787的相关规定； 3、定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。 手持电动工具工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查。 | 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GBT3787-2006）5.1 | SYJG26 | B02
SYJG0684 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 操作规程及培训 | 应制定包括通风除尘系统使用维护、粉尘清理作业、打磨抛光作业、检维修作业、动火作业等的操作规程。 | 《严防企业粉尘爆炸五条规定》及释义 | SYJG27 | B02
SYJG0685 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 操作规程及培训 | 必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。 | 《严防企业粉尘爆炸五条规定》及释义 | SYJG27 | B02
SYJG0686 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 操作规程及培训 | 企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使职工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施；对危险岗位的职工应进行专门的安全技术和业务培训，并经考试合格，方准上岗。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）4.4 | SYJG27 | B02
SYJG0687 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 安全、通风除尘、泄爆、隔爆、惰化等粉尘爆炸预防及控制等设备设施，未经安全主管部门批准，不应更换或停止使用。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）4.6 | SYJG27 | B02
SYJG0688 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 宜按工艺分片设置相对独立的除尘系统。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.1 | SYJG27 | B02
SYJG0689 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 所有产尘点均应装设吸尘罩。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.2 | SYJG27 | B02
SYJG0690 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 风管中不应有粉尘沉降。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.3 | SYJG27 | B02
SYJG0691 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 不能完全防止粉尘泄漏的特殊地点(如粉料进出工艺设备处)，应采取有效的除尘措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.2.1 | SYJG27 | B02
SYJG0692 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 手工装粉料场所，应采取有效的防尘措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.2.2 | SYJG27 | B02
SYJG0693 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 进行打包的场所，应定期清扫粉尘。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.2.3 | SYJG27 | B02
SYJG0694 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室，都应及时清扫。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.3.1 | SYJG27 | B02
SYJG0695 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 为避免二次扬尘，清扫过程中不能使用压缩空气等进行吹扫，可采取负压吸尘、洒水降尘等方式清扫。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.3.2 | SYJG27 | B02
SYJG0696 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 除尘器的安装、使用及维护应符合GB/T17919的相关规定。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.4 | SYJG27 | B02
SYJG0697 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器宜安装于室外，如安装于室内，其泄爆管应直通室外，且长度小于3米，并根据粉尘属性确定是否设立隔（阻）爆装置。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.8 | SYJG27 | B02
SYJG0698 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器箱体内不应存在任何可能积灰的平台和死角，对于箱体和灰斗侧板或隔板形成的直角应采取圆弧化措施。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.5 | SYJG27 | B02
SYJG0699 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应避免收尘器内部零件碰撞、摩擦。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.7 | SYJG27 | B02
SYJG0700 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器宜在负压下工作。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.9 | SYJG27 | B02
SYJG0701 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应避免收尘器进风口因流速降低而导致的粉尘沉降。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.10 | SYJG27 | B02
SYJG0702 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 宜以抑爆性气体稀释粉尘与空气的混合物，使箱体内含氧浓度低于安全浓度限值。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.11 | SYJG27 | B02
SYJG0703 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器应设有灭火用介质管道接口。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.12 | SYJG27 | B02
SYJG0704 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 在收尘器进、出风口处宜设置隔离阀，并安装温度监控装置。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.13 | SYJG27 | B02
SYJG0705 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 清灰装置应工作可靠。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.2.2 | SYJG27 | B02
SYJG0706 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应有可靠的清灰自控系统。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.2.4 | SYJG27 | B02
SYJG0707 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 滤袋应采用消静电滤料制作，滤料应具备阻燃性能。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.4.1、4.4.2 | SYJG27 | B02
SYJG0708 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器应设防静电直接接地设施，接地电阻应不大于100Ω。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.5.2 | SYJG27 | B02
SYJG0709 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器与进、出风管及卸灰装置的连接宜采用焊接，如采用法兰连接，应用导线跨接，其电阴应不大于0.03Ω。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.5.3 | SYJG27 | B02
SYJG0710 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 灰斗下部应设锁气卸灰装置。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.6.3 | SYJG27 | B02
SYJG0711 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 卸灰装置应同收尘器同步运转，不使粉尘在灰斗内积存。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.6.4 | SYJG27 | B02
SYJG0712 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 对收尘器的下列参数应进行监测： 1、进、出风口压差； 2、进、出风口和灰斗的温度 3、清灰参数（清灰周期、清灰间隔等）； 4、脉冲喷吹类袋式收尘器的喷吹压力。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.7.2 | SYJG27 | B02
SYJG0713 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应对收尘器下列部件的工况进行监视： 1、卸灰装置； 2、清灰用阀门（停风阀、切换阀等）。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.7.3 | SYJG27 | B02
SYJG0714 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 发现除尘系统管道和除尘器箱体内有粉尘沉积时，必须查明原因，及时规范清理。清理时应采用负压吸尘方式，避免粉尘飞扬。如必须采用喷吹方式，清灰气源应采用氮气、二氧化碳或其他惰性气体，以防止清灰过程粉尘爆炸。 | 《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号） | SYJG27 | B02
SYJG0715 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防各类明火及热表面引燃 | 粉尘爆炸危险场所严禁各类明火，在粉尘爆炸危险场所进行动火作业前，办理动火审批，清扫动火场所积尘，将进行明火作业的区段与其他区段分开或隔开，在进行明火作业期间和作业完成后的冷却期间，不应有粉尘进入明火作业场所，同时采取相应防护措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.2.1 | SYJG27 | B02
SYJG0716 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防各类明火及热表面引燃 | 与粉尘直接接触的设备或装置(如光源、加热源等)，其表面允许温度应低于相应粉尘的最低着火温度。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.2.2 | SYJG27 | B02
SYJG0717 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防各类明火及热表面引燃 | 存在可燃粉尘的场所，其设备和装置的传动机构应符合下列规定： 1、工艺设备的轴承应防尘密封；如有过热可能，应安装能连续监测轴承温度的探测器； 2、不宜使用皮带传动；如果使用皮带传动，应安装速差传感器和自动防滑保护装置；当发生滑动摩擦时，保护装置应能确保自动停机。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.2.3 | SYJG27 | B02
SYJG0718 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 粉尘爆炸危险场所用电气设备应符合GB12476.1的相关规定；电力设计应按GB50058的有关规定执行。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.3、6.3.4、《可燃性粉尘环境用电气设备 第l部分：通用要求》（GB 12476.1-2013）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014） | SYJG27 | B02
SYJG0719 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 在爆炸性粉尘环境中应选用粉尘防爆类型的电气设备及线路。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）4.1.4 | SYJG27 | B02
SYJG0720 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 在爆炸性粉尘环境内，不宜采用携带式电气设备。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | SYJG27 | B02
SYJG0721 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机应在生产发生事故的情况下，在便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | SYJG27 | B02
SYJG0722 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | SYJG27 | B02
SYJG0723 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下，且与垂直面的角度不应大于60°。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | SYJG27 | B02
SYJG0724 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 不同爆炸性粉尘环境危险分区内电气设备保护级别（EPL）应符合下列规定： 1、20区：Da； 2、21区Da或Db； 3、22区Da、Db或Dc。 注：爆炸性粉尘环境危险区域划分详见GB 50058 4.2 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.2.2 | SYJG27 | B02
SYJG0725 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 电气设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构的关系应符合下列规定： 1、Da：本质安全型（iD）浇封型（mD）、外壳保护型（tD）； 2、Db：本质安全型（iD）浇封型（mD）、外壳保护型（tD）、正压型（pD）； 3、Dc：本质安全型（iD）浇封型（mD）、外壳保护型（tD）、正压型（pD）。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.2.2 | SYJG27 | B02
SYJG0726 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 粉尘防爆电气设备的级别和组别不应低于该粉尘爆炸危险环境粉尘分级，即： 1、粉尘分级为ⅢA（可燃性飞絮）应使用电气设备类别为ⅢA、ⅢB或ⅢC； 2、粉尘分级为ⅢB（非导电性粉尘）应使用电气设备类别为ⅢB或ⅢC； 3、粉尘分级为ⅢC（导电性粉尘）应使用电气设备类别为ⅢC。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.2.3 | SYJG27 | B02
SYJG0727 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 当粉尘爆炸性环境电力系统接地设计时，1000V交流/1500V直流以下的电源系统的接地应符合下列规定： 1、爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型； 2、危险区中的TT型电源系统应采用剩余电流动作的保护电器； 3、爆炸性环境中的IT型电源系统应设置绝缘监测装置。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.5.1 | SYJG27 | B02
SYJG0728 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防雷 | 粉尘爆炸危险场所，应按GB50057中有关规定采取相应防雷措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.1 、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） | SYJG27 | B02
SYJG0729 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，一般应采用防静电直接接地；不便或工艺不允许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.1 | SYJG27 | B02
SYJG0730 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 直接用于盛装起电粉末的器具、输送粉末的管道(带)等，应采用金属或防静电材料制成。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.2 | SYJG27 | B02
SYJG0731 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 所有金属管道连接处(如法兰)，应进行跨接。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.3 | SYJG27 | B02
SYJG0732 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 操作人员应采取防静电措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.4 | SYJG27 | B02
SYJG0733 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 不应采用直接接地的金属导体或筛网与高速流动的粉末接触的方法消除静电。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.5 | SYJG27 | B02
SYJG0734 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 粉尘云能够被碰撞产生的火花引燃时，应采取措施防止碰撞发生，禁止违规使用易发生碰撞火花的铁质作业工具，检修时应使用防爆工具，不得敲击各金属部件。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.1 | SYJG27 | B02
SYJG0735 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 在工艺流程的进料处，应安装能除去混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子，防止杂物与设备碰撞。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.2 | SYJG27 | B02
SYJG0736 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 应采取有效措施防止铝、镁、钛、锆等金属粉末或含有这些金属的粉末与锈钢摩擦产生火花。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.3 | SYJG27 | B02
SYJG0737 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 没有与明火作业等效的保护措施。不应使用旋转磨轮和旋转切盘进行研磨和切割。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.4 | SYJG27 | B02
SYJG0738 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 抑爆 | 宜采用抑爆装置进行保护。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）7.3.1 | SYJG27 | B02
SYJG0739 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 抑爆 | 如采用监控式抑爆装置．其应符合GB/T18154的规定。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）7.3.2 | SYJG27 | B02
SYJG0740 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 工艺设备的强度不足以承受其实际工况下内部粉尘爆炸产生的超压时，应设置泄爆口。泄爆口的尺寸宜符合GB/T15605。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）7.5.1 | SYJG27 | B02
SYJG0741 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 如果被保护的设备位于建筑物内，应采用泄压导管将泄压口引到建筑物外，或采用不产生火焰或火星的泄压装置。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.1.3 | SYJG27 | B02
SYJG0742 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 有粉尘爆炸危险的房间或建筑物各部分应采用爆炸泄压方法加以保护。泄压可利用房间窗户、外墙或屋顶来实现。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.2.1 | SYJG27 | B02
SYJG0743 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 泄压口附近应设置足够的安全区，使人员不会受到危害，且使有关安全的设备和主要设备的操作不受到影响。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.2.2 | SYJG27 | B02
SYJG0744 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 可燃物质不应放置在泄压口附近。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）6.1.4 | SYJG27 | B02
SYJG0745 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 采用侧面泄压方式时，应设置坚固栏杆以防人员摔落。应采用不形成大的带锋利边的碎片的材料。普通玻璃或类似的易碎材料不应用作泄压装置的材料。如果采用安全玻璃，应考虑防止碎片飞出的安全措施。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.2.3 | SYJG27 | B02
SYJG0746 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 由于有粉尘喷射危险，应注意容器中粉尘的堆放高度，容器的最高料位不应达到泄压口下边缘。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）6.1.3 | SYJG27 | B02
SYJG0747 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 泄压导管内不应有减小的截面。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）7.1.4 | SYJG27 | B02
SYJG0748 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 原则上泄压装置下游通向室外的泄压导管不应关闭，但允许用轻的物体覆盖，如塑料布或橡胶膜夹夹住的板，以防止雨雪进入。这些覆盖物应能被很低的开启压力（≤0.01MPa）打开，并应不影响泄压过程或危及人和物的安全。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）7.1.6 | SYJG27 | B02
SYJG0749 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 灭火 | 应根据粉尘的物理化学性质，正确选用灭火剂。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.4.1 | SYJG27 | B02
SYJG0750 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 灭火 | 灭火时，应防止粉尘扬起形成粉尘云。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.4.2 | SYJG27 | B02
SYJG0751 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 灭火 | 若燃烧物与水接触能生成爆炸性气体，不应用水灭火。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.4.3 | SYJG27 | B02
SYJG0752 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 在工艺流程中使用惰性气体或能放出有毒气体的场所，应配备可保证作业人员安全的呼吸保护装置。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.1.2 | SYJG27 | B02
SYJG0753 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 在作业场所内，生产人员不应贴身穿着化纤制品衣裤。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.1.3 | SYJG27 | B02
SYJG0754 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 企业应编制含有粉尘爆炸的应急救援预案并报相关部门备案。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.2.1 | SYJG27 | B02
SYJG0755 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 应组织全体职工进行灭火和应急救援预案演练。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.2.2 | SYJG27 | B02
SYJG0756 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 其他 |  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第二十八条 | SYJG27 | B02
SYJG0757 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 其他 |  | 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第三十条 | SYJG27 | B02
SYJG0758 | 现场管理 | 设备设施 | 安全监控设备 | 重点监管的危险化学品 |  | 重点监管的危险化学品的控制应符合要求。 | 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版） | SYJG28 | B02
SYJG0759 | 现场管理 | 设备设施 | 安全监控设备 | 重点监管危险化工工艺 |  | 重点监管危险化工工艺的重点监控工艺参数、安全控制的基本要求、采用的控制方式应符合其要求。 | 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）；《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号） | SYJG28 | B02
SYJG0760 | 现场管理 | 设备设施 | 安全监控设备 | 危险化学品重大危险源 |  | 危险化学品重大危险源的安全监测监控体系，控制措施应符合要求。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010） | SYJG28 | B02
SYJG0761 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 具有火灾爆炸危险的生产过程，应综合考虑防火防爆措施和报警系统，合理选择和配备消防设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.1 | SYJG29 | B03
SYJG0762 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 有可燃性气体和粉尘的作业场所，应采取避免产生火花的措施；应有良好的通风系统；通风空气不得循环使用。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.2 | SYJG29 | B03
SYJG0763 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 下列具有着火爆炸危险的工艺装置、设备和管线，必要时应根据介质特点设置惰性气体和蒸汽等置换和保护设施： 1、易燃固体物质的粉碎、研磨、筛分、混合以及粉状物的输送； 2、可燃气体混合物的生产和处理过程； 3、输送易燃液体； 4、有着火爆炸危险的装置，设备的停车检修处理。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.3 | SYJG29 | B03
SYJG0764 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 电缆应按有关规定采取阻火措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.4 | SYJG29 | B03
SYJG0765 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 在易于产生静电的场所，根据生产工艺的要求、作业环境特点和物料的性质应采取相应的消除静电措施。对下列设备管线应作接地处理： 1、生产、储存、装卸和输送液化石油气、可燃气体、易燃液体的设备和管道； 2、用空气干燥、掺合、输送可燃的粉状塑料、树脂及其他易产生静电集聚的物料的厂房、设备和管道； 3、在绝缘管线上配置的金属件等 4、其它。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.5 | SYJG29 | B03
SYJG0766 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 重要的控制室、计算机房、技术档案室、配电间、贵重设备和仪器室等，应备有火灾自动报警装置，必要时设置自动灭火系统。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.3.6 | SYJG29 | B03
SYJG0767 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 甲、乙、丙类设备或有爆炸危险性粉尘、可燃纤维的封闭式厂房和控制室等其他建筑物的耐火等级、内部装修及空调系统等设计均应按《建筑设计防火规范》（GB50016）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）和《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019）中的有关规定执行。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.1 | SYJG29 | B03
SYJG0768 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 散发爆炸危险性粉尘或可燃纤维的场所，其火灾危险性类别和爆炸危险区范围的划分应按《建筑设计防火规范》（GB50016）和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定执行。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.2 | SYJG29 | B03
SYJG0769 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 散发爆炸危险性粉尘或可燃纤维的场所应采取防止粉尘、纤维扩散、飞扬和积聚的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.3 | SYJG29 | B03
SYJG0770 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 散发比空气重的甲类气体、有爆炸危险性粉尘或可燃纤维的封闭厂房应采用不发生火花的地面。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.4 | SYJG29 | B03
SYJG0771 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板应采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.5 | SYJG29 | B03
SYJG0772 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 生产或储存不稳定的烯烃、二烯烃等物质时应采取防止生成过氧化物、自聚物的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.6 | SYJG29 | B03
SYJG0773 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动；在爆炸危险区范围内的其他转动设备若必须使用皮带传动时，应采用防静电皮带。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.7 | SYJG29 | B03
SYJG0774 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 烧燃料气的加热炉应设长明灯，并宜设置火焰监测器。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.8 | SYJG29 | B03
SYJG0775 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 除加热炉以外的有隔热衬里设备，其外壁应涂刷超温显示剂或设置测温点。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.9 | SYJG29 | B03
SYJG0776 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 可燃气体的电除尘、电除雾等电滤器系统，应有防止产生负压和控制含氧量超过规定指标的设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.10 | SYJG29 | B03
SYJG0777 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防火防爆设施 |  |  | 正压通风设施的取风口宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备的全年最小频率风向的下风侧，且取风口高度应高出地面9m以上或爆炸危险区1.5m以上，两者中取较大值。取风质量应按《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019）的有关规定执行。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）5.7.11 | SYJG29 | B03
SYJG0778 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 所有金属装置、设备、管道、贮罐等都必须接地。不允许有与地相绝缘的金属设备或金属零部件。亚导体或非导体应作间接接地，或采用静电屏蔽方法，屏蔽体必须可靠接地。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.1 | SYJG30 | B03
SYJG0779 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 各生产装置系统（或装置单元）的总泄漏电阻都应在1×106Ω以下.各专设的静电接地体的接地电阻不应大于100Ω。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.1.1 | SYJG30 | B03
SYJG0780 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 金属设备与设备之间，管道与管道之间，如用金属法兰连接时，可不另接跨接线。但必须有两个以上的螺栓连接。其总泄漏电阻必须符合5.1.1条要求。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.1.2 | SYJG30 | B03
SYJG0781 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 平时不能接地的汽车槽车和槽船在装卸易燃液体时，必须在预设地点按操作规程的要求接地，所用接地材料，必须采用在撞击时不会发生火花的材料。装卸工作完毕后，必须按规定要求静置一定时间才能拆除接地线。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.1.3 | SYJG30 | B03
SYJG0782 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 直径大于2.5m或容积大于50m3的大型金属装置应有两处以上的接地点。较长的输送管道应每隔80~100m设一接地点。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.1.4 | SYJG30 | B03
SYJG0783 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 装卸和输送易燃液体时，防止静电急剧产生。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.2 | SYJG30 | B03
SYJG0784 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 灌装时，液体应从槽车等大型容器底部进入，或将注入管伸入容器底部。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.2.1 | SYJG30 | B03
SYJG0785 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 必须严格按操作规程控制在管道内的流速，或参照附录A要求执行。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.2.2 | SYJG30 | B03
SYJG0786 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 必须严格按操作规程控制在反应器内易燃液体的搅拌速度。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.2.3 | SYJG30 | B03
SYJG0787 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 在设备内正在进行灌装、搅拌或循环过程中，禁止检尺、取样、测温等现场操作。当灌装、搅拌或循环停止后，应按操作规程或参照附录B要求的静置时间，静置一定时间后，才能进行下一步工序。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.3 | SYJG30 | B03
SYJG0788 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 非导体，如橡胶、胶片、塑料薄膜、纸张等在生产过程中所产生的静电，应采取静电消除器消除。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.4 | SYJG30 | B03
SYJG0789 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 不宜采用非金属管输送易燃液体。如必须使用，应采用可导电的管子或内设金属丝、网的管子，并将金属丝、网的一端可靠接地，或采用静电屏蔽。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.5 | SYJG30 | B03
SYJG0790 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 如生产工艺条件许可，增加室内空气中的相对湿度至50%以上。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.6 | SYJG30 | B03
SYJG0791 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 采取惰性气体保护。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.7 | SYJG30 | B03
SYJG0792 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 可燃性粉尘和纤维在生产过程中的防静电措施，应按GB12158第4.4条目执行。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.8 | SYJG30 | B03
SYJG0793 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 重点防火防爆岗位的入门处，应设人体导除静电装置。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.9 | SYJG30 | B03
SYJG0794 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 各装置、设备和管道的静电接地点和跨接点必须牢固好用。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）6.6.1 | SYJG30 | B03
SYJG0795 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 根据专门检测静电部门的检查结果，如总泄漏电阻和接地电阻大于要求值时，必须查明原因，立即加以解决。如一时难以解决，或本岗位不能解决的，应立即向上级汇报，并作临时应急措施，确保安全生产。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）6.6.2 | SYJG30 | B03
SYJG0796 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 检查静电消除器的效果，发现问题立即与有关部门联系修理。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）6.6.4 | SYJG30 | B03
SYJG0797 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 用增湿法消除静电的岗位，其相对湿度应保持在50%以上。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）6.6.5 | SYJG30 | B03
SYJG0798 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 属0区、1区的防火防爆岗位（场所），且其可燃物的最小点燃能量在0.25mJ以下，操作人员（包括进入岗位的其他人员）应按要求穿着好防静电鞋和防静电服。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）6.6.6 | SYJG30 | B03
SYJG0799 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 严禁在岗位上穿、脱衣、裤。 | 《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）6.6.7 | SYJG30 | B03
SYJG0800 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防静电设施 |  |  | 化工装置防静电设计应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）4.2.2 | SYJG30 | B03
SYJG0801 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防辐射设施 |  |  | 电离辐射装置的设计、建造，应符合有关标准和规范的规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.5.1 | SYJG31 | B03
SYJG0802 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防辐射设施 |  |  | 凡从事具有电离辐射的作业或作业环境中存在电离辐射影响时，应按有关规定进行防护。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.5.2 | SYJG31 | B03
SYJG0803 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防辐射设施 |  |  | 对封闭性放射源外照射的防护，应根据剂量强度、照射时间以及与照射源的距离，采取有效的防护措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.5.3 | SYJG31 | B03
SYJG0804 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防辐射设施 |  |  | 对内照射的防护，应制定必要的规章制度，采用生产过程密封化、自动化或远距离操作。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.5.4 | SYJG31 | B03
SYJG0805 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防辐射设施 |  |  | 对操作和使用放射线、放射性同位素仪器和设备的人员，应按有关规定进行防护。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.5.5 | SYJG31 | B03
SYJG0806 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防辐射设施 |  |  | 放射源库、放射性物料及废料堆放处理场所，应有安全防护措施，并应设有明显的标志、警示牌和禁区范围。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.5.6 | SYJG31 | B03
SYJG0807 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防辐射设施 |  |  | 使用激光的作业环境，禁止使用产生镜面反射的材料，光通路应设置密封式防护罩。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.5.7 | SYJG31 | B03
SYJG0808 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防辐射设施 |  |  | 高频、微波、激光、紫外线、红外线等非电离辐射作业，除合理选择作业点外，应按危害因素的不同性质，采取屏蔽辐射源、加强个体防护等相应的防护措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.5.8 | SYJG31 | B03
SYJG0809 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防辐射设施 |  |  | 凡从事具有电磁辐射的作业或作业环境中存在电磁辐射影响时，应按GB8702等有关规定进行防护。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008)6.5.9 | SYJG31 | B03
SYJG0810 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢直梯 |  |  | 支撑宜采用角钢、钢板或钢板焊接成T型钢制作，埋没或焊接时必须牢固可靠。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）4.1.2 | SYJG32 | B03
SYJG0811 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢直梯 |  |  | 制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）4.4.2 | SYJG32 | B03
SYJG0812 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢直梯 |  |  | 根据钢直梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）4.5.2 | SYJG32 | B03
SYJG0813 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢直梯 |  |  | 在室外安装的钢直梯和连接部分的雷电保护，连接和接地附件应符合GB50057的要求。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009)4.6 | SYJG32 | B03
SYJG0814 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢直梯 |  |  | 钢直梯的支撑间距、梯子周围空间、梯段高度及保护要求、内侧净宽度、踏棍、梯梁、护笼等结构应满足相关要求。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009)5 | SYJG32 | B03
SYJG0815 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢斜梯 |  |  | 制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）4.4.2 | SYJG32 | B03
SYJG0816 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢斜梯 |  |  | 根据钢斜梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-209）4.5.2 | SYJG32 | B03
SYJG0817 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢斜梯 |  |  | 在室外安装的钢斜梯和连接部分的雷电保护，连接和接地附件应符合GB50057的要求。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）4.6 | SYJG32 | B03
SYJG0818 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 钢斜梯 |  |  | 钢斜梯的支撑间距、梯子周围空间、梯段高度及保护要求、内侧净宽度、踏棍、梯梁、护笼等结构应满足相关要求。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009） | SYJG32 | B03
SYJG0819 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 结构形式 |  | 防护栏杆应采用包括扶手（顶部栏杆）、中间栏杆和立柱的结构形式或采用其他等效的机构。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.1.1 | SYJG32 | B03
SYJG0820 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 结构形式 |  | 防护栏杆各构件的不知应确保中间栏杆（横杆）与上下构件间形成的空隙间距不大于500mm。构件设置方式应阻止攀爬。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.1.2 | SYJG32 | B03
SYJG0821 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 栏杆高度 |  | 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.2.1 | SYJG32 | B03
SYJG0822 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 栏杆高度 |  | 当距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.2.2 | SYJG32 | B03
SYJG0823 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 栏杆高度 |  | 在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.2.3 | SYJG32 | B03
SYJG0824 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 扶手 |  | 扶手的设计应允许手能连续滑动。扶手末端应以曲折端结束，可转向支撑墙，或转向中间栏杆，或转向立柱，或布置成避免扶手末端突出结构。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.3.1 | SYJG32 | B03
SYJG0825 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 扶手 |  | 扶手宜采用钢管，外径应不小于30mm，不大于50mm。采用非圆形截面扶手，截面外接圆直径应不大于57mm，圆角半径不小于3mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.3.2 | SYJG32 | B03
SYJG0826 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 扶手 |  | 扶手后应有不小于75mm的净空间，以便于手握。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.3.3 | SYJG32 | B03
SYJG0827 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 中间栏杆 |  | 在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.4.1 | SYJG32 | B03
SYJG0828 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 中间栏杆 |  | 中间栏杆宜采用不小25mm×4mm扁钢或直径16mm的圆钢。中间栏杆与上、下方构件的空隙间距不大于500mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.4.2 | SYJG32 | B03
SYJG0829 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 立柱 |  | 防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1000mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.5.1 | SYJG32 | B03
SYJG0830 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 立柱 |  | 立柱不应在踢脚板上安装，除非踢脚板为承载的构件。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.5.2 | SYJG32 | B03
SYJG0831 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 立柱 |  | 立柱因采用不小于50mm×50mm×4mm角钢或外径30mm-50mm钢管。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.5.3 | SYJG32 | B03
SYJG0832 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 踢脚板 |  | 踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm，其底部距地面应不大于10mm。踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制造。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.6.1 | SYJG32 | B03
SYJG0833 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护栏杆 | 踢脚板 |  | 在室内的平台、通道或地面，如果没有排水或排除有害液体妖气，踢脚板下端可不留空隙。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）5.6.2 | SYJG32 | B03
SYJG0834 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等）的区域内，对可能发生可燃气体和/或有毒气体的泄漏进行监测时，应按下列规定设置可燃气体检（探）测器和有毒气体检（探）测器： 1、可燃气体或其中含有毒气体泄漏时，可燃气体浓度可能达到25%LEL，但有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体检（探）测器； 2、有毒气体或其中含有可燃气体泄漏时，有毒气体浓度可能达到最高容许浓度，但可燃气体浓度不能达到25%LEL时，应设置有毒气体检（探）测器； 3、可燃气体与有毒气体同时存在的场所，可燃气体浓度可能达到25%LEL，有毒气体的浓度也可能达到最高容许浓度时，应分别设置可燃气体和有毒气体检（探）测器； 4、同一种气体，既属可燃气体又属有毒气体时，应只设置有毒气体检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.1 | SYJG33 | B03
SYJG0835 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 可燃气体和有毒气体的检测系统，应采用两级报警。同一检测区域内的有毒气体、可燃气体检（探）测器同时报警时，应遵循下列原则： 1、同一级别的报警中，有毒气体的报警优先。 2、二级报警优先于一级报警。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.2 | SYJG33 | B03
SYJG0836 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所，宜对可燃气体和有毒气体释放源进行连续检测、指示、报警，并对报警进行记录或打印。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.3 | SYJG33 | B03
SYJG0837 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备，并且进行声光报警。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.4 | SYJG33 | B03
SYJG0838 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 装置区域内现场报警器的布置应根据装置区的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点等综合考确定。现场报警器可选用阴响器或报警灯。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.5 | SYJG33 | B03
SYJG0839 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 可燃气体检（探）测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产品。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.6 | SYJG33 | B03
SYJG0840 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 国家法规有要求的有毒气体检（探）测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证的产品。其中，防爆型有毒气体检（探）测器还应采用经国家指定机构或其授权检验单位的防爆性能认证的产品。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.7 | SYJG33 | B03
SYJG0841 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 可燃气体或有毒气体场所的检（探）测器，应采用固定式。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.8 | SYJG33 | B03
SYJG0842 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.9 | SYJG33 | B03
SYJG0843 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 便携式可燃气体或有毒气体检测报警器的配备，应根据生产装置的场地条件、工艺介质的易燃易爆特性及毒性和操作人员的数量综合确定。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.10 | SYJG33 | B03
SYJG0844 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 一般规定 |  | 工艺装置和储运设施现场固定安装的可燃气体及有毒气体检测报警系统，宜采用不间断电源（UPS）供电。加油站、加气站、分散或独立的有毒及易燃易爆经营设施，其可燃气体及有毒气体检测报警系统可采用普通电源供电。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.11 | SYJG33 | B03
SYJG0845 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 一般原则 | 下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源，应布置检（探）测点： 1、气体压缩机和液体泵的密封处； 2、液体采样口和气体采样口； 3、液体排液（水）口和放空口； 4、设备和管道的法兰和阀门组。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.1.2 | SYJG33 | B03
SYJG0846 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 工艺装置 | 释放源处于露天或敞开式布置的设备区内，检（探）测点与释放源的距离宜符合下列规定： 1、当检（探）测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时，可燃气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于2m； 2、当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时，可燃气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于1m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.2.1 | SYJG33 | B03
SYJG0847 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 工艺装置 | 可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，每隔15m可设一台检（探）测器，且检（探）测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.2.2 | SYJG33 | B03
SYJG0848 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 工艺装置 | 比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，除应在释放源上方设置检（探）测器外，还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.2.3 | SYJG33 | B03
SYJG0849 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设检（探）测器，并符合下列规定： 1、当检（探）测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时，可燃气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于2m； 2、当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时，可燃气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体检（探）测点与释放源的距离不宜大于1m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.1 | SYJG33 | B03
SYJG0850 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 液化烃、甲B、乙A类液体的装卸设施，检（探）测器的设置应符合下列规定： 1、小鹤管铁路装卸栈台，在地面上每隔一个车位宜设一台检（探）测器，且检（探）测器与装卸车口的水平距离不应大于15m； 2、大鹤管铁路装置栈台，宜设一台检（探）测器； 3、汽车装卸站的装卸车鹤位与检（探）测器的水平距离，不应大于15m。当汽车装卸站内设有缓冲罐时，检（探）测器的设置应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）第4.2.1条的规定。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.2 | SYJG33 | B03
SYJG0851 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 装卸设施的泵或压缩机的检（探）测器设置，应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）第4.2节的规定。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.3 | SYJG33 | B03
SYJG0852 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 液化烃灌装站的检（探）测器设置，应符合下列要求： 1、封闭或半敞开的灌瓶间，灌装口与检（探）测器的距离宜为5m-7.5m； 2、封闭或半敞开式储瓶库，应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）第4.2.2条规定；敞开式储瓶库沿四周每15m-30m设一台检（探）测器，当四周边长总和小于15m时，应设一台检（探）测器； 3、缓冲罐排水口或阀组与检（探）测器的距离，宜为5m-7.5m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.4 | SYJG33 | B03
SYJG0853 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 封闭或半敞开氢气灌瓶间，应在灌装口上方的室内最高点且易于滞留气体处设检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.5 | SYJG33 | B03
SYJG0854 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 可能散发可燃气体的装卸码头，距输油臂水平平面15m范围内，应设一台检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.6 | SYJG33 | B03
SYJG0855 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 储运设施 | 储存、运输有毒气体、有毒液体的储运设施，有毒气体检（探）测器，应按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）第4.2节和第3.0.10条的规定设置。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.3.7 | SYJG33 | B03
SYJG0856 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 | 明火加热炉与可燃气体释放源之间，距加热炉炉边5m处应设检（探）测器。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时，实体墙靠近释放源的一侧应设检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.4.1 | SYJG33 | B03
SYJG0857 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 | 设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间，应设可燃气体检（探）测器。 对于检测比空气轻的可燃气体，应于在线分析仪表间内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.4.2 | SYJG33 | B03
SYJG0858 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 | 控制室、机柜间、变配电所的空调引风口、电缆沟、电缆桥架进入建筑物的洞口处，且可燃气体和有毒气体可能进入时，宜设置检（探）测器 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.4.3 | SYJG33 | B03
SYJG0859 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 检（探）测点布置 | 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 | 工艺阀井、地坑及排污沟等场所，且可能积聚比重大于空气的可燃气体、液化烃或有毒气体时，应设检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）4.4.4 | SYJG33 | B03
SYJG0860 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 系统的技术性能 |  | 检（探）测器的输出信号宜选用数字信号、触点信号、毫安信号或毫伏信号。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）5.1.1 | SYJG33 | B03
SYJG0861 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 系统的技术性能 |  | 报警系统应具有历史事件记录功能。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）5.1.2 | SYJG33 | B03
SYJG0862 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 系统的技术性能 |  | 系统的技术性能，应符合现行国家标准《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358、《可燃气体探测器》GB15332、《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》GB16808的有关规定。系统的方性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电器设备》GB3836的要求。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）5.1.3 | SYJG33 | B03
SYJG0863 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 系统的技术性能 |  | 报警设定值应根据下列规定确定： 1、可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限； 2、可燃气休的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限； 3、有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高允许浓度/短时间允许接触浓度，当试验用标准气调制困难时，报警设定值可为200%最高允许浓度/短时间允许接触浓度以下。当现有检（探）测器的测量范围不能满足上述要求时，有毒气体的测量范围可为0-30%直接致害浓度；有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）5.3.2 | SYJG33 | B03
SYJG0864 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 检（探）测器的安装 | 检测比重大于空气的可燃气体的检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3m-0.6m。检测比重大于空气的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3m-0.6m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.1.1 | SYJG33 | B03
SYJG0865 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 检（探）测器的安装 | 检测比重小于空气的可燃气体或有毒气体的检（探）测器，其安装高度应高出释放源0.5m-2m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.1.2 | SYJG33 | B03
SYJG0866 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 检（探）测器的安装 | 检（探）测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，安装探头的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.1.3 | SYJG33 | B03
SYJG0867 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 检（探）测器的安装 | 检（探）测器的安装与接线技术要求应符合制造厂的规定，并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.1.4 | SYJG33 | B03
SYJG0868 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 指示报警设备和现场报警器的安装 | 指示报警设备应安装在有人值守的控制室、现场操作室等内部。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.2.1 | SYJG33 | B03
SYJG0869 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备 | 设备的安装 | 指示报警设备和现场报警器的安装 | 现场报警器应有就近安装在检（探）测器所在的区域。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）6.2.2 | SYJG33 | B03
SYJG0870 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品处置 |  |  | 仓储设施的设置应符合要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6；《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）5.4；《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》（GB50475-2008）3~11 | SYJG34 | B04
SYJG0871 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品处置 |  |  | 物品储存仓库应符合要求。 | 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）3、4、5 | SYJG34 | B04
SYJG0872 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十四条 | SYJG34 | B04
SYJG0873 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 危险化学品的储存应符合要求。 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013）；《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）；《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-2013） | SYJG34 | B04
SYJG0874 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应符合要求。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第三章 | SYJG34 | B04
SYJG0875 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 储存危险化学品的单位应建立危险化学品出入库核查、登记制度。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二章 | SYJG34 | B04
SYJG0876 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 危险化学品的运输、包装应符合要求。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二章、第五章 | SYJG34 | B04
SYJG0877 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品处置 |  |  | 气瓶运输、储存、使用等应符合要求。 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号） | SYJG34 | B04
SYJG0878 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 其他 |  |  | 对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程、原辅材料及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，应对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） | SYJG34 | B04
SYJG0879 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 化学因素 | 化学物质 | 工作场所空气中化学物质容许浓度见《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）第4.1条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 （GBZ2.1-2007）4.1 | SYJG35 | B05
SYJG0880 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 化学因素 | 粉尘 | 工作场所空气中粉尘容许浓度见《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）第4.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 （GBZ2.1-2007）4.2 | SYJG35 | B05
SYJG0881 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 粉尘 | 粉尘作业场所危害程度共分为0级（达标）、Ⅰ级（超标）和Ⅱ级（严重超标）三个等级。 | 《粉尘作业场所危害程度分级》（GB/T5817-2009）5.1、5.2 | SYJG35 | B05
SYJG0882 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 超高频辐射 | 一个工作日内超高频辐射职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第4.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）4.2 | SYJG35 | B05
SYJG0883 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 高频电磁场 | 8h高频电磁场职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第5.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）5.2 | SYJG35 | B05
SYJG0884 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 工频电场 | 8h工作场所工频电场职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第6.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）6.2 | SYJG35 | B05
SYJG0885 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 激光辐射 | 8h眼直视激光束的职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第7.2.1条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）7.2.1 | SYJG35 | B05
SYJG0886 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 激光辐射 | 8h激光照射皮肤的职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第7.2.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）7.2.2 | SYJG35 | B05
SYJG0887 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 微波辐射 | 工作场所微波辐射职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第8.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）8.2 | SYJG35 | B05
SYJG0888 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 紫外辐射 | 8h工作场所紫外辐射职业接触限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第9.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）9.2 | SYJG35 | B05
SYJG0889 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 高温 | 接触时间率100%，体力劳动强度为IV级，WBGT指数限值为25℃；劳动强度分级每下降一级，WBGT指数限值增加1℃～2℃；接触时间率每减少25％，WBGT限值指数增加1℃～2℃。 本地区室外通风设计温度≥30℃的地区，规定的WBGT指数相应增加1℃。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）10.2 | SYJG35 | B05
SYJG0890 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 噪声 | 每周工作5d，每天工作8h，稳态噪声限值为85dB(A)，非稳态噪声等效声级的限值为85dB(A)；每周工作日不是5d，需计算40h等效声级，限值为85 dB(A)。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）11.2.1 | SYJG35 | B05
SYJG0891 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 噪声 | 脉冲噪声工作场所，噪声声压级峰值和脉冲次数不应超过《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第11.2.2条的规定。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）11.2.2 | SYJG35 | B05
SYJG0892 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）第4.1.1条规定的排放限值。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4.1.1 | SYJG35 | B05
SYJG0893 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 噪声 | 夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10 dB(A)。 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB(A)。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4.1.2 | SYJG35 | B05
SYJG0894 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 噪声 | 当固定设备排放的噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时，噪声敏感建筑物室内等效声级限值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）第4.2条的要求。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4.2 | SYJG35 | B05
SYJG0895 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 手传振动 | 手传振动4h等能量频率计权振动加速度限值见《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）第12.2条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）12.2 | SYJG35 | B05
SYJG0896 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 体力工作时心率和能量消耗 | 工作日内从事任何单项体力工作时，最大心率值不应超过150次/min；各单项作业时最大心率值平均不应超过120次/min。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）15.2.1 | SYJG35 | B05
SYJG0897 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 物理因素 | 体力工作时心率和能量消耗 | 人工作日(8h)总能量消耗不应超过6276kJ[或7.824 kJ/(min•m-2)]。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）15.2.2 | SYJG35 | B05
SYJG0898 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害超标 | 生物因素 |  | 工作场所空气中生物因素容许浓度见《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）第4.3条。 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 （GBZ2.1-2007）4.3 | SYJG35 | B05
SYJG0899 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场职业危害告知 |  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条 | SYJG35 | B05
SYJG0900 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场职业危害告知 |  | 存在或产生高毒物品的作业岗位，应当按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）的规定，在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条，《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203-2007）4.2 | SYJG35 | B05
SYJG0901 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场职业危害告知 |  | 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条 | SYJG35 | B05
SYJG0902 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 图形标识分为禁止标识、警告标识、指令标识和提示标识。见附录A和B。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）3、附录A、附录B | SYJG35 | B05
SYJG0903 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 警示线是界定和分隔危险区域的标识线，分为红色、黄色和绿色三种。见附录B。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）4、附录B | SYJG35 | B05
SYJG0904 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 警示语句是一组表示禁止、警告、指令、提示或描述工作场所职业病危害的词语。警示语句可单独使用，也可与图形标识组合使用。基本警示语句见附录C。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）5、附录C | SYJG35 | B05
SYJG0905 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 有毒物品作业岗位职业病危害告知卡设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）6、附录D | SYJG35 | B05
SYJG0906 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在使用有毒物品作业场所入口或作业场所的显著位置，根据需要，设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”、“穿防护服”，“注意通风”等指令标识和“紧急出口”、“救援电话”等提示标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）7 | SYJG35 | B05
SYJG0907 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 依据《高毒物品目录》，在使用高毒物品作业岗位醒目位置设置《告知卡》。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）7 | SYJG35 | B05
SYJG0908 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在高毒物品作业场所，设置红色警示线。在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）7 | SYJG35 | B05
SYJG0909 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在高毒物品作业场所应急撤离通道设置紧急出口提示标识。在泄险区启用时，设置“禁止入内”、“禁止停留”警示标识，并加注必要的警示语句。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）7 | SYJG35 | B05
SYJG0910 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 可能产生职业病危害的设备发生故障时，或者维修、检修存在有毒物品的生产装置时，根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识，可加注必要的警示语句。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）7 | SYJG35 | B05
SYJG0911 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在产生粉尘的作业场所设置“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | SYJG35 | B05
SYJG0912 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识和“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”等指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | SYJG35 | B05
SYJG0913 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | SYJG35 | B05
SYJG0914 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在高温作业场所，设置“注意高温”警告标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | SYJG35 | B05
SYJG0915 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在可引起电光性眼炎的作业场所，设置“当心弧光”警告标识和“戴防护镜”指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | SYJG35 | B05
SYJG0916 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 存在生物性职业病危害因索的作业场所，设置“当心感染”警告标识和相应的指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | SYJG35 | B05
SYJG0917 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所，设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）8 | SYJG35 | B05
SYJG0918 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在可能产生职业病危害的设备上或其前方醒目位置设置相应的警示标识。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）9 | SYJG35 | B05
SYJG0919 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含放射性物质的材料的，产品包装要设置醒目的相应的警示标识和简明中文警示说明。警示说明载明产品特性、存在的有害因素、可能产生的危害后果，安全使用注意事项以及应急救治措施内容。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）10 | SYJG35 | B05
SYJG0920 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 贮存可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料的场所，在入口处和存放处设置相应的警示标识以及简明中文警示说明。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）11 | SYJG35 | B05
SYJG0921 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素标识 | 作业现场警示标志 |  | 在职业病危害事故现场，根据实际情况，设置临时警示线，划分出不同功能区。 红色警示线设在紧邻事故危害源周边。将危害源与其他的区域分隔开来，限佩戴相应防护用具的专业人员可以进入此区域。 黄色警示线设在危害区域的周边，其内外分别是危害区和洁净区，此区域内的人员要佩戴适当的防护用具，出入此区域的人员必须进行洗消处理。 绿色警示线设在救援区域的周边，将救援人员与公众隔离开来。患者的抢救治疗、指挥机构设在此区内。 | 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）12 | SYJG35 | B05
SYJG0922 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 产生职业病危害的用人单位的工作场所应当符合下列基本要求： 1、生产布局合理，有害作业与无害作业分开； 2、工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人； 3、有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十二条 | SYJG35 | B05
SYJG0923 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | SYJG35 | B05
SYJG0924 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 现场急救用品、冲洗设备等应当设在可能发生急性职业损伤的工作场所或者临近地点，并在醒目位置设置清晰的标识。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | SYJG35 | B05
SYJG0925 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 在可能突然泄漏或者逸出大量有害物质的密闭或者半密闭工作场所，用人单位还应当安装事故通风装置以及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | SYJG35 | B05
SYJG0926 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 凡属下列情况之一时，不应采用循环空气： 1甲、乙类生产厂房，以及含有甲、乙类物质的其他厂房； 2丙类生产厂房，如空气中含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维，含尘浓度大于或等于其爆炸下限的25%时； 3含有难闻气味以及含有危险浓度的致病细菌或病毒的房间； 4对排除含尘空气的局部排风系统，当排风经净化后，其含尘浓度仍大于或等于工作区容许浓度的30%时。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）5.3.6 | SYJG35 | B05
SYJG0927 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 含有剧毒物质或难闻气味物质的局部排风系统，应排至建筑物空气动力阴影区和正压区外。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）5.3.15 | SYJG35 | B05
SYJG0928 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 经常受辐射热影响的工作地点，应根据工艺、供水和室内气象等条件，分别采用水幕、隔热水箱或隔热屏等隔热措施。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）5.5.2 | SYJG35 | B05
SYJG0929 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 局部排风系统排出的有害气体，当其有害物质的含量超过排放标准或环境要求时，应采取有效净化措施。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）5.6.1 | SYJG35 | B05
SYJG0930 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 作业场所防护 |  | 放散粉尘的生产工艺过程，当湿法除尘不能满足环保及卫生要求时，应采用其他的机械除尘、机械与湿法联合除尘或静电除尘。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）5.6.2 | SYJG35 | B05
SYJG0931 | 现场管理 | 职业病危害 | 其他 | 职业病危害因素日常监测 |  | 存在职业病危害的用人单位，应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，确保监测系统处于正常工作状态。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十九条 | SYJG35 | B05
SYJG0932 | 现场管理 | 相关方作业 | 作业手续 |  |  | 相关方应在动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业前按规定办理作业许可证。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | SYJG36 | B06
SYJG0933 | 现场管理 | 相关方作业 | 入场前安全教育培训 |  |  | 作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | SYJG36 | B06
SYJG0934 | 现场管理 | 相关方作业 | 安全检查 |  |  | 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | SYJG36 | B06
SYJG0935 | 现场管理 | 安全技能 | 违章指挥 |  |  | 严禁违章指挥和强令他人冒险作业。 如安排或指挥职工违反规定进行作业，如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等。 | 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）九、 | SYJG37 | B07
SYJG0936 | 现场管理 | 安全技能 | 违章作业 |  |  | 严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事。 主要指操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作，以及未经许可开动、关停、移动机器。开动、关停机器时未给信号。开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备。拆除安全装置，造成安全装置失效等。 | 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）十、 | SYJG37 | B07
SYJG0937 | 现场管理 | 安全技能 | 使用不安全设备、工具 |  |  | 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产全面负责，其他从业人员对安全生产负岗位责任。生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。如临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备，使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，不配备漏电保护器等。 | 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第四条 | SYJG37 | B07
SYJG0938 | 现场管理 | 安全技能 | 工具使用 |  |  | 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产全面负责，其他从业人员对安全生产负岗位责任。生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。如在易燃易爆的受限空间作业时，不使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具等。 | 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第四条 | SYJG37 | B07
SYJG0939 | 现场管理 | 安全技能 | 冒险作业 |  |  | 严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事。如冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业，如未经允许进入涵洞、油罐、井等有限空间或高压电设备等其它危险区。攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩），在起吊物下停留。机器运转时加油、维修、焊接、清扫等。 | 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）十、 | SYJG37 | B07
SYJG0940 | 现场管理 | 安全技能 | 其他 |  |  | 严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事 | 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）十 | SYJG37 | B07
SYJG0941 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 存在物体坠落、撞击的作业 | 可以使用：安全帽、防砸鞋(靴)、防剌穿鞋、安全网。 建议使用：防滑鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0942 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 有碎屑飞溅的作业 | 可以使用：安全帽、防冲击护目镜、—般防护服。 建议使用：防机械伤害手套 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0943 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 操作转动机械作业 | 可以使用：工作帽、防冲击护目镜、其他零星防护用品。 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0944 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 接触锋利器具作业 | 可以使用：防机械伤害手套、一般防护服 建议使用：安全帽、防砸鞋（靴）、防剌穿鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0945 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 地面存在尖利器物的作业 | 可以使用：防刺穿鞋 建议使用：安全帽 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0946 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 手持振动机械作业 | 可以使用：耳塞、耳罩、防振手套 建议使用：防振鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0947 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 人承受全身振动的作业 | 可以使用：防振鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0948 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 铲、装、吊、推机械操作作业 | 可以使用：安全帽、—般防护服 建议使用：防尘口罩（防颗粒物呼吸器）、防冲击护目镜 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0949 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 低压带电 作业 | 可以使用：绝缘手套、绝缘服、绝缘鞋 建议使用：安全帽（带绝缘性能）、防冲击护目镜 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0950 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 高压带电 作业（在1kv～10kv带电设备上进行作业） | 可以使用：安全帽（带绝缘性能）、绝缘手套、绝缘服、绝缘鞋 建议使用：防冲击护目镜、带电作业屏蔽服、防电弧服 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0951 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 高压带电 作业（在1kv～10kv带电设备上进行作业） | 可以使用：带电作业屏蔽服 建议使用：防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0952 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 高温作业 | 可以使用：安全帽、防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩、隔热阻燃鞋、 白帆布类隔热服、热防护服 建议使用：镀反射膜类隔热服、其他零星防护用品 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0953 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 易燃易爆场所作业 | 可以使用：防静电手套、防静电鞋、化学品防护服、阻燃防护服、防静电服、棉布工作服 建议使用：防尘口罩（防颗粒物呼吸器）、防毒面具、防尘服 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0954 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 可燃性粉尘场所作业 | 可以使用：防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、防静电手套、防静电鞋、防静电服、棉布工作服 建议使用：防尘服、阻燃防护服 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0955 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 高处作业 | 可以使用：安全帽、安全带、安全网。 建议使用：防滑鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0956 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 井下作业及地下作业 | 可以使用：安全帽、防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、防毒面具、自救器、耳塞、防静电手套、防振手套、防水胶靴、防砸鞋(靴)、防滑鞋、矿工靴、防水服、阻燃防护服。 建议使用：耳罩、防刺穿鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0957 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 水上作业 | 可以使用：防水胶靴、水上作业服、救生衣(圈)。 建议使用：防水服 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0958 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 潜水作业 | 可以使用：潜水服。 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0959 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 吸入性气相毒物作业 | 可以使用：防毒面具、防化学品手套、化学品防护服。 建议使用：劳动护肤剂 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0960 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 密闭场所作业 | 可以使用：防毒面具(供气或携气)、防化学品手套、化学品防护服。 建议使用：劳动护肤剂、空气呼吸器 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0961 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 吸入性气溶胶毒物作业 | 可以使用：工作帽、防毒面具、防化学品手套、化学品防护服。 建议使用：防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、劳动护肤剂 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0962 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 沾染性毒物作业 | 可以使用：工作帽、防毒面具、防腐蚀液护目镜、防化学品手套、化学品防护服。 建议使用：防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、劳动护肤剂 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0963 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 生物性毒物作业 | 可以使用：工作帽、防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、防腐蚀液护目镜、防微生物手套、化学品防护服。 建议使用：劳动护肤剂 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0964 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备选用 | 噪声作业 | 可以使用：耳塞 建议使用：耳罩 | 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6 | SYJG38 | B08
SYJG0965 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 生产经营单位应根据本单位的安全生产和防止职业病危害的需要，按照工种环境和作业者身体条件等，为作业人员配备相应的防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.1 | SYJG38 | B08
SYJG0966 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 存在物体打击、机械伤害、高处坠落等可能对作业者头部产生碰撞伤害的作业场所，应为作业人员配备安全帽等头部防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.2 | SYJG38 | B08
SYJG0967 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 存在飞溅物体、化学性物质非电离辐射等可能对作业者眼面部产生伤害的作业场所，应配备眼面部防护装备，如：安全眼镜、化学飞溅防护镜、面罩，焊接防护镜、面罩和防护面罩等。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.3 | SYJG38 | B08
SYJG0968 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 按GD/T14366规定的方法测量，当作业人员额定8h工作日规格化的噪声暴露级LEX 8h大于等于85dB(A)时，作业人员应佩戴护听器进行听力防护，如：耳塞、耳罩、防噪音头盔等。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.4 | SYJG38 | B08
SYJG0969 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 接触粉尘的作业人员应配备防颗粒物呼吸器、防尘眼镜等面部防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.5 | SYJG38 | B08
SYJG0970 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 接触有毒、有害物质的作业人员应根据可能接触毒物的种类选择配备相应的防毒面具、空气呼吸器等呼吸防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.6 | SYJG38 | B08
SYJG0971 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 从事有可能被传动机械绞辗、夹卷伤害的作业人员应穿戴紧口式防护服，长发应佩戴防护帽，不能戴防护手套。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.7 | SYJG38 | B08
SYJG0972 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 从事接触腐蚀性化学品的作业人员应穿戴耐化学品防护服、耐化学品防护鞋、耐化学品防护手套等防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.8 | SYJG38 | B08
SYJG0973 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 水上作业人员应穿浸水服、救生衣等水上作业防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.9 | SYJG38 | B08
SYJG0974 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 在易燃、易爆场所的作业人员应穿戴具有防静电性能的防静电服、防静电鞋、防静电手套等防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.10 | SYJG38 | B08
SYJG0975 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 从事电气作业的作业人员应穿戴绝缘防护装备，从事高压带电作业应穿戴屏蔽服等防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.11 | SYJG38 | B08
SYJG0976 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 从事高温、低温作业的作业人员应穿戴耐高温或防寒防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.12 | SYJG38 | B08
SYJG0977 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 作业场所存在极端温度、电伤害、腐蚀性化学物质、机械砸伤等可能对作业人员足部产生伤害，应选配足部防护装备，如：保护足趾安全鞋、防刺穿鞋、电绝缘鞋、防静电鞋、耐油防护鞋、矿工安全鞋等。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.13 | SYJG38 | B08
SYJG0978 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的作业场所应为作业人员配备安全带，并加装安全网等防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.14 | SYJG38 | B08
SYJG0979 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 当存在多种危险因素时，应综合考虑伤害类型，并配备多种个体防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.15 | SYJG38 | B08
SYJG0980 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 作业人员在进行作业之前，应佩戴好所有防护装备并检查其功能良好后再进行作业。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.16 | SYJG38 | B08
SYJG0981 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备使用 | 个体防护装备配备基本要求 |  | 作业人员个体防护装备的配备使用期限参照GB/T11651-2009附录B执行。生产经营单位可根据作业场所的环境状况、防护装备的使用频率损耗等因素适当缩短使用 期限。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.18 | SYJG38 | B08
SYJG0982 | 现场管理 | 个体防护 | 不安全装束 |  |  | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。如在有旋转零部件的设备旁作业穿着肥大服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第四十九 | SYJG38 | B08
SYJG0983 | 现场管理 | 个体防护 | 其他 |  |  | 经佩戴使用后的防护装备，应按照产品要求和特性进行维护和保管，对可能造成环境污染的有毒有害护品，应集中管理，定期收回、统一处理。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.17 | SYJG38 | B08
SYJG0984 | 现场管理 | 个体防护 | 其他 |  |  | 应由使用者或专人按照个体防护装备的使用要求进行维护和保管。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）9.7 | SYJG38 | B08
SYJG0985 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业审批 | 动火作业应办理《动火安全作业证》（以下简称《作业证》），进入受限空间、高处等进行动火作业时，还须执行AQ3028-2008 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》和AQ3025-2008 《化学品生产单位高处作业安全规范》的规定。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.1 | SYJG39 | B09
SYJG0986 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 动火作业应有专人监火，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.2 | SYJG39 | B09
SYJG0987 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 凡在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置及处于GB50016 规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，取样分析合格后方可动火作业；因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按特殊动火作业安全要求规定执行。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.3 | SYJG39 | B09
SYJG0988 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 凡处于GB 50016 规定的甲、乙类区域的动火作业，地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析，距用火点15 m 以内的，应采取清理或封盖等措施；对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离措施。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.4 | SYJG39 | B09
SYJG0989 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.5 | SYJG39 | B09
SYJG0990 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21% | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.6 | SYJG39 | B09
SYJG0991 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 五级风以上（含五级风）天气，原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.7 | SYJG39 | B09
SYJG0992 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 在铁路沿线（25 m 以内）进行动火作业时，遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.8 | SYJG39 | B09
SYJG0993 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 凡在有可燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.9 | SYJG39 | B09
SYJG0994 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 动火期间距动火点30 m 内不得排放各类可燃气体；距动火点15 m 内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10 m 范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.10 | SYJG39 | B09
SYJG0995 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.11 | SYJG39 | B09
SYJG0996 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于10 m，并不得在烈日下曝晒。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.12 | SYJG39 | B09
SYJG0997 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 作业基本安全要求 | 动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.13 | SYJG39 | B09
SYJG0998 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 特殊动火作业安全要求 | 特殊动火作业在符合动火作业基本要求规定的同时,还应符合以下规定。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.2 | SYJG39 | B09
SYJG0999 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 特殊动火作业安全要求 | 在生产不稳定的情况下不得进行带压不置换动火作业。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.2.1 | SYJG39 | B09
SYJG1000 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 特殊动火作业安全要求 | 应事先制定安全施工方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队到现场监护。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.2.2 | SYJG39 | B09
SYJG1001 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 特殊动火作业安全要求 | 动火作业前，生产车间(分厂)应通知工厂生产调度部门及有关单位，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.2.3 | SYJG39 | B09
SYJG1002 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 特殊动火作业安全要求 | 动火作业过程中，应使系统保持正压，严禁负压动火作业。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.2.4 | SYJG39 | B09
SYJG1003 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 特殊动火作业安全要求 | 动火作业现场的通排风应良好，以便使泄漏的气体能顺畅排走。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.2.5 | SYJG39 | B09
SYJG1004 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 动火分析 | 动火作业前应进行安全分析，动火分析的取样点要有代表性。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）6.1 | SYJG39 | B09
SYJG1005 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 动火分析 | 在较大的设备内动火作业，应采取上、中、下取样；在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样；在设备外部动火作业，应进行环境分析，且分析范围不小于动火点10 m. | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）6.2 | SYJG39 | B09
SYJG1006 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 动火分析 | 取样与动火间隔不得超过30 min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30 min，应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）6.3 | SYJG39 | B09
SYJG1007 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 动火分析 | 使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）6.4 | SYJG39 | B09
SYJG1008 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动火作业 | 动火分析 | 动火分析合格判定：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积百分数）。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）6.5 | SYJG39 | B09
SYJG1009 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 作业审批 | 受限空间作业实施作业证管理，作业前应办理《受限空间安全作业证》。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.1 | SYJG40 | B09
SYJG1010 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 安全隔绝 | 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.2.1 | SYJG40 | B09
SYJG1011 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 安全隔绝 | 管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.2.2 | SYJG40 | B09
SYJG1012 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 安全隔绝 | 与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.2.3 | SYJG40 | B09
SYJG1013 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 安全隔绝 | 受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.2.4 | SYJG40 | B09
SYJG1014 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 清洗或置换 | 受限空间进行清洗或置换后，氧含量一般为18%～21%，在富氧环境下不得大于23.5%； | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.3.1 | SYJG40 | B09
SYJG1015 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 清洗或置换 | 有毒气体（物质）浓度应符合GBZ2的规定。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.3.2 | SYJG40 | B09
SYJG1016 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 清洗或置换 | 可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%（体积百分数） | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.3.3 | SYJG40 | B09
SYJG1017 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 通风 | 采取措施，保持受限空间空气良好流通； 1、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 2、必要时，可采取强制通风。 3、采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。 4、禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.4 | SYJG40 | B09
SYJG1018 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 监测 | 作业前30min内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.5.1 | SYJG40 | B09
SYJG1019 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 监测 | 分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.5.2 | SYJG40 | B09
SYJG1020 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 监测 | 采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.5.3 | SYJG40 | B09
SYJG1021 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 监测 | 作业中应定时监测，至少每2h监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30min应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.5.4 | SYJG40 | B09
SYJG1022 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 监测 | 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.5.5 | SYJG40 | B09
SYJG1023 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 监测 | 采样人员深入或探入受限空间采样时应采取规定的防护措施。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.5.6 | SYJG40 | B09
SYJG1024 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 个体防护 措施 | 受限空间经清洗或置换不能达到要求时，应采取相应的防护措施方可作业： 1、在缺氧或有毒的受限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员应拴带救生绳。 2、在易燃易爆的受限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。 3、在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。 4、在产生噪声的受限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.6 | SYJG40 | B09
SYJG1025 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 照明及用电安全 | 1、受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。 2、使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。 3、临时用电应办理用电手续，按《用电安全导则》GB/T13869规定架设和拆除。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.7 | SYJG40 | B09
SYJG1026 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 监护 | 1、受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护。 2、进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。 3、在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络。 4、监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.8 | SYJG40 | B09
SYJG1027 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.1 | SYJG40 | B09
SYJG1028 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 受限空间出入口应保持畅通。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.2 | SYJG40 | B09
SYJG1029 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.3 | SYJG40 | B09
SYJG1030 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.4 | SYJG40 | B09
SYJG1031 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.5 | SYJG40 | B09
SYJG1032 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.6 | SYJG40 | B09
SYJG1033 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.7 | SYJG40 | B09
SYJG1034 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 在受限空间进行高处作业应按《化学品生产单位高处作业安全规范》AQ3025的规定进行，应搭设安全梯或安全平台。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.8 | SYJG40 | B09
SYJG1035 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 在受限空间进行动火作业应按《化学品生产单位动火作业安全规范》AQ3022的规定进行。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.9 | SYJG40 | B09
SYJG1036 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.10 | SYJG40 | B09
SYJG1037 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 受限空间作业 | 其他安全要求 | 作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。 | 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4.9.11 | SYJG40 | B09
SYJG1038 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业审批 | 动土作业应办理《动土安全作业证》，没有《作业证》严禁动土作业。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.1 | SYJG41 | B09
SYJG1039 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业审批 | 《作业证》经单位有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全、工程等部门会签,由单位动土作业主管部门审批。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.2 | SYJG41 | B09
SYJG1040 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业基本安全要求 | 作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.3 | SYJG41 | B09
SYJG1041 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业基本安全要求 | 作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.4 | SYJG41 | B09
SYJG1042 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业基本安全要求 | 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.5 | SYJG41 | B09
SYJG1043 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业基本安全要求 | 严禁涂改、转借《作业证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.6 | SYJG41 | B09
SYJG1044 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业基本安全要求 | 动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.7 | SYJG41 | B09
SYJG1045 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业基本安全要求 | 动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护,报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.8 | SYJG41 | B09
SYJG1046 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业基本安全要求 | 作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.10 | SYJG41 | B09
SYJG1047 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业基本安全要求 | 在危险场所动土时，应有专业人员现场监护，当所在生产区域发生突然排放有害物质时，现场监护人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场，并采取必要的应急措施。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.11 | SYJG41 | B09
SYJG1048 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业基本安全要求 | 高处作业涉及临时用电时，应符合GB/T 13869和JCJ 46的有关要求。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.12 | SYJG41 | B09
SYJG1049 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 作业基本安全要求 | 施工结束后应及时回填土，并恢复地面设施。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.13 | SYJG41 | B09
SYJG1050 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 | 挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石严禁堵塞下水道和窨井。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9 | SYJG41 | B09
SYJG1051 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 | 在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登，当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合GB 7059和 GB 12142要求。作业时应戴安全帽，安全帽应符合GB 2811的要求。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9 | SYJG41 | B09
SYJG1052 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 | 要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少应距坑、槽、井、沟边沿0.8 m，高度不得超过1.5 m。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取可靠的安全措施。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9 | SYJG41 | B09
SYJG1053 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 | 在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9 | SYJG41 | B09
SYJG1054 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 | 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9 | SYJG41 | B09
SYJG1055 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 | 作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9 | SYJG41 | B09
SYJG1056 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 动土作业 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业 | 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。 | 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.9 | SYJG41 | B09
SYJG1057 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 临时用电 管理 | 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.1 | SYJG42 | B09
SYJG1058 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 临时用电 管理 | 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.5 | SYJG42 | B09
SYJG1059 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 临时用电 管理 | 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施，并应符合JGJ46-2005第3.l.4、3.1.5的规定。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.1.6 | SYJG42 | B09
SYJG1060 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 临时用电 管理 | 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.1 | SYJG42 | B09
SYJG1061 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 临时用电 管理 | 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.2 | SYJG42 | B09
SYJG1062 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 临时用电 管理 | 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定： 1 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运车转； 2 保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决； 3 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁； 4 移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.3 | SYJG42 | B09
SYJG1063 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 外电线路及电气备防护 | 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.1 | SYJG42 | B09
SYJG1064 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 外电线路及电气备防护 | 在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规定。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.2 | SYJG42 | B09
SYJG1065 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 外电线路及电气备防护 | 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合规定。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.3 | SYJG42 | B09
SYJG1066 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 外电线路及电气备防护 | 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合规定。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.4 | SYJG42 | B09
SYJG1067 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 外电线路及电气备防护 | 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.5 | SYJG42 | B09
SYJG1068 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 外电线路及电气备防护 | 当达不到本规范第4.l.2~4.1.4条中的规定时，必须采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标志。 架设防护设施时，必须经有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.6 | SYJG42 | B09
SYJG1069 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 外电线路及电气备防护 | 当本规范第4.1.6条规定的防护措施无法实现时，必须与有关部门协商，采取停电、迁移 外电线路或改变工程位置等措施，未采取上述措施的严禁施工。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.7 | SYJG42 | B09
SYJG1070 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 外电线路及电气备防护 | 在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须会同有关部门采取加固措施，防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.1.8 | SYJG42 | B09
SYJG1071 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 外电线路及电气备防护 | 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质，否则应予清除或做防护处置，其防护等级必须与环境条件相适应； | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.2.1 | SYJG42 | B09
SYJG1072 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 外电线路及电气备防护 | 电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤，会则应做防护处置。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4.2.2 | SYJG42 | B09
SYJG1073 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 接地与防雷 | 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.1 | SYJG42 | B09
SYJG1074 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 接地与防雷 | 施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时，工作零线 （N线）必须通过总漏电保护器，保护零线（PE线）必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TN-S接零保护系统。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.2 | SYJG42 | B09
SYJG1075 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 接地与防雷 | PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.1.10 | SYJG42 | B09
SYJG1076 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 接地与防雷 | TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中，所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.3.2 | SYJG42 | B09
SYJG1077 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 接地与防雷 | 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.4.7 | SYJG42 | B09
SYJG1078 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电室及自备电源 | 配电室应靠近电源，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.1 | SYJG42 | B09
SYJG1079 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电室及自备电源 | 配电室和控制室应能自然通风，并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.3 | SYJG42 | B09
SYJG1080 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电室及自备电源 | 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.6 | SYJG42 | B09
SYJG1081 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电室及自备电源 | 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.1.8 | SYJG42 | B09
SYJG1082 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电室及自备电源 | 发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）6.2.3 | SYJG42 | B09
SYJG1083 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电线路 | 架空线必须采用绝缘导线。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.1 | SYJG42 | B09
SYJG1084 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电线路 | 架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.2 | SYJG42 | B09
SYJG1085 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电线路 | 架空线路必须有短路保护。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.17 | SYJG42 | B09
SYJG1086 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电线路 | 架空线路必须有过载保护。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.18 | SYJG42 | B09
SYJG1087 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电线路 | 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。 五芯电缆必须包含淡蓝、绿／黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；绿／黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.1 | SYJG42 | B09
SYJG1088 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电线路 | 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.3 | SYJG42 | B09
SYJG1089 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电箱及开关箱 | 每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.3 | SYJG42 | B09
SYJG1090 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电箱及开关箱 | 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和 PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.11 | SYJG42 | B09
SYJG1091 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电箱及开关箱 | 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.10 | SYJG42 | B09
SYJG1092 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电箱及开关箱 | 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.15 | SYJG42 | B09
SYJG1093 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 配电箱及开关箱 | 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.3.4 | SYJG42 | B09
SYJG1094 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 照明 | 照明器的选择必须按下列环境条件确定： l 正常湿度一般场所，选用开启式照明器； 2 潮湿或特别潮湿场所，选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器； 3 含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用防尘型照明器； 4 有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用防爆型照明器； 5 存在较强振动的场所，选用防振型照明器； 6 有酸碱等强腐蚀介质场所，选用耐酸碱型照明器 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.1.3 | SYJG42 | B09
SYJG1095 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 照明 | 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器： l 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照 明，电源电压不应大于36V； 2 潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V； 3 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.2.2 | SYJG42 | B09
SYJG1096 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 照明 | 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.2.5 | SYJG42 | B09
SYJG1097 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 临时用电 | 照明 | 对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的红色信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关的前侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）10.3.11 | SYJG42 | B09
SYJG1098 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 作业审批 | 进行高处作业前，应针对作业内容，进行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施。将辨识出的危害因素写入《高处安全作业证》，并制定出对应的安全措施。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.1.1 | SYJG43 | B09
SYJG1099 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 作业审批 | 《专业证》审批人员应到高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.1.6 | SYJG43 | B09
SYJG1100 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业前的安全要求 | 高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有专业禁忌症（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳等其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.1.4 | SYJG43 | B09
SYJG1101 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业前的安全要求 | 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.1.7 | SYJG43 | B09
SYJG1102 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业前的安全要求 | 高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.1.8 | SYJG43 | B09
SYJG1103 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业前的安全要求 | 在紧急状态下（有下列情况下进行高处作业的）应执行单位的应急预案。 1、遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候下的露天攀登与悬空高空作业。 2、在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度不明。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.1.9 | SYJG43 | B09
SYJG1104 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业前的安全要求 | 高处作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品，安全带符合GB6095的要求，安全帽符合GB2811的要求等。作业前要检查。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.1.12 | SYJG43 | B09
SYJG1105 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业前的安全要求 | 高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.1.15 | SYJG43 | B09
SYJG1106 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业前的安全要求 | 供高处作业人员上下用的梯道、电梯、吊笼等要符合有关标准要求；作业人员上下时要有可靠的安全措施。固定式钢直梯和钢斜梯应符合GB 4053.1和GB 4053.2的要求，便携式木梯和便携式金属梯，应符合GB 7059和GB 12142的要求。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.1.16 | SYJG43 | B09
SYJG1107 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业前的安全要求 | 便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜。梯子如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以35°～45°为宜，铰链应牢固，并应有可靠的拉撑措施。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.1.17 | SYJG43 | B09
SYJG1108 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.1 | SYJG43 | B09
SYJG1109 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.2 | SYJG43 | B09
SYJG1110 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。工具在使用时应系安全绳，不用时放入工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.3 | SYJG43 | B09
SYJG1111 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行特级高处作业、露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.4 | SYJG43 | B09
SYJG1112 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的防护措施。在应急状态下，按应急预案执行。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.5 | SYJG43 | B09
SYJG1113 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 带电高处作业应符合GB/T 13869的有关要求。高处作业涉及临时用电时应符合JCJ 46的有关要求。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.9 | SYJG43 | B09
SYJG1114 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 高处作业应与地面保持联系，根据现场配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。尤其是在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置高处作业时，应为作业人员配备必要的防护器材（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等），应事先与车间负责人或工长(值班主任)取得联系，确定联络方式，并将联络方式填入《作业证》的补充措施栏内。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.7 | SYJG43 | B09
SYJG1115 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 不得在不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料等)上作业，登不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料)作业前，应保证其承重的立柱、梁、框架的受力能满足所承载的负荷，应铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.8 | SYJG43 | B09
SYJG1116 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 作业人员不得在高处作业处休息。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.9 | SYJG43 | B09
SYJG1117 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.10 | SYJG43 | B09
SYJG1118 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时。应使用绝缘工具或穿均压服。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.11 | SYJG43 | B09
SYJG1119 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，应停止作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.12 | SYJG43 | B09
SYJG1120 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业负责人同意，并采取相应的措施，作业后应立即恢复。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.13 | SYJG43 | B09
SYJG1121 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 防护棚搭设时，应设警戒区，并派专人监护。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.14 | SYJG43 | B09
SYJG1122 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业中的安全要求与防护 | 作业人员在作业中如果发现情况异常，应发出信号，并迅速撤离现场。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.2.15 | SYJG43 | B09
SYJG1123 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 | 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.3.1 | SYJG43 | B09
SYJG1124 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 | 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.3.2 | SYJG43 | B09
SYJG1125 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 | 高处作业完工后，临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.3.3 | SYJG43 | B09
SYJG1126 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 | 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《作业证》上签字。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5.3.4 | SYJG43 | B09
SYJG1127 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业审批 | 进行断路作业应制定周密的安全措施，并办理《断路安全作业证》，方可作业。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）4.1 | SYJG44 | B09
SYJG1128 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业审批 | 《作业证》申请单位应由相关部门会签，审批部门在审批《作业证》后，应立即填写《断路作业通知单》，并书面通知相关部门。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）4.4 | SYJG44 | B09
SYJG1129 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业审批 | 在《作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理《作业证》。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）4.5 | SYJG44 | B09
SYJG1130 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业组织 | 断路作业单位接到《作业证》并向断路申请单位确认无误后，即可在规定的时间内，按《作业证》的内容组织进行断路作业。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.1 | SYJG44 | B09
SYJG1131 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业组织 | 断路作业申请单位应制定交通组织方案，设置相应的标志与设施，以确保作业期间的交通安全。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.2 | SYJG44 | B09
SYJG1132 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业组织 | 断路作业应按《作业证》的内容进行。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.3 | SYJG44 | B09
SYJG1133 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业组织 | 用于道路作业的工作、材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.4 | SYJG44 | B09
SYJG1134 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业组织 | 严禁涂改、转借《作业证》。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.5 | SYJG44 | B09
SYJG1135 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业组织 | 变更作业内容，扩大作业范围，应重新办理《作业证》。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.1.6 | SYJG44 | B09
SYJG1136 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业交通警示 | 断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.1 | SYJG44 | B09
SYJG1137 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业交通警示 | 断路作业单位应在作业区附近设置路栏、锥形交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.2 | SYJG44 | B09
SYJG1138 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业交通警示 | 在道路上进行定点作业，白天不超过2h，夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了完善的安全设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.3 | SYJG44 | B09
SYJG1139 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业交通警示 | 夜间作业应设置道路作业警示灯，道路作业警示灯设置在作业区周围的锥形交通路标处，应能反映作业区的轮廓。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.4 | SYJG44 | B09
SYJG1140 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业交通警示 | 道路作业警示灯应为红色。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.5 | SYJG44 | B09
SYJG1141 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业交通警示 | 警示灯应防爆并采用安全电压。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.9 | SYJG44 | B09
SYJG1142 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业交通警示 | 道路作业警示灯设置高度应符合GA 182的规定，离地面1.5cm，不低于1.0m。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.7 | SYJG44 | B09
SYJG1143 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 作业交通警示 | 道路作业警示灯遇雨、雪、雾天时应开启，在其他气候条件下应自傍晚前开启，并能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.2.8 | SYJG44 | B09
SYJG1144 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 应急救援 | 断路申请单位应根据作业内容会同作业单位编制相应的事故应急措施，并配备有关器材。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.3.1 | SYJG44 | B09
SYJG1145 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 应急救援 | 动土挖开的路面宜做好临时应急措施，保证消防车的通行。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.3.2 | SYJG44 | B09
SYJG1146 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 断路作业 | 恢复正常交通 | 断路作业结束，应迅速清理现场，尽快恢复正常交通。 | 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6.4 | SYJG44 | B09
SYJG1147 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业审批 | 吊装质量大于10t的重物应办理《吊装安全作业证》,《作业证》由相关管理部门负责管理。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）10.1 | SYJG45 | B09
SYJG1148 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 | 应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检查处理，并保存检修档案。检查应符合GB6067. | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.1 | SYJG45 | B09
SYJG1149 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 | 吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.2 | SYJG45 | B09
SYJG1150 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 | 吊装质量大于等于40T的重物和土建工程主体结构，应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足40T，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也要编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.3 | SYJG45 | B09
SYJG1151 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 | 吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业主管部门和相关管理部门审查，报主管安全负责人批准后方可实施。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.4 | SYJG45 | B09
SYJG1152 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 | 利用两天或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重能力的80%. | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.5 | SYJG45 | B09
SYJG1153 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 | 相关部门应对从事指挥和操作的人员进行资质确认。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.1 | SYJG45 | B09
SYJG1154 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 | 相关部门进行有关安全事项的研究和讨论，对安全措施落实情况进行确认。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.2 | SYJG45 | B09
SYJG1155 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 | 实施吊装作业单位的有关人员应对起重吊装机械和吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.3 | SYJG45 | B09
SYJG1156 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 | 实施吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防火罩。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.4 | SYJG45 | B09
SYJG1157 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 | 实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合GB 16179的规定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.5 | SYJG45 | B09
SYJG1158 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业前的安全检查 | 实施吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，不应安排吊装作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.6 | SYJG45 | B09
SYJG1159 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业中安全措施 | 吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志；应佩戴安全帽，安全帽应符合GB 2811的规定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.1 | SYJG45 | B09
SYJG1160 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业中安全措施 | 应分工明确、坚守岗位，并按GB 5082规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指挥，其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.2 | SYJG45 | B09
SYJG1161 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业中安全措施 | 正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.3 | SYJG45 | B09
SYJG1162 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业中安全措施 | 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.4 | SYJG45 | B09
SYJG1163 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业中安全措施 | 吊装作业中，夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.5 | SYJG45 | B09
SYJG1164 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业中安全措施 | 吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.6 | SYJG45 | B09
SYJG1165 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业中安全措施 | 起吊重物就位前，不许解开吊装索具。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.7 | SYJG45 | B09
SYJG1166 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 按指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.1 | SYJG45 | B09
SYJG1167 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 司索人员应听从指挥人员的指挥，并及时报告险情。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.2 | SYJG45 | B09
SYJG1168 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不得进行起重操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.3 | SYJG45 | B09
SYJG1169 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 严禁起吊超负荷或重物质量不明和埋置物体；不得捆挂、起吊不明质量，与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.4 | SYJG45 | B09
SYJG1170 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.5 | SYJG45 | B09
SYJG1171 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.6 | SYJG45 | B09
SYJG1172 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动，或斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫时不得进行起吊。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.7 | SYJG45 | B09
SYJG1173 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.8 | SYJG45 | B09
SYJG1174 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的中心应在同一垂直线上。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.9 | SYJG45 | B09
SYJG1175 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 无法看清场地、无法看清吊物情况和指挥信号时，不得进行起吊。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.10 | SYJG45 | B09
SYJG1176 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。在输电线路近旁作业时，应按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.11 | SYJG45 | B09
SYJG1177 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.12 | SYJG45 | B09
SYJG1178 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 在起重机械工作时，不得对起重机械进行检查和维修；在有载荷的情况下，不得调整起升变幅机构的制动器。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.13 | SYJG45 | B09
SYJG1179 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 下方吊物时，严禁自由下落（溜）；不得利用极限位置限制器停车。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.14 | SYJG45 | B09
SYJG1180 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 遇大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止露天作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.15 | SYJG45 | B09
SYJG1181 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 操作规定 | 用定型起重吊装机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型起重机械的操作规范。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.16 | SYJG45 | B09
SYJG1182 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业完毕的工作 | 将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.1 | SYJG45 | B09
SYJG1183 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业完毕的工作 | 对在轨道上作业的起重机，应将起重机停放在指定位置有效锚定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.2 | SYJG45 | B09
SYJG1184 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业完毕的工作 | 吊索、吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查、维护、保养。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.3 | SYJG45 | B09
SYJG1185 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 吊装作业 | 作业完毕的工作 | 对接替工作人员，应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.4 | SYJG45 | B09
SYJG1186 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.1 | SYJG46 | B09
SYJG1187 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 在签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.2 | SYJG46 | B09
SYJG1188 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 根据设备检修项目的要求，检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.3 | SYJG46 | B09
SYJG1189 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 检修前，设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育，安全教育主要包括以下内容： 1、有关检修作业的安全规章制度。 2、检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 3、检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 4、相关事故案例和经验、教训。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.4 | SYJG46 | B09
SYJG1190 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 检修现场应根据GB 2894 的规定设立相应的安全标志。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.5 | SYJG46 | B09
SYJG1191 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 检修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修方案交底。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.6 | SYJG46 | B09
SYJG1192 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 检修前施工单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施落实。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.7 | SYJG46 | B09
SYJG1193 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时，须按AQ3025-2008《化学品生产单位高处作业安全规范》、AQ3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》、AQ3023-2008《化学品生产单位动土作业安全规范》、AQ3024-2008《化学品生产单位断路作业安全规范》、AQ3021-2008《化学品生产单位吊装作业安全规范》、AQ3027-2008《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》、AQ3028-2008《化学品生产单位受限空间作业安全规范》的规定执行。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.8 | SYJG46 | B09
SYJG1194 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 临时用电应办理用电手续，并按规定安装和架设。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.9 | SYJG46 | B09
SYJG1195 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交出。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.10 | SYJG46 | B09
SYJG1196 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 检修项目负责人应与设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.11 | SYJG46 | B09
SYJG1197 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.12 | SYJG46 | B09
SYJG1198 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.13 | SYJG46 | B09
SYJG1199 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.14 | SYJG46 | B09
SYJG1200 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.15 | SYJG46 | B09
SYJG1201 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.16 | SYJG46 | B09
SYJG1202 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.17 | SYJG46 | B09
SYJG1203 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 应将检修现场影响检修安全的物品清理干净。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.18 | SYJG46 | B09
SYJG1204 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.19 | SYJG46 | B09
SYJG1205 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.20 | SYJG46 | B09
SYJG1206 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修前的安全要求 | 检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.21 | SYJG46 | B09
SYJG1207 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 | 参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.1 | SYJG46 | B09
SYJG1208 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 | 检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.2 | SYJG46 | B09
SYJG1209 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 | 从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.3 | SYJG46 | B09
SYJG1210 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 | 多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.4 | SYJG46 | B09
SYJG1211 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 | 从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.5 | SYJG46 | B09
SYJG1212 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 | 夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.6 | SYJG46 | B09
SYJG1213 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修作业中的安全要求 | 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）5.7 | SYJG46 | B09
SYJG1214 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修结束后的安全要求 | 因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）6.1 | SYJG46 | B09
SYJG1215 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修结束后的安全要求 | 检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）6.2 | SYJG46 | B09
SYJG1216 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 设备检修作业 | 检修结束后的安全要求 | 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。 | 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）6.3 | SYJG46 | B09
SYJG1217 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业审批 | 盲板抽堵作业实施作业证管理，作业前应办理《盲板抽堵安全作业证》。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.1 | SYJG47 | B09
SYJG1218 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 盲板要求 | 盲板应按照管道内介质的性质、压力、温度选用适合的材料。高压盲板应按设计规范设计、制造，并经超声波探伤合格。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）4.1 | SYJG47 | B09
SYJG1219 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 盲板要求 | 盲板的直径应依据管道法兰密封面直径制作，厚度应经强度计算。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）4.2 | SYJG47 | B09
SYJG1220 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 盲板要求 | 应按照管道内介质的性质、压力、温度选用适合的材料做盲板垫片 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）4.3 | SYJG47 | B09
SYJG1221 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考试合格。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.2 | SYJG47 | B09
SYJG1222 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 生产车间（分厂）应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人负责，盲板抽堵作业单位应按图作业。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.3 | SYJG47 | B09
SYJG1223 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 作业人员应对现场作业环境进行有害因素辨识并制定相应的安全措施。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.4 | SYJG47 | B09
SYJG1224 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 盲板抽堵作业应设专人监护，监护人不得离开作业现场。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.5 | SYJG47 | B09
SYJG1225 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 在作业复杂、危险性大的场所进行盲板抽堵作业，应制定应急预案。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.6 | SYJG47 | B09
SYJG1226 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员应穿戴适合的防护用具。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.7 | SYJG47 | B09
SYJG1227 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋；距作业地点30m内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具；作业时应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.8 | SYJG47 | B09
SYJG1228 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行抽堵盲板作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.9 | SYJG47 | B09
SYJG1229 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 在介质温度较高、可能对作业人员造成烫伤的情况下，作业人员应采取防烫措施。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.10 | SYJG47 | B09
SYJG1230 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 高处盲板抽堵作业应按《化学品生产单位高处作业安全规范》AQ3025-2008的规定进行。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.11 | SYJG47 | B09
SYJG1231 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 不得在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.12 | SYJG47 | B09
SYJG1232 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 抽堵盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由生产车间（分厂）设专人统一指挥作业，逐一确认并做好记录。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.13 | SYJG47 | B09
SYJG1233 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 每个盲板应设标牌进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.14 | SYJG47 | B09
SYJG1234 | 现场管理 | 作业许可 | 特殊作业 | 抽堵盲板作业 | 作业安全要求 | 作业结束，由盲板抽堵作业单位、生产车间（分厂）专人共同确认。 | 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）5.15 | SYJG47 | B09
SYJG1235 | 现场管理 | 作业许可 | 其他 |  |  | 建筑、桥梁、船舶安装、拆除施工以及外墙清洗等高空作业，应当按规定采取由专业人员搭建脚手架，铺设安全网等防护措施。因大风、大雨、大雪、大雾等恶劣气象条件危及生产、施工、经营场所安全的，应当停止作业；因特殊情况确需作业的，应当采取保证安全的专门措施。 | 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十三条 | SYJG48 | B09
SYJG1236 | 现场管理 | 其他现场管理 |  |  |  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十三条 | SYJG99 | B99

## 石油加工企业-专项分类
石油加工企业专项检查模块分类
专项编号 | 专项名称 | 专项说明
SYJG01 | 资质证照
SYJG02 | 安全生产管理机构及人员
SYJG03 | 安全规章制度
SYJG04 | 安全培训教育
SYJG05 | 安全投入
SYJG06 | 相关方
SYJG07 | 重大危险源管理
SYJG08 | 个体防护装备
SYJG09 | 职业健康管理
SYJG10 | 应急管理
SYJG11 | 隐患排查治理
SYJG12 | 事故报告、调查和处理
SYJG13 | 其他基础管理
SYJG14 | 作业场所
SYJG15 | 工艺流程
SYJG16 | 通用设备设施
SYJG17 | 专用设备设施
SYJG18 | 锅炉
SYJG19 | 压力容器（含气瓶）
SYJG20 | 压力管道
SYJG21 | 电梯
SYJG22 | 起重机械
SYJG23 | 场（厂）内专用机动车辆
SYJG24 | 特种设备其他类
SYJG25 | 消防设备设施
SYJG26 | 电气设备
SYJG27 | 有较大危险因素设备设施
SYJG28 | 安全监控设备
SYJG29 | 防火防爆设施
SYJG30 | 防静电设施
SYJG31 | 防辐射设施
SYJG32 | 固定式钢梯及平台
SYJG33 | 可燃气体和有毒气体检测报警设备
SYJG34 | 原辅物料、产品
SYJG35 | 职业病危害
SYJG36 | 相关方作业
SYJG37 | 安全技能
SYJG38 | 个体防护
SYJG39 | 动火作业
SYJG40 | 受限空间作业
SYJG41 | 动土作业
SYJG42 | 临时用电
SYJG43 | 高处作业
SYJG44 | 断路作业
SYJG45 | 吊装作业
SYJG46 | 设备检修作业
SYJG47 | 抽堵盲板作业
SYJG48 | 其他作业许可
SYJG99 | 其他现场管理

## 石油加工企业-适用分类
石油加工企业安全隐患排查上报通用标准（试行）
国民经济行业类别编码 | 国民经济行业类别名称
C017 | 石油加工企业