## 纺织企业标准-全面清单
纺织企业安全隐患排查上报通用标准（试行）
编号 | Ⅰ级类别 | Ⅱ级类别 | Ⅲ级类别 | Ⅳ级类别 | Ⅴ级类别 | 自查标准项具体描述 | 参考依据 | 对应专项编号 | 对应国家标准编号
FZ0001 | 基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  |  | 企业应具有营业执照，并确保其有效。 | 《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条 | FZ01 | A01
FZ0002 | 基础管理 | 资质证照 | 消防验收合格文件或备案凭证 |  |  | 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，应依照规定进行消防验收或备案，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十三条 | FZ01 | A01
FZ0003 | 基础管理 | 资质证照 | 防雷装置竣工验收文件 |  |  | 企业取得验收合格文件的防雷装置，方可投入使用。 | 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条 | FZ01 | A01
FZ0004 | 基础管理 | 资质证照 | 新、改、扩项目“安全三同时”批复文件 |  |  | 企业取得验收合格文件的防雷装置，方可投入使用。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第36号）：第二章、第三章、第四章 | FZ01 | A01
FZ0005 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全生产管理机构及人员配备 |  |  | 企业从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；企业从业人员300人以上的，至少配备1名专职安全生产管理人员；从业人员1000人以上的，至少配备2名专职安全生产管理人员；从业人员2000人以上的，至少配备3名专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条、《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）5.4.1 | FZ02 | A02
FZ0006 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 职业健康管理机构及人员配备 |  |  | 存在职业病危害且劳动者超过100人，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第八条 | FZ02 | A02
FZ0007 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全生产委员会 |  |  | 企业应当组建由主要负责人、分管安全工作的负责人、安全管理部门，以及相关部门的负责人安全管理人员、工会代表和从业人员代表等组成的安全生产委员会。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）5.1.1 | FZ02 | A02
FZ0008 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 消防安全管理人员 |  | 消防安全重点单位应确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十七条 | FZ02 | A02
FZ0009 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 消防安全管理人员 |  | 企业应当根据企业的规模、防火重点的特点、从业人员的数量配备专职或兼职消防管理人员、专职和义务消防队员。 1、从业人员不足300人的企业应当至少配备1名兼职消防管理人员；当班值勤不少于2名专兼职及义务消防队员。 2、从业人员达300人以上不足2000人的企业应当配备1名专职消防管理人员；当班值勤应不少于5名专兼职消防队员。 3、从业人员超过1500人的棉纺、毛纺、麻纺、化纤等企业，存放量达到1万t及以上的或者5万m2(30亩)以上的原成品仓库等企业，以及从业人员达到2000人及以上其他企业应当配备2名专兼职消防管理人员；当班值勤不少于8名专职消防队员。 4、企业应当建立义务消防组织。义务消防队员人数应当不低于企业从业人员总数的百分之十。义务消防队员应当配合、协助专兼职消防管理人员做好日常的检查、宣传、值班和管理工作。 5、配有消防车的专职消防队，专职消防队员人数应当达到编制要求。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）14.1.2 | FZ02 | A02
FZ0010 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 特种设备安全管理机构及人员配备 |  | 特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第三十六条 | FZ02 | A02
FZ0011 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 其他 | 安全员配置 |  | 各车间(部门)或班组应当配备安全员。 安全员应当由部门或班组主要负责人或技术骨干担任。安全员应当根据本部门或班组的安全管理工作范围，具体做好安全工作。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）5.5.1,5.5.2 | FZ02 | A02
FZ0012 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 建立健全安全生产责任制 |  | 安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科室、车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十九条 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第八条 | FZ03 | A03
FZ0013 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 单位主要负责人职责 |  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： 1、建立、健全本单位安全生产责任制； 2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4、保证本单位安全生产投入的有效实施； 5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7、及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第十八条 | FZ03 | A03
FZ0014 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 分管负责人 |  | 企业各分管负责人在各自的职责范围内，协助本企业法定代表人或主要负责人做好所分管生产经营活动内的安全生产工作，对本企业法定代表人或主要负责人的安全生产工作负责。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）6.1.3 | FZ03 | A03
FZ0015 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 安全生产管理机构及安全管理人员职责 |  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： 1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； 3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 4、组织或者参与本单位应急救援演练； 5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 7、督促落实本单位安全生产整改措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十二条 | FZ03 | A03
FZ0016 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 安全生产委员会职责 |  | 安全生产委员会履行以下主要职责： 1、审查本企业年度安全工作计划、安全生产责任制的奖惩考核工作； 2、审查新建、改建、扩建的建设工程项目安全设施、重大安全技术措施项目； 3、确保各项安全所必需的投入和组织保障； 4、研究和审查本企业有关安全工作的重大事项； 5、督促、落实、开展安全检查消除事故隐患的措施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）5.1.2 | FZ03 | A03
FZ0017 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 工会职责 |  | 工会在安全生产方面履行以下主要职责： 1、参与讨论本企业年度安全工作计划和实施； 2、参与和监督本企业建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 3、监督本企业各项安全所必需的投入； 4、监督本企业执行安全生产法及其相关法律、法规，与行政部门共同落实安全宣传教育、劳动保护措施，维护从业人员合法权益； 5、参与本企业安全检查话动，对违章指挥、强令冒险作业或者事故隐患提出解决意见或建议； 6、参加本企业重大事故的调查、分析，向有关部门提出处理意见，并要求追究事故主要责任人的责任。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）5.2.2 | FZ03 | A03
FZ0018 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产管理制度 | 建立健全安全生产管理制度 |  | 企业应当建立健全下列安全生产规章制度： 1、安全生产投入保障制度； 2、新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度； 3、设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检修、维修制度； 4、有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度； 5、重大危险源安全管理制度； 6、职业卫生管理制度； 7、劳动防护用品使用和管理制度； 8、安全生产检查及事故隐患排查、整改制度； 9、安全生产目标管理和责任追究制度； 10、安全生产教育培训管理考核制度； 11、特种作业人员管理制度； 12、现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度； 13、安全生产会议管理制度； 14、应急救援预案和应急体系管理制度； 15、生产安全事故报告和调查处理制度； 16、消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第七条 | FZ03 | A03
FZ0019 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产管理制度 | 安全审批制度 |  | 企业应当严格执行下列安全审批制度： 1、建筑防火安全审批制度； 2、三级动用明火安全审批制度； 3、临时接拉电气、电线安全审批制度； 4、登高作业安全审批制度； 5、机动车辆跨省(市)市境安全审批制度；设备搬迁安全审批制度； 6、房屋拆除安全审批制度； 7、节假日检修安全审批制度； 8、进入设备、容器内作业安全审批制度； 9、新建、改建、扩建项目“三同时”安全审批制度， 10、特种设备施工安全审批制度； 11、建筑结构装潢安全审批制度； 12、其他安全审批制度。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）8.2 | FZ03 | A03
FZ0020 | 基础管理 | 安全规章制度 | 职业健康管理制度 | 建立健全职业卫生管理制度 |  | 企业应建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程： 1、职业病危害防治责任制度； 2、职业病危害警示与告知制度； 3、职业病危害项目申报制度； 4、职业病防治宣传教育培训制度； 5、职业病防护设施维护检修制度； 6、职业病防护用品管理制度； 7、职业病危害监测及评价管理制度； 8、建设项目职业卫生“三同时”管理制度； 9、劳动者职业健康监护及其档案管理制度； 10、职业病危害事故处置与报告制度； 11、职业病危害应急救援与管理制度； 12、岗位职业卫生操作规程； 13、法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十一条 | FZ03 | A03
FZ0021 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。 | 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）4.2 | FZ03 | A03
FZ0022 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。要求有评估报告，评估报告内容齐全，评估结果与实际相符，评估周期不超过每年一次。 | 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）4.4 | FZ03 | A03
FZ0023 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 | 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）4.5 | FZ03 | A03
FZ0024 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 建立文件和档案的管理制度，以文件形式发布，明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等，明确具体档案资料、保存周期、保存形式等。 | 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）4.6 | FZ03 | A03
FZ0025 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。 | 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）4.6 | FZ03 | A03
FZ0026 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 在用机械设备应当建立完整的台账资料，做到一台一档，账、卡、物三相符。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）11.5.1 | FZ03 | A03
FZ0027 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 建立机械设备维修、保养档案，记录齐全、准确。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）11.5.2 | FZ03 | A03
FZ0028 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 落实机械设备定期检验、检修、检测，并做好记录。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）11.5.3 | FZ03 | A03
FZ0029 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 在用机械设备的安全操作规程和安全管理制度应当齐全、完整、有效，并上墙告示。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）11.5.4 | FZ03 | A03
FZ0030 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十四条、《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第六条 | FZ04 | A04
FZ0031 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第九条 | FZ04 | A04
FZ0032 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 取证 |  | 企业的特种（设备）作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种（设备）作业操作资格证书后，方可上岗作业。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第二十条 | FZ04 | A04
FZ0033 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 复审 |  | 特种作业操作证每3年复审1次。 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第63号）第四章 | FZ04 | A04
FZ0034 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 复审 |  | 《特种设备作业人员证》每4年复审一次。持证人员应当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审申请。复审合格的，由发证部门在证书正本上签章。对在2年内无违规、违法等不良记录，并按时参加安全培训的，应当按照有关安全技术规范的规定延长复审期限。复审不合格的应当重新参加考试。逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。 | 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二十二条 | FZ04 | A04
FZ0035 | 基础管理 | 安全培训教育 | 危险岗位人员安全培训 | 取证 |  | 危险岗位作业人员应当参加行业主管部门的安全培训教育，考核合格取得相应资格证书后方可上岗任职。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）9.5.1 | FZ04 | A04
FZ0036 | 基础管理 | 安全培训教育 | 危险岗位人员安全培训 | 复训和复审 |  | 危险岗位作业人员在参加安全培训教育后，每2年应当及时参加复训教育。离岗6个月以上的必须重新参加培训教育。考核不合格未取得相关资格证书者不得上岗任职。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）9.5.2 | FZ04 | A04
FZ0037 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前培训学时 | 新上岗从业人员岗前培训不得少于24学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版） 第十三条 | FZ04 | A04
FZ0038 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 岗前安全培训内容 | 厂级岗前安全培训内容应当包括： 1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3、从业人员安全生产权利和义务； 4、有关事故案例等。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十六条 | FZ04 | A04
FZ0039 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 |  | 车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括： 1、工作环境及危险因素； 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度； 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8、有关事故案例； 9、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十七条 | FZ04 | A04
FZ0040 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 |  | 班组级岗前安全培训内容应当包括： 1、岗位安全操作规程； 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3、有关事故案例； 4、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十八条 | FZ04 | A04
FZ0041 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | “四新”教育 |  | 企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十九条 | FZ04 | A04
FZ0042 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 转岗、重新上岗等安全培训教育 |  | 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第十九条 | FZ04 | A04
FZ0043 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 其他人员教育培训 |  | 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.4 | FZ04 | A04
FZ0044 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 教育培训档案 |  | 企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 | 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)（2015年5月29日修订版）第二十四条 | FZ04 | A04
FZ0045 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 职业健康培训 |  | 定期对从事有毒有害作业的从业人员进行防尘、防毒的知识宣传和防护培训工作，并听取防尘、防毒改进工作的意见。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.1.7 | FZ04 | A04
FZ0046 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 消防人员培训 |  | 专兼职消防管理人员，应当经过专业资质部门的培训，考试合格之后方可持证任职；专职消防队员应当经过公安消防部门或企业主管部门的培训，熟悉掌握业务和技能之后方可上岗。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）14.1.3 | FZ04 | A04
FZ0047 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 消防人员培训 |  | 专兼职消防管理人员、专职或义务消防队员应当熟悉本企业生产工艺流程、生产设备性能、本岗位火灾危险性和灭火施救的基本方法。认真开展消防安全知识的宣传教育，参加消防技能的训练，达到应知应会的考核标准。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）14.1.4 | FZ04 | A04
FZ0048 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 全员教育培训 |  | 企业应当结合本单位实际，经常教育和督促从业人员严格执行本企业安全生产规章制度和安全操作规程。企业应当经常开展守法规、反违章、除隐患、保平安的群众性活动，使从业人员学会自我教育、自我检查、自我整改，消除身边隐患。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）9.7.1 | FZ04 | A04
FZ0049 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 全员教育培训 |  | 企业应当积极组织从业人员参加“安全生产宣传月”、“119消防安全宣传日”、“交通安全宣传日”等法定宣传括动，提高从业人员遵纪守法的自觉性。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）9.7.2 | FZ04 | A04
FZ0050 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费提取 |  |  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十条 | FZ05 | A05
FZ0051 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用范围 |  |  | 安全资金的投入主要用于以下范围： 1、建设项目的安全设施； 2、安全生产的技术措施； 3、安全防护装置、设施、设备的完备、革新和改造； 4、事故隐患的整改； 5、安全生产新技术、新工艺、新材料、新设备； 6、安全宣传、培训教育； 7、安全管理考核和奖励； 8、劳动保护和防护用品； 9、危险源及其消防的监控、管理和完善；应急救援器材、物质的储备； 10、重大安全课题的研究； 11、其他安全所必需的方面。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）7.4.2 | FZ05 | A05
FZ0052 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 |  |  | 在安全生产费用的使用范围内，企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十三条 | FZ05 | A05
FZ0053 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 |  |  | 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十三条 | FZ05 | A05
FZ0054 | 基础管理 | 安全投入 | 工伤保险 |  |  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十八条 | FZ05 | A05
FZ0055 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | FZ06 | A06
FZ0056 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.4 | FZ06 | A06
FZ0057 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全生产协议 |  |  | 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | FZ06 | A06
FZ0058 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训并进行监督管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | FZ06 | A06
FZ0059 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并进行监督管理。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | FZ06 | A06
FZ0060 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | FZ06 | A06
FZ0061 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 出租、发包企业应当定期和不定期对承租、承包方开展安全生产、防火安全为重点的防范宣传教育。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）23.2.2 | FZ06 | A06
FZ0062 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源辨识与评估 |  |  | 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第七条 | FZ07 | A07
FZ0063 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源登记建档备案 |  |  | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十七条 | FZ07 | A07
FZ0064 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源监控预警 |  |  | 生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。 | 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第二十条 | FZ07 | A07
FZ0065 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备配置 |  | 生产经营单位应根据本单位安全生产和防止职业性危害的需要，按照工种、环境和作业者身体条件等，为作业人员配备相应的防护装备。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.1 | FZ08 | A08
FZ0066 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备产品质量 |  | 产品质量应符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2 | FZ08 | A08
FZ0067 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 作业人员个体防护装备使用、保养等相关知识的培训 |  | 生产经营单位应制定培训计划，并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维修及维护保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训。 | 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）9.8 | FZ08 | A08
FZ0068 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 职业病防护设备定期检、维修 |  | 对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | FZ08 | A08
FZ0069 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 个人防护用品定期检、维修 |  | 对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | FZ08 | A08
FZ0070 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备管理 | 相关应急救援设施定期检、维修 |  | 对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条 | FZ08 | A08
FZ0071 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报 | 职业病危害项目申报 |  | 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 | 《职业病危害项目申报办法》（国家安全监管总局令第48号）第二条 | FZ09 | A09
FZ0072 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报 | 职业病危害变更申请 |  | 企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。 | 《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第八条 | FZ09 | A09
FZ0073 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素检测评价 | 职业病危害因素检测 |  | 存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十条 | FZ09 | A09
FZ0074 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素检测评价 | 职业病危害因素评价 |  | 存在职业病危害的用人单位，在初次申请职业卫生安全许可证或申请换证时、发生职业病危害事故及国家安全监管总局规定的其他情形时，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十一条 | FZ09 | A09
FZ0075 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业病危害因素告知 |  |  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十五条、第三十四条 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十九条 | FZ09 | A09
FZ0076 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业健康检查 | 劳动者职业健康监护档案 |  | 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。 职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十七条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十一条 | FZ09 | A09
FZ0077 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 职业健康检查 | 职业健康体检 |  | 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十条 | FZ09 | A09
FZ0078 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 建设项目职业卫生“三同时” |  | 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。 | 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家总局第51号令）第四条 | FZ09 | A09
FZ0079 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业病患者岗位安排 |  | 对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置 | 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第五十二号)第五十七条 | FZ09 | A09
FZ0080 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 职业卫生档案 |  | 人单位应建立职业卫生档案资料，包括但不限于职业病防治责任制文件、职业卫生管理规章制度、操作规程等十二项内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第三十四条 | FZ09 | A09
FZ0081 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 防暑降温 |  | 防暑降温安全管理： 1、企业应当根据《高温作业分级》对高温作业进行管理。对从事高温操作人员进行身体检查，体检不合格的人员应当调离高温岗位。 2、企业应当落实防暑降温资金。对处于高温作业的生产场所，应当合理设计工艺过程，改进生产设备和操作方法，采用必要的隔热材料达到隔热降温要求，并采用自然通风和机械通风来降低生产作业环境的温度，让操作人员远离热源。 3、高温季节前，企业应当及时对排风机、送风机、通风管、风扇、鼓风机、气楼、气窗、挡风板及隔热设备等进行检测、整修，指定人员对降温设备、设施进行维修、保养，保证其安全投入使用。 4、高温露天作业、高温操作车间，应当视气温变化避开中午高温强热辐射对作业人员的伤害，采取分班轮换作业、工间休息以及做“两头”歇“中间”等办法，并严格控制加班，妥善安排从业人员临时休息。 5、企业应当为从业人员供给足够的防暑降温保健食品。高温岗位、特殊工种等作业人员，应当供应含盐清凉饮料和补充营养。落实质量和饮食卫生管理，保证防暑降温饮料、食品现场供应，安全饮用。 6、企业应当按不同作业的工种，发放必需的耐热、导热、防辐射热和透气的工作服，供给必要的防护用具。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）20.2 | FZ09 | A09
FZ0082 | 基础管理 | 职业健康基础管理 | 其他 | 防寒保暖 |  | 防寒保暖安全管理： 1、在寒冷季节前，企业应当做好防寒保暖准备工作，确保供暖、供气正常，做好防冻、防寒、防滑准备工作。 2、机械设备、蒸汽管道、供水管道、机动车辆等做好防冻保温措施．避免冻裂故障和伤人。 3、严格电加热、火炉、电炉、煤油炉、燃气炉等取暖设备、设施的管理，做好排气除烟措施，防止人员中毒和火灾事故的发生。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）20.3 | FZ09 | A09
FZ0083 | 基础管理 | 应急管理 | 应急组织机构和队伍 |  |  | 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.11.1 | FZ10 | A10
FZ0084 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 应急预案制定 |  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第七十八条、《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第五条到第八条、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013） | FZ10 | A10
FZ0085 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 预案管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） |  | 应急预案编制完成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照《四川省安全生产应急预案管理办法》第十三条的要求进行分级备案。 | 《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第十条、十一条、十三条 | FZ10 | A10
FZ0086 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 预案管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） |  | 应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应当及时告知有关部门和单位，并按照有关应急预案报备程序重新备案。 | 《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔2011〕368号）第二十五条、二十六条、二十七条、二十九条 | FZ10 | A10
FZ0087 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 应急演练 |  | 企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第二十六条 | FZ10 | A10
FZ0088 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 应急演练评估、总结，记录归档 |  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第二十七条 | FZ10 | A10
FZ0089 | 基础管理 | 应急管理 | 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 |  |  | 企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.11.3 | FZ10 | A10
FZ0090 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第三十八条 | FZ11 | A11
FZ0091 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号）第十条 | FZ11 | A11
FZ0092 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患治理 |  |  | 对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。 对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号）第十五条 | FZ11 | A11
FZ0093 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患上报 |  |  | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第五十六条 | FZ11 | A11
FZ0094 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故报告时限 |  | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第九条、第十三条 | FZ12 | A12
FZ0095 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故现场及有关证据保护 |  | 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第十六条 | FZ12 | A12
FZ0096 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故调查和处理 |  |  | 发生事故后，企业应根据有关规定成立事故调查组配合政府部门组织的事故调查工作，或根据政府委托开展未造成人员伤亡的一般事故的调查工作，形成调查报告；按照“四不放过”的原则进行事故处理；按照GB6441和GB6442规定定期对事故、事件进行统计、分析。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第十九条、第二十六条、第三十二条~第三十三条 | FZ12 | A12
FZ0097 | 基础管理 | 其他基础管理 | 安全生产标准化建设 |  |  | 企业应推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四条 | FZ01 | A99
FZ0098 | 基础管理 | 其他基础管理 | 安全生产标准化建设 |  |  | 企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。 | 《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）一、总则：（二） | FZ01 | A99
FZ0099 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 厂址不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段以及采矿陷落（错动）区等地质条件不良地段； | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）3.0 | FZ13 | B01
FZ0100 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 厂址应位于不受洪水或内涝威胁地带，或防洪标准应符合《防洪标准》GB 50201 的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）3.0 | FZ13 | B01
FZ0101 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）第5.2条 | FZ13 | B01
FZ0102 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 居住区、饮用水水源、渣物堆（埋)用地和工业废水的排放点等设施的位置，应与厂址同时选择。取水点严禁设在污染源或地方病常发地区。以地表水为水源时，取水点应设置城镇和工业企业的上游。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477-2009） 3.0.4 | FZ13 | B01
FZ0103 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 不同卫生特征的工业企业布置在同一工业区域内时，应避免不同职业危险和有害因素产生交叉污染。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477-2009） 3.0.7 | FZ13 | B01
FZ0104 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 麻纺织工厂严禁设地下麻库。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477-2009） 6.1.7 | FZ13 | B01
FZ0105 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 选址 | 厂区选址条件及防洪 |  | 危险化学品储存仓库必须设置在纺织工业企业主导风向的下风侧，在企业的边缘地区，与居民区、商店、河流、风景名胜区、公众聚集场所等保持安全距离。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.3.2 | FZ13 | B01
FZ0106 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 安全卫生防护距离 |  | 工业企业和居住区之间必须设置足够宽度的卫生防护距离，按GB11654～GB11666、GB18053～GB18083及其它相关国家标准执行。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）4.1.7 | FZ13 | B01
FZ0107 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 安全卫生防护距离 |  | 棉、化纤纺织及印染精加工企业卫生防护距离限制应满足《纺织业卫生防护距离 第1部分 棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB 18080.1-2012）规范表1要求。 | 《纺织业卫生防护距离 第1部分 棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB 18080.1-2012）4.1 | FZ13 | B01
FZ0108 | 现场管理 | 作业场所 | 选址 | 安全卫生防护距离 |  | 地处复杂地形条件下的棉、化纤纺织及印染精加工企业卫生防护距离的确定方法，参照GB/T 3840-1991中的7.6规定执行。 | 《纺织业卫生防护距离 第1部分 棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB 18080.1-2012）4.2 | FZ13 | B01
FZ0109 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 厂区出入口 |  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求： 1、出入口的数量不宜少于2 个； 2、主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便； 3、铁路出入口，应具备良好的瞭望条件。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.7.4 | FZ14 | B01
FZ0110 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 消防车道 |  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.3 | FZ14 | B01
FZ0111 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 消防车道 |  | 高层厂房，占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.3 | FZ14 | B01
FZ0112 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 消防车道 |  | 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.7 | FZ14 | B01
FZ0113 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 消防车道 |  | 消防车道应符合下列要求： 1、车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2、转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3、消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5、消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）7.1.8 | FZ14 | B01
FZ0114 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 人行道布置 |  | 人行道的布置，应符合下列要求： 1、人行道的宽度，不宜小于1.0m；沿主干道布置时，不宜小于1.5m。人行道的宽度超过1.5m 时，宜按0.5m 倍数递增； 2、人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面有组织排水时，不宜小于1.0m；当屋面无组织排水时，不宜小于1.5m； 3、当人行道的边缘至准轨铁路中心线的距离小于3.75m 时，其靠近铁路线路侧应设置防护栏杆。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）6.4.12 | FZ14 | B01
FZ0115 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 疏散通道、安全出口 |  | 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第二十八条 | FZ14 | B01
FZ0116 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 疏散通道、安全出口 |  | 严禁在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | FZ14 | B01
FZ0117 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 总变电站位置 |  | 总变电站位置的选择，应符合下列要求： 1、应靠近厂区边缘、且输电线路进出方便的地段； 2、不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧； 3、不得布置在有强烈振动设施的场地附近； 4、应有运输变压器的道路； 5、宜布置在地势较高地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）4.4.5 | FZ14 | B01
FZ0118 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 污水处理站的布置 |  | 污水处理站的布置，应符合下列要求： 1、应布置在厂区和居住区全年最小频率风向的上风向； 2、宜位于厂区地下水流向的下游，且地势较低的地段； 3、与水源地之间应有卫生防护距离，并应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的有关规定； 4、宜靠近工厂污水排出口或城乡污水处理厂。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.3.10 | FZ14 | B01
FZ0119 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 生产设备设施布置 |  | 生产设备设施布置： 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.2.3 | FZ14 | B01
FZ0120 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置 |  | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置应符合下列要求： 1、宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段； 2、应远离明火或散发火花的地点； 3、架空供电线严禁跨越罐区； 4、当靠近江、河、海岸边时，应布置在临江、河、海的城镇、企业、居住区、码头、桥梁的下游和有防泄漏堤的地段，并应采取防止液体流入江、河、海的措施； 5、不应布置在高于相邻装置、车间、全厂性重要设施及人员集中场所的场地，无法避免时，应采取防止液体漫流的安全措施； 6、液化烃罐组或可燃液体罐组，不宜紧靠排洪沟布置。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6.5 | FZ14 | B01
FZ0121 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 酸类库区及其装卸设施布置 |  | 酸类库区及其装卸设施应布置在易受腐蚀的生产设施或仓储设施的全年最小频率风向的上风侧，宜位于厂区边缘且地势较低处，并应在厂区地下水流向的下游地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6.7 | FZ14 | B01
FZ0122 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 管线布置 |  | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）8.1.7 | FZ14 | B01
FZ0123 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 管线布置 |  | 改建、扩建工程中的管线综合布置，不应妨碍现有管线的正常使用。当管线间距不能满足《工业企业总平面设计规范》表8.2.10～表8.2.12 的规定时，可在采取有效措施适当缩小，但应保证生产安全，并应满足施工及检修要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）8.1.10 | FZ14 | B01
FZ0124 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 生活设施及辅助用房 |  | 生活设施及辅助用房应符合国家有关工业企业设计卫生标准的相关规定，相应的生产卫生用房、生活卫生用房及医疗卫生机构的设置可按国家现行标准《纺织工业企业厂区行政管理及生活设施建筑设计规定》FJJ 107的有关规定执行。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477-2009）4.0.8 | FZ14 | B01
FZ0125 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 生活设施及辅助用房 |  | 生产、生活辅助用房的位置，应避免有害物质、病原体、噪声、高温、高湿等有害因素的影响。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477-2009）4.0.9 | FZ14 | B01
FZ0126 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 人员密集场所布局 |  | 人员密集场所不应与甲、乙类厂房、仓库组合布置及贴邻布置；人员密集的生产加工车间不宜布置在丙、丁、戊类厂房、仓库的上部。 | 《人员密集场所消防安全管理》（GA 654-2006）7.1.3 | FZ14 | B01
FZ0127 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内环境 | 甲、乙类生产场所（仓库）设置 |  | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下、半地下。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014) 3.3.4 | FZ14 | B01
FZ0128 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房安全出口 |  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.1 | FZ15 | B01
FZ0129 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房安全出口 |  | 厂房的每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口： 1、甲类厂房，每层建筑面积不大于100㎡，且同一时间的作业人数不超过5 人； 2、乙类厂房，每层建筑面积不大于150㎡，且同一时间的作业人数不超过10 人； 3、丙类厂房，每层建筑面积不大于250㎡，且同一时间的作业人数不超过20 人； 4、丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400㎡，且同一时间的作业人数不超过30人； 5、地下、半地下厂房（包括地下室或半地下室），每层建筑面积不大于50㎡，且同一时间的作业人数不超过15人。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.2 | FZ15 | B01
FZ0130 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房安全出口 |  | 民用建筑和厂房的疏散门 ,应采用向疏散方向开启的平开门 ,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、 转门和折叠门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.11 | FZ15 | B01
FZ0131 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 厂房内疏散通道 |  | 厂房内的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.5 | FZ15 | B01
FZ0132 | 现场管理 | 作业场所 | 厂房作业环境 | 其他 |  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.3.5 | FZ15 | B01
FZ0133 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 仓库安全出口 |  | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.8.1 | FZ16 | B01
FZ0134 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 仓库安全出口 |  | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300㎡时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2 个，当防火分区的建筑面积不大于100㎡时，可设置1 个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.8.2 | FZ16 | B01
FZ0135 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 仓库安全出口 |  | 仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门 ,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.11 | FZ16 | B01
FZ0136 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 主通道 |  | 库区主通道应根据整个库区面积、车流量和装卸作业机械运行要求进行设计，一般为双车道，宽度不小于9m；如主通道设计为单向通行时，其宽度不小于5m。 | 《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T28581-2012）4.3.2 | FZ16 | B01
FZ0137 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 库区通道及作业区净高 |  | 库区通道及作业区上方如需架设管线架或其他障碍物时，其净高应高于运输车辆和消防车辆要求高度的1m以上。 | 《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T28581-2012）4.4 | FZ16 | B01
FZ0138 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 仓库的房屋等级应当符合建筑设计防火规范的要求。 原料、成品储存库房、库区应根据其储存的规模合理划分防火分区，防火门、防火窗、防火分隔应当完整、完好、有效。库房应有隔热降温设施和良好的通风条件。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.1.2 | FZ16 | B01
FZ0139 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 库房或者露天堆场与锅炉房、烟囱、明火作业场所距离不得小于30m，与高压架空线间距不应小于15m。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.1.4 | FZ16 | B01
FZ0140 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 库房室内的地面应高于室外地面0.3m以上。库房内的主要通道宽度一般不小于2m，小通道一般不小于1.5m。库区围墙距库房不应小于5m。库房的门窗应向外开启。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.1.5 | FZ16 | B01
FZ0141 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 库房内禁止拖拉机、柴油机车、汽车等燃油、燃气机动车辆进入。进入库区装卸的其他机动车辆必须套装尾气防火罩；以蓄电池为动力的电瓶车、铲车等必须具有防止火星产生的安全装臵。禁止在库房、库区停放或者修理机动车辆。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.1.8 | FZ16 | B01
FZ0142 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 小型纺织工业企业的原成品堆放应与生产车间分开，留有安全通道，物品存放符合消防规范，并由专人负责管理。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.1.9 | FZ16 | B01
FZ0143 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 库房与库房之间的防火间距内不得堆搭建任何建筑物。装卸作业所需搭建雨棚，应当经过消防监督部门的批准许可。装卸作业的雨棚区域内不得作为临时仓库使用，不得使用可燃易燃材料。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.1.10 | FZ16 | B01
FZ0144 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 棉纺织企业的原成品仓库按照《棉纺织企业安全工作要求》的具体要求执行。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.1.12 | FZ16 | B01
FZ0145 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 小型纺织工业企业的原成品、机构料库房应与生产车间分开，留有安全通道，物品存放符合消防规范，并要专人负责管理。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.2.1 | FZ16 | B01
FZ0146 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 库房内需要设臵货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作，并留出2m宽的主通道。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.2.3 | FZ16 | B01
FZ0147 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。物品堆放、垛与垛、垛与柱、垛与墙之间应当按照规定存放。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.2.4 | FZ16 | B01
FZ0148 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 原成品仓库 |  | 仓库工作人员用过的油回丝、油手套、工作服、鞋帽等物品不准放在库房内，应定点存放。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007） 13.2.6 | FZ16 | B01
FZ0149 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 棉纺织企业原成品仓库 |  | 库区应设置避雷装置。并符合水电部《电气设备接地装置规程》和《电力设备过电压保护设计技术规程》规定的要求，定期检测，保证有效。 | 《棉纺织企业安全生产规程》（AQ7003-2007）11.1 | FZ16 | B01
FZ0150 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 棉纺织企业原成品仓库 |  | 库房或面积超过100m2的防火隔间，其安全出口不应少于两个；占地面积超过300 m2平方的多层库房应设两个疏散楼梯。库房不应设在建筑物的地下室或半地下室内。 | 《棉纺织企业安全生产规程》（AQ7003-2007）11.1 | FZ16 | B01
FZ0151 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 棉纺织企业原成品仓库 |  | 库房内不得设置采用动力电源的行车、电动葫芦等起重设备和工具。 | 《棉纺织企业安全生产规程》（AQ7003-2007）11.1 | FZ16 | B01
FZ0152 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 棉纺织企业原成品仓库 |  | 进入仓库人员严禁携带火种和其他易燃物品。非仓库作业人员入库需办理出入审批、登记手续。 | 《棉纺织企业安全生产规程》（AQ7003-2007）11.1 | FZ16 | B01
FZ0153 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 棉纺织企业原成品仓库 |  | 原料入库前要落实检查，在安全地点停放24h以上，确定无火种等隐患后，方准入库存放。 | 《棉纺织企业安全生产规程》（AQ7003-2007）11.1 | FZ16 | B01
FZ0154 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 棉纺织企业原成品仓库 |  | 原料堆垛时，要平放，不竖放，上下包要交叉压缝,平整稳固，大肚包、散头包放在垛底和垛边上，并在堆垛时随时检查。 | 《棉纺织企业安全生产规程》（AQ7003-2007）11.1 | FZ16 | B01
FZ0155 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 机物料仓库 |  | 面积不超过100m2的库房可设置一扇房门，库房的门应向外开启。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.2 | FZ16 | B01
FZ0156 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 机物料仓库 |  | 库房内需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作，并留出2m宽的主通道。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.2 | FZ16 | B01
FZ0157 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 机物料仓库 |  | 新入库的物品应有专人检查，发现可疑物品应采取措施，扣放在安全区域观察36h，经检查无误后方可入库。入库后应贴上标记，重点检查观察24h后方可解除警报。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.2 | FZ16 | B01
FZ0158 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 其他 |  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.3.9 | FZ16 | B01
FZ0159 | 现场管理 | 作业场所 | 仓库作业环境 | 其他 |  | 生产作业现场应当保持充足、柔和的光照，作业点的光照度应当有300lx混合照明，一般照明的光照度应当有30lx，局部照明的光照度应当有270lx，有利于操作人员的安全作业。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）18.1.2 | FZ16 | B01
FZ0160 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 金属结构件应无变形、腐蚀、裂纹等缺陷 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.1 | FZ17 | B02
FZ0161 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用花纹钢板或经防滑处理的钢板制作。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.2 | FZ17 | B02
FZ0162 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 钢直梯的结构要求为： 1、所有的踏棍垂直间距应相等，相邻踏棍垂直间距应为225mm～300mm，梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不大于400mm，顶部踏棍与到达面的步行表面应处于同一水平面； 2、梯梁间踏棍供踩踏表面的内侧净宽度应为400mm～600mm，在同一攀登高度上该宽度应相同。由于工作面所限，攀登高度在5m以下时，梯子内侧净宽度可小于400mm，但应不小于300mm； 3、高于起程面2200mm～3000mm处应设置安全护笼，其笼箍内径应在650mm～800mm之间；水平笼箍垂直间距应不大于1500mm，立杆间距应不大于300mm，均匀分布，护笼各构件形成的最大空隙应不大于0.4m2； 4、护笼顶部在平台或梯子顶部进、出平面之上的高度应不小于1050mm，并有进、出平台的措施或进出口。 5、单段梯高宜不大于10m，攀登高度大于10m时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，并设梯间平台。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.3.1 | FZ17 | B02
FZ0163 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 钢斜梯的结构要求为： 1、钢斜梯内侧净宽度：单向通行宜为600mm，经常单向通行及偶尔双向通行宜为800mm，经常双向通行宜为1000mm； 2、踏板的前后深度应不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应在10mm～35mm之间；踏板间距宜为225mm～255mm； 3、由突缘前端到上方障碍物的垂直距离应不小于2000mm； 4、梯宽不大于1100mm两侧封闭的斜梯，应至少一侧有扶手，且设在下梯方向的右侧；梯宽大于1100mm但不大于2200mm的斜梯，无论是否封闭，均应在两侧安装扶手；梯子扶手中心线应与梯子的倾角线平行，梯子扶手的高度由踏板突缘到扶手的上表面垂直测量应不小于860mm，不大干960mm；支撑扶手的立柱应从第一级踏板开始设置，间距不宜大于1000mm。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.3.2 | FZ17 | B02
FZ0164 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 钢平台的结构要求为： 1、通行平台的无障碍宽度应不小于750mm，单人偶尔通行平台的宽度可适当减小，但应不小于450mm；梯间平台（休息平台）的宽度应不小于梯子的宽度； 2、平台地面到上方障碍物的垂直距离应不小于2000mm； 3、踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm，其底部距地面应不大于10mm； 4、当平台距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm；距基准面高度大于等于2m并小于20m时，防护栏杆高度应不低于1050mm；距基准面高度大于20m时，防护栏杆高度应不低于1200mm； 5、防护栏杆端部应设置立柱，立柱间距应不大于1000mm；在扶手与踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，其与上、下方构件的空隙间距应不大于500mm。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.3.3 | FZ17 | B03
FZ0165 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 工业梯台 |  | 活动人字梯铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部应有限制拉线，撑锁固定装置牢固；梯子与地面接触部位应设置防滑装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.23.4 | FZ17 | B02
FZ0166 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动平台 |  | 主要受力构件应无变形、腐蚀、裂纹等缺陷 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.24.1.2 | FZ18 | B02
FZ0167 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动平台 |  | 升降台在升降过程中自然偏摆量应不大于0.5%的最大起升高度。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.24.2 | FZ18 | B02
FZ0168 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动平台 |  | 工作台升降的安全保护 1、在动力油路等出现故障时，应设置防止工作台失控下降的安全装置（允许有控下降）； 2、若工作台能在水平面内旋转，当旋转至某一角度后应设置锁定装置将工作台锁住；在行驶状态时应确保工作台不旋转； 3、工作台上升至最大起升高度时，上升极限位置限制器应自动切断工作台上升动力源。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.24.4 | FZ18 | B02
FZ0169 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动平台 |  | 升降车和行驶速度大于4km/h的自行式升降台应设置报警装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.24.5 | FZ18 | B02
FZ0170 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动平台 |  | 操作按钮设置合理，显示准确、清晰。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.24.7 | FZ18 | B02
FZ0171 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 单台设备可安装在人员较少的地方，且在靠近人员方向设置防护网；多台设备应安装在专用的砂轮机房内。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.1 | FZ19 | B03
FZ0172 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 有腐蚀性气体，易燃易爆场所以及精密机床的上风侧不应安装砂轮机。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.1 | FZ19 | B02
FZ0173 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 确保操作者在砂轮两侧有足够的作业空间。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.1 | FZ19 | B02
FZ0174 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 砂轮机防护罩的强度、开口角度及与砂轮之间的间隙应符合GB 4674的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.2 | FZ19 | B03
FZ0175 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 挡屑板应有足够的强度且可调，与砂轮圆周表面的间隙应小于或等于6mm。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.3 | FZ19 | B02
FZ0176 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 砂轮应无裂纹、无破损；禁止使用受潮、受冻、超过使用期的砂轮。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.4 | FZ19 | B02
FZ0177 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 托架应有足够的面积和强度，并安装牢固，托架应根据砂轮磨损及时调整，其与砂轮的间隙应小于或等于3mm。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.5 | FZ19 | B02
FZ0178 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 法兰盘的直径大小、强度以及砂轮与法兰盘之间的软垫应符合GB 4674的相关要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.6 | FZ19 | B02
FZ0179 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | 砂轮机运行应平稳可靠，砂轮磨损量不应超过GB 4674的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.7 | FZ19 | B02
FZ0180 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 砂轮机 |  | PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39的相关规定；工作面照度应大于或等于300（lx）。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.11.8 | FZ19 | B02
FZ0181 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书，并在规定的条件下使用。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | FZ20 | B02
FZ0182 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 一般场所应使用Ⅱ类工具；狭窄场所或受限空间、潮湿环境应使用配置剩余电流动作保护装置的Ⅱ类工具或Ⅲ类工具；当使用Ⅰ类工具时，应配置剩余电流动作保护装置，PE线应连接规范。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | FZ20 | B02
FZ0183 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 剩余电流保护装置动作参数的选择及运行管理应符合GB 13955的相关规定。使用Ⅰ类工具时，PE线连接正确、可靠，剩余电流保护装置动作电流不得大于30mA，动作时间不得大于0.1s；Ⅱ类工具在狭窄场所或受限空间、潮湿环境使用时，剩余电流动作保护装置动作电流不得大于15mA，动作时间不得大于0.1s；使用Ⅲ类工具时，其隔离电器装置应置于操作危险空间外。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | FZ20 | B02
FZ0184 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 系统保护装置应与所选择的工具匹配。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.1 | FZ20 | B02
FZ0185 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合GB 3787的相关规定，并保存记录。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.2 | FZ20 | B02
FZ0186 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合GB 3787的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.2 | FZ20 | B02
FZ0187 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.2 | FZ20 | B02
FZ0188 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 电源线长度应小于6m，中间不允许有接头，且无破损、无老化，不穿越通道。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.3.2 | FZ20 | B02
FZ0189 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 工具的防护罩、盖、手柄应连接牢靠，并有足够的强度，外观无损伤、裂缝和变形。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.4 | FZ20 | B03
FZ0190 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 转动部分应灵活，无阻滞现象；开关应动作灵活，无缺损与破裂。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.5 | FZ20 | B02
FZ0191 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 手持电工工具 |  | 严禁将插头、插座内的N与PE相连接；PE线、N线、相线不应错接或松动、脱落。接插件额定参数与所用工具应相匹配，且无烧损、无破裂和严重损伤。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42.5 | FZ20 | B02
FZ0192 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 检验周期 | 盛装腐蚀性气体的气瓶应每二年检验一次。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.27.1 | FZ21 | B02
FZ0193 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 检验周期 | 盛装一般气体的气瓶应每三年检验一次。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.27.1 | FZ21 | B02
FZ0194 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 检验周期 | 盛装惰性气体的气瓶应每五年检验一次。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.27.1 | FZ21 | B02
FZ0195 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 检验周期 | 低温绝热气瓶应每三年检验一次。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.27.1 | FZ21 | B02
FZ0196 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶本体 | 瓶体漆色、字样应清晰，且符合GB 7144的规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.2 | FZ21 | B02
FZ0197 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶本体 | 瓶体外观应无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.2 | FZ21 | B02
FZ0198 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶本体 | 瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.2 | FZ21 | B02
FZ0199 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 气瓶应储存于专用库房内，并有足够的自然通风或机械通风。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.3 | FZ21 | B02
FZ0200 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 存放可燃气体气瓶和助燃气体气瓶的库房耐火等级应不低于二级，其门窗的开向以及电器线路应符合防爆要求；库房外应设置禁火标志；消防器材的配备应符合GB 50140的规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.3 | FZ21 | B02
FZ0201 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 可燃气体气瓶和助燃气体气瓶不允许同库存放。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.3 | FZ21 | B02
FZ0202 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 空、实瓶应分开存放，在用气瓶和备用气瓶应分开存放，并设置防倾倒措施。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.3 | FZ21 | B02
FZ0203 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 应采取隔热、防晒、防火等措施。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.27.3 | FZ21 | B02
FZ0204 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 气瓶必须储存在不会遭受物理损坏或使气瓶内储存物的温度超过40℃的地方。 | 《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.5.3 | FZ21 | B02
FZ0205 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 气瓶必须储放在远高电梯、楼梯或过道，不会被经过或倾倒的物体碰翻或损坏的指定地点。在储存时，气瓶必须稳固以免翻倒。 | 《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.5.3 | FZ21 | B02
FZ0206 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 气焊、割用气瓶 | 气瓶储存 | 气瓶在储存时必须与可燃物、易燃液体隔离，并且远离容易引燃的材料（诸如木材、纸张、包装材料、油脂等）至少6m以上，或用至少1.6 m 高的不可燃隔板隔离。 | 《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.5.3 | FZ21 | B02
FZ0207 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 线路安装和屏护 | 每台焊机应设置独立的电源开关或控制柜，并采取可靠的保护措施。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.1 | FZ22 | B02
FZ0208 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 线路安装和屏护 | 固定使用的电源线应采取穿管敷设。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.1 | FZ22 | B02
FZ0209 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 线路安装和屏护 | 一次侧、二次侧接线端子应设有安全罩或防护板屏护。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.1 | FZ22 | B02
FZ0210 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 线路安装和屏护 | 线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.1 | FZ22 | B02
FZ0211 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 线路安装和屏护 | 焊机所使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠，且无渗漏。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.1 | FZ22 | B02
FZ0212 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 外壳防护 | 设备外壳防护等级一般不得低于IP21。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.2 | FZ22 | B03
FZ0213 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 外壳防护 | 户外使用的设备不得低于IP23，当不能满足场所安全要求时，还应采取其他防护措施。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.2 | FZ22 | B03
FZ0214 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 外壳防护 | PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.2 | FZ22 | B03
FZ0215 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 外壳防护 | 当焊机有高频、高能束焊等辐射危害时，应采取特殊的屏蔽接地防护。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.2 | FZ22 | B03
FZ0216 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 一次线 | 当采用焊接电缆供电时，一次线的接线长度应不超过3m，电源线不应在地面拖拽使用，且不允许跨越通道。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.4 | FZ22 | B02
FZ0217 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 二次回路 | 二次回路应保持其独立性和隔离要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.5 | FZ22 | B02
FZ0218 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 二次回路 | 二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。电阻焊机的焊接回路及其零部件（电极除外）的温升限值不应超过允许值。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.5 | FZ22 | B02
FZ0219 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 二次回路 | 当二次回路所采取的措施不能限制可能流经人体的电流小于电击电流时，应采取剩余电流动作保护装置或其他保护装置作为补充防护。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.5 | FZ22 | B02
FZ0220 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 二次回路 | 禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。在有PE线装置的焊件上进行电焊操作时，应暂时拆除PE线。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.5 | FZ22 | B02
FZ0221 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 二次回路 | 当设备配置急停按钮时，应符合GB 16754的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.5 | FZ22 | B02
FZ0222 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 夹持装置和绝缘 | 夹持装置应确保夹紧焊条或工件，且有良好绝缘和隔热性能，绝缘电阻应大于1MΩ。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.6 | FZ22 | B02
FZ0223 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 夹持装置和绝缘 | 电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.6 | FZ22 | B02
FZ0224 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 电焊设备 | 夹持装置和绝缘 | 悬挂式电阻焊机吊点应准确，平衡保护装置应可靠。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.41.6 | FZ22 | B02
FZ0225 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 选用 | 火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避免时，应符合防火、防爆要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.1 | FZ23 | B03
FZ0226 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 选用 | 粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.1 | FZ23 | B03
FZ0227 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 线路应设置独立的开关或断路器，并符合其容量，接插件只能用作隔离或接通电源；接线应规范、紧固、无烧蚀。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | FZ23 | B02
FZ0228 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 属于Ⅰ类移动式电气设备应安装剩余电流保护装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | FZ23 | B02
FZ0229 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | PE线应连接可靠，线径截面及安装方法应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | FZ23 | B02
FZ0230 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 必要时应设置急停、联锁、警示信号等保护装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | FZ23 | B02
FZ0231 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 线路保护和PE线连接 | 距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB 23821的相关规定；裸露的带电部分应有可靠的屏护，并有警示标识。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.4 | FZ23 | B02
FZ0232 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 检测 | 应有相应制度，开展定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般不小于1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻值，并保存记录。移动式电器控制调试柜箱应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.38的相关规定。定检合格应有明显标识。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.2 | FZ23 | B02
FZ0233 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 | 移动电气设备 | 电源线 | 电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨越通道。电源线与设备的温升应符合安全要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.43.3 | FZ23 | B02
FZ0234 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 传动部位 |  | 传动部位的皮带轮、齿轮、链轮与链条、联轴器等均应设置可靠的防护罩、防护盖或防护栏。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.1 | FZ24 | B03
FZ0235 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 传动部位 |  | 防护罩、盖、栏的安全距离应符合GB 23821的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.1 | FZ24 | B03
FZ0236 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 带有搅拌操作的容器 |  | 容器盖的材料应具有一定的强度，且符合食品安全的材质要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.2 | FZ24 | B02
FZ0237 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 带有搅拌操作的容器 |  | 容器盖应设计合理，便于开启，宜采用翻转式。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.2 | FZ24 | B02
FZ0238 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 带有搅拌操作的容器 |  | 容器盖与容器应封闭良好，如不能自行盖严的应设锁卡装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.2 | FZ24 | B02
FZ0239 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 带有搅拌操作的容器 |  | 容器盖与容器应配备盖机联锁装置，联锁开关应固定在容器本体上，并确保启盖后即能切断动力回路。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.2 | FZ24 | B02
FZ0240 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 带有碾、绞、压、挤、切伤的部位 |  | 绞肉机应配备送料的辅助工具，严禁用手推料。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.3 | FZ24 | B02
FZ0241 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 带有碾、绞、压、挤、切伤的部位 |  | 绞肉机的加料口或托盘所使用的材料应具有足够的强度，并与加料口固定连接。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.3 | FZ24 | B02
FZ0242 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 带有碾、绞、压、挤、切伤的部位 |  | 压面机轧辊应便于装拆，调整灵活，定位可靠。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.3 | FZ24 | B02
FZ0243 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 带有碾、绞、压、挤、切伤的部位 |  | 压面机加料处应配备专用刮面板，严禁用手推、刮面粉。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.3 | FZ24 | B02
FZ0244 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 控制开关 |  | 设备的电源控制开关应单机设置，严禁多台设备共用一个控制开关，设置的位置应方便作业人员操作；对于受烟尘、水等因素影响较大的控制开关应有防护装置，并配置剩余电流动作保护装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.4 | FZ24 | B02
FZ0245 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 线路 |  | 电源引线应穿管敷设，受条件限制时，应敷设在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面，线路不应有接头。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.5 | FZ24 | B02
FZ0246 | 现场管理 | 设备设施 | 炊事机械 | 线路 |  | PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39的相关规定。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.2.21.5 | FZ24 | B02
FZ0247 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 棉纺织专用生产设备 |  | 前纺工序的抓棉机、棉箱混棉机、成卷机、梳棉机等所有机械打手、轧点、旋转等危险部位必须有完整、有效、可靠的安全防护装置。机械打手部位应当隔绝封闭，打手部位的检修门、观察窗必须具有机械联锁和电气联锁双保险措施。机械运转时，其检修门、观察窗应无法打开。处理故障时，其机械、电气应无法启动。安全警示标志齐全、醒目。操作开关按钮应有明显的中文“开、关”标识。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.1条 | FZ25 | B02
FZ0248 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 棉纺织专用生产设备 |  | 并条、粗纱、细纱、捻线、络筒、摇纱以及气流纺等棉纺专用生产设备的链轮、链条、齿轮、电动机、皮带轮，以及车头、车尾传动、旋转、轧点等部位必须有完整、有救、可靠的安全防护罩、防护拦、防护盖等装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.1条 | FZ25 | B03
FZ0249 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 棉纺织专用生产设备 |  | 清花、梳棉、细纱等纺部专用生产设备、生产工序，以及滤尘室等辅助设备在生产过程中一旦发生火灾事故时，应立即采取相对应的应急措施： 1、扑灭小火，及时报警； 2、迅速引导正在作业的从业人员疏散到安全地方； 3、停止送风、回风、吸棉、吸尘工作，迅速转移半制品，切断火势蔓延和扩展的路径；停止左右相邻设备的运转，起火机台继续保持空转； 4、停止起火机台喂人供应，继续半制品加工输出； 5、采用滑石粉、干粉灭火器、雾状水等进行灭火；将着火的棉花、棉纱浸入水中。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.1条 | FZ25 | B02
FZ0250 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 棉纺织专用生产设备 |  | 络筒、整经、浆纱、穿筘等准备工序专用生产设备的旋转、轧点部位必须具有完整、牢固、有效的安全防护装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.1条 | FZ25 | B03
FZ0251 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 棉纺织专用生产设备 |  | 浆纱设备上的安全阀、压力表、温度计以及起重设备等安全附件，必须齐全、有效，定期检测，合格使用。蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防烫措施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.1条 | FZ25 | B03
FZ0252 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 棉纺织专用生产设备 |  | 浆纱和浆纱烘箱设备内及潮湿处的电气装置、工作照明等必须采用安全电压及防水、防潮灯具。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.1条 | FZ25 | B03
FZ0253 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 棉纺织专用生产设备 |  | 浆纱穿筘架照明灯具以及吸停经片器等必须采用安全电压；结经机应当采用保护接地措施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.1条 | FZ25 | B03
FZ0254 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 棉纺织专用生产设备 |  | 织布、折布、整理、打包等专用生产设备的旋转、轧点部位必须具有完整、牢固、有效的安全防护装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.1条 | FZ25 | B03
FZ0255 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 棉纺织专用生产设备 |  | 织布机的电机、齿轮、皮带轮、曲轴弯头、多臂机长连杆等处均应装设安全防护装置，梭箱两侧和筘帽必须装有防飞梭保护装置，断经、换棱、轧梭自停装置必须灵敏、有效。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.1条 | FZ25 | B03
FZ0256 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 印染及整理专用生产设备 |  | 印染及整理专用生产设备包括：棉及棉与化纤混纺织物、丝绸、绢纺、毛、麻及其混纺织物等印染及整理专用机械设备(包括蒸漂、染丝、烘染、炼染、卷染、针织、巾被、线带、装饰、手帕、复制等)。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.2条 | FZ26 | B02
FZ0257 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 印染及整理专用生产设备 |  | 轧车退浆、履带汽蒸机、绳状机、丝光机、开轧烘、机印机、各类网印机、卷染机、轧染机、热熔染色机、皂洗机、平洗机、防缩机、定型机、热风拉幅机、整理机等专用设备中的轧车、吸边器、剥边器、开幅器等进布口轧点部位，必须安装齐全、完整、有效、可靠的防护挡板、网罩、栏杆、拦绳等防轧装置，防轧装置一般与轧辊之间的距离应当小于12.5mm，灯芯绒、粗纺面料等厚织物应当控制在15mm以内。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.2条 | FZ26 | B02
FZ0258 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 印染及整理专用生产设备 |  | 印染及整理专用设备中的预缩机(三辊防缩机)进布端、重型轧车和辊筒印花机的万向联轴器等危险部位，必须做到防护隔离装置和电气联锁装置相配套，并在醒目处设置安全警示标志。旋转部位安全防护罩应完整、牢固、无缺损。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.2条 | FZ26 | B03
FZ0259 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 印染及整理专用生产设备 |  | 烧毛机、预烘机、培烘机、拉幅定型机(整理、丝光、定形、辊筒)、轧光机(电光、轧花)、蒸化机、蒸呢机和轧染预烘、圆网预烘以及烘箱、烘房，雕刻花筒涂蜡等以燃气、燃油为热燃源的设备，应当落实防火防爆管理和监控措施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.2条 | FZ26 | B03
FZ0260 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 印染及整理专用生产设备 |  | 印染及整理的生化处理或者物化处理的处理池应当采用钢筋混凝土材料或者防酸碱耐腐蚀的材料。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.2条 | FZ26 | B02
FZ0261 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 印染及整理专用生产设备 |  | 使用、贮存酸、碱、氧化剂、还原剂等腐蚀性的印染及整理专用设备、容器、管道必须完整无损，防范有效。贮存管口必须防腐、加盖、上锁，安全标志应齐全、醒目。从业人员必须正确佩戴和使用手套、套鞋、眼镜等专用防护用品、用具进行安全操作。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.2条 | FZ26 | B03
FZ0262 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 印染及整理专用生产设备 |  | 印染及整理车间应当设置排水、防水措施，地面应具有向排水沟或者有地漏的坡度。溢水多的印染及整理专用设备位于楼层时，设备下部应设集水盘。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.2条 | FZ26 | B02
FZ0263 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 印染及整理专用生产设备 |  | 印染及整理专用设备的电缆、电气动力配线和照明电线应当使用线槽或者线管架空设置。电气设备、装置和移动电具等应当具有防水、防潮、防触电和漏电保护装置，并有效接地。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.2条 | FZ26 | B03
FZ0264 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 化纤专用生产设备 |  | 酯化、聚合等专用设备中，各反应釜或者酯交换塔必须做到管道完整无泄漏；安全阀和压力表应当齐全可靠、定期检测、合格使用；反应釜的反应装置、贮罐降温设施及温度报警装置灵敏有效；联苯加热器液位标志明显清晰，温度和压力上下限位联锁报警装置、防爆片等可靠到位；现场应当有明显的安全标志；室内应当设置热感应报警装置或者烟火自动报警装置，配置适量的蒸汽灭火管。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）、第11.2.3条 | FZ27 | B02
FZ0265 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 化纤专用生产设备 |  | 转鼓、回转干燥机以及充填干燥机等专用设备的蒸汽加热系统、温度表、压力表、安全阀应当齐全有效、定期检测、合格使用；电气安全联锁、联络信号装置、报警装置等应当齐全、有效、清晰、可靠。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）、第11.2.3条 | FZ27 | B03
FZ0266 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 化纤专用生产设备 |  | 短丝纺丝机等专用设备中，联苯箱体以及直(弯)管应当完整无泄漏；安全阀和压力表应当齐全可靠、定期检测、合格使用；使用联苯加热器的装置应当具备液面镜、超温超压联锁、安全阀、压力表等，并且齐全有效，检测合格，安全使用；熔体过滤器的前后电接点压力表、熔体压力联锁装置必须灵敏有效。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）、第11.2.3条 | FZ27 | B03
FZ0267 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 化纤专用生产设备 |  | 黄化机、五合机等专用设备必须密闭无泄漏，装设符合设计要求的防爆装置，二硫化碳管道、排毒风管、开关、法兰片等处应有接电静电装置，操作平台应当铺设木制地板或者橡胶地毯。黄化、五合工序使用的工具必须使用不产生火花的材料制成，严禁使用金属制成的工具。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）、第11.2.3条 | FZ27 | B02
FZ0268 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 化纤专用生产设备 |  | 严格落实二硫化碳防火、防爆、防泄漏的安全管理。发生意外险情必须迅速报警，做好自我应急保护措施。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）、第11.2.3条 | FZ27 | B03
FZ0269 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 化纤专用生产设备 |  | 硫化碳贮罐必须全部浸入水中，操作平台应装设围栏。贮库池水应当定期更换，保持水质清洁。贮罐液位计量管玻璃应当符合耐压、清晰要求，保护装置齐全。计量桶应当安装超位报警装置，并有溢流管。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）、第11.2.3条 | FZ27 | B03
FZ0270 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 化纤专用生产设备 |  | 二硫化碳的设备、管道、阀门、考克、液面计等处应当严密无泄露，各法兰处装设接地片，并接地良好。地面上的贮罐应有降温装置。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）、第11.2.3条 | FZ27 | B03
FZ0271 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 化纤专用生产设备 |  | 二硫化碳计量室、贮库的照明、电气开关等装置应当符合防爆要求，装设单独的避雷装置，送风、排风装置良好。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）、第11.2.3条 | FZ27 | B03
FZ0272 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 化纤专用生产设备 |  | 浆粕生产、蒸球设备的安全阀、压力表等应当齐全有效，定期检测合格，安全使用；杜绝跑、冒、滴、漏；操作平台栏杆应当符合安全要求；地面应当清洁防滑。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）、第11.2.3条 | FZ27 | B03
FZ0273 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 毛麻纺织专用生产设备 |  | 毛纺织(包括精纺、粗纺、毛条等)、麻纺织专用生产设备中，精梳、复洗、洗呢、缩绒、煮呢、上浆、烘呢、蒸呢、洗毛、和毛、梳毛、洗麻、梳麻、染整、蒸呢等所有机械打手、轧点、旋转等危险部位必须有完整、有效、可靠的安全防护装置。机械打手部位应当明确封隔，轧点的进口处应当安装防护挡板，具有机械联锁或电气联锁保险措施。机械运转时，其打手部位应无法打开。处理故障时，其机械应无法启动。安全警示标志应当齐全、醒目。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.4 | FZ28 | B03
FZ0274 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 毛麻纺织专用生产设备 |  | 毛纺织(包括精纺、粗纺、毛条等)、麻纺织专用生产设备使用的压力表、安全阀、温度计，以及其他各种仪器应当灵敏有效，符合仪表及电气安全规程的要求，并且应定期进行安全检测，合格有效，安全使用。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.4 | FZ28 | B03
FZ0275 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 毛麻纺织专用生产设备 |  | 毛纺织(包括精纺、租纺、毛条等)、麻纺织专用生产设备中，复洗、烧毛、烘呢、热定型等有蒸汽加热、电加热或燃油、燃气明火操作工艺的设备．具有火灾和烫伤等危险性，应当做好操作机台防范火灾、防烫的措施以及清洁工作，热定型、烘呢机、通风管道中等毛尘油脂须定期铲除。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.4 | FZ28 | B02
FZ0276 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 毛麻纺织专用生产设备 |  | 毛纺织(包括精纺、粗纺、毛条等)、麻纺织专用生产设备、生产工序以及滤尘室等辅助设备在生产过程中一旦发生火灾事故时，应立即采取相对应的应急措施： 1、扑灭小火，及时报警； 2、迅速引导正在作业的从业人员疏散到安全地方； 3、停止送风、回风、吸尘工作，迅速转移半制品，切断火势蔓延和扩展的路径； 4、停止左右相邻设备的运转，起火机台继续保持空转； 5、停止起火机台喂入供应，继续半制品加工输出； 6、采用滑石粉、干粉灭火器、雾状水等进行灭火；将着火的毛、麻半制品浸入水中。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.4 | FZ28 | B02
FZ0277 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 毛麻纺织专用生产设备 |  | 从技术上、制度上、管理上落实麻纺生产作业过程中由于粉尘爆炸、静电引爆、电气火花、机械摩擦、金属打击等引起生产安全事故的防范措施，联锁、防护、保险、警报、信号等装置应当齐全、有效、可靠。 | 纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.4 | FZ28 | B03
FZ0278 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸、绢纺织专用生产设备中，所有链轮、链条、齿轮、电动机、皮带轮，以及车头、车尾传动机构等部位必须有完整、有效、可靠的安全防护罩、防护栏、防护盖以及门钩锁闭装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0279 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸的浸渍机、整丝机、浆丝机、并轴机、剑杆织机；绢纺织的开茧机锡林部位、联合清花机打手检查孔(观察孔)、滚筒盖板、双刺辊及三翼打手等部位必须具有机械联锁和电气联锁双保险措施。机械运转时，其观察窗、打手等部位应无法打开。处理故障时，其机械、电气应无法启动。安全警示标志应齐全、醒目。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0280 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸的整经机经轴处、浆丝机经轴处、轧水打卷机、碱减量处理机、台式筛网印花机、平圆网印花机、平幅振荡水洗机组、滚筒整理(烘燥)机、呢毯整理机、汽蒸预缩蒸呢机组、电热压光机；绢纺织的开茧机给棉罗拉、制条机和并条机紧压罗拉、喂入部位等绸布进入轧点处必须装设完整、有效、可靠的安全防护挡板或者防轧电气联锁。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0281 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸的浆丝机、进出绸布装置、悬挂式连续蒸化机全机进出绸布及平台处、热风拉幅定形机进出绸布处、电热压光机轧辊前后；绢纺织的开茧机等必须装设稳固、灵敏、有效、可靠的紧急停车装置或者刹车装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0282 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸的浸渍机、烘燥机、蒸筒蒸箱、浆丝机、煮浆机、绳状脱胶机、溢流染色机、呢毯整理(定形)机、电蒸锅炉、绳状浸染(水洗)机、印花台板、圆筒蒸箱、悬挂式连续蒸化机、涂层机、热风拉幅定形机；绢纺织的煮炼机、浆纱机等外部蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防护措施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0283 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸的浸渍机、烘燥机、蒸筒蒸箱、浆丝机、煮浆机、等速卷染机(包括高温高压卷染机)、溢流染色机、绞丝喷射染色机(包括卧式、立式及高温高压卷染机)、喷射染色机(高温高压卷染机)}绢纺织的烘燥机、浆纱机等必须装设齐全、完整、有效的安全阀、压力表、温度计等安全附件，定期检查、检测，合格使用。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B02
FZ0284 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸的绳状脱胶机、溢流染色机等视孔应当装设防爆玻璃；等速卷染机(包括高温高压卷染机)、喷射染色机(包括高温高压卷染机)等视孔应当装设耐温玻璃和金属防护网；喷射染色机(包括高温高压卷染机)、圆桶蒸箱等玻璃液面显示管应当装设安全防护装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0285 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸的煮茧机观察窗工作照明、自动缫丝机电热丝、均匀检验室局部照明、无梭喷气平绒织机局部照明、溢流染色机照明、等速卷染机(包括高温高压卷染机)缸内照明、连续平幅精练机照明、悬挂式连续蒸化机照明；绢纺织的烘燥机烘房照明、浆纱机烘房照明等都应采用安全电压及防水、防潮灯具。 涂层机室照明应当采用防爆型灯具。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0286 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸的抱平机和检尺器等机台的三线或者网线插座应当保护接地；印花台板(包括蒸汽、电热法)的台板电轨道与金属架之间绝缘、保护接地或者接零完好；电熨斗绝缘性能良好，定期安全检测，合格使用，插座有通(闭)电源指示信号。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0287 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸的出绸装置、涂层机、热风拉幅定形机等应当装设静电消除器，作用良好。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0288 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 电熨斗(吊瓶熨斗)等定型工具、设备应当符合移动电具安全设计要求，电线、插头、温控、指示等完好无损，绝缘可靠，使用三芯纱包线，长度不得超过3m，并安装漏电保护装置。 1、落实电熨斗(吊瓶熨斗)的安全管理，定期进行安全检测，合格使用。 2、电熨斗(吊瓶熨斗)在使用中，从业人员不得离开岗位，工作间断时电熨斗不得直接放置在面料织物上。 3、使用完毕必须及时切断电源，冷却后按序锁入专用铁箱，集中存放管理。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0289 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸、绢纺织织机的电机、齿轮、皮带轮、曲轴弯头、多臂机长连杆等处均应有安全防护装置，梭箱两侧和筘帽必须装有防飞梭装置，断经、换梭、轧梭白停装置必须灵敏、有效。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0290 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 丝绸、绢纺织专用生产设备 |  | 丝绸的热风拉幅定形机、高温焙烘机等燃气加热装置应装设自动点火及火焰检测器，气体燃烧应当具有安全防爆设施，排气装置与气体燃烧控制器之间应装有安全防护联锁装置，燃气管道无渗漏。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.5条 | FZ29 | B03
FZ0291 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 针织专用生产设备 |  | 针织络筒机、菠萝锭、经编机、坯布丝光机、碱缩机、氯氧联漂流水线、经编剖幅机、轧光机、滚筒及布动印花、平幅起绒机、切领布机(直、横条)、钢带裁剪机、自动卷纬机、缝合机、直线式缝合机等传动、旋转、轧点部位必须安装完整、有效、可靠的安全防护装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.6条 | FZ30 | B03
FZ0292 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 针织专用生产设备 |  | 棉毛机、大圆机、脱水机、平幅热定型机、圆筒热定型机、滚筒及布动印花、平幅起绒机的落布门、万向轴、防护门等危险部位必须安装完整、有效、可靠的电气联锁装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.6条 | FZ30 | B03
FZ0293 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 针织专用生产设备 |  | 台式筛网机印花机、平幅起绒机、钳式落料机、纱线丝光机、回转式袜子定型机等紧急制动装置应灵敏、有效、可靠。 台车、棉毛机、大圆机、整经机、经编机、脱水机、经编剖幅机、轧光机、滚筒及布动印花、剪(翻)罗纹机、60型橡口罗纹机、单针筒织袜机、缝纫机、袜子清洗机等制动装置应灵敏、有效、可靠。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.6条 | FZ30 | B02
FZ0294 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 针织专用生产设备 |  | 氯氧联漂流水线酸碱溶液的盛器、管道无泄漏，安全防护设施有效、完整，警示标志明显。 亚漂流水线罐盖、罐体密封无泄漏，氯气在处理前的排放系统畅通无外泄，双氧水盛器及盖完整无损。平幅热定型机同位素克重仪防护层必须完好，警示标志明显。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.6条 | FZ30 | B03
FZ0295 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 针织专用生产设备 |  | 整经机、圆筒热定型机、平幅热定型机、起毛机等设备应当安装静电消除器。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.6条 | FZ30 | B03
FZ0296 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 针织专用生产设备 |  | 超喂轧光机、圆筒热定型机、平幅热定型机、呢毯定型机、植绒洪燥机等电加热电热系统各连接点、轧辊接点、绝缘必须良好、有效，温控装置性能灵敏、可靠。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.6条 | FZ30 | B03
FZ0297 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 针织专用生产设备 |  | 罗纹机工作灯、棉毛机工作灯、氯氧联漂流水线离工作地面2m以下的照明灯应当使用安全电压。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.6条 | FZ30 | B02
FZ0298 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 针织专用生产设备 |  | 起毛机储尘室出风面积应大于墙面积的1/5，储尘室容积应大于8m2，做到一机一室，具有安全泄爆口，安置喷淋灭火管，禁止使用无防护措施的电气装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.6条 | FZ30 | B02
FZ0299 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 复制专用生产设备 |  | 复制专用生产设备包括巾被、装饰、色织、手帕等工艺技术的生产设备。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.7条 | FZ31 | B02
FZ0300 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 复制专用生产设备 |  | 复制专用生产设备中，煮纱(布)锅、堆(起)纱(布)机、漂白机、绞纱洗纱机、高温高压染色机(筒子、绞纱)、箱式溢流染色机、浆染联合机(纱、线)、剖幅机、烧毛机、绳洗机(练、漂、染各工序)、平洗机(皂洗机)、开幅机、绳状开幅机、烘烧机(织物轧水烘烧机、五层短环烘烧机)、丝光机、焙烘机、热定型机(热风拉幅机)、验布联合机等设备传动、旋转部位必须安装完整、有效、可靠的安全防护装置，操作平台必须安装安全防护栏杆。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.7条 | FZ31 | B03
FZ0301 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 复制专用生产设备 |  | 浆染联合机(纱、线)、烧毛机、簇绒机、绳洗机(练、漂、染各工序)、履带练漂平洗机、平洗机(皂洗机)、绳状开幅机、烘燥机(织物轧水烘烧机、五层短环烘烧机)、丝光机、浸轧机、焙烘机、热定型机(热风拉幅机)、轧光机、防缩机、烫平机、三辊连续蒸呢机等设备轧辊进布(纱、线)口轧点部位必须安装完整、有效、可靠的安全防轧栏、绳及挡板等装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.7条 | FZ31 | B03
FZ0302 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 复制专用生产设备 |  | 漂白机、浆染联合机(纱、线)、烧毛机、割绒机、簇绒机、抓剪联合机、印花机、卷染机(各种高温、低温卷染机)、丝光机、防缩机等设备的危险部位必须安装完整、有效、可靠的安全联锁装置及紧急制动装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.7条 | FZ31 | B03
FZ0303 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 复制专用生产设备 |  | 煮纱(布)锅、高温高压染色机(筒子、绞纱)、管道染纱机、浆染联合机(纱、线)、绞纱烘燥机、筒子烘燥机、蒸箱(筒)、经轴浆纱机、热定型锅(箱)、磨缄机(刷绒)、履带练漂平洗机、平洗机(皂洗机)、烘燥机(织物轧水烘烧机、五层短环烘烧机)、小烫机、印花机、蒸化机、溢流染色机、高温高压喷射溢流管式染色机、丝光机、浸轧机、热定型机(热风拉幅机)、热定形锅(箱)、防缩机、蓬松机、烫平机、三辊连续蒸呢机等设备必须装设齐全、完整、有效的安全阀、压力表、温度计以及爆破片(防爆膜)等安全附件，定期检查、检测，合格使用。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.7条 | FZ31 | B03
FZ0304 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 复制专用生产设备 |  | 履带式漂白机、绞纱丝光机、绞纱酸洗机、丝光机等设备的输酸管、输碱管、容器、阀门、液压系统必须完好无泄漏，落实防范措施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.7条 | FZ31 | B03
FZ0305 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 复制专用生产设备 |  | 履带式漂白机、绞纱丝光机、绞纱皂练机、绞纱酸洗机、绞纱上浆机、脱水机、往复(升降)式染色机、箱式溢流染色机、喷射式染色机(洗纱、皂练)、浆染联合机(纱、线)、经轴浆纱机、刷毛机、J型容布箱、履带练漂平洗联合机、平洗机(皂洗机)、烘燥机(织物轧水烘烧机、五层短环烘烧机)、蒸化机、溢流染色机、卷染机、热定型机(热风拉幅机)等设备的电气装置、照明灯具必须采取安全电压或者具有防水、防潮性能。 穿筘架照明灯具及吸停经片器应当采用安全电压；结经机应当采用保护接地措施；热定型机(热风拉幅机)、点方机应当安装静电消除器。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.7条 | FZ31 | B03
FZ0306 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 复制专用生产设备 |  | 绞纱皂练机、管道染纱机、箱式溢流染色机、喷射式染色机(洗纱、皂练)、浆染联合机(纱、线)、筒子烘燥机、热定型锅(箱)、绳洗机(练、漂、染各工序)、履带练漂平洗联合机、平洗机(皂洗机)、绳状开幅机、烘燥机(织物轧水烘烧机、五层短环烘烧机)、小烫机、蒸化机、溢流染色机、卷染机、浸轧机、热定型锅(箱)、防缩机、蓬松机、烫平机、三辊连续蒸呢机等设备的蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防护措施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.7条 | FZ31 | B03
FZ0307 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 服装、鞋帽专用生产设备 |  | 卧式、移动裁断机(带式、立式裁布机)、铡刀式落料机(切纸机)、裁滚条机、裁橡筋机、折布机、削边机(拉毛机)等专用设备的刀具、钢带必须牢固，非工作部分的刀具、钢带以及旋转部位必须具有安全防护装置。 1、电气装置应符合设计要求，绝缘可靠，定期进行安全检测，并合格有效。移动裁断机(立式裁布机)导线应当采用胶皮线(橡胶护套线)，长度不得超过5m。 2、使用卧式裁断机(带式裁布机)等专用设备的从业人员必须佩戴金属防护手套。 3、磨钢带时，从业人员不得离开岗位。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.8条 | FZ32 | B03
FZ0308 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 服装、鞋帽专用生产设备 |  | 大白扣冲压机、冲压式落料机(下落机)、铡刀式落料机(切纸机)、脱水机、圆盘注塑机、造粒机、打浆机、冷粘上胶机等设备的旋转、冲压部位必须装有完整、有效、可靠的光电或者机械联锁装置，或者挡板式保护装置及紧急制停装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.8条 | FZ32 | B03
FZ0309 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 服装、鞋帽专用生产设备 |  | 平缝机(中速平缝机、高速平缝机、单针链条车、双针链条车、绣花车上袖机、揉肩机等)、包缝机(三线、四线、五线)等缝纫专用生产设备和锁眼机(锁洞机)、钉钮扣机、套结机、开袋机、拷边机、锁边机、验布机、蒸汽合布机、弹子长丝络筒机、帽子压缝机、破碎机、捏合机等设备的传动、旋转部位必须具有齐全、完整、有效的安全防护装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.8条 | FZ32 | B03
FZ0310 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 服装、鞋帽专用生产设备 |  | 电熨斗(吊瓶熨斗)等定型工具、设备应当符台移动电具安全设计要求，电线、插头、温控、指示等应完好无损、绝缘可靠，使用三芯纱包线，长度不得超过3m，并安装漏电保护装置。 1、落实电熨斗(吊瓶熨斗)的安全管理，定期进行安全检测，合格使用。 2、电熨斗(吊瓶熨斗)在使用中，从业人员不得离开岗位工作间断时，电熨斗不得直接放置在面料织物上。 3、使用完毕必须及时切断电源，冷却后按序锁入专用铁箱，集中存放管理。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.8条 | FZ32 | B03
FZ0311 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 服装、鞋帽专用生产设备 |  | 平缝机(中速平缝机、高速平缝机、单针链条车、双针链条车、绣花车上袖机、揉肩机等)、移动裁断机(立式裁布机)、卧式滚筒洗涤机、蒸汽滚筒洪干机、脱水机、压领机、压上下盘机、圆领机、电箱体、打浆机、压滚条机、压沿条机、织帽机、(针织圆机)电热烫帽机、冷粘上胶机等设备、设施必须保护接地，安装漏电保护装置，工作照明等使用安全电压。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.8条 | FZ32 | B02
FZ0312 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 服装、鞋帽专用生产设备 |  | 炼胶机(打胶机)使用有机溶剂打胶的电气装置必须符合防火防爆的电气设计规范。各类仪器、仪表及测温仪应当齐全、有效。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.8条 | FZ32 | B03
FZ0313 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 服装、鞋帽专用生产设备 |  | 使用蒸汽加热、电加热或燃油、燃气明火操作工艺的设备，具有火灾和烫伤等危险性，应当做好操作机台防范火灾、防烫措施。热定型、通风管道应定期做好清洁工作。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.8条 | FZ32 | B03
FZ0314 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 服装、鞋帽专用生产设备 |  | 蒸汽滚筒洪干机、蒸汽熨烫定形机、蒸汽烘箱、蒸汽台布机、帽子整烫液压机等使用高温、高压的安全阀、压力表、温度仪等安全附件必须齐全、有效，并应定期检测，合格使用，安全警示标志应明显。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.8条 | FZ32 | B03
FZ0315 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 服装、鞋帽专用生产设备 |  | 压领机、压上下盘机、圆领机、蒸道式蒸汽熨斗、蒸汽烘箱、蒸汽合布机、压滚条机、压沿条机、电热烫帽机等设备的蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防烫措施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.8条 | FZ32 | B03
FZ0316 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 制线、织带专用生产设备 |  | 并纱机、捻线机、倍捻机、倒筒机、双面摇纱机、槽筒式落筒机、秘光机、涤纶筒子倒角机、射频烘燥机、橡筋包线机、四针机(多针机)、水管涂塑机等设备的旋转、传动部位的防护装置应当齐全、可靠，车头箱应当装有联锁装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.9条 | FZ33 | B03
FZ0317 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 制线、织带专用生产设备 |  | 并纱机、双面摇纱机、槽筒式落筒机、脱水机、水洗机、秘光机、宝塔机、线圈机、络筒机、台布拉幅机、整经机、漂染和整烫机、商标切割机、商标印刷机、练胶机、滤胶机、双捻机等设备旋转、传动部位除有齐全、可靠的防护装置外，还应具有可靠、有效的应急制动装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.9条 | FZ33 | B03
FZ0318 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 制线、织带专用生产设备 |  | 双滚筒蜡光机的滚筒、线球机的重锤、整经机的重锤、无梭织带机和有梭织带机的重锤、提花经编机的经轴托架、鞋带轧头机的重锤、墙纸机经轴滚筒等部位应当安装可靠、有效的防坠、防脱钩防护装置，旋转、传动部位防护装置应齐全、可靠。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.9条 | FZ33 | B03
FZ0319 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 制线、织带专用生产设备 |  | 往复式染色机传动齿轮啮合处、台布拉幅机的轧点、放丝机牵伸滚筒轧点等危险口子必须安装可靠、有效的轧点防护装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.9条 | FZ33 | B03
FZ0320 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 制线、织带专用生产设备 |  | 升降式染纱机、打包机、立式制线机等设备上下运动的部位应当安装可靠、有效的限位防护装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.9条 | FZ33 | B03
FZ0321 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 制线、织带专用生产设备 |  | 卧式煮练锅、高温高压筒子染色机、烘燥机(烘房、烘燥柜)、拖浆机、拌浆机、射频烘燥机、台布拉幅机、定形锅、漂染和整烫机、墙纸机、捏合机、硫化压机、滤胶机等使用高温、高压的安全阀、压力表、温度仪等安全附件必须齐全、有效，并应定期检测，合格使用，安全警示标志应明显。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.9条 | FZ33 | B03
FZ0322 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 制线、织带专用生产设备 |  | 酸洗机的喷射式酸洗机按钮开关；拖浆机、宝塔机、线圈机、络筒机、线球机、线板线机的自停装置；针织钩编机的断经自停装置；鞋带轧头机的刀头架电加热器等必须使用安全电压。烘燥机(烘房、烘燥柜)和提花经编机、切丝机的工作照明必须使用安全电压和防潮灯具。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.9条 | FZ33 | B03
FZ0323 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 制线、织带专用生产设备 |  | 商标印刷机电气控制开关、锭带刮浆机电气开关、苯吸附装置电气控制箱等应当采用防爆型电气设施和装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.9条 | FZ33 | B03
FZ0324 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 制线、织带专用生产设备 |  | 上胶机的机械旋转部位安全防护装置应齐全、可靠，进气阀、疏水器、测温仪应齐全、完整；上胶机的机房应密闭，门窗启闭应灵活，排气、通风装置应良好、可靠。落实预防尘、毒措施，配备可靠、应急的防毒面具。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.9条 | FZ33 | B03
FZ0325 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设施设施 | 烧毛专用生产设备 |  | 使用煤气、石油液化气、天然气和汽油等汽化气烧毛的燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等设备、装置，必须与生产加工、人员密集场所明确分开，单独设置，保持安全距离。建、构筑物的采光、照明、通风及相邻建、构筑物间的通道、距离等应当符合国家有关防火防爆的设计要求。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.10条 | FZ34 | B02
FZ0326 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 烧毛专用生产设备 |  | 汽化气烧毛设备必须具有集动力排风装置、火焰检测装置、监控装置、报警装置为一体的程序控制装置。在燃气输送的管道间设置断气电磁阀和防爆装置，预防燃气积聚，防范燃气燃爆，并且应当设置完整、显示灵敏、使用可靠、检测合格、安全有效。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.10条 | FZ34 | B03
FZ0327 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 烧毛专用生产设备 |  | 燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等设备、装置的泄爆口、爆破片、防爆膜等防爆装置必须符合国家有关防范技术标准的规定。其设备、设施、容器、管道等应完好无泄漏，燃气管道应用色标明确。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.10条 | FZ34 | B03
FZ0328 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 烧毛专用生产设备 |  | 燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等所使用的电气设备、装置和照明灯具必须采取防爆型，电气开关装置应设置在室外。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.10条 | FZ34 | B03
FZ0329 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 烧毛专用生产设备 |  | 燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等危险部位必须配备具有针对性的灭火设备、器材和报警装置。烧毛设备的自动点火及灭火装置应完好有效。汽化器、热媒炉等停机、停气联锁装置必须有效、可靠。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.10条 | FZ34 | B03
FZ0330 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 烧毛专用生产设备 |  | 燃气设备、设施的压力表、安全阀、防爆装置、吹扫管、放散管、报警装置、降温排风装置、检测报警装置等安全附件必须设置完整、定期检测合格，且显示灵敏、使用可靠、应急方便、安全有效。排气孔应当朝向无人走动的区域。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.10条 | FZ34 | B03
FZ0331 |  | 设备设施 | 专用设施设施 | 烧毛专用生产设备 |  | 烧毛专用生产设备必须装设完整、有效、可靠的防静电装置、避雷装置，并应定期进行安全检测，合格使用。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.10条 | FZ34 | B03
FZ0332 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 登记 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条 | FZ35 | B02
FZ0333 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 定期检验 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）第四十条 | FZ35 | B02
FZ0334 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2、特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3、特种设备的日常使用状况记录； 4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5、特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十六条 | FZ35 | B02
FZ0335 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ35 | B02
FZ0336 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ35 | B02
FZ0337 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 运行记录 | 应建立建全以下运行记录： 1、锅炉及燃烧和辅助设备运行记录； 2、水处理设备运行及汽水品质化验记录； 3、交接班记录； 4、锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记录。 5、锅炉及燃烧和辅助设备检查记录。 6、锅炉运行故障及事故记录。 7、锅炉停炉保养记录。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）8.1.5 | FZ35 | B02
FZ0338 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全运行要求 | 锅炉运行操作人员在锅炉运行前应当做好各种检查，应当按照规定的程序启动和运行，不应当任意提高运行参数，压火后应当保证锅水温度、压力不回升和锅炉不缺水。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）8.1.6 | FZ35 | B02
FZ0339 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全运行要求 | 当锅炉运行中发生受压元件泄漏、炉膛严重结焦、液态排渣锅炉无法排查、锅炉尾部烟道严重堵灰、炉墙烧红、受热面金属严重超温、汽水质量严重恶化等情况时，应当停止运行。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）8.1.6 | FZ35 | B02
FZ0340 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全运行要求 | 锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验检测机构实施的水（介）质处理定期检验。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ35 | B02
FZ0341 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 安全运行要求 | 从事锅炉清洗的单位，应当按照安全技术规范的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ35 | B02
FZ0342 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 锅炉 | 事故预防与应急救援 | 锅炉使用单位应当制定事故应急措施和救援预案，包括组织方案、责任制度、报警系统及紧急状态下抢险求援的实施方案。 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）8.1.13 | FZ35 | B02
FZ0343 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 登记 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条 | FZ36 | B02
FZ0344 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 定期检验 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）第四十条 | FZ36 | B02
FZ0345 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2、特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3、特种设备的日常使用状况记录； 4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5、特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十六条 | FZ36 | B02
FZ0346 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ36 | B02
FZ0347 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ36 | B02
FZ0348 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 移动式压力容器 | 应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十二条 | FZ36 | B02
FZ0349 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 压力表的校验 压力表和校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009 )8.4.2 | FZ36 | B02
FZ0350 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 日常维护保养 压力容器使用单位应当对压力容器及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性日常维护保养，对发现的异常情况，应当及时处理并且记录。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009 )6.7 | FZ36 | B02
FZ0351 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 年度检查 压力容器使用单位应当实施压力容器的年度检查，年度检查至少包括压力容器安全管理情况检查、压力容器本体及运行状况检查和压力容器安全附件检查等。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009 )6.8 | FZ36 | B02
FZ0352 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 建立操作规程 压力容器的使用单位，应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器安全操作要求。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009 )6.5 | FZ36 | B02
FZ0353 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 应急救援 压力容器发生事故有可能造成严重后果或者产生重大社会影响的使用单位，应当制定应急救援预案，建立相应的应急救援组织机构，配置与之适应的救援装备，并且适时演练。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009 )6.14 | FZ36 | B02
FZ0354 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 登记 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条 | FZ37 | B02
FZ0355 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 定期检验 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）第四十条 | FZ37 | B02
FZ0356 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2、特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3、特种设备的日常使用状况记录； 4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5、特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十六条 | FZ37 | B02
FZ0357 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ37 | B02
FZ0358 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ37 | B02
FZ0359 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 报废、停用处理 | 不能达到合乎使用要求的管道，使用单位应当及时予以报废，并且及时办理管道使用登记注销手续。使用单位应当对停用或者报废的管道采取必要的安全措施。 | 《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSG_D0001-2009）第一百零七条、第一百零八条 | FZ37 | B02
FZ0360 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 事故报告与处理 | 管道发生事故时，使用单位应当按照《特种设备事故报告和调查处理规定》及时向质检部门等有关部门报告。 | 《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSG_D0001-2009）第一百零九条 | FZ37 | B02
FZ0361 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 应急救援 | 管道发生事故有可能造成严重后果或者产生重大社会影响的使用单位，应当制定应急救援预案，建立相应的应急救援组织机构，配置与之适应的救援装备，并且适时演练。 | 《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSG_D0001-2009）第一百零三条 | FZ37 | B02
FZ0362 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 压力管道 | 建立操作规程 | 管道使用单位应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出管道的安全操作要求。 | 《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSG_D0001-2009）第一百零一条 | FZ37 | B02
FZ0363 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 登记 | 电梯使用单位应当在电梯投入使用前或者投入使用后30日内，向负责电梯安全监督管理的部门办理使用登记手续，取得使用登记证书。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | FZ38 | B02
FZ0364 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ38 | B02
FZ0365 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ38 | B02
FZ0366 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 轿厢结构牢固可靠、运行平稳，轿门关闭时无撞击，轿厢内应设有与外界联系的通讯设施和应急照明设施，轿厢门开启灵敏，防夹人的安全装置完好有效，间隙符合要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.4.4 | FZ38 | B02
FZ0367 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 日常检查 | 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完整，且灵敏可靠。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.4.2 | FZ38 | B02
FZ0368 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依法取得许可的安装、改造、修理单位进行。维护保养单位不得将维护保养业务转包、分包。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十四条 | FZ38 | B02
FZ0369 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 异地开展电梯维护保养的单位，应当将相应资质证明告知所在地市（州）负责电梯安全监督管理的部门。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十四条 | FZ38 | B02
FZ0370 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯维护保养单位从事电梯维护保养的人员应当取得《特种设备作业人员证》，持证上岗。电梯维护保养单位应当定期对作业人员进行安全教育和技术培训，建立作业人员教育培训记录，并至少保存５年。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十五条 | FZ38 | B02
FZ0371 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯维护保养单位应当与电梯使用单位签订维护保养合同。维护保养合同应当明确维护保养的内容和要求、维护保养起止日期和频次、故障报修和应急救援等内容。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十六条 | FZ38 | B02
FZ0372 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯的日常维护保养单位应当在维护保养中严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十二条 | FZ38 | B02
FZ0373 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十二条 | FZ38 | B02
FZ0374 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 维护保养 | 电梯投入使用后，电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对电梯的日常维护保养单位或者电梯的使用单位在安全运行方面存在的问题，提出改进建议，并提供必要的技术帮助。发现电梯存在严重事故隐患的，应当及时向特种设备安全监督管理部门报告。电梯制造单位对调查和了解的情况，应当作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十七条 | FZ38 | B02
FZ0375 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 停用 | 电梯停用1年以上或者停用期超过1次定期检验周期的，电梯使用单位应当封存电梯并设置警示标志，在30日内到原使用登记机关办理停用手续；重新启用的，应当办理启用手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | FZ38 | B02
FZ0376 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 变更 | 电梯使用单位发生变更的，新的电梯使用单位应当自变更之日起30日内到原使用登记机关办理变更手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | FZ38 | B02
FZ0377 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 报废 | 电梯报废的，电梯使用单位应当在30日内到原使用登记机关办理注销手续。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十四条 | FZ38 | B02
FZ0378 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 使用 | 电梯使用单位应当在电梯轿厢内或者出入口的显著位置张贴电梯使用登记标志、定期检验标志、安全注意事项、警示标志、应急救援电话号码、电梯使用单位和维护保养单位的相关信息等。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十五条 | FZ38 | B02
FZ0379 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 检验 | 在用电梯定期检验周期为1年。电梯使用单位应当在检验合格有效期届满前1个月向电梯检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第二十条 | FZ38 | B02
FZ0380 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 电梯 | 建立管理制度与档案 | 电梯使用单位应当按照有关规定建立电梯使用安全管理制度和电梯安全技术档案，设置安全管理机构或者配备专兼职安全管理人员。 | 《四川省电梯安全监督管理办法》（四川省人民政府令第298号）第十五条 | FZ38 | B02
FZ0381 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 登记 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条 | FZ39 | B02
FZ0382 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 定期检验 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）第四十条 | FZ39 | B02
FZ0383 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2、特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3、特种设备的日常使用状况记录； 4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5、特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十六条 | FZ39 | B02
FZ0384 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ39 | B02
FZ0385 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 |  | FZ39 | B02
FZ0386 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 维护保养 | 在用起重机械的日常维护保养，重点是对主要受力结构件、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气（液压、气动）控制系统等进行清洁、润滑、检查、调整、更换易损件和失效的零部件。 | 《起重机械使用管理规则》 （TSG Q5001-2009） 第三十五条 | FZ39 | B02
FZ0387 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 维护保养 | 在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，每年进行一次全面检查，保持起重机械的正常状态。日常维护保养和自行检查、全面检查应当按照本规则和产品安装使用维护说明的要求进行，发现异常情况，应当及时进行处理，并且记录，记录存入安全技术档案。 | 《起重机械使用管理规则》 （TSG Q5001-2009） 第三十四条 | FZ39 | B02
FZ0388 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 报废、停用处理 | 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第三十条 | FZ39 | B02
FZ0389 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 吊钩等取物装置 1、无裂纹； 2、危险断面磨损量不得大于原尺寸的10%； 3、开口度不得超过原尺寸的15%； 4、扭转变形不得超过10°； 5、危险断面或吊钩颈部不得产生塑性变形； 6、应设置防脱钩装置，且有效； 7、吊钩（含直柄吊钩尾部的退刀槽）、液态金属吊钩横梁的吊耳和板钩心轴、盛钢（铁）液体的吊包耳轴（含焊缝）、集装箱吊具转轴及搭钩等应定期进行无损探伤，探伤检查周期一般为6个月至12个月。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.3.5 | FZ39 | B02
FZ0390 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 钢丝绳 1、钢丝绳安全系数应符合GB3811-2008中表44的规定。 2、载荷由多根钢丝绳支承时，宜设置能有效地保证各根钢丝绳受力均衡的装置。如果结构上无法消除载荷在各钢丝绳之间分布的不均匀性，则应在设计中予以考虑。 3、起升机构和非平衡变幅机构不应使用接长的钢丝绳。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）4.2.1 | FZ39 | B02
FZ0391 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 卷筒 1、钢丝绳在卷筒上应能按顺序整齐排列。只缠绕一层钢丝绳的卷筒，应作出绳槽。用于多层缠绕的卷筒，应采用适用的排绳装置或便于钢丝绳自动转层缠绕的凸缘导板结构等措施。 2、多层缠绕的卷筒，应有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘。当钢丝绳全部缠绕在卷筒后，凸缘应超出最外面一层钢丝绳，超出的高度不应小于钢丝绳直径的1.5倍（对塔式起重机是钢丝绳直径的2倍）。 3、卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应安全可靠并有防松或自紧的性能。如果钢丝绳尾端用压板固定，固定强度不应低于钢丝绳最小破断拉力的80%，且至少应有两个相互分开的压板夹紧，并用螺栓将压板可靠固定。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）4.2.4 | FZ39 | B02
FZ0392 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 滑轮 1、滑轮应有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或结构。在滑轮罩的侧板和圆弧顶板等处与滑轮本体的间隙不应超过钢丝绳公称直径的0.5倍。 2、人手可触及的滑轮组，应设置滑轮罩壳。对可能摔落到地面的滑轮组，其滑轮罩壳应有足够的强度和刚性。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）4.2.5 | FZ39 | B02
FZ0393 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 各类行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置及其他保护装置应完好、可靠。1t及以上起重机械应加装重量限制器。1t以下起重机械应加装防止电动葫芦脱轨的装置。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.3.7 | FZ39 | B02
FZ0394 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全附件 | 急停装置、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠。急停装置不得自动复位，且装设在司机操作方便的部位。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.3.8 | FZ39 | B02
FZ0395 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 起升高度限位器 起升机构均应装设起升高度限位器。用内燃机驱动，中间无电气、液压、气压等传动环节而直接进行机械连接的起升机构，可以配备灯光或声响报警装置，以替代限位开关。 需要时，还应设下降深度限位器；当取物装置下降到设计规定的下极限位置时，应能立即切断下降动力源。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.2.1 | FZ39 | B03
FZ0396 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 运行行程限位器 起重机和起重小车（悬挂型电动葫芦运行小车除外），应在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。在运行速度大于100m/min，或停车定位要求较严的情况下，宜根据需要装设两级运行行程限位器，第一级发出减速信号并按规定要求减速，第二级应能自动断电并停车。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.2.2 | FZ39 | B03
FZ0397 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 幅度限位器 对动力驱动的动臂变幅的起重机（液压变幅除外），应在臂架俯仰行程的极限位置处设臂架低位置和高位置的幅度限位器。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.2.3 | FZ39 | B03
FZ0398 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 起重量限制器 对于动力驱动的1t及以上无倾覆危险的起重机械应装设起重量限制器。对于有倾覆危险的且在一定的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械也应装设起重量限制器。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.3.1 | FZ39 | B03
FZ0399 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 联锁保护 1、进入桥式起重机和门式起重机的门，和从司机室登上桥架的舱口门，应能联锁保护；当门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构的电源。 2、司机室与进入通道有相对运动时，进入司机室的通道口，应设联锁保护；当通道口的门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构的电源。 3、可在两处或多处操作的起重机，应有联锁保护，以保证只能在一处操作，防止两处或多处同时都能操作。4、当既可以电动，也可以手动驱动时，相互间的操作转换应能联锁。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.5 | FZ39 | B03
FZ0400 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 风速仪及风速报警器 1、对于室外作业的高大起重机应安装风速仪，风速仪应安置在起重机上部迎风处。 2、对室外作业的高大起重机应装有显示瞬时风速的风速报警器，且当风力大于工作状态的计算风速设定值时，应能发出报警信号。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.6.1 | FZ39 | B03
FZ0401 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 导电滑触线的安全防护 1、桥式起重机司机室位于大车滑触线一侧，在有触电危险的区段，通向起重机的梯子和走台与滑触线间应设置防护板进行隔离。 2、桥式起重机大车滑触线侧应设置防护装置，以防止小车在端部极限位置时因吊具或钢丝绳摇摆与滑触线意外接触。 3、多层布置桥式起重机时，下层起重机应采用电缆或安全滑触线供电。 4、其他使用滑触线的起重机械，对易发生触电的部位应设防护装置。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.6.5 | FZ39 | B03
FZ0402 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 报警装置 必要时，在起重机上应设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。流动式起重机倒退运行时，应发出清晰的报警音响并伴有灯光闪烁信号。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）9.6.6 | FZ39 | B03
FZ0403 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 安全防护装置在典型起重机械上设置的要求见《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）附录A表A.1。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）附录A | FZ39 | B03
FZ0404 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 起重机械 | 安全防护装置 | 人员的安全装备 指派人员应保证安全装备符合下列要求： 1、人员安全装备适合工作现场状况，如安全帽、安全眼镜、安全带、安全靴和听力保护装置； 2、在工作前后检查安全装备，按规定程序进行维护或在必要时进行更换； 3、在需要时应保存检查和维修记录； 4、某些安全装备（例如安全帽和安全带）应根据有关规定定期更换。由于撞击损坏的安全装备应立即更换。 | 《起重机械安全规程__第1部分：总则》（GB6067-2010）13.3 | FZ39 | B03
FZ0405 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 登记 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十五条 | FZ40 | B02
FZ0406 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 定期检验 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第四号）第四十条 | FZ40 | B02
FZ0407 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； 2、特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3、特种设备的日常使用状况记录； 4、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； 5、特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十六条 | FZ40 | B02
FZ0408 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ40 | B02
FZ0409 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 安全技术档案 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十七条 | FZ40 | B02
FZ0410 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 车身整洁，所有部件及防护装置应齐全、完整。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.2 | FZ40 | B03
FZ0411 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 动力系统应运转平稳，无异常声音；点火、燃料、润滑、冷却系统性能应良好；连接管道应无漏水、漏油。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.3 | FZ40 | B02
FZ0412 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 电气系统应完好；大灯、转向、制动灯应完好并有牢固可靠的保护罩；电器仪表应配置齐全，性能可靠；喇叭应灵敏，音量适中；连接电气线路应无漏电。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.4 | FZ40 | B02
FZ0413 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 传动系统应运转平稳，离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响；变速器的自锁、互锁应可靠，且不跳档、不乱档。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.5 | FZ40 | B02
FZ0414 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 行驶系统应连接紧固，车架和前后桥不应变形或产生裂纹；轮胎磨损不应超过标准规定的磨损量，且胎面无损伤。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.6 | FZ40 | B02
FZ0415 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 转向机构应轻便灵活可靠，行驶中不应摆振、抖动、阻滞及跑偏等。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.7 | FZ40 | B02
FZ0416 | 现场管理 | 设备设施 | 特种设备 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常常规检查 | 制动系统应安全可靠，无跑偏现象，制动距离满足安全行驶的要求；电瓶车的制动联锁装置应齐全、可靠，制动时联锁开关应切断行车电源。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.5.8 | FZ40 | B02
FZ0417 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 消防给水管道内平时所充水的 pH 值应为 6.0～9.0。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.4 | FZ41 | B02
FZ0418 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.5 | FZ41 | B02
FZ0419 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时，应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.6 | FZ41 | B02
FZ0420 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 符合下列规定之一时，应设置消防水池： 1、当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时； 2、当采用一路消防供水或只有一条引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时； 3、市政消防给水设计流量小于建筑的消防给水设计流量时。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.1 | FZ41 | B02
FZ0421 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池，应符合下列规定： 1、消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不应大于 6.0m； 2、取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于 15m； 3、取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m； 4、取水口（井）与液化石油气储罐的距离不宜小于60m，当采取防止辐射热保护措施时，可为 40m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.7 | FZ41 | B02
FZ0422 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求： 1、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用； 2、消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位； 3、消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.9 | FZ41 | B02
FZ0423 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列要求： 1、消防水池应设置通气管； 2、消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.10 | FZ41 | B02
FZ0424 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 当井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时，深井泵应能自动启动，并应符合下列规定： 1、水井不应少于两眼，且每眼井的深井泵均应采用一级供电负荷时，可为两路消防供水； 2、其他情况时可视为一路消防供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.2 | FZ41 | B02
FZ0425 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 当室外消防水源采用天然水源时，应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施，并应采取确保安全取水的措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.4 | FZ41 | B02
FZ0426 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 当天然水源作为消防水源时，应符合下列规定： 1、当地表水作为室外消防水源时，应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施；当消防车取水时，最大吸水高度不应超过 6.0m； 2、当井水作为消防水源时，还应设置探测水井水位的水位测试装置。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.5 | FZ41 | B02
FZ0427 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 消防水源 | 设有消防车取水口的天然水源，应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.4.7 | FZ41 | B02
FZ0428 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 单台消防水泵的最小额定流量不应小于 10L/s，最大额定流量不宜大于 320L/s。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.4 | FZ41 | B02
FZ0429 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 采用柴油机消防水泵时应符合下列规定： 1、柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机； 2、柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响； 3、柴油机消防水泵应具备连续工作的性能，试验运行时间不应小于24h； 4、柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求； 5、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定，且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置，柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50%的储量。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.8 | FZ41 | B02
FZ0430 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 消防水泵吸水应符合下列规定： 1、消防水泵应采取自灌式吸水； 2、消防水泵从市政管网直接抽水时，应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器； 3、当吸水口处无吸水井时，吸水口处应设置旋流防止器。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.1.12 | FZ41 | B02
FZ0431 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力，工业建筑不应低于 0.10MPa。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.2.2 | FZ41 | B02
FZ0432 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 高位消防水箱的设置应符合下列规定： 1、当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的入孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施； 2、严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内，其他地区宜设置在室内，当必须在屋顶露天设置时，应采取防冻隔热等安全措施； 3、高位消防水箱与基础应牢固连接。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.2.4 | FZ41 | B02
FZ0433 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 稳压泵宜采用离心泵，并宜符合下列规定： 1、宜采用单吸单级或单吸多级离心泵； 2、泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.3.1 | FZ41 | B02
FZ0434 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 超过四层的厂房和库房，以及最高层楼板超过 20m 的厂房或库房的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.4.1 | FZ41 | B02
FZ0435 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 供水设施 | 消防水泵房应符合下列规定： 1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级，与其他产生火灾暴露危害的建筑的防火距离应根据计算确定，但不应小于15m； 2、附设在建筑物内的消防水泵房，应采用耐火极限不低于 2.0ｈ的隔墙和 1.50ｈ的楼板与其他部位隔开，其疏散门应靠近安全出口，并应设甲级防火门； 3、附设在建筑物内的消防水泵房，当设在首层时，其出口应直通室外；当设在地下室或其他楼层时，其出口应直通安全出口。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.5.12 | FZ41 | B02
FZ0436 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 给水形式 | 城镇消防给水宜采用城镇市政给水管网供应，工业园区和商务区宜采用两路消防供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.2 | FZ41 | B02
FZ0437 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 给水形式 | 建筑物室外宜采用低压消防给水系统，当采用市政给水管网供水时，应符合下列规定： 1、应采用两路消防供水，除建筑高度超过50m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水； 2、室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.3 | FZ41 | B02
FZ0438 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 给水系统 | 给水形式 | 工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消防给水，应符合下列规定： 1、工艺装置区、储罐区等场所应采用高压或临时高压消防给水系统，但当无泡沫灭火系统、固定冷却水系统和消防炮，室外消防给水设计流量不大于30L/s，且在城镇消防站保护范围内时，可采用低压消防给水系统； 2、堆场等场所宜采用低压消防给水系统，但当可燃物堆垛高度高、扑救难度大、易起火，且远离城镇消防站时，应采用高压或临时高压消防给水系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.4 | FZ41 | B02
FZ0439 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室外消火栓 | 室外消火栓的布置应符合下列规定： 1、室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于 2 个。 2、人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓，且距出入口的距离不宜小于 5m，并不宜大于 40m。 3、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置，且与最近一排汽车的距离不宜小于7m，距加油站或油库不宜小于 15m。 4、甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓，应设在防火堤或防护墙外，数量应根据每个罐的设计流量经计算确定，但距罐壁15ｍ范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内。 5、工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所，其周围应设置室外消火栓，数量应根据设计流量经计算确定，且间距不应大于 60.0m。当工艺装置区宽度大于 120.0m 时，宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。 6、当工艺装置区、罐区、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高，室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时，宜在适当部位设置室外固定消防炮。 7、当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时，消火栓的设置应符合下列规定：1）室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪；2）工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓。 8、室外消防给水引入管当设有减压型倒流防止器时， 应在减压型倒流防止器前设置一个室外消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.3～7.3.10 | FZ41 | B02
FZ0440 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.2.1 | FZ41 | B02
FZ0441 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.3 | FZ41 | B02
FZ0442 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 消防电梯前室应设置室内消火栓，并应计入消火栓使用数量。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.5 | FZ41 | B02
FZ0443 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 室内消火栓的布置应满足同一平面有1支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要求，且楼梯间及其休息平台等安全区域可仅与一层视为同一平面。但当建筑高度小于等于 24.0m 且体积小于等于 5000m³的多层仓库，可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.6 | FZ41 | B02
FZ0444 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求，并应符合下列规定： 1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、 走道等明显易于取用，以及便于火灾扑救的位置； 2、大空间场所的室内消火栓应首先设置在疏散门外附近等便于取用和火灾扑救的位置； 4、汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置，并应确保消火栓的开启； 5、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓，其平面位置宜相同； 6、对在大空间场所消火栓安装位置确有困难时， 经与当地消防监督机构核准， 可设置在便于消防队员使用的合适地点。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.7 | FZ41 | B02
FZ0445 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水带的连接和使用，其距地面高度宜为 1.1m；其出水方向应便于消防水带的敷设，并宜与设置消火栓的墙面成 90º角或向下。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.8 | FZ41 | B02
FZ0446 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓，其设置位置应符合下列规定： 1、多层和高层建筑应在其屋顶设置，严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置； 2、单层建筑宜设置在水力最不利处，且应靠近出入口。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.9 | FZ41 | B02
FZ0447 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距，并应符合下列规定： 1、消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所，消火栓的布置间距不应大于30m； 2、消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的的建筑物，消火栓的布置间距不应大于50m。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.10 | FZ41 | B02
FZ0448 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消火栓 | 室内消火栓 | 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱，应符合下列规定： 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，但当大于0.70MPa 时应设置减压装置； 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压，不应小于0.35MPa，且消防防水枪充实水柱应按13m计算；其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按 10m计算。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.12 | FZ41 | B02
FZ0449 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.1 | FZ41 | B02
FZ0450 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.2 | FZ41 | B02
FZ0451 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.3 | FZ41 | B02
FZ0452 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.4 | FZ41 | B02
FZ0453 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器设置 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5.1.5 | FZ41 | B02
FZ0454 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器选型 | 棉、麻、毛、丝及其制品，混纺、合成纤维制品等固体物质应当配置，选用清水、干粉、泡抹灭火器以及滑石粉、水桶等。 清花、梳棉、梳毛、滤尘等地方应当配置消火栓、消防水喉设备以及滑石粉、水桶等，火灾应急时选用雾状水施救，二氧化碳一类有气压的灭火器只能选用于设备内、棉箱内或者无散棉、散花、散毛、棉尘等地方的火灾。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）14.3.5 | FZ41 | B02
FZ0455 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器选型 | 汽油、苯、甲苯、二甲苯、乙醚、丙酮等可燃液体，以及蜡、石蜡等可熔化固体物质应当配置、选用干粉、泡沫、二氧化碳灭火器。 醇、醚、醛、酮、有机酸和胺类物质应当配置、选用抗溶性泡沫灭火器。 化纤、印染等存在酸类、碱类等液体的地方应当配置、选择消火栓和清水灭火器。 遇湿易燃物质禁止使用水型灭火器施救。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）14.3.5 | FZ41 | B02
FZ0456 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器选型 | 液化石油气、天然气、煤气等可燃气体应当配置、选用干粉、二氧化碳、泡沫灭火器，或者配置、选用雾状水消防器材。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）14.3.5 | FZ41 | B02
FZ0457 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器选型 | 电气设备、电气装置、电气线路以及电器用具等应当配置、选用干粉、二氧化碳灭火器。禁止使用容易导电的清水、泡沫灭火器。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）14.3.5 | FZ41 | B02
FZ0458 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器应符合市场准入的规定，并应有出厂合格证和相关证书。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | FZ41 | B02
FZ0459 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | FZ41 | B02
FZ0460 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | FZ41 | B02
FZ0461 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | FZ41 | B02
FZ0462 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器的保险装置应完好。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | FZ41 | B02
FZ0463 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | FZ41 | B02
FZ0464 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器检查 | 推车式灭火器的行驶机构应完好。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.1 | FZ41 | B02
FZ0465 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | FZ41 | B02
FZ0466 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | FZ41 | B02
FZ0467 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 灭火器 | 灭火器箱检查 | 灭火器箱应开启灵活。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 5044-2008）2.2.2 | FZ41 | B02
FZ0468 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 厂房自动灭火系统设置 | 除另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外，下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统： 1、不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间，火柴厂的烤梗、筛选部位； 2、占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制衣等类似生产的厂房； 3、高层乙、丙类厂房； 4、建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类厂房。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)8.3.1 | FZ41 | B02
FZ0469 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 厂房自动灭火系统设置 | 除另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外，下列仓库应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统： 1、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝麻、化纤、毛皮及其制品的仓库；注：单层占地面积不大于2000㎡的棉花库房，可不设置自动喷水灭火系统。 2、每座占地面积大于600㎡的火柴仓库； 3、可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库； 4、总建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库； 5、每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)8.3.2 | FZ41 | B02
FZ0470 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动灭火装置设置 | 餐厅建筑面积大于1000㎡的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)8.3.11 | FZ41 | B02
FZ0471 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动灭火装置设置 | 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统： 1、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房； 2、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库； 3、净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内； 4、二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅； 5、其他一类高层公共建筑； 6、设置机械排烟、防烟系统，雨淋或预作用自动喷水灭火系统，固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)8.4.1 | FZ41 | B02
FZ0472 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 自动灭火装置设置 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.4.3 | FZ41 | B02
FZ0473 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 消防控制室 | 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.1 | FZ41 | B02
FZ0474 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 消防控制室 | 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、危害保养制度及值班记录等文件资料。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.4 | FZ41 | B02
FZ0475 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 消防控制室 | 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.5 | FZ41 | B02
FZ0476 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 消防控制室 | 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-13）3.4.6 | FZ41 | B02
FZ0477 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 自动灭火系统 | 消防控制室 | 实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。 | 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)4.2.1 | FZ41 | B02
FZ0478 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 防烟排烟设施 | 防烟设施 | 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施： 1、防烟楼梯间及其前室； 2、消防电梯前室或合用前室； 3、避难走道的前室、避难层（间）。 厂房、仓库防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统： 1、前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊； 2、前室或嗬哟前室具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.5.1 | FZ41 | B02
FZ0479 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 防烟排烟设施 | 排烟设施 | 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施： 1、人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间； 2、建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间； 3、占地面积大于1000㎡的丙类仓库； 4、高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.5.2 | FZ41 | B02
FZ0480 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 消防电源 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.1.6 | FZ41 | B02
FZ0481 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 厂房和丙类仓库的下列部门应设置疏散照明： 1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层（间）； 2、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集场所； 3、建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所； 4、公共建筑内的疏散走道； 5、人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.1 | FZ41 | B02
FZ0482 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： 1、对于疏散走道，不应低于1.0lx。 2、对于人员密集场所、避难层（间），不应低于3.0lx；对于病房楼或手术部的避难间，不应低于10.0lx。 3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.2 | FZ41 | B02
FZ0483 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.3 | FZ41 | B02
FZ0484 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 应急疏散照明 | 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.4 | FZ41 | B02
FZ0485 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 高层厂房（库房）和甲、乙、丙类单、多层厂房，应设置灯光疏散指示标志，并应符合下列规定： 1、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。 2、应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.5 | FZ41 | B02
FZ0486 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 严禁将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | FZ41 | B02
FZ0487 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 | 消防电气 | 疏散指示标志 | 应保障消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态。 | 《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号）第二十一条 | FZ41 | B02
FZ0488 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 变配电室选址 | 变配电室选址应符合下列要求： 1、不应设在有剧烈振动或高温的场所； 2、不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧，或应采取有效的防护措施； 3、不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所相贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理； 4、不应设在地势低洼和可能积水的场所； 5、不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所，当需要设在上述场所时，应采取防电磁干扰的措施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)2.0.1 | FZ42 | B02
FZ0489 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变配电装置的布置 1、配电装置的长度大于6m 时，其柜（屏）后通道应设两个出口，当低压配电装置两个出口间的距离超过15m 时应增加出口； 2、低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度，应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的有关规定；当配电屏与干式变压器靠近布置时，干式变压器通道的最小宽度应为800mm。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)4.2.6、4.2.8 | FZ42 | B02
FZ0490 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.1.1 | FZ42 | B02
FZ0491 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1. 8m 高的围墙或围栏外，高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m ，当高度小于1.8m 时，窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅；低压配电室可设能开启的采光窗。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.1 | FZ42 | B02
FZ0492 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.2 | FZ42 | B02
FZ0493 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.4 | FZ42 | B02
FZ0494 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 长度大于7m 的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m 时，宜增加一个安全出口，相邻安全出口之间的距离不应大于40m 。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.2.6 | FZ42 | B02
FZ0495 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高于45 ℃，且排风与进风的温差不宜大于15 ℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.3.1 | FZ42 | B02
FZ0496 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.4.1 | FZ42 | B02
FZ0497 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.Om ，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.4.3 | FZ42 | B02
FZ0498 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 配电装置的要求 | 变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。 | 《20KV及以下变电所设计规范》(GB_50053-2013)6.1.4 | FZ42 | B02
FZ0499 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电室环境及配电装置要求 | 安全标志 | 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合GB2893-2008和GB2894-2008的有关规定 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB2893-2008） | FZ42 | B02
FZ0500 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房选址 | 柴油发电机房宜独立设置，独立设置时与其它建筑的防火间距满足《建筑设计防火规范》的要求。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 3.2 | FZ42 | B02
FZ0501 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房功能分割的要求 | 布置在民用建筑内的柴油发电机房，应符合下列规定： 1、宜布置在建筑物的首层，地下一、二层；不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 2、不应靠近有安静和防震动要求的房间。 3、发电机间、控制室及配电室不应设置在浴室、卫生间或易积水的场所正下方或贴邻。 4、应采用耐火极限不低于2.00h防火墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门应为甲级防火门隔声门。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 3.3 | FZ42 | B02
FZ0502 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房防火要求 | 柴油发电机房内设置储油间时，总储存量不应大于1m³，储油间应采用防火墙与发电机间分隔；必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门，储油间宜设150-200mm高档油门槛。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 4.2 | FZ42 | B02
FZ0503 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房人员出入口 | 柴油发电机房人员出入口设置应符合《建筑设计防火规范》的要求。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 5.1 | FZ42 | B02
FZ0504 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房进、排风 | 柴油发电机房应有良好的进、排风条件，进、排风系统宜独立设置。应有防止雨、雪和小动物从窗、洞口进入室内的措施。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 6.1 | FZ42 | B02
FZ0505 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房设施 | 发电机房、储油间应设置防止油品流散设施。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 8.2 | FZ42 | B02
FZ0506 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房设施 | 柴油发电机基础宜采取防油浸的设施，可设置排油污沟槽。 | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 8.3 | FZ42 | B02
FZ0507 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机房隔声措施 | 机房外门应为隔声门。设在其他建筑内的柴油发电机房，与其他部位相邻的墙、楼板、隔声门窗的隔声量不小于35dB（A） | 《常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房》（12J912-2）表三 9.4 | FZ42 | B02
FZ0508 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机相关要求 | 发电机中性线（工作零线）应与接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）8.1.4 | FZ42 | B02
FZ0509 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机相关安全要求 | 发电机组随带的控制柜接线应正确，紧固件紧固状态良好，无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确，验证出厂实验的锁定标记应无位移，有位移应重新按制造厂要求试验标定。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）8.2.1 | FZ42 | B02
FZ0510 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 柴油发电机房 | 柴油发电机相关安全要求 | 发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）8.2.2 | FZ42 | B02
FZ0511 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定： 1、金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接； 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺丝帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-20011）12.1.1 | FZ42 | B02
FZ0512 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）12.1.2 | FZ42 | B02
FZ0513 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件，如安装托架用的金属构件作为接地干线时，电缆桥架接地时应符合下列规定： 1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与接地干线相连； 2、全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线的连接点；3电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.4.6 | FZ42 | B02
FZ0514 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 下列连接线或回路，当在布线时采取了防止机械损伤等保护措施，且布线不靠近可燃物时，可不装设短路保护电器： 1、发电机、变压器、整流器、蓄电池与配电控制屏之间的连接线； 2、断电比短路导致的线路烧毁更危险的旋转电机励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等； 3、测量回路。 | 《低压配电设计规范》(50054-2011)6.2.7 | FZ42 | B02
FZ0515 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所，可采用瓷夹或塑料线夹布线 。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2.2 | FZ42 | B02
FZ0516 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 配电线路的敷设环境，应符合下列规定： 1、应避免由外部热源产生的热效应带来的损害； 2、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害； 3、应防止外部的机械性损害； 4、在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响； 5、应避免由于强烈日光辐射带来的损害； 6、应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害； 7、应避免有植物和（或）霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害； 8、应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.2 | FZ42 | B02
FZ0517 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 线路敷设的一般要求 1、除下列回路的线路可穿在同一根导管内外，其他回路的线路不应穿于同一根导管内。 a）同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路； b）穿在同一管内绝缘导线总数不超过8根，且为同一照明灯具的几个回路或同类照明的几个回路。 2、在同一个槽盒里有几个回路时，其所有的绝缘导线应采用与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.4、7.1.5 | FZ42 | B02
FZ0518 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 一般正常环境绝缘导线布线 1、正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所绝缘导线布线应符合《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2相关规定； 2、对金属导管、金属槽盒有严重腐蚀的场所，不宜采用金属导管、金属槽盒布线； 3、在建筑物闷顶内有可燃物时，应采用金属导管、金属槽盒布线； 4、同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属槽盒内或穿于同一根金属导管内； 5、有酸碱腐蚀介质的场所宜采用塑料导管和塑料槽盒布线，但在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷； 6、塑料导管和塑料槽盒不宜与热水管、蒸汽管同侧敷设。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2、7.2.7、7.2.8、7.2.9、7.2.33、7.2.33、7.2.35 | FZ42 | B02
FZ0519 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 固定线路 | 电缆布线 1、电缆路径的选择，应符合下列规定： a）应使用电缆不易受到机械、震动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤； b）应便于维护； c）应避开场地规划中的施工用地或建设用地； d）应使电缆路径较短。 2、露天敷设的有塑料或橡胶外护层的电缆，应避免日光长时间的直晒；当无法避免时，应加装遮阳罩或采用耐日照的电缆。 3、支承电缆的构架，采用钢制材料时，应采取热镀锌或其他防腐措施；在有较严重腐蚀的环境中，应采取向适应的防腐措施。 4、在屋内架空明敷的电缆与热力管道的净距，平行时不应小于1m；交叉时不应小于0.5m；当净距不能满足要求时，应采取隔热措施。电缆与非热力管道的净距，不应小于0.5m；当净距不能满足要求时，应在与管道接近的电缆段上，采取防止电缆受机械损伤的措施。在有腐蚀性介质的房屋内明敷的电缆，宜采用塑料护套电缆； 5、电缆载屋内埋地穿管敷设，或通过墙、楼板穿管时，其穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.6.1、7.6.2、7.6.6、7.6.10、7.6.12 | FZ42 | B02
FZ0520 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 用电产品应该在规定的使用寿命期内使用，超过使用寿命期限的应及时报废或更换，必要时按照相关规定延长使用寿命。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | FZ42 | B02
FZ0521 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 一般环境下，用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | FZ42 | B02
FZ0522 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | FZ42 | B02
FZ0523 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | FZ42 | B02
FZ0524 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | FZ42 | B02
FZ0525 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 用电产品的安全用电 | 固定使用的用电产品，应在断电状态移动，并防止任何降低其安全性能的损坏。 | 《用电安全导则》（GBT13869-2008） 6 | FZ42 | B02
FZ0526 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 临时低压电气线路应履行审批手续，并符合如下规定： 1、审批单应有申请项目单位、内容、安全技术措施、用电负责人、施工人员，以及审批部门及监检负责人，装设地点与装拆日期等内容；并经审批后方可安装； 2、临时低压电气线路期限宜为15天，如需要延长应办理延期手续；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置； 3、相关方临时用电工程，用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，由其编制用电设计方案；经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认； | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.1 | FZ42 | B02
FZ0527 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 线路敷设 1、线路路径应避开易撞、易碰，以及地面通道、热力管道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方；当不能避免时，应采取保护措施。绝缘导线中的负荷电流不应大于导线允许安全载流量，绝缘导线无破损、无老化。 2、线路架设时，其高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越通道应大于6m，并牢固固定。电缆或绝缘导线不得成束架空敷设，不得直接捆绑在设备、脚手架、树木、金属构架等物品上；埋地敷设时应穿管，管内不得有接头，管口应密封；线路与其他设备、门窗、金属构架等距离应大于0.3m。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.2 | FZ42 | B02
FZ0528 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 保护方式与保护电器 1、线路应设置总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠。 2、线路与临时用电设备应设置剩余电流动作保护系统，并在规定的动作电流与切断时间内可靠切断故障电路。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.4 | FZ42 | B02
FZ0529 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠。配电箱内电器安装板上应装设N线端子排和PE线端子排。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.5 | FZ42 | B02
FZ0530 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 临时低压电气线路 | 严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设临时电源线 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.37.6 | FZ42 | B02
FZ0531 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 照明开关安装应符合下列规定： 1、同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠； 2、相线经开关控制； 3、开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m，门关距地面高度1.3m；拉线开关距地面高度2~3m，层高小于3m时，拉线开关距顶板不小于100mm，拉线出口垂直向下。 4、相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm； 5、暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）22.1.4、22.2.2 | FZ42 | B02
FZ0532 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 插座安装应符合下列规定： 1、暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全； 2、车间及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m；特殊场所暗装的插座不小于.015m；同一室内插座安装高度一致； 3、特殊情况下插座安装应符合下列规定：潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。 4、 插座回路应配置剩余电流动作保护装置（兼作开关），按场所环境特征选择动作参数，PE线不得接入其装置，始终保持其连续性、可靠性。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）22.2.1、22.1.3；《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.38.5.4 | FZ42 | B02
FZ0533 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压电气线路及开关插座 | 控制开关及插座 | 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所（4.5.1 末端保护） 1、属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； 2、生产用的电气设备； 3、施工工地的电气机械设备； 4、安装在户外的电气装置； 5、临时用电的电气设备； 6、机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路； 7、游泳池、喷水池、浴池的电气设备； 8、安装在水中的供电线路和设备； 9、医院中可能直接接触人体的电气医用设备； 10、其他需要安装剩余电流保护装置的场所。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）4.5 | FZ42 | B02
FZ0534 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.1.1 | FZ42 | B02
FZ0535 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.1.2 | FZ42 | B02
FZ0536 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定： 1、位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，安装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整； 2、箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确； 3、箱（盘）不采用可燃材料制作； 4、箱（盘）安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰；底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）6.2.8 | FZ42 | B02
FZ0537 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 成套配电（控制）柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）10.2.1 | FZ42 | B02
FZ0538 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 箱（柜、板）前方（或下方）1.2m的范围内应无障碍物；当工艺布置有困难时，照明箱可减至0.8m。 | 《机械制造企业安全生产标（AQ/T 7009—2013）4.2.38.2.4 | FZ42 | B02
FZ0539 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 箱（柜、板）上应无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱（柜）内无杂物。 | 《机械制造企业安全生产标（AQ/T 7009—2013）4.2.38.2.6 | FZ42 | B02
FZ0540 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 动力（照明）配电箱（柜、板）每月应由电气专业人员进行维护、检查，并保持记录。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.38.8.4 | FZ42 | B02
FZ0541 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜） | 低压动力及照明配电箱（柜）的安全标志要求 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标 GB2893-2008和GB2894-2008的有关规定 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB2893-2008） | FZ42 | B02
FZ0542 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 共用接地系统的要求 除第一类防雷建筑物独立避雷针和架空避雷线(网)的接地装置有独立接地要求外,其他建筑物应利用建筑物内的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、低压配电系统的保护线(PE)等与外部防雷装置连接构成共用接地系统。 当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接。 | 建筑物防雷装置检测技术规范（GBT21431-2008）5.4.1.1 | FZ42 | B02
FZ0543 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 独立接地的要求 第一类防雷建筑物的独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离应符合GB50057-1994中第3.2.1条第五款的规定。第二类和第三类防雷建筑物在防雷接地装置独立设置时,地中距离应符合GB50057—1994中第3.3,4条和第3.4.2条的规定。 | 建筑物防雷装置检测技术规范（GBT21431-2008）5.4.1.2 | FZ42 | B02
FZ0544 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 建筑物防雷 | 纺织厂及化纤厂的原料、成品库应按库房规模及当地气象、地形、地质及周围环境等因素确定防雷设防类别，宜按第三类防雷设防。干法和湿法氨纶工厂的主车间，聚酯生产装置的建筑物应按第二类防雷设防。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477 -2009）6.2.2 | FZ42 | B02
FZ0545 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或挂钩。电缆（线）中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线。 | 《用电安全导则》（GBT13869－2008）6.13 | FZ42 | B02
FZ0546 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | I类设备使用时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接，同时应根据环境条件加装合适的电击保护装置。 | 《用电安全导则》（GBT13869－2008）6.2 | FZ42 | B02
FZ0547 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 设备PE线 1、所有电气设备的外露可导电部分（PE线）应与系统主干PE电气连接牢固，并设有防松措施，标识明显。电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截面：当有机械性保护时为2.5 mm2，无机械性的保护时为4 mm2。PE线最小截面应符合表4.2.5的规定。从接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排； 2、用电设备接入处PE标识应明显。PE线和N线不允许任何漏接、错接、混装、串接等现象。N与PE分开后，不得再合并； 3、禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管等作为PE线使用。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39.4 | FZ42 | B02
FZ0548 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.4 | FZ42 | B02
FZ0549 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 明敷接地线，在导体的全部长度或区间及每个连接部位附近表面，应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时，应使用双色胶带。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.3.8 | FZ42 | B02
FZ0550 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 建筑物防雷以及设备设施接地 | 设备设施接地 | 所有电气（器）设备的金属体、电气线路的金属体（保护管、保护桥架等金属体）、底座、传动装置、配电装置的金属构件、遮拦、电缆线的金属外包皮等均应保护接地。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.1 | FZ42 | B02
FZ0551 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 低压带电作业（1kv以下） | 可以使用的防护用品： 绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | FZ42 | B02
FZ0552 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 低压带电作业（2kv以下） | 建议使用的防护用品： 安全帽（带电绝缘性能）、防冲击护目镜 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | FZ42 | B02
FZ0553 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 高压带电作业（在1KV~10KV带电设备上进行作业时） | 可以使用的防护用品： 安全帽(带电绝缘性能)、绝缘手套、绝缘鞋 | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | FZ42 | B02
FZ0554 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 变配电房使用的安全工具 | 高压带电作业（在1KV~11KV带电设备上进行作业时） | 建议使用的防护用品： 绝缘服、 带电作业屏蔽服、防电弧服： | 《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）6.1 | FZ42 | B02
FZ0555 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 普通灯具 | 危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时，使用额定电压为36V及以下的照明灯具，或有专用保护措施。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）19.1.5 | FZ42 | B02
FZ0556 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 普通灯具 | 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专有接地螺栓，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）19.1.6 | FZ42 | B02
FZ0557 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 生产现场照明设施 | 专用灯具 | 36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定： 1、行灯电压不大于36V，在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V; 2、变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点，接地（PE）或接零（PEN）可靠； 3、行灯灯体及手柄绝缘良好，坚固耐热耐潮湿；灯头与灯体结合紧固，灯头无开关，灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩，挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）20.1.1 | FZ42 | B02
FZ0558 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 绝缘垫 每6个月应对绝缘垫进行一次例行试验，不允许使用超过试验有效期的绝缘垫（哪怕一直贮存不曾使用），若超过有效期，则必须经再次试验后才能使用。试验包括：外观检查、电气试验。对于0级绝缘垫仅需进行外观检查。 | 《带电作业用绝缘垫》（DLT853-2004）附录F.5 | FZ42 | B02
FZ0559 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 绝缘手套 所有的手套，即使是被储存的手套，若电气试验的周期已超过6个月，则不能直接使用 | 《带电作业用绝缘手套》（GBT17622-2008）附录C5 | FZ42 | B02
FZ0560 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 防雷检测 第一类、第二类、第三类建筑物固定检测周期见表7。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》（GBT21431-2008） 6 | FZ42 | B02
FZ0561 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 预防性试验 制定变压器、高压开关柜、电容器、互感器、断路器、发电机、电动机、电力电缆等电力设备的预防性试验计划。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL／T596-2005） | FZ42 | B02
FZ0562 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 国家强制 | 剩余电流装置 剩余电流保护装置运行管理单位应定期检查分析剩余电流保护装置的使用情况，对已发现的有故障的剩余电流保护装置应立即更换。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）7.9 | FZ42 | B02
FZ0563 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 | 电气试验、检测（国家强制、企业内部） | 企业内部 | 手持电动工具日常检查和定期检测 1、管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合GB 3787的相关规定，并保存记录； 2、定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合GB 3787的相关规定； 3、定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。 手持电动工具工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.42；《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GBT3787-2006）5.1 | FZ42 | B02
FZ0564 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 操作规程及培训 | 应制定包括通风除尘系统使用维护、粉尘清理作业、打磨抛光作业、检维修作业、动火作业等的操作规程。 | 《严防企业粉尘爆炸五条规定》及释义 | FZ43 | B02
FZ0565 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 操作规程及培训 | 必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。 | 《严防企业粉尘爆炸五条规定》及释义 | FZ43 | B02
FZ0566 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 操作规程及培训 | 企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使职工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施；对危险岗位的职工应进行专门的安全技术和业务培训，并经考试合格，方准上岗。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）4.4 | FZ43 | B02
FZ0567 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 操作规程及培训 | 企业应采用先进的工艺和设备，淘汰落后的工艺和设备。对产生粉尘的工艺，应优先采用自动化或密闭隔离操作，减少操作人员与粉尘的直接接触。在开清棉和梳棉等易产生粉尘的部位应加装在线粉尘浓度超标监测报警装置。 | 《纺织业防尘防毒技术规范》（AQ 4242-2015）5.2.1 | FZ43 | B02
FZ0568 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 凡在生产过程中产生棉尘、粉尘污染的设备应当采用局部密闭、整体密闭和密闭小室等不同密闭方式密闭尘源，使生产过程管道化、机械化、自动化。非标准设备应当配置密闭罩或者装设防尘装置。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.4.2 | FZ43 | B02
FZ0569 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 安全、通风除尘、泄爆、隔爆、惰化等粉尘爆炸预防及控制等设备设施，未经安全主管部门批准，不应更换或停止使用。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）4.6 | FZ43 | B02
FZ0570 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 宜按工艺分片设置相对独立的除尘系统。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.1 | FZ43 | B02
FZ0571 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 所有产尘点均应装设吸尘罩。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.2 | FZ43 | B02
FZ0572 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 风管中不应有粉尘沉降。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.3 | FZ43 | B02
FZ0573 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 不能完全防止粉尘泄漏的特殊地点(如粉料进出工艺设备处)，应采取有效的除尘措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.2.1 | FZ43 | B02
FZ0574 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 手工装粉料场所，应采取有效的防尘措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.2.2 | FZ43 | B02
FZ0575 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 进行打包的场所，应定期清扫粉尘。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.2.3 | FZ43 | B02
FZ0576 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室，都应及时清扫。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.3.1 | FZ43 | B02
FZ0577 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 通风除尘 | 为避免二次扬尘，清扫过程中不能使用压缩空气等进行吹扫，可采取负压吸尘、洒水降尘等方式清扫。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.3.2 | FZ43 | B02
FZ0578 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 在织布刷布和纺部磨针等带有粉尘排放工作时，应配置合适的除尘装置，以减少对外排放废气中的含尘量。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.4.9 | FZ43 | B02
FZ0579 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 除尘器的安装、使用及维护应符合GB/T17919的相关规定。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.6.4 | FZ43 | B02
FZ0580 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器宜安装于室外，如安装于室内，其泄爆管应直通室外，且长度小于3米，并根据粉尘属性确定是否设立隔（阻）爆装置。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.8 | FZ43 | B02
FZ0581 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器箱体内不应存在任何可能积灰的平台和死角，对于箱体和灰斗侧板或隔板形成的直角应采取圆弧化措施。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.5 | FZ43 | B02
FZ0582 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应避免收尘器内部零件碰撞、摩擦。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.7 | FZ43 | B02
FZ0583 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器宜在负压下工作。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.9 | FZ43 | B02
FZ0584 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应避免收尘器进风口因流速降低而导致的粉尘沉降。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.10 | FZ43 | B02
FZ0585 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 宜以抑爆性气体稀释粉尘与空气的混合物，使箱体内含氧浓度低于安全浓度限值。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.11 | FZ43 | B02
FZ0586 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器应设有灭火用介质管道接口。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.12 | FZ43 | B02
FZ0587 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 在收尘器进、出风口处宜设置隔离阀，并安装温度监控装置。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.1.13 | FZ43 | B02
FZ0588 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 清灰装置应工作可靠。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.2.2 | FZ43 | B02
FZ0589 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应有可靠的清灰自控系统。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.2.4 | FZ43 | B02
FZ0590 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 滤袋应采用消静电滤料制作，滤料应具备阻燃性能。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.4.1、4.4.2 | FZ43 | B02
FZ0591 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器应设防静电直接接地设施，接地电阻应不大于100Ω。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.5.2 | FZ43 | B02
FZ0592 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 收尘器与进、出风管及卸灰装置的连接宜采用焊接，如采用法兰连接，应用导线跨接，其电阴应不大于0.03Ω。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.5.3 | FZ43 | B02
FZ0593 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 灰斗下部应设锁气卸灰装置。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.6.3 | FZ43 | B02
FZ0594 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 卸灰装置应同收尘器同步运转，不使粉尘在灰斗内积存。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.6.4 | FZ43 | B02
FZ0595 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 对收尘器的下列参数应进行监测： 1、进、出风口压差； 2、进、出风口和灰斗的温度 3、清灰参数（清灰周期、清灰间隔等）； 4、脉冲喷吹类袋式收尘器的喷吹压力。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.7.2 | FZ43 | B02
FZ0596 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应对收尘器下列部件的工况进行监视： 1、卸灰装置； 2、清灰用阀门（停风阀、切换阀等）。 | 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008）4.7.3 | FZ43 | B02
FZ0597 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 发现除尘系统管道和除尘器箱体内有粉尘沉积时，必须查明原因，及时规范清理。清理时应采用负压吸尘方式，避免粉尘飞扬。如必须采用喷吹方式，清灰气源应采用氮气、二氧化碳或其他惰性气体，以防止清灰过程粉尘爆炸。 | 《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号） | FZ43 | B02
FZ0598 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 收（除）尘器 | 应及时清除工作场所的积尘，不应采用压缩空气吹扫车间地面、机械设备、建筑构件等表面的积尘，宜采用吸尘装置： 1、布机车间宜安装地吸尘装置； 2、细纱车间的细纱机之间宜安装移动式吸尘装置； 3、选毛车间应在操作台（网）的侧面设置吸尘装置； 4、苎麻分级扎把宜采用湿法除尘系统。 | 《纺织业防尘防毒技术规范》（AQ 4242-2015）5.2.3 | FZ43 | B02
FZ0599 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防各类明火及热表面引燃 | 粉尘爆炸危险场所严禁各类明火，在粉尘爆炸危险场所进行动火作业前，办理动火审批，清扫动火场所积尘，将进行明火作业的区段与其他区段分开或隔开，在进行明火作业期间和作业完成后的冷却期间，不应有粉尘进入明火作业场所，同时采取相应防护措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.2.1 | FZ43 | B02
FZ0600 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防各类明火及热表面引燃 | 与粉尘直接接触的设备或装置(如光源、加热源等)，其表面允许温度应低于相应粉尘的最低着火温度。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.2.2 | FZ43 | B02
FZ0601 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防各类明火及热表面引燃 | 存在可燃粉尘的场所，其设备和装置的传动机构应符合下列规定： 1、工艺设备的轴承应防尘密封；如有过热可能，应安装能连续监测轴承温度的探测器； 2、不宜使用皮带传动；如果使用皮带传动，应安装速差传感器和自动防滑保护装置；当发生滑动摩擦时，保护装置应能确保自动停机。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.2.3 | FZ43 | B02
FZ0602 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防各类明火及热表面引燃 | 排出容易引起火灾或爆炸危险的可燃气体、可燃粉尘的场所，应避免直接采用排风机排出，宜采用带有喷淋装置的通风设备。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477 -2009）6.1.12 | FZ43 | B02
FZ0603 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 粉尘爆炸危险场所用电气设备应符合GB12476.1的相关规定；电力设计应按GB50058的有关规定执行。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.3、6.3.4、《可燃性粉尘环境用电气设备 第l部分：通用要求》（GB 12476.1-2013）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014） | FZ43 | B02
FZ0604 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 在爆炸性粉尘环境中应选用粉尘防爆类型的电气设备及线路。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）4.1.4 | FZ43 | B02
FZ0605 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 在爆炸性粉尘环境内，不宜采用携带式电气设备。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | FZ43 | B02
FZ0606 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机应在生产发生事故的情况下，在便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | FZ43 | B02
FZ0607 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | FZ43 | B02
FZ0608 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下，且与垂直面的角度不应大于60°。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.1.1 | FZ43 | B02
FZ0609 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 不同爆炸性粉尘环境危险分区内电气设备保护级别（EPL）应符合下列规定： 1、20区：Da； 2、21区Da或Db； 3、22区Da、Db或Dc。 注：爆炸性粉尘环境危险区域划分详见GB 50058 4.2 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.2.2 | FZ43 | B02
FZ0610 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 电气设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构的关系应符合下列规定： 1、Da：本质安全型（iD）浇封型（mD）、外壳保护型（tD）； 2、Db：本质安全型（iD）浇封型（mD）、外壳保护型（tD）、正压型（pD）； 3、Dc：本质安全型（iD）浇封型（mD）、外壳保护型（tD）、正压型（pD）。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.2.2 | FZ43 | B02
FZ0611 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 粉尘防爆电气设备的级别和组别不应低于该粉尘爆炸危险环境粉尘分级，即： 1、粉尘分级为ⅢA（可燃性飞絮）应使用电气设备类别为ⅢA、ⅢB或ⅢC； 2、粉尘分级为ⅢB（非导电性粉尘）应使用电气设备类别为ⅢB或ⅢC； 3、粉尘分级为ⅢC（导电性粉尘）应使用电气设备类别为ⅢC。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.2.3 | FZ43 | B02
FZ0612 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 电气防爆 | 当粉尘爆炸性环境电力系统接地设计时，1000V交流/1500V直流以下的电源系统的接地应符合下列规定： 1、爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型； 2、危险区中的TT型电源系统应采用剩余电流动作的保护电器； 3、爆炸性环境中的IT型电源系统应设置绝缘监测装置。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.5.1 | FZ43 | B02
FZ0613 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防雷 | 粉尘爆炸危险场所，应按GB50057中有关规定采取相应防雷措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.1 、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） | FZ43 | B02
FZ0614 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，一般应采用防静电直接接地；不便或工艺不允许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.1 | FZ43 | B02
FZ0615 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 直接用于盛装起电粉末的器具、输送粉末的管道(带)等，应采用金属或防静电材料制成。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.2 | FZ43 | B02
FZ0616 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 所有金属管道连接处(如法兰)，应进行跨接。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.3 | FZ43 | B02
FZ0617 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 操作人员应采取防静电措施。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.4 | FZ43 | B02
FZ0618 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防静电 | 不应采用直接接地的金属导体或筛网与高速流动的粉末接触的方法消除静电。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.3.2.5 | FZ43 | B02
FZ0619 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 粉尘云能够被碰撞产生的火花引燃时，应采取措施防止碰撞发生，禁止违规使用易发生碰撞火花的铁质作业工具，检修时应使用防爆工具，不得敲击各金属部件。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.1 | FZ43 | B02
FZ0620 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 在工艺流程的进料处，应安装能除去混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子，防止杂物与设备碰撞。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.2 | FZ43 | B02
FZ0621 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 应采取有效措施防止铝、镁、钛、锆等金属粉末或含有这些金属的粉末与锈钢摩擦产生火花。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.3 | FZ43 | B02
FZ0622 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 防止摩擦、碰撞火花 | 没有与明火作业等效的保护措施。不应使用旋转磨轮和旋转切盘进行研磨和切割。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.4 | FZ43 | B02
FZ0623 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 抑爆 | 宜采用抑爆装置进行保护。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）7.3.1 | FZ43 | B02
FZ0624 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 抑爆 | 如采用监控式抑爆装置．其应符合GB/T18154的规定。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）7.3.2 | FZ43 | B02
FZ0625 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 工艺设备的强度不足以承受其实际工况下内部粉尘爆炸产生的超压时，应设置泄爆口。泄爆口的尺寸宜符合GB/T15605。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）7.5.1 | FZ43 | B02
FZ0626 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 如果被保护的设备位于建筑物内，应采用泄压导管将泄压口引到建筑物外，或采用不产生火焰或火星的泄压装置。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.1.3 | FZ43 | B02
FZ0627 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 有粉尘爆炸危险的房间或建筑物各部分应采用爆炸泄压方法加以保护。泄压可利用房间窗户、外墙或屋顶来实现。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.2.1 | FZ43 | B02
FZ0628 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 泄压口附近应设置足够的安全区，使人员不会受到危害，且使有关安全的设备和主要设备的操作不受到影响。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.2.2 | FZ43 | B02
FZ0629 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 可燃物质不应放置在泄压口附近。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）6.1.4 | FZ43 | B02
FZ0630 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 采用侧面泄压方式时，应设置坚固栏杆以防人员摔落。应采用不形成大的带锋利边的碎片的材料。普通玻璃或类似的易碎材料不应用作泄压装置的材料。如果采用安全玻璃，应考虑防止碎片飞出的安全措施。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）4.2.3 | FZ43 | B02
FZ0631 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 由于有粉尘喷射危险，应注意容器中粉尘的堆放高度，容器的最高料位不应达到泄压口下边缘。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）6.1.3 | FZ43 | B02
FZ0632 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 泄压导管内不应有减小的截面。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）7.1.4 | FZ43 | B02
FZ0633 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 泄爆 | 原则上泄压装置下游通向室外的泄压导管不应关闭，但允许用轻的物体覆盖，如塑料布或橡胶膜夹夹住的板，以防止雨雪进入。这些覆盖物应能被很低的开启压力（≤0.01MPa）打开，并应不影响泄压过程或危及人和物的安全。 | 《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）7.1.6 | FZ43 | B02
FZ0634 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 灭火 | 应根据粉尘的物理化学性质，正确选用灭火剂。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.4.1 | FZ43 | B02
FZ0635 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 灭火 | 灭火时，应防止粉尘扬起形成粉尘云。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.4.2 | FZ43 | B02
FZ0636 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 灭火 | 若燃烧物与水接触能生成爆炸性气体，不应用水灭火。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）8.4.3 | FZ43 | B02
FZ0637 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 在工艺流程中使用惰性气体或能放出有毒气体的场所，应配备可保证作业人员安全的呼吸保护装置。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.1.2 | FZ43 | B02
FZ0638 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 在作业场所内，生产人员不应贴身穿着化纤制品衣裤。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.1.3 | FZ43 | B02
FZ0639 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 企业应编制含有粉尘爆炸的应急救援预案并报相关部门备案。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.2.1 | FZ43 | B02
FZ0640 | 现场管理 | 设备设施 | 有较大危险因素设备设施 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全 | 个体防护和救援 | 应组织全体职工进行灭火和应急救援预案演练。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）9.2.2 | FZ43 | B02
FZ0641 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 物品（成品、半成品、材料和生产用品等）存放 |  | 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。 | 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第十八条 | FZ44 | B04
FZ0642 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 物品使用 |  | 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并且未在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 | 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第十九条 | FZ44 | B04
FZ0643 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 装卸 |  | 装卸作业区域应当设置明显的警示标志，禁止外来人员进入，作业时应当明确采取安全监护措施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）16.2.1 | FZ44 | B04
FZ0644 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 装卸 |  | 货物进出过程中，商检过磅、抽样、货物交接、点数开票等方面的有关人员应当站在安全区域内进行。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）16.2.4 | FZ44 | B04
FZ0645 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 装卸 |  | 泊船的码头停靠、卡车的货物装卸停靠地点应符合安全装卸要求。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）16.2.5 | FZ44 | B04
FZ0646 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 装卸 |  | 货物通过滑梯由上而下装卸时，在转梯、滑梯下端的平台上严禁站人、坐人。装卸区域内应当安装警铃装置，装卸时发货人与收货人及时提醒，上下呼应。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）16.2.6 | FZ44 | B04
FZ0647 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 装卸 |  | 露天库区出仓安全要求 1、先巡视四周，对有倾斜、坍塌等不安全迹象须先采取安全措施后再行操作。 2、 出仓吊棉包时须自上而下，层层出仓，形成梯形。 3、出仓堆垛中间的棉包应将前一批次棉包高度降低。然后再安全操作。 4、出仓后形成小批量的独立堆垛应降低高度，防止倒塌。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）16.2.8 | FZ44 | B04
FZ0648 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 装卸 |  | 起驳、落驳装卸安全要求 1、棉包起驳、落驳时要层层或半只货仓装卸，保持船舶平稳。严禁单边船舶装卸货物，防止船舶倾斜翻船。 2、吊车驾驶员必须听从船舱内作业人员指挥，吊物不得在作业人员头上经过或停留，防止落包伤人。作业人员挂好钩子后要避让至安全处，避免起吊后吊物撞人。 3、起驳、落驳时严禁棉包从船艄上空经过，以免落包损物、伤人。 4、船舶上作业人员应穿着救生衣。仓库码头应配备一定数量的救生农、救生圈。 5、在80t以上船舶上操作时，必须做到操作人员主动让吊车转向；在80t以下船舱内操作时，吊车转向必须主动让人。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）16.2.9 | FZ44 | B04
FZ0649 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 装卸 |  | 火车装卸安全要求 1、人在敞篷车顶层装卸作业时，必须有安全措施。在车顶上揭、盖油布时，要站在上风处，脚要站稳，一块块揭、盖；收绳时，要采取骑马式，上下呼应。 2、吊车起吊货物时，要做到吊车让人，操作人员要将货物套牢后方可起吊、转向。 3、在棚车顶层上装卸，严禁站在出沿口的货物上操作。货物装车出沿口要适当，两面要对称。 4、棚车开、关车门时严禁人面对车门操作，防止车门脱槽或落包伤人。 5、在棚车内翻包与搀肩要互相密切配合，上下呼应，先呼应，后放包。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）16.2.10 | FZ44 | B04
FZ0650 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品管理 | 装卸 |  | 库房内装卸安全要求 1、堆放纸箱箭头朝上，四边整齐。 2、使用铲车堆桩、卸货要相互呼应，相互配合。 3、使用手推车装卸物品、堆货时，要待手推车上物品卸地后再堆垛；卸货时，要待货堆上的物品着地后再装上手推车。 4、库房内堆垛要层层进仓或出仓，严禁从货垛中心出仓或单排堆放。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）16.2.11 | FZ44 | B04
FZ0651 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 贮存列入标准《危险货物品名表》 GB12268中管理的危险化学品应设专用仓库。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0652 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 贮存化学危险品的专用仓库应当满足如下条件： 1、贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。 2、化学危险品仓库经公安部门批准，未经批准的化 学危险品仓库不得投入使用。 3、根据危险品性能分区、分类、分库贮存。 各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 4、贮存剧毒品应设专门的仓库，单独、限量贮存。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0653 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 贮存场所的要求： 1、贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地 下建筑，也不得与办公、居住场所在同一建筑内。其 耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距， 应符合国家有关规定。 2、贮存地点及建筑结构的设置，除了应符合国家的 有关规定外，还应考虑对周围环境和居民的影响。 3、化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应满 足消防用电的需要；并符合《建筑设计防火规范》 GB50016有关规定。 4、化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯 具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合化学危 险品贮存区域的安全要求。 5、贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避 雷设备。 6、贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注 意设备的防护措施。 7、贮存易燃易爆气体和液体危险化学品的仓库应设 置可燃气体浓度报警装置，并按规定进行定期校验。 8、贮存腐蚀性危险化学品的仓库应设置防泄漏及处 理装置，设置有应急的稀释、冲洗水源及洗眼器。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0654 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 贮存安排及贮存量限制 1、按库房平均单位面积贮存量，隔离贮存、隔开贮 存、分离贮存分别限制为 0．5 t/㎡ 、0．7 t/㎡、0．7t/㎡。 2、遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学 反应，产生有毒气体的化学危险品不得在潮湿、积水 的建筑物中贮存。 3、受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分 解、化合或能产生有毒气体的化学危险品应贮存在一 级建筑物中。其包装应采取避光措施。 4、爆炸物品不准和其他类物品同贮，必须单独隔离 限量贮存，仓库不准建在城镇，还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离。 5、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、 易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气 体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂 混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须 有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不 得超装。 6、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化 剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0655 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 剧毒化学品仓库应安装视频监控和电子防盗报警系统。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0656 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 仓库建筑及安全设施 |  | 消防措施； 1、根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消 防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职和 专职的消防人员； 2、应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0657 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 化学危险品仓库必须建立严格的《危化品库安全生 产管理制度》、《化学危险品仓库出入库管理制度》。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0658 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 化学危险品仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专兼职人员管理，仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗，管理和工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0659 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火作业。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0660 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 仓管人员应对剧毒化学品库房进行日常巡查，巡查 内容至少应包括： 1、库房贮存环境条件是否满足要求，库房和保险柜 的门锁有无异常。 2、剧毒化学品包装有无异常，实物数量与账、卡是 否相符。 3、库房排风、通讯、报警联动装置等是否正常。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0661 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 安全管理人员每月应进行剧毒化学品购买、储存、领用至报废全过程的专项安全检查，检查内容至少应包括： 1、剧毒化学品库房安全保护装置、应急设施等完好 性、有效性。 2、库房储存的剧毒化学品账、物、卡一致性。 3、剧毒化学品领用手续齐备情况，“五双”制度的 实施情况。 4、剧毒化学品使用现场安全保护装置及安全警示标志完好性。 5、剧毒化学品使用部门作业过程所使用的劳保用品 的管控情况。 6、剧毒化学品废液及废弃包装物管控情况。 7、作业人员行为规范情况，必要时查看监控视频。 8、建立并保持安全检查记录，记录保存期应符合国 家相关法规规定，且不少于三年。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0662 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 废物处理 1、废弃危险化学品应有专门的回收场所并妥善保管，由仓管人员集中交由有资质单位回收处理。建立并保持相关记录。 2、涉及剧毒化学品的废弃劳保用品、废旧备件及其他用品， 应集中收集并标识 （例如标识 “含氰废物” ） ，按危险废物转移处理。 3、含剧毒化学品的危险废物转移时，应建立并保持转移联单，移交和接收双方应同时签名或盖章确认。 4、含贵重金属的剧毒化学品废液应集中交由有资质单位回收处理。并保持转移联单。 5、废物及废液转移联单应定期报当地环保部门备案。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0663 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 化学危险品仓库应制定应急预案 （现场处置方案）， 并组织每年一次（多个危化品库人员应集中进行）的应急演练。建立并保持演练记录。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0664 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 生产、储存危险化学品的企业应当委托具备法定资质条件的机构对储存及使用危险化学品（含剧毒）的安全条件每 3 年进行一次安全评价，提出安全评价报告。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0665 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 入库区站台的机车、轮船等必须严禁使用明火。物资装卸完毕应离开库区不得停放或修理。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.5.1 | FZ45 | B04
FZ0666 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 装过危险物品的车、船未经清洗，不得装运原料或原成品。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.5.3 | FZ45 | B04
FZ0667 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 装运原料或原成品进出库区的车辆必须用苫布覆盖严密。凡进库的车辆覆盖不严密的，仓库方可拒收或观察24h后再逐件验收。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.5.4 | FZ45 | B04
FZ0668 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 凡接受过火种的原料、原成品，不应放在仓库内，要放在观察区域观察。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.5.5 | FZ45 | B04
FZ0669 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 原料、成品、下脚必须分库存放，回花必须打包另行存放，不得放在库外。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.5.6 | FZ45 | B04
FZ0670 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 化学危险品仓库管理 |  | 仓库内装卸、收、发货完毕后，应对作业现场进行仔细安全检查，经确认无异常情况后才能离开现场。库内新进的堆垛在24h内要加强巡回检查。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.5.7 | FZ45 | B04
FZ0671 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品的采购应遵守国务院《危险化学品安全 管理条例》的规定，依法向政府主管部门办理采购许 可证、采购申请和采购备案，并向政府核准的供应商 采购。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0672 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 购买剧毒化学品的有关申请应经过单位安全职能管理部门的审查。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0673 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 负责剧毒化学品采购的人员应具备危险化学品的法定从业资格，并经单位内部授权。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0674 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品仓管员必须具备危险化学品的法定从业资格，并经单位内部授权。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0675 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品领用必须书面申请，经过使用部门负责人、工艺负责人审核，相关领导批准后，专领专用、即领即用。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0676 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品应严格执行双人收发、双人记帐、双人双锁、 双人运输、 双人使用的 “五双管理”： 1、剧毒化学品库房门及保险柜的钥匙应实行双人双锁制度。钥匙交接应有交接记录，交接记录应保存至少三年。 2、剧毒化学品入库验收及出库发料时，应由两名仓管员同时执行，实行“双人收发、双人记账”制度。 3、出、入库记录应如实记录剧毒化学品的入库量、出库量、流向、贮存量和用途，出、入库记录保存期至少三年。 4、领用必须实行双人制度，凭审批单按量领取。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0677 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 仓管人员发现剧毒化学品被盗、丢失或者误用时，必须立即向单位主管领导报告，并及时向当地公安部门报告。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0678 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 称量和搬运剧毒化学品的器具应为专用器具，并应在器具明显处标注剧毒标记。专用器具应有防泄漏、防撒落等防护措施。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0679 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 各种剧毒化学品不得混装运送或与其他化学品同车运送。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0680 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品领取、运送人员应佩戴防毒口罩、胶手套、专用服或胶围裙等劳动防护用品。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0681 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 剧毒化学品采购、收发、保管、领用、搬运安全要求 |  | 剧毒化学品运送过程禁止背负肩扛，严禁拖、拉、滚动、甩摔，不得损坏标签和包装。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0682 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 有毒有害物的安全处理 |  | 生产作业过程中产生的废油，应在充分利用后，集中倒人专门的容器内，集中储存和处置，严禁擅自处理。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.5.5 | FZ45 | B04
FZ0683 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 有毒有害物的安全处理 |  | 在化验作业时残余的废弃硫酸、盐酸和使用后的皂液、残余的废弃硫酸、草酸等危险化学品应稀释排放，不得随意倾倒。配制稀酸时严禁将水倒人浓酸中。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.5.6 | FZ45 | B04
FZ0684 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 危险化学品仓库入口处应设置醒目的“危险化学品 仓库”名称标志牌，“禁止烟火”、“禁止吸烟”等 禁止标志牌。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0685 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 危险化学品仓库内应设置“当心中毒”、“当心腐 蚀”、“当心爆炸”、“当心火灾”等警告标志牌， 并分类标明危险化学品的危险性、安全操作要点、应 急救援措施等。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0686 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 危险化学品的外包装上必须附有生产许可证和产品检验合格证。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0687 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 危险化学品应依据理化特性分类存放。应设置有安全技术说明书（MSDS）；进口商品必须附有中文安全技术说明书。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0688 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合 GB 190的规定。 同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0689 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品管理 | 安全标志 |  | 贮存剧毒品的专用仓库应设置“剧毒品”警告标志。 | 《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》第二十九条 | FZ45 | B04
FZ0690 | 现场管理 | 职业病危害 | 作业现场职业危害告知和警示标志 |  |  | 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条 | FZ09 | B05
FZ0691 | 现场管理 | 职业病危害 | 作业现场职业危害告知和警示标志 |  |  | 存在或产生高毒物品的作业岗位，应当按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）的规定，在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十五条 | FZ09 | B05
FZ0692 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素日常监测及防护 |  |  | 用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十七条 | FZ09 | B05
FZ0693 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素日常监测及防护 |  |  | 发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十七条 | FZ09 | B05
FZ0694 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素日常监测及防护 |  |  | 企业应当对职业性有害因素生产作业应从设备、环境、人三个方面考虑，采取机械化、密闭化、自动化控制措施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.2.1 | FZ09 | B05
FZ0695 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素日常监测及防护 |  |  | 生产现场涉及有毒有害作业的应当加强安全防范技术措施，以低毒害代替高毒害，以无毒害代替有毒害，以新工艺代替旧工艺，以密闭装置防止散发、外逸以及跑、冒、滴、漏，以通风换气净化或稀释有害气体。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.2.2 | FZ09 | B05
FZ0696 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素日常监测及防护 |  |  | 苯、甲苯、二甲苯、甲醛、三氯乙烯、二硫化碳、联苯、次氯酸钠、丙酮、硫化氢、苯胺、氯、氨、双氧水、雕白块、硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、烧碱等有毒有害气体的最高容许浓度和时间加全平均允许浓度、短时间接触允许浓度都必须低于国家有关标准、规定所控制的范围，包括经呼吸道吸收以及经皮肤吸收的控制浓度。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.2.3 | FZ09 | B05
FZ0697 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业病危害因素日常监测及防护 |  |  | 企业应当根据《有毒作业分级》定期测定作业环境的有毒有害浓度，对超标的作业点，进行治理或者制定治理计划，安排实施。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.2.5 | FZ09 | B05
FZ0698 | 现场管理 | 职业病危害 | 生产布局 |  |  | 产生职业病危害的用人单位的工作场所应当符合下列基本要求： 1、生产布局合理，有害作业与无害作业分开； 2、工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人； 3、有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十二条 | FZ09 | B05
FZ0699 | 现场管理 | 职业病危害 | 生产布局 |  |  | 采取通风排放有毒有害气体来降低空气中毒物浓度的作业点应远离人群密集处。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.2.4 | FZ09 | B05
FZ0700 | 现场管理 | 职业病危害 | 噪声控制 |  |  | 业应当采取降控声源噪声措施降低噪声。改进机械设计，选用高效、节能和低噪声的纺织机械设备和设施。空调除尘系统应采用高效低噪声风机，减少冲击力和振动。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.3.1 | FZ09 | B05
FZ0701 | 现场管理 | 职业病危害 | 噪声控制 |  |  | 企业应当采取降低传动系统噪声措施降低噪声。改进工艺和操作方法，提高加工精度和装配质量。传动系统应定期进行维护、保养。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.3.2 | FZ09 | B05
FZ0702 | 现场管理 | 职业病危害 | 噪声控制 |  |  | 企业应当在噪声传播途径上降低噪声。改变噪声传播方向、传递路程或减弱噪声级；改变噪声，采取吸声、隔声、隔振、减振(阻尼)、消声措旌。采用其他封闭、阻断、屏蔽等措施。从业人员采取佩戴消音、阻音防护措施，在接受点进行控制噪声的防护。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.3.3 | FZ09 | B05
FZ0703 | 现场管理 | 职业病危害 | 噪声控制 |  |  | 纺织生产车间或者作业场所应当严格控制噪声排故。 1、清棉、梳棉、并条、粗纱、络筒等作业场所的噪声应控制在80 dB(A)以内。 2、精梳、细纱、倍捻、织布等作业场所的噪声应控制在85 dB(A)以内。 3、厂区周围环境有噪声，昼间应当控制在60dB(A)以内；夜间应当控制在50dB(A)以内。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.3.4 | FZ09 | B05
FZ0704 | 现场管理 | 职业病危害 | 噪声控制 |  |  | 作业场所操作人员每天连续接触噪声8h，噪声声级卫生限值为85 dB(A)。操作人员每天接触噪声不足8h的场合，可根据实际接触噪声的时间、按接触时间减半、噪声声级卫生限值增加3dB(A)的原则，确定其噪声声级限值的最高限值，但不得超过115dB(A)。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.3.5 | FZ09 | B05
FZ0705 | 现场管理 | 职业病危害 | 噪声控制 |  |  | 企业应制定噪声源设施的维护作业计划，定期对生产场所的噪声进行检测、检查。对噪声源设施、设备定期进行维护、保养，减轻噪声对周围环境的影响。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.3.6 | FZ09 | B05
FZ0706 | 现场管理 | 职业病危害 | 噪声控制 |  |  | 织机宜按装置在厂房底层，织机布置在楼层时，厂房结构应采取防震措施。其他有强烈震动的设备不宜设置在楼板或平台上。工艺需要在楼板或平台上设置有振动的设备时，应采取减振措施。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477 -2009）7.3.4 | FZ09
FZ0707 | 现场管理 | 职业病危害 | 防毒防辐射 |  |  | 凡接触酸、碱等腐蚀性、危险性物品，或因事故发生化学性灼伤，以及经皮肤吸收引起急性中毒的工作场所，应配置现场急救用品，并设置盥洗、冲洗眼镜、紧急事故淋浴设施，同时应设置不断水的供水设备、报警装置和应急通道。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477 -2009）7.2.6 | FZ09 | B05
FZ0708 | 现场管理 | 职业病危害 | 防毒防辐射 |  |  | 放射性工作场所的设计应符合现行国家标准《放射卫生防护基本标准》GB4792的有关规定。对放射性源和盛放放射性废物的容器应设置明显的标记，并应单独存放。与工作场所应有防护距离，并采取屏蔽、遥控、除污保洁等措施。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477 -2009）7.2.7 | FZ09 | B05
FZ0709 | 现场管理 | 职业病危害 | 防毒防辐射 |  |  | 产生非电离辐射的设备应有良好的屏蔽措施，工作场所的非电离辐射职业接触限值应符合国家有关工作场所有害因素职业接触限值的相关规定。 | 《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》（GB 50477 -2009）7.2.8 | FZ09 | B05
FZ0710 | 现场管理 | 职业病危害 | 防毒防辐射 |  |  | 苎麻脱胶、漂洗生产过程中采用液氯等有毒、腐蚀性的化工原料，对逸出的游离氯气，应设置相应的局部通风净化装置。 | 《纺织业防尘防毒技术规范》（AQ 4242-2015）5.3.2 | FZ09 | B05
FZ0711 | 现场管理 | 职业病危害 | 防毒防辐射 |  |  | 亚麻企业车间内粗纱煮漂、麻棉煮漂用的亚氯酸钠，应按危险品要求与其他化工原料分别堆置；配制亚氯酸钠漂液的工作场所，应安装局部排风设备。 | 《纺织业防尘防毒技术规范》（AQ 4242-2015）5.3.4 | FZ09 | B05
FZ0712 | 现场管理 | 职业病危害 | 防毒防辐射 |  |  | 染化料磅（称）料、配料（液）操作间应单独设置，有良好通风，并保持工作台面和地面的清洁。 | 《纺织业防尘防毒技术规范》（AQ 4242-2015）5.3.7 | FZ09 | B05
FZ0713 | 现场管理 | 职业病危害 | 防毒防辐射 |  |  | 染化料的开箱、分称、装桶、分送过程中，磅（称）料工应配戴手套、防毒口罩或防毒面具。操作结束后，染化料和印染助剂的包装应及时加盖或密封。操作工应及时清洗暴露的皮肤和工作服，班后洗澡。 | 《纺织业防尘防毒技术规范》（AQ 4242-2015）5.3.8 | FZ09 | B05
FZ0714 | 现场管理 | 职业病危害 | 防毒防辐射 |  |  | 应采用新型环保染化料和印染助剂，用无毒或低毒的染化料和助剂代替有毒、高毒的染化料和助剂。不应使用以下染料和助剂： 1、可分解芳香胺染料，按GB/T 17592规定执行； 2、重金属含量超过规定值的染料和甲醛； 3、生物降解性低、有强毒性、含有游离甲醛、含有环境激素、可萃取重金属的含量超过允许限量、含有致癌芳香胺、含有超过允许限量的可吸附有机卤化物或含有其他有害化学物质的助剂； 4、国家明令淘汰的染料和助剂。 | 《纺织业防尘防毒技术规范》（AQ 4242-2015）5.3.9 | FZ09 | B05
FZ0715 | 现场管理 | 职业病危害 | 急性职业损伤管理 |  |  | 在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | FZ09 | B05
FZ0716 | 现场管理 | 职业病危害 | 急性职业损伤管理 |  |  | 现场急救用品、冲洗设备等应当设在可能发生急性职业损伤的工作场所或者临近地点，并在醒目位置设置清晰的标识。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | FZ09 | B05
FZ0717 | 现场管理 | 职业病危害 | 急性职业损伤管理 |  |  | 在可能突然泄漏或者逸出大量有害物质的密闭或者半密闭工作场所，除遵守上述规定外，用人单位还应当安装事故通风装置以及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十七条 | FZ09 | B05
FZ0718 | 现场管理 | 职业病危害 | 急性职业损伤管理 |  |  | 凡出现急性职业病和急性职业中毒应在诊断后14h内报告有关部门，并进行现场调查，找出中毒原因，防止中毒事故的继续发生，慢性职业中毒和慢性职业病应在7天内会同有关部门进行调查，提出改进措施，并进行登记。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）15.1.6 | FZ09 | B05
FZ0719 | 现场管理 | 相关方作业 | 作业手续 |  |  | 相关方应在动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业前按规定办理作业许可证。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | FZ06 | B06
FZ0720 | 现场管理 | 相关方作业 | 入场前安全教育培训 |  |  | 作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | FZ06 | B06
FZ0721 | 现场管理 | 相关方作业 | 安全检查 |  |  | 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4 | FZ06 | B06
FZ0722 | 现场管理 | 相关方作业 | 风险识别 |  |  | 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条 | FZ06 | B06
FZ0723 | 现场管理 | 安全技能 |  |  |  | 杜绝违章指挥、违规操作、违反劳动纪律的行为。 | 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第3条 | FZ46 | B07
FZ0724 | 现场管理 | 安全技能 |  |  |  | 建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。 | 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》安监总管四〔2011〕128号 7.1 | FZ46 | B07
FZ0725 | 现场管理 | 个体防护 |  |  |  | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第五十四条 | FZ08 | B08
FZ0726 | 现场管理 | 个体防护 |  |  |  | 生产经营单位的从业人员应当遵守下列安全生产防护规定： 1、进入生产经营现场按规定正确佩戴防护帽，穿防护服装； 2、从事有可能被转动机械绞辗伤害的作业，不得穿裙装、戴手套、戴围巾、留长发，佩饰物不得悬露； 3、从事对眼睛有伤害的作业应当戴护目镜或者防护面罩； 4、进入施工现场或者有可能发生物体打击的场所应当佩戴安全帽，从事高空作业应当系安全带和保险绳； 5、从事电气作业应当穿戴绝缘防护用品，从事高压带电作业应当穿戴屏蔽服； 6、进入有易燃、易爆物品的作业场所，应当穿着防静电服装，严禁使用任何火源； 7、水上作业应当使用救生衣或者救生器具；煤矿等井下作业应当携带自救器和矿灯，严禁携带烟草和点火物品； 8、其他有关安全生产防护规定。 检查、参观、实习等其他人员进入生产作业现场应当遵守前款规定。任何个人不得违反规定擅自进入有安全防护、警示标志的生产施工场所。生产经营单位有权拒绝无关人员进入生产施工场所。 | 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十四条 | FZ08 | B08
FZ0727 | 现场管理 | 个体防护 |  |  |  | 装卸作业人员： 1、企业应当根据《体力劳动强度分级》进行体力劳动强度分级，把从业人员劳动条件分级工作与岗位劳动测评工作相结合。 2、体力劳动强度分级工作实行企业自检为主，企业自检与专业检测机构检测相结合的原则。 3、每年对作业人员进行身体检查，凡患有高血压、心脏病、贫血、癫病病的人以及未成年工和其他不适合从事装卸作业的人，都不得从事装卸作业。 4、凡从事二级、三级、四级体力劳动的，要合理安排好从业人员的工作时间和休息时间，做到有劳有逸，劳逸结合。 5、凡从事装卸作业者必须正确穿戴劳动防护用品。严禁赤膊、赤脚、穿皮鞋或穿拖鞋进行作业。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）16.1 | FZ08 | B08
FZ0728 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 作业许可 |  | 对有限空间内作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | FZ47 | B09
FZ0729 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 警示标志 |  | 严禁无关人员进入缺氧作业场所，并应在醒目处做好标志。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.10 | FZ47 | B09
FZ0730 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 警示标志 |  | 输送有害物质的管道的阀门应有人看守或在醒目处设立禁止启动的标志。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 6.7 | FZ47 | B09
FZ0731 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 先检测，后作业 |  | 当从事具有缺氧危险的作业时，按照先检测后作业的原则，在作业开始前，必须准确测定作业场空气中的氧含量，并记录下列各项： 1、测定日期； 2、测定时间； 3、测定地点； 4、测定方法和仪器； 5、测定时的现场条件； 6、测定次数 7、测定结果 8、测定人员和记录人员 在准确测定氧含量前，严禁进入该作业场所。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.1.1 | FZ47 | B09
FZ0732 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 先检测，后作业 |  | 当作业场所空气中同时存在有害气体时，必须在测定氧含量的同时测定有害气体的含量，并根据测定结果采取相应的措施。在作业场所的空气质量达到标准后方可作业。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 6.2 | FZ47 | B09
FZ0733 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 危害评估 |  | 根据测定结果采取相应措施，并记录所采取措施的要点及效果。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 5.1.2 | FZ47 | B09
FZ0734 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 在存在缺氧危险作业时，必须安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗。发现异常情况，应及时采取有效的措施。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.7 | FZ47 | B09
FZ0735 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 如果作业现场的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时，应及时通知这些作业场所。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.9 | FZ47 | B09
FZ0736 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 现场监督管理 |  | 作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号，并保持有效联络。 | 《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） 5.3.8 | FZ47 | B09
FZ0737 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 通风 |  | 在已确定为缺氧作业环境的作业场所，必须采取充分的通风换气措施，使该环境空气中氧含量在作业过程中始终保持在0.195以上。严禁用纯氧进行通风换气。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.2 | FZ47 | B09
FZ0738 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 防护设备 |  | 作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁使用过滤式面具。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.3 | FZ47 | B09
FZ0739 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 防护设备 |  | 当存在因缺氧而坠落的危险时，作业人员必须使用案例带（绳），并在适当位置可靠地安装必要的安全绳网设备。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.4 | FZ47 | B09
FZ0740 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 应急救援装备 |  | 在每次作业前，必须仔细检查呼吸器具和安全带（绳），发现异常应立即更换，严禁勉强使用。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 5.3.5 | FZ47 | B09
FZ0741 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 应急救援装备 |  | 在存在缺氧危险的作业场所，必须配备抢救器具。如：呼吸器、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备。以便在非常情况下抢救作业人员。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 8.4 | FZ47 | B09
FZ0742 | 现场管理 | 作业许可 | 有限空间作业 | 其他要求 |  | 满足“特殊缺氧危险作业要求与安全防护措施”。具体见《缺氧危险作业安全规程》。 | 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 6 | FZ47 | B09
FZ0743 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 企业所涉及的易燃易爆、有毒有害场所，生产作业场所，人员密集场所，仓库、配电、电焊等重点要害部位，一律划定为禁火区。除固定动火区以外的部位，一律禁止动用明火。 | 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）14.2.1 | FZ48 | B09
FZ0744 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 对动火作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | FZ48 | B09
FZ0745 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 作业现场设置警戒区域和警示标志。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.3 | FZ48 | B09
FZ0746 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业应有专人监火，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.2 | FZ48 | B09
FZ0747 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.5 | FZ48 | B09
FZ0748 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21%。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.6 | FZ48 | B09
FZ0749 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体；距动火点15 m内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.10 | FZ48 | B09
FZ0750 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.11 | FZ48 | B09
FZ0751 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于10 m，并不得在烈日下曝晒。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.12 | FZ48 | B09
FZ0752 | 现场管理 | 作业许可 | 动火作业 |  |  | 动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。 | 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5.1.13 | FZ48 | B09
FZ0753 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 对临时用点作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | FZ49 | B09
FZ0754 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电线路应注明设备负载名称、编号,现场应悬挂安全警示牌。 |  | FZ49 | B09
FZ0755 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关教育培训和技术交底，考核后方可上岗工作。 | 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)3.2.1 | FZ49 | B09
FZ0756 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源安装必须严格执行电气施工安装规范。 |  | FZ49 | B09
FZ0757 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电。 |  | FZ49 | B09
FZ0758 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 对临时用电设施要有专人维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。 |  | FZ49 | B09
FZ0759 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 | 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)3.2.2 | FZ49 | B09
FZ0760 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷。 |  | FZ49 | B09
FZ0761 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。 |  | FZ49 | B09
FZ0762 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 用电结束后，临时施工用的电气设备和线路应立即拆除。 |  | FZ49 | B09
FZ0763 | 现场管理 | 作业许可 | 临时用电作业 |  |  | 临时用电结束后，临时用电单位应及时通知供电执行单位停电，由原临时用电单位拆除临时用电线路，其他单位不得私自拆除。 |  | FZ49 | B09
FZ0764 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 对吊装作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.1 | FZ50 | B09
FZ0765 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5.2 | FZ50 | B09
FZ0766 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业安全基本要求 |  | 实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合GB 16179的规定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6.5 | FZ50 | B09
FZ0767 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志；应佩戴安全帽，安全帽应符合GB 2811的规定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.1 | FZ50 | B09
FZ0768 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.4 | FZ50 | B09
FZ0769 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 吊装作业中，夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.5 | FZ50 | B09
FZ0770 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.6 | FZ50 | B09
FZ0771 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 起吊重物就位前，不许解开吊装索具。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.7 | FZ50 | B09
FZ0772 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 作业中安全措施 |  | 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受地载荷不得超过各自额定起重能力的80％。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）7.8 | FZ50 | B09
FZ0773 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不得进行起重操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.3 | FZ50 | B09
FZ0774 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 严禁起吊超负荷或重物质量不明和埋置物体；不得捆挂、起吊不明质量，与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.4 | FZ50 | B09
FZ0775 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.5 | FZ50 | B09
FZ0776 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.8 | FZ50 | B09
FZ0777 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。在输电线路近旁作业时，应按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.11 | FZ50 | B09
FZ0778 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 操作人员要求 |  | 停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）8.12 | FZ50 | B09
FZ0779 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 吊装作业完毕安全要求 |  | 作业完毕将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.1 | FZ50 | B09
FZ0780 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 吊装作业完毕安全要求 |  | 对在轨道上作业的起重机，应将起重机停放在指定位置有效锚定。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.2 | FZ50 | B09
FZ0781 | 现场管理 | 作业许可 | 吊装作业 | 吊装作业完毕安全要求 |  | 吊索、吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查、维护、保养。 | 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）9.3 | FZ50 | B09
FZ0782 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、 癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.4 | FZ51 | B09
FZ0783 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 从事高处作业的单位应办理《作业证》，落实安全防护措施后方可作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.5 | FZ51 | B09
FZ0784 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 《作业证》审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.6 | FZ51 | B09
FZ0785 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 作业现场设置警戒区域和警示标志。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.3 | FZ51 | B09
FZ0786 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查， 确认其完好后投入使用。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.7 | FZ51 | B09
FZ0787 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业前安全要求 |  | 高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线 和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.1.8 | FZ51 | B09
FZ0788 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.1 | FZ51 | B09
FZ0789 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容 相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝 绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂 高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.2 | FZ51 | B09
FZ0790 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | FZ51 | B09
FZ0791 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业所使用的工具、 材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | FZ51 | B09
FZ0792 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 工具在使用时应系安全绳，不用时放入 工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | FZ51 | B09
FZ0793 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上 时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | FZ51 | B09
FZ0794 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理 运走，不得任意乱置或向下丢弃。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.3 | FZ51 | B09
FZ0795 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业中安全要求 |  | 高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.2.10 | FZ51 | B09
FZ0796 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料 应清理运走。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.1 | FZ51 | B09
FZ0797 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得 上部和下部同时施工。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.2 | FZ51 | B09
FZ0798 | 现场管理 | 作业许可 | 高处作业 | 高处作业完工后的安全要求 |  | 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《作业证》上签字。 | 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ 3025—2008）5.3.3 | FZ51 | B09
FZ0799 | 现场管理 | 其他 | 安全标志 |  |  | 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，企业应按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1-2015）、《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）等标准要求设置及使用安全标志。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1-2015）、《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995） | FZ14 | B99

## 纺织企业标准-专项分类
纺织企业专项检查模块分类
专项编号 | 专项名称 | 专项说明
FZ01 | 资质证照
FZ02 | 安全生产管理机构及人员
FZ03 | 安全规章制度
FZ04 | 安全培训教育
FZ05 | 安全投入
FZ06 | 相关方 | 含基础管理、现场管理
FZ07 | 重大危险源管理
FZ08 | 个体防护装备 | 含基础管理、现场管理
FZ09 | 职业健康管理 | 含基础管理、现场管理
FZ10 | 应急管理
FZ11 | 隐患排查治理
FZ12 | 事故报告、调查和处理
FZ13 | 选址
FZ14 | 厂内环境
FZ15 | 厂房作业环境
FZ16 | 仓库作业环境
FZ17 | 工业梯台
FZ18 | 移动平台
FZ19 | 砂轮机
FZ20 | 手持电工工具
FZ21 | 气焊、割用气瓶
FZ22 | 电焊设备
FZ23 | 移动电气设备
FZ24 | 炊事机械
FZ25 | 棉纺织专用生产设备
FZ26 | 印染及整理专用生产设备
FZ27 | 化纤专用生产设备
FZ28 | 毛麻纺织专用生产设备
FZ29 | 丝绸、绢纺织专用生产设备
FZ30 | 针织专用生产设备
FZ31 | 复制专用生产设备
FZ32 | 服装、鞋帽专用生产设备
FZ33 | 制线、织带专用生产设备
FZ34 | 烧毛专用生产设备
FZ35 | 锅炉
FZ36 | 压力容器
FZ37 | 压力管道
FZ38 | 电梯
FZ39 | 起重机械
FZ40 | 场（厂）内专用机动车辆
FZ41 | 消防设备设施
FZ42 | 电气设备
FZ43 | 可燃性（爆炸性）粉尘场所安全
FZ44 | 一般物品管理
FZ45 | 危险化学品管理
FZ46 | 安全技能
FZ47 | 有限空间作业
FZ48 | 动火作业
FZ49 | 临时用电作业
FZ50 | 吊装作业
FZ51 | 高处作业

## 纺织企业标准-适用行业
纺织企业安全隐患排查上报通用标准（试行）
国民经济行业类别编码 | 国民经济行业类别名称
C009 | 纺织企业
C010 | 纺织服装服饰企业