某企业临时用电作业操作规程及关键操作清单

|  |  |
| --- | --- |
| **操作****规程** | 1.拉接、拆除电源线等用电操作，须由有操作证的专业电工负责；2.作业前，应开展工作前安全分析，辨识危害因素，采取安全措施办理危险作业审批表；3.作业时必须两人以上，悬挂停电牌，并明确监护人；4.在危险性较大的生产装置和具有火灾爆炸危险场所内不允许接临时电源；5.临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，临时电源使用前经验收合格后方可投入使用；6.临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性，所有临时用电均应设置接地保护；7.在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌；8.进入受限空间设备设施内作业，安全照明应使用36伏以下的安全灯，使用超过电压的手持电动工具，必须规定配备漏电保护器；9.除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情况确需在工艺配电拉接临时电源线，应经安全技术部同意，现场采取安全防范措施后，才能搭接临时用电作业；10.临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等，应合理架空敷设或穿管，严禁明铺供电线路；11.临时用电线路架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于5米。横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用的电线路；12.使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上漏电保护器，应做到一机一闸一保护，防止触电事故；13.临时用电结束后，使用单位及时通知供电部门拆除临时供电线路，非电工人员严禁私自拆除；…… |
| **关键操作****清单** | 1.作业人员必须持有特殊作业证；2.作业前，开展风险辨识，办理危险作业审批表；3.作业时必须两人以上；4.采取挂牌、上锁等措施实施能量隔离；5.作业人员逐一确认安全措施齐全有效；6.监护人必须在现场监护，不得擅自离开；….. |