## Sheet1
煤矿企业安全生产检查清单
（十二）安全监控管理检查清单
序号 | 项目 | 检 查 内 容 | 检查方法 | 检查依据 | 责任人
1 | 一般规定 | 矿井必须装备安全监控系统。 | 安全监控设计、系统运行记录、网络安全设备、防雷电保护和措施、值班记录。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十七条。
|  | 监控网络应当通过网络安全设备与其他网络互通互联。安全监控系统主机及联网主机应当双机热备份，连续运行。当工作主机发生故障时，备份主机应当在5min内自动投入工作。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十九条。 |  | W
|  | 严禁监控系统与图像监视系统共用同一芯光纤。矿井安全监控系统主干线缆应当分设两条，从不同的井筒或者一个井筒保持一定间距的不同位置进入井下。设备应当满足电磁兼容要求。系统必须具有防雷电保护，入井线缆的入井口处必须具有防雷措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十九条。
|  | 安全监控系统显示和控制终端必须设置在矿调度室，全面反映监控信息。矿调度室必须24h有监控人员值班。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十九条。
|  | 安全监控系统功能必须符合要求，必须具有断电、馈电状态监测、报警、故障闭锁、甲烷电闭锁、风电闭锁等功能。 | 监控系统图，相关试验记录。现场抽查。现场试验。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十条。
|  | 编制采区设计、采掘作业规程时，必须对安全监控设备的种类、数量和位置，信号、通信、电源线缆的敷设，安全监控系统的断电区域等做出明确规定，绘制安全监控布置图和断电控制图，并及时更新。 | 采区设计、采掘作业规程、安全技术措施及有关图纸。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十八条。
|  | 煤矿应绘制煤矿安全监控布置图和断电控制图，并根据采掘工作的变化情况及时修改。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）10.3。
|  | 应建立安全监控管理机构。安全监控管理机构由煤矿主要技术负责人领导，并应配备足够的人员。 | 机构设置文件，人员配备情况、应急预案、岗位责任制、操作规程、值班制度。现场抽。 | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）10.1.1。
|  | 应制定瓦斯事故应急预案、安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）10.1.2。
|  | 矿调度室值班人员应当监视监控信息，填写运行日志，打印安全监控日报表，并报矿总工程师和矿长审阅。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十四条。
|  | 安全监控工及检修、值班人员应经培训合格，持证上岗。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）10.1.3。
2 | 系统管理 | 地面安全监控中心应当有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路；受条件限制时，其中的一回路可引自地面安全监控中心的配电装置。系统必须连续运行。电网停电后，备用电源应当能保持系统连续工作时间不小于2h。 | 供电系统图、系统运行记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八、四百八十九条。
|  | 安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧或者专用电源。。检修与安全监控设备关联的电气设备，需要监控设备停止运行时，必须制定安全措施，并报矿总工程师审批。 | 监控设备运行记录、停止运行监控设备相关安全技术措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十一条。
|  | 每3个月对安全监控数据进行备份，备份的数据介质保存时间应当不少于2年。图纸、技术资料的保存时间应当不少于2年。录音应当保存3个月以上。 | 相关资料保存时间、数据上传记录，录音记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十八条。
|  | 安全监控系统必须具备实时上传监控数据的功能。煤矿安全监控系统联网实行分级管理。煤矿应向上一级安全监控网络中心上传实时监控数据。网络中心对煤矿安全监控系统的运行进行监督和指导。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十五条、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）9.3.1。
|  | 安全监控设备必须具有故障闭锁功能。当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或者故障时，必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁；当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后，自动解锁。 | 监控设备故障记录及被控电气设备馈电状态记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十条。
|  | 安全监控设备发生故障时，必须及时处理，在故障处理期间必须有安全措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十二条。
|  | 系统发出报警、断电、馈电异常等信息时，应当采取措施，及时处理，并立即向值班矿领导汇报；处理过程和结果应当记录备案。 | 安全监控系统记录，调度记录，运行日志，录音记录，值班记录，相关区域入井人员位置监测记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十四条。
|  | 当系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时，矿井有关人员应当按瓦斯事故应急救援预案切断瓦斯可能波及区域的电源。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十九条。
3 | 调校测试 | 必须每天使用便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照，并将记录和检查结果报矿值班员；当两者读数差大于标定仪器的允许值时，应当以读数较大者为依据，采取安全措施并必须在8h内对2种设备调校完毕。 | 对照记录、管理制度等资料、甲烷传感器历史数据及人员定位。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十三条。
|  | 采用载体催化元件的甲烷传感器必须使用校准气样和空气气样在设备设置地点调校，每15天至少1次。甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天至少测试1次。可能造成局部通风机停电的，每半年调校1次。 | 调校记录，设备运行历史记录，控制电气设备馈电状态记录，监控调度记录，调度录音。现场抽查。现场试验。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十二条
|  | 调校内容和方法符合规定。调校时测量值稳定显示持续时间大于90s。传感器经过调校检测，误差仍超过规定值时，必须立即更换。采用载体催化原理的低浓度甲烷传感器经大于4%CH4的甲烷冲击后，应及时进行调校或更换。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）8.3.3、8.4.6、8.4.7。
|  | 应采用空气样和标准气样按产品说明书进行调校，每月至少进行1次调校、测试。甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天至少测试1次。可能造成局部通风机停电的，每半年调校1次。 | 甲烷传感器说明书，调校记录，设备运行历史记录，控制电气设备馈电状态记录，监控调度记录，调度录音。现场抽查。现场试验。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十二条
|  | 采用载体催化元件的便携式甲烷检测报警仪在仪器维修室调校，每15天至少1次。其他的应采用空气样和标准气样按产品说明书进行调校。便携式甲烷检测仪的调校、维护及收发必须由专职人员负责，不符合要求的严禁发放使用。 | 调校记录，发放记录，调校设备，气样使用资料。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十二、四百九十六条
|  | 每月至少进行1次安全监控设备的调校、测试。甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天至少测试1次。可能造成局部通风机停电的，每半年调校1次。 | 调校记录，设备运行历史数据，控制电气设备馈电状态记录。现场抽查。现场试验。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十二条
|  | 除甲烷以外的其他气体监控设备应采用空气样和标准气样按产品说明书进行调校。风速传感器选用经过标定的风速计调校。温度传感器选用经过标定的温度计调校。其他传感器和便携式检测仪器也应按使用说明书要求定期调校。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）8.3.4。
|  | 调校包括零点、显示值、报警点、断电点、复电点、控制逻辑等。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）8.3.5。
|  | 安全监控设备必须按产品使用说明书的要求定期调校、测试，每月至少1次。安全监控设备使用前和大修后，必须按产品使用说明书的要求测试、调校合格，并在地面试运行24h～48h方能下井。 | 设备使用、维护记录，设备台账。现场抽查。 | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）8.3.1、8.3.2。
4 | 安装设置 | 井下分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时应垫支架，或吊挂在巷道中，使其距巷道底板不小于300mm。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）5.3。
|  | 隔爆兼本质安全型防爆电源严禁设置在断电范围内，低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面和回风巷内，煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面、进风巷和回风巷，掘进工作面内，采用串联通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷，采用串联通风的被串掘进巷道内。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）5.4。
|  | 采煤工作面及其回风巷和回风隅角，高瓦斯矿井采煤工作面回风巷长度大于1000m时回风巷中部；煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面及其回风流中，高瓦斯和突出矿井的掘进巷道长度大于1000m时掘进巷道中部；突出矿井采煤工作面进风巷；采用串联通风时，被串采煤工作面的进风巷；被串掘进工作面的局部通风机前；采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷；使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点处；煤仓上方、封闭的带式输送机地面走廊；地面瓦斯抽采泵房内；井下临时瓦斯抽采泵站下风侧栅栏外；瓦斯抽采泵输入、输出管路中。 | 采掘工程平面图，安全监控系统及参数设置，监控日报表。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十九条。
|  | 突出矿井采煤工作面进、回风巷，煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面回风流中，采区回风巷，总回风巷，必须设置全量程或者高低浓度甲烷传 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百条。
|  | 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十八条。
|  | 井下采煤机、掘进机、掘锚一体机、连续采煤机，梭车、锚杆钻车，采用防爆蓄电池或者防爆柴油机为动力装置的运输设备，回风流中机电设备等必须按规定设置甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪。 | 监控值班记录，维修记录，监控日报表。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零一、一百六十八条。
|  | 使用防爆柴油动力装置的矿井及开采容易自燃、自燃煤层的矿井，应当设置一氧化碳传感器和温度传感器。 | 采掘工程平面图、安全监控系统及参数设置，监控日报表。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零三条
|  | 开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面至少设置一个一氧化碳传感器，可设置在回风隅角、工作面回风巷，报警浓度为≥0.0024%。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）7.1.2。
|  | 开采容易自燃、自燃煤层的矿井，采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置一氧化碳传感器，报警浓度为0.0024%。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）7.1.5。
|  | 采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站设置风速传感器，主要通风机的风硐应设置压力传感器；瓦斯抽采泵站的抽采泵吸入管路中应设置流量传感器、温度传感器和压力传感器，利用瓦斯时，还应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器。 | 采掘工程平面图、安全监控系统及参数设置，监控日报表。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零三条。
|  | 主要通风机、局部通风机应当设置设备开停传感器。主要风门应当设置风门开关传感器，当两道风门同时打开时，发出声光报警信号。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零三条。
|  | 带式输送机滚筒下风侧10m～15m处设置烟雾传感器。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）7.6。
|  | 开采容易自燃，自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面回风流距离风流汇合口10～15m处应设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）7.7.2。
|  | 机电硐室内应设置温度传感器，报警值为34℃。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）7.12。
|  | 甲烷电闭锁和风电闭锁的被控开关的负荷侧必须设置馈电状态传感器。 | 安全监控系统、安全监控系统布置图，监控日报表。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零三条。
|  | 采煤工作面在距离工作面10m以内设置工作面甲烷传感器，在工作面回风巷距离风流汇合口10～15m设置回风巷甲烷传感器，在回风隅角设置甲烷传感器。采用串联通风时，被串工作面的进风巷距离进风口10～15m设置甲烷传感器。采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须在两条回风巷分别设置。采煤机设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 | 安全监控系统，安全监控系统布置图，监控日报表，调校记录，馈电状态记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十九条,《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）6.2.1、6.2.2。
|  | 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十八条。
|  | 开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面按规定设置一氧化碳传感器。开采容易自燃，自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面按规定设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。机电硐室内设置温度传感器，报警值为34℃。带式输送机滚筒下风侧10m～15m处设置烟雾传感器。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）7.1.2、7.1.5。
|  | 采煤工作面在距离工作面10m以内设置工作面甲烷传感器，在工作面回风巷距离风流汇合口10～15m设置回风巷甲烷传感器，在回风隅角设置甲烷传感器。采用串联通风时，被串工作面的进风巷距离进风口10～15m设置甲烷传感器。采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须在两条回风巷分别设置。采煤机设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。采煤工作面回风巷长度大于1000m时回风巷中部设置甲烷传感器。 | 安全监控系统，安全监控系统布置图，监控日报表，调校记录，馈电状态记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十九条,《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2007）6.2。
|  | 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十八条。《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）6.1.2。
|  | 开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面按规定设置一氧化碳传感器。开采容易自燃，自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面按规定设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。机电硐室内设置温度传感器，报警值为34℃。带式输送机滚筒下风侧10m～15m处设置烟雾传感器。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）7.1.2、7.1.5。
|  | 采煤工作面在距离工作面10m以内设置工作面甲烷传感器，在工作面回风巷距离风流汇合口10～15m设置回风巷甲烷传感器，在回风隅角、进风巷设置甲烷传感器。采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须在两条回风巷分别设置。采煤机设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。采煤工作面回风巷长度大于1000m时回风巷中部设置甲烷传感器。进风巷、回风巷传感器应为全量程或者高低浓度甲烷传感器。 | 安全监控系统，安全监控系统布置图，监控日报表，调校记录，馈电状态记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十九条,《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）6.2.1、6.2.2。
|  | 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十八条。
|  | 突出煤层采煤工作面进风必须设置风向传感器。突出煤层采煤工作面回风巷和掘进巷道回风流中必须设置风速传感器。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零二条。
|  | 开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面按规定设置一氧化碳传感器。开采容易自燃，自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面按规定设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。机电硐室内设置温度传感器，报警值为34℃。带式输送机滚筒下风侧10m～15m处设置烟雾传感器。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）7.1.2、7.6、7.7.2。
|  | 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面，在工作面距离迎头5m以内风筒另一侧混合风流处设置甲烷传感器，在工作面回风流距离风流混合口10～15m处设置设置甲烷传感器，实现瓦斯风电闭锁。 | 安全监控系统，安全监控系统布置图，监控日报表，调校记录，馈电状态记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十九条。
|  | 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十八条。
|  | 掘进工作面采用串联通风时，必须在被串掘进工作面的局部通风机前设甲烷传感器。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十九条。
|  | 掘进机应设置甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零一条。
|  | 掘进工作面在距离工作面5m以内设置工作面甲烷传感器，回风流距离回风口10～15m设置回风巷甲烷传感器。掘进巷道长度大于1000m时掘进巷道中部设置甲烷传感器。 | 安全监控系统，安全监控系统布置图，监控日报表，调校记录，馈电状态记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十九条，《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）6.3。
|  | 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十八条。
|  | 掘进工作面采用串联通风时，必须在被串掘进工作面的局部通风机前设甲烷传感器。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十九条。
|  | 双巷掘进甲烷传感器设置应符合规定。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）6.3.2。
|  | 掘进机应设置甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零一条。
|  | 掘进工作面在距离工作面5m以内设置工作面甲烷传感器，回风流距离回风口10～15m设置回风巷甲烷传感器。掘进巷道长度大于1000m时掘进巷道中部设置甲烷传感器。掘进工作面回风流中必须设置全量程或者高低浓度甲烷传感器。 | 安全监控系统，安全监控系统布置图，监控日报表，调校记录，馈电状态记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十九、五百条,《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）6.3。
|  | 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百九十八条。
|  | 突出煤层掘进工作面进风的分风口必须设置风向传感器。当发生风流逆转时，发出声光报警信号。突出煤层掘进巷道回风流中必须设置风速传感器。当风速低于或者超过本规程的规定值时，应当发出声、光报警信号。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零二条。
|  | 双巷掘进甲烷传感器设置应符合规定。 |  | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）6.3.2。
|  | 掘进机应设置甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零一条。
5 | 验收标准 | 监控系统型号中有x，且系统的生产单位、产品型号与其安标证所载信息一致。系统型号有X且生产单位与型号一致，则判定为合格。 | 检查系统安标证，对比所载信息的一致性。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 系统应具有有效的安全标志，安标证的依据标准中应包含《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》。 | 检查系统安标证，并查看证书有效期，且依据标准应包含《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 系统组成设备应有安全标志，购买时组成设备的安全标志应在有效期内；升级改造中进行过技术改造的在用组成设备，应具有防爆合格证和防爆检验报告。 | 检查系统组成设备的安标证及相关证件和报告。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 所有在用组成设备的安标证号均在系统受控表中，且一致；不一致时，不在受控表中的设备应有相关本安关联及电磁兼容的评估、检验报告。 | 核对组成设备的安标证号与系统受控表中设备的安标证号；不一致时，查验本安关联及电磁兼容的评估、检验报告。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 系统及所有组成设备应有合格证明文件（至少包括防爆证、安标证、出厂合格证），经安标备案的设备技术文件。 | 查阅设备合格证明文件。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 应有系统升级改造设计方案； | 查阅系统升级改造设计方案； | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 应有测试数据或报告（系统运行时间不少于三个月），并附升级改造设计方案、技术协议和合同。 | 查阅自评估报告，其中至少应包含测试数据或报告（系统运行时间不少于三个月），并附升级改造设计方案、技术协议和合同。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 现场实际安装的组成设备与其系统受控表中所述设备，以及与相关评估/检验报告所述设备一致。 | 场抽查组成设备铭牌所载信息与安标证是否一致（电源、分站、传感器各 3 处）。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 具备完整的管理制度，具体参照 AQ1029 及各地管理规定执行。 | 查阅相关制度。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 具备完整的系统帐卡及报表，具体参照 AQ1029 及各地管理规定执行。 | 查找帐卡及报表。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 具备有效的历史运行记录。 | 结合 3 个月试运行记录进行查询。在系统历史记录查询界面中，按照日期进行推算，查询 3个月之前的工作面甲烷监测、甲烷电闭锁、甲烷传感器标校、开停传感器记录等数据，检查其数据的完整性；在近 3 个月期间内均匀抽取 3 个日期，分别查询工作面甲烷监测、甲烷电闭锁、甲烷传感器标校、开停传感器记录等数据。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 具备完整的历史数据。 | 通过系统软件查看最近 1 个月内的历史记录及数据。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行传输数字化、抗电磁干扰能力、系统架构等技能性能测试。 | 检查系统和数据。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行采掘面传感器的防护等级（IP65）测试。对于载体催化式甲烷传感器，其测量误差、响应时间符合其经审查备案的企业标准规定，方可判定为合格；对于其他类甲烷传感器，其测量误差符合其经审查备案的企业标准规定，方可判定为合格。 | 选取掘进工作面（T1/T2任选）或采煤工作面（T0/T1/T2任选）1台传感器进行测试。如果备选传感器中存在载体催化式甲烷传感器，必须选择该种传感器进行测试。选取工作应在下井前完成，应事先查询和记录该传感器技术资料规定的测试供气流量值；前往现场 前，应携带被试传感器配套的遥控器、测试所需气嘴、所需标准气样。其他气体传感器任选一种，仅做喷水功能检查，工作正常即视为合格。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行分级报警功能测试。井下检测人员升井后，与井上检测人员共同核对前述记录内容，传感器报警等级均与系统软件所记录的分级报警等级相同，并且传感器和系统均与设定的报警形式相同的，则判定该项功能合格。 | 选择1处井下地点作为测试地点，选取其中的甲烷传感器测试分级报警功能。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 结合矿井断电控制图进行分析，优先选取传输路径和协议最复杂的组合作为测试样本。以下是在可能存在的多种异地控制组合中选取测试样本的逻辑顺序样本（但不应局限于该示例）。 | 监控系统软件中异地断电事件记录齐全，且异地断电时间小于40s，可判定为该项功能合格。如果所测时间超过了企业标准规定值，应在测试报告中备注说明。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行多网多系统融合功能检查。 | 调取系统软件的GIS界面。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行格式规范化检查。 | 在中心站系统软件中进行检查。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行传感器设置自诊断验证。 | 系统出现配置错误报警的，方可判定为合格。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行传感器定期未标校提醒功能验证。 | 在监控系统软件中调整选定的甲烷传感器，查看其上次标校日期至检查时的天数，设置其标校周期小于该天数，查看系统软件是否对其进行未标校提醒。做好设置修改值的记录，并做好系统软件是否报警的记录。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行瓦斯涌出及火灾等的预测预警功能检查。 | 查看监控系统软件界面。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行应急联动功能验证。 | 联动成功且响应时间均不超过100s，方可判定为符合；反之则判定为不符合，并记录联动超时时间。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行巡检周期测试。 | 选取掘进工作面或采煤工作面的甲烷传感器开展测试。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行备用电源供电时间测试。 | 分别前往指定的电源所在地，直接切断电源的交流供电，并开始计时，在监控系统软件中检查该电源对应本安设备中最早断线的时刻，计算该时刻到交流电断电时刻的时间，记为备用电源供电时间。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行模拟量传输处理误差测试。 | 选取掘进工作面或采煤工作面的甲烷传感器开展测试。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 按要求进行加密存储检查。 | 抽查监控主机电脑操作系统。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》
|  | 应出具《现场验收检测报告》，其格式应符合有关规定，有检测依据、检测条件、要求、方法、检测结果，并有明确结论，可附检测关键图片。 | 检查资料。 | 《煤矿安全监控系统升级改造验收检测技术规范》