## Sheet1
煤矿企业安全生产检查清单
（十六）机电安全检查清单
序号 | 项目 | 检 查 内 容 | 检查主要资料及方法 | 检查依据 | 责任人
1 | 一般规定 | 要设立机电管理机构，配齐技术管理和工作人员。 | 机电管理机构设置配置文件，机电副矿长任命文件，劳动定员标准，机电机构人员名册，电气作业人员培训档案和资格证件等资料。现场检查。 | 《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于进一步加强煤矿企业安全技术管理工作的指导意见》(安监总煤装〔2011〕51号)第一项。
|  | 矿井必须备有井上、下配电系统图，井下电气设备布置示意图和供电线路平面敷设示意图，并随着情况变化定期填绘。图中应当注明： （一）电动机、变压器、配电设备等装设地点。 （二）设备的型号、容量、电压、电流等主要技术参数及其他技术性能指标。 （三）馈出线的短路、过负荷保护的整定值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。 （四）线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。 （五）保护接地装置的安设地点。 | 井上下配电系统图,井下电气设备布置示意图,供电线路平面敷设示意图。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十七条。
|  | 电气设备保护齐全，必须定期进行检查和调整。 | 电气设备检查、调整记录，电气设备试验报告，继电保护整定计算方案等资料。现场抽查。现场试验。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十三条。
电气设备保护装置必须灵敏可靠。
必须按期进行继电保护核算。
按期进行继电保护调校、整定和试验，电气试验项目齐全、符合规定。
|  | 防爆电气设备到矿验收时，应当检查产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，并核查与安全标志审核的一致性；入井前，应当进行防爆检查，签发合格证后方准入井。 | 电气设备管理台账，防爆合格证，煤矿矿用产品安全标志证书。现场抽查，安标中心查询比对。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十八条。
|  | 纳入安全标志管理的设备设施必须要有煤矿矿用产品安全标志。 | 安标产品台账，设备设施采购及更新计划。在用设备设施并在安标中心网站查询比对。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十条、第四百四十八条。
|  | 严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的危及生产安全和可能产生职业病危害的技术、工艺、材料和设备。 | 设备台账，设备设施采购及更新计划，国家颁布的淘汰目录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十条。
|  | 防爆电气设备的“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、防爆合格证齐全。 | 设备台账，设备设施采购及更新计划。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十八条。
|  | 建立各种设备、设施检查、维修、保养制度，定期进行检查、维修、保养，并做好记录。 | 维修制度与维修、保养记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四条。
|  | 列入煤矿在用安全设备检测检验目录非金属材料产品按规定进行检验。 | 非金属材料采购台账，相关检测检验报告。现场抽查。 | 国家安全监管总局国家煤矿安监局关于印发煤矿在用安全设备检测检验 目录（第一批）的通知（安监总规划〔2012〕99号）。
|  | 主提升设备安全检验内容与周期应符合标准规定，检验结果合格。检验周期、问题整改等是否符合要求，是否存在检验不合格继续使用的情况。 | 检测检验报告。现场检查。 | 《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》（AQ1014-2005）,《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》（AQ1015-2005）。
|  | 主排水泵安全检验应符合标准规定，检验结果合格。检验周期、问题整改等是否符合要求，是否存在检验不合格继续使用的情况。 | 检测检验报告。现场检查。 | 《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》（AQ1012-2005）。
|  | 主要通风机等安全检验应符合标准规定，检验结果合格。检验周期、问题整改等是否符合要求，是否存在检验不合格继续使用的情况。 | 检测检验报告。现场检查。 | 《煤矿在用主要通风机系统安全检测检验规范》（AQ1011-2005)。
|  | 压风机等安全检验应符合标准规定，检验结果合格。检验周期、问题整改等是否符合要求，是否存在检验不合格继续使用的情况。 | 检测检验报告。现场检查。 | 《煤矿在用空气压缩机系统安全检测检验规范》(AQ1013-2005)。
|  | 新设备、新材料必须经过安全性能检验，取得产品工业性试验安全标志。 | 安全措施、检验报告和安全标志。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十条。
2 | 供电系统 | 矿井应当有两回路电源线路（即来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线）。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应当担负矿井全部用电负荷。区域内不具备两回路供电条件的矿井采用单回路供电时，应当报安全生产许可证的发放部门审查。采用单回路供电时，必须有备用电源。备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等要求，并保证主要通风机等在10min内可靠启动和运行。备用电源应当有专人负责管理和维护，每10天至少进行一次启动和运行试验，试验期间不得影响矿井通风等，试验记录要存档备查。 矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。 正常情况下，矿井电源应当采用分列运行方式。若一回路运行，另一回路必须带电备用。带电备用电源的变压器可以热备用；若冷备用，备用电源必须能及时投入，保证主要通风机在10min内启动和运行。 10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。 矿井电源线路上严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置。 | 井上配电系统图，现场核查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十六。
|  | 矿井供电电能质量应当符合国家有关规定；电力电子设备或者变流设备的电磁兼容性应当符合国家标准、规范要求。 电气设备不应超过额定值运行。 | 井上配电系统图，现场核查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十七。
|  | 主要通风机房供电线路符合规定，其控制回路和辅助设备有与主要设备同等可靠的备用电源。 | 井上配电系统图，主要通风机房配电系统图等资料。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 提升人员的提升机房供电线路符合规定，其控制回路和辅助设备有与主要设备同等可靠的备用电源。 | 井上配电系统图，提升机房配电系统图等资料。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 抽采瓦斯泵房供电线路符合规定，其控制回路和辅助设备有与主要设备同等可靠的备用电源。 | 井上配电系统图，抽采瓦斯泵房配电系统图等资料。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 地面安全监控中心供电线路符合规定，其控制回路和辅助设备有与主要设备同等可靠的备用电源。 | 井上配电系统图，地面安全监控中心配电系统图等资料。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 向突出矿井自救系统供风的压风机，各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路。 | 井上配电系统图，压风机房配电系统图等资料。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 井下各水平中央变(配)电所供电线路不少于两回路，当任一回路停止供电时，其余回路能承担全部用电负荷。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 采（盘）区变(配)电所供电线路不少于两回路，当任一回路停止供电时，其余回路能承担全部用电负荷。 | 井下配电系统图，采（盘）区变(配)电所供电系统图。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 井下主排水泵房供电线路不少于两回路，当任一回路停止供电时，其余回路能承担全部用电负荷。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 下山开采的采区排水泵房供电线路不少于两回路，当任一回路停止供电时，其余回路能承担全部用电负荷。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 在总回风巷、专用回风巷及机械提升的进风倾斜井巷（不包括输送机上、下山）中不应敷设电力电缆。确需在机械提升的进风倾斜井巷（不包括输送机上、下山）中敷设电力电缆时，应当有可靠的保护措施，并经矿总工程师批准。 溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百六十二条。
|  | 电缆不应悬挂在管道上，不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持0.3m以上的距离。在有瓦斯抽采管路的巷道内，电缆（包括通信电缆）必须与瓦斯抽采管路分挂在巷道两侧。盘圈或者盘“8”字形的电缆不得带电，但给采、掘等移动设备供电电缆及通信、信号电缆不受此限。 井筒和巷道内的通信和信号电缆应当与电力电缆分挂在井巷的两侧，如果受条件所限：在井筒内，应当敷设在距电力电缆0.3m以外的地方；在巷道内，应当敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高、低压电缆之间的距离应当大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 井下巷道内的电缆，沿线每隔一定距离、拐弯或者分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应当设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。 | 井下电气设备布置图。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百六十五条。
|  | 立井井筒中敷设的电缆中间不得有接头；因井筒太深需设接头时，应当将接头设在中间水平巷道内。 运行中因故需要增设接头而又无中间水平巷道可利用时，可以在井筒中设置接线盒，接线盒应当放置在托架上，不应使接头承力。 | 井下电气设备布置图。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百六十六条。
|  | 电缆穿过墙壁部分应当用套管保护，并严密封堵管口。 | 井下电气设备布置图。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百六十七条。
|  | 电缆的连接应当符合下列要求： （一）电缆与电气设备连接时，电缆线芯必须使用齿形压线板（卡爪）、线鼻子或者快速连接器与电气设备进行连接。 （二）不同型电缆之间严禁直接连接，必须经过符合要求的接线盒、连接器或者母线盒进行连接。 （三）同型电缆之间直接连接时必须遵守下列规定： 1.橡套电缆的修补连接（包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补）必须采用阻燃材料进行硫化热补或者与热补有同等效能的冷补。在地面热补或者冷补后的橡套电缆，必须经浸水耐压试验，合格后方可下井使用。 2.塑料电缆连接处的机械强度以及电气、防潮密封、老化等性能，应当符合该型矿用电缆的技术标准。 | 井下电气设备布置图。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百六十八条。
|  | 电缆选用应符合规定，应按规定进行电气试验。 | 电缆阻燃试验报告，电气试验报告。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百六十三、四百八十三条。
|  | 井下电力网的短路电流不得超过其控制用的断路器的开断能力，并校验电缆的热稳定性。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十九条。
|  | 电缆的敷设应当符合下列要求： （一）在水平巷道或者倾角在30°以下的井巷中，电缆应当用吊钩悬挂。 （二）在立井井筒或者倾角在30°及以上的井巷中，电缆应当用夹子、卡箍或者其他夹持装置进行敷设。夹持装置应当能承受电缆重量，并不得损伤电缆。 （三）水平巷道或者倾斜井巷中悬挂的电缆应当有适当的弛度，并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应当保证电缆在矿车掉道时不受撞击，在电缆坠落时不落在轨道或者输送机上。 （四）电缆悬挂点间距，在水平巷道或者倾斜井巷内不得超过3m，在立井井筒内不得超过6m。 （五）沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上，钻孔必须加装套管。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百六十四条。
|  | 井下选用的高低压电机和电气设备、照明灯具、通信、自动控制的仪表、仪器等选型符合规定。安全保护必须齐全。突出矿井应采用本安型矿灯。 | 电气设备台账，煤矿矿用产品安全标志证书，防爆合格证。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十一、四百五十一、四百五十二、四百五十三条。
|  | 井下严禁使用油浸式电气设备。40kW及以上的电动机，应当采用真空电磁起动器控制。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十条。
|  | 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或者发电机直接向井下供电。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十条。
|  | 井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应当具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上，必须具有短路、过负荷和漏电保护。低压电动机的控制设备，必须具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十一条。
|  | 井下配电网路（变压器馈出线路、电动机等）必须具有过流、短路保护装置；必须用该配电网路的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性。必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。保护装置必须保证配电网路中最大容量的电气设备或者同时工作成组的电气设备能够起动。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十二条。
|  | 矿井6000V及以上高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流，生产矿井不超过20A，新建矿井不超过10A。 井上、下变电所的高压馈电线上，必须具备有选择性的单相接地保护；向移动变电站和电动机供电的高压馈电线上，必须具有选择性的动作于跳闸的单相接地保护。 井下低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或者有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。 每天必须对低压漏电保护进行1次跳闸试验。 煤电钻必须使用具有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相和远距离控制功能的综合保护装置。每班使用前，必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验。 突出矿井禁止使用煤电钻，煤层突出参数测定取样时不受此限。 | 井下配电系统图，现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十三条。
|  | 突出矿井井下选用的高低压电机和电气设备、照明灯具、通信、自动控制的仪表、仪器等选型符合规定。安全保护必须齐全。 | 电气设备台账，煤矿矿用产品安全标志证书，防爆合格证。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十一、四百五十一、四百五十二、四百五十三条。
|  | 低瓦斯矿井井下选用的高低压电机和电气设备、照明灯具、通信、自动控制的仪表、仪器等选型符合规定。安全保护必须齐全。 | 电气设备台账，煤矿矿用产品安全标志证书，防爆合格证。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十一、四百五十一、四百五十二、四百五十三条。
|  | 井下电池选用、使用、维护必须符合规定。 监控、通信、避险等设备的备用电源可就地充电，应有防过充等保护措施。 禁止在井下充电硐室以外地点对电池（组）进行更换和维修，本安设备中电池（组）和限流器件通过浇封或密闭封装构成一个整体替换的组件除外。 | 电池选型，充电设备，煤矿矿用产品安全标志证书等资料。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十四、四百八十五、四百八十六条。
|  | 容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装护罩和遮拦等防护设施。 | 现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条。
|  | 检修、试验作业时，警示牌、停电标志应齐全可靠。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十二条。
|  | 高压电气设备的修理和调整工作，应有工作票和措施。 | 工作票和施工措施，停、送电申请单等资料。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十一条。
|  | 高压停、送电制度的执行，高压检修作业中停电、验电、放电、挂接地线措施的执行，线路倒闸操作和监护制度的执行，操作井下电气设备应遵守相关规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十二条、第四百四十三条。
3 | 地面变电 | 变电所高压配电室、低压配电室、变压器室、电容器室等符合防火有关规定。 | 绝缘用具试验报告。现场抽查。 | 《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94)4.2.1～4.2.8、6.1.1、6.2.1。
变电所高压配电室、低压配电室、控制室、变压器室、电容器室等满足设备布置及检修安全距离要求。
变电所安全出口数量、通道等符合规定。
|  | 变电所有直通矿调度室的有线调度电话； 下列地点必须有足够照明： （一）井底车场及其附近。 （二）机电设备硐室、调度室、机车库、爆炸物品库、候车室、信号站、瓦斯抽采泵站等。 （三）使用机车的主要运输巷道、兼作人行道的集中带式输送机巷道、升降人员的绞车道以及升降物料和人行交替使用的绞车道（照明灯的间距不得大于30m，无轨胶轮车主要运输巷道两侧安装有反光标识的不受此限）。 （四）主要进风巷的交岔点和采区车场。 （五）从地面到井下的专用人行道。 （六）综合机械化采煤工作面（照明灯间距不得大于15m）。 地面的通风机房、绞车房、压风机房、变电所、矿调度室等必须设有应急照明设施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零七条、四百六十九条。
|  | 易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分要加装护罩或者遮栏等防护设施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条。
|  | 变电所内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十六条。
|  | 变电所内必须配备合格的检测和绝缘用具。 |  | 《电业安全作业规程》附录五
|  | 电气作业人员应取得特种作业人员操作资格证并持证上岗。 | 特种作业操作证，停送电制度，领导干部上岗制度，设备维护保养制度，巡回检查制度，配电系统图，变电工操作规程。现场抽查。 | 《安全生产法》第三十条,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）第五条。
|  | 停送电制度制度、领导干部上岗制度等各类制度齐全。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四条。
变电工操作规程齐全。
|  | 有配电系统图，并随着情况变化定期填绘。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十七条。
|  | 矿井的两回路电源线路上不得分接任何负荷。 | 配电系统图，现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十六条。
矿井有来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线的两回路电源线路，当任一回路停电时，另一回路能担负矿井全部用电负荷。
矿井电源采用分列运行方式，若一回路运行，另一回路必须带电备用。
矿井电源线路上严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置。
变电所应有可靠的操作电源。
|  | 地面固定式架空高压电力线路应当符合下列要求： （一）在开采沉陷区架设线路时，两回电源线路之间有足够的安全距离，并采取必要的安全措施。 （二）架空线不得跨越易燃、易爆物的仓储区域，与地面、建筑物、树木、道路、河流及其他架空线等间距应当符合国家有关规定。 （三）在多雷区的主要通风机房、地面瓦斯抽采泵站的架空线路应当有全线避雷设施。 （四）架空线路、杆塔或者线杆上应当有线路名称、杆塔编号以及安全警示等标志。 | 防雷设施试验报告，巡线记录等资料。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百六十一条。
|  | 地面变电所的高压馈电线上,要具备有选择性的单相接地保护。 | 选择性接地保护装设和动作记录，继电保护调整记录等资料。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十三条。
|  | 定期对配电系统断电保护装置检查整定，调整结果应记入专用的记录簿内。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十三条。
|  | 高压电气设备和线路的修理和调整工作,应当有工作票和施工措施。高压停、送电的操作,可以根据书面申请或者其他联系方式,得到批准后,由专责电工执行。 | 工作票，操作票，施工措施，停、送电申请单等资料。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十一条。
4 | 中央变电 | 硐室支护方式和防火、防水设施、警示牌的设置符合规定。 | 通风系统图，绝缘用具试验报告。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十六条。
|  | 不设专人值班的地面集中监控并有图像监视的变电所，硐室必须关门加锁，并有巡检人员巡回检查。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十九条。
|  | 设有直通矿调度室的有线调度电话，功能符合要求。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零七条。
|  | 实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百六十八条。
|  | 电气设备带电裸露部分必须加装护罩或设置护栏，并在明显位置悬挂警示标语。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条。
|  | 硐室必须装设向外开的防火铁门。铁门全部敞开时，不得妨碍运输。铁门上应当装设便于关严的通风孔。装有铁门时，门内可加设向外开的铁栅栏门，但不得妨碍铁门的开闭。 从硐室出口防火铁门起5m内的巷道，应当砌碹或者用其他不燃性材料支护。硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。 井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高，应当分别比其出口与井底车场或者大巷连接处的底板标高高出0.5m。 硐室不应有滴水。硐室的过道应当保持畅通，严禁存放无关的设备和物件。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十六条。
|  | 变电所内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十六条。
|  | 变电所内必须配备合格的检测和绝缘用具。 |  | 《电业安全作业规程》附录五
|  | 井下电缆的选用应当遵守下列规定： （一）电缆主线芯的截面应当满足供电线路负荷的要求。电缆应当带有供保护接地用的足够截面的导体。 （二）对固定敷设的高压电缆： 1.在立井井筒或者倾角为45°及其以上的井巷内，应当采用煤矿用粗钢丝铠装电力电缆。 2.在水平巷道或者倾角在45°以下的井巷内，应当采用煤矿用钢带或者细钢丝铠装电力电缆。 3.在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间，可以采用铝芯电缆；其他地点必须采用铜芯电缆。 （三）固定敷设的低压电缆，应当采用煤矿用铠装或者非铠装电力电缆或者对应电压等级的煤矿用橡套软电缆。 （四）非固定敷设的高低压电缆，必须采用煤矿用橡套软电缆。移动式和手持式电气设备应当使用专用橡套电缆。 | 通风系统图，现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百六十三条。
|  | 电气作业人员应取得特种作业操作证并持证上岗。 | 特种作业操作证，停送电制度，领导干部上岗制度，设备维护保养制度，巡回检查制度，配电系统图，领导干部上岗记录，巡回检查记录，检修记录等资料。现场检查。 | 《安全生产法》第三十条,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）第五条。
|  | 停送电制度、领导干部上岗制度等各类制度齐全。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四条。
|  | 有配电系统图，并随着情况变化定期填绘。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十七条。
|  | 不设专人值班的地面集中监控并有图像监视的变电所，硐室必须关门加锁，并有巡检人员巡回检查。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十九条。
|  | 电气设备选型符合规定，普通型携带式电气测量仪表使用符合规定。 | 电气设备台账，煤矿矿用产品安全标志证书，防爆合格证，电气试验报告，电缆阻燃试验报告。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十一条。
|  | 选用的电缆具备安全标志；电缆线路选用、敷设和连接应符合规定，应按规定进行电气试验。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十条、四百六十二条至第四百六十八条。
|  | 防爆电气设备的“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”齐全，安全性能符合要求，防爆合格证齐全且无失爆现象。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十八条。
|  | 严禁用电机车架空线作照明电源。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百七十条 。
|  | 井下高压电动机、动力变压器高压控制设备的短路、过负荷、接地、欠压释放等保护可靠;高压馈电线路的短路、过流、欠压、单相接地等保护可靠。 | 接地电阻值定期检测记录，继电保护整定计算方案等资料。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十一条、第四百五十三条。
|  | 低压电动机的控制设备,具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十一条。
|  | 井下配电网络过流、短路保护装置符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十二条。
|  | 任一组主接地极断开时，井下总接地网上任一保护接地点的接地电阻值，不得超过2Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值，不得超过1Ω。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百七十六条。
|  | 硐室内各种设备与墙壁之间应当留出0.5m以上的通道，各种设备之间留出0.8m以上的通道。对不需从两侧或者后面进行检修的设备，可以不留通道。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十九条 。
|  | 电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架，铠装电缆的钢带（钢丝）、铅皮（屏蔽护套）等必须有保护接地。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百七十五条 。
|  | 下列地点应当装设局部接地极： （一）采区变电所（包括移动变电站和移动变压器）。 （二）装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 （三）低压配电点或者装有3台以上电气设备的地点。 （四）无低压配电点的采煤工作面的运输巷、回风巷、胶带运输巷以及由变电所单独供电的掘进工作面（至少分别设置1个局部接地极）。 （五）连接高压动力电缆的金属连接装置。 局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处。 设置在水沟中的局部接地极应当用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板或者具有同等有效面积的钢管制成，并平放于水沟深处。 设置在其他地点的局部接地极，可用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成，管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔，并垂直全部埋入底板；也可用直径不小于22mm、长度为1m的2根钢管制成，每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔，2根钢管相距不得小于5m，并联后垂直埋入底板，垂直埋深不得小于0.75m。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百七十八条 。
|  | 连接主接地极母线，应当采用截面不小于50mm2的铜线，或者截面不小于100mm2耐腐蚀的铁线，或者厚度不小于4mm、截面不小于100mm2耐腐蚀的扁钢。 电气设备的外壳与接地母线、辅助接地母线或者局部接地极的连接，电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接，应当采用截面不小于25mm2的铜线，或者截面不小于50mm2耐腐蚀的铁线，或者厚度不小于4mm、截面不小于50mm2耐腐蚀的扁钢。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百七十九条 。
|  | 橡套电缆的接地芯线，除用做监测接地回路外，不得兼作他用。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十条 。
|  | 高压电气设备和线路的修理和调整工作,应当有工作票和施工措施； 高压停、送电的操作,可以根据书面申请或者其他联系方式,得到批准后,由专责电工执行。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十一条 。
|  | 操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或者站在绝缘台上。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十三条。
5 | 采区变电 | 向采区供电的同一电源线路上，串接的采区变电所数量不超3个。 | 通风系统图，井下配电系统图，绝缘用具试验报告。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 电气设备带电裸露部分必须加装护罩或者遮栏等防护设施，并在明显位置悬挂警示牌。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条。
|  | 变电所内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十六条。
|  | 变电所内必须配备合格的检测和绝缘用具。 |  | 《电业安全作业规程》附录五
|  | 变电所应采用不燃性材料支护，防火铁门、防火设施、警示牌的设置符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十六条。
|  | 必须设有直通矿调度室的有线调度电话，且功能符合要求。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第五百零七条。
|  | 采区变电所必须有独立的通风系统。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百六十八条。
|  | 电气作业人员应取得特种作业操作证并持证上岗。 | 特种作业操作证，井下配电系统图，领导干部上岗制度，设备维护保养制度，巡回检查制度，巡回检查记录，检修记录，通风系统图，绝缘用具试验报告等资料。现场抽查。 | 《安全生产法》第二十七条,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）第五条。
|  | 变电所应有专人值班，无人值班时应关门加锁并巡检。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十九条。
|  | 变电所内供电系统图与实际相符。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百六十条。
|  | 停送电制度、领导干部上岗制度等各类制度齐全。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四条。
|  | 采区电气设备的选用符合规定，且无淘汰设备。普通型携带式电气测量仪表使用符合规定。 | 电气设备台账，煤安标志证书，防爆合格证，煤矿矿用产品安全标志证书，电气试验报告，电缆阻燃试验报告等资料。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十一条。
|  | 防爆电气设备的“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”齐全，安全性能符合要求，防爆合格证齐全且无失爆现象。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十八条。
|  | 选用的电缆具备安全标志；电缆线路选用、敷设和连接应符合规定，应按规定进行电气试验。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十条、四百六十三条至第四百六十八条。
|  | 井下高压电动机、动力变压器高压控制设备的短路、过负荷、接地、欠压释放等保护可靠;高压馈电线路的短路、过流、欠压、单相接地等保护可靠。 | 接地电阻值定期检测记录，继电保护整定计算方案等资料。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十一条、第四百五十三条。
|  | 电气信号应当符合下列要求： （一）矿井中的电气信号，除信号集中闭塞外应当能同时发声和发光。重要信号装置附近，应当标明信号的种类和用途。 （二）升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上，严禁分接其他负荷。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百七十三条。
|  | 井下配电网络过流、短路保护装置和熔断器选择合理。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十二条。
|  | 保护接地电阻值符合要求。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百七十六条。
|  | 不得带电检修设备；电气设备、电缆的检查、维护调整符合要求。采区电工，在特殊情况下，可对采区变电所内高压电气设备进行停、送电的操作，但不得打开电气设备进行修理。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十二条、第四百四十三条、第四百八十一条、第四百八十二条、第四百八十三条。
操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或者站在绝缘台上。
6 | 移动变电 | 防护用具齐全，有绝缘手套、绝缘靴、符合电压等级的验电笔、接地线，并定期检测。 | 绝缘用具试验报告。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十三条。
|  | 采掘工作面配电点的位置和空间必须满足设备安装、拆除、检修和运输等要求，并采用不燃性材料支护。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十七条。
|  | 采用扩散通风的，其深度不得超过6m、入口宽度不得小于1.5m，并且无瓦斯涌出。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百六十八条。
|  | 供移动变电站的高压馈电线上，必须装设有选择性的动作于跳闸的单相接地保护。 | 井下漏地试验记录，安全措施，接地电阻值定期检测记录等资料。现场核查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十三条。
低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置；每天必须对低压漏电保护进行1次跳闸试验。
|  | 移动变电站或者配电点引出的馈电线上，必须具有短路、过负荷和漏电保护。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十一条。
低压电动机的控制设备，必须具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能。
|  | 采掘工作面用电设备电压超过3300V时，要制定专门的安全措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十五条。
|  | 保护接地电阻值符合要求。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百七十六条。
|  | 选用的电缆具备安全标志。电缆线路选用、敷设和连接应符合规定，应按规定进行电气试验。 | 电缆阻燃试验报告，电气试验报告。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十条、四百六十三条至第四百六十八条。
|  | 不得带电检修设备，严禁带电搬迁非本安型电气设备、电缆；电气设备、电缆的检查、维护调整符合要求。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十二条、第四百四十三条、第四百八十一条至第四百八十三条。
|  | 防爆电气设备的运行、维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求。电气设备的安全保护必须齐全、灵敏、可靠。 | 现场抽查。现场试验。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十二等条。
7 | 防雷管理 | 地面抽采瓦斯泵房必须有防雷电装置。 | 雨季前检查记录，接地电阻测量记录。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百八十二条。
|  | 开凿平硐或者利用已有平硐作为爆炸物品库时，爆炸物品库必须装设防雷电设备。 | 雨季前检查记录，接地电阻测量记录。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第三百二十八条。
|  | 经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线，必须在入井处装设防雷电装置；由地面直接入井的轨道、金属架、管路，必须在井口附近对金属体设置不少于2处的良好的集中接地。 | 雨季前检查记录，接地电阻测量记录。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十五条。
|  | 矿用有线调度通信、监控系统必须具有防雷电保护，入井线缆的入井口处必须具有防雷措施。 | 雨季前检查记录，接地电阻测量记录。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十九条。
|  | 地面变（配）电设施必须装设防雷电装置，每年雨季前检验1次。 | 雨季前检查记录，接地电阻测量记录，避雷器试验记录。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第六百一十一条。
|  | 主要电气设备绝缘电阻至少6个月进行1次检查。 | 绝缘电阻测量记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十三条。
|  | 接地电网接地电阻每季度进行一次测定。 | 接地电阻测量记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十三条。
|  | 高压电缆的泄漏和耐压试验每年一次。 | 耐压试验、泄漏测量报告。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百八十三条。
|  | 井下低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或者有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。每天必须对低压漏电保护进行1次跳闸试验。 | 漏电试验记录，试验人员入井位置监测记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十三条。
8 | 主通风机 | 主要通风机应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路；受条件限制时，其中的一回路可引自上述设备房的配电装置。上述供电线路应来自各自的变压器或母线段，线路上不应分接任何负荷。设备的控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 | 井上供电系统图。现场核查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 高压开关柜、电动机、电控系统（包括变频器）过流、短路、漏电、接地各类保护齐全。 | 电气试验报告，定期试验记录，整定记录。现场核查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十一条、第四百五十二条、第四百五十三条。
|  | 主要通风机传动轴和主电动机轴承温度保护符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百六十条。
|  | 主要通风机房内安装电流表、电压表、轴承温度计等仪表。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百六十条。
|  | 新安装的主要通风机投入使用前，要进行试运转和通风机性能测定，以后每5年至少进行1次性能测定；主要通风机技术改造及更换叶片后必须进行性能测试。 | 检测检验报告，调整记录，维护记录及批准报告，主通风机运行日志。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百五十八条。
|  | 至少每月检查1次主要通风机。改变主要通风机转数、叶片角度或者对旋式主要通风机运转级数时，必须经矿总工程师批准。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百五十八条。
|  | 主要通风机安全检测检验周期必须符合规定。 |  | 《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于印发煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）的通知》（安监总规划〔2012〕99号）
|  | 严禁主要通风机房兼作他用。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百六十条。
|  | 容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分加装防护设施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局第87号）第四百四十四条。
9 | 排水设备 | 主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路应符合规定。 | 井下供电系统图，电气试验报告，定期试验记录，整定记录。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 高压开关柜、电动机、启动柜等电气设备过流、短路、漏电、接地各类保护齐全，灵敏可靠。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十一条、第四百五十二条、第四百五十三条。
|  | 主排水泵房内应当悬挂排水系统图、供电系统图。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十四条。
|  | 容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分要加装防护设施。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条。
|  | 主要泵房安全出口符合要求，防水防火密闭门、控制闸门等齐全。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第三百一十二条。
|  | 在每年雨季之前，要全面检修1次，并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验，提交联合排水试验报告。 | 水泵联合试验报告，检修记录，值守或图像监视记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第三百一十四条。
|  | 排水系统集中控制的主要泵房可不设专人值守，但必须实现图像监视和专人巡检。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第三百一十二条。
10 | 压风设备 | 禁止选用滑片式空气压缩机。 | 现场检查。 | 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》安监总厅煤装〔2011〕195号
|  | 必须选择、采购由专业生产厂家制造，具备生产许可证和产品合格证的产品。井下使用的移动式空气压缩机应具备煤矿矿用产品安全标志，空气压缩机储气罐（风包）应取得设计、制造许可证和检验合格证。采购的空气压缩机到货后，必须按规定进行入矿验收。 | 检查资料与现场。 | 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》安监总厅煤装〔2011〕195号
|  | 安装固定式空气压缩机及其储气罐时，应保证其四周留有足够的空间，并保持通风良好，便于维修、维护。井下固定式空气压缩机和风包应分别设置在2个硐室内，硐室要有独立的回风系统，不得存放可燃物，且必须采用不可燃材料支护。 | 检查资料与现场。 | 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》安监总厅煤装〔2011〕195号
|  | 各类空气压缩机必须安装使用合格的压力表、安全阀、断油（或断水、断风）保护、过流保护、超温和超压保护，电气设备应有过载、短路、断相等保护。 | 检查资料与现场。 | 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》安监总厅煤装〔2011〕195号
|  | 严格执行空气压缩机安全阀、压力调节器保护定期试验制度。要按规定进行相关试验工作，确保其灵敏可靠。安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍。 | 检查资料与现场。 | 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》安监总厅煤装〔2011〕195号
|  | 应保持机房“三无一畅通”（即无油垢、无水垢，无杂物，保持水沟畅通）。固定式空气压缩机机房的噪声应符合《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》（AQ1013）的规定，移动式空气压缩机应符合《煤矿井下用空气压缩机》（MT687）的规定。 | 检查资料与现场。 | 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》安监总厅煤装〔2011〕195号
|  | 煤矿在用空气压缩机每3年至少由具备国家规定资质的安全生产检测检验机构检测1次，检验条件、项目和要求应符合《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》（AQ1013）的相关规定。要编制空气压缩机年度检验计划，并严格按计划实施。 | 检查资料与现场。 | 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》安监总厅煤装〔2011〕195号
|  | 编制并严格执行空气压缩机岗位操作规程。操作规程应明确安全操作要点，包括空气压缩机的操作指标（含最高工作压力、最高或最低工作温度）、岗位操作法（含开、停车操作程序和注意事项）、每班巡回检查次数、运行中应重点检查的项目和部位、运行中可能出现的异常现象及预防措施、紧急情况的处置方法等。 | 检查资料与现场。 | 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》安监总厅煤装〔2011〕195号
|  | 加强空气压缩机强制报废管理。应按照产品技术文件规定的使用年限使用空气压缩机，对超过使用年限或经检验已不能保证安全生产要求的，应予强制报废。对在用的滑片式空气压缩机，应立即停止使用。 | 检查资料与现场。 | 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》安监总厅煤装〔2011〕195号
|  | 矿井应当在地面集中设置空气压缩机站。 对深部多水平开采的矿井，空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业点有效供风时，可在其供风水平以上2个水平的进风井井底车场安全可靠的位置安装。 | 压风管路系统图。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十一条。 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》安监总厅煤装〔2011〕195号
|  | 避免阳光直晒地面空气压缩机站的储气罐。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十三条。
|  | 应有反映实际情况的压风管路系统图。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十四条。
|  | 向突出矿井自救系统供风的压风机应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路。供电线路应来自各自的变压器或母线段，线路上不应分接任何负荷。设备的控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 | 井上配电系统图。现场现场。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 空气压缩机站设备应设有压力表和安全阀。压力表和安全阀应当定期校准。安全阀和压力调节器应当动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍。 | 电气试验报告，定期试验记录，整定记录，压缩机油产品合格证，使用记录和检验报告，水压试验报告。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十二条。
|  | 使用油润滑的空气压缩机必须装设断油保护装置或者断油信号显示装置。水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置或者断水信号显示装置。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十二条。
|  | 储气罐上装有动作可靠的安全阀和放水阀，并有检查孔；在储气罐出口管路上必须加装释压阀，其口径不得小于出风管的直径，释放压力应当为空气压缩机最高工作压力的1.25～1.4倍。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十三条。
|  | 螺杆式空气压缩机的排气温度不得超过120℃，离心式空气压缩机的排气温度不得超过130℃。必须装设温度保护装置，在超温时能自动切断电源并报警；储气罐内的温度应当保持在120℃以下，并装有超温保护装置，在超温时能自动切断电源并报警。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十四条。
|  | 高压开关柜、电动机等电气设备各类保护齐全。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十一条、第四百五十二条、第四百五十三条。
|  | 容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装防护设施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条。
|  | 使用闪点不低于215℃的压缩机油。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十二条。
|  | 新安装或者检修后的储气罐，应当用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十三条。
|  | 井下设置空气压缩设备时，应当采用螺杆式空气压缩机，严禁使用滑片式空气压缩机。固定式空气压缩机和储气罐必须分别设置在2个独立硐室内，并保证独立通风。移动式空气压缩机必须设置在采用不燃性材料支护且具有新鲜风流的巷道中。应当设自动灭火装置。运行时必须有人值守。 | 设备说明书，产品合格证，压风管路系统图。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十一条。
|  | 应有反映实际情况的压风管路系统图。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十四条。
|  | 向突出矿井自救系统供风的压风机应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路。供电线路应来自各自的变压器或母线段，线路上不应分接任何负荷。设备的控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 | 井下配电系统图。现场核查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十八条。
|  | 空气压缩机站设备应设有压力表和安全阀。压力表和安全阀应当定期校准。安全阀和压力调节器应当动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍。 | 电气试验报告，定期试验记录，整定记录，压缩机油产品合格证，使用记录和检验报告，水压试验报告。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十二条。
|  | 使用油润滑的空气压缩机必须装设断油保护装置或者断油信号显示装置。水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置或者断水信号显示装置。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十二条。
|  | 储气罐上装有动作可靠的安全阀和放水阀，并有检查孔；在储气罐出口管路上必须加装释压阀，其口径不得小于出风管的直径，释放压力应当为空气压缩机最高工作压力的1.25～1.4倍。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十三条。
|  | 螺杆式空气压缩机的排气温度不得超过120℃，离心式空气压缩机的排气温度不得超过130℃。必须装设温度保护装置，在超温时能自动切断电源并报警；储气罐内的温度应当保持在120℃以下，并装有超温保护装置，在超温时能自动切断电源并报警。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十四条。
|  | 高压开关柜、电动机等电气设备各类保护齐全。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十一条、第四百五十二条、第四百五十三条。
|  | 容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装防护设施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条。
|  | 使用闪点不低于215℃的压缩机油。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十二条。
|  | 新安装或者检修后的储气罐，应当用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百三十三条。
11 | 采掘设备 | 采煤机闭锁装置、信号装置、防滑、内外喷雾装置齐全。 | 检修检查记录，采煤机运行管理相关规定，保护试验记录，3300V安全技术措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百一十七条。
|  | 煤矿矿用产品安全标志，设备完好，防爆性能符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十条、四百四十八条。
|  | 设备电压超过3300V时，要制定专门的安全措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十五条。
|  | 停止与信号装置、位置指示器、设防滑、锚固装置。 | 检修检查记录，刨煤机运行管理相关规定，保护试验记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百一十八条。
|  | 煤矿矿用产品安全标志，设备完好，防爆性能符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条、第四百五十一条、第四百五十二条、第四百五十三条。
|  | 在设备非操作侧，装有紧急停转按钮（连续采煤机除外）；装有前照明灯和尾灯；内外喷雾压力达到要求。 | 掘进工作面供电设计，保护试验记录，3300V安全措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第88号）第一百一十九条。
|  | 煤矿矿用产品安全标志，设备完好，防爆性能符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十条、四百四十八条。
|  | 电压超过3300V时，要制定专门的安全措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十五条。
|  | 在设备非操作侧，装有紧急停转按钮（连续采煤机除外）；装有前照明灯和尾灯；内外喷雾压力达到要求。 | 掘进工作面供电设计，保护试验记录，3300V安全措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第88号）第一百一十九条。
|  | 煤矿矿用产品安全标志，设备完好，防爆性能符合规定。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第十条、四百四十八条。
|  | 电压超过3300V时，要制定专门的安全措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十五条。
|  | 运煤车制动装置必须齐全、可靠；检修时,铰接处必须使用限位装置。 | 作业规程，掘进工作面供电设计，保护试验记录，整定计算，3300V安全措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百二十条。
|  | 保护齐全；容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分要加装防护设施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条、第四百五十一条、第四百五十二条、第四百五十三条。
|  | 电压超过3300V时，要制定专门的安全措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十五条。
|  | 铲车制动装置必须齐全、可靠；检修时,铰接处必须使用限位装置。 | 作业规程，掘进工作面供电设计，保护试验记录，整定计算，3300V安全措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百二十条。
|  | 保护齐全；容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分要加装防护设施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条、第四百五十一条、第四百五十二条、第四百五十三条。
|  | 电压超过3300V时，要制定专门的安全措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十五条。
|  | 梭车制动装置必须齐全、可靠；检修时,铰接处必须使用限位装置。 | 作业规程，掘进工作面供电设计，保护试验记录，整定计算，3300V安全措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百二十条。
|  | 保护齐全；容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分要加装防护设施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条、第四百五十一条、第四百五十二条、第四百五十三条。
|  | 电压超过3300V时，要制定专门的安全措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十五条。
|  | 给料破碎机与输送机之间应设联锁装置 | 作业规程，工作面供电设计，保护试验记录，3300V安全措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百二十条。
|  | 电气保护齐全。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百五十一条、第四百五十二条、第四百五十三条。
|  | 电压超过3300V时，要制定专门的安全措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十五条。
|  | 锚杆钻车必须有防护操作台。 | 现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百二十条。
|  | 履带行走式支架应具有预警延时启动装置、系统压力实时显示装置，以及自救、逃逸功能。 | 现场检查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百二十条。
|  | 带电移动的设备电缆应当有防拔脱装置。 | 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百二十条。
|  | 采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止、启动信号和通讯的装置，发出信号点的间距不得超过15m。液力耦合器符合要求。使用与移动刮板运输机符合规定。 | 作业规程，采煤工作面供电设计，保护试验记录，整定计算，3300V安全措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百二十一条。
|  | 保护齐全；容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分要加装防护设施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十四条、第四百五十一条、第四百五十二条、第四百五十三条。
|  | 电压超过3300V时，要制定专门的安全措施。 |  | 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四百四十五条。