西山加气站管理手册

南充西山压缩天然气有限责任公司

西山加气站管理手册

文件编号：NCXS-GL-2020

编   制：

审   核：

审   批：

南充西山压缩天然气有限责任公司

二〇二〇年五月

| 站场管理手册审批培训确认表 |  |
| --- | --- |
| 编写 | 我确认已按照终端燃气公司站场实际情况进行手册编制工作，满足现场“实用、够用、管用”的管理要求。 |
|  | 签名： |
| 审核 | 我确认已对手册进行专业审核，同意发布手册。 |
|  | 签名： |
| 审批 | 我确认已对手册进行审核，批准发布手册。 |
|  | 签名： |
| 培训 | 我确认已对站场员工进行手册内容培训。 |
|  | 签名： |
| 执行 | 我确认已接受手册培训，并承诺严格执行手册各项管理要求。 |
|  | 签名： |

序  言

为进一步加强基层安全环保基础性管理工作，实现基层QHSE工作与日常生产作业活动紧密结合，落实直线责任，强化属地管理，提升全员风险管控能力，确保基层现场安全环保风险全面受控。本着继承融合、优化提升、突出重点、简便易行、激励引导、持续改进的原则，南充西山压缩天然气有限责任公司董事会决定参照股东方中国石油西南油气田公司启动了基层站队QHSE标准化站队建设工作的意见，开展西山加气站QHSE标准化站队建设工作，并且将该项工作纳入了长期开展的重点工作中，持续推进，深入实施。

《西山加气站管理手册》是南充西山压缩天然气有限责任公司基层站队QHSE标准化建设现场管理标准。通过规范日常运行要求，明确安全环保责任，精简班组管理事务，确保设备设施完整，及时发现处理安全隐患，设置醒目标志标识，改善现场作业环境，提升站场管理水平，进一步明确生产场所应达到的安全生产条件，实现现场完好无隐患。

《西山加气站管理手册》是南充西山压缩天然气有限责任公司公司QHSE管理体系的重要组成部分和操作性文件，本手册主要包含场站简介、岗位描述、生产管理、安全环保管理、班组管理、经营管理六部份内容，是基础性和通用性模板，是持续开展基层站队QHSE标准化建设、实现基层安全环保工作不断提升的终端燃气业务基层现场风险管控水平的依据。

目  录

第一章 场站简介	1

第二章 岗位描述	2

一、岗位职责描述	2

二、工作流程	24

第三章 生产管理	25

一、日常运行	25

二、巡回检查	27

三、设备设施维护保养	31

第四章 安全环保管理	35

一、危害因素辨识	35

二、安全环保措施	36

三、属地监督	39

四、应急管理	43

五、事故事件	43

六、职业健康	45

七、重大危险源管理	45

八、QHSE知识培训	46

第五章 班组管理	47

一、班组会议	47

二、五型班组建设	48

三、请销假管理	48

四、业绩考核	48

五、站务管理	49

第六章 经营管理	51

一、证照管理	51

二、日常管理	51

三、客户服务质量	52

附表：资料台帐、记录汇总表	53

# 第一章 场站简介

西山加气站坐落于南充市顺庆区师大路400号，是处于高速南充北站进出快速通道附近，于2012年建成投入使用，工艺装置及生产用房占地面积约4000㎡。该站场设计规模为CNG加气量4×104m³/d。上游气源为中油南充燃气有限责任公司储备二站。

场站周边环境：紧邻师大路，100m范围内无居民住户和工业用户。

绿               化

绿

化

绿

化

低

压

工

艺

区

储气罐区

高压脱水

压缩机房

仪

控

室

配

电

室

循

环

水

加                气              岛

绿       化

# 第二章 岗位描述

## 一、岗位职责描述

1.经理

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 经理 |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 管理岗 |  | 岗位等级 | 主办 |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 董事会 |  | 隶属下级 | 副站长、CNG站员工 |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 负责CNG站的生产组织和协调工作，制定并实施其工作计划，执行完善各项管理制度，完成CNG站的日常管理工作。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2.负责CNG站生产组织协调，完成年度生产销售指标； 3.负责CNG站QHSE管理工作，严格执行公司QHSE 管理制度，提高员工QHSE管理意识和能力，完成年度QHSE考核指标； 4.负责CNG站经营财务管理工作，降本增效，确保资金安全； 5.负责CNG站生产技术管理、设备设施管理、质量计量管理、节能节水管理、检维修项目管理工作； 6.负责CNG站“五型班组”、“标准化场站建设”管理工作，提高基础工作管理水平； 7.负责组织开展企业文化建设，按照国家、企业要求做好综合治理等相关工作； 8.负责员工思想教育工作，调查、分析员工的思想动态并制定出有效措施，确保队伍稳定。 9.完成董事会交办的其他工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.认真贯彻执行国家QHSE管理相关法律、法规要求和企业QHSE管理的方针政策、规范和标准，践行有感领导，落实直线责任，合理配置资源，完成CNG站QHSE工作目标和考核指标； 2 严格执行上级主管部门HSE管理制度，定期主持召开加气站QHSE管理例会，及时研究解决加气站QHSE管理中的问题； 3.负责组织员工安全教育和技能培训，严格执行安全操作规程、操作卡和风险作业管理规定； 4.负责组织加气站HSE管理自检自查，及时发现和消除各类隐患； 5.组织学习应急处置卡，开展预案演练，及时、如实报告各类事故； 6.完成董事会交办的其它QHSE管理工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 受董事会委托，行使本站设备、生产现场管理的权力，并承担执行各项规章制度的义务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 中等职业学校及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 取得行业安全资格证书,有一定的HSE管理能力。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.管理知识：了解目标管理、质量管理、激励考核等现代化管理方法。 5.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 6.政策法规知识：熟悉本岗位业务相关法律、法规、政策及制度。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 5年以上生产管理工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，有较强的责任意识，执行能力强，熟悉使用操作办公自动化设备，熟悉生产规程及质量标准；具有丰富的相关技术知识及相关实践工作经验；具有德、勤、诚的品格，有较强的综合管理及协调能力。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 8小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

2.副经理

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 分管副经理（生产、安全） |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 管理岗 |  | 岗位等级 | 助理主办 |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 经理 |  | 隶属下级 | 西山加气站员工 |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 负责协助经理完成CNG站的日常生产组织和协调管理工作。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2.负责协助经理组织生产，完成年度生产、销售指标。 3.负责站内的设备，消防管理工作。 4.负责制定设备大、中修计划；负责对设备事故的分析，并参与处理工作。 5.参与制定、完善站内各项管理制度。 6.组织对员工进行技术培训，安全知识教育。 7.定期组织人员对站内的设备进行安全检查，落实各种隐患整改。 8.对生产计量报表工作进行审查。 9.做好安全生产，设备运行等基础资料的管理和总结汇报工作。 10.掌握安全生产情况，参与解决生产中的问题，保证设备正常运行。 11.完成经理交办的其他工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.认真贯彻执行国家QHSE管理相关法律、法规要求和企业QHSE管理的方针政策、规范和标准，践行有感领导，落实直线责任，完成加气站QHSE工作目标和考核指标。 2.协助经理推进加气站QHSE管理体系实施并确保其有效运行，定期参加加气站QHSE管理例会，及时研究解决加气站QHSE管理中的问题。 3.定期向分管领导汇报分管范围内QHSE管理工作情况和建议。 4.完成经理交办的其它HSE管理工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 受董事会委托，行使本站设备、生产现场管理的权力，并承担执行各项规章制度的义务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 中等职业学校及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 取得行业安全资格证书,有一定的HSE管理能力。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.管理知识：了解目标管理、质量管理、激励考核等现代化管理方法。 5.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 6.政策法规知识：熟悉本岗位业务相关法律、法规、政策及制度。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 5年以上生产管理工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，有较强的责任意识，执行能力强，熟悉使用操作办公自动化设备，熟悉生产规程及质量标准；具有丰富的相关技术知识及相关实践工作经验；具有德、勤、诚的品格，有较强的综合管理及协调能力。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 8小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

3.副经理

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 分管副经理（营销） |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 管理岗 |  | 岗位等级 | 助理主办 |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 经理 |  | 隶属下级 | 西山加气站员工 |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 负责协助经理完成CNG站的日常生产组织和协调管理工作。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2.负责协助经理组织生产，完成年度生产、销售指标。 3.抓好分管部门的安全生产工作，对人事，劳资方面负责。 4.具体负责公司物资采购中全过程及合同的安全管理。 5.参与制定、完善站内各项管理制度。 6.定期组织人员对站内的设备进行安全检查，落实各种隐患整改。 7.对生产计量报表工作进行审查。 8.负责公司员工生活后勤和终端工业用气市场的日常安全管理。 9.完成经理交办的其他工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.认真贯彻执行国家QHSE管理相关法律、法规要求和企业QHSE管理的方针政策、规范和标准，践行有感领导，落实直线责任，完成加气站QHSE工作目标和考核指标。 2.协助经理推进加气站QHSE管理体系实施并确保其有效运行，定期参加加气站QHSE管理例会，及时研究解决加气站QHSE管理中的问题。 3.定期向分管领导汇报分管范围内QHSE管理工作情况和建议。 4.完成经理交办的其它HSE管理工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 受董事会委托，行使本站营销管理、物资采购、招投标及合同管理、后勤管理的权力，并承担执行各项规章制度的义务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 中等职业学校及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 取得行业安全资格证书,有一定的HSE管理能力。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.管理知识：了解目标管理、质量管理、激励考核等现代化管理方法。 5.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 6.政策法规知识：熟悉本岗位业务相关法律、法规、政策及制度。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 5年以上生产管理工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，有较强的责任意识，执行能力强，熟悉使用操作办公自动化设备，熟悉生产规程及质量标准；具有丰富的相关技术知识及相关实践工作经验；具有德、勤、诚的品格，有较强的综合管理及协调能力。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 8小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

- 4.会计

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 会计 |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 管理岗 |  | 岗位等级 |  |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 经理 |  | 隶属下级 |  |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 负责协助经理完成CNG站的日常财务工作的规划、计划、营销中全过程的安全管理工作。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2.依据«会计法»、«企业会计制度»、«会计准则»有关规定，结合公司实际情况，制定公司财务、资金、资产管理及会计核算的有关制度和管理办法。 3.负责组织公司的会计核算工作，保证会计核算资料的客观真实性、准确性和合法性。 4.编制年度财务收支计划，成本费用计划，组织经济核算，考核生产费用情况，核算经济效益，按月编制公司的资产负债表、利润表等报表，负责撰写季度、年度财务状况分析报告。 5.定期和不定期对成本管理、预算执行情况等工作进行分析，可控成本变动原因，提出加强成本控制的可行性建议，严格控制成本费用的支出。 6.提供完整、真实的会计信息，分析经济成果、预测经营前景、参与经营决策，为领导当好参谋。 7.认真贯彻实施财务工作的规范化、标准化、现代化管理，不断提高会计核算质量和财务管理水平。 8.办理其他有关财务、会计事务。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.认真贯彻执行国家QHSE管理相关法律、法规要求和企业QHSE管理的方针政策、规范和标准，践行有感领导，落实直线责任，完成加气站QHSE工作目标和考核指标。 2.协助经理推进加气站QHSE管理体系实施并确保其有效运行，定期参加加气站QHSE管理例会，及时研究解决加气站QHSE管理中的问题。 3.定期向分管领导汇报分管范围内QHSE管理工作情况和建议。 4.完成领导交办的其它HSE管理工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 受经理的委托，行使本站设备、生产现场管理的权力，并承担执行各项规章制度的义务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 中等职业学校及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 取得行业安全生产知识和管理能力资格证,有一定的HSE管理能力。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.管理知识：了解目标管理、质量管理、激励考核等现代化管理方法。 5.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 6.政策法规知识：熟悉本岗位业务相关法律、法规、政策及制度。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 5年以上生产管理工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，有较强的责任意识，执行能力强，熟悉使用操作办公自动化设备，熟悉生产规程及质量标准；具有丰富的相关技术知识及相关实践工作经验；具有德、勤、诚的品格，有较强的综合管理及协调能力。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 8小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

- 5.出纳

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 出纳 |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 管理岗 |  | 岗位等级 |  |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 经理 |  | 隶属下级 |  |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 负责协助经理完成CNG站的日常财务工作的规划、计划、营销中全过程的安全管理工作。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2.负责根据审核过的支票领用单，签发支票。 3.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，负责及时送交银行。 4.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 5.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 7.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。 8.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 9.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.认真贯彻执行国家QHSE管理相关法律、法规要求和企业QHSE管理的方针政策、规范和标准，践行有感领导，落实直线责任，完成加气站QHSE工作目标和考核指标。 2.协助站长推进加气站QHSE管理体系实施并确保其有效运行，定期参加加气站QHSE管理例会，及时研究解决加气站QHSE管理中的问题。 3.定期向分管领导汇报分管范围内QHSE管理工作情况和建议。 4.完成领导交办的其它HSE管理工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 受经理的委托，行使本站设备、生产现场管理的权力，并承担执行各项规章制度的义务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 中等职业学校及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 取得行业安全生产知识和管理能力资格证,有一定的HSE管理能力。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.管理知识：了解目标管理、质量管理、激励考核等现代化管理方法。 5.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 6.政策法规知识：熟悉本岗位业务相关法律、法规、政策及制度。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 5年以上生产管理工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，有较强的责任意识，执行能力强，熟悉使用操作办公自动化设备，熟悉生产规程及质量标准；具有丰富的相关技术知识及相关实践工作经验；具有德、勤、诚的品格，有较强的综合管理及协调能力。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 8小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

- 6.维修大班

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 维修大班 |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 操作服务岗 |  | 岗位等级 | P5 |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 副经理 |  | 隶属下级 | 西山加气站员工 |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 负责CNG加气站设施、设备的维护和检维修工作。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2.落实属地原则，协助完成本站HSE工作目标和考核指标。 3.协助分管副经理做好本站工艺、技术管理工作。 4 掌握本职工作所需的安全生产知识，熟练掌握本岗位操作技能，熟知本岗位存在的危险点源、环境因素并认真进行辨识和参与风险评价，掌握防范措施，并严格按照有关规定定期参与各种应急演练，具备事故预防和应急处理能力。 5.负责本站设施、设备的维护和检维修工作。 6.协助分管副经理做好员工培训工作。 7.积极参加各项HSE活动，接受HSE培训，对HSE管理工作提出建议。 8.完成分管副经理交办的其他工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.认真贯彻执行国家健康安全环境法律法规和企业的HSE管理的方针政策、规范和标准，落实属地原则，完成本站QHSE工作目标和考核指标； 2.掌握本职工作所需的安全生产知识，熟练掌握本岗位操作技能，熟知本岗位存在的危险点源、环境因素并认真进行辨识和风险评价，正确掌握防范措施，并严格按照有关规定定期进行各种应急演练，使自己具备事故预防和应急处理能力； 3.协助分管副经理组织实施HSE培训，监督检查班组HSE管理管理规章制度、技术标准、规范和操作规程的执行情况； 4.立足岗位学习技术、技能和QHSE知识，不断提高职业道德和技术水平； 5.严格执行QHSE管理规定，落实属地管理责任； 6.积极参加各项QHSE活动，接受QHSE培训，对QHSE管理工作提出建议。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 受CNG站分管副经理的委托，负责本站设施、设备的维护和检维修工作,并承担执行各项规章制度的义务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 高中及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 通过专业知识和从业操作技能考试合格并取得上岗证。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 5.具备相应的机械知识。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 5年以上工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，熟悉本站的生产过程和工艺流程，具有德、勤、诚的品格，能严格执行CNG站的管理制度，遵纪守法，团结同志。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 8小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

- 7.安全员

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 安全员 |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 操作服务岗 |  | 岗位等级 | A1 |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 副经理 |  | 隶属下级 | 西山加气站员工 |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 负责CNG加气站资料填报、协助大班完成设施、设备的维护和检维修工作及其他的安全工作。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2.落实属地原则，协助完成本站HSE工作目标和考核指标。 3.协助分管副经理做好本站工艺、技术管理工作。 4 掌握本职工作所需的安全生产知识，熟练掌握本岗位操作技能，熟知本岗位存在的危险点源、环境因素并认真进行辨识和参与风险评价，掌握防范措施，并严格按照有关规定定期参与各种应急演练，具备事故预防和应急处理能力。 5.负责本站设施、设备的维护和检维修工作。 6.协助分管副经理做好员工培训工作。 7.积极参加各项HSE活动，接受HSE培训，对HSE管理工作提出建议。 8.完成分管副经理交办的其他工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.认真贯彻执行国家健康安全环境法律法规和企业的HSE管理的方针政策、规范和标准，落实属地原则，完成本站QHSE工作目标和考核指标； 2.掌握本职工作所需的安全生产知识，熟练掌握本岗位操作技能，熟知本岗位存在的危险点源、环境因素并认真进行辨识和风险评价，正确掌握防范措施，并严格按照有关规定定期进行各种应急演练，使自己具备事故预防和应急处理能力； 3.协助分管副经理组织实施HSE培训，监督检查班组HSE管理管理规章制度、技术标准、规范和操作规程的执行情况； 4.立足岗位学习技术、技能和QHSE知识，不断提高职业道德和技术水平； 5.严格执行QHSE管理规定，落实属地管理责任； 6.积极参加各项QHSE活动，接受QHSE培训，对QHSE管理工作提出建议。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 受CNG站分管副经理的委托，负责本站设施、设备的维护和检维修工作,并承担执行各项规章制度的义务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 高中及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 通过专业知识和从业操作技能考试合格并取得上岗证。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 5.具备相应的机械知识。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 5年以上工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，熟悉本站的生产过程和工艺流程，具有德、勤、诚的品格，能严格执行CNG站的管理制度，遵纪守法，团结同志。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 8小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

- 8.CNG班长

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | CNG班长 |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 操作服务岗 |  | 岗位等级 | P5 |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 分管副经理 |  | 隶属下级 | 班组加气工、压机工 |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 负责CNG加气站本班组员工的协调组织工作，设施、设备的维护和检维修工作及其他的安全工作。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2.协助分管副经理完成公司下达的CNG经营目标任务。 3.严格执行操作规程，按照工艺要求进行平稳、节能高效地安全操作。 4.负责班组安全生产和消防安全。工作中确保本人及本班员工均能熟练使用消防器材，会正确拨打119、110、120等应急电话，确保当班的消防器材、安全警示标识、环保器材和其他设备完好、有效。 5.负责班前会议的召开，负责CNG设备设施的定期安全检查和巡回检查，发现问题隐患应采取措施，并及时向领导汇报。 6.熟悉突发事故事件处理程序，并能按照相关规定CNG突发事故事件进行上报。 7.按时完成分管副经理交办的各项工作任务。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.认真贯彻执行国家健康安全环境法律法规和企业的QHSE管理的方针政策、规范和标准，完成岗位QHSE工作目标和考核指标； 2.掌握本职工作所需的安全生产知识，熟练本岗位操作技能，熟知本岗位存在的危险点源、环境因素并认真进行辨识和风险评价，正确掌握防范措施，并严格按照有关规定定期进行各种应急演练，使自己具备事故预防和应急处理能力； 3.立足岗位学习技术、技能和QHSE知识，不断提高职业道德和技术水平； 4.严格执行QHSE管理规定，落实属地管理责任； 5.按规定正确佩戴和使用劳动防护用品，严格进行交接班检查； 6.按规定巡回检查，掌握岗位安全生产动态，发现隐患及时组织整改，暂时不能整改的应积极采取防范措施，并立即向上级报告； 7.积极参加各项QHSE活动，接受QHSE培训，对QHSE管理工作提出建议。。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 受CNG站分管副经理的委托负责本班组员工的协调组织工作，负责本站设施、设备的维护和检维修工作,并承担执行各项规章制度的义务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 高中及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 通过专业知识和从业操作技能考试合格，并取得特种设备作业证。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 2年以上工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，熟悉本站的生产过程和工艺流程，具有德、勤、诚的品格，能严格执行CNG站的管理制度，能坚持倒班，遵纪守法，团结同志。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 12小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

- 9.压缩机操作工

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 压缩机操作工 |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 操作服务岗 |  | 岗位等级 | P5 |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 分管副经理、班长 |  | 隶属下级 |  |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 做好CNG加气站现场生产、安全工作及巡检、资料填报工作。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2.严格执行操作规程，按照工艺要求进行平稳、节能高效地安全操作。 3.负责压缩机、脱水装置、储气罐、加气机及附属设备的管理和日常维护保养工作。 4.及时准确如实填写各类原始记录，做到资料齐全，数据准确。 5.熟悉站内消防器材性能，能熟练使用站内消防器材。 6.负责岗位范围内的卫生，保持环境卫生，做好交接班工作。 7.应掌握基本的急救知识和急救方法。 8.站内一旦发生污染事故，必须将油污清除干净，避免环境污染。 9.完成分管副经理交办的其他工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1. 认真贯彻执行国家健康安全环境法律法规和企业的QHSE管理的方针政策、规范和标准，完成岗位QHSE工作目标和考核指标； 2. 掌握本职工作所需的安全生产知识，熟练本岗位操作技能，熟知本岗位存在的危险点源、环境因素并认真进行辨识和风险评价，正确掌握防范措施，并严格按照有关规定定期进行各种应急演练，使自己具备事故预防和应急处理能力； 3. 立足岗位学习技术、技能和QHSE知识，不断提高职业道德和技术水平； 4. 严格执行QHSE管理规定，落实属地管理责任； 5. 按规定正确佩戴和使用劳动防护用品，严格进行交接班检查； 6. 按规定巡回检查，掌握岗位安全生产动态，发现隐患及时组织整改，暂时不能整改的应积极采取防范措施，并立即向上级报告； 7. 积极参加各项QHSE活动，接受QHSE培训，对QHSE管理工作提出建议。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 受CNG站分管副经理的委托，行使压缩机的操作和天然气相关工艺设备的操作及巡检工作，并承担执行各项规章制度的义务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 高中及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 通过专业知识和从业操作技能考试合格，并取得特种设备作业证。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 2年以上工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，熟悉本站的生产过程和工艺流程，具有德、勤、诚的品格，能严格执行CNG站的管理制度，能坚持倒班，遵纪守法，团结同志。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 12小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

- 10.CNG加气工

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 加气工 |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 操作服务岗 |  | 岗位等级 | P5 |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 分管副经理 |  | 隶属下级 |  |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 做好CNG加气站现场生产、安全工作，为客户提供优质服务。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2.做好当班加气工作，及时准确如实填写好各种售气数据记录。 3.主动、热情、规范的为顾客进行加气服务，满足顾客合理要求。 4.负责岗位范围内设备的维护、保养和清洁，能判断和排除一般的设备故障。 5.负责岗位范围内的安全监督管理，发现不安全因素和危及加气站安全的行为及时阻止和汇报。 6.熟悉站内消防器材性能，能熟练使用站内消防器材。 7.负责岗位范围内的卫生，保持环境整洁。 8.认真执行交接班制度，做好交接班工作。 9.完成分管副经理交办的其他工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.认真贯彻执行国家健康安全环境法律法规和企业的QHSE管理的方针政策、规范和标准，完成岗位QHSE工作目标和考核指标； 2.掌握本职工作所需的安全生产知识，熟练本岗位操作技能，熟知本岗位存在的危险点源、环境因素并认真进行辨识和风险评价，正确掌握防范措施，并严格按照有关规定定期进行各种应急演练，使自己具备事故预防和应急处理能力； 3.立足岗位学习技术、技能和QHSE知识，不断提高职业道德和技术水平； 4.严格执行QHSE管理规定，落实属地管理责任； 5.按规定正确佩戴和使用劳动防护用品，严格进行交接班检查； 6.积极参加各项QHSE活动，接受QHSE培训，对QHSE管理工作提出建议。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 负责加气工作，确保岗位设备正常运行，做好安全生产、销售工作，保持设备、环境卫生，为顾客服好务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 高中及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 通过专业知识和从业操作技能考试合格，并取得特种设备作业证。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 2年以上工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，熟悉本站的生产过程和工艺流程，具有德、勤、诚的品格，能严格执行CNG站的管理制度，能坚持倒班，遵纪守法，团结同志。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 12小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

- 11.收银、统计

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 收银、统计 |  | 岗位编码 |  |  |
| 岗位类别 | 管理岗 |  | 岗位等级 |  |  |
| 所属单位或部门 | 西山加气站 |  | 岗 位 编写 时 间 | 2019.7 |  |
| 隶属上级 | 分管副经理 |  | 隶属下级 |  |  |
| 二、岗位主要责任 |  |  |  |  |  |
| 负责协助会计完成CNG站的日常财务及收银、统计工作。 |  |  |  |  |  |
| 三、工作职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.贯彻执行国家的各项法律法规，遵守董事会及加气站的各项管理制度和相关规定。 2. 负责本站销售（CNG）相关资料及报表的填报工作，确保数据真实、准确。 3. 负责本站发票的领用及管理工作，严格遵守发票管理规定。 4. 负责记账车辆（CNG）销售款的对账及定期收缴款工作。 5. 负责各类台账登记及核对工作。 6. 完成本站临时安排的其他工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 |
| 四、QHSE职责 |  |  |  |  | 影响程度 |
| 1.认真贯彻执行国家QHSE管理相关法律、法规要求和企业QHSE管理的方针政策、规范和标准，践行有感领导，落实直线责任，完成加气站QHSE工作目标和考核指标。 2.协助分管副经理推进加气站QHSE管理体系实施并确保其有效运行，定期参加加气站QHSE管理例会，及时研究解决加气站QHSE管理中的问题。 3.定期向分管副经理汇报分管范围内QHSE管理工作情况和建议。 4.完成分管副经理交办的其它HSE管理工作。 |  |  |  |  | 全部 全部 全部 全部 |
| 五、岗位权限 |  |  |  |  |  |
| 受站分管副经理的委托，行使本站管理的权力，并承担执行各项规章制度的义务。 |  |  |  |  |  |
| 六、绩效指标 |  |  |  |  |  |
| 以当年签订的业绩合同为准。 |  |  |  |  |  |
| 七、任职条件要求 |  |  |  |  |  |
| 学 历 | 中等职业学校及以上文化程度。 |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格及专门职业资格 | 取得行业安全生产知识和管理能力资格证,有一定的HSE管理能力。 |  |  |  |  |
| 专业背景 | 1.基础知识：熟悉本岗位工作主要业务及工作流程。 2.专业知识：熟练掌握CNG等应知、应会专业技能知识。 3.岗位相关知识：了解CNG等工作知识。 4.管理知识：了解目标管理、质量管理、激励考核等现代化管理方法。 5.QHSE知识：熟悉QHSE相关知识，掌握HSE工具方法，并能熟练应用于实际工作中。 6.政策法规知识：熟悉本岗位业务相关法律、法规、政策及制度。 |  |  |  |  |
| 工作经验 或工作经历 | 2年以上生产管理工作经验。 |  |  |  |  |
| 综合素质 及其它要求 | 热爱油气事业，有较强的责任意识，执行能力较强，能熟练使用操作办公设备，熟悉生产规程及质量标准；具有较丰富的相关技术知识及相关实践工作经验；具有德、勤、诚的品格，有较强的综合管理及协调能力。 |  |  |  |  |
| 八、工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作场所 | 西山加气站 | 物理风险 | 加气站场安全风险 |  |  |
| 工作时间 | 8小时制 | 精神风险 | 无风险 |  |  |

## 二、工作流程

| 工作 岗位 | 交接班 | 日常工作 | 资料录取 | 交接班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气、压缩机操作工 | 交接班 | 巡回检查 操作维护 分析处理 属地监督 风险管控 其它工作 | 数据录取、填报资料 | 交接班 |
| 经理 |  | 场站统筹管理、问题协调处理、上报 | 收集 |  |
| 按要 求上报 信息反馈 按要 求上报 董事会 |  |  |  |  |

# 第三章 生产管理

## 一、日常运行

（一）计量管理

1.计量器具管理

（1）建立计量器具台账。

（2）计量器具在检定有效期内使用。用于贸易用计量的仪器仪表属于国家强制检定范围的计量器具，必须经省技术监督局授权的有检定资格的单位对其检定；用于天然气交接以及站内计量的计量器具为非强制检定计量器具，必须进行周期检定。

2.计量仪器仪表校检周期

| 序号 | 计量器具名称 | 工作内容 | 检校周期（月） | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 周期检定 | 6 | 委托检定 |
| 2 | 加气机质量流量计 | 周期检定 | 6 | 委托检定 |
| 3 | 压力变送器 | 周期检定 | 12 | 委托检定 |
| 4 | 双金属温度计 | 周期检定 | 12 | 委托检定 |

3.输差管理

站场每日对输差进行监析，出现异常情况（输差＞2%）时及时分析，并向董事会领导汇报。

4.计量数据

场站内的计量数据应在工艺参数范围内运行，如有异常，应及时进行分析、并上报董事会领导。

（二）气质管理

1.气质标准

（1）天然气气质标准

|  | 标准 | 控制要求 | 管理措施 | 公示 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 《天然气》(GB17820-2018)二类天然气 | 总硫含量≤100mg | 每季度由供气方提供原料气质报告 | 无 | 气质分析报告存档 |
|  |  | 硫化氢含量≤15mg |  |  |  |

（2）CNG产品气气质标准

|  | 标准 | 控制 要点 | 管理措施 | 公示 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | ≤15mg/m3 | 在线硫化氢检测仪使用、维护、检定 | 操作人员巡检时定期检查，如显示超标（＞10ppm）报警，应立即上报处理;巡检发现显示异常，应立即通知专业厂家进行维保;每年一次送法定检测机构检定，检定证书存档。 | 每日更新一次（以每日8点数据为准） | 在线硫化氢检测仪每年一次送法定检测机构检定，检定证书存档。 |
| 水露点 | 《车用压缩天然气》(GB18047-2017) 水的质量浓度应不大于30mg/方 | 干燥塔的切换 | 干燥塔的切换时间以在线微量水分析仪的检测结果为依据；站用在线微量水分仪检测数据水的质量浓度应不大于30mg/立方，大于30mg/立方就应切换塔进行再生操作。 |  | 露点仪每年校准一次。 |
|  |  | 干燥塔的再生 | 再生操作应严格执行脱水装置操作规程;重点是对再生气流量、压力、再生气的温度、恒温时间的控制以及再生过程中的排污等。 |  |  |
|  |  | 分子筛使用 | 应定期进行更换 |  |  |

2.每季度向上游供气单位获取最新的天然气气质分析报告，确定产品是否合格。

3.加气站气质检测数据应在站场指定位置公示。

（三）记录汇报

1.正常生产运行汇报

月报（每月完成公司各部门相关月报）

日报（每日向遂宁分公司调度室，南充储备1站，南充作业区，汇报日生产情况）

周报（每周向公司调度室汇报本周生产情况）

2.异常情况汇报

异常情况

收集

分析

处理或上报、记录

（四）异常情况分析与处置

1.异常情况分析与处置总体要求

操作人员在设备运行过程中发现不正常的情况，应立即查清原因，及时调整处理;不能处理的应及时上报站长处理并填写《异常情况跟踪记录表》。站长应定期对设备运转情况进行检查。

2.异常情况处置方法要点

异常情况包括场站设备设施故障、本班组日常检查中发现的问题（包括人的不安全行为和物的不安全状态）。

当异常情况能由班组自行整改时，由班组填写记录存挡后；当异常情况不能由班组整改时，场站上报董事会，由董事会确定整改措施、整改责任人、计划整改时间后，由场站自身填写。

## 二、巡回检查

（一）流程

巡回检查准备

检查无异常

继续监控、记录

不能处理

能  处理

检查发现异常

及时处理  上报、记录

上报、记录

（二）线路

低压工艺区

缓冲罐

回收罐

缓冲罐

储气罐区

缓冲罐

缓冲罐

程控盘                                                                                                                缓冲罐

脱水装置

压缩机房

加气区

仪控室

配电室

循环水系统

变压器室

缓冲罐

（三）巡检要求总则：

- 1.各类仪表指示指针灵敏，准确；表面清晰、清洁。

- 2.数码显示屏无破损，显示清晰，准确，无乱码花屏现象。

- 3.压力管道、各类阀门、各类管件接头处紧固无泄漏，管道无凝水结

- 霜、冰堵现象。

- 4.安全附件在有效检验期内；设备防雷防静电接地良好。

- 5.各类标志标识清晰无脱落；阀门开关标识牌状态正确。

- 6.设备接地螺栓，紧固件无松动。

- 7.设施设备清洁无油污。

（四）巡检具体内容：

| 编号 | 巡检地点 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压工艺区 | - 检查进气总阀是否完好，进气压力为0.4-0.8Mpa区间内。（用气高峰压力为0.4Mpa，日常压力为0.8Mpa） 2.检查流程各段压力是否正常，管线上的阀门、接头是否泄漏。各个阀门是否处于正确的“开”“关”位置。确定调压阀运转正常（调压后压力为0.6Mpa，若进气压力低于0.6Mpa时手动打开旁通流程） - 3.检查过滤器无泄漏，每月定期排污。 - 4.检查排污池液位未超过警戒线（低于盖口50cm） |
| 2 | 缓冲罐 | - 各阀门处于正常开关状态。 2.设施设备状态符合巡检要求总则。 |
| 3 | 回收罐 | - 各阀门处于正常开关状态。 - 回收罐压力＜0.8MPa。 - 设施设备状态符合巡检要求总则。 |
| 4 | 储气罐区 | - 储气罐进出口阀处于常开状态；放空阀处于常开状态；排污阀处于常闭状态。 - 检查储气罐压力处于正常范围内。（＜25Mpa） - 设施设备状态符合巡检要求总则。 |
| 5 | 脱水装置 | - 对各级分离器逐一排污。 - 工作塔压力≤25MPa；备用塔压力为0MPa。 - 未再生时再生压力为0MPa。再生时按照《脱水装置操作卡》执行。 - 设施设备状态符合巡检要求总则。 |
| 6 | 程控盘 | - 进气高中低压及直充压力≤25MPa。 - 进气高中低压及直充球阀处于常开状态；单向阀工作正常。 - 设施设备状态符合巡检要求总则。 |
| 7 | 压缩机房 | - 对运行中的压缩机各级逐一排污。 - 设备无异响、异常振动。 - 压缩机电机、电缆温度正常。 - 压缩机检查内容： - 曲轴箱油位在上下刻度线之间（2/3左右）； - 油压为：0.15～0.3MPa； - 注油泵油面位置为油箱（1/2～2/3）处，各注油点注油正常，一、二级气缸约8～12滴/分钟，三、四级气缸约10～18滴/分钟，填料12～15滴/分钟；油质无异常。 - 冷却水压力为：0.2～0.4MPa。 - 压缩机各级压力在规定范围内: 压缩机（1#、2#）L-10/6-250 压缩机一级排气压力 ≤1.7MPa 压缩机二级排气压力 ≤4.7MPa 压缩机三级排气压力 ≤12.5MPa 压缩机四级排气压力 ≤25.0MPa 压缩机（3#）L-10/3-250 压缩机一级排气压力 ≤1.3MPa 压缩机二级排气压力 ≤3.6MPa 压缩机三级排气压力 ≤11.5MPa 压缩机四级排气压力 ≤25.0MPa 压缩机（4#）L-1.9/6-250 压缩机一级排气压力 ≤1.8MPa 压缩机二级排气压力 ≤5.2MPa 压缩机三级排气压力 ≤13.2MPa 压缩机四级排气压力 ≤24.8MPa - 压缩机各级温度在规定范围内： - 进气温度（℃） 排气温度（℃） - L型压缩机： 1级 ＜70 ＜150 - 2级 ＜65 ＜135 - 3级 ＜65 ＜150 - 4级 ＜65 ＜130 - 各阀门处于正常开关位置。 9.设施设备状态符合巡检要求总则。 |
| 8 | 加气区 | - 充装压力≤20MPa，充装后压力无超压现象。 - 拉断阀工作正常；加气长、短管无破损鼓包，加气枪嘴无裂痕无变形。 - 电子扫描系统正常； - 设施设备状态符合巡检要求总则。 |
| 9 | 变压器室 | - 检查变压设备有无异响，油位是否报警（显示为红色标识）。 - 设施设备状态符合巡检要求总则。 |
| 10 | 循环水系统 | - 循环水池水位大于等于水池容积的2/3。 - 运行时水压为0.4MPa,（切换水泵使用时0.3～0.5MPa）。 - 水泵、电机无异响，无异常抖动，水温正常。 - 凉水塔底部无泄漏，冷却电机，风扇无异响异常抖动。 - 阀门处于正常开关状态。 - 设施设备状态符合巡检要求总则。 |
| 11 | 配电室 | - 配电室温度正常。（夏季25℃～28℃，冬季常温） - 配电柜内电气线路各接触点紧固牢靠，接触良好；裸露部分无异常变色，线皮无老化、软化现象；无异味；开关位置正常；标识清晰无脱落。 - 补偿屏电容无发热发烫，鼓包现象。 - 运行时压缩机电压为380V的±5%；无缺相。 - 设施设备状态符合巡检要求总则。 |
| 12 | 仪控室 | - 仪控室温度正常（夏季26℃～30℃，冬季10℃～20℃）。 - 控制柜内电气线路各接触点紧固牢靠，接触良好；裸露部分无异常变色，线皮无老化、软化现象；无异味；开关位置正常；标识清晰无脱落。 - 运行时压缩机电压为380V的±5%；1、2号 L型压缩机电流≤240A、3、4号L型压缩机电流≤260A；无缺相。 - 水露点数值＜30mg/m³；硫化氢数值＜15mg/m³。 - 固定式可燃气体报警器工作正常。 - 设施设备状态符合巡检要求总则。 |

（三）周期

CNG当班人员巡检每1小时一次，生产值班人员每天2次巡检, CNG站排污池每周由当班人员星期一检查一次。

（四）方法

一看：运行参数与设备状态有无异常；

二听：设备、管道运行声音有无异响；

三验：对操作过的设备、疑似泄漏部位进行验漏检查，查介质有无泄漏；

四查：连接部件有无松动；

五整改：整改发现问题；

六汇报：汇报、记录。本站不能处理的问题，汇报公司生产运行部并做好记录。

（五）记录

在《站场巡回检查工作记录》中做好记录，若发现的问题须在《站场日报表》“大事纪要”栏中作出相应情况说明。场站不能处理的问题应及时上报安全办公室并填写《异常情况跟踪记录》。

## 三、设备设施维护保养

（一）总体要求

员工应定期对设备设施进行维护保养，并填写设备保养记录。设备设施保养必须达到“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”十字保养的要求，做到：一准、二灵、三清、四无、五不漏。

清洁。设备外观及配电箱（柜）无灰垢、油泥。

润滑。设备各润滑部位的油质、油量满足要求。

紧固。各连接部位紧固。

调整。对设备间隙、油压、安全装置调整合理。

防腐。各种设施、设备、金属结构件及机体应清除掉腐蚀介质的侵蚀及锈迹并做防腐处理。

大中型保养维修工作、特种作业应由具备相关资质的单位或人员进行。

（二）设备设施维护保养要点

CNG主要设备有：压缩机、加气机、脱水装置、储气罐、高压管道、循环水设备、供电设备等。要点如下：

| 名称 | 项目 | 主要工作内容及要求 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 | 日常维护 | 一级保养 1.按操作规程使用机器，勤检查、勤调整、及时处理故障，并做好运行记录 2.工作时要保持机器和地面清洁，交班前应将机器擦干净 3.检查紧固件的紧固情况，防止由于松脱而发生事故。 | 1次/日 | 压机工 |
|  |  | 二级保养 为了保持设备内部清洁，并能可靠的工作，及时排除设备缺陷、消除隐患等，二级保养在压缩机停机期间进行，其工作内容包括： - 每1000-1200小时内对压缩机吸、排气阀进行清洗和维护保养。应达到以下标准： (1)阀座的密封边缘无裂纹、沟痕、缺口。 (2)阀片表面光洁平整，无锈蚀、裂纹、气泡、非金属夹杂物、擦伤。 (3)气阀的弹簧弹力符合要求、弹簧高度一致，不应成弯曲形状。 (4)新组装的气阀应用低压气验漏。 2. (1)对运转中发生的故障，如阀片破损、阀簧断裂、填料函及其他连接点漏气等进行维修，以免引起更大的故障 (2)循环润滑用油，需定期更换，正常运转中使用的油每1000-1200小时更换一次。 | 计划 | 安全员 维修大班 压机工 |
|  | 检修 | 大修（11000-13000h） | 计划/制度 |  |
| 加气机 | 日常维护 | 加气机首次使用前必须清洗进气滤网，以后每3个月清洗一次；每月过滤器排污一次； | 计划 | 安全员 维修大班 |
|  | 测量设备定检 | 压力表、质量流量计定期校检 | 1次/半年 | 外委 |
| 脱水装置 | 设备定检 | 设备密封件、铜垫等不得重复使用；装置及相关管线在维护时均不得带压操作，必须在确认压力为零后方可进行。 | 实时 | 压机工 |
| 储气罐 | 日常巡检 | 压力变化动态情况，严禁超压；装置有无损坏、有无泄漏；周围地面有无变化和异常现象 | 实时 | 压机工 |
|  | 一般检查 | 气密性检查 | 1次/1年 | 分管安全副经理 安全员 维修大班 |
|  | 全面检测 | 根据检测报告要求进行检测 | 计划 | 外委 |
|  | 排污 | 定期排污 | 1次/月 | 安全员 压机工 维修大班 |
| 高压管道 | 日常检查 | 接头处有无泄漏（结冰、异味、气泡）。 | 1次/日 | 压机工 |
|  | 全面检测 | 根据检测报告要求进行检测 | 计划 | 外委 |
| 循环水设备 | 日常检查 | 除藻 | 计划 | 维修大班 |
|  | 定期 | 对循环水机泵开展保养，对机泵配套电机线路开展检查 | 1次/半年 | 安全员 |
| 阀门 | 定期 | 定期保养，外露的阀杆应涂油脂进行保护，法兰密封面及螺栓部位应涂防锈剂进行保护 | 1次/季度 | 安全员 维修大班 |
| 其他设备维护保养 | 供配电设备设施 | 对防雷装置和防静电接地装置每半年进行一次测试。 | 1次/半年 | 外委 |
|  |  | 配电室：负责配电室内环境清洁卫生打扫。 | 实时 | 压机工 |
|  |  | 配电柜：负责配电柜面板上环境清洁卫生打扫。 | 实时 | 压机工 |
|  |  | UPS: 负责应急灯定期充放电，并填写《设备维护保养记录》。 | 1次/季 | 安全员 |
|  |  | 配电箱：场站人员负责配电箱周围环境清洁卫生打扫，允许进行配电箱面板上按钮、开关的分/合闸操作 | 实时 | 安全员 维修大班 |
|  | 压力容器、安全阀、等 | 国家相关要求进行定期校验 | 检验报告 | 外委 |
|  | 固定式报警仪 | 按规定进行定期校验 | 1次/半年 | 外委 |

# 第四章 安全环保管理

## 一、危害因素辨识

（一）管理流程

形成危害因素调查表表

员工危害因素培训

组织员工进行危害因素识别

形成危害因素、重大危害因素清单

现场落实控制措施

危害因素评价

组织员工培训

（二）危害因素辨识和风险控制

员工参与公司组织的危害因素识别并签字确认，形成本站《一般危害因素清单》、《重大危害因素清单》。

经理及时组织全体员工对《一般危害因素清单》和《重大危害因素清单》进行学习。岗位员工应熟练掌握属地范围内危害因素风险削减措施和事故状态下的应急处理措施。

## 二、安全环保措施

（一）隐患管控

1.管控流程

能整改

不能整改

隐患排查

上报董事会

整改销项

隐患监控措施、落实;隐患销项

2.隐患排查

每日按规定频次进行巡回检查，将检查情况填写在《站场生产运行记录》中；检查发现的隐患按照重大、较大、一般安全环保隐患判定标准及时登记在《隐患及销项台账》上，上级领导检查问题记录在《HSE生产现场问题汇总记录》上。

3.隐患整改

对于站场能自行整改的隐患要及时整改，并做好销项管理；场站不能自行整改的上报董事会，董事会安排整改后，场站完善《异常情况追踪记录》及《HSE生产现场问题汇总记录表》。

4.隐患监控及应急措施

不能立即整改的隐患，董事会制定监控措施，场站落实监控措施及应急措施；并按要求巡检、填写巡检记录，异常情况下根据应急措施进行处置。

（二）消防管理

每周由班组进行一次常规消防安全检查，每月底由安全员进行一次检查，每年至少进行一次消防应急演练。

（三）环保管理

1.管理流程

建立场站危废台账

对可能造成环保污染的隐患加强监管并及时上报

做好环保数据异常分析

配合站场噪声检测；检测不合格，站场做好监控措施

月末将统计的环保数据上报遂宁公司

2.要求

（1）对排污池情况进行日常检查，确认液位及污水情况。

（2）发现排污池液位超高等异常情况，应填《异常情况跟琮记录》，并及时向董事会汇报。

（四）节能节水管理

1.管理流程

对于能耗数据异常的现象进行分析，同时强化节能节水措施

平时做好用能用水设备的消耗观察，做好能耗计量设备的巡检和保养

建立用能单元原始记录，月末将数据上报生产运行部

根据能源计量器具建立台帐，并将其纳入每日巡检的内容中

开展场站节能挖潜，提出装置优化运行建议

开展对员工关于节能设备、节能技措、能效管理的培训

2.结合《西南油气田分公司节能节水管理实施细则》规定，建立能源计量器具台帐，并将能源计量器具、用能设备、纳入日常巡检（每日一次），同时每月抄录水、电、气表的原始数据，填报并保存原始记录台帐。

3.能源计量器具、用能设备、严格按规定周期进行检查（含自查、检定或校准）。

5.利用岗前培训等多途径开展对员工的用能节能设备设施的基本知识、节能技措、能效管理等方面的培训。

（五）化学品

1.化学品的辨识

（1）场站参与公司组织的化学品辨识，清查站场化学品的种类和使用情况，保存下发的《化学品安全技术说明书》。

（2）经理及时组织全体员工对《化学品安全技术说明书》进行学习。岗位员工应熟练掌握属地范围内危化品种类和危害信息，以及危化品事故状态下的紧急救助和应急处理措施。

（3）场站有新增化学品时，站长组织全体员工针对化学品突发事件进行应急演练。

西山加气站的化学品有天然气、润滑油、；其中属于危险化学品的是天然气。

2.化学品的接收

天然气：管道输送，与上游单位签订购销合同，以上游单位计量为准。

润滑油：由南充市德立销售有限公司配送。

3.化学品的使用、储存

天然气：储存在储气罐内，用于加气车辆充装。

润滑油：储存环境干燥、避光，保持通风，做好入库登记，在保质期内，先到先用。

4.固废处理

（1）生产废油管理

加气站生产废油应及时收集，储存于桶内，定期由有资质单位进行回收。

生产废油桶应有标识。

（2）生产固体废弃物管理

脱水装置所产生的废弃分子筛应由具有资质的单位进行回收、处理。

办公、生活废弃物应纳入市政垃圾处理。

## 三、属地监督

（一）外来人员管理

1.外来人员管理流程

出示相应

证件

安全教育、并签字

根据危险性和工作性质划分区域

做好外来人员进站告知

按《西南油气田分公司外来人员入厂（站场）安全教育管理规定》进行管理

2.总体要求

严禁无关人员进入站场生产区域，加气区只允许驾驶员进入，乘客严禁进入该区域，而应在出站口等候，确因工作需要进入生产区域的外来人员（非本站场工作人员）必须严格遵照董事会要求按《西南油气田分公司外来人员入厂（站场）安全教育管理规定》进行管理。

3.进站要求

股东方上级单位西南油气田公司内部人员进入站场生产区域必须出示有效的检查证或董事会准入证；非股东方人员进入生产区域必须要有公司人员陪同或出示开具的董事会准入证才能进入；进行非常规作业还必须出示有效作业许可申请。

每一位外来人员需接受《外来人员进入生产作业场所HSE管理教育卡》的安全教育并签字确认，同时组织者应在《外来人员登记簿》上登记后方可进入站场。

（二）施工作业管理

1.施工管理流程

查看场站准入证、施工方案、票证及人员机具是否符合要求

施工作业完成后，票证关闭，督促施工方做到工完料尽、场地清

组织隔离、界面交接、参与安全技术交底

进行气体检测与监测，实时监控

做好外来人员登记和入场教育

非常规作业

常规作业

严格按照岗位操作卡规定执行

2.总体要求

承包商到CNG站区域从事风险作业活动（非常规作业）时，应首先按董事会要求遵守西南油气田作业许可管理制度；如是公司内部人员进行常规作业时，应严格按照岗位操作卡规定执行。

3.管理要点

| 管理流程 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 入场教育及人员资质审查、设备状态确认 | 属地负责人查看“场站准入证”、对承包商施工作业人员进行入场安全教育，告知现场存在的危害因素及控制措施和施工中注意事项，做好培训记录，要求受教育人员签字确认。 属地监督负责机具的外观检查，核实机具上的合格证标签及作业许可证上批准的特种作业人员。确认申请人、作业项目负责人以及作业许可证上指定的安全监护等相关人员已到场。 |
| 能量隔离 | 属地负责人组织操作人员切断工艺流程，进行物料排放和氮气置换。隔离执行人组织按照《隔离方案》进行能量隔离，进行隔离有效性检测，并实行“双锁”管理。当任意一方对隔离的充分性、完整性有疑虑时，均应现场核查《隔离方案》并同时确认隔离的有效性。 |
| 气体检测与监测 | 气体检测员由属地人员担任，其主要职责是作业现场实施作业许可证规定的气体检测与监测。作业许可证签发前，签发人在作业许可证中注明气体检测与监测要求，工作界面交接前，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应由气体检测人员按标准和安全规定进行气体检测。初始气体检测结果30分钟内有效，连续气体监测中断30分钟以上应由气体检测人员重新检测。在作业过程中，A类作业连续监测，B类作业至少每隔2小时复测或连续监测。监测结果每2小时记录一次，并填写在作业许可证中。气体检测、监测应根据作业特点，分别记录系统内及作业点外部环境气体检测数据。 |
| 工作界面交接与续签 | 每班开工前，作业申请人在属地监督配合下，组织全体作业人员、监护人员在作业现场进行安全技术交底，确保作业人员理解并遵守作业程序和安全规范要求。作业方应逐项落实安全、技术措施。 |
| 现场安全技术交底 | 每班开工前，作业申请人在属地监督配合下，组织全体作业人员、监护人员在作业现场进行安全技术交底，确保作业人员理解并遵守作业程序和安全规范要求。作业方应逐项落实安全、技术措施。 |
| 开工条件确认 | 属地监督确认已与受影响的相关方进行沟通、确认，或将本次作业的许可证复印件交与受影响的相关方。已完成现场安全技术交底，机具的完整性和安全性符合作业要求，特种作业人员、申请人、监护人、作业项目负责人与许可证指定的人员相符。作业许可证其他指定人员到场。系统隔离有效，完成上锁挂牌。作业设备内部、外部环境气体检测合格，个人防护用品配备齐全。作业方案、工作前安全分析及作业许可证中提出的其他安全措施落实到位。以上条件逐项在作业许可票证及工作前安全分析表上确认完成，属地监督在作业许可证上签字确认后允许开工。 |
| 作业许可证关闭、隔离解除 | 属地监督现场检查合格后报作业许可签发人同意后关闭作业许可证。具备解除隔离条件时，按照“谁同意，谁批准”的原则，由作业许可签发人与作业项目负责人沟通确认后，安排隔离执行人组织锁定人员进行隔离解除并签字确认。 |

## 四、应急管理

（一）应急管理流程

参与编制（修订）一案一卡，并组织应急相关知识学习、培训

针对本站的“一案一卡”开展应急演练

接受业务部门应急指导

对相关资料进行收集、记录，并对“一案一卡”进行评价

发生突发事件按照应急处置方案/卡处置、汇报或撤离

（二）应急演练管理要求

1.每年对应急处置方案/卡进行评审；年初制定年度应急演练计划，每月最少开展一次。实战演练每季度至少1次，每年不少于4次。

2.应急演练由经理、当班人员参加。参与演练的所有人员必须熟知演练的内容、报告程序、逃生路线、演练步骤等。

3.演练操作完毕，应由演练的组织者及参与者现场进行演练总结和演练评价工作。

4.演练组织者应对自身组织情况进行总结，对不清楚演练具体内容的参与人员及时进行培训，发现应急物资不充分应提出应急物质需求，对不适用于生产实际的演练步骤及时进行改进。

（三）应急物资管理

每月对应急物资进行检查，确保账实相符，并进行维护保养，保证发生突发事件、应急演练时应急物资处于良好可用状态。

## 五、事故事件

（一）事故事件报告

1.不安全行为和不安全状况的报告

站场员工观察到任何不安全行为和不安全状况后，应与相应的人员(作业人员，现场管理人员等)进行沟通交流，甚至叫停不安全行为者的工作, 使用《不安全行为不安全状况报告卡》进行报告。

属地主管每日收集属地内员工填报的《西南油气田分公司不安全行为/状况报告卡》并上报到董事会汇总。

2.事件的报告

站场员工发现事件应在不迟于当日下班前向属地主管口头或书面报告。

属地主管应及时处置(包括按照应急处置程序的应急处理),按照《事件报告表》于24小时内同时上报董事会。

3.事故的报告

事故发生后，现场有关人员应当立即向董事会报告。

（二）事故事件应急处置

事故事件发生后，现场应当立即启动相应的应急处置程序和应急处置方案/卡，组织抢救，防止事态扩大，减少人员伤亡和财产损失。站场员工在确保安全的前提下,做好事故事件现场初期应急处置，并在事故事件发生后保护事故事件现场。

（三）事故事件调查分析

站场员工应积极主动配合上级部门开展的事故事件调查。

## 六、职业健康

（一）职业危害因素防护

组织开展职业危害因素识别，在存在严重职业病危害的作业岗位的醒目位置设置进行警示标识；配备可靠的职业病危害防护设备、设施，建立职业危害防护设备设施台账，实时更新，确保帐实相符。

（二）职业危害因素检测

在公司组织每年至少开展一次职业危害因素检测，检测范围应涵盖所有职业危害场所现场检测，由公司统一委托监测单位实施。在得到检测结果后及时整改职业病危害因素检测超标问题，整改期间应采取可靠的防护措施，避免员工健康损伤。

（三）健康体检

公司组织员工按时体检，体检率达到100%；及时、如实的将体检结果告知员工，发放体检报告。根据体检机构的建议，及时安排需要复查和医学观察的职工进行复查和医学观察。

（四）劳动保护用品

按要求足额配备安全帽、工衣、工鞋，以及根据员工岗位特殊防护需求提出的其他劳动保护用品。

- 健康培训

公司员工上岗前和在岗期间每年至少一次参加防护培训，普及卫生知识。

## 七、重大危险源管理

- 管理内容

1.本要素包括以下方面的管理：重大危险源的辨识、评估。

- 管理要求

1.公司每年开展一次重大危险源辨识。

2.建立重大危险源档案，档案内容包括重大危险源普查表、重大危险源运行情况、历史事故记录、重大危险源基本特征表、涉及的所有化学品安全技术说明书、管理制度清单、应急预案及培训演练总结等。

3..按照国家法律法规、相关强制性规范及西南油气田分公司管理规定进行重大危险源管理。

4.在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，悬挂重大危险源风险提示牌。

## 八、QHSE知识培训

1.公司开展全员培训需求调查，根据调查结果，按照“缺什么，补什么”的原则，确定培训计划。培训计划需报公司HSE办备案。

2.按照一级培训一级的原则，采取业务技能培训、班组会议、岗位练兵等多种方式开展培训。培训完成后，应通过书面测试、实操考核、调查表等各种方式开展培训效果评价。

3.人员每年接受QHSE知识培训的次数：技术人员至少两次、操作人员至少四次。

# 第五章 班组管理

## 一、班组会议

（班长）主持

每日召开班组交接班会

每两周召开班务会

每周QHSE

活动

形成会议记录

| 名称 | 主要内容 | 要点 | 对应资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交接班会记录 | 简要传达上级的要求和本站当日的重点工作安排，交接班情况，安排本班当日工作任务，并分解到人，同时提出工作标准和关键重点、特殊情况等注意事项 | 交接会由值班管理人员组织当日交接班员工共同完成，交接班双方必须坚持“十交”、“五不接”原则。“十交”即：交任务和指示，交操作、交指标、交质量、交设备、交安全、环保和卫生、交问题、交经验、交工具、交记录。“五不接”即：设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接、卫生不好不接，同时要注意提醒巡检过程发现的风险及隐患。 | 《交接班记录》 | 交接班时召开 |
| 周会 | 站安全会议（每周）、QHSE培训、QHSE学习、工作前安全分析、工作循环分析、启动前安全检查、承包商培训教育、安全检查、应急预案演练（每月一次），以及上级有关文件、通知、要求的贯彻落实等安全环保活动。 | 班组安全活动还应包括： （1）学习安全环保规章制度及相关文件材料； （2）依据岗位HSE培训矩阵，学习健康安全环保基础知识，以及操作规程、生产工艺流程、设备原理、劳动防护用品使用维护等知识； （3）用能节能设备设施的基本知识、节能技术措施、能效管理等内容； （4）开展岗位危害辨识和隐患排查，讨论制定防范措施； （5）开展安全经验分享和反违章活动，及时分享事故事件资源； （6）总结分析和安排部署班组安全工作。 | 《QHSE活动记录》 | 每周一次 |

## 二、五型班组建设

| 三、请销假管理 五型班组建设流程及要求 |  |
| --- | --- |
| 学习型班组 | 建立班组学习培训制度，坚持政治理论和业务学习，制定培训学习计划并按时实施，做好培训记录；完成岗前和岗位技能培训任务，班组成员参加上级培训一次合格，达到100%持证上岗；员工技能达到岗位规定要求；岗位自学成才有目标、有措施、有效果；认真学习掌握新知识、新工艺、新技能，积极参加技术革新、合理化建议和劳动竞赛，成效明显。 |
| 安全型班组 | 严格执行HSE管理，制度健全落实，无安全、质量、环保责任事故；严格执行技术标准、安全操作规程，遵守劳动纪律，无“三违”现象发生；熟练掌握应急预案，每月开展1次应急预案演练，正确处理突发事件，及时发现和消除事故隐患；及时、准确、规范填写和录取安全生产资料、数据。 |
| 和谐型班组 | 员工关系和谐、工作协调、互助互爱的良好氛围，班组团队精神强；民主管理制度健全，班务公开落到实处，员工的知情权、参与权和监督权得到保障。班组长模范作用好，民主意识强，办事公道正派；、开展班组思想政治工作，员工精神面貌良好，自觉遵守职业道德规范，工作中讲协作，生活上讲互助，无越级上访，无违法违纪行为；服务质量好，服务态度受到客户好评；培育和创建班组特色文化，充分发挥党团员和骨干的带头作用，班组文化活动有载体、有措施、有特色、有效果。 |
| 清洁型班组 | 加强员工“清洁生产”意识教育，员工了解清洁生产的主要内容和身边环境因素；落实环境保护目标责任制定考核指标和管理措施；正确使用环保设施和设备，废气稳定达标排放，固体废弃物处理符合相关标准要求；搞好设备维护保养，无跑、冒、滴、漏等环境污染事故；加强生产现场标准化管理，设备、设施摆放标准、整齐，做到“三清、四无、五不漏”；搞好场站标准化建设,做到场站环境整洁清爽。 |
| 节约型班组 | 班组成员节约意识强, 有良好节约习惯，了解身边节能降耗关键环节和措施，完成耗能用水和成本考核指标；加强班组核算管理，开展节约降耗、增收节支活动，注重技术创新、提高质量、降低成本，节能降耗效果显著；努力盘活班组资产，坚持修旧利旧、资源再利用，提高设备、设施的利用率和能源利用效率。 |

目前员工可享受的法定休假有：探亲假、婚丧假、计划生育假，假期和待遇按《南充西山压缩天然气有限责任公司管理制度》执行。

## 四、业绩考核

场站与公司签订《绩效合同》，与员工签订《QHSE责任书》，通过建立和实施QHSE目标和指标，将QHSE责任层层分解落实到岗位员工，QHSE目标应量化、可操作，且涵盖责任指标、结果性指标、过程性指标和鼓励性指标。

加气站每月开展1次员工岗位QHSE履职考核。每年接受1次公司业绩考核。考核方法按董事会要求参照《西南油气田公司员工安全环保履职考核管理办法》、《西南油气田公司QHSE绩效考核管理办法》规定执行。

## 五、站务管理

（一）值班区域环境

1.保安室、候车亭及卫生间

保安室内物品摆放要求整洁美观；候车亭是为乘客提供休息的场所，要求干净、整洁、无杂物；卫生间无异味、无杂物，整洁卫生。

2.办公室、值班室

办公室保持整齐整洁，悬挂图框等无灰尘；资料夹表面无污渍、破损，资料按生产技术类、设备管理类、计量管理类、班组管理等四类分类排列，文件夹放置于文件盒内；安全帽整齐排放在文件柜顶部，室内只能存放办公桌椅、文件柜和按HSE规定的防护用具。

3.材料房和工具箱

材料和工具按不同类别和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。二齐，物资摆放整齐、库容干净整齐。三清，材料清、数量清、规格标识清。四定位，按区、按排、按架、按位放置并做好标签。工具使用完，进行清洁保养后，有序放于工具台上，交接班时对工具进行清点并移交。

4.会议室（学习室、职工书屋）

会议室保持整齐整洁，座椅统一安放，悬挂图框等无灰尘；书籍资料表面无污渍、破损，书籍按照种类分类排列；会议室投影设备做到人走关闭，连接线路不得杂乱摆放，相关设备定期维护。

（二）工艺区环境

1.加气区

地面无垃圾、无杂物、无积水;加气机表面无积灰、无污垢污渍；加气枪胶管清洁、盘放整齐；充装现场有序。

2.工艺区

地面无垃圾、无杂物;工艺区内设备设施表面无积灰、无污渍；标牌标识清晰规范，箭头指向准确。

3.配电室

配电柜室内保持通风、清洁、合适的温度；绝缘胶垫：耐压10KV，一年检测一次，铺设于配电柜前后地面；应急照明灯安装于确保灯光照射到配电柜正面的位置；灭火器放置于门口，靠室内一侧；防止触电警示牌安装在配电室醒目位置；配电房有操作规程上墙，控制柜有“当心触电”、“未经许可 禁止合闸”等标识。

（三）生活区环境

1.厨房

厨房用具摆放整齐有序，地板、厨具清洁；餐桌、椅子放置整齐；冰箱内食物摆放有序；生、熟食物分开处理，刀、菜墩、抹布等必须保持清洁。

厨房要注意燃气及用电安全，每月对厨房油污进行处理，每季度对厨房进行自查自检，及时消除隐患。

# 第六章 经营管理

## 一、证照管理

加气站应具备“营业执照”、“气瓶充装许可证”、“燃气经营许可证”相关资质证书，并根据不同资质、证照年检时间按时完成年检、换证工作。

| 序号 | 证、照名称 | 证、照上 负责人 | 证、照编号 | 发证日期 | 发证机关 | 有效期限（或复检频次） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 陈欣 | 915113007144263534 | 2015.11.26 | 南充市工商行政审批局 | 永久 |  |
| 2 | 气瓶充装证 |  | 川A充803 | 2017.01.07 | 四川省质量技术监督局 | 1次/4年 |  |
| 3 | 燃气经营许可证 |  | 川201711010002J | 2017.10.24 | 南充市顺庆区城乡建设局 | 1次/4年 |  |
| 4 | 安全生产标准化 |  |  |  |  | 1次/3年 |  |
| 5 | 房产证 |  |  |  |  | 永久 |  |
| 6 | 土地证 |  |  |  |  | 永久 |  |
| 7 | 管理、作业人员证件 |  |  |  |  |  | 根据相关要求取证，定期参加复训，及时更新人员资质台帐 |

## 二、日常管理

（一）加气站要严格执行国家和地方价格主管部门核定的销售价格，按照要求加强加气站印章和发票的管理。

（二）本站由公司财务室实行“集中管理，统一核算”的财务管理模式；资金管理实行“资金收支两条线”，所有销售收入必须当日上交；费用支出到公司财务室报销。

（三）加气站必须设置保险柜存放营业款，密码应定期更换。

## 三、客户服务质量

加气站在经营销售服务工作中，必须坚持“信誉第一、顾客至上”的宗旨，积极推行“计量准确、质量合格、明码标价和服务一流”的服务承诺，规范加气操作员工的文明服务行为。

（一）以诚待客，端正服务态度，践行“四心服务”工作理念。在加气服务过程中每位员工要做到主动热情、诚恳待客、坚持微笑服务与温馨服务，愁顾客所愁，急顾客所急。顾客有困难，热心帮助；顾客有疑问，细心解答；顾客有意见，专心听取；顾客有误会，耐心解释。

（二）改善服务环境，为顾客提供安全、舒适的加气环境和氛围。要求保持场地整洁、物品摆放整齐、设备整洁、标识醒目、价格质量公开。

（三）保持良好的个人形象，端正仪表仪容。统一着装，佩卡上岗，穿戴整洁规范。

（四）结合各站自身条件，设置各种服务项目，努力创造条件，满足顾客需要。如提供免费饮水，改善厕所环境、设置舒适的乘客候车棚。

（五）加强服务监督检查，确保服务质量。设立监督电话，意见箱等监督机制。

# 附表：资料台帐、记录汇总表

| 类别 | 台帐记录名称 | 存档方式 |  | 周期或频次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电子档 | 纸质档 | 时 | 班 | 日 | 周 | 月 | 季 | 半年 | 年 | 适时 | 管理人员 | 压缩机岗 | 加气岗 | 安全员 | 维修大班 |  |
| 图件类 | 《工艺流程图》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  | 上 |  | 上墙 |
|  | 《岗位职责、岗位QHSE职责》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  | 上 |  | 上墙 |
| 生产技术类 | 加气站生产报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《CNG站生产运行日报表》 | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
|  | 《CNG站压缩机运行日报表》 | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
|  | CNG气瓶充装检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《气瓶检查、充装记录》 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ◆ |  |  |  |
|  | 危险化学品废弃物台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《固体废弃物处理台账》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 加气记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《加气登记卡》 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | ◆ |  |  |  |
|  | 《西山站CNG加气交接班记录》 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | ◆ | ◆ |  |  |
|  | 标准化手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《西山站管理手册》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《西山站操作手册》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 异常情况跟踪、处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《异常情况跟踪记录》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《HSE生产现场问题汇总表》 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 应急物资台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《应急物资台账》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《突发事件应急物资维保记录》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 工器具及备品件台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《工器具台账》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 岗位操作卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《岗位操作卡》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |
| 设备管理类 | 设备基础资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《设备台账》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《特种设备台账》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《特种设备作业人员统计表》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 设备综合记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《设备设施维护保养记录》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ◆ |  |
|  | 《设备修理记录》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ◆ |  |
|  | 《设备报废记录》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《设备停用、闲置台账》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《设备设施检定记录》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
| 计量综合记录 | 设备基础资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《计量器具台帐》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《能耗综合记录》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
| 班组管理 | 安全基础资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《不安全行为不安全状况报告卡》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《事件报告表》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《安全防护设备、消防设施器材统计台帐》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《危害因素辨识清单》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 交接班记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《交接班记录》 |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |
|  | 联系记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《内外联系记录》 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《场站外来人员管理登记薄》 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | QHSE活动记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《QHSE活动记录》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 班组综合记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《班组管理综合记录》 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
|  | 《员工考勤记录》 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
| 施工作业类 | 生产场站施工作业属地监督 登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《生产场站施工作业属地监督登记表》 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ◆ |  |  |  |  |  |
| 档案类资料 | 备注：上级通知、文件；生产指标（包括与上级签订的各类指标及合同等）；其他档案类资料（与生产管理相关的基础资料），危险化学品资料（清单/MSDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范类资料 | 备注：包括应急处置方案、各种管理制度规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |