隐患排查工作方案

1.排查目的

为保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施，预防和减少事故的发生，确保员工生命和财产安全，特制定本方案。

2. 排查范围

本公司所有生产场所、安全装置、电气装置等。

3. 排查方法

3.1综合检查（包括节假日检查）：

综合安全检查每年不少于四次，由公司领导负责组织实施。

3.2专业检查：

专业检查每年不少于两次，由公司领导负责组织实施；

生产科负责危险物品、安全装置、电气装置、仓房等专业检查；

综合部负责消防、防尘防毒、安全、保卫运输车辆等专业检查。

3.3季节性检查：

生产科负责进行防汛防雷电、防火防爆等季节性检查；

各部门负责进行防暑降温、防风防冻及保暖检查。

3.4日常检查分岗位检查和公司安全人员巡检。

必须严格履行巡回检查职责按照安全日常检查表上内容检查，发现问题及时上报，并做好记录。

4. 排查要求

4.1 提高认识，加强监管。各部门要认真组织学习有关文件精神，提高对隐患排查治理专项行动重要意义的认识，全面贯彻上级提出的安全生产“落实年”、“攻坚年”要求，把此次专项行动作为重点工作、基础工作来抓。切实把隐患排查治理专项工作抓紧、抓细、抓实、抓好，确保隐患排查治理专项行动取得实效。

4.2制订方案，精心组织。本次安全生产隐患排查治理专项行动由公司统一领导，各部门抓好具体落实。并做好相互间的工作衔接，制定切实可行的工作方案，突出重点，明确责任，狠抓落实。对各生产系统、每一个岗位、重点部位、生产环节进行深入全面的隐患排查，不留死角，发现隐患，及时整改。

4.3突出重点，强化督导。隐患排查治理专项行动要突出重点,加快安全技术改造，淘汰落后生产能力，提高的安全生产管理水平，增强事故防范能力。结合实际落实隐患排查治理具体措施，发动全体人员，认真开展自查自改，全面整治隐患。

4.4广泛发动，群防群治。要充分调动职工的积极性，发动广大职工参与隐患排查治理工作，紧紧依靠技术管理人员和职工，发挥他们对安全生产的知情权、参与权和监督权，组织职工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理。对举报的事故隐患要认真进行核查，督促落实整改，并对隐患举报人进行奖励。

4.5建章立制，标本兼治。各部门通过隐患排查治理专项行动，掌握重大危险源以及重大隐患的具体数量、分布情况和发展态势，实行跟踪监管、动态监管，督促落实监控防范责任，完善监测监控措施，并制订应急预案。要以这次隐患排查治理专项行动为契机，推动重大危险源监督管理工作和事故隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除当前严重威胁安全生产的突出隐患，又要做到标本兼治，落实治本之策，加强制度建设，建立重大危险源管理、监控和重大隐患排查治理长效工作机制。

南充九鼎建材有限责任公司

2022年1月8日

隐患排查范围与方法确认

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工的生命财产安全，根据安全生产法等法律、法规，结合公司实际，制定本方法。

1. 隐患排查范围确认

1.1公司各部门所有活动、产品和服务中产生的隐患；

1.2所有进入本公司作业场所的外来人员（包括合同方和访问者）活动所产生的隐患；

1.3工作场所的设施（包括外单位借用）使用所产生的隐患。

2. 隐患排查应考虑的方面

2.1危险源识别应考虑正常、异常和紧急三种状态。

2.2隐患排查应考虑人、机、料、法、环等方面。

2.3隐患特性的确定：按《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）确定隐患特性。综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类，部门按此标准确定相应特性。

3. 隐患排查方法

3.1危险源识别、隐患排查实行三级管理，分公司级、部门（车间）级、班组级。

3.2公司、部门（车间）级、班组危险源识别、隐患排查作业条件危险性评价(D=LEC)法。

3.3重大危险源辨识按 GB18218-2009 标准确定。

3.4班组级危险源识别、隐患排查由班长组织，班组按岗位全体员工辨识并讨论评审后提交部门确认；部门级危险源识别、隐患排查由部门负责人组织，挑选部门各类人员对班组级危险源识别、隐患排查运用作业条件危险性评价(D=LEC)法确定部门的危险源及隐患；公司级危险源识别、隐患排查由安全生产科组织，人员由各职能部门有关人员组成。对部门辨识的危险源运用确定公司的危险源。运用作业条件危险性评价(D=LEC)法进行公司级的安全隐患排查。

4. 危险源辨识、隐患排查频率

4.1危险源辨识通常每年末或年初系统组织一次；班组级隐患排查根据作业活动的特点排查，原则上每周不少于1次；部门级隐患排查每月组织不少于1次；公司级隐患排查每季组织不少于1次。

4.2公司级的隐患排查安全生产科需排出年度计划，根据年度计划，排出月度计划并组织实施。重点排查实际工艺与工艺设计的一致性、作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和控制方法上的缺陷。

5. 隐患台帐

5.1公司安全生产科建立隐患台帐或清单。危险源清单未详尽到隐患的，根据隐患排查的结果及时更新危险源台帐或清单。

5.2公司对隐患排查的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理。

5.3 公司对确定的不可接受的隐患项目建立档案，档案内容应包括：

1）评价报告与 技术结论；

2）评审意见；

3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

4）治理时间表和责任人；

5）竣工验收报告。

6. 危险源的更新

班组、部门、公司在下列情形发生时及时进行危险源辨识及风险评价：

6.1 新的或变更的法律法规或其他要求；

6.2 操作条件变化或工艺改变；

6.3 技术改造项目；

6.4 有对事件、事故或其他信息的新认识；

6.5 组织机构发生大的调整。

综合性安全检查表

| 部门 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法（或依据） | 检查结果 |  | 检查负责人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |  |
| 办公室 | 1、厂区办公大楼整洁 | 应保持办公大楼整洁 | 查现场情况 | 符合 |  |  |
|  | 2、办公室电气安全 | 线路连接 | 现场查看 | 符合 |  |  |
| 生产生产车间 | 1、生产车间环境整洁情况 | 应保持生产车间环境整洁，垃圾及时清理 | 现场查看 | 符合 | 高低压配电室无干粉灭火器，无挡鼠板，地板胶损坏，部分开关损坏 |  |
|  | 2、设备保养情况 | 设备应做好日常保养维护 | 现场查看 | 不符合 |  |  |
|  | 3、安全活动开展情况 | 全面开展安全生产活动 | 现场查看 | 符合 |  |  |
|  | 4、安全隐患检查 | 安全隐患必须及时消除 | 现场检查、询问 | 不符合 |  |  |
|  | 5、生产车间主体安全 | 生产车间主体应保持完好，无隐患 | 查现场 | 不符合 |  |  |
|  | 6、安全设施 | 安全设施应保持完好、整洁 | 查设施 | 不符合 |  |  |
|  | 7、岗位操作情况 | 操作过程必须如实准确记录 | 现场检查生产记录 | 符合 |  |  |
| 部门 | 1、室内整洁情况 | 应保持室内环境整洁 | 查现场情况 | 符合 |  |  |
|  | 2、安全活动开展情况 | 全面开展安全生产活动 | 现场查看 | 符合 |  |  |
|  | 3、文件及资料摆放 | 各种文件及资料归类存放整洁 | 现场查看 | 符合 |  |  |
|  | 4、安全设施 | 安全设施应保持完好、整洁 | 查记录 | 符合 |  |  |
| 仓库 | 1、物料堆放情况 | 物料应分类存放，堆跺距离应规范 | 现场查看 | 符合 |  |  |
|  | 2、安全设施 | 应配置必要的安全设施并保持完好 | 看设施运行记录 | 符合 |  |  |
|  | 3、包装物情况 | 包装容器应完好、无泄漏 | 现场查看 | 符合 |  |  |

检查日期：2022 年 1 月 5 日

说明：1.支撑文件：《安全检查管理制度》；2.适用范围：各部门安全检查管理；3.根据安全检查的真实情况填写，每月检查一次，可适当增加检查频率；

4.保存期限3年。

综合性安全检查表

| 部门 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法（或依据） | 检查结果 |  | 检查负责人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |  |
| 办公室 | 1、厂区办公大楼整洁 | 应保持办公大楼整洁 | 查现场情况 |  |  |  |
|  | 2、办公室电气安全 | 线路连接 | 现场查看 |  |  |  |
| 生产生产车间 | 1、生产车间环境整洁情况 | 应保持生产车间环境整洁，垃圾及时清理 | 现场查看 |  |  |  |
|  | 2、设备保养情况 | 设备应做好日常保养维护 | 现场查看 |  |  |  |
|  | 3、安全活动开展情况 | 全面开展安全生产活动 | 现场查看 |  |  |  |
|  | 4、安全隐患检查 | 安全隐患必须及时消除 | 现场检查、询问 |  |  |  |
|  | 5、生产车间主体安全 | 生产车间主体应保持完好，无隐患 | 查现场 |  |  |  |
|  | 6、安全设施 | 安全设施应保持完好、整洁 | 查设施 |  |  |  |
|  | 7、岗位操作情况 | 操作过程必须如实准确记录 | 现场检查生产记录 |  |  |  |
| 部门 | 1、室内整洁情况 | 应保持室内环境整洁 | 查现场情况 |  |  |  |
|  | 2、安全活动开展情况 | 全面开展安全生产活动 | 现场查看 |  |  |  |
|  | 3、文件及资料摆放 | 各种文件及资料归类存放整洁 | 现场查看 |  |  |  |
|  | 4、安全设施 | 安全设施应保持完好、整洁 | 查记录 |  |  |  |
| 仓库 | 1、物料堆放情况 | 物料应分类存放，堆跺距离应规范 | 现场查看 |  |  |  |
|  | 2、安全设施 | 应配置必要的安全设施并保持完好 | 看设施运行记录 |  |  |  |
|  | 3、包装物情况 | 包装容器应完好、无泄漏 | 现场查看 |  |  |  |

检查日期：     年    月     日

说明：1.支撑文件：《安全检查管理制度》；2.适用范围：各部门安全检查管理；3.根据安全检查的真实情况填写，每月检查一次，可适当增加检查频率；

4.保存期限3年。

专业检查隐患排查记录表（电气设备安全检查表）

| 检查时间 |  | 2022.3.22 | 执行检查部门及人员 | 安全生产科、电工 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查目的 |  | 排查电气设备安全隐患 | 检查负责人 |  |  |  |
| 参加检查人员 |  | 公司电工 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  | 检查方法 | 检查评价 |
| 1 | 变配电室环境 | 地势不积水，门窗装设孔小于10×10㎜的金属门窗完好。 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 2 | 变压器 | 油标油位指示清晰，油色透明无杂质，不漏油； 油温低于85℃，冷却设备完好 绝缘和接地故障保护完好可靠， 瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹 运行过程中无异常响声或放电声， 有符合规定的警示标志和遮拦 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 3 | 高低压配电室 | 瓷瓶、套管、绝缘子清洁无裂纹。 母线整齐清洁，接点接触良好，母线温度低于70℃，相序标志明显，连接可靠 线路敷设符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠 油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油， 操作机构灵活，连锁可靠。 接地故障可靠，各种安全用具完好可靠， 各种通道符合安全要求，有规定的警示标志机工作标志 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 4 | 低压电气线路 | 线路保护装置齐全可靠， 线路绝缘、屏护良好，无发热和漏油现象； 线路相序、相色正确，标志齐全、清晰。 线路排列整齐，无影响线路安全的障碍物 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 5 | 动力（照明）配电箱（柜、板） | 箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水。 箱（柜、板）体接地可靠 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护 保护装置齐全，与负荷匹配合理 外露带电部分屏护完好 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 检查结果：不存在安全隐患 |  |  |  |  |  |  |

专业检查隐患排查记录表（机械设备安全检查表）

| 检查时间 |  | 2022.1.22 | 执行检查部门 | 安全生产科、生产科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查目的 |  | 排查机械设备安全隐患 | 检查负责人 |  |  |  |
| 参加检查人员 |  | 生产科相关领导 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  | 检查方法 | 检查评价 |
| 1 | 设备管理检查 | 是否有设备的安全操作规程 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 2 |  | 设备是否带病运行 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 3 |  | 设备是否按照检维修计划进行维修 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 4 | 电气线路检查 | 电气线路是否裸露、绝缘是否老化 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 5 |  | 电气线路接零、接地是否正确， |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 6 |  | 接线装置是否有松动 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 7 | 安全装置检查 | 安全罩壳是否完好齐全 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 8 |  | 安全罩壳螺栓是否有松动现象 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 9 |  | 设备维修后是否及时将安全罩壳恢复正常 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 10 | 设备本体检查 | 润滑系统是否及时加油润滑 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 11 |  | 各个连接固定螺栓是否有松动现象 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 12 |  | 外露传动系统是否都有安全防护罩壳 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 13 |  | 皮带输送是否有防止跑边滑脱的防护装置 |  |  | 现场检查 | 不存在安全隐患 |
| 检查结果：不存在安全隐患 |  |  |  |  |  |  |

专业检查隐患排查记录表（电气设备安全检查表）

| 检查时间 |  |  | 执行检查部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查目的 |  |  | 检查负责人 |  |  |  |
| 参加检查人员 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  | 检查方法 | 检查评价 |
| 1 | 变配电室环境 | 地势不积水，门窗装设孔小于10×10㎜的金属门窗完好。 |  |  | 现场检查 |  |
| 2 | 变压器 | 油标油位指示清晰，油色透明无杂质，不漏油； 油温低于85℃，冷却设备完好 绝缘和接地故障保护完好可靠， 瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹 运行过程中无异常响声或放电声， 有符合规定的警示标志和遮拦 |  |  | 现场检查 |  |
| 3 | 高低压配电室 | 瓷瓶、套管、绝缘子清洁无裂纹。 母线整齐清洁，接点接触良好，母线温度低于70℃，相序标志明显，连接可靠 线路敷设符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠 油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油， 操作机构灵活，连锁可靠。 接地故障可靠，各种安全用具完好可靠， 各种通道符合安全要求，有规定的警示标志机工作标志 |  |  | 现场检查 |  |
| 4 | 低压电气线路 | 线路保护装置齐全可靠， 线路绝缘、屏护良好，无发热和漏油现象； 线路相序、相色正确，标志齐全、清晰。 线路排列整齐，无影响线路安全的障碍物 |  |  | 现场检查 |  |
| 5 | 动力（照明）配电箱（柜、板） | 箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水。 箱（柜、板）体接地可靠 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护 保护装置齐全，与负荷匹配合理 外露带电部分屏护完好 |  |  | 现场检查 |  |
| 检查结果： |  |  |  |  |  |  |

专业检查隐患排查记录表（机械设备安全检查表）

| 检查时间 |  |  | 执行检查部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查目的 |  |  | 检查负责人 |  |  |  |
| 参加检查人员 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  | 检查方法 | 检查评价 |
| 1 | 设备管理检查 | 是否有设备的安全操作规程 |  |  | 现场检查 |  |
| 2 |  | 设备是否带病运行 |  |  | 现场检查 |  |
| 3 |  | 设备是否按照检维修计划进行维修 |  |  | 现场检查 |  |
| 4 | 电气线路检查 | 电气线路是否裸露、绝缘是否老化 |  |  | 现场检查 |  |
| 5 |  | 电气线路接零、接地是否正确， |  |  | 现场检查 |  |
| 6 |  | 接线装置是否有松动 |  |  | 现场检查 |  |
| 7 | 安全装置检查 | 安全罩壳是否完好齐全 |  |  | 现场检查 |  |
| 8 |  | 安全罩壳螺栓是否有松动现象 |  |  | 现场检查 |  |
| 9 |  | 设备维修后是否及时将安全罩壳恢复正常 |  |  | 现场检查 |  |
| 10 | 设备本体检查 | 润滑系统是否及时加油润滑 |  |  | 现场检查 |  |
| 11 |  | 各个连接固定螺栓是否有松动现象 |  |  | 现场检查 |  |
| 12 |  | 外露传动系统是否都有安全防护罩壳 |  |  | 现场检查 |  |
| 13 |  | 皮带输送是否有防止跑边滑脱的防护装置 |  |  | 现场检查 |  |
| 检查结果： |  |  |  |  |  |  |

节假日检查隐患排查记录表

节假日：元旦节

| 检查时间 |  | 2022.1.31 | 检查范围 | 全公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员： |  | 安全生产领导小组成员 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容及依据 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 生产物资准备 | 节假日期间所用原料做好准备，保证生产使用，物品是否分类、分开、分库存放 |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  | 节假日期间所用辅料做好准备，保证生产使用，物料摆放是否整齐、合理 |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  | 节假日期间公用工程保证生产正常使用 |  |  | 是/否 |  |
| 4 | 备用设备准备 | 设备检修部门备齐相关零配件（如螺栓、垫片、法兰、阀门、密封垫等） |  |  | 是/否 |  |
| 5 |  | 安排检维修人员、设备设施，严格落实检维修各项措施 |  |  | 是/否 |  |
| 6 | 应急预案准备 | 是否相关应急预案或应急程序 |  |  | 有/没有 |  |
| 7 |  | 人员是否了解相关应急预案、处置方案内容 |  |  | 是/否 |  |
| 8 |  | 应急救援器材是否完好备用 |  |  | 是/否 |  |
| 9 | 消防 | 消防设施是否完好备用（包括消防水系统）， |  |  | 是/否 |  |
| 10 |  | 消防器材设置是否按规定且消防器材保证完好备用 |  |  | 是/否 |  |
| 11 |  | 禁止埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的 |  |  | 符合/不符合 |  |
| 12 |  | 禁止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防通道 |  |  | 符合/不符合 |  |
| 13 | 保卫、安全 | 公司、部门、车间是否安排人员节假日值班 |  |  | 有/没有 |  |
| 14 |  | 是否落实节假日期间原辅料、设施设备的防火、防盗、防潮、防毒措施 |  |  | 是/否 |  |
| 15 |  | 是否保证节假日期间通讯联络的畅通 |  |  | 是/否 |  |
| 16 |  | 暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施 |  |  | 有/没有 |  |

节假日检查隐患排查记录表

节假日：

| 检查时间 |  | 年 月 日 | 检查部位/部门 |  | 被检查部门/人员（签字） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容及依据 |  |  |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 生产物资准备 | 节假日期间所用原料做好准备，保证生产使用，物品是否分类、分开、分库存放 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  | 节假日期间所用辅料做好准备，保证生产使用，物料摆放是否整齐、合理 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  | 节假日期间公用工程保证生产正常使用 |  |  |  | 是/否 |  |
| 4 | 备用设备准备 | 设备检修部门备齐相关零配件（如螺栓、垫片、法兰、阀门、密封垫等） |  |  |  | 是/否 |  |
| 5 |  | 安排检维修人员、设备设施，严格落实检维修各项措施 |  |  |  | 是/否 |  |
| 6 | 应急预案准备 | 是否相关应急预案或应急程序 |  |  |  | 有/没有 |  |
| 7 |  | 人员是否了解相关应急预案、处置方案内容 |  |  |  | 是/否 |  |
| 8 |  | 应急救援器材是否完好备用 |  |  |  | 是/否 |  |
| 9 | 消防 | 消防设施是否完好备用（包括消防水系统）， |  |  |  | 是/否 |  |
| 10 |  | 消防器材设置是否按规定且消防器材保证完好备用 |  |  |  | 是/否 |  |
| 11 |  | 禁止埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的 |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 12 |  | 禁止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防通道 |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 13 | 保卫、安全 | 公司、部门、车间是否安排人员节假日值班 |  |  |  | 有/没有 |  |
| 14 |  | 是否落实节假日期间原辅料、设施设备的防火、防盗、防潮、防毒措施 |  |  |  | 是/否 |  |
| 15 |  | 是否保证节假日期间通讯联络的畅通 |  |  |  | 是/否 |  |
| 16 |  | 暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施 |  |  |  | 有/没有 |  |

日常检查隐患排查记录表

| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 处理情况及整改要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护用品的穿戴和使用情况 |  |  |  |  |
| 2 | 特种作业人员持证上岗情况 |  |  |  |  |
| 3 | 各岗位的交接班和交接班记录情况 |  |  |  |  |
| 4 | 各作业点（岗位）的人员及工作情况 |  |  |  |  |
| 5 | 安全通道情况 |  |  |  |  |
| 6 | 各作业点的现场管理情况（整理、整顿等） |  |  |  |  |
| 7 | 垃圾的堆放和处理情况 |  |  |  |  |
| 8 | 安全标志、标牌、标识的完好情况 |  |  |  |  |
| 9 | 各种机械安全防护设备、设施的完好情况 |  |  |  |  |
| 10 | 各种电气设备安全、防护、信号情况 |  |  |  |  |
| 11 | 安全例会的召开和记录情况 |  |  |  |  |
| 12 | 工作人员的遵规守纪情况 |  |  |  |  |
| 13 | 其他情况 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |  |  |

安全生产风险分析报告

为进一步加强公司安全生产风险的分析，确保安全生产的目标任务。通过安全生产风险分析，公司将进一步健全和完善各项安全管理制度，彻底消除各类安全隐患，为员工提供安全舒适的办公和生产环境。现将公司安全生产风险报告如下：

一、风险分析

根据公司危险源辨识结果，我公司存在的主要危险是火灾爆炸、机械伤害、高处坠落、触电等，其职业危害因素为粉尘、噪声、其他有害气体。另据《危险化学品重大危险源辨识》（GB28001-2009）辨识我公司不存在标准要求所说的重大危险源。但是，我公司仍然存在不可接受风险，应加强安全生产管理。

二、应对措施

1、加强组织建设，我公司已成立了安全生产工作领导小组，领导小组组长由公司总经理任组长，副总经理和总工任副组长，领导小组日常工作由安全生产科具体负责牵头安全生产管理工作。

2、制定应急预案，坚持预防为主。增强忧患意识、稳定意识、责任意识，高度重视安全隐患的排查和整改工作，防患于未然。坚持预防与应急相结合，做好思想准备、预案准备、组织准备以及资金物资准备。

3、实行分级负责，分工合作。重、特大安全事故的应急处置，实行应急管理工作领导小组组长负责制，启动应急预案安，并根据职责分工组织有关办公室，共同做好应急救援工作。

4、确保权责一致，参与处置人员按照应急预案的规定行使权力；在必须立即采取应急处置措施的紧急情况下，可视情况临机决断，控制事故发展。

5、落实管理，强化危险化学物品及消防管理，所有使用危险化学品的车间要严格执行有关管理规定，落实管理责任制，明确第一责任人。安全生产科部门要对危化学物品进行登记造册，定期检查，发现隐患及时整改。在消防管理上，要切实抓好防火工作，配齐消防器材。各车间要做好消防器材的保管使用。安全生产科每季度末要组织人员对消防工作进行大检查，发现隐患及时下发整改通知单，责成责任单位限期整改，确保企业消防安全。

6、推进长效机制，提升安全生产管理水平 安全生产是随着形势的发展而发展的工作，不同的时期有不同的安全生产管理理念，即要符合现有的实际，又要逐步丰富其内涵。推进长效机制，提升安全生产管理水平，不断加强对安全生产的宣传力度，加强对公司安全生产工作的教育引导。我公司将总经理的领导下，全力以赴做好安全生产工作。

南充九鼎建材有限责任公司

二零一八年五月八日

# 隐患整改通知书

| 生产部： 经2022年1月5日检查，你处存在安全隐患，现提出以下整改意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称/存在部位或设备设施名称 |  | 高低压配电室无干粉灭火器，无挡鼠板，地板胶损坏，部分开关损坏 |  |  |
| 原因分析 |  | 使用年限达到期限，未及时更新更换 |  |  |
| 整改措施： |  | 及时购买并更换损坏部件 |  |  |
| 整改负责人： | 生产科负责人 |  | 要求完成时间： | 2022年1月19日 |
| 签收人： | 生产科负责人 |  | 签收日期： | 2022年1月5 日 |
| 接此通知后，请按规定时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 |  |  |  |  |
| 整改措施落实情况： 已落实 整改负责人：生产科负责人 整改完成日期：2022年 1月 18日 |  |  |  |  |
| 验收意见： 已完成隐患整改 验收人： 验收日期：2022年1月 18日 |  |  |  |  |

注：此表一式两份，安全生产科和隐患部门各留一份

# 隐患整改通知书

| 生产部： 经2022年2月12日检查，你处存在安全隐患，现提出以下整改意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称/存在部位或设备设施名称 |  | 1、2联合车间空压机未盖箱盖 |  |  |
| 原因分析 |  | 员工操作不规范，未及时盖箱盖 |  |  |
| 整改措施： |  | 加强培训，及时整改 |  |  |
| 整改负责人： |  |  | 要求完成时间： | 2022年2月19日 |
| 签收人： |  |  | 签收日期： | 年 月 日 |
| 接此通知后，请按规定时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 |  |  |  |  |
| 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收意见： 验收人： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表一式两份，安全生产科和隐患部门各留一份

# 隐患整改通知书

| 安全生产科： 经2022年3月12日检查，你处存在安全隐患，现提出以下整改意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称/存在部位或设备设施名称 |  | 临时接电不规范 |  |  |
| 原因分析 |  | 员工操作不规范 |  |  |
| 整改措施： |  | 加强培训，按要求整改 |  |  |
| 整改负责人： |  |  | 要求完成时间： | 2022年3月19日 |
| 签收人： |  |  | 签收日期： | 年 月 日 |
| 接此通知后，请按规定时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 |  |  |  |  |
| 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收意见： 验收人： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表一式两份，安全生产科和隐患部门各留一份

# 隐患整改通知书

| 生产科： 经2022年4月4日检查，你处存在安全隐患，现提出以下整改意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称/存在部位或设备设施名称 |  | 三车间厂房外有杂物乱放 |  |  |
| 原因分析 |  | 物品摆放不规范 |  |  |
| 整改措施： |  | 加强培训，及时整改 |  |  |
| 整改负责人： |  |  | 要求完成时间： | 2022年4月12日 |
| 签收人： |  |  | 签收日期： | 年 月 日 |
| 接此通知后，请按规定时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 |  |  |  |  |
| 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收意见： 验收人： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表一式两份，安全生产科和隐患部门各留一份

# 隐患整改通知书

| 供应处： 经2022年5月4日检查，你处存在安全隐患，现提出以下整改意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称/存在部位或设备设施名称 |  | 职工宿舍外堆放废弃轮胎 |  |  |
| 原因分析 |  | 物品摆放不规范 |  |  |
| 整改措施： |  | 加强培训，及时整改 |  |  |
| 整改负责人： | 供应处负责人 |  | 要求完成时间： | 2022年5月12日 |
| 签收人： | 供应处负责人 |  | 签收日期： | 2022年5月4日 |
| 接此通知后，请按规定时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 |  |  |  |  |
| 整改措施落实情况： 已落实 整改负责人：供应处负责人 整改完成日期：2022年5月10日 |  |  |  |  |
| 验收意见： 已完成整改 验收人： 验收日期：2022 年5月11日 |  |  |  |  |

注：此表一式两份，安全生产科和隐患部门各留一份

# 隐患整改通知书

| 生产科： 经2022年6月7日检查，你处存在安全隐患，现提出以下整改意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称/存在部位或设备设施名称 |  | 电子大门损坏，不灵便。 |  |  |
| 原因分析 |  | 达到使用期限 |  |  |
| 整改措施： |  | 及时更换整改 |  |  |
| 整改负责人： |  |  | 要求完成时间： | 2022年6月15日 |
| 签收人： |  |  | 签收日期： | 年 月 日 |
| 接此通知后，请按规定时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 |  |  |  |  |
| 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收意见： 验收人： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表一式两份，安全生产科和隐患部门各留一份

# 隐患整改通知书

| 供应处： 经2022年7月7日检查，你处存在安全隐患，现提出以下整改意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称/存在部位或设备设施名称 |  | 劳务工宿舍外配电箱损坏 |  |  |
| 原因分析 |  | 达到使用期限 |  |  |
| 整改措施： |  | 按要求整改 |  |  |
| 整改负责人： |  |  | 要求完成时间： | 2022年7月15日 |
| 签收人： |  |  | 签收日期： | 年 月 日 |
| 接此通知后，请按规定时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 |  |  |  |  |
| 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收意见： 验收人： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表一式两份，安全生产科和隐患部门各留一份

# 隐患整改通知书

| 总经办： 经2022年8月7日检查，你处存在安全隐患，现提出以下整改意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称/存在部位或设备设施名称 |  | 二楼宿舍横梁漏雨 |  |  |
| 原因分析 |  | 防水工作没有做好 |  |  |
| 整改措施： |  | 按要求整改 |  |  |
| 整改负责人： |  |  | 要求完成时间： | 2022年8月26日 |
| 签收人： |  |  | 签收日期： | 年 月 日 |
| 接此通知后，请按规定时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 |  |  |  |  |
| 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收意见： 验收人： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表一式两份，安全生产科和隐患部门各留一份

# 隐患整改通知书

| 总经办： 经2022年9月6日检查，你处存在安全隐患，现提出以下整改意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称/存在部位或设备设施名称 |  | 原料大棚喷淋脱落 |  |  |
| 原因分析 |  | 运输过程中撞掉了喷淋设备 |  |  |
| 整改措施： |  | 按要求整改 |  |  |
| 整改负责人： |  |  | 要求完成时间： | 2022年9月18日 |
| 签收人： |  |  | 签收日期： | 年 月 日 |
| 接此通知后，请按规定时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 |  |  |  |  |
| 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收意见： 验收人： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表一式两份，安全生产科和隐患部门各留一份

# 隐患整改通知书

| 经 年 月 日检查，你处存在安全隐患，现提出以下整改意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称/存在部位或设备设施名称 |  |  |  |  |
| 原因分析 |  |  |  |  |
| 整改措施： |  |  |  |  |
| 整改负责人： |  |  | 要求完成时间： | 年 月 日 |
| 签收人： |  |  | 签收日期： | 年 月 日 |
| 接此通知后，请按规定时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 |  |  |  |  |
| 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收意见： 验收人： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表一式两份，安全生产科和隐患部门各留一份

隐患排查治理管理制度

1. 目的

为了发现和查明各种危险和隐患，并及时有效地排查治理重大、特大生产安全事故隐患，防范重特大事故发生,监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范事故发生和整改隐患，特制定本制度。

2. 范围

本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。

3. 职责

3.1 安全生产科负责制定本管理制度，并监督检查本制度的执行。

3.2 各部门按本制度执行。

4. 工作程序

4.1 安全检查管理制度

4.1.1 要求：有明确的目的、要求和具体计划；有部门领导直接参加和具体负责；建立相应检查成员组织体系。

4.1.2 检查内容：检查员工安全意识；检查部门领导安全工作；检查制度是否健全；检查员工制度遵守情况；检查安全生产隐患情况。

4.1.3检查类型：公司组织的安全检查；部门组织的安全检查；班组组织的安全检查。

4.1.4检查频度

1）公司组织的安全检查：每季度一次；

2）部门组织的安全检查：每1月一次；

3）班组组织的安全检查：每周一次。

4.1.5检查方式：

1）日常检查

2）定期检查

3）专业检查

4）不定期检查

定期检查和专业性检查可与公司组织的普遍检查相结合。单独进行检查时，以各部门为主，组织有关人员参加。

4.1.6 日常安全检查内容

1）生产岗位的班组长和生产工人，对应履行的交接班检查和班中进行的巡回检查；

2）基层单位领导和生产工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员的经常性检查。

4.1.7 定期安全检查

1）季节性检查

① 春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻跑漏、防建筑物倒塌为重点；

② 夏季安全检查：以防暑降温、防食物中毒、防台风和防洪防汛为重点；

③ 秋季安全检查：以防风、防冻保温、防静电、以防火、防爆为重点；

④ 冬季安全检查：防火、防爆、防滑、防冻防凝和防煤气中毒。

2）综合性检查（包括节假日检查）

一方面，在节日（指春节、国庆）前对节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查。除此之外每年第二、四季度组织各部门各专业人员以落实岗位安全责任制为重点，对安全、保卫、消防、生产装置安全等进行检查。

4.1.8专业性安全检查

每年对对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查，及在装置开、停机前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。

4.1.9不定期安全检查

对在装置开、停车前、检修中及新装置竣工时进行不定期安全检查。

4.1.10检查结果记录要求

各种形式的安全检查，都必须认真填写检查记录，必要时上报安全生产科、直至上报总经理。

4.1.11检查结果处理要求

1）各级检查中发现的安全生产隐患，部门责任者或公司安全主管部门必须组织相关部门及成员进行逐项研究，落实整改措施。

2）能立即整改的项目及时整改，不得拖延。对暂不能整改的项目，必须在采取相应的有效措施后，方可暂缓处理，但部门及公司安全主管部门责任者必须制定方案，通过纳入技措、安措或检修计划方式，限期解决；

3) 对查出的隐患，要做到“四定”即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限；对整改项目部门能解决的就解决，决不能相互推诿。

4.2  事故隐患管理制度

4.2.1 隐患种类

1）生产安全隐患；

2）劳动卫生健康隐患；

3）质量异常隐患；

4）环境保护异常隐患；

5）保安隐患。

4.2.2 隐患发现途径

1）全体员工日常生产工作中发现的事故隐患；

2）部门组织的安全检查中发现的事故隐患；

3）公司组织的安全检查中发现的事故隐患；

4）政府部门组织的安全检查中发现的事故隐患。

4.2.3 隐患处置方法

1）员工日常生产作业和部门安全检查中发现的事故隐患

（1）隐患报告提交

对发现的事故隐患，口头、书面报告提交部门负责人。发现者在隐患整改完成前对隐患应采取有效的处置对策措施，若发现者自己一时没有相应的处置对策，可直接提交本部门责任者处置。

（2）隐患报告处置

①部门责任者对部门员工提交的事故隐患报告及采取的相应处置对策立即进行审核确认，若认为采取的处置对策不妥时，及时制定更好的处置对策方案。

②根据隐患涉及范围和危险、紧急程度状况立即告知公司相关人员。

③对本部门能处理解决的事故隐患，由部门责任者及时落实整改和确认处置结果。

④对发现的属于有一定危险、紧急且本部门内不能处理解决的事故隐患，部门责任者须立即提交安全生产科，由安全生产科协调组织相关部门共同研究对策方案，落实整改措施，并由安全生产科监督检查落实处置结果。

2）公司和政府部门在日常或定期安全检查中发现的事故隐患处置

（1）对发现的事故隐患，由安全生产科负责立即制定隐患整改措施方案，并通过“隐患整改通知书”告知和指示相关部门进行整改。

（2）由安全生产科监督和检查整改落实情况，以便及时消除事故隐患。

4.2.4 事故隐患报告的统计、保存和落实结果确认

（1）作为各部门年度目标完成考核指标，各部门每月把本部门员工提交的事故隐患报告数通报至安全生产科。

（2）属于一般危险、紧急且本部门能解决的事故隐患报告书，由本部门自行妥善保存。

（3）安全生产科每季度对各部门事故隐患报告提交完成率和隐患报告整改落实情况进行确认。

4.3 对日常安全检查或生产作业中发现的重大危险、紧急事故隐患处置。

（1）发现部门立即报告安全生产科；

（2）安全生产科立即召集“公司安全生产领导小组”成员参加的紧急事故隐患处置会议，共同研究对策，采取必要措施，落实整改。

（3）发现的隐患若存在可能涉及人身安全、财产损失事故的，必须告知相关人员立即停止正常生产作业，在未实施处置前，不能复工。

（4）由安全生产科负责制定整改措施方案，并监督检查实施结果。