1 范围

本制度规定了公司重大危险源的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。

本制度适用于公司及所属油库、加油（气）站。参股企业参照执行。

2 规范性引用文件

《危险化学品安全管理条例》

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010

《集团公司重大危险源管理办法》

《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》

GB18218-2018  危险化学品重大危险源辨识

3 术语和定义

危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源）

指长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

单元

指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分成生产单元和储存单元。

临界量

指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

生产单元

指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元

指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

混合物 mixture

由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

4 职责

4.1 安全质量工程部是本单位重大危险源的综合管理部门，负责建立完善本单重大危险源相关管理制度；负责监督、指导本单位重大危险源管理所在地单位开展重大危险源管理工作；按照国家有关规定负责将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；负责牵头组织本单位重大危险源隐患排查治理工作；负责对本单位重大危险源管理情况进行监督、考核。

4.2 财务部是重大危险源生产运行的资金保障部门，负责相关费用筹备安排，资金使用、拨付，参与审查重大危险源隐患治理计划和突发性隐患项目的整改方案，统筹安排整改费用，负责项目资金核拨。

4.3 油库是重大危险源属地管理责任主体，具体负责落实重大危险源管理相关管理制度，对发现的问题、隐患及时处理。

4.5 5 管理内容及要求

所属单位按照《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》，组织建立本单位重大危险源安全包保责任制，并全面落实重大危险源安全包保责任制。主要负责人对属地的重大危险源安全管理工作负全面责任，负责重大危险源的日常安全管理与监控。

5.1辨识与评估（按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定中关于辨识与评估的内容）

5.1.1 每两年至少应对重大危险源进行一次安全评估。安全评估可以由本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估，并对重大危险源风险控制措施进行评审。依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。

5.1.2 重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值：

a）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的；

b）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。

5.1.3 重大危险源安全评估应形成安全评估报告，并按规定报地方政府应急管理部门和有关部门备案。

5.1.4 安全评估报告应数据准确，内容完整，对策措施具体可行，结论客观公正。安全评估报告应包括以下内容：

a）评估的主要依据；

b）重大危险源的基本情况；

c）事故发生的可能性及危害程度；

d）个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）；

e）可能受事故影响的周边场所、人员情况；

f）重大危险源辨识、分级的符合性分析；

g）安全管理措施、安全技术和监控措施；

h）事故应急措施；

i）评估结论与建议。

5.1.5 有下列情形之一的，公司应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级：

a）重大危险源安全评估已满三年的；

b）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；

c）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；

d）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；

e）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；

f）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。

5.1.6 重大危险源分级分为：一级、二级、三级、四级。分级根据计算出来的R值，按下表确定危险化学品重大危险源的级别（R值计算方法参考附录C）。

重大危险源级别和R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100＞R≥50 |
| 三级 | 50＞R≥10 |
| 四级 | R＜10 |

5.2 管理与监控

5.2.1 重大危险源实行分级管理与监控。一级重大危险源由公司监控，二级公司（包含仓储公司）管理；二级、三级、四级重大危险源由二级公司（包含仓储公司）监控与管理。

5.2.2 公司建立健全重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，每年对规程的适应性和有效性进行确认，并至少每三年组织评审和修订一次；当工艺技术、设备设施等发生重大变更时，应当及时修订规程。

5.2.3 严格执行《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》，明确本单位每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人，从总体管理、技术管理、操作管理三个层面对重大危险源实行安全包保。

5.2.4 重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。

5.2.5 重大危险源的主要负责人，应当由本单位的主要负责人担任。重大危险源的技术负责人，应当由本单位安全总监担任。重大危险源的操作负责人，应当由油库负责人担任。

a)重大危险源的主要负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责：

——组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人；

——组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；

——组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训；

——保证重大危险源安全生产所必需的安全投入；

——督促、检查重大危险源安全生产工作；

——组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案；

——组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

b)重大危险源的技术负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责：

——组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定；

——组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行；

——对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求；

——组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理；

——每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实；

——组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。

c)重大危险源的操作负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责：

——负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程；

——对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施；

——每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查；

——及时采取措施消除重大危险源事故隐患。

5.2.6 重大危险源危险化学品储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。重大危险源与周边单位、居民区、人员密集场所等重要目标和敏感场所的防护距离应满足国家标准或规定；不符合《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）和《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）等国家标准或规定的，应当采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。

5.2.7 公司根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：

a）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能，记录的电子数据的保存时间不少于30天；

b）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；

c）对重大危险源中的易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。

d）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；

e）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

5.2.8 通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过本规定附录2列示的个人和社会可容许风险限值标准。超过个人和社会可容许风险限值标准的，公司、基层单位应当采取相应的降低风险措施。

5.2.9 公司职能部门及基层单位应按规定在重大危险源场所安装和配备安全设备、设施，为作业人员配发劳动保护用品、用具。

5.2.10 公司职能部门、基层单位应当定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

5.2.11 公司职能部门应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前进行安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实。事故隐患难以立即排除的，应按照公司《安全生产事故隐患管理规定》要求及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

5.2.12 公司职能部门应当建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保相关记录，做到可查询、可追溯。公司通过体系审核对所属单位包保责任人履职情况进行评估，纳入安全生产责任制考核与绩效管理。

5.2.13 公司职能部门及基层单位应对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全教育和技术培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施，并建立教育培训档案。

5.2.14 基层单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志及重大危险源风险提示牌。重大危险源风险提示牌主要内容应包括：重大危险源名称、具体位置、危险物质及储存数量、风险及控制措施、紧急情况下的应急措施等，同时注明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式（注明内容应参考附录D），接受员工监督。

5.2.15 基层单位应当按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》有关要求，在重大危险源所在场所向社会承诺公告重大危险源安全风险管控情况，并在安全承诺公告牌企业承诺内容中增加落实重大危险源安全包保责任的相关内容，同时按照相关要求完善政府系统信息更新。

5.2.16 基层单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

5.2.17 基层单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、堵漏器材等应急器材和设备；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。

5.2.18 基层单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：

a）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；

b）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。

应急预案演练结束后，预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

5.2.19 公司职能部门及基层单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。

重大危险源档案应当包括下列文件、资料：

a）辨识、分级记录；

b）重大危险源基本特征表；

c）涉及的所有化学品安全技术说明书；

d）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；

e）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；

f）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

g）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；

h）安全评估报告或者安全评价报告；

i）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；

j）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；

k）其他文件、资料。

5.2.20 在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料，报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。除按有关规定报地方政府安全生产监督管理部门备案以外，重大危险源应报公司安全质量工程部及仓储公司报备，安全质量工程部需上报省公司质量安全环保处。

5.2.21 重大危险源出现本办法5.1.6所列情形之一的，危险化学品单位应当及时更新档案，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案，向安全质量工程部及仓储公司报备，安全质量工程部需上报省公司质量安全环保处。

5.2.22 重大危险源管理单位应定期向公司安全质量工程部及仓储公司报告重大危险源安全运行情况。一级重大危险源每月报告一次；二级重大危险源每季度报告一次；三级和四级重大危险源每半年报告一次。

5.2.23 重大危险源单位新建、改建和扩建危险化学品建设项目，应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。

5.2.24 作业人员应严格执行岗位操作规程，在作业过程中发现威胁生产安全的问题或事故隐患应及时报告，并采取相应措施。

5.2.25 重大危险源区域危险化学品罐区动火作业按照相关要求进行升级管理。

5.2.26 作业人员在重大危险源场所施工作业时，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业。

6 审核、偏离、培训和沟通

6.1 审核

公司应把重大危险源管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对重大危险源管理组织专项审核。

6.2 偏离

在重大危险源管理办法执行时发生的偏离，应报公司批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。

6.3 培训和沟通

本制度由安全质量工程部负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训。本制度应在公司范围内进行沟通。

7 附录

附录A 《重大危险源辨识依据》

附录B 《可容许风险标准》

附录C 《重大危险源分级指标的计算方法》

附录D 《重大危险源安全包保公示牌》

附录A

重大危险源辨识依据

1.在表1范围内的危险化学品，其临界量按表1确定；

2.未在表1范围内的危险化学品，依据其危险性，按表2确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，按其中最低的临界量确定。

表1  危险化学品名称及其临界量

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨 | 液氨；氨气 | 7664-41-7 | 10 |
|  | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 1 |
|  | 二氧化氮 |  | 10102-44-0 | 1 |
|  | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | 7446-09-5 | 20 |
|  | 氟 |  | 7782-41-4 | 1 |
|  | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 0.3 |
|  | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 | 10 |
|  | 甲醛（含量＞90％） | 蚁醛 | 50-00-0 | 5 |
|  | 磷化氢 | 磷化三氢；膦 | 7803-51-2 | 1 |
|  | 硫化氢 |  | 7783-06-4 | 5 |
|  | 氯化氢（无水） |  | 7647-01-0 | 20 |
|  | 氯 | 液氯；氯气 | 7782-50-5 | 5 |
|  | 煤气（CO,CO和H2、CH4的混合物等） |  |  | 20 |
|  | 砷化氢 | 砷化三氢、胂 | 7784-42-1 | 1 |
|  | 锑化氢 | 三氢化锑；锑化三氢；䏲 | 7803-52-3 | 1 |
|  | 硒化氢 |  | 7783-07-5 | 1 |
|  | 溴甲烷 | 甲基溴 | 74-83-9 | 10 |
|  | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢；2-羟基异丁腈；氰丙醇 | 75-86-5 | 20 |
|  | 丙烯醛 | 丙烯醛；败脂醛 | 107-02-8 | 20 |
|  | 氟化氢 |  | 7664-39-3 | 1 |
|  | 1-氯-2，3-环氧丙烷 | 环氧氯丙烷（3-氯-1，2-环氧丙烷） | 106-89-8 | 20 |
|  | 3-溴-1，2-环氧丙烷 | 环氧溴丙烷；溴甲基环氧乙烷；表溴醇 | 3132-64-7 | 20 |
|  | 甲苯二异氰酸酯 | 二异氰酸钾苯酯；TDI | 26471-62-5 | 100 |
|  | 一氯化硫 | 氯化氢 | 10025-67-9 | 1 |
|  | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 1 |
|  | 三氧化硫 | 硫酸酐 | 7446-11-9 | 75 |
|  | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 75 |
|  | 溴 | 溴素 | 7726-95-6 | 20 |
|  | 乙撑亚胺 | 吖丙啶；1-氮杂环丙烷；氮丙啶 | 151-56-4 | 20 |
|  | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | 0.75 |
|  | 叠氮化钡 | 叠氮钡 | 18810-58-7 | 0.5 |
|  | 叠氮化铅 |  | 13424-46-9 | 0.5 |
|  | 雷汞 | 二雷酸汞；雷酸汞 | 628-86-4 | 0.5 |
|  | 三硝基苯甲醚 | 三硝基茴香醚 | 28653-16-9 | 5 |
|  | 2，4，6-三硝基甲苯 | 梯恩梯；TNT | 118-96-7 | 5 |

表1  (续)

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硝化甘油 | 硝化三丙醇；甘油三硝酸酯 | 55-63-0 | 1 |
|  | 硝化纤维素[干的或含水（或乙醇）＜25％] | 硝化棉 | 9004-70-0 | 1 |
|  | 硝化纤维素（未改型的，或增塑的，含增塑剂＜18％） |  |  | 1 |
|  | 硝化纤维素（含乙醇≥25％） |  |  | 10 |
|  | 硝化纤维素（含氮≤12.6％） |  |  | 50 |
|  | 硝化纤维素（含水≥25％） |  |  | 50 |
|  | 硝化纤维素溶液（含氮量≤12.6％，含硝化纤维素≤55％） | 硝化棉溶液 | 9004-70-0 | 50 |
|  | 硝酸铵（含可燃物＞0.2％，包括以碳计算的任何有机物，但不包括任何其他添加剂） |  | 6484-52-2 | 5 |
|  | 硝酸铵（含可燃物≤0.2％） |  | 6484-52-2 | 50 |
|  | 硝酸铵肥料（含可燃物≤0.4％） |  |  | 200 |
|  | 硝酸钾 |  | 7757-79-1 | 1000 |
|  | 1，3-丁二烯 | 联乙烯 | 106-99-0 | 5 |
|  | 二甲醚 | 甲醚 | 115-10-6 | 50 |
|  | 甲烷，天然气 |  | 74-82-8（甲烷） 8006-14-2（天然气） | 50 |
|  | 氯乙烯 | 乙烯基氯 | 75-01-4 | 50 |
|  | 氢 | 氢气 | 1333-74-0 | 5 |
|  | 液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物） | 石油气（液化的） | 68476-85-7 74-98-6（丙烷） 106-97-8（丁烷） | 50 |
|  | 一甲胺 | 氨基甲烷；甲胺 | 74-89-5 | 5 |
|  | 乙炔 | 电石气 | 74-86-2 | 1 |
|  | 乙烯 |  | 74-85-1 | 50 |
|  | 氧（压缩的或液化的） | 液氧；氧气 | 7782-44-7 | 200 |
|  | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | 50 |
|  | 苯乙烯 | 乙烯苯 | 100-42-5 | 500 |
|  | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 500 |
|  | 2-丙烯腈 | 丙烯腈；乙烯基氰；氰基乙烯 | 107-13-1 | 50 |
|  | 二硫化碳 |  | 75-15-0 | 50 |
|  | 环己烷 | 六氢化苯 | 110-82-7 | 500 |
|  | 1，2-环氧丙烷 | 氧化丙烯；甲基环氧乙烷 | 75-56-9 | 10 |

表1（续）

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲苯 | 甲基苯；苯基甲烷 | 108-88-3 | 500 |
|  | 甲醇 | 木醇；木精 | 67-56-1 | 500 |
|  | 汽油（乙醇汽油、甲醇汽油） |  | 86290-81-5（汽油） | 200 |
|  | 乙醇 | 酒精 | 64-17-5 | 500 |
|  | 乙醚 | 二乙基醚 | 60-29-7 | 10 |
|  | 乙酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 500 |
|  | 正己烷 | 己烷 | 110-54-3 | 500 |
|  | 过乙酸 | 过醋酸；过氧乙酸；乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 10 |
|  | 过氧化甲基乙基酮（10％＜有效含氧量≤10.7％，含A型稀释剂≥48％） |  | 1338-23--4 | 10 |
|  | 白磷 | 黄磷 | 12185-10-3 | 50 |
|  | 烷基铝 | 三烷基铝 |  | 1 |
|  | 戊硼烷 | 五硼烷 | 19624-22-7 | 1 |
|  | 过氧化钾 |  | 17014-71-0 | 20 |
|  | 过氧化钠 | 双氧化钠；二氧化钠 | 1313-60-6 | 20 |
|  | 氯酸钾 |  | 3811-04-9 | 100 |
|  | 氯酸钠 |  | 7775-09-9 | 100 |
|  | 发烟硝酸 |  | 52583-42-3 | 20 |
|  | 硝酸（发红烟的除外，含硝酸＞79％） |  | 7697-37-2 | 100 |
|  | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | 506-93-4 | 50 |
|  | 碳化钙 | 电石 | 75-20-7 | 100 |
|  | 钾 | 金属钾 | 7440-09-7 | 1 |
|  | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 10 |

表2 未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量

| 类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康危害 | J（健康危险性符号） | - | - |
| 急性毒性 | J1 | 类别1，所有暴露途径，气体 | 5 |
|  | J2 | 类别1，所有暴露途径，固体、液体 | 50 |
|  | J3 | 类别2、类别3，所有暴露途径，气体 | 50 |
|  | J4 | 类别2、类别3，吸入途径，液体（沸点≤35℃） | 50 |
|  | J5 | 类别2，所有暴露途径，液体（J4外）、固体 | 500 |
| 物理危险 | W（物理危险性符号） | - | - |
| 爆炸物 | W1.1 | -不稳定爆炸物 -1.1项爆炸物 | 1 |
|  | W1.2 | 1.2、1.3、1.5、1.6项爆炸物 | 10 |
|  | W1.3 | 1.4项爆炸物 | 50 |
| 易燃气体 | W2 | 类别1和类别2 | 10 |
| 气溶胶 | W3 | 类别1和类别2 | 150（净重） |
| 氧化性气体 | W4 | 类别1 | 50 |
| 易燃液体 | W5.1 | -类别1 -类别2和3，工作温度高于沸点 | 10 |
|  | W5.2 | -类别2和3，具有引发重大事故的特殊工艺条件 包括危险化工工艺、爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6Mpa等。 | 50 |
|  | W5.3 | -不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | 1000 |
|  | W5.4 | -不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | A型和B型自反应物质和混合物 | 10 |
|  | W6.2 | C型、D型和E型自反应物质和混合物 | 50 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | A型和B型有机过氧化物 | 10 |
|  | W7.2 | C型、D型、E型、F型有机过氧化物 | 50 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 类别1 自燃液体 类别1自燃固体 | 50 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 类别1 | 50 |
|  | W9.2 | 类别2、类别3 | 200 |
| 易燃固体 | W10 | 类别1易燃固体 | 200 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 类别1和类别2 | 200 |

- 3.重大危险源的辨识指标

（1）生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1）则定为重大危险源：

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1.......(1)

式中：

S          — 辨识指标；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,…,Qn —与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

4.危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

5.对于危险化学品混合物,如果混合物与其纯物质属于相同危险类别,则视混合物为纯物质,按混合物整体进行计算，如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑其临界量。

附录B

可容许风险标准

一、可容许个人风险标准

个人风险是指因危险化学品重大危险源各种潜在的火灾、爆炸、有毒气体泄漏事故造成区域内某一固定位置人员的个体死亡概率，即单位时间内（通常为年）的个体死亡率。通常用个人风险等值线表示。

通过定量风险评价，危险化学品单位周边重要目标和敏感场所承受的个人风险应满足表1中可容许风险标准要求。

表1 可容许个人风险标准

| 危险化学品单位周边重要目标和敏感场所类别 | 可容许 风险 （/年） |
| --- | --- |
| 1.高敏感场所（如学校、医院、幼儿园、养老院等）； 2.重要目标（如党政机关、军事管理区、文物保护单位等）； 3.特殊高密度场所（如大型体育场、大型交通枢纽等）。 | <310-7 |
| 1.居住类高密度场所（如居民区、宾馆、度假村等）； 2.公众聚集类高密度场所（如办公场所、商场、饭店、娱乐场所等）。 | <110-6 |

二、可容许社会风险标准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区（ALARP）和可容许区。

①若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

③若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足图1中可容许社会风险标准要求。

累积频率F/（次/年）

死亡人数  N/（个）

可容许区

尽可能降低区

不可容许区

图1 可容许社会风险标准（F-N）曲线

附录C

重大危险源分级指标的计算方法

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

重大危险源的分级指标按式（2）计算。

式中：

R ——重大危险源分级指标；

α ——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；

β1，β2，…，βn ——与每种危险化学品相对应的校正系数；

q1，q2，…，qn ——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn ——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值。在表3范围内的危险化学品，其β值按表3确定；未在表3范围内的危险化学品，其β值按表4确定。

表3 毒性气体校正系数β取值表

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

表4 未在表3中列举得危险化学品校正系数β取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，按照表5设定暴露人员校正系数α值。

表5 暴露人员校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | 校正系数α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50~99人 | 1.5 |
| 30~49人 | 1.2 |
| 1~29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

附录D