营山县圣新天然气有限公司

安全操作规程

YTS/YTRQ-2023

编  写：安监科

审  核：伍万强

批  准：张  波

版  本：第A版

受控状态：受控文件

发    布：2023.4.1

执行日期：2023.4.1

2023年4月1日

目  录

- 安全文件修改登记表………………………………………1

- 弹簧式压力表更换安装操作规程…………………………2

- 高级孔板阀清洗检查操作规程……………………………4

- 分离器/过滤器/汇管排污操作规程………………………7

- 场站放空点火（远程）作业操作…………………………9

- 调压器出口压力设定操作规程…………………………11

- 调压阀关闭作业操作规程………………………………12

- 调压阀启动作业操作规程………………………………13

- 配气站供气作业操作规程………………………………14

- 配气站停气作业操作规程………………………………16

- 阀门维护保养作业操作规程……………………………18

- 液位计清洗作业操作规程………………………………19

- 安全阀拆、装作业操作规程……………………………20

- 调压阀清洗保养作业操作规程…………………………21

- 筒形干式过滤器清洗保养作业操作规程………………23

- 变送器零位调校作业操作规程…………………………25

- 放散操作规程……………………………………………27

- 加臭装置停电、来电启动操作规程……………………28

- 加臭装置主/备泵切换操作规程………………………29

- 单次加臭量标定操作规程………………………………30

- 加臭剂补充操作规程……………………………………31

- 安全切断阀复位操作规程………………………………32

- 灭火器使用操作规程……………………………………33

- UPS放电操作规程………………………………………34

- 户表开气作业操作规程…………………………………35

- 调压阀（箱）维护保养作业操作规程…………………36

- 调压箱（柜）调压通气作业操作规程…………………37

- 开关阀井阀门操作规程…………………………………38

- 更换壁挂式楼栋调压阀操作规程………………………39

- 阀井维护检修操作规程…………………………………40

- 庭院管道排除水堵作业操作规程………………………41

- 配电室操作规程…………………………………………42

安全文件修改登记表

| 序号 | 版次 | 页号 | 修改内容摘要 | 修改人 | 审核人 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |

- 弹簧式压力表更换安装操作规程

1风险提示

1.1操作中因工具滑脱、失手引起人员意外受伤。

1.2站场流程天然气泄漏，易引发火灾、爆炸和环境污染。

2准备工作

2.1正确穿戴劳动防护用品。

2.2选取一只合格的压力表、准备250mm、300mm活动扳手各1把、压力表密封垫圈、验漏液、一字螺丝刀、棉纱适量等。

3操作步骤

3.1关闭压力表取压阀。

3.2用活动扳手缓慢松动压力表活接头，待压力表压力归零。

3.3卸下压力表及密封垫圈。

3.4微开压力表取压阀吹扫导压管内污物，再次关闭压力表取压阀。

3.5检查压力表密封垫圈、螺纹、压力表活接头。

3.6选取合格压力表及密封垫圈。

3.7装好压力表密封垫圈，装好压力表。

3.8缓慢开启压力表取压阀，观察压力表起压情况。待压力表指针稳定后用验漏液验漏。

3.9在《交接班记录》《设备设施维护保养记录》中做好记录。

4技术要求

4.1选定的新压力表其适用介质要与使用介质一致。

4.2选定的新压力表要经检定合格并在有效期内。

4.3被测压力应在所选压力表1/2 ～1/3量程内。

4.4测生产压力一般选用1.0 ～1.6精度等级压力表。

4.5所选活动扳手不小于200mm,不大于250mm。

4.6拆装压力表时，应用两把扳手，双手同时用力。

- 高级孔板阀清洗检查操作规程

1 风险提示

1.1上阀腔开启状态，误打开滑阀，导致导板和孔板飞出伤人。

1.2提取和放入孔板组件操作过猛，冲撞滑阀，损坏滑阀和传动轴齿轮。

1.3孔板密封圈与导板未装配到位，可能损坏密封圈，导致计量事故。

1.4误操作损坏孔板、放反孔板，导致计量事故。

2准备工作

2.1正确穿戴劳动防护用品。

2.2准备工用具：备用密封件和孔板、手套、375mm活动扳手、专用工具（摇把、专用扳手）、平口螺丝刀、刀口尺、游标卡尺、塞尺、油盆、润滑脂、密封脂、放大镜、计算器、记录纸、笔、孔板密封圈、密封垫、洗件油、验漏液、毛刷、铜丝刷、毛巾、棉纱、扫帚、撮箕等清洗用工具。

3操作步骤

3.1停表：计算机计量系统由“计量”切换到“清洗”状态，并观察流量曲线。

3.2检查确认顶丝紧固、放空阀处于关闭状态。

3.3提升导板

（1）逆时针打开平衡阀。

（2）顺时针打开滑阀。

（3）逆时针旋转下摇轴至上摇轴转动时，逆时针转动上摇轴至导板完全进入上阀腔。

（4）逆时针关闭滑阀。

（5）顺时针关闭平衡阀。

3.4取出导板

（1）逆时针开放空阀，排尽上腔气体。

（2）松顶丝，取掉顶板、压盖及密封垫片。

（3）逆时针将导板摇出上阀腔。

（4）取出导板，检查孔板是否装反，上阀腔是否有污物。

（5）旋转注脂杯加入适量密封脂。

（6）排污：开排污阀排尽下阀腔积液，将污物排入绝缘容器内，排完后关闭。

（7）清洁上阀腔。

（8）从导板中取出孔板。

3.5检查清洗

（1）清洗孔板、压板、顶板、导板。

（2）检查密封圈、密封垫、导板、压板是否完好并进行润滑。

（3）检查孔板A、B面有无划痕、坑蚀、可见损伤并测量孔径、变形检查、入口边缘检查等。

3.6装入导板

（1）合格的孔板装入导板。（若需更换孔板则将新孔板装入导板）

（2）孔板导板完全装入上阀腔。

（3）依次装上密封垫片、压板、顶板，由中间至两边对称紧固顶丝。

（4）依次顺时针关闭放空阀，逆时针打开平衡阀，顺时针打开滑阀。（5）顺时针旋转上摇轴至下摇轴转动时，顺逆时针转动下摇轴至导板完全进入下阀腔。

（6）逆时针关闭滑阀、顺时针关闭平衡阀。

3.7验漏：依次关闭滑阀、平衡阀，对高孔阀上腔、盖板等部位验漏。高孔上腔各验漏点无泄漏后开放空阀放空上阀腔压力。

3. 8高孔上腔各验漏点无泄漏后逆时针打开放空阀放空上阀腔压力，顺时针关闭放空阀。

3.9启表：将计算机计量系统导入正常计量状态，对比清洗前后产量变化。

3.12记录：在《阀式孔板节流装置清洗检查记录》《交接班记录》中做好记录，并填写操作卡。

4技术要求

4.1严禁身体和头部正对上阀腔，严禁将工具等悬挂在转动轴。

4.2操作过程中应轻拿轻放，避免用力过猛。孔板方向“小进大出”。

4.3若遇滑阀关闭不严，导致气流冲出导板，造成人员伤害，则立即有效关闭其上下流切断阀，放空，及时包扎救治。

4.4若发现部件损坏，应及时进行检修或更换。

- 分离器/过滤器/汇管排污操作规程

1风险提示

1.1排污池/污水罐呼吸口不畅通，未打开观察口盖板，形成密闭空间，可能造成设备超压。

1.2排污操作过猛，发生设备和管线异常抖动，损坏设备引发事故。

1.3排污池液位低于排污口或过高于排污口，引发事故。

1.4排液阀关不严，导致天然气排入排污池。

2准备工作

2.1正确穿戴劳动保护用品。

2.2排污前打开排污池盖板，确认污水罐/排污池液位、压力。

2.3检查排污池液位，排污管口位于排污池液面以上，应对排污池补充注水；液位过高，有效剩余容积不足，应汇报公司安排罐车拉运处理。

2.4检查站内流程，确认分离器/过滤器/汇管所有排污阀门处于关闭状态。

2.5准备物资：防爆电筒、灭火器、可燃气体检测仪等。

3操作步骤

3.1全开（分离器/过滤器/汇管）排污球阀，控制开启（分离器/过滤器/汇管）排污控制阀，进行排污，当污物排尽（可通过排污管内气流声判断）或当污水罐/排污池有击水声并伴有浓烟则立即关闭排污控制阀和排污球阀。

3.2观察排污口有无泄漏，排污池有无异常，估算排污量。

3.3在《交接班记录》《设备设施维护保养记录》中做好记录。

4技术要求

4.1严禁快速开启排污阀门。

4.2排污管线必须位于排污池污水液位之下（最低15cm），排污池最低空高为50cm。

4.3严禁排空所有污水，导致天然气进入排污池/污水罐。

4.4分离器或过滤器差压达50KPa以上时，必须进行排污操作；压差达100KPa时，需对分离器或过滤器进行清洗。

- 场站放空点火（远程）作业操作

1.风险提示

1.1放空火炬内积液造成火灾、环境污染。

1.2放空口附近有人、畜等障碍，造成人身伤害。

2.准备工作

2.1正确穿戴劳动保护用品。

2.2检查放空流程是否正确，点火装置电源、线路是否完好、放空立管绷绳是否牢固。

2.3检查并排除放空口周围人、畜等障碍，做好安防、警戒。

2.4物资准备：灭火器、可燃气体检测仪等。

3操作步骤

3.1切断气源：切断放空段上下游气源。

3.2打开点火装置电源开关。

3.3点燃引火： 打开点火控制器电源开关并开启自动点火开关。开引火管阀门，点燃引火燃烧器。

3.4放空点火：点燃放空火炬后缓开放空阀门，注意压力变化，观察放空管线有无振动。点火成功后，适当开大放空阀放空并注意放空变化，关闭引火管阀门和点火开关。

3.5放空完毕，关闭放空阀；关闭自动点火装置电源。

3.6在《交接班记录》《设备设施维护保养记录》中做好记录。

4技术要求

4.1引火点燃必须两人配合操作，严禁将未经燃烧的天然气排入大气中。

4.2放空操作时严禁过快的开启放空阀门，火炬燃烧火焰不得高于2米。

五、调压器出口压力设定操作规程

1风险提示

1.1操作中因工具滑脱、失手、人员跌倒引起人员意外受伤。

2准备工作

2.1穿戴好劳动防护用品。

2.2准备工具：活动扳手250mm。

3操作步骤

3.1关闭出口阀门及旁通阀门、放散阀门。

3.2开启切断阀,缓慢开启进口阀门,待进口压力稳定后。

3.3略开测压阀门,使管道中有一小流量通过。

3.4缓慢关闭测流阀门,观察出口压力表,其读数应为出口压力设定值的1.1～1.25倍。

3.5在负荷运行时,再准确检查调压器出口压力。

3.6若调压器的出口工作压力与设定值不符,应缓慢旋动调节螺栓调整调节弹簧,直至出口压力为调压器设定压力的1.1～1.15倍,

3.7(关闭压力)待负荷运行时再精确调整调压器出口压力。

- 调压阀关闭作业操作规程

1风险提示

1.1天然气泄漏可能造成火灾事故。

1.2开、关阀门时人体正对阀杆，造成人身伤害。

1.3旁通开度掌握不当或备用调压阀参数设置不当造成超压。

2准备工作

2.1穿戴好劳动防护用品。

2.2准备工具：活动扳手250mm。

3操作步骤

3.1流程倒换：缓慢开启旁通或备用调压阀，使下游供气压力稍低于给定压力，关闭调压阀上下游阀门。

3.2关闭调压阀：按逆时针缓慢转动指挥器螺杆，使调压阀处于关闭状态，打开调压阀下游端压力表进行放空泄压，观察压力表，直至压力为零，完成卸压。

3.3 观察： 观察旁通压力是否在规定范围内或备用调压阀是否正常工作。

3.4在《交接班记录》中做好记录。

- 调压阀启动作业操作规程

1风险提示

1.1天然气泄漏可能造成火灾事故。

1.2开、关阀门时人体正对阀杆，造成人身伤害。

1.3旁通开度掌握不当或备用调压阀参数设置不当造成超压。

2准备工作

2.1穿戴好劳动防护用品。

2.2准备工具：活动扳手250mm。

3操作步骤

3.1启动调压阀：缓慢开启调压阀上游阀门，待压力稳定后，顺时针缓慢转动指挥器螺杆，注意观察下游端压力表压力变化，使下游端压力达到给定值。

3.2检查：检查调压阀各接头、阀体密封处是否漏气，调压阀是否正常工作。

3.3恢复流程： 缓慢打开调压阀下游端阀门，注意观察压力表压力变化，待压力值达到稳定状态后，恢复供气。

3.4在《交接班记录》中做好记录。

- 配气站供气作业操作规程

1风险提示

1.1操作中因工具滑脱、失手、人员跌倒引起人员意外受伤。

1.2调压阀失效，导致憋压、安全阀启跳，天然气外泄。

1.3站场流程天然气泄漏，易引发火灾、爆炸和环境污染。

1.4开、关阀门时人体正对阀杆，造成人身伤害。

2准备工作

2.1准备250mm的活动扳手，穿戴好劳保用品，向公司做好汇报和电话记录。

2.2检查工艺流程、设备、仪表，放空阀、排污阀关闭，压力表取压阀开启，流量计停表，计量装置上下游截断阀关闭，安全阀进口平板阀开启，调压阀关闭。

2.3供气流程上的安全阀、调压阀调校完成，相关控制参数设置无误。

3.操作步骤

3.1启动计量：点击微机进入正常计量状态。

3.2解除锁关：对上锁阀门进行解锁，并作好记录。

3.3 流程升压：缓慢开启上游阀门直到压力稳定。

3.4 启动调压阀：按操作规程启动调压阀，将压力调至工作压力。

3. 5开启下游阀：缓慢开启下游阀门进行正常供气。

3.6启用加臭装置：先开微机加臭装置，然后开加臭装置加药罐出液阀。

3.7检查验漏：检查计量、调压装置是否正常，安全阀应处于工作状态。对各连接部位进行验漏检查。

3.8在《交接班记录》《配气站日报表》中做好记录。

4技术要求

4.1加臭装置的启用只针对民用气进行。

- 配气站停气作业操作规程

1风险提示

1.1操作中因工具滑脱、失手、人员跌倒引起人员意外受伤。

1.2调压阀失效，导致憋压、安全阀启跳，天然气外泄。

1.3站场流程天然气泄漏，易引发火灾、爆炸和环境污染。

1.4开、关阀门时人体正对阀杆，造成人身伤害。

2准备工作

2.1准备250mm的活动扳手，穿戴好劳保用品，向公司做好汇报和电话记录。

2.2检查工艺流程、设备、仪表，放空阀、排污阀关闭，压力表取压阀开启，流量计停表，计量装置上下游截断阀关闭，安全阀进口平板阀开启，调压阀关闭。

2.3流程上的安全阀、调压阀调校完成，相关控制参数设置无误。

3操作步骤

3.1关闭上游控制阀：接到调度指令后再关闭上流控制阀，确认阀门关闭位。

3.2关闭出站控制阀：关闭出站控制阀，确认阀门关闭到位。若出站控制阀下游需要放空时，按调度指令进行放空作业。

3.3上锁挂牌：对已关闭的阀门进行上锁挂牌，并作好记录。

3.4停止计量：点击微机停止计量。

3.5停用调压装置：按调压阀关闭操作规程，停用调压装置。

3.6停用加臭装置：先关停微机加臭装置，然后关闭加臭装置加药罐出阀。

3.7在《交接班记录》《配气站日报表》中做好记录。

4技术要求

4.1加臭装置的停用只针对民用气进行。

十、阀门维护保养作业操作规程

1.风险提示

1.1阀门跌落，人员伤害、设备损坏。

1.2天然气泄漏引发火灾、爆炸等事故。

1.3开关阀门时人体正对阀杆，造成人身伤害。

2.准备工作

2.1准备250mm的活动扳手，穿戴好劳保用品，向公司做好汇报和电话记录。

2.2准备灭火器、可燃气体检测仪等应急设备。

2.3检测阀门各连接点有无泄漏现象。

2.4作业区域设置警戒，严禁无关人员进入。

3操作步骤

3.1检查阀门部件：检查法兰连接处垫片是否完好，有无破损。检查阀体连接处是否有锈蚀，若有锈蚀，及时进行除锈保养。

3.2配件清洗、更换、调试：关闭阀门进气阀门；更换老化或有裂纹的垫片；对阀门各部件（法兰片、螺栓）进行清洗；开启阀门进气阀门并对阀门进行调试。

3.3清理现场产生的废水、废油、固废物，整理工具，清洁场地。

3.4在《设备设施维护保养记录》中做好记录。

十一、液位计清洗作业操作规程

1风险提示

1.1天然气泄漏引发火灾、爆炸等事故。

1.2污物收集不到位，导致环境污染。

2.准备工作

2.1准备250mm的活动扳手，穿戴好劳动保护用品。

2.2检查液位计是否有损坏。

2.3检查液位计是否卡死、失效。

3操作步骤

3.1关闭液位计上下端连接阀门。

3.2打开底部排污阀进行放空。

3.3拆卸液位计，清洗液位计及浮子。

3.4安装液位计。

3.5关闭液位计底部排污控制阀。

3.6在《交接班记录》《设备设施维护保养记录》中做好记录。

十二、安全阀拆、装作业操作规程

1.风险提示

1.1.天然气泄漏引发火灾、爆炸等事故。

1.2连接管线内余压伤人。

1.3隔离失效导致高压天然气泄漏，造成人员伤害。

1.4放空系统其他安全阀起跳造成安全事故。

2.准备工作

2.1准备250mm、300mm的活动扳手，穿戴好劳动保护用品。

2.2检查安全阀前端控制阀门是否内漏。

3操作步骤

3.1切断气源：关闭安全阀进口控制阀。

3.2上锁挂牌：对安全阀进口控制阀实施上锁挂牌。

3.3拆卸安全阀：缓慢旋松螺栓并使用撬棍松动法兰盘，确认无余气，移除安全阀时避免安全阀滑落伤人。

3.4 .加装盲板：安全阀拆除后必须对进、出口管线加装盲板。

3.5安全阀在线校检。

3.6安装安全阀前检查确认控制阀关闭，拆卸盲板时注意管线是否带压。

3.7采用对角上紧螺栓安装安全阀。

3.8对能量隔离控制阀门进行解锁，缓慢打开控制阀，让管线缓慢起压，并进行验漏，确认不漏后全开控制阀，恢复原流程。

3.9在《交接班记录》《设备维护保养记录》中做好记录。

十三、调压阀清洗保养作业操作规程

1风险提示

1.1天然气泄漏可能造成人员火灾、爆炸等事故。

1.2管线内余压导致人员伤害。

1.3隔离失效导致高压伤人。

2准备工作

2.1准备250mm、300mm的活动扳手、改刀、清洗液、棉纱、黄油等清洗用具，穿戴好劳动保护用品。

2.2检查调压阀前后端控制阀门是否内漏，确认管线压力已落零。

3操作步骤

3.1关闭需清洗调压阀上下游控制阀门，并对管线进行泄压至零。

3.2上锁挂牌：能量隔离控制阀门必须实施上锁挂牌，特殊情况还必须加装盲板实施隔离。

3.3氮气置换天然气：通过计算置换段容积，以置换段3倍容积氮气进行置换，对天然气含量进行检测，甲烷含量低于2%LEL置换合格。

3.4打开阀盖清洗保养调压阀：旋松螺栓用改刀撬开阀盖确认无余气，取下阀盖、弹簧、主皮膜、阀杆、密封圈等，对调压器主阀进行清洗保养作业。

3.5氮气置换空气，天然气置换氮气作业：通过计算置换段容积，以置换段3倍容积天然气进行置换，对天然气含量进行检测甲烷含量高于99%置换合格。

3.6缓慢打开控制阀，让管线缓慢起压，并进行验漏。若漏应重复上述步骤。

3.7恢复流程：全开上、下游控制阀，恢复原流程。

3.8在《交接班记录》《设备维护保养记录》中做好记录。

十四、筒形干式过滤器清洗保养作业操作规程

1风险提示

1.1天然气泄漏可能造成人员火灾、爆炸等事故。

1.2管线内余压导致人员伤害。

1.3隔离失效导致高压伤人。

2准备工作

2.1准备250mm、300mm的活动扳手、改刀、清洗液、棉纱、黄油等清洗用具，穿戴好劳动保护用品。

3操作步骤

3.1切断气源放空泄压至零：关闭作业设备上、下游控制阀并泄压至零。

3.2上锁挂牌：能量隔离控制阀门必须实施上锁挂牌，特殊情况还必须加装盲板实施隔离。

3.3氮气置换天然气：通过计算置换段容积，以置换段3倍容积氮气进行置换，对天然气含量进行检测，甲烷含量低于2%LEL置换合格。

3.4打开筒盖清洗滤芯：旋松螺栓用撬棍撬开筒盖确认无余气，取下筒盖、密封垫，取出滤芯进行清洗保养作业。

3.5安装滤芯上紧螺栓：滤芯、密封垫应安装到位，对角上紧筒盖螺栓。

3.6氮气置换空气，天然气置换氮气作业：通过计算置换段容积，以置换段3倍容积天然气进行置换，对天然气含量进行检测甲烷含量高于99%置换合格。

3.7解锁：对上、下游能量隔离控制阀门进行解锁。

3.8试压、验漏：缓慢打开控制阀，让管线缓慢起压，并进行验漏。若漏应重复上述步骤。

3.9恢复流程：全开上、下游控制阀，恢复原流程。

3.10在《交接班记录》《设备维护保养记录》中做好记录。

十五、变送器零位调校作业操作规程

1风险提示

1.1操作中因工具滑脱、失手、人员跌倒引起人员意外受伤。

1.2人员正对排气口和导压管，可能气体冲出伤人。

2准备工作

2.1正确穿戴劳保用品。

2.2准备工、用具：双头梅花扳手1把（10mm-12mm）、棉纱少许，验漏液。

2.3带好变送器零位检查记录本及笔.

3操作步骤

3.1点击流量计算机中系统校验流量通道（电流电压）显示，记录检查零位当前示值。

3.2点击流量计算机运行状态中的检查零位。

3.3关闭上下游导压管取压阀。

3.4侧边站立缓慢松动排气塞螺钉，待压力完全排放干净后取下排气塞螺钉。

3.5微开2—3次导压管取压阀进行吹扫。

3.6记录差压、静压零位回零情况。

3.7上紧排气塞螺钉。

3.8缓慢全开导压管取压阀。

3.9记录检查零位后示值。

3.10 在电脑中将运行状态中的“检查零位”切换成“计量状态”。

3.11清洁工具，在《压力（差压）回路零位检查记录》中做好记录。

4技术要求

4.1松动排气塞螺钉时，人员一定要站在侧边，避免泄放压力时，气体冲出螺钉伤人。

4.2多次吹扫导压管，确定无粉尘、液体排出；吹扫不净影响计量。

十六、放散操作规程

1风险提示

1.1放散区通道堵塞，操作人员疏散困难。

1.2放散区内及周边50米有易燃易爆物以及人、畜等出入，引起火灾、人、畜伤害事故。

1.3操作过猛，高速放散，发生放散管异常抖动，损坏设备引发事故。

1.4放散立管管路堵塞超压，造成管道、设备损坏，天然气泄漏，引发事故。

2准备工作

2.1正确穿戴劳动防护用品。

2.2检查放散立管固定牢靠。

2.3检查确认放散立管管路通畅，设施无异常。

2.4必备物资：可燃气体检测仪、通讯工具、灭火器等。

3操作步骤

3.1开汇管放散阀门。

3.2放散：工艺系统压力显示归0。

3.3关放散：关闭放散控制阀门。

3.4在《交接班记录》中做好记录。

十七、加臭装置停电、来电启动操作规程

1风险提示

1.1人员操作时，有碰头的风险。

2准备工作

2.1正确穿戴劳动防护用品。

3操作步骤

3.1加臭装置停电操作

加臭装置停电后，依次关闭装置控制器电源开关、加臭泵电源开关。

3.2加臭装置来电启动操作

装置再次供电时，依次打开加臭泵电源开关、装置控制器电源、计算机系统中加臭流程界面的泵启动按钮启动加臭装置加臭。

十八、加臭装置主/备泵切换操作规程

1风险提示

1.1人员在操作时，有碰头的风险。

2准备工作

2.1正确穿戴劳动防护用品。

3主泵切换到备泵操作步骤

3.1打开备用泵出口阀，开启备用泵电源开关。

3.2关闭主泵出口阀门，关闭主泵电源开关。

3.3在控制器面板进行操作，选取“工艺流程”界面，停主泵，启动备用泵。

3.4在《加臭装置运行记录》《交接班记录》中做好记录。

4备泵切换到主泵操作步骤

4.1打开主泵出口阀，开启主泵电源开关。

4.2关闭备泵出口阀门，关闭备泵电源开关。

4.3在控制器面板进行操作，选取“工艺流程”界面，切换主备泵。

4.4在《加臭装置运行记录》《交接班记录》中做好记录。

5技术要求

5.1主泵和备用泵应每季度切换1次，每次切换时，应对单次加臭量进行标定，保证民用气加臭量满足规定。

十九、单次加臭量标定操作规程

1风险提示

1.1人员在操作时，有碰头的风险。

2准备工作

2.1正确穿戴劳动防护用品。

2.2准备好记录液位刻度和计算的纸、笔。

3操作步骤

3.1打开标定阀、回流阀，待臭剂充满标定器后，关闭总出液阀。

3.2计录现在标定器的液面刻度d0。

3.3记录计量泵加臭次数X（次数越多，计算出来的值越精确），此时再记录下标定器的液位刻度d1。标定器上最小刻度是100毫克。（注：记录刻度的时候最好转换成毫克单位）

3.4记录结束后打开计量泵总进液阀，关闭标定器出液阀。

3.5计算：Y2 =（d0–d1）÷X       单位是：毫克

3.6登录加臭控制器，输入密码“9999”，进入“参数设置”界面，设置泵单次加臭量。

3.7在《加臭装置运行记录》中做好记录。

4技术要求

4.1记录的加臭次数越多，计算出来的值越精确，计算前将刻度换算成毫克单位，便于计算。

4.2单次加臭量每季度标定一次。

二十、加臭剂补充操作规程

1风险提示

1.1气体压入过猛，上料桶有因压力过大爆裂的风险。

1.2 加臭剂泄漏，引起人员不适或环境污染。

2准备工作

2.1确认操作人员正确穿戴劳动防护用品。

2.2确认使用的助推气源为氮气，且盛装氮气的压力容器经过检测，该压力容器及附件均在检定有效期内。

2.3确认加臭装置呼吸阀控制阀处于开启状态。

2.3准备好吸附棉、吸附纸、吸附粉、吸附条等应急物资。

3监督内容

3.1将上料装置安装到上料桶上面。

3.2将上料管道（带过滤网端）插到上料桶的底部。

3.3打开上料球阀。

3.4打开气源阀门，向上料桶里压入气体，缓缓给上料桶加压，臭剂沿着上料管道进入储臭罐。

3.5待液位为70时(在50-70之间为正常加料范围)停止上料，关闭上料球阀，待料桶里的气压卸完，即可拆除上料装置。

4监督关键点

4.1上料的时候注意防护，压力不能太大（不大于50kPa为宜），并且应缓慢加压。否则上料桶可能会因压力过大而爆裂。

二十一、安全切断阀复位操作规程

1风险提示

1.1一开始就用手柄强力旋转大角度来开启阀板，造成零部件损坏。

1.2手柄使用后不取下，在切断阀因故切断时转动，造成零件或人员不必要的损伤。

2准备工作

2.1正确穿戴劳动保护用品。

2.2准备燃气切断阀专用手柄。

2.3当切断阀因故关闭后，应检查出超压或失压的原因，处理解决切断原因，解决后开始操作。

3操作步骤

3.1缓慢打开进口阀门，导入前压后，关闭进、出口阀门。

3.2关闭检测阀，打开信号管进气阀门。

3.3拿起手柄，将手柄的方孔套入脱扣机构后部的方轴上。

3.4将手柄向开启方向缓慢旋转约10。，等待切断阀的进出口压力达到平衡，同时观察切断阀所监控的压力在设定范围（<0.36MPa）内时方可进行下一步操作。

3.5继续转动手柄，打开主阀瓣，直至脱扣机构上扣，保持主阀瓣的开启状态，取下手柄。

3.6缓慢开启进、出口阀门。

3.7在《值班记录》《交接班记录》《配气站日报表》中做好记录。

二十二、灭火器使用操作规程

1手提式干粉灭火器使用方法（一提二拔三瞄四喷）

1.1将灭火器跑步提到火场；

1.2在距火焰3至5米处，拔下保险销（也可在途中拔下保险销）；

1.3一手握住喷枪，对推火焰根部；

1.4另一手压下压把，干粉便从喷咀喷出。

注意:如在室外，应选择在上风方向喷射。如果压下的压把松开，干粉就会中断喷射，在灭火中根据火情，也可断续喷射（打点射）灭火。

2推车式干粉灭火器使用方法

2.1一人取下喷枪，展开喷带，注意喷带不能弯折或打圈。

2.2另一人拔出保险销，向上提起手柄，将手柄扳到正中上位置。

2.3距离火源6-8米处对准火焰根部，扫射推进，注意死角，防止复燃。

3手提式二氧化碳灭火器使用方法

3.1灭火时，将灭火器提到火场，放下灭火器，除掉铅封、拔掉保险销，戴上手套；

3.2站在距火源两米左右的地方，一手拿着喇叭筒，另一手用力压下压把；对着火源根部喷射，并不断推前，直至把火焰扑灭。

注意：使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管，防止手被冻伤。

二十三、 UPS放电操作规程

1风险提示

1.1 UPS使用环境差会引起UPS工作不正常。

1.2 UPS电源标准使用温度为25℃，使用温度（15 - 30）℃在这个范围 ，过低会减小电池组容量，影响UPS的使用寿命；过高逆变器将停止工作。

1.3 强磁性物体会导致UPS工作不正常或损坏机器。

2准备工作

2.1正确穿戴劳动防护用品。

2.2 准确找到UPS的市电输入开关。

3操作步骤

3.1 关断输入UPS电源的市电开关。

3.2 让负载（工控机）消耗UPS电池组内的存储电量直到 UPS电量显示还有25%时，重新合上输入端进入UPS的市电开关。

3.3 在《设备设施维护保养记录》中记录下开始放电时间和结束放电的时间、UPS放电的工况以及操作人员的姓名。

4操作技术要求

4.1每季度放电一次。

4.2 每季度第一个月的第一周的周一上午9:00对UPS进行充放电。

4.3 若在放电周期内出现了停电（1小时以上），则无须再对UPS进行放电操作，但需在UPS放电记录中记录。

二十四、 户表开气作业操作规程

1.风险提示

1.1天然气泄漏导致火灾、爆炸、人员伤害。

2.准备工作

2.1提前和用户约定开气时间，要求开气时用户家中必须留人。

2.2在现场核对用户资料，确认用气区域通风情况是否良好。

2.3确认户内各燃气开关处于正常状态。

2.4检查燃气器具软管是否连接，是否安装热水器烟道并将废气排出室外。

2.5检查燃气报警器是否正确安装。

3操作步骤

3.1严密性试验：试验压力不得低于5KPa,稳压不少于15分钟，压力计无压力降为合格。对有漏气现象的，整改并试验合格后才能通气。

3.2通气、排空：排空操作前，要保证排空点空间宽敞、空气流通性良好，缓慢排放管道中的空气。

3.3点火：并现场为用户进行燃器具成功点火。

3.4检测报警器：对燃气泄漏报警器进行人为功能测试，确认是否能正常。

3.5开气人员和用户一起在操作卡中做好记录。

二十五、调压阀（箱）维护保养作业操作规程

1.风险提示：

1.1设备掉落，人员砸伤、设备损坏。

1.2天然气泄漏导致火灾、爆炸、人员伤害。

2.准备工作

2.1穿好劳动保护用品。

2.2准备灭火器、可燃气体检测仪、活动扳手、改刀、棉纱、黄油等工器具、用品。

2.3检测确认调压箱各连接点无泄露现象。

2.4设置警戒标志和现场警戒人员，作业区域不存在火源与行人吸烟。

3操作步骤

3.1过滤器维护：听过滤器有无异常响声。若有异常响声，分析、判断原因，并加以排除。

3.2.配件清洗、更换、调试：更换老化或有裂纹的膜片；对调压阀各部件（指挥器、节流针阀、调节器等）进行清洗；开启调压箱进气阀门并对调压箱进行调试。

3.3清理现场产生的废水、废油、固废物，整理工具，清洁场地。

3.4在《设备设施维护保养记录》中做好记录并向调度室汇报。

二十六、 调压箱（柜）调压通气作业操作规程

1.风险提示

1.1天然气泄漏导致火灾、爆炸、人员伤害等。

2.准备工作

2.1穿好劳动保护用品。

2.2设置警戒标志和现场警戒人员，确认作业区域无火源与行人吸烟。

2.3确认与调压箱（柜）连接的燃气管道已经吹扫试压合格，调压箱（柜）安装符合要求。

2.4检查调压箱（柜）所属附件，如压力表等，确认完好无损。

2.5确认进户立管阀门关闭。

3操作步骤

3.1气体置换：缓慢开启调压箱（柜）的高压端球阀，将符合调压器工作压力范围的燃气置换到调压器进管球阀前。

3.2调压：打开调压器出口侧的测压嘴；缓慢地略微开启调压器进口端球阀至压力平衡；关闭测压嘴，全开进口端球阀；在调压器测压嘴处接上U形压力计；打开测压嘴开关，测量调压器出口关闭压力值，其关闭压力值为调压器正常运行压力的1.2倍；缓慢开启调压器出口端球阀，将减压后的燃气送入调压器下游管线；调节切断阀的设定压力。

3.3检漏：用检漏水检查各丝扣连接处是否漏气。

3.4填写启动调压箱（柜）通气调压记录。

二十七、开关阀井阀门操作规程

1风险提示

1.1天然气泄漏导致火灾、爆炸、人员伤害。

1.2开关阀门时，人员正对阀门阀杆操作，导致人员伤害。

2准备工作

2.1穿戴好劳动保护用品。

2.2准备阀井阀门开关专用工具、便携式可燃气体检测仪。

2.3设置警戒标志和现场警戒人员，确认作业区域不存在火源与行人吸烟。

2.4阀井气体检测：打开阀井盖，用可燃气体检测仪检测井内气体浓度和含氧量，不报警方可下阀井操作。若检测仪检测出燃气浓度较高，需用防爆排风装置对阀井进行空气置换，待检测达标并稳定一段时间后再下阀井操作。

3操作步骤

3.1快速关闭阀门，阀门关闭后回半圈并确认关闭严实。

3.2若需阀井放空，缓慢开启放空阀门，注意压力变化，观察放空管道及阀井周围有无异常情况。

3.3阀门开起应缓慢，听到有气体声音应停止确定无异常，再继续操作。

3.4开关阀井操作完毕后，立即盖上井盖，防止人员坠落。

3.5填写开关记录及放空记录。

二十八、更换壁挂式楼栋调压阀操作规程

1风险提示

1.1天然气泄漏导致火灾、爆炸、人员伤害。

1.2开关阀门时，人员正对阀门阀杆操作，导致人员伤害。

1.3泄压不到位，余压伤人。

2准备工作

2.1穿戴好劳动保护用品。

2.2准备300mm活动扳手两把。

3操作步骤

3.1切断气源：按顺序关闭燃气调压箱进、出口控制球阀。

3.2泄压：打开调压箱测压旋塞泄压直至压力降到零。

3.3更换调压阀：拆除调压阀连接螺栓，将新调压阀安装到位后紧固连接螺栓。

3.4调压：将调压阀指挥器弹簧松到顶端后缓慢打开进口控制球阀，把U型管一段橡胶软管接到测压口后轻轻旋紧指挥器调节压力，直至达到要求压力。

3.5恢复供气：缓慢打开出口控制球阀恢复供气。

3.6填写作业记录。

二十九、阀井维护检修操作规程

1风险提示

1.1天然气泄漏导致火灾、爆炸、人员伤害。

1.2阀井内氧气不足导致人员窒息。

2准备工作

2.1穿戴好劳动保护用品。

2.2准备300mm活动扳手2把，便携式气体检测仪、灭火器、黄油、棉纱等工器具。

2.3设置警戒标志，确认作业区域不存在火源和无关人员。

2.4检查阀井周围环境，及时清除阀井井盖和周围的杂物。

3操作步骤

3.1仔细检查阀井内是否积水，设备是否齐全，有无漏气、锈蚀、异常等并排除井内积水，清除污物。

3.2对阀门进行保养，如除锈刷漆、更换填料、涂抹润滑油、标明气流方向、堵漏等。

3.3若阀门无法正常使用，需停气检修，应在检修完毕后进行检验。

3.4在《设备设施维护保养记录》中做好记录。

三十、庭院管道排除水堵作业操作规程

1风险提示

1.1天然气泄漏导致火灾、爆炸、人员伤害等。

1.2人员触电。

1.3楼栋上方高处落物导致人员伤害。

2准备工作

2.1穿戴好劳动保护用品、携带便携式可燃气体检测仪等工器具。

2.2准确找出水堵位置，制定排除水堵方案。

2.3设置警戒标志和现场警戒人员，确认作业区域无火源。

3操作步骤

3.1排空：试关闭阀门切断气源。

3.2气泵吹扫

（1）关闭所有入户管线球阀，选择合理排气口进行排空，宜在庭院管道末端最低处且位置较为空旷地带为排空口。

（2）在进气口处连接打气泵，根据现场实际在靠近庭院管道起点处设置进气口。

（3）打开气泵，选择合适压力，进行排水堵操作，反复吹扫，吹干、吹净为止。

（4）检查管道积水，恢复所有管配、阀门并进行检漏，验收合格后方可打开阀门恢复供气。

3.3在庭院管线解除水堵记录中做好记录。

三十一、配电室操作规程

1.风险提示

1.1人员触电、人员伤害、设备损坏等。

2准备工作

2.1佩戴绝缘手套，穿戴好劳动保护用品（安全帽、工作服、绝缘鞋等）。

2.2停送电必须由合格的电工进行，并且站在绝缘垫上操作。

3.操作步骤

3.1停电时应从负荷侧的开关拉起，依次拉到电源侧开关。

3.2送电时应从电源侧开关合起，依次合到负荷侧开关。

3.3停电后必须悬挂指示牌，严禁无关人员操作。

3.4送电合闸后检查各指示表指示，并观察5分钟。

4.技术要求

4.1涉及临时用电的操作必须严格执行作业许可管理临时用电安全管理要求。