营山县圣新天然气有限公司

双重预防机制体系文件

——风险分级管控体系

营山县圣新天然气有限公司

2022年5月

目录

一、企业概况	1

二、体系建设依据	4

三、双重预防机制工作制度	5

四、风险判定准则	10

五、评估方法的选择及介绍	11

六、安全风险评估	15

（一）固有风险识别评估	15

1.评估依据	15

2.单元划分	15

3.风险辨识	15

（二）主要设备、设施风险识别评估	39

1.主要设备、设施清单	39

（三）作业岗位、工作内容风险识别评估	41

1.作业岗位清单	41

2.工作内容清单	42

3.JHA分析	44

七、风险信息统计表	52

八、风险控制措施方案统计表/风险管控台账	53

九、风险告知卡	159

十、企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图	162

- 一、企业概况

1.企业简介

营山县圣新天然气有限公司成立于1997年，属有限责任公司，主要从事天然气供应及城镇燃气安装、运行维护、管理。公司内设职能科室（所）14个，公司现有职工107人，其中高级工程师1人，工程师17人，助理工程师19人。经过二十多年的发展，公司硬件设施齐全，社会信誉良好，综合实力不断增强，目前天然气中低压管道在供区内已形成网络，供气范围覆盖绥安、朗池、城南、东升、骆市、小桥、望龙湖、星火、西桥、渌井等中心场镇。公司位于营山县城南镇天长街21号，公司总占地5030m2，注册资本玖仟叁佰伍拾陆万零陆佰柒拾捌元贰角肆分。。

2.周边环境

营山县圣新天然气有限公司配气站北面为中国石油加气站，东面是民用住宅，南面为四川伟华职能仪表厂，西面是民用住宅。详见配气站周边关系图。

3.自然条件

3.1、地形、地貌

营山县面积1635平方千米。山、丘、坝兼而有之，地势北高南低，略向东南倾斜，以低山、丘陵为主。从北到南依次为低山丘陵、浅丘带坝地。带状平坝横贯东西，最高海拔889米。

3.2、气象条件

营山位于亚热带湿润季风气候区，年平均气温17.3℃，年际变化小。常年无霜期301天，年平均降水1085毫米，强度不大，可用率高。年平均日照1409小时，与全国相比，明显偏少，但完全能够满足生物生长的需要。多层次的地形，适宜的气候，为动植物的生存繁衍提供了良好的环境。

3.3、地震情况

根据《建筑抗震设计规范》和《中国地震动参数区划图》，该场地抗震设防烈度为7度第二组，设计基本地震加速度值为0.15g，为抗震有利地段。

4.总平面布置

### 总平面布置

营山县圣新天然气有限公司配气站分为工艺区、配气站库房、值班室。调压区位于配气站的中部，调压区的东面为配气站库房、值班室，南面设放散管。见配气站总平面布置示意图

5.安全管理现状

公司现有职工107人，其中高级工程师1人，工程师17人，助理工程师19人。站长实行白班制，每天工作8小时，操作工实行四班三运转制，每班12小时。

公司制定了健全的安全管理制度及安全生产责任制，并根据企业自身实际情况制定了安全操作规程。按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求编制了安全生产事故应急救援预案，并进行了备案和定期演练，备案编号为：511322—2020—005

配气站成立了安全生产领导小组，站长任组长。站长和安全员已经报名参加安全管理人员培训。站长已经取得由南充市质量技术监督局颁发的特种设备安全管理人员安全资格证书。特种作业人员均取得了特种作业操作证，持证上岗。

6.工艺流程

接自上游天然气供应方（中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司遂宁销售部）天然气长输管线的天然气输气管道进入营山县圣新天然气有限公司天然气配气站后，通过调压装置输送至各下级计量装置后，送至居民用气，本项目工艺流程如下：

图2-4工艺流程图

- 二、体系建设依据

1.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号，2016年10月9日施行

3.南充市安全生产委员会关于印发《南充市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》的通知/南充市安全生产委员会，

4. 南充市安全生产委员会办公室关于印发《南充市企业安全风险辨识与管控指南》的通知

- 三、双重预防机制工作制度

营山县圣新天然气有限公司

风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制工作制度

为推进我站风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设，特制定本制度。

1.工作内容

双重预防机制工作内容主要包括：策划与准备、安全风险评估，包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价、安全风险管控、绩效考核、改进提升。

2.职责分工

为保证我站风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施，成立以主要负责人为领导的双重预防机制工作小组。

2.1主要负责人职责

主要负责人是供气站风险分级管控的第一责任人，对落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：

——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；

——组织制定并督促风险管控制度的落实；

——组织开展风险分级管控体系培训工作；

——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；

——负责确定可接受风险的程度及高度风险管控措施的审批；

——保证安全投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展；

——组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；

——组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；

——保证隐患排查治理资金投入的有效实施；

——至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；

——组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。

2.2安全生产管理人员应履行下列职责：

——组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；

——组织风险分级管控体系培训工作；

——组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；

——组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；

——督促并检查各部门/车间、岗位风险管控措施的落实情况；

——组织编制隐患排查项目清单；

——组织隐患排查治理教育培训工作；

——组织拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；

——负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；

——督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；

——负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；

——负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；

——开展风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。

2.3岗位员工应履行下列职责：

——参加风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力；

——熟知各自岗位的风险告知卡内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；

——参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整改。

3.保障措施

为顺利推进双重预防机制的建设，本站成立了双重预防机制工作小组，由主要负责人任组长，专职安全员主导，岗位员工参与的工作机制，切实保障双重预防机制创建工作的顺利进行。

4.双重预防机制创建工作流程

4.1安全员收集企业相关信息：企业适用的供气站安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件，以及安全监管要求；国内外同类企业发生过的典型事故情况；企业管理现状、层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；企业成立以来的事故情况等。

4.2安全员组织一次包括主要负责人、岗位普通员工在内的全体人员有针对性的持续培训，培训内容应包括本站风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法，培训后参训人员并经考试合格，目的是使全体员工真正树立风险意识，掌握双重预防机制建设的相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力，培训及考试结果须保留记录。

4.3确定安全风险准则

安全员应根据企业自身技术、装备、管理水平等方面的实际情况，确定本站的安全风险准则，安全风险准则应体现每一起事故都可以避免的理念，追求“零死亡”目标，安全风险准则确定后报主要负责人批准。

4.4安全风险评估

从原料卸车、储存、充装、供配电、消防用水、工业场地及周边环境、安全管理等方面对本站进行一次全面的安全风险评估，评估可依托公司的安全现状评价报告或委托专业技术服务机构进行。

4.5安全风险辨识与分析

依据风险评估结构，对作业岗位、设备设施存在的主要危险源进行辨识、分析，明确各岗位风险分级，制定相应的风险管控措施。

4.6风险告知卡

依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡，告知卡内容包括：危险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施。

4.7隐患排查治理清单

为建立健全本站生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营单位安全生产主体责任，有效防范和减少事故，保障员工的生命财产安全，制定了适合本站的隐患排查标准，适用于本站进行综合检查、日常检查、专业检查。

4.8企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图

依据供气站各场所的安全风险等级从高到低划分为巨大风险、高度风险、显著风险和一般风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，以便于对现场的风险管理。

4.9专职安全员应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括双重预防机制管理制度、风险评估过程记录、危险源辨识与风险评价表，隐患排查清单等内容的文件化成果。涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

5.绩效考核

本站制定安全风险分级管控绩效考核办法和责任制考核细则，每季度至少对各层级风险管控措施的落实情况进行一次考核。依据检查结果，重点从风险评估与实施职责落实、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险管控措施落实情况、事故隐患排查治理情况、企业实际安全绩效等方面进行综合考核，并对相关责任人进行必要的奖惩激励，确保按进度计划完成风险管控任务，实现风险管控绩效。

6.改进提升

供气站每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审或更新。危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程，当以下情况发生变化时，供气站应适时开展危险源辨识和风险评价：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；生产工艺发生较大改变时。

风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。

- 四、风险判定准则

在对风险进行风险评价分级时，风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：生产工艺过程风险；危险物质风险；设备设施风险；环境风险；法律、法规、标准需求；管理风险；外包方的观点。并考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合本站自身实际，明确事故\事件发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。

我站制定的风险判定准则如下：

红色风险\重大风险：极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

橙色风险\高度风险：必须制定措施进行控制管理。站长对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由专职安全员和各岗位根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

黄色风险\显著风险：需要控制整改。站级、岗位/班组上级单位应引起关注，所属岗位具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

蓝色风险\一般风险：可以接受/或可容许的。各岗位应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

- 五、评估方法的选择及介绍

本次安全风险辨识主要采用安全检查表法（SCA）和作业危害分析法（JHA）法，风险等级评定采用风险矩阵分析法（LS）。

1.安全检查表法（SCA）

采用安全检查表法评估企业固有风险、设备设施、安全管理、人员素质和安全业绩。安全检查表法是按照相关的法律法规、标准、规范等编制一套标准的安全检查表，对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。针对本站实际可能存在的危险、危害因素及发生事故的可能性，提出安全技术对策措施及建议。选择安全检查表分析的原因：安全检查表方法能够直接将现场勘查结果直接对照相关法律、法规和规程规范标准的要求，就可以得出准确结论，评价方法直观、一目了然。

安全检查表法具有以下优点：

(1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；

(2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；

(3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；

(4)简明易懂，容易掌握。

2.工作危害分析（JHA）

JHA法的主要优点为：

（1）较细致，将一项作业按步骤分解，识别每一个步骤中的危害和可能的事故，并设法消除；

（2）简便易行、便于掌握，分析细致。

因此JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危害，其目的是根据风险分析结果，制定控制措施，编制作业活动安全操作规程，控制风险。

其主要程序为：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施/具体步骤和说明见图5-1

选定作业活动

分解工作步骤

识别每个工作步骤的潜在危害和后果

识别思路1：谁会受到伤害？（人、财产、环境）

识别思路2：伤害的后果是什么？

识别思路3：找出造成伤害的原因（危害）

识别现有控制措施

管理措施

安全措施

人员胜任

定期评审

进行风险评价

提出安全措施建议

设备设施的本质安全

安全防护设施

安全监控、报警系统

工艺技术及流程

监督检查、人员培训

操作技术、防护用品

把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说怎么做（班组集体讨论）

1.

图5-1工作危害分析/JHA步骤

3确定风险度

风险—发生特定危害事件的可能性及后果的结合。

风 险R

×

=

可能性L

后果严重性S

风险评价—评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。

发生的频率

现有的预防、检测、控制措施

4. 风险矩阵分析法（LS）

风险矩阵分析法的基本基本原理是根据危险源识别确定的危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。公式为

Ｒ＝Ｌ×Ｓ

式中：Ｒ－危险性（也称风险度）；

L－事故发生的可能性；

S－事故后果严重性。

R值越大，说明该系统危险性越大、风险大。

该方法是一种简单明了、易于掌握的风险分析方法，一般适用于规模较小的中小型企业风险分析。

表5-1事件发生的可能性（L）

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现/没有监测系统或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统、也未做过任何监测、或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害经常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施，如果没有保护装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现，现场有监测系统或曾经作过监测或过去曾经发生、火灾异常情况下发生类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事件或事故。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。 |

表5-2评估危害及影响后果的严重性（S）

| 等级 | 法律、法规及其他要求 | 人 | 财产/万元 | 停工 | 环境污染、资源消耗 | 公司形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规 | 发生死亡 | ﹥50 | 部分装置﹥2套或设备停工 | 大规模、公司外 | 重大国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规 | 丧失劳动 | ﹥25 | 2套装置停工、或设备停工 | 公司内严重污染 | 行业内、集团公司内 |
| 3 | 不符合上级公司的方针、制度、规定 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | ﹥10 | 1套装置停工或设备停工 | 公司范围内中等污染 | 省内影响 |
| 2 | 不符合公司的操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | ﹤10 | 受影响不大、几乎不停工 | 装置范围污染 | 公司及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 没有污染 | 形象没有受损 |

表5-3风险评估表

| 严重性 可能性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

表5-4风险控制措施及实施期限

| 风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20—25 | 重大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15—16 | 高度风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9—12 | 显著风险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 4—8 | 一般风险 | 可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| ﹤4 | 稍有风险 | 无需采用控制措施但需保存记录 |  |

- 六、安全风险评估

- （一）固有风险识别评估

- 1.评估依据

我站依据国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办〔2016〕11号》；国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办〔2016〕3号）》；四川省安全生产委员会办公室关于《四川省标本兼治防范遏制重特大事故工作方案》；《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T50811-2012）等文件划分了评估单元。

- 2.单元划分

供气站固有风险识别涉及的单元主要有设施与操作、安全管理水平、人员素质、安全业绩等。

- 3.风险辨识

使用安全检查表法，针对各单元情况编制了相应的安全检查表，按照检查表内容进行检查，逐条分析是否符合检查表要求，进行风险辨识。评估的具体内容详见下文表6-1至表6-4安全检查表。

表6-1 设施与操作检查表

## 6.1　站址及周边环境单元

表6-1　站址及周边环境单元安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站 址 |  |  |  |
| 1 | 配气站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.4.3条 | 站址符合城镇规划。 | 符合 |
| 2 | 门站和储配站站址选择应符合下列要求： 1 站址应符合城镇总体规划的要求； 2 站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给水排水和通信等条件； 3 门站和储配站应少占农田、节约用地并注意与城镇景观等协调； 4 门站站址应结合长输管线位置确定； 5 根据输配系统具体情况，储配站与门站可合建； 6 储配站内的储气罐与站外的建、构筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。站内露天燃气工艺装置与站外建、构筑物的防火间距应符合甲类生产厂房与厂外建、构筑物的防火间距的要求 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.5.2条 | 站址选择具备地形、工程地质、供电、给水排水和通信等条件，防火间距符合要求。 | 符合 |
| 3 | 自然条件和周围环境许可时，宜设置在露天，但应设置围墙、护栏或车挡。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.2条 | 该站为露天配气站，设有围墙、护栏。 | 符合 |
| 二 | 周边环境 |  |  |  |
| 1 | 配气站距重要公共建筑物的间距不应小于12m； | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.3条 | 周围12m范围内无重要公共建筑物。 | 符合 |
| 2 | 配气站距建筑物外墙的间距不应小于6m； | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.3条 | 配气站距建筑物外墙的间距不应大于6m。 | 符合 |
| 3 | 配气站距铁路（中心线）的间距不应小于10m。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.3条 | 周围10m范围内无铁路（中心线）。 | 符合 |
| 4 | 配气站距城镇道路的间距不应小于2m。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.3条 | 配气站距城镇道路的间距大于2m | 符合 |
| 5 | 配气站距公共电力变配电柜的间距不应小于4m。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.3条 | 配气站距公共电力变配电柜的间距大于4m。。 | 符合 |

评价小结：

该公司配气站站址及周边环境单元符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的要求。

## 6.2　总平面布置及建构筑物单元

表6-2  总平面布置及建构筑物单元安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址应符合城镇总体规划的要求。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.5.2条 | 站址应符合城镇总体规划的要求 | 符合 |
| 2 | 站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给水排水和通信等条件。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.5.2条 | 具有适宜的条件。 | 符合 |
| 3 | 储配站内的储气罐与站外的建、构筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.5.2条 | 防火间距符合要求。 | 符合 |
| 4 | 当燃气无臭味或臭味不足时，门站或储配站内应设置加臭装置。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.5.2条 | 设置有加臭装置。 | 符合 |
| 5 | 放散管管口高度应高出距其25m内的建构筑物2m以上，且不得小于10m。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.5.12条 | 放散管设置符合要求 | 符合 |
| 6 | 可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 | 《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008) 第4.2.2条 | 可能散发天然气的调压装置位于上风侧。 | 符合 |
| 7 | 工厂主要出入口不应少于2个，并宜位于不同方位。 | 《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008) 第4.3.1条 | 对外出入口2个，符合要求。 | 符合 |
| 8 | 调压装置的设置，自然条件和周围环境许可时，宜设置在露天，但应设置围墙、护栏或车挡。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.22条 | 配气站调压装置设置在露天环境且设有围墙。 | 符合 |
| 9 | 站内露天工艺装置区边缘距明火或散发火花地点不应小于20m，距办公、生活建筑不应小于18m，距围墙不应小于10m。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.5.5条 | 调压装置边缘距离办公生活区大于18m，距围墙大于10m。 | 符合 |
| 10 | 地上配气站内调压器的布置应符合下列要求： 1 调压器的水平安装高度应便于维护检修； 2 平行布置2台以上调压器时，相邻调压器外缘净距、调压器与墙面之间的净距和室内主要通道的宽度均宜大于0.8m。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.11条 | 最近两台调压装置间距离大于0.8m | 符合 |

评价小结：

该公司配气站的总平面按功能分区布置，站内建筑物、设施之间的相互间距符合《城镇燃气设计规范》和《石油化工企业设计防火标准》的要求。

## 6.3　生产、储运单元

### 6.3.1　生产、储运单元安全检查表

表6-3  生产、储运单元安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气输配系统各种压力级别的燃气管道之间应通过调压装置相连。当 有可能超过最大允许工作压力时，应设置防止管道超压的安全保护设备。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.1.7条 | 设有安全保护装置。 | 符合 |
| 2 | 供气管道选型符合规定 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.3.1条 | 供气管道符合要求。 | 符合 |
| 3 | 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于标准规定。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.3.3条 | 管道未穿越建筑物和大型构筑物。 | 符合 |
| 4 | 地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求： 1埋设在机动车道下时，不得小0.9m； 2埋设在非机动车车道(含人行道)下时，不得小于0.6m; 3埋设在机动车不可能到达的地方时，不得小于0.3m; 4埋设在水田下时，不得小于O．8m。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.3.4条 | 管道埋设符合要求。 | 符合 |
| 5 | 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越，并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时，必须采取有效的安全防护措施。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.3.7条 | 管道设置符合要求。 | 符合 |
| 6 | 在次高压、中压燃气干管上，应设置分段阀门，并应在阀门两侧设置放散管。在燃气支管的起点处，应设置阀门。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.3.13条 | 设有放散区。 | 符合 |
| 7 | 地下燃气管道上的检测管、凝水缸的排水管、水封阀和阀门，均应设置护罩或护井。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.3.14条 | 设有防护罩。 | 符合 |
| 8 | 露天设置的调压装置应设置围墙、护栏或车挡 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.2.1条 | 设有护栏 | 符合 |
| 9 | 配气站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合标准的规定。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.3条 | 间距符合要求。 | 符合 |
| 10 | 调压柜应单独设置在牢固的基础上，柜底距地坪高度宜为0.3m；与周围建(构)筑物的安全距离符合规定体积大于1．5m的调压柜应有爆炸泄压口，爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的50%(以较大者为准)；爆炸泄压口宜设在上盖上；通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.4条 | 调压柜设置在牢固的硬化地面上，柜底距地坪高度适宜。 | 符合 |
| 11 | 调压箱(或柜)的安装位置应能满足调压器安全装置的安装要求。调压箱(或柜)的安装位置应使调压箱(或柜)不被碰撞，在开箱(或柜)作业时不影响交通。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.3条 | 调压装置不影响交通。 | 符合 |
| 12 | 调压箱(柜)或配气站的噪声应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.7条 | 噪声符合标准。 | 符合 |
| 13 | 设置调压器场所的环境温度应符合下列要求：1当输送干燃气时，无采暖所使用的天然环境的活动部件正常工作；2当输送湿燃气为干气，温度能保证调气时，无防冻措施的调压器的环境温压器的活动部度应大于0℃；当输送液化石油气时，件正常工作。其环境温度应大于液化石油气的露点。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.8条 | 环境温度符合要求。 | 符合 |
| 14 | 调压器的选择应符合下列要求：1调压器应能满足进口燃气的最高、最低压力的要求；2调压器的压力差，应根据调压器前燃气管道的最低设计压力与调压器后燃气管道的设计压力之差值确定；3调压器的计算流量，应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的1．2倍确定。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.2.9条 | 调压器满足要求。 | 符合 |
| 15 | 高压和次高压燃气配气站室外进、出口管道上必须设置阀门：中压燃气配气站室外进口管道上，应设置阀门。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.10条 | 设有阀门。 | 符合 |
| 16 | 配气站室外进、出口管道上阀门距配气站的距离：当为地上单独建筑时，不宜小于10m，当为毗连建筑物时，不宜小于5m；当为调压柜时，不宜小于5m；当为露天调压装置时，不宜小于10m。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.10条 | 调压室外进、出口管道上阀门距配气站距离大于10m | 符合 |
| 17 | 在调压器燃气人口处应安装过滤器。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.10条 | 设有过滤器。 | 符合 |
| 18 | 在调压器燃气入口(或出口)处。应设防止燃气出口压力过高的安全保护装置(当调压器本身带有安全保护装置时可不设)。设置有安全保护装置。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.10条 | 设有安全保护装置。 | 符合 |
| 19 | 调压器的安全保护装置宜选用人工复位型。安全保护(放散或切断)装置必须设定启动压力值并具有足够的能力。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.10条 | 安全保护装置为人工复位型 | 符合 |
| 20 | 调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.10条 | 放散管管口距地面的高度为4m。 | 符合 |
| 21 | 配气站内调压器及过滤器前后均应设置指示式压力表，调压器后应设置自动记录式压力仪表。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.10条 | 设有压力表。 | 符合 |
| 22 | 调压器的水平安装高度应便于维护检修；平行布置2台以上调压器时，相邻调压器外缘净距、调压器与墙面之间的净距和室内主要通道的宽度均宜大于0.8m | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.11条 | 调压器方便维护 | 符合 |
| 23 | 地上配气站的建筑物设计应符合下列要求：1 建筑物耐火等级不应低于二级；2 调压室与毗连房间之间应用实体隔墙隔开，其设计应符合下列要求：1) 隔墙厚度不应小于24cm，且应两面抹灰；2) 隔墙内不得设置烟道和通风设备，调压室的其他墙壁也不得设有烟道；3) 隔墙有管道通过时，应采用填料密封或将墙洞用混凝土等材料填实。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.12条 | 建筑物符合要求 | 符合 |
| 24 | 调压室及其他有漏气危险的房间，应采取自然通风措施，换气次数每小时 不应小于2次； 配气站露天设置，车间通风符合要求。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.12条 | 采用自然通风 | 符合 |
| 25 | 调压室内的地面应采用撞击时不会产生火花的材料；调压室应有泄压措施，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定；调压室的门、窗应向外开启，窗应设防护栏和防护网。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.12条 | 门窗向外开启。 | 符合 |
| 26 | 外燃气管道为绝缘连接时，调压器及其附属设备必须接地，接地电阻应小 于100Q。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.6.15条 | 已接地，接地电阻小于100。 | 符合 |
| 27 | 钢质燃气管道和储罐必须进行外防腐。其防腐设计应符合国家现行标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》 CJJ 95和《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.7.1条 | 管道为钢制，且设有防腐。 | 符合 |
| 28 | 采用涂层保护埋地敷设的钢质燃气干管宜同时采用阴极保护 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.7.4条 | 已做防腐。 | 符合 |
| 29 | 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不应小于表6.7.5的规定。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第6.7.5条 | 地下燃气管道与交流电力线接地体大于5m。 | 符合 |
| 30 | 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第10.2.21条 | 燃气引入管未设置在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 | 符合 |
| 31 | 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，必要时应采取补偿措施。套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实，其厚度应为被穿过结构的整个厚度。套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第10.2.23条 | 引入管穿过建筑物墙时设置套管 | 符合 |
| 32 | 燃气水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等。燃 气水平干管不宜穿过建筑物的沉降缝 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 第10.2.24条 | 不涉及 | 符合 |
| 33 | 压力容器使用单位应当按照《特种设备使用管理规定》的有关要求，对压力容器进行使用安全管理，设置安全管理机构，配备安全管理负责人、安全管理员和作业人员，办理使用登记，建立各项安全管理制度，制度操作规程，并进行检查 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） 第7.1.1条 | 压力容器均办理使用登记证，配备有安全管理负责人，特种作业人员均已持证。 | 符合 |
| 34 | 使用单位应当建立压力容器装置巡检制度，并且对压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量监控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养。对发现的异常情况及时处理并记录，保证在用压力容器始终处于正常使用状态。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） 第7.1.4条 | 未建立压力容器装置巡检制度。 | 不符合 |
| 35 | 可燃气体、液化烃和可燃液体的金属管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接。公称直径等于或小于25mm的可燃气体、液化烃和可燃液体的金属管道和阀门采用锥管螺纹连接时，除能产生缝隙腐蚀的介质管道外，应在螺纹处采用密封焊 | 《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008) 第7.2.1条 | 天然气管道的连接除需要用法兰连接外，均用焊接连接 | 符合 |
| 36 | 可燃气体、液化烃和可燃液体的管道不得穿过与其无关的建筑物 | 《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008) 第7.2.2条 | 天然气管道未穿过与其无关的建筑物 | 符合 |
| 37 | 可燃气体、液化烃和可燃液体的管道应架空或沿地敷设。必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体、液化烃和可燃液体在管沟内积聚的措施，并在进、出装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水应经水封井排入生产污水管道。 | 《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008) 第7.2.4条 | 天然气管道沿地敷设。 | 符合 |
| 38 | 应定期对用于液化石油气、压缩天然气、液化天然气装卸的软管及软管与工艺管道之间安装的防拉断阀进行检查和维护保养；软管应定期进行更换 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51-2006） 第3.1.4条 | 管道定期检查 | 符合 |
| 39 | 进入燃气调压室、压缩机房、阀门井和检查井前应先检查有无燃气泄漏；在进入地下调压室、阀井、检查井内作业前还应检查有无其他有害气体，确定安全后方可进入 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51-2006） 第3.1.6条 | 作业前有明确要求检查确认安全后再作业 | 符合 |
| 40 | 当加臭装置布置在室外时，应符合下列规定： 1 对露天设置的加臭装置应采取遮阳、避雨等保护措施； 2 加臭装置应牢固地设置在基础上；加臭装置的基础应采用钢筋混凝土基础，其高度不应低于地面标高； 3 加臭装置应与场站的防雷和静电接地系统相连接，且接地电阻应小于10Ω。 | 《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T148-2010） 第4.3.2条 | 设有遮阳避雨措施，安装牢固，接地电阻小于10Ω | 符合 |
| 41 | 加臭装置维护和检修人员应经过专业培训，合格后方可上岗 | 《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T148-2010） 第6.3.1条 | 加臭工作由培训合格的专业人员进行 | 符合 |
| 42 | 应定期对加臭装置进行维护保养，并填写维护保养记录 | 《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T148-2010） 第6.3.2条 | 加臭工作定期检查并有记录 | 符合 |

评价小结：

该公司配气站站的生产、储运单元基本符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）、《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T148-2010）的要求，但该公司未建立压力容器装置巡检制度。

6.3.2　生产、储运单元作业条件危险性评价

结合该公司现有生产系统的具体情况，对生产系统中的各项作业所具有潜在危险性列表，采用作业条件危险性评价法进行评价见表6－4。

表6-4　作业条件危险性评价

| 序号 | 可能发生 事故类别 | 作业场所 | 事故发 生可能性分值L | 暴露于危险 环境的频繁程度分值E | 事故导 致的后果分值C | 危险等级划分标准D | 危险性程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 调压区 | 1 | 6 | 6 | 36 | 比较危险 |
|  |  | 库房区 | 1 | 3 | 8 | 24 | 比较危险 |
|  |  | 值班室 | 1 | 10 | 5 | 5 | 比较危险 |
| 2 | 爆炸 | 调压区 | 1 | 6 | 11 | 66 | 比较危险 |
| 3 | 中毒和窒息 | 调压区 | 1 | 6 | 4 | 24 | 比较 危险 |
|  |  | 值班室 | 1 | 3 | 2 | 15 | 稍有危险 |
|  |  | 排污池 | 0.5 | 1 | 13 | 6.5 | 稍有危险 |
| 4 | 触电 | 调压区 | 1 | 6 | 2 | 12 | 稍有危险 |
|  |  | 配电室 | 1 | 3 | 2 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 值班室 | 1 | 10 | 2 | 20 | 比较危险 |
| 5 | 物体打击 | 罩棚 | 1 | 1 | 2 | 2 | 稍有危险 |
|  |  | 值班室 | 1 | 1 | 2 | 2 | 稍有危险 |
| 6 | 车辆伤害 | 站区行车区域 | 1 | 10 | 2 | 20 | 比较危险 |
| 7 | 高处坠落 | 罩棚 | 1 | 1 | 5 | 5 | 稍有 危险 |
|  |  | 库房区 | 1 | 1 | 2 | 2 | 稍有危险 |
|  |  | 值班室 | 1 | 1 | 2 | 2 | 稍有危险 |
| 8 | 坍塌 | 罩棚 | 0.5 | 10 | 4 | 20 | 比较危险 |
|  |  | 站房内 | 0.5 | 10 | 5 | 25 | 比较危险 |
| 9 | 其他伤害 | 站区人员作业场所 | 1 | 10 | 1 | 10 | 稍有 危险 |

根据作业条件危险评价法对各作业单元进行评价：调压区、库房区、值班室火灾事故，调压区、值班室爆炸事故，排污池中毒窒息事故，值班室触电事故，站区车辆伤害事故，罩棚、站房坍塌事故属于比较危险，需要注意；其他属于稍有危险，可以接受。

6.4　安全生产管理单元

表6-5 安全管理水平检查表

| 序号 | 评估内容 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产管理（责任制） | 主要负责人的安全生产责任 | 《四川省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》 | 有经理安全生产责任。 | 符合 |
|  |  | 领导班子其他负责人的安全生产责任 |  | 有领导班子其他负责人的安全生产责任。 | 符合 |
|  |  | 中层部门（各管理科室、车间等）和部门负责人的安全生产责任 |  | 有中层部门和部门负责人的安全生产责任。 | 符合 |
|  |  | 班组和班组长的安全生产责任 |  | 有各班组安全生产职责。 | 符合 |
|  |  | 具体岗位和从业人员的安全生产责任 |  | 有具体岗位和从业人员的安全生产责任。 | 符合 |
|  |  | 各类专项工作负责部门和人员的专项安全生产责任 |  | 有各类专项工作负责部门和人员的专项安全生产责任。 | 符合 |
|  | 安全生产管理（规章制度） | 安全生产责任制 | 《南充市城市管理局关于城镇燃气经营企业开展安全生产标准化工作的通知》 | 有安全生产责任制。 | 符合 |
|  |  | 安全生产投入制度 |  | 有安全生产投入制度。 | 符合 |
|  |  | 安全生产会议管理制度 |  | 有安全生产会议管理制度。 | 符合 |
|  |  | 安全生产费用制度 |  | 有安全生产费用制度。 | 符合 |
|  |  | 安全生产奖惩管理制度 |  | 有安全生产奖惩管理制度。 | 符合 |
|  |  | 管理制度评审和修订制度 |  | 有管理制度评审和修订制度度。 | 符合 |
|  |  | 安全培训教育制度 |  | 有安全培训教育制度。 | 符合 |
|  |  | 特种作业人员管理制度 |  | 有特种作业人员管理制度。 | 符合 |
|  |  | 管理部门、基层班组安全活动管理制度 |  | 有管理部门、基层班组安全活动管理制度。 | 符合 |
|  |  | 风险评价管理制度 |  | 有风险评价管理制度。 | 符合 |
|  |  | 隐患排查治理制度 |  | 有隐患排查治理制度。 | 符合 |
|  |  | 变更管理制度 |  | 有变更管理制度。 | 符合 |
|  |  | 事故管理制度 |  | 有事故管理制度。 | 符合 |
|  |  | 防火、防爆管理，包括禁烟管理制度 |  | 有防火、防爆管理制度。 | 符合 |
|  |  | 消防管理制度 |  | 有消防管理制度。 | 符合 |
|  |  | 仓库、罐区安全管理制度 |  | 有前述制度。 | 符合 |
|  |  | 关键装置、重点部位安全管理制度 |  | 有关键装置、重点部位安全管理制度。 | 符合 |
|  |  | 生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理制度 |  | 有生产设施管理制度。 | 符合 |
|  |  | 监视和测量设备管理制度 |  | 有监视和测量设备管理制度。 | 符合 |
|  |  | 安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等 |  | 有安全作业管理制度。 | 符合 |
|  |  | 危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等 |  | 有危险化学品安全管理制度。 | 符合 |
|  |  | 检维修管理管理制度 |  | 有检维修管理管理制度。 | 符合 |
|  |  | 生产设施拆除和报废管理制度 |  | 有生产设施拆除和报废管理制度。 | 符合 |
|  |  | 承包商管理制度 |  | 有承包商管理制度。 | 符合 |
|  |  | 供应商管理制度 |  | 有供应商管理制度。 | 符合 |
|  |  | 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理制度 |  | 有职业卫生管理制度。 | 符合 |
|  |  | 劳动防护用品（具）和保健品管理制度 |  | 有劳动防护用品制度。 | 符合 |
|  |  | 作业场所职业危害因素检测管理制度 |  | 有作业场所职业危害因素检测管理制度。 | 符合 |
|  |  | 应急救援管理制度 |  | 有应急救援管理制度。 | 符合 |
|  |  | 安全检查管理制度 |  | 有安全检查管理制度。 | 符合 |
|  | 安全操作规程 | 组织制定本单位生产规章制度和操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第18条 | 已经制定生产规章制度和操作规程。 | 符合 |
|  | 安全管理组织及人员 | 危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第21条 | 公司设置安全生产管理机构，配备了1名专职安全生产管理人员。 | 符合 |
|  |  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第24条 | 主要负责人和安全生产管理人员经安监部门考核合格，取得了安全资格证书。 | 符合 |
|  | 从业人员的培训 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第25条 | 安全教育培训制度有相关规定。 | 符合 |
|  |  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第27条 | 特种作业人员均取得了特种作业操作资格证。 | 符合 |
|  | 安全检查和隐患整改 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第38条 | 公司有生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |
|  |  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第43条 | 生产经营单位的安全生产管理人员根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，立即处理；不能处理的，及时报告本单位有关负责人，有关负责人及时处理。检查及处理情况如实记录在案。 | 符合 |
|  | 特种设备管理 | 特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。特种设备投入使用前，使用单位应当核对其是否附有符合安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第24条、 第15条 | 特种设备使用符合安全技术规范要求，有相关技术文件。 | 符合 |
|  |  | 特种设备在投入使用前或者投入使用后３０日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第25条 | 特种设备办理了登记证。 | 符合 |
|  |  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 1.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； 2.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录； 3.特种设备的日常使用状况记录； 4.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； 5.特种设备运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第26条 | 已按要求建立了特种设备安全技术档案。 | 符合 |
|  |  | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第27条 | 特种设备安全附件定期校验，有检验报告。 | 符合 |
|  |  | 特种设备的作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第39条 | 特种作业人员持证上岗。 | 符合 |
|  | 应急救援 | 生产经营单位的主要负责人必须组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第18条 | 生产经营单位的主要负责人组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 符合 |
|  |  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第78条 | 公司制定了本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 符合 |
|  |  | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第79条 | 公司建立有应急救援组织；配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 符合 |
|  |  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第42条 | 公司为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 符合 |
|  |  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第7条 | 企业已根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定了相应的应急预案。 | 符合 |
|  |  | 生产经营单位的综合应急预案按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案； | 《生产安全事故应急预案管理办法》第19条 | 企业的应急救援预案已备案。 | 符合 |
|  |  | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第26条 | 企业已根据应急救援预案进行了演练，相关制度中有此规定。 | 符合 |

表6-6人员素质检查表

| 序号 | 评估内容 | 具体检查条款 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要负责人、安全生产管理人员培训和现场考核情况 | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《生产经营单位安全培训规定》第二十四条 | 主要负责人，安全管理人员已取得安全合格证书。 | 符合 |
|  |  | 根据主要负责人及安全管理人员培训内容询问主要负责人及安全管理人员，考核其管理能力。 | —— | 其主要负责人及管理人员具备安全管理能力。 | 符合 |
|  | 特种作业人员培训和现场考核情况 | 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条 | 已取得操作证。 | 符合 |
|  |  | 特种作业操作证每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十一条 | 已经进行复审。 | 符合 |
|  |  | 根据特种作业专业内容问询作业人员，考核其是否具备专业技能。 | —— | 具备专业技能。 | 符合 |
|  | 从业人员安全培训及安全考核情况 | 生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。 | 《生产经营单位安全培训规定》 | 日常有培训记录。 | 符合 |
|  |  | 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第十三条 | 从业人员的三级教育及每年再教育培训学时满足要求。 | 符合 |
|  |  | 公司级岗前安全培训内容应当包括： 一本单位安全生产情况及安全生产基本知识；二本单位安全生产规章制度和劳动纪律；三从业人员安全生产权利和义务；四有关事故案例等。 | 《生产经营单位安全培训规定》第十四条 | 公司级培训满足要求。 | 符合 |
|  |  | 车间/工段、区、队级岗前安全培训内容应当包括：一 、工作环境及风险因素；二 、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；三、 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；四、 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；五、 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；六、 本车间/工段、区、队安全生产状况及规章制度；七、 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；八、 有关事故案例；九、其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》第十五条 | 场站级岗前培训内容满足要求。 | 符合 |
|  |  | 班组级岗前安全培训内容应当包括：一 岗位安全操作规程；二 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；三 有关事故案例；/四其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》第十六条 | 班组级培训内容符合要求。 | 符合 |
|  |  | 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间/工段、区和班组级的安全培训。 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》第十七条 | 无调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗人员。 | 不涉及 |
|  | 各类专业技术人员配备情况 | 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《安全生产法》第二十四条 | 暂不需要配备注册安全工程师。 | 不涉及 |
|  |  | 矿山等高危生产经营单位应按照国家法律法规规定设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。其他生产经营单位，从业人员超过100人的，应独立设立专门安全生产管理机构，按照不低于从业人员数量1%、不少于3人配备专职安全生产管理人员；从业人员30至100人的，应配备不少于2人的专职安全生产管理人员；从业人员30人以下的，应配备兼职安全生产管理人员，或者委托服务机构参与安全管理。 | 中共四川省委 四川省人民政府 《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》 | 安全员配备满足要求。 | 符合 |

- （二）主要设备、设施风险识别评估

- 1.主要设备、设施清单

本站涉及的主要设备、设施均从正规生产厂家订购，其具体情况如下表。

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式过滤分离器 | PN40 DN600 | 2台 |  |
| 2 | 卧式清管器接收装置 | PN40 DN600 | 1台 |  |
| 3 | 拔制汇管 | PN40 DN500X7300 PN25 DN700X11100 | 2台 | PN40 DN500X7300，PN25 DN700X11100各一台 |
| 4 | 自立式放散管 | PN16 DN200 H=10m | 1套 |  |
| 5 | 自动加臭装置 | PN16 | 1台 |  |
| 6 | 阻火器 | PN16 DN200 PN16 DN100 | 3套 | PN16 DN200 1套 PN16 DN100 2套 |
| 7 | 终端调压器 | 80QH | 10台 |  |
| 8 | 燃气浓度检测报警装置 | RBT-6000-ZLG | 15套 |  |

2.主要设备、设施安全检查表

使用安全检查表法，针对设备情况编制了安全检查表，按照检查表内容进行检查，逐条分析是否符合检查表要求，进行风险辨识。评估的具体内容详见表6-8。

表6-8 主要设备、设施安全检查表

| 序号 | 设备 |  | 检查要点 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全附件 | 变送器、压力表、温度计、安全阀等 | 1、在校验期内运行正常 2、连接处无泄漏 3、安全阀定检合格 4、连接阀门开启正确 5、安全控制限制标识明显 6、液态管道两阀间管道安全阀正常 | 正常 |
|  | 放散设备 |  | 1、安全放散阀定期调校、铅封合格 2、连接合格、参数合格、记录原始真实 3、放散阀性能检查符合要求 4、阀门位置、标识正确、开启灵活 5、放散口位置高度符合要求 6、放散口有防水防堵措施； 7、放散口周边无杂物等堆积。 | 正常 |
|  | 设备旋转部分 |  | 有完好的防护设施 | 有完好防护 |
|  | 调压设施 |  | 1、无明显腐蚀 2、定期维护保养 3、伴热设施正常 4、出口压力稳定 5、管道流向标识、色标正确 6、辅助装置运行正常 7、定期对法兰、阀门和接头全面检查 8、检查记录真实完整 | 正常 |
|  | 卸气柱 |  | 1、卸车接地装置完好，接触面积符合规定 2、阀门状态及挂牌正确 3、有防撞、防碾压措施 4、无跑冒滴漏、无明显锈蚀振动 5、噪音达标 6、卸气管设施完好，接地正常 | 正常 |
|  | 加臭设备 |  | 1、出口压力符合要求 2、有液位余量核对 3、有维护、维修、检查记录 4、监测数据记录完好 5、剂量合格 | 正常 |
|  | 气化设备 |  | - 远程间接加热符合要求 - 控制系统、手、自动事故切断系统正常 - 进、出口隔离装置运行正常 - 无泄漏、标识清楚、定期巡检维护 5、按工艺要求设置保护装置 6、排烟设置符合要求 7、介质与其设施有定期检查并合格 | 正常 |
|  | 柴油发电机 |  | 1、 对发电机组进行全面目检，察看发动机燃料系统冷却系统和润滑油密封是否完好，有无泄漏迹象 2、 检查发电机冷却空气，通风是否正常 3、 检查发电机组和控制箱是否有灰尘和油污 4、 检查燃料液位，保证油池阀门在开通位置 5、 检查发动机冷却剂液位 6、 保证散热口气流不被堵塞 7、 检查发动机润滑油油门 8、 检查所有的软接头是否装接良好 9、检查蓄电池端子是否有腐蚀，并定期测试蓄电池电压值、电流等值情况 | 正常 |
|  | 消防水泵 |  | 1、管线阀门：检查水路有无渗漏水；阀门启闭；阀杆活动应灵活，阀门状态是否正常 2、水箱、水池：检查储量、有无渗漏 3、喷淋设备：喷淋，高度，水量情况 4、消防水泵：检查泵工作状态、杂音、渗漏水、漏电等情况 5、电路：检查控制系统及线路有无老化、开裂、漏线芯 | 正常 |

- （三）作业岗位、工作内容风险识别评估

- 1.作业岗位清单

根据本站实际情况，目前本站的作业岗位详见表6-9。

表6-9作业岗位清单

| 序号 | 岗位名称 | 主要任务及作业内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作 | 调压 |
|  |  | 燃气运行 |
|  |  | 燃气加臭 |
|  |  | 供气 |
|  |  | 日常巡检 |
|  | 安全员 | 安全管理、安全检查、安全培训教育等 |

- 2.工作内容清单

对每种岗位的作业内容进行和作业步骤细化分解，岗位工作内容见表6-10。

表6-10 岗位作业内容清单

| 操作工岗位作业内容清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 作业目的 | 备注 |
|  | 调压 | 引导进入车位，确认生根、连接静电接地线 | 入位 |  |
|  |  | 阀门确认，连接胶管 | 连接 |  |
|  |  | 开启下游供气阀 | 下游供气 |  |
|  |  | 撬瓶更换 | 更换撬瓶 |  |
|  |  | 调压站停车 | 调压站停运 |  |
|  | 更换 | 穿戴劳保用品，触摸静电释放装置 | 释放静电 |  |
|  |  | 阀门确认，卸胶管 | 原始车脱离 |  |
|  |  | 接地线转移至新车，连接胶管 | 新车接管 |  |
|  |  | 阀门确认 | 供气 |  |
|  | 燃气加臭 | 运行前检查 | 确保设备安全状态 |  |
|  |  | 启动运行 | 运行设备 |  |
|  |  | 停止运行 | 设备停机 |  |
|  | 供气 | 供气前准备 | 确认设备状态 |  |
|  |  | 开启加臭氧装置 | 加臭 |  |
|  |  | 关闭BOG阀门，打开储罐上进液阀门和液相，预冷后开启出液阀 | 预冷出液 |  |
|  |  | 开启储罐增压器阀，储罐气相阀门开阀，控制增压器气化量，保证稳定增压 | 增压气化 |  |
|  |  | 供气完成时，首先关闭储罐出液阀,储罐增压器阀，增压出液阀及气化器、调压器相应阀门，再打开进出液连通阀和气液连通阀，保证液相管内无残液 | 排除残液 |  |
|  |  | 最后检查储罐的压力、管网压力及储罐液位 | 检查安全状态 |  |
|  | 日常巡检 | 检查主控室各种控制仪表，加臭机是否正常 | 确认主控室正常 |  |
|  |  | 压力表指示正常，各点无泄漏无结霜车身支架，静电接地车门固定牢固，周围无杂物 | 确认正常 |  |
|  |  | 卸车台连接点无泄漏高压阀门正常，高压软管连接牢固无起泡泄漏等异常情况，管道部分无锈蚀等 | 确认卸车台正常 |  |
|  |  | 调压站压力温度指示是否正常，检查安全阀开启状态，各密封点无泄漏，阀门清洁管道无锈蚀，检查工艺管道的各仪表，流量计等是否正常 | 确认调压站正常 |  |
|  |  | 确认锅炉运行无异常燃烧稳定循环泵、计量表、压力表是否正常，水位达标，室内通风是否良好 | 确认锅炉运行正常 |  |
|  |  | 检查综合楼区的变电间防护情况，备用电源无异常，气泵工作良好无异常 | 确认综合楼区正常 |  |
|  |  | 消防设施完好，仔细检查消防器材仪表显示情况附件是否齐全 | 确认消防设施正常 |  |
|  |  | 工艺区，压力表、温度计显示正常，管道无锈蚀、泄露，安全阀开启状态 | 确认工艺区正常 |  |
| 安全员岗位作业内容清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 作业内容 |  | 作业目的 | 备注 |
| 1 | 认真学习和贯彻企业的安全制度，对员工和顾客进行安全教育 |  | 安全教育 |  |
| 2 | 监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为 |  | 安全管理 |  |
| 3 | 定期检查站内设备设施的安全状况 |  | 保证设备状态良好 |  |
| 4 | 期维护和保养消防器材 |  | 保证消防器材有效 |  |
| 5 | 做好安全检查记录和隐患整改记录、票证管理 |  | 安全记录 |  |
| 6 | 监督员工正确佩戴劳动防护用品 |  | 做好安全防护 |  |
| 7 | 检维修作业监护 |  | 安全监护 |  |
| 8 | 组织进行安全生产事故应急救援预案演练 |  | 应急演练 |  |
| 9 | 危险作业审批、现场组织和管理 |  | 安全管理 |  |

- 3.JHA分析

针对每个工种和岗位的作业步骤，使用工作危害分析（JHA）结合风险矩阵，评价各个步骤的风险度。详见表6-11

表6-11 JHA分析一览表

| 序号 | 工作步骤 |  | 危害或潜在事件 （包括作业环境、人、物、管理） | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 风险 等级 | 建议改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调压 | 引导进入车位，确认生根、连接静电接地线 | 撞人 | 车辆伤害 | 设置限位块 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 加强监护 |
|  |  |  | 静电接地故障 | 火灾爆炸 | 定期检查 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 作业前安全检查 |
|  |  | 阀门确认，连接胶管 开启下游供气阀 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 现场监护 |
|  |  |  | 管路连接不牢 | 火灾爆炸、人员窒息 | 操作规程、可燃气体检测仪 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 现场监护 |
|  |  |  | 供气阀开启过快 | 管道超压、人员受伤 | 安全阀 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 操作规程培训教育 |
|  |  |  | 锅炉水温过低 | 管道损坏、人员受伤 | 水温监控、低温报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定时巡检 |
|  |  | 撬瓶更换 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 现场监护 |
|  |  |  | 软管残液未排净 | 火灾爆炸 | 可燃气体检测仪报警 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 操作规程培训教育 |
|  |  |  | 操作失误 | 管线超压损坏、人员受伤 | 操作规程教育培训 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 作业监护 |
|  |  | 调压站停车 | 残留气体未放空 | 火灾爆炸 | 监控检测 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 操作规程教育培训 |
|  |  |  | 换热器水未排净 | 设备损坏 | 操作规程教育培训 | 4 | 2 | 8 | 一般风险 | 日常巡检 |
|  | 更换 | 穿戴劳保用品，触摸静电释放装置 | 未穿戴合格劳保用品 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 上岗前安全检查 |
|  |  |  | 未触摸静电释放装置 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 监督检查 |
|  |  | 阀门确认，卸胶管 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  |  | 管线气体未放空 | 人员受伤 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  | 接地线转移至新车，连接胶管 | 接地线未连接 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 作业前安全检查 |
|  |  |  | 管线连接不牢 | 火灾爆炸、人员受伤 | 操作规程、可燃气体检测仪 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 作业监护 |
|  |  | 阀门确认 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  |  | 阀门开启速度过快 | 管道超压、人员受伤 | 操作规程教育培训 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 作业监护 |
|  | 燃气加臭 | 运行前检查 | 电气线路故障 | 触电 | 定期检查 | 1 | 3 | 3 | 一般风险 | 漏电保护器 |
|  |  |  | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定期检查维护 |
|  |  | 启动运行 | 电气线路故障 | 触电 | 定期检查 | 1 | 3 | 3 | 一般风险 | 漏电保护器 |
|  |  |  | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  | 停止操作 | 电气线路故障 | 触电 | 定期检查 | 1 | 3 | 3 | 一般风险 | 漏电保护器 |
|  |  |  | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  | 储罐均压 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  |  | 阀门开启速度过快 | 管道超压、人员受伤 | 操作规程教育培训 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 作业监护 |
|  |  | 槽车自增压 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  | 观察储罐和槽罐液位、压力变化 | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息、冻伤 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定期检查维护 |
|  |  | 阀门确认 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  |  | 残留气体未放空 | 火灾爆炸 | 监控检测 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 作业监护 |
|  |  | 卸下软管静电接地 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  | 供气 | 供气前准备 | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息、冻伤 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定期检查维护 |
|  |  |  | 热水管路泄露 | 人员烫伤 | 压力监控、定期巡检 | 2 | 1 | 2 | 稍有风险 | 加强维护 |
|  |  | 开启加臭氧装置 | 电气线路故障 | 触电 | 定期检查 | 1 | 3 | 3 | 一般风险 | 漏电保护器 |
|  |  |  | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定期检查维护 |
|  |  | 关闭BOG阀门，打开储罐上进液阀门和液相，预冷后开启出液阀 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  |  | 管线未预冷 | 管道损坏、人员受伤 | 操作规程教育培训 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 作业监护 |
|  |  | 开启储罐增压器阀，储罐气相阀门开阀，控制增压器气化量，保证稳定增压 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  |  | 压力调节阀故障 | 设备损坏、人员受伤 | 定期检查维护 | 1 | 4 | 4 | 稍有风险 | 作业前安全检查 |
|  |  | 供气完成时，首先关闭储罐出液阀,储罐增压器阀，增压出液阀及气化器、调压器相应阀门，再打开进出液连通阀和气液连通阀，保证液相管内无残液 | 未使用防爆工具 | 火灾爆炸 | 操作规程教育培训 | 4 | 4 | 16 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  |  | 操作失误 | 设备超压、人员受伤 | 操作规程教育培训、安全阀 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 作业监护 |
|  |  |  | 管线内残液未放空 | 设备损坏、火灾爆炸、人员受伤 | 操作规程教育培训 | 3 | 5 | 15 | 高度风险 | 作业监护 |
|  |  | 最后检查储罐的压力、管网压力及储罐液位 | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定期检查维护 |
|  | 日常巡检 | 检查主控室各种控制仪表，加臭机是否正常 | 电气线路故障 | 触电 | 定期检查 | 1 | 3 | 3 | 一般风险 | 加强维护 |
|  |  | 压力表指示正常，各点无泄漏无结霜车身支架，静电接地车门固定牢固，周围无杂物 | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定期检查维护 |
|  |  |  | 静电接地故障 | 火灾爆炸 | 定期检查 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 作业前安全检查 |
|  |  | 卸车台连接点无泄漏高压阀门正常，高压软管连接牢固无起泡泄漏等异常情况，管道部分无锈蚀等 | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定期检查维护 |
|  |  | 调压站压力温度指示是否正常，检查安全阀开启状态，各密封点无泄漏，阀门清洁管道无锈蚀，检查工艺管道的各仪表，流量计等是否正常 | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定期检查维护 |
|  |  | 确认锅炉运行无异常燃烧稳定循环泵、计量表、压力表是否正常，水位达标，室内通风是否良好 | 气相管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定期检查维护 |
|  |  |  | 水管路泄露 | 人员烫伤、触电 | 定期检查 | 1 | 3 | 3 | 稍有风险 | 加强维护 |
|  |  | 检查综合楼区的变电间防护情况，备用电源无异常，气泵工作良好无异常 | 电气线路故障 | 触电 | 定期检查 | 1 | 3 | 3 | 一般风险 | 漏电保护器 |
|  |  | 消防设施完好，仔细检查消防器材仪表显示情况附件是否齐全 | 消防设备故障 | 火灾 | 定期检查 | 1 | 3 | 3 | 稍有风险 | 加强维护 |
|  |  | 工艺区，压力表、温度计显示正常，管道无锈蚀、泄露，安全阀开启状态 | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息、冻伤 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 定期检查维护 |
|  |  |  | 安全阀未投用 | 设备管线、超压损坏 | 操作规程培训教育 | 1 | 3 | 3 | 稍有风险 | 定期巡检 |
|  | 对员工和顾客进行安全教育 |  | 人员不安全作业行为 | 人员受伤 | 教育培训 | 1 | 3 | 3 | 稍有风险 | 加强监管 |
|  | 监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为 |  | 人员不安全作业行为 | 人员受伤 | 教育培训 | 1 | 3 | 3 | 稍有风险 | 加强监管 |
|  |  |  | 车辆进入厂区未装防火帽 | 火灾爆炸 | 检查 | 3 | 4 | 12 | 显著风险 | 加强监管 |
|  | 检查站内设备设施的安全状况 |  | 未穿戴劳保用品 | 火灾爆炸、 人员伤害 | 培训教育 | 2 | 4 | 8 | 一般风险 | 岗前安全检查 |
|  | 定期维护和保养消防器材 |  | 操作不当 | 人员受伤、设备损坏 | 培训教育 | 1 | 2 | 2 | 稍有风险 | 作业监督 |
|  | 安全检查记录和隐患整改记录、票证管理 |  | 未进行记录和管理 | 人员伤害、设备损坏 | 严格管理制度 | 1 | 5 | 5 | 一般风险 | 加强监管 |
|  | 监督员工正确佩戴劳动防护用品 |  | 未进行监管 | 人员受伤 | 严格管理制度 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 | 加强监管 |
|  | 检维修作业监护 |  | 未穿戴劳保用品 | 火灾爆炸、 人员伤害 | 培训教育 | 2 | 4 | 8 | 一般风险 | 岗前安全检查 |
|  | 组织进行安全生产事故应急救援预案演练 |  | 未穿戴劳保用品 | 火灾爆炸、 人员伤害 | 培训教育 | 2 | 4 | 8 | 一般风险 | 岗前安全检查 |
|  | 危险作业审批、现场组织和管理 |  | 未进行组织管理 | 人员伤害、设备损坏 | 严格管理制度 | 1 | 5 | 5 | 一般风险 | 加强监管 |
|  | 安全管理 |  | 未穿戴劳动防护用品 | 火灾爆炸、 人员伤害 | 培训教育 | 2 | 4 | 8 | 一般风险 | 岗前安全检查 |
|  |  |  | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 作业监护 |
|  |  |  | 电气线路漏电 | 人员触电 | 电气检查维护 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 漏电保护器 |
|  | 安全检查 |  | 管路泄露 | 火灾爆炸、人员窒息 | 可燃气体探测仪报警 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 作业监护 |
|  |  |  | 未穿戴劳动防护用品 | 火灾爆炸、 人员伤害 | 培训教育 | 2 | 4 | 8 | 一般风险 | 岗前安全检查 |
|  |  |  | 电气线路漏电 | 人员触电 | 电气检查维护 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 漏电保护器 |
|  | 安全培训教育 |  | 电气线路漏电 | 人员触电 | 电气检查维护 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 安全检查 |

- 七、风险信息统计表

对本站评估出的固有风险和各岗位作业风险进行统计，分析固有风险与岗位风险不同等级所占比例，根据比例确定确定风险管控重点工作，见表7-1。从表中可知本站的巨大和高度风险主要是在固有风险中，所以本站应加强固有风险和不符合项的整改力度，使风险控制在可接受范围。

表7-1风险等级分布信息表

| 项目单位 风险级别 | 固有风险 |  | 操作工 |  | 安全员 |  | 总计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
| 一般风险D级/蓝色 | 1 | 50% | 37 | 45.68% | 16 | 94.12% | 54 | 54% |
| 显著风险C级/黄色 | 1 | 50% | 19 | 23.46% | 1 | 5.88% | 21 | 21% |
| 高度风险B级/橙色 |  |  | 25 | 30.86% |  |  | 25 | 25% |
| 重大风险A级/红色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 2 |  | 81 |  | 17 |  | 100 |  |

- 八、风险控制措施方案统计表/风险管控台账

针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，落实具体的责任单位、责任人和管控措施建立、运行安全风险分级管控制度。风险管控方案详见下表。

表8-1 风险管控方案

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 1 | 作业活动 | 调压设备巡检 | 1 | 进入调压站 | 调压室内通风不良 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 1、确保通风孔畅通 2、用检漏仪检测无泄漏后方可进入 | 1、持证上岗 2、调压站巡检维护操作规程培训 | 穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽 | 1、采取安全方式强制通风 2、出现人身伤害时紧急送医并上报上级 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 2 |  | 调压站无警示标志或警示标志不全 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 调压站外悬挂调压站编号牌及有“严禁烟火、禁止入内”等内容的警示牌 |  |  | 定期巡查，发现缺失后应立即补齐 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 3 |  | 调压器及管道锈蚀 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 定期除锈防腐 | 制定巡查及维护保养计划，定期巡查 |  |  |  | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 4 | 检查阀门的开关状态 | 阀门开关处于错误的状态或指示错误 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 悬挂阀门状态指示牌 | 进行实施过程检查 |  |  | 1、指示牌指示错误及时更改为正确的指示牌 2、阀门处于错误的开关状态应按程序恢复为正确状态 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 5 | 检查调压器的运行 | 调压器的运行压力不稳定 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 对重点调压器安装压力监测系统 | 及时调整调压器的出口压力（运行压力范围：2.0-3.0KPa） |  |  | 启用备用调压器，维修故障调压器 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 6 | 检查放散阀、切断阀的运行 | 放散阀、切断阀工作失效、运行压力过高、超过下游安全极限 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、切断阀每季度手动切断并复位一次，每半年测试切断压力一次 2、放散阀定期巡检维护、每年校验2次 |  |  | 及时维修直至合格后，方可运行 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 7 | 检查过滤器压差 | 过滤器压差＞10KPa | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 更换过滤芯 | 定期对过滤器进行排污 |  |  | 清理过滤器的过滤芯 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 8 | 用PPM检漏仪查漏 | 调压设备泄漏 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 每月一次使用PPM检漏仪测漏 |  |  | 查找泄漏处，维修泄漏点直至无泄漏后方可运行 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 9 | 检查调压站内的防爆电器、静电接地设施 | 防爆电器不防爆、静电接地电阻>100Ω | 4 | 4 | 类型：触电 后果：人身伤害 |  | 每年测量2次 |  |  | 不符合安全要求，及时修复 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 10 | 工作完成综合检查 | 站门、箱门未锁好 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 工作完成后及时检查、确保安全并填写《调压箱（柜）巡检日报表》 |  |  |  | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
| 2 | 作业活动 | 调压设备维修 | 1 | 进入调压站 | 调压室内通风不良 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 1、确保通风孔畅通 2、用检漏仪检测无泄漏后方可进入 | 1、持证上岗 2、调压站维修操作规程培训 | 穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽 | 1、采取安全方式强制通风 2、出现人身伤害时紧急送医并上报上级 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 检查阀门的开关状态 | 阀门开关处于错误的状态或指示错误 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 悬挂阀门状态指示牌 | 进行实施过程检查 |  |  | 1、指示牌指示错误及时更改为正确的指示牌 2、阀门处于错误的开关状态应按程序恢复为正确状态 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 3 | 关闭待修调压器进出口阀门、放空管道内的燃气 | 阀门关闭不严 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 及时对不严密的阀门进行更换 |  |  | 1、停止作业 2、上报上级 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 4 | 维修调压器 | 调压器关闭不严 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、对调压器阀口及组件进行清洗、研磨、润滑，更换阀口垫、薄膜、密封胶圈 2、检查信号管是否畅通 3、检查调节弹簧是否变形 |  |  | 重新维修直至合格后，调压器方可运行 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 5 | 检查过滤器过滤芯 | 过滤器压差＞10KPa | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 更换过滤芯 | 定期对过滤器进行排污 |  |  | 清理过滤芯 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 6 | 维修放散阀、切断阀 | 放散阀、切断阀工作失效、调压器运行压力过高、超过下游安全极限 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、更换切断阀、放散阀的阀口垫及密封胶圈 2、检查信号管是否畅通 3、检查调节弹簧是否变形 |  |  | 重新维修直至合格后，方可运行 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 7 | 开启进口阀门，进行置换及气密性实验 | 出现漏点 | 4 | 4 | 类型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 及时对不严密的阀门进行更换 | 定期对阀门检查 |  |  | 维修泄漏点直至无泄漏 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 8 | 调试调压器 | 调压器的运行压力不稳定 | 4 | 4 | 类型：火灾、中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 及时调整调压器的出口压力（运行压力范围：2.0-3.0KPa） |  |  | 维修直至合格后，调压器方可运行 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 9 | 调试放散阀切断阀 | 放散阀、切断阀工作失效 | 4 | 4 | 类型：火灾、中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 按规定压力数值设定 |  |  | 维修直至合格后，切断阀方可运行 | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
|  |  |  | 10 | 工作完成综合检查 | 站门、箱门未锁好 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 工作完成后及时检查、确保安全并填写《调压箱（柜）维修记录表》 |  |  |  | 班组级 | 管网部调压管理中心 | 调压管理中心主任 |  |
| 3 | 作业活动 | 高中压燃气户外抢险作业 | 1 | 现场 监护 | 抢险警戒、烟火管制、交通管制、人员疏散不到位 | 2 | 2 | 类型：火灾、爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、设立警戒线、摆放警戒牌，必要时扩大警戒范围；摆放安全标志、警示灯、消防器材 2、现场监护，管制交通、严禁烟火、及时疏散行人 3、警戒区域内严禁启动车辆、切断电源、消除一切明火 | 1、持证上岗 2、现场监护培训 | 1、穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽 2、使用防爆工具 3、现场严禁使用非防爆手机 | 1、向应急指挥中心反馈现场情况 2、必要时向“110””119”“120”求助 | 公司级 | 总公司 | 总经理 |  |
|  |  |  | 2 | 切断 气源 | 需要切断气源时，阀门无法关闭或关闭不严 | 1 | 1 | 类型：火灾、中毒或窒息 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、迅速关闭上一级阀门 2、管线泄漏，立即关闭上、下游阀门 3、如果管线燃烧着火，先关闭下游阀门，再缓慢关闭上游阀门，保持微正压300-500Pa，配合消防灭火 |  |  |  | 公司级 | 总公司 | 总经理 |  |
|  |  |  | 3 | 使用防爆工具 | 使用非防爆通讯工具及仪器 | 4 | 4 | 类型：火灾或爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  |  |  |  | 如果有人员受伤紧急送医并上报部门、风险管理部 | 班组级 | 管网部应急抢修中心 | 应急抢修中心主任 |  |
|  |  |  | 4 | 燃气泄漏污染范围排查 | 未对燃气污染范围的地下窨井、地上建筑物进行排查 | 1 | 1 | 类型：火灾中毒或爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 对污染区域地下窨井、阀门井、污水沟、地上建筑物内进行燃气PPM浓度排查检测 | 1、持证上岗 2、户外应急抢险预案培训 |  |  | 公司级 | 总公司 | 总经理 |  |
|  |  |  | 5 | 人员 疏散 | 污染区域人员疏散不及时 | 2 | 2 | 类型：火灾中毒或窒息 后果：人身伤害、财产损失 |  | 对污染区域居民、商铺、各类商贩及无关人员迅速疏散、撤离 |  |  | 1、根据污染区域范围立即汇报公司组织力量扩大对污染区域范围内的人员疏散、撤离 2、必要时向属地政府部门请求协助 | 公司级 | 总公司 | 总经理 |  |
|  |  |  | 6 | 实施 维修 | 维修现场燃气浓度过高 | 2 | 2 | 类型：火灾或爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、现场专人监护并随时用PPM检漏仪对事故现场区域进行气体浓度检测 2、使用防爆鼓风机对施工坑内进行吹扫 3、当浓度达到爆炸下限20%以下时方可开始抢修作业 | 1、持证上岗 2、紧急事故处理程序培训 |  | 如果有人员受伤，停止作业，紧急送医并上报部门、风险管理部 | 公司级 | 总公司 | 总经理 |  |
|  |  |  | 7 |  | 磕碰、摔伤、烧伤、触电、塌方、高空跌落，中毒 | 3 | 3 | 类型：触电、物体打击、机械伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、观察、消除抢险现场周围一切不安全因素 2、专人负责监护 | 个人防护培训 |  | 如果有人员受伤，停止作业，紧急送医并上报部门、风险管理部 | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 8 | 置换、放散恢复供气 | 置换不合格、违规放散 | 2 | 2 | 类型：火灾、其它爆炸 后果：人身伤害、 财产损失 |  | 1、设置隔离区 2、配备灭火器 3、放散管应高于地面2米设置阻火器并可靠接地避开住宅、明火、高压电线 4、用甲烷浓度分析仪测试三次，间隔5分钟，甲烷浓度达到90%以上 |  |  |  | 公司级 | 总公司 | 总经理 |  |
| 4 | 作业活动 | 低压燃气户外抢险作业 | 1 | 现场 监护 | 抢险警戒、烟火管制、交通管制、人员疏散不到位 | 3 | 3 | 类型：火灾、爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、设立警戒线、摆放警戒牌；摆放安全标志、警示灯、消防器材 2、现场监护，管制交通、严禁烟火、及时疏散行人 3、警戒区域内严禁启动车辆、切断电源、消除一切明火 | 1、持证上岗 2、现场监护培训 | 1、穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽 2、使用防爆工具 3、现场严禁使用非防爆手机 | 1、向应急指挥中心反馈现场情况 2、必要时向“110””119”“120”求助 | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 2 | 切断 气源 | 需要切断气源时，阀门无法关闭或关闭不严 | 3 | 3 | 类型：火灾中毒或窒息 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、迅速切断泄漏点的气源 2、管线泄漏严重时，立即上报上级、关闭调压器 3、如果管线燃烧着火，保持微正压300-500Pa，配合消防灭火 |  |  |  | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 3 | 使用防爆工具 | 使用非防爆通讯工具及仪器 | 4 | 4 | 类型：火灾或爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  |  |  |  | 如果有人员受伤紧急送医并上报部门、风险管理部 | 班组级 | 管网部应急抢修中心 | 应急抢修中心主任 |  |
|  |  |  | 4 | 燃气泄漏污染范围排查 | 未对燃气污染范围的地下窨井、地上建筑物进行排查 | 3 | 3 | 类型：火灾中毒或爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 对污染区域地下窨井、阀门井、污水沟、地上建筑物内进行燃气PPM浓度排查检测 | 1、持证上岗 2、户外应急抢险预案培训 |  |  | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 5 | 人员 疏散 | 污染区域人员疏散不及时 | 3 | 3 | 类型：火灾中毒或窒息 后果：人身伤害、财产损失 |  | 对污染区域居民、商铺、各类商贩及无关人员迅速疏散、撤离 |  |  | 1、根据污染区域范围立即汇报公司组织力量扩大对污染区域范围内的人员疏散、撤离 2、必要时向属地政府部门请求协助 | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 6 | 实施 维修 | 维修现场燃气浓度过高 | 3 | 3 | 类型：火灾或爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、现场专人监护并随时用PPM检漏仪对事故现场区域进行气体浓度检测 2、使用防爆鼓风机对施工坑内进行吹扫 3、当浓度达到爆炸下限20%以下时方可开始抢修作业 | 1、持证上岗 2、紧急事故处理程序培训 |  | 如果有人员受伤，停止作业，紧急送医并上报部门、风险管理部 | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 7 |  | 磕碰、摔伤、烧伤、触电、塌方、高空跌落，中毒 | 3 | 3 | 类型：触电、物体打击、机械伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、观察、消除抢险现场周围一切不安全因素 2、专人负责监护 | 个人防护培训 |  | 如果有人员受伤，停止作业，紧急送医并上报部门、风险管理部 | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
| 5 | 作业活动 | 改线、掐头作业 | 1 | 施工前准备 | 对施工程序及注意事项不明确 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 制定施工方案并呈报审批 | 施工前对施工方案进行培训 | 穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套 |  | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 现场警戒隔离 | 现场混乱、人员密集 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 | 设置隔离带 | 1、摆放安全标志、警示灯、消防器材 2、办理《动火作业许可证》 |  |  |  | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 3 | 现场 开挖 | 未对周围第三方管线进行勘察、未加固操作坑 | 4 | 4 | 类型：触电、淹溺、灼烫、坍塌 后果：人身伤害、财产损失 | 施工前勘察现场、及时加固操作坑 | 1、观察、消除施工现场周围一切不安全因素，专人监督挖掘过程 2、操作坑沟槽弃土离沟槽0.5米 3、沟深超过1.2米，根据土质情况加档支撑 |  |  |  | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 4 | 切断上下游气源 | 切断阀门密封不严 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 | 在阀门下游放散口处监测压力 | 阀门连续开关几次清除阀口杂质 |  |  | 更改施工方案，关闭上一级阀门 | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 5 | 改线段管道置换放散 | 置换不合格、违规放散 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 | 1、放散位置挑选安全空旷地带、设置隔离带、严禁烟火警示标志 2、配置消防器材 | 1、用惰性气体吹扫置换 2、连续3次测试无燃气浓度每次间隔5分钟 3、放散位置专人监护 | 1、持证上岗 2、改线掐头操作规程技术培训 |  |  | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 6 | 新旧管道对接施工（动火作业） | 1、未按要求办理《动火作业许可证》 2、焊口焊接质量不合格 | 2 | 2 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 1、现场安全环境检查，《动火作业许可证》检查 2、探伤公司资质检查 3 、钢制管道焊接处必须射线探伤合格并且焊接两端必须达到电位平衡 |  |  | 对不合格焊口进行重新焊接直至检测合格 | 公司级 | 总公司 | 总经理 |  |
|  |  |  | 7 | 新接管段置换送气 | 1、置换不合格 2、流速过快 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 1、连续3次测试燃气浓度达到90%以上、每次间隔5分钟 2、缓慢开启阀门，压力控制在5000Pa以下，流速控制在20m/s以下 | 1、持证上岗 2、置换送气操作规程技术培训 |  | 继续放散直至合格 | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 8 | 填写改线、掐头施工记录 | 记录未及时整理及归档，信息不完整 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 作业完成后及时填写施工记录 |  |  |  | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
| 6 | 作业活动 | 阴极保护检测 | 1 | 检测管道保护电位 | 电位不合格导致管道腐蚀 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 管道的保护电位应在正常值范围内 | 1、持证上岗 2、阴极保护技术培训 | 穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套 | 电位高于正常值时应及时查找破损点并修复或补加牺牲阳极 | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 填写检测记录 | 不利于了解管道保护情况 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 现场填写检测数据 |  |  |  | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
| 7 | 作业活动 | 阀门巡检维护 | 1 | 现场警戒隔离 | 非工作人员进入作业现场 | 4 | 4 | 类型：车辆伤害 后果：人身伤害 | 摆放安全标志 |  | 1、持证上岗 2、阀门结构原理培训 | 穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套 | 停止作业，受伤人员送医 | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 阀门井内燃气浓度的检测 | 阀门存在泄漏 | 3 | 3 | 类型：火灾、其他爆炸 后果：人身伤害 |  | 开启井盖前必须用PPM检漏仪检测 |  |  | 及时上报，作业人员监护现场，等待人员维修 | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 3 | 更换阀门管理卡 | 造成漏巡无法了解阀门井状况 | 4 | 4 | 类型：机械伤害 后果：人身伤害 |  | 更换每一个阀门对应的阀门管理卡 |  |  |  | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 4 | 检查阀门开关是否正常 | 阀门无法正常开关 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸 后果：人身伤害 |  | 1、运行中的阀门每年启闭试验一次 2、关闭4—5圈后复位 |  |  | 及时维修更换 | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 5 | 填写阀门巡检记录表 | 记录未及时整理及归档，信息不完整 | 4 | 4 | 类型：机械伤害 后果：人身伤害 |  | 现场巡检记录填写 |  |  |  | 班组级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
| 8 | 作业活动 | 有限空间作业 | 1 | 现场警戒隔离 | 现场人员车辆经过 | 4 | 4 | 类型：车辆伤害、高处坠落 后果：人身伤害 | 设置隔离带 | 摆放安全标志、警示灯、消防器材，办理《有限空间作业许可证》 | 1、持证上岗 2、有限空间操作规程培训 | 穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套 | 停止作业，达到符合安全条件后复工 | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 检测有限空间气体成分 | 有限空间存在有害气体 | 3 | 3 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 | 利用防爆鼓风机进行强制通风 | 利用四合一检测仪实时监测有限空间的气体成分合格 |  |  | 继续强制通风直至监测合格 | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 3 | 进入有限空间 | 有限空间空气流动不畅 | 3 | 3 | 类型：中毒或窒息 后果：人身伤害 | 利用防爆鼓风机进行强制通风 | 搭建三脚架，有限空间外必须有专人监护并且有限空间内连续作业不能超过8小时 |  |  | 停止作业，作业人员从有限空间撤离 | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
| 9 | 作业活动 | 置换通气作业 | 1 | 置换前准备 | 对置换流程不熟悉，管线走向不明确 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 制定置换方案并呈报审批 | 1、持证上岗 2、置换通气操作技术培训 | 穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套 |  | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 置换管道气密性实验 | 气密性实验不合格 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 气密性实验必须观察不少于24小时保持压力不变，并做好记录 |  |  | 分析原因，查找泄漏点 | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 3 | 现场警戒隔离 | 放散区域内有闲杂人员进入或有明火存在 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 | 设置隔离带 | 摆放安全标志、警示灯、消防器材 |  |  | 停止作业，达到符合安全条件后复工 | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 4 | 管道 置换 | 燃气流速快、放散管过低且没有良好接地、置换不合格 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 1、置换时压力不应大于5000Pa 2、放散管应高于地面2米设置阻火器并可靠接地，避开住宅、明火、高压电线 3、放散并检测气体浓度，连续三次每次间隔5分钟燃气浓度达到90%并派专人检测 |  |  | 通过上游阀门控制置换压力，连续放散直至合格 | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
|  |  |  | 5 | 填写置换通气记录 | 记录未及时整理及归档，信息不完整 | 4 | 4 | 类型：火灾、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身伤害 |  | 置换完成后及时填写 |  |  | 及时整理及归档 | 班组级 | 管网维修中心 | 管网维修中心主任 |  |
| 10 | 作业活动 | 燃气管道巡查、测漏 | 1 | 制定巡查、测漏计划 | 巡查、测漏计划不完善 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：停工 |  | 1、制定详细的巡查、测漏计划 2、巡查周期每周两次；测漏周期每年不少于一次 | 1、持证上岗 2、定期培训《管线巡查与测漏》 | 穿戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣 |  | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 巡查、测漏工作 | 管道漏测 | 4 | 4 | 类型：爆炸、中毒、窒息 后果：人身损害、财产损失 |  | 及时对照图纸与现场进行核对，对漏测部分进行补测 |  |  | 对漏测部分及时进行补测 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 3 |  | 管道漏巡 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身损害、财产损失 |  | 及时对照图纸与现场进行核对，对漏巡部分进行补巡 |  |  | 对漏巡部分及时进行补巡 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 4 |  | 管道发生泄漏 | 4 | 4 | 类型：火灾、爆炸、中毒、窒息 后果：人身损害、财产损失 |  | 1、大量漏气，立即上报，现场警戒，等待支援 2、轻微漏气，及时记录，后续跟进，继续巡检 |  |  | 立即上报并启动燃气泄漏应急预案 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 5 |  | 部分管道无法接近 | 4 | 4 | 类型：火灾、爆炸、中毒、窒息 后果：人身损害、财产损失 |  | 现场记录，后期进行补巡或补测 |  |  | 记录出确切位置，后期进行补巡或补测 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 6 |  | 管线附近发现施工现场 | 4 | 4 | 类型：坍塌 后果：人身伤害，财产损失 |  | 现场监护，及时联系相关方，并下达施工《交底记录》及相关资料，立即上报 |  |  | 停止巡查，及时上报，启动监护员工作流程 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 7 |  | 管线附近发现违章占压 | 4 | 4 | 类型：火灾、爆炸、中毒、窒息 后果：人身损害、财产损失 |  | 认真核实，讲明危害性，下达隐患通知书，限期整改，及时上报 |  |  | 停止巡查，先行处理违章占压，及时上报 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 8 |  | 警示标志不全——导致施工方无法及时发现燃气管道，造成管道损坏 | 3 | 3 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害，财产损失 |  | 现场记录，并标记出确切位置，后期及时增补警示标志 |  |  | 启动应急预案，并标记出确切位置，后期及时增补警示标志 | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 9 | 巡查、测漏记录表填写 | 巡检记录未及时整理及归档，信息不完整 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：工作环境破坏 |  | 每天填写巡检记录，及时整理及归档 |  |  | 及时整理及归档 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
| 11 | 作业活动 | 燃气管道安全监护 | 1 | 进入施工工地 | 施工工地无专人监护 | 4 | 4 | 类型：爆炸、中毒、窒息 后果：人身损害、财产损失 |  | 做好工地监护记录表的检查 | 1、持证上岗 2、《防止第三者破坏指引》培训 | 穿戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣 | 专人监护 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 2 |  | 未签订《施工现场燃气设施交底记录》，未派发燃气管道宣传资料、管位走向图纸 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 | 现场签订《施工现场燃气设施交底记录》；派发管位图纸及相关宣传资料 | 现场监护，及时签订交底记录，并发放宣传资料 |  |  | 及时与现场负责人签订《施工现场燃气设施交底记录》 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 3 |  | 燃气管道附近施工前未进行人工探管 | 4 | 4 | 类型：爆炸、中毒、窒息 后果：人身损害、财产损失 |  | 现场监督，人工探管 |  |  | 停止作业，立即进行人工探管 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 4 |  | 施工现场警示标志被损毁 | 3 | 3 | 类型：中毒、爆炸 窒息 后果：人身损害、财产损失 | 每天检查施工现场警示标志 | 现场监护，及时增补警示标志 |  |  | 及时增补警示标志 | 部门级 | 管网部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 5 |  | 违规施工造成管道泄漏 | 4 | 4 | 类型:中毒、爆炸 窒息 后果：人身损害、财产损失 |  | 立即制止施工，及时上报，警戒现场，启动现场应急处置 |  |  | 立即制止施工，及时上报，警戒现场，启动现场应急处置 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
|  |  |  | 6 | 填写监护记录 | 记录未及时整理及归档，信息不完整 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：工作环境破坏 |  | 每天填写监护记录，及时整理及归档 |  |  | 及时整理、归档 | 班组级 | 管网部巡检中心 | 管网部巡检中心主任 |  |
| 12 | 作业活动 | 门站设备设施日常巡检 | 1 | 进入场站生产区 | 1、人体存在静电，产生电火花 2、未穿戴防静电工作服 | 4 | 4 | 类型：中毒、窒息、火灾、爆炸 后果：人身伤害、财产损失、停工 | 1、生产区入口设置静电释放柱 | 1、对进入生产区人员进行火种、电子设备管控，通过静电释放柱释放静电 2、每半年检测静电释放柱、接地电阻的阻值符合要求（≤10Ω） | 1、持证上岗 2、对员工进行设备巡检、维护标准及操作规程培训 | 穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套 |  | 班组级 | 场站运行部门站 | 门站 站长 |  |
|  |  |  | 2 | 燃气设施外观检查 | 燃气设施锈蚀 | 4 | 4 | 类型：中毒、窒息、火灾、爆炸 后果：人身伤害、财产损失、停工 |  | 1、每季度不少于一次检查管道锈蚀情况，发现锈蚀及时修复 |  |  |  | 班组级 | 场站运行部门站 | 门站 站长 |  |
|  |  |  |  |  | 燃气设施或其支撑变形 | 4 | 4 | 类型：中毒、窒息、火灾、爆炸 后果：人身伤害、财产损失、停工 | 1、燃气地下管道出地时加套管 2、对较重燃气设施加装支撑 | 1、每月不少于一次检查管道是否存在变形或支撑基础下沉情况，发现异常及时修复 2、每季度不少于一次检查工艺管道与套管之间的封堵是否有效 |  |  |  | 班组级 | 场站运行部门站 | 门站 站长 |  |
|  |  |  | 3 | 燃气设施泄漏检查 | 燃气设施泄漏 | 4 | 4 | 类型：火灾、中毒和窒息、爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器，并通过SCADA系统将信号远传至操作室及调度控制中心 | 1、每日一次检查固定式探测器燃气泄漏情况 2、每周一次使用ppm级手持式检漏仪对生产区内燃气设备的接口、密封口等部位进行泄漏检查 3、每年一次对气体检测仪进行校验 |  |  | 1、如发现设备燃气泄漏，及时上报 2、对轻微燃气泄漏，及时修复 3、如发生严重泄漏，对现场及周边人员进行疏散，同时对故障设备采取关闭上下游控制阀门、降压等措施，待现场风险可控后跟进修复 | 班组级 | 场站运行部门站 | 门站 站长 |  |
|  |  |  | 4 | 阀门 检查 | 阀门开关或开度状态不正确，功能不正常 | 4 | 4 | 类型：中毒、窒息、火灾、爆炸 后果：人身伤害、财产损失、停工 |  | 1、制作并悬挂阀门状态指示牌 2、每周不少于一次检查阀门状态是否符合要求 3、每月一次检查切断阀关闭有效性 4、每季度一次进行阀门操作启闭试验，检查限位开关是否正常 5、每年一次对安全放散阀进行校验 |  |  |  | 班组级 | 场站运行部门站 | 门站 站长 |  |
|  |  |  | 5 | 调压装置检查 | 调压器运行工况不正常 | 4 | 4 | 类型：火灾、中毒和窒息、爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 1、每条调压支路安装监控调压器和切断阀保障支路运行 2、调压撬配置备用支路 3、工作调压器和监控调压器之间安装压力表检测工作调压器运行情况 | 1、每日检查调压器运行情况，进出口压力是否正常，是否有异响 2、每月检查超压切断阀脱扣机构能否工作正常，检查切断后是否严密；手动启闭切断阀数次，以清除运动件表面附着的杂质 3、每季度至少一次进行调压器工作支路和备用支路切换 4、每年两次对压力表进行校验 5、每年一次对温度表、安全阀等安全附件进行校验 6、冬季前检查保温伴热设施情况 |  |  | 启用备用调压器，维修故障调压器 | 班组级 | 场站运行部门站 | 门站 站长 |  |
|  |  |  | 6 | 过滤器检查 | 过滤器阻塞 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：财产损失、停工 | 1、调压撬配置备用过滤支路 | 1、每周检查差压计指示值是否在正常范围内（≦10KPa),指示值超出10KPa时进行排污或清理更换滤芯 2、每季度进行过滤器工作支路和备用支路切换 |  |  | 切换备用支路，更换过滤器芯 | 班组级 | 场站运行部门站 | 门站 站长 |  |
|  |  |  | 7 | 加臭装置检查 | 加臭剂泄漏 | 4 | 4 | 类型：中毒、火灾 后果：环境污染、人身伤害 | 1、加臭机建造围堰和集液池 2、加臭机储液罐配置磁翻板液位计 | 1、每天检查加臭剂是否泄漏 |  | 穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套、护目镜、空气呼吸器 | 1、如发现设备泄漏现象，及时上报 2、对轻微泄漏现象，及时用堵漏泥封堵，跟进修复 3、如发生严重泄漏，对现场及周边人员进行疏散，同时对故障设备采取关闭上下游阀门，用吸附索围堤堵截减少扩散，用吸附垫吸收泄漏液体，现场喷洒中和剂或遮蔽剂，待现场风险可控后跟进修复 | 班组级 | 场站运行部门站 | 门站 站长 |  |
|  |  |  | 8 | 低压配电装置、控制系统检查 | 配电室防护不到位 | 4 | 4 | 类型：漏电、触电、火灾 后果：人身伤害、财产损失 | 1、配电室入口选用外开防火门、设挡鼠板 2、配电室地面铺装绝缘胶板 3、配电柜外壳有效接地 4、配电柜内选用漏电保护开关 | 1、每日检查门窗、挡鼠板是否能有效阻挡小动物进入 2、每日检查电压、电流运行是否平稳，配电设施有无异味、异响等可能造成漏电的现象 3、每半年对接地电阻值进行检测 4、每年对漏电保护器进行功能性检测 5、每年对绝缘工具的绝缘能力进行测试 6、配电室配置二氧化碳灭火器 |  | 使用绝缘工具 穿戴绝缘鞋、绝缘手套 | 1、切断漏电位置上一级开关 2、人员触电急救 | 班组级 | 场站运行部门站 | 门站 站长 |  |
|  |  |  |  |  | 供电不正常 | 4 | 4 | 类型：漏电、触电、火灾 后果：人身伤害、财产损失 | 1、站控系统采用UPS供电 | 1、每月目视检查低压配电装置各接线端子和电器元件有无损坏，是否有放电痕迹 2、每半年至少对各配电箱、柜清洁一次 3、每年检查低压配电装置坚固件、连接件是否有松动，导电零件以及其它的零部件有无生锈、腐蚀的痕迹，绝缘表面有无爬电痕迹和炭化现象 |  |  | 1、停止故障路电源供应，启用备用电源 | 班组级 | 场站运行部门站 | 门站 站长 |  |
| 13 | 作业活动 | 土方开挖 | 1 | 现场安全防护 | 防护不到位 | 4 | 4 | 类型：物体打击 后果：人身伤害 |  | 1、现场设置警示牌、围挡 2、夜间设置夜间警示灯、反光条 | 1、进场前进行安全教育 | 穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套 | 1、立即停止作业 2、送医 3、及时上报 | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 2 | 机械 进场 | 挖掘机作业半径危险 | 4 | 4 | 类型：机械伤害 后果：人身伤害 |  | 1、现场设置警示牌、围挡 2、机械周围设置护栏及防护 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 3 | 破碎 地面 | 切割及破碎路面致飞石溅伤 | 4 | 4 | 类型：物体打击、机械伤害 后果：人身伤害 |  | 1、隔离防护 2、设置护栏、警示标志 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 4 | 土方 开挖 | 破坏原有地下其它管线 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、停工、财产损失 |  | 1、和客户负责人落实现场情况 2、委托有资质的施工队伍探管并开挖样洞 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 5 |  | 管沟侧壁坍塌 | 3 | 3 | 类型：坍塌 后果：人身伤害 |  | 1、管沟若土质结实，深度不超过1.2米，不需设置支撑，管沟超过1.2米，除非检视管沟两旁土质、坡度及其他因素，不会导致塌陷，否则需要设置支撑 2、深坑设置安全通道 3、管沟边堆土高度不得超过1.5米 4、管沟边弃土离管沟边0.5米以外 |  |  |  | 部门级 | 工程部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 6 | 土方 回填 | 回填密实度不足致道路塌陷 | 4 | 4 | 类型：坍塌 后果：人身伤害、财产损失 |  | 承重道路需回填石粉或沙，上方灰土回填并机械夯实 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
| 14 | 作业活动 | 用电作业 | 1 | 作业前检查 | 电缆及用电设备破损、老化、无漏电保护 | 3 | 3 | 类型：触电 后果：人身伤害 | 更换电缆及用电设备 | 1、外观检查 2、一机、一闸、一漏、一箱 | 1、用电培训 2、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容 | 穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套 |  | 部门级 | 工程部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 2 | 线路 架设 | 施工线缆架设不当 | 4 | 4 | 类型：触电 后果：人身伤害 |  | 1、电缆必须埋地或架空固定，严禁沿地面明设 2、配电箱安装牢固 3、设置接地线 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 3 | 送电 | 未按规定执行送电程序 | 4 | 4 | 类型：触电、其他伤害 后果：人身伤害 |  | 先送总开关-分路开关-设备开关 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 4 | 停电 | 未按规定执行停电程序 | 4 | 4 | 类型：触电、其他伤害 后果：人身伤害 |  | 1、先停设备开关—停分路开关—后停总开关 2、无人看守时，停电后专人看守 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
| 15 | 作业活动 | 管道安装作业 | 1 | 管材 进场 | 管材防护不当 | 4 | 4 | 类型：物体打击 后果：人身伤害 |  | 1、管材堆放高度不得超过1.5米 2、管材下部需做有效支撑，确保管底距离地面15公分以上 3、管材两端有效封堵 | 1、持证上岗 2、进场前进行安全教育 |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 2 | 许可证办理 | 作业许可证未审批 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 作业许可证审批后方可作业 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 3 | 焊接 作业 | 弧光伤害、电渣焊灼伤 | 4 | 4 | 类型：灼烫 后果：人身伤害 |  |  |  | 穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套、护眼用具 |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 4 |  | 焊接作业周围有易燃物 | 3 | 3 | 类型：其他爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、气瓶间距大于5米，距明火距离大于10米 2、气瓶竖直放置阴凉处 3、气割气瓶有标准色标，有防回火装置 |  |  | 1、实施现场警戒，对受伤人员救护 2、送医 3、及时上报 | 部门级 | 工程部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 5 |  | PE管焊接时人员伤害 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 穿戴防护用具防止人员砸伤、割伤、挤伤、烫伤 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 6 | X射线探伤 | X射线辐射 | 3 | 3 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 1、X射线探伤防护距离大于25米 2、现场设置围护、警示标示 |  |  |  | 部门级 | 工程部 | 部门 经理 |  |
| 16 | 作业活动 | 高处作业 | 1 | 作业前检查 | 作业人员未按规定使用防护用品 | 4 | 4 | 类型：物体打击、坠落 后果：人身伤害 |  |  |  | 穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套、安全带、安全绳 |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 2 | 许可证办理 | 高处作业许可证未审批 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 高处作业许可证审批后方可作业 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 3 | 高处 作业 | 人员坠落 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 1、对高处作业许可证内容逐项检查签字 2、安全带必须“高挂抵用” 3、作业人员不得饮酒 4、恶劣天气禁止高处作业 | 1、持证上岗2、进场前进行安全教育 |  | 1、实施现场警戒，对受伤人员救护 2、送医 3、及时上报 | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 4 |  | 无人指挥 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 1、作业时，由专业人员现场指挥 2、使用梯子，应有人监护或设置围栏 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 5 |  | 作业周围有电线 | 3 | 3 | 类型：高处坠落、触电 后果：人身伤害 |  | 电线交叉作业时，间距不小于规范要求 |  |  |  | 部门级 | 工程部 | 部门 经理 |  |
| 17 | 作业活动 | 带气接头作业 | 1 | 带气接头作业方案审批 | 带气作业方案未审批 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 带气接头作业方案审批后方可作业 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 2 | 拆盲板、管道对接 | 燃气外泄 | 3 | 3 | 类型：其他爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 危险气体检漏仪 | 1、对带气接头作业方案内容逐项检查 2、熟练带气操作经验的技工具体操作 3、气体检测仪检测坑内气体浓度 4、配备灭火器 5、检查主动式呼吸器、检漏仪等所有设备，确保完好 | 1、持证上岗 2、进场前进行安全教育 | 穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套、呼吸机 | 1、实施现场警戒，对受伤人员救护 2、送医 3、及时上报 | 部门级 | 工程部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 3 |  | 管网脱压 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 1、熟练带气操作经验的技工具体操作 2、专人监护管网压力和调压站压力 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 4 | 置换 放散 | 放散环境不安全 | 4 | 4 | 类型：中毒和窒息 后果：人身伤害 |  | 1、放散管周围做围护 2、避开高压线及附近楼宇 3、放散管高于地面2米，有防回火装置 4、主管道的驱气量不超过2.5立方米，可以进行直接置换；驱气量超过2.5立方米，应以惰性气体进行置换 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
| 18 | 作业活动 | 非开挖作业 | 1 | 非开挖作业方案审批 | 非开挖作业方案未审批 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 非开挖作业方案审批后方可作业 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 2 | 定向钻作业 | 破坏原有地下其它管线 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、停工、财产损失 |  | 1、和客户负责人落实现场情况 2、委托有资质的施工队伍探管 3、现场调查，与各管线产权单位沟通 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 3 | 顶管 作业 | 深坑塌陷 | 3 | 3 | 类型：坍塌，淹溺 后果：人身伤害 |  | 1、坑下人员休息要远离坑边及放坡处，以防不慎 2、不作业时不允许坑内休息 3、在工作坑内四周使用密板支撑法或钢板支撑法 | 1、持证上岗 2、进场前进行安全教育 |  | 1、立即停止作业 2、送医 3、及时上报 | 部门级 | 工程部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 4 |  | 雨季深坑进水 | 4 | 4 | 类型：坍塌、淹溺 后果：人身伤害 |  | 1、雨季时，坑口及坑壁有效防水措施 2、深坑底有集水坑及潜水泵 |  |  |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
|  |  |  | 5 |  | 人员顶管施工不规范 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 1、人员套管内施工，随挖随顶 2、坑上专人指挥 |  | 穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套、安全绳 |  | 班组级 | 工程部 | 施工 主任 |  |
| 19 | 作业活动 | 民用客户户内抢、维修 | 1 | 作业 现场 | 作业现场通风不良 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 开窗通风 | 1、持证上岗 2、民用客户维修作业规定理论、实操培训 | 穿戴工作服、手套 | 1、开窗通风 2、关闭气源阀门 3、必要时，室外切断电源 | 班组级 | 客户维修部维修中心 | 客户维修部维修中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 实施抢、维修 | 抢、维修操作不规范 | 4 | 4 | 类型：物体打击 后果：人身伤害、财产损失 |  | 规范使用工具 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部维修中心 | 客户维修部维修中心主任 |  |
|  |  |  | 3 | 气密 测试 | 未按气密测试标准操作 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 以运行压力测试，稳压1分钟，观测2分钟，压力不降为合格 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部维修中心 | 客户维修部维修中心主任 |  |
|  |  |  | 4 | 置换 放散 | 置换放散不规范 | 4 | 4 | 类型：火灾、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、开启通风设施 2、点燃炉具置换空气 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部维修中心 | 客户维修部维修中心主任 |  |
| 20 | 作业活动 | 工商客户维修 | 1 | 作业 现场 | 作业现场通风不良 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 机械通风或开窗通风 | 1、持证上岗 2、工商客户维修作业规定理论、实操培训 | 穿戴工作服、手套 | 1、机械通风或开窗通风 2、关闭气源阀门 | 班组级 | 客户维修部工商客户服务中心 | 客户维修部工商客户服务中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 实施 维修 | 维修操作不规范 | 4 | 4 | 类型：物体打击 后果：人身伤害、财产损失 |  | 规范使用工具 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部工商客户服务中心 | 客户维修部工商客户服务中心主任 |  |
|  |  |  | 3 | 气密 测试 | 气密测试操作不合格 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 以运行压力测试，气密测试时间为15分钟，压力不降为合格 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部工商客户服务中心 | 客户维修部工商客户服务中心主任 |  |
|  |  |  | 4 | 置换、放散恢复供气 | 置换放散不规范 | 4 | 4 | 类型：火灾、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、设置隔离区 2、配备灭火器 3、放散管引至室外 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部工商客户服务中心 | 客户维修部工商客户服务中心主任 |  |
| 21 | 作业活动 | 民用客户安全检查 | 1 | 作业 现场 | 作业现场通风不良 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 开窗通风 | 1、持证上岗 2、民用客户定期安全检查工作指引理论、实操培训 | 穿戴工作服、手套 |  | 班组级 | 客户维修部安检中心 | 客户维修部安检高级主任 |  |
|  |  |  | 2 | 气密 测试 | 未按气密测试标准操作 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 以运行压力测试，稳压1分钟，观测2分钟，压力不降为合格 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部安检中心 | 客户维修部安检高级主任 |  |
|  |  |  | 3 | 胶管 检查 | 胶管破损、中间有接头、无管卡 | 4 | 4 | 类型：火灾、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 消除隐患或更换有裂纹、起泡、热源灼伤、利器划伤、油污严重的胶管 | 免费加装管卡 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部安检中心 | 客户维修部安检高级主任 |  |
|  |  |  | 4 | 灶具 检查 | 泄漏、无熄火保护装置、超期 | 4 | 4 | 类型：火灾、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 维修、更换燃气灶 | 1、气密测试合格 2、下发隐患整改通知整改、更换熄保灶具 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部安检中心 | 客户维修部安检高级主任 |  |
|  |  |  | 5 | 热水器检查 | 热水器为直排式、无烟道、烟道破损 | 3 | 3 | 类型：中毒窒息 后果：人身伤害 | 更换热水器 | 停气、下隐患整改通知 |  |  |  | 部门级 | 客户维修部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 6 | 其他燃气设施检查 | 立管、阀门泄漏 | 4 | 4 | 类型：火灾、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 设施维修、更换 | PPM检漏仪测漏 |  |  | 1、开窗通风 2、关闭气源阀门 3、维修 | 班组级 | 客户维修部安检中心 | 客户维修部安检高级主任 |  |
|  |  |  | 7 | 交付 使用 | 安全用气宣传不到位 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、检查周期为两年 2、发放安全使用手册 3、现场安全用气常识宣传 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部安检中心 | 客户维修部安检高级主任 |  |
| 22 | 作业活动 | 民用、工商客户首次开通供气 | 1 | 气密 测试 | 气密测试操作不合格 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、民用客户以运行压力测试，稳压1分钟，观测2分钟，压力不降为合格 2、工商客户气密测试压力不得低于5kpa,测试时间为15分钟，压力不降为合格 | 1、持证上岗 2、民用、工商客户维修作业规定理论、实操培训 | 穿戴工作服、手套 |  | 班组级 | 客户维修部维修中心、工商客户服务中心 | 客户维修部维修中心主任、工商客户服务中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 置换、放散 | 置换不合格、违规放散 | 4 | 4 | 类型：火灾、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、设置隔离区 2、配备灭火器 3、放散管引至室外 4、用甲烷浓度分析仪测试三次，间隔5分钟，甲烷浓度达到90%以上为合格 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部维修中心、工商客户服务中心 | 客户维修部维修中心主任、工商客户服务中心主任 |  |
|  |  |  | 3 | 点火 | 灶具燃烧工况不正常、熄火保护装置无效 | 4 | 4 | 类型：中毒窒息 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、烟气分析仪检测燃烧工况 2、测试熄火保护装置有效性 |  |  | 停止供气，维修、更换 | 班组级 | 客户维修部维修中心、工商客户服务中心 | 客户维修部维修中心主任、工商客户服务中心主任 |  |
|  |  |  | 4 | 交付 使用 | 安全用气宣传不到位 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、发放安全使用手册、粘贴用气须知 2、现场安全用气常识宣传 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部维修中心、工商客户服务中心 | 客户维修部维修中心主任、工商客户服务中心主任 |  |
| 23 | 作业活动 | 民用、工商客户停止及恢复供气 | 1 | 通知 客户 | 通知不到位 | 4 | 4 | 类型：其它伤害 后果：财产损失 |  | 1、计划停复气提前48小时张贴停复气通知 2、紧急停复气及时张贴停复气通知、电话通知 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部维修中心、工商客户服务中心 | 客户维修部维修中心主任、工商客户服务中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 关阀 停气 | 1、立管、引入管阀门内漏、漏气、无法有效关闭 2、未关闭立管阀 | 2 | 2 | 类型：火灾、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 | 更换阀门 | 1、用U型压力计进行阀门内漏气密测试，稳压1分钟，压力不升为合格 2、用PPM检漏仪检测 3、根据楼宇立管阀档案，责任到人，建立检查机制 | 1、持证上岗 2、民用、工商客户维修作业规定理论、实操培训 | 穿戴工作服、手套 | 封堵或截断气源 | 公司级 | 总公司 | 总经理 |  |
|  |  |  | 3 | 气密 测试 | 气密测试操作不合格 | 3 | 3 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、民用客户以运行压力测试，稳压1分钟，观测2分钟，压力不降为合格 2、工商客户气密测试压力不得低于5kpa,测试时间为15分钟，压力不降为合格 |  |  |  | 部门级 | 客户维修部 | 部门 经理 |  |
|  |  |  | 4 | 置换、放散恢复供气 | 置换不合格、违规放散 | 2 | 2 | 类型：火灾、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、设置隔离区 2、配备灭火器 3、放散管引至室外 4、用甲烷浓度分析仪测试三次，间隔5分钟，甲烷浓度达到90%以上为合格 |  |  |  | 公司级 | 总公司 | 总经理 |  |
| 24 | 作业活动 | 工商客户安全检查 | 1 | 作业 现场 | 现场通风不良 | 4 | 4 | 类型：其它伤害 后果：人身伤害 | 设置强制通风设施 | 检查强制通风设施，确保通风良好 | 1、持证上岗 2、工商客户维修作业规定理论、实操培训 | 穿戴工作服、手套 |  | 班组级 | 客户维修部工商客户服务中心 | 客户维修部工商客户服务中心主任 |  |
|  |  |  | 2 | 气密 测试 | 气密测试操作不合格 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 以运行压力测试，气密测试时间为15分钟，压力不降为合格 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部工商客户服务中心 | 客户维修部工商客户服务中心主任 |  |
|  |  |  | 3 | 燃气设施检查 | 客户窃气、私接私改、连接软管不合格、双气源 | 4 | 4 | 类型：火灾、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、切断气源、拍照存档，转客服跟进处理 2、切断气源、下隐患整改通知单 |  |  |  | 班组级 | 客户维修部工商客户服务中心 | 客户维修部工商客户服务中心主任 |  |
| 25 | 作业活动 | 日常巡检 | 1 | 制定巡检记录表 | 计划制定不当 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害 |  | 制定站内每日巡回检查表 |  |  |  | 班组级 | 加气站 | 站长 |  |
|  |  |  | 2 | 巡检前的工作准备 | 未使用防爆工具、未正确穿戴防护用品 | 4 | 4 | 类型：灼烫、其他伤害 后果：人身伤害 | 配有燃气泄漏检测仪、防爆工具 |  | 持证上岗 | 穿戴防静电工装、安全鞋 |  | 班组级 | 加气站 | 站长 |  |
|  |  |  | 3 | 站区设备及配套设施巡检 | 储罐、潜液泵、柱塞泵、加气机压力、温度超出正常范围 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 储罐、潜液泵、柱塞泵、加气机压力、温度在正常范围内 | 加气站巡检注意事项培训 |  | 1、紧急停车 2、及时上报 3、组织维修 | 班组级 | 加气站 | 站长 |  |
|  |  |  | 4 |  | 灭火器过期、压力超出正常范围、无铅封、警示标志不全 | 4 | 4 | 类型：火灾、灼烫触电、其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 |  | 1、每年按期更换灭火器药粉、完善警示标识 2、每天进行消防器材巡检，每周进行维护保养 | 每年对员工进行灭火器的使用方法及实操培训 |  | 上报、维修、更换 | 班组级 | 加气站 | 站长 |  |
|  |  |  | 5 | 控制室配电设备巡检 | 交直流短路、设备异响、线路过热仪表显示异常、绝缘胶垫损坏、出入口处无挡板 | 4 | 4 | 类型：火灾、触电、其他伤害 后果：人身伤害、财产损失 | 设置设备保护连锁，出现异常自动跳停 | 每两小时一巡检 | 持证上岗，进行电工岗位培训 |  | 1、断开事故点电源 2、立即上报，及时维修 | 班组级 | 加气站 | 站长 |  |
|  |  |  | 6 | 压缩机厂房巡检 | 压缩机润滑油量过低或开启时油泵工作不正常 | 4 | 4 | 类型：其他伤害 后果：财产损失 | 设置设备保护连锁，出现异常自动跳停 | 1、巡检时通过油镜观察润滑油油量在现场标定值范围内 2、开机后每小时一巡检，观察油泵工作状态正常，无阻塞现象，油温在正常范围内（＜70℃） | 加气站安全操作规程培训 |  | 1、发现异常现场紧急停机 2、及时上报组织维修 | 班组级 | 加气站 | 站长 |  |
|  |  |  | 7 |  | 天然气泄漏 | 3 | 3 | 类型：火灾、其他伤害 后果：财产损失 | 现场设置燃气泄漏报警器 | 每两小时用PPM检漏仪查漏一次 | 燃气泄漏现场处置应急预案培训 |  | 1、现场紧急停机，关闭阀门 2、确认泄漏范围、切断电源 3、及时上报组织维修 | 部门级 | 加气站 | 部门 经理 |  |

- 九、风险告知卡

根据公司的作业岗位及辨识出的危险源，在操作工一个作业岗位设置了风险告知卡，要求工作人员熟悉其内容，理解本岗位作业的危险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施，预防本站及各作业岗位的安全风险。风险告知卡详细内容见以下表格。

/注：风险告知卡应设置在各作业岗位，规格为90cm*60cm。

岗位、作业点风险告知卡

| 作业点名称 | 操作工作业岗位 |
| --- | --- |
| 编 号 | FXGK-001 |
| 风险因素 | 静电接地故障；未使用防爆工具；软管残液未排净；残留气体未放空；撞人；管路连接不牢；阀门开启过快；锅炉水温过低；操作失误；换热器水未排净；未穿戴合格劳保用品；未触摸静电释放装置；管线未预冷；调压阀故障；管线内残液未放空；热水管路泄露；安全阀未投用；消防设备故障等。 |
| 导致后果 | 机械伤害、车辆伤害、火灾爆炸、窒息、冻伤 |
| 管控措施 | 设置可燃气体检测仪。按照操作规程操作，加强操作技能培训。设备操作人员应正确穿戴劳动防护用品。静电接地仪可靠有效，所有工具应为防爆工具，严禁一切烟火带入站内区域。 |
| 应急措施 | 发生事故，立即停止作业并救人，使伤者脱离伤害机械，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。 火场中的被困者可能受到的伤害是：吸入浓烟造成中毒，呼吸道和肺部被炽热浓烟灼伤，紧急情况下可采用下列救助方法： 1、解开伤者上衣，暴露胸部，松开皮带以散热； 2、急救者把手插入伤者颈后将其向上托起，一手按压伤者前额让其头部后仰，使伤者的呼吸道尽量畅通（做人工呼吸时，务必使呼吸道保持畅通开放）； 3、将耳贴近伤者口鼻倾听有无呼吸声，观察胸部是否起伏，瞳孔是否有放大，检查是否有心跳、脉搏，确认有没有出现心跳呼吸停止。 当皮肤与低温表面粘接时，可用热水加热方法使皮肉解冻，然后再挪开冻结部位，并将伤员移至温暖的地方（20℃）。除去所有妨碍冻伤部位血液循环的衣物。将冻伤部位立即进行水浴，水温要求40-45℃，不允许使干燥或直接加热方式；如果水温超过45℃，就会加剧损伤冻伤区的身体组织。立即将伤员送往医院做进一步治疗。如果伤员大面积冻伤，且体温已经下降，就需要将伤者浸泡在40-45℃的水中，再尽快将伤者送往医院。 |
| 管控责任人 |  |

- 十、企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图

本站的作业场所主要有车位、卸气柱、减压撬、消防水泵房、消防水池、车位、工艺装置区、储罐区、放散、锅炉房、值班室、工具间、卫生间、消防物资间、办公室。各场所的安全风险等级从高到低划分为重大风险、高度风险、显著风险和一般风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

依据企业制定的风险判定准则及本次本站危险源辨识及风险评价结果，判定车位、卸气柱、减压撬、车位、工艺装置区、储罐区、放散、锅炉房为高度风险B级/橙色，值班室为显著风险/黄色，仓消防水泵房、消防水池、工具间、卫生间、消防物资间、办公室为一般风险/蓝色，依据上述结果绘制了企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。