仪陇县德泽水务有限公司

突发事件应急预案

二0一九年一月

目    录

1、供水突发事件总体应急预案------------------------1

2、突发性原水水质污染事故应急处理预案-------------14

3、供水生产运行突发事故应急预案-------------------24

4、供水管网突发事故应急预案-----------------------28

5、防洪抢险应急预案-------------------------------32

6、消防应急处理预案-------------------------------35

7、雨雪冰冻灾害应急处理预案-----------------------40

8、雷击事故应急处理预案---------------------------45

9、盐酸泄漏安全事故应急预案-----------------------47

仪陇县德泽水务有限公司

供水突发事件总体应急预案

1、  总则

1.1  编制目的

为了提高应对供水生产突发事件的能力，有效预防和及时、有序、妥善处置突发事故，最大限度地减少人身伤亡和财产损失，维护社会稳定，保证安全供水。

1.2  编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省城市供水系统突发事件应急预案》、《仪陇县人民政府突发公共事件总体应急预案》和相关法律、法规以及我司供水工作的实际情况，特制定本预案。

1.3  适用范围

1.3.1  本预案适用于仪陇县德泽水务有限公司供水生产中发生的各类突发性事件的应对工作。

1.3.2  本预案用于指导仪陇县德泽水务有限公司突发性事件的应对工作。

1.4  工作原则

1.4.1  以人为本，减少伤害。保障马鞍、柳垭、永乐三个片区20个场镇供水、保障人民群众身体健康和生命财产安全，最大限度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。

1.4.2  居安思危，预防为主。坚持预防与应急相结合，做好应对突发事故的各项准备工作，开展区域内供水系统重大事件的预防和预案演练工作。

1.4.3  统一领导，分级负责。在公司统一领导下，建立健全“分类管理、分级负责”的应急管理体制，实行总经理负责制。

1.4.4  快速反应，协同有序。建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

1.4.5  统筹安排，分工合作。统筹安排各部门的应急处置工作，加强各部门间的协调与合作。

1.5  突发事件的分类分级

1.5.1  本预案所称供水突发事件是指可能发生的自然灾害、工程事故、公共卫生等突发事件。

1.5.2  根据供水突发事件的发生过程、性质和机理，与供水相关的突发事件包括以下类型：

将供水突发事件分为：自然灾害、工程事故、公共卫生事件三类。

（1） 自然灾害事故：

① 连续出现干旱年，地表水源水位持续下降，取水设施无法正常取水，导致供水设施不能满足各场镇正常供水需求。

② 地震、洪灾、滑坡、泥石流等自然灾害导致各场镇供水水源破坏，输配水管网破裂，输配电、净水工程和机电设备毁损等。

（2） 工程事故：

① 战争、恐怖活动等导致供水水源破坏，取水受阻，泵房淹没，机电设备毁损等。

② 主要输供水干管和配水管网发生爆管，造成大范围供水压力降低、水量不足、甚至停水或其他工程事故导致供水中断。

③ 供水消毒、输配电、净水构筑物等发生火灾、爆炸、倒塌等。

④ 供水调度、自动控制、营业等计算机系统遭受入侵、失控或毁坏。

（3） 公共卫生事件：

① 水源或供水设施遭受有毒有机物、重金属、有毒化工产品或致病微生物污染等影响正常供水。

② 水源或供水设施遭受毒剂、病毒、油污或放射性物质等污染，影响正常供水。

1.5.3  结合我司供水突发事件的性质和机理，将供水突发事件分为八类突发事件。

（1） 突发性原水水质污染事故

取水口水源水突然遭受生物、化学、毒剂、油污及传染性区域流行疾病病毒的污染，从而造成原水水质严重污染甚至供水生产中断的事故。

（2） 供水生产设施、设备损坏（毁）事故

各种不可抗力、自然灾害等，造成主要机电设备损坏（毁）、外部电源中断，导致取水中断、供水生产无法正常运行的事故。

（3） 供水管网突发事故

主要供水干管和配水管网发生爆管或突发灾害，导致人身伤害、重大财产损失或导致大面积供水区域供水中断的事故。

（4） 汛情、洪灾事故

连续暴雨、上游洪水、城区内涝等自然灾害造成泵房淹没、设备受损。

（5） 消防安全事故

输配电设备、生产构筑物、办公场所等发生火灾、爆炸。

（6） 遇雷击事故

雷雨天气和遇雷击事故后的避险、应急处理、恢复供电等。

（7）雨雪冰冻等极端天气可能会对供水生产设施、设备、输配电线路等造成危害。

（8）其他非生产类事故

①  恐怖活动

供水生产和供水设施遭受投毒、爆炸等恐怖活动事件，影响供水或严重影响社会稳定及造成重大经济损失的事件。

②  社会不稳定事件

突发影响恶劣的重大刑事案件、重大治安灾害事件；规模较大的上访、闹事、非法集会游行或堵塞交通事件；非法冲击办公大楼或生产场所，严重影响正常生产和办公秩序的群体性事件。

③  传染性病毒流行

发生传染性疾病，威胁员工身体健康，影响到供水安全。

1.5.4  供水突发事件的分级标准

1.5.4.1  供水突发事件按供水重大事件可控性、影响供水居民人口数量和供水范围的严重程度可分为Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）、Ⅳ级（一般）。

(1)特别严重供水突发事件

供水系统连续停水24小时以上,受影响在8千户以上的居民用水,为Ⅰ级供水突发事件。

(2)严重供水突发事件

供水系统连续停水24小时以上,受影响在5千户以上，8千户以下的居民用水,为Ⅱ级供水突发事件。

(3)较重供水突发事件

供水系统连续停水24小时以上,受影响在2千户以上，5千户以下的居民用水,为Ⅲ级供水突发事件。

(4)一般供水突发事件

供水系统连续停水24小时以上,受影响在500户以上，2千户以下的居民用水,为Ⅳ级供水突发事件。

以上四级事件分别用红、橙、黄、绿四种颜色表示。

1.6  预案体系

1.6.1  公司总体应急预案

公司总体应急预案是公司应对突发性事故的指导性、规范性文件。

1.6.2  公司专项应急预案

公司专项应急预案是依据公司总体应急预案要求，为应对某一类或几类突发性事故而制定的应急预案。

1.6.3  部门专项应急预案

生产部、维管部、永乐经营部、柳垭经营部、丁字桥经营部按照公司总体应急预案和公司专项应急预案，结合部门生产实际，细化应急预案，报公司审定后执行。

1.6.4  公司举办较大规模集会、庆典等活动的应急预案，按照“谁主管，谁负责”的原则，由承办部门负责制定，报公司审定后执行。

1.6.5  各类应急预案根据实际情况的变化，由制定部门及时总结经验教训后进行修订、补充和完善。

2  组织体系

2.1  领导小组和职责

2.1.1  成立供水生产突发事件应急处理领导小组（以下简称领导小组）。

组  长：陈  明

副组长：任雪峰  吕峥嵘  何海军

成  员：后良琼  陈  龙  陈  虎  吴成全  张文仕  刘  平

易  芳  何  炯

2.1.2  领导小组是公司处理突发事件应急管理工作的领导机构，在公司总经理的领导下，研究、决定和部署公司供水生产突发事故的应急管理工作；负责建立公司突发事故应急处理体系；负责对公司各专项应急预案实施情况进行监督、检查。

2.1.3  领导小组成员工作职责

组长：全面负责建立健全公司供水生产突发安全事件应急指挥和安全保障系统；负责突发安全事故处理工作的组织领导和协调指挥；负责召集领导小组会议，通报事件情况和危害程度，部署有关工作，并按规定向上级报告；负责宣布公司应急预案的启动和终止。

成员：负责按应急处理预案监督检查所主管部门或分管工作范围内的应急准备工作；负责协调主管部门在生产突发安全事故处理过程中，按规定要求开展工作；负责落实领导小组的应急处理工作部署。

2.2  工作机构及职责

2.2.1  综合部：负责起草、修改、完善公司总体预案及各专项应急预案；负责各部门开展预案检查和演练检查；负责组织协调传染性病毒防治的应急处理工作；负责组织协调消防、反恐、维稳、群体性事件的应急处理工作。负责对相关部门和人员落实应急处理措施情况进行督查，及时发现应急处理过程中存在的问题并予以纠正，对违纪和渎职行为进行调查，提出经济责任考评意见。负责及时了解掌握救援抢险一线情况，及时开展宣传鼓动工作；负责摄录重大事故救援抢险应急处理过程和事故、事件的现场证据资料；负责突发事故的对外宣传、信息报道工作。

2.2.2  生产部、维管部、永乐经营部、柳垭经营部、丁字桥经营部：负责做好突发安全事故的接警；负责组织、协调供水生产中突发水质污染、设备设施损坏、防汛、遇雷击等事故的应急处理及供水调度；负责突发事故应急处理的相关技术支持和恢复生产的技术指导工作。负责组建相关应急队伍，组织相关重点应急预案的模拟演练、人员培训和应急知识普及；负责做好相关突发事故的预防、应急准备、应急处置和恢复生产工作。负责做好本部门职责范围突发安全事故的信息检测、预测和预防工作，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，提出预警建议。

2.2.3  生产部：负责原水突发污染事故时的水质应急检测及相关技术支持。

2.2.4  财务部、综合部：分别负责救援现场急需资金的提供和日常必备资金的筹措与储备；负责必备抢险物资的筹措、调集与储备。

3、预测预警

3.1  监测预警

各部门要针对可能发生的供水生产突发事件，建立和完善预测预警系统，加强对隐患的排查和监测，做到早发现、早报告、早处置。一旦发现隐患，要按规定渠道、时限、程序及时向部门负责人和公司领导报告。

3.2  预警发布

公司应急预案的启动及预警发布由领导小组组长或授权人负责。

3.3  预警处置

进入预警期后，事发部门应根据实际需要，采取有效措施避免人员伤亡和财产损失，同时避免发生更大的次生事故。应急抢险队伍、相关管理人员及抢险装备应快速进入待命状态，并准备启动相关应急预案。

4、应急处置

4.1  信息报告

4.1.1  供水生产突发事件发生后，事发现场有关人员和部门负责人应按照公司“供水突发事故总体应急预案”和专项应急预案的要求，立即向领导小组相关领导报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报，重大事故可越级上报。

4.1.2  经核实，发生了“较大供水突发事件”及以上突发安全事故时，领导小组组长或组长授权人要在第一时间电话报告县水务局或县应急办。

4.2  事故快报应包括下列内容：

4.2.1  事故单位详细名称，单位负责人，联系电话。

4.2.2  事故单位的经济类型、生产规模。

4.2.3  发生事故的时间、地点以及事故现场情况。

4.2.4  事故造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、直接经济损失的初步估计。

4.2.5  事故的简要经过。

4.2.6  事故原因的初步分析判断。

4.2.7  事故发生后采取的应急处理措施及事件控制情况。

4.2.8  需要政府职能部门及有关单位协助抢救和处理的事项。

4.2.9  事故报告报告时间。

4.3  先期处置

突发各类供水安全事故后，事发部门负责人应根据事故的性质、严重程度和级别，立即启动部门相应预案，组织指挥应急抢险队伍进行先期处置，采取措施控制事态，并将处置情况上报领导小组。

4.4  信息发布

综合部负责第一时间写出突发事故快报，经领导小组组长批准后报送水务局或县应急办，由县政府对信息进行发布。

5、应急响应

5.1  领导小组相关领导接到突发供水安全事故报告后，应及时赶到现场，调查核实情况，依据突发事故的级别，由领导小组组长或授权人决定启动相应的专项应急预案，并做出应急响应。

5.2  公司应急预案启动后，各部门管理人员应按职责分工迅速到位，应急抢险队员必须在规定时间内到达事发现场。

5.3  对先期处置未能有效控制事态的，要立即向上级部门逐级报告，并请求外部支援。

5.4  由上级部门负责处置的突发事故，领导小组要积极组织人员配合上级部门进行应急抢险。

5.5  如遇突发严重自然灾害，所有通讯系统均无法正常联系时，公司领导班子成员、中层管理人员应立即向公司本部办公点集结。

5.6  指挥与协调

5.6.1  公司负责处置的突发事故，由领导小组统一指挥，开展应急处置工作。内容主要包括：提出现场应急行动的原则要求；组织各部门和生产厂参加应急救援、救治和转移、疏散人员；制订并组织实施抢险救援方案，防止发生次生、衍生事故；组织抢修损坏的设备设施；尽快恢复供水生产；研究处理其他重大事项。

5.6.2  上级部门负责处置的突发事故，公司领导接受上级部门的领导，执行相关应急处置命令，采取相关配合措施。

5.7  扩大应急

当公司预案启动响应后，依靠公司应急处置队伍无法控制和消除突发事故的严重危害时，则实施扩大应急行动。由公司领导小组决定，向上级部门或生产厂请求增援，必要时直接拨打110、119、120等急救电话。

5.8  应急结束

5.8.1  专项应急预案应明确规定突发事件应急处置工作终结的条件。

5.8.2  应急结束遵循“谁启动，谁结束”的原则，按照自上而下的级别进行应急状态的解除。

5.8.3  事故现场应急救援工作完成或相关危险因素消除后，应急处置队伍撤离现场。

6、恢复与重建

6.1  善后处置

善后处置工作主要包括：对突发事故造成伤亡的人员进行医疗救助或给予抚恤，对遭受损坏的设备、设施进行恢复、善后赔偿等。

6.2  调查与评估

一般供水突发事件终结后，领导小组要组织对突发事件的处置情况进行综合评估，总结应急处理过程中存在的问题和取得的经验，并按照“四不放过”的原则，吸取事故教训，及时完善相关应急预案、进行隐患整改。

6.3  事故奖惩

领导小组研究决定对突发事件应急处置中的部门和个人进行奖惩。

6.3.1  对在突发安全事故的抢救、指挥、信息报送等方面有突出贡献的部门和个人给予表彰和奖励。

6.3.2  对在突发安全事故时迟报、漏报、瞒报、谎报信息，造成重大损失的人员，或者在处理事故中玩忽职守，不听从指挥，不负责任，临阵脱逃的人员，以及危害抢险救灾工作的人员，给予严厉处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.4  恢复重建

因突发事故受损的，由事发部门提出恢复重建计划，报公司审批后实施。

7、预案演练

7.1  领导小组统一规划公司预案演练工作。

7.2  综合部协同相关部门制订应急演练计划，并督促实施。

7.3  各生产部门应结合自身实际，每年对本部门应急预案进行模拟演练，演练方案报综合部备案。

7.4  各生产部门要通过演练，及时发现公司应急预案体系、应急工作机制和预案各具体环节存在的问题，不断完善应急预案，提高应对突发事故的应急处置能力。

8、宣传和培训

8.1  充分利用会议以及公司信息、板报等媒体，采取多种形式，在全司广泛宣传应急法律法规、预案和预防、避险、自救、互救、减灾等常识，增强员工的责任意识和自救能力。

8.2  加强突发事故应急处置的教育培训，把应急管理知识作为对公司职工培训的重要内容。

8.3  加强对应急抢险队伍的专业培训，提高应急抢险队伍素质。

9、附则

本预案由领导小组负责制定和解释。

本预案从发布之日起实施。

10、附件

10.1  突发性原水水质污染事故应急处理预案

10.2  供水生产运行突发事故应急预案

10.3  供水管网突发事故应急预案

10.4  防洪抢险应急预案

10.5  消防应急处理预案

10.6  雨雪冰冻灾害应急处理预案

10.7  雷击事故应急处理预案

10.8  盐酸泄漏安全事故应急预案

仪陇县德泽水务有限公司

供水生产突发事故应急预案体系图

仪陇县人民政府 突发公共事件总体应急预案

仪陇县水务局 供水突发事故应急预案

仪陇县德泽水务公司 供水突发事故总体应急预案

仪陇县德泽水务公司 供水突发事故专项应急预案

| 突发性原水水质污染事故应急处理预案 | 生产运行中突发安全事故应急处理预案 | 城市供水管网突发安全事故应急处理预案 | 防洪抢险应急处理预案 | 消防应急处理预案 | 雨雪冰冻灾害应急处理预案等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪陇县德泽水务有限公司

突发性原水水质污染事故应急处理预案

1  总则

1.1  为确保在发生突发性原水水质污染事故时，能够及时有效地控制

水质污染，确保供水水质安全，特制定本预案。

1.2  本预案规定了在突发性原水水质污染时的处置方法及控制要求，适用于对突发性原水水质污染的应急处理措施。

2  定义

原水水质污染：是指原水感官性状、无机污染物、有机污染物、微生物、放射性等五大类指标异常，导致制水生产过程控制和出厂水水质控制受到不同程度的影响，对供水水质和人体健康造成危害的原水水质状况。

3  领导小组职责

3.1  突发事故应急处理领导小组负责突发性原水水质污染事故应急处理工作。

组  长：陈  明

副组长：任雪峰  吕峥嵘  何海军

成  员：后良琼  陈  龙  陈  虎  吴成全  张文仕  刘  平

易  芳  何  炯

职责：负责突发性原水水质污染事故应急处理工作的组织、指挥、协调，监督本应急预案的实施，负责通报污染事故情况和危害程度，部署和指导有关工作，并负责按规定向上级主管部门报告。

3.2  生产部负责各项工作的具体实施。

3.3  生产部负责严重原水水质污染时的水质评判、确认以及相关信息的传送。

3.5  综合部负责本应急预案实施时的后勤保障和物资采购工作。

4  原水水质污染程度的判断和确认

4.1  根据原水水质污染程度不同，分为一般性原水水质污染、严重性原水水质污染和特别严重性原水水质污染三种。

4.2  原水水质污染程度的判断和确认程序

4.2.1  当值班人员发现原水感官指标异常变化时应及时通知化验人员采集水样检测判断。

4.2.2  当值班人员判断为严重性原水水质污染时，应及时通知化验人员，由化验人员现场采样检测进行确认。

4.3  原水水质污染程度判断、确认的主要指标和指标值。

4.3.1  当出现下列任何一种情况且对制水生产和水质监控有一定影响时，判断为一般性原水水质污染：

a)原水感官指标（包括色度、浊度、嗅和味）异常；

b)单位制水加氯量达到1.8—3.0mg/L；

c)原水、滤后水氨氮含量达到0.5—1.5 mg/L；

d)原水浊度达到6000—10000NTU。

4.3.2  当出现下述任何一种情况时，判定为严重性原水水质污染：

a)原水、澄清水或出厂水生物监测池内鱼类突然大量失活并确认是由于原水污染所造成；

b)原水感官指标严重恶化，对制水生产控制或出厂水水质造成较大影响；

c)单位制水加氯量达到3.0 mg/L以上，并且滤后或出厂水余氯含量低于公司规定值或出厂水总氯浓度大于2.0 mg/L；

d)原水氨氮含量大于1.5 mg/L。

e)水中任何一项毒理学、放射性指标或挥发酚类等污染物质含量异常，检测数据超过国标规定值；

f)由于原水水质变化导致出厂水出现异常现象；

g)原水浊度达到10000—17000NTU。

4.3.3  当出现下述任何一种情况时，判定为特别严重性原水水质污染：

a)原水感官指标严重恶化，现有净水工艺无法解决，对出厂水水质造成严重影响；

b)出厂水水质中毒理学指标超过国家生活饮用水卫生标准；

c)原水浊度达到17000NTU以上。

5  应急处理要求

5.1  信息传递（见报告流程图）

5.2  应急响应

当出现严重、特别严重水质污染时，应急小组和应急人员应迅速赶到事发地点，按照领导小组的统一部署，展开应急处理工作。

5.3  出厂水水质控制方式

5.3.1  原水水质受到污染时，出厂水余氯采用总氯控制方式。

5.3.2  水质控制标准及要求

一般性原水污染时，出厂水水质须符合公司内控制水质标准规定。较重性原水水质污染时，出厂水水质须符合国标规定。

当出厂水水质确定为特别严重污染，对人体有危害时，应立即停止取水，实施紧急停止供水。紧急情况下化验人员有权命令抽制水人员立即停止取水，实施紧急停止供水，同时上报领导小组和主管局。

6  应对水质污染的应急处理措施

6.1  应对微生物污染的措施

按照技术要求，采用强化消毒及适量投加高锰酸钾强氧化剂的方式，去除水中微生物。

6.2  应对有机物污染的措施

在原水水质出现突发有机物污染情况时，按照技术要求，采用在前端投加粉末活性炭的处理手段，吸附去除水中有机物。

6.3  应对化学污染的措施

按照技术要求，采用化学氧化处理、化学沉淀处理等方法。化学氧化处理即投加高锰酸钾方法；化学沉淀处理主要为氢氧化物沉淀法和碳酸盐沉淀法。碱性化学沉淀法需要与混凝沉淀、过滤工艺相结合，通过预先调整PH值，降低所要去除的污染物的溶解度，形成沉淀析出物，再投加铁盐或铝盐混凝剂，形成矾花进行沉淀。调整PH值的碱性药剂可以采用氢氧化钠、石灰或碳酸钠。调整PH值酸性药剂可以采用硫酸或盐酸。

6.4  应对高浊度水的措施

按照技术要求，采用加大絮凝剂聚合氯化铝投加量，投加高效絮凝剂聚丙烯酰胺助凝剂，增大沉淀池排泥频率等措施。

6.5  做好启用备用水源的准备工作

在饮用水水源发生特别严重污染或出现放射性污染、无法取用，水厂被迫停运时，将紧急启用备用水源。

6.5.1  及时做好备用水源启用的准备工作

落实人员对停用的水源地设备、设施等进行检查维护；落实水源地的值守人员，严格工作纪律，做好交接班记录，确保人员及时到位、设施完好；对已停用的水源地进行水质检测，并做好水质检测记录等。

6.5.2  增大消毒剂量

加强对消毒设施的管理，通过加大消毒药剂的投加量，保证出厂水中余氯含量值不低于0.7 mg/L。

6.6  查找污染源，采集污染源水样

派相关人员巡查水源保护区，必要时向上游追踪查找污染源并采集污染源排水水样。

6.7  做好突发性原水水质污染时的水质监测工作

6.7.1  一般性原水水质污染时的水质监测

a) 每小时观察一次原水、沉淀水和出厂水生物监测池内鱼类的活性；

b)每小时检测一次滤后水、出厂水余氯；

c)每小时检测一次原水、滤后水、出厂水的氨氮含量；

d)根据生产和水质控制需要，适时检测滤后水、原水的需氯量；

e)每2小时检测一次原水耗氧量。

6.7.2  较重原水水质污染时的水质监测

a)及时采集原水水样（10L）封存；

b)对原水污染和污染情况的分析判断，并采集原水及污染源排水处水样，进行毒理学指标的分析检测工作，根据检测结果确定有关项目检测频率。

6.8  严重原水水质污染时的水质监测

发生严重原水水质污染时，对原水污染源程度和污染情况进行分析判断，并进行分析检测，如导致造成供水连续停止24小时以上，经领导小组长审批同意后，报县水务局，由水务局供水突发事件领导小组启动应急预案，县突发公共事件应急指挥部负责全权指挥，县人民政府应急办派人到场，并负责协调政府有关部门协助处理。

7  保障城市基本生活用水供给的措施

在启用备用水源后，为保证城市居民基本生活用水的正常供给，领导小组将及时向上级部门报告，并采取以下措施：

7.1  提出供水方案，首先保障城市消防用水和居民基本生活用水，同时对城市公共供水范围内高耗水的工业企业用水户实行限量、限压供水。

7.2  在启用备用水源后，城市公共供水压力将相应下降，城市供水管网末端或楼层较高的用户，可能无法正常用水，因此，应按照领导小组的部署，通过组织、调配洒水车、消防车，每日定时、定量向这部分用户送水。

8  加强公共宣传

8.1  为保证应急预案的实施效果，在领导小组的统一部署下，综合部协助新闻报道组切实加强公共宣传工作。

8.2  综合部加强与各新闻媒体、宣传机构的联系和合作，充分利用各种公共宣传渠道和途径，及时向用户发布水质信息，做好用户咨询解释工作，及时消除突发事件时广大人民群众的恐慌和猜疑。

9  记录

必须按照各自职责，对原水污染情况，制水生产控制情况、出厂水水质控制结果、各制水工艺环节水质监测数据信息传递情况等全过程如实做好记录，并在原水污染事件处置完毕后及时整理归档，同时交公司生产部汇总，原件归档保存。

附：1、原水水质一般性污染事件信息报告流程图

2、原水水质严重污染事件信息报告流程图

3、原水水质特别严重污染事件信息报告流程图

附件1：

原水水质一般性污染事故信息报告流程图

领导小组主要领导

生产部负责人

出现下述任何一种情况时，判定为一般性原水水质污染：

1、原水感官指标（包括色度、浊度、嗅和味等）异常；

2、单位制水加氯量达到1.8—3.0mg/L；

3、原水、滤后水氨氮含量到0.5—1.5 mg/L；

4、原水浊度达到6000—10000NTU。

化验人员

值班长

值班人员发现生产运行参数或感官指标异常

检测

判断

立即

报告

仪陇县德泽水务有限公司

供水生产运行突发事故应急预案

1  总则

1.1  为了在供水生产运行设备、设施突发事故情况下，及时恢复生产，保证安全供水，特制订本预案。

1.2  本预案适用于仪陇县德泽水务有限公司（净水厂）生产运行中突发机电设备、设施等安全事故的应急处理。

2  定义

2.1  一般性供水生产安全事故：是指净水厂的供配电设施、生产设备、设施等因突发事故受到损坏，造成500户以上，2千户以下的居民连续停水24小时以上的事故。

2.2  较重性供水生产安全事故：是指净水厂的供配电设施、生产设备、设施等因突发事故受到严重损坏，造成2千户以上，5千户以下居民连续停水24小时以上的事故。

2.3  严重供水生产安全事故：是指净水厂供水设施发生震灾或洪涝灾害，导致机房或配电室发生严重破坏，短时间内无法恢复生产，导致造成5千户以上居民供水连续停水24小时以上的事故。

3  领导小组及职责

3.1  领导小组

组  长：陈  明

副组长：任雪峰  吕峥嵘  何海军

成  员：陈  龙  何  炯  后良琼  陈  虎  张文仕  吴成全  刘  平

3.2  领导小组及部室

职责：负责供水生产突发事故应急处理工作的组织、指挥、协调，监督本应急预案的实施，部署和指导有关工作。生产部负责应急处置工作的具体实施。综合部负责本应急预案实施时的后勤保障和物资供应工作。

4  突发安全事故的报告和应急处理

4.1  供电突然中断

4.1.1  在生产运行中如遇突然停电，应立即报告本部门负责人，并通知机修人员巡查停电原因。

4.1.2  生产部或综合部负责立即与所属辖区供电所联系，了解停电原因及预计停电时间。

4.1.2.1  经证实，如果是供电所原因停电，应立即向本部门负责人和分管领导报告，并进行相应的调度处理。

4.1.2.2  经证实，如果是水厂供配电设备故障原因停电，应立即向本部门负责人和分管领导报告，进行合理调度，并及时组织抢修。

4.1.3  生产运行岗位值班人员

4.1.3.1  在遇突然停电时，应按岗位安全操作规程及时做出应急处理。

4.1.3.2  如果是供电所原因停电，则应做好重新启动前的各项准备工作。

4.1.3.3  如果是净水厂供配电设备故障原因停电，则应积极协助专业维修人员进行恢复性抢修。

4.1.4  对净水厂供配电设备故障原因停电的情况，部门负责人应立即赶到现场，保留事故现场，等待公司领导及相关专业技术人员赶到现场分析查找事故原因：

4.1.4.1  对一般性供水生产安全事故，生产负责人应立即组织专业技术人员进行抢修，公司分管领导及相关部门应予以配合。

4.1.4.2  对较重性供水生产安全事故，分管领导应及时向领导小组组长报告，由领导小组组织调配公司专业技术人员进行抢修，必要时可请求外部支援；公司其他领导及相关部门应予以配合。

4.2  机电设备故障或设施受损

4.2.1  机电维修人员、设备操作人员必须严格执行《机电设备安全操作规程》，遵守安全管理制度。如因操作失误或自然原因引发机电设备严重事故、泵房管道爆管、构筑物严重损坏、人员伤害等情况时，现场监护人员或操作人员应立即断电停机，以防事态扩大，同时向部门负责人和分管领导报告。

4.2.2  生产部应根据事态程度，立即向分管领导报告，并进行调度处理。

4.2.3  生产部门负责人应立即赶到事发现场了解情况，向分管领导报告。

4.2.3.1  对一般性供水生产安全事故，生产部门负责人应及时组织人员对机电设备故障及安全隐患进行排查和抢修，公司分管领导及相关部门应予以配合。

4.2.3.2  对较重性供水生产安全事故，分管领导应及时向领导小组组长报告，由领导小组组织调配专业技术人员进行抢修；公司其他领导及相关部门应予以配合。

4.3  严重供水安全事故的应急处理

如果净水厂供水设施发生震灾或洪涝灾害，导致机房或配电室发生严重破坏，导致造成5千户以上居民供水连续停水24小时以上的情况，经领导小组组长长审批同意后，报县水务局、县应急办，进入“县突发事故应急预案”程序，由县突发事故应急指挥部负责全权指挥，县应急办派人到场，并负责协调政府有关部门协助处理。

5  生产调度方案

供水生产运行中发生突发安全事故后，公司采用洒水车、消防车分区、分片轮流送水，以保证居民生活用水。

附：相关应急部门

生产部、柳垭经营部、永乐经营部、丁字桥经营部、营业部、维管部、

综合部、财务部。

仪陇县德泽水务有限公司

供水管网突发事故应急预案

1、总则

1.1  为确保供水管网发生突发性安全事故时能够及时有效地进行应急处理，最大限度地减少水量损失，同时协调综合部、生产部、营业部、维管部、柳垭经营部、永乐经营部、丁字桥经营部，特制定本预案。

1.2  本预案适用于仪陇县德泽水务有限公司，以及公司各相关部门在供水管网发生安全事故时的应急处理。

2、定义

2.1  一般性供水管网安全事故，是指以下几种情况：

2.1.1  DN50以下管线发生爆管。

2.1.2  管网延伸部分供水干线遭到破坏。

2.1.3  因管网事故造成100户以上500户以下居民连续停水24小时以上的事故。

2.2  较重性供水管网安全事故，是指以下几种情况：

2.2.1  DN50以上管线发生爆管。

2.2.2  管网延伸供水干线遭到严重破坏。

2.2.3  因管网事故造成500户以上居民连续停水24小时以上的事故。

3、供水管网爆管事故的处理及信息报送

3.1  一般性供水管网安全事故的处理：

3.1.1  公司相关部门在接到群众有关管网爆管、漏水、供水设施损坏的情况反映后，要按照“首问责任制”的原则，问明发生事故的具体地点、现场基本情况、报料者的姓名和联系电话等信息，并及时报告维管部、柳垭经营部、永乐经营部、丁字桥经营部。

3.1.2  维管部、柳垭经营部、永乐经营部、丁字桥经营部值班人员接到爆管、漏水、供水设施损坏等情况举报时的处理程序：

3.1.2.1  问明发生爆管事故的具体地点、影响大小、提供信息者的姓名和联系电话；

3.1.2.2  判断管道爆管事故的大小，立即通知维管人员现场止水。若因故通知无法送达，值班人员应通知部门负责人安排处理。若通知仍未送达，应将情况立即报告分管领导；

3.1.2.3  根据管网压力等情况，及时调度调整机泵运行台数，最大限度地保证居民的用水需求，减少影响面，保证供水管网经济合理的运行；

3.1.2.4  在作好上述工作后，应及时、准确地将报告人姓名、信息内容、联系方法、处理过程、处理结果和落实情况等作好详细记录；

3.1.2.5  综合部及时了解事故现场处理情况和完成时间，同时应对影响正常供水的用户作好耐心的解释工作；

3.1.2.6  把上述情况及时向分管领导汇报。

3.1.3  维管部、柳垭经营部、永乐经营部、丁字桥经营部接到爆管、漏水、供水设施损坏等情况的通知后，应立即组织人员赶到现场启闭相关阀门，将水量损失和停水范围控制到最小程度。

3.1.4  维管部、柳垭经营部、永乐经营部、丁字桥经营部接到爆管、漏水、供水设施损坏等情况的抢修命令后，应按照公司“服务承诺”要求，立即组织人员和设备进行抢修。抢修现场应做好警示、打围和维护秩序等安全措施。

3.2  较重性供水管网安全事故的处理

经核实，发生了较重性供水管网安全事故，维管部、柳垭经营部、永乐经营部、丁字桥经营部应立即报告总经理，经总经理同意或授权后，报县应急办，进入“县突发事故应急预案”处理程序，由县突发事故应急指挥部全权指挥，县应急办派人到场，并负责协调有关部门配合应急处置工作。公司应急领导小组服从县突发事故应急指挥部的指挥，各相关部门应全力配合进行应急抢修。

4  生产调度方案

4.1  短时间内无法恢复供水时，应采用临时供水措施，分时段供水，保证居民生活用水。

4.2  短时间内无法恢复供水时，又无法采用临时供水措施，应联系消防车送水，保证居民生活用水。

5  发布公告和接待媒体

5.1  一般性供水管网安全事故：应由分管领导负责人接待媒体，并由综合部负责在电视或住宅小区发布停水公告。

5.2  较重性供水管网安全事故：应由总经理接待媒体，并由综合部在电视或住宅小区发布停水公告。

附：相关抢修人员名单

维管部：陈  虎  童章奎  黄小军  张文仕  王  强  张友萍

柳垭经营部：张文仕  彭中勇    吕  敏

永乐经营部：吴成全  唐登科  陈卫东  王卫东  刘富志  吴松林

丁字桥经营部经管部：刘  平  周杰鸿

综合部：陈  龙  刘清华  彭红梅

仪陇县德泽水务有限公司

防洪抢险应急预案

1  总则

为了及时有效地处理公司各生产点可能发生的洪涝灾害，最大限度地减少人员伤亡和经济损失，根据《中华人民共和国防洪法》和县防汛指挥部的统一要求，结合我司实际，特制定本预案。本预案适用于我司所属生产、经营、办公区等。

2  组织机构及工作职责

2.1  公司成立应急抢险领导小组，陈明总经理任组长，分管领导任副组长，维管部、综合部及各片区经营部主任为成员。组长负责突发汛情时宣布预案启动，负责公司范围人员、资源等的调度指挥，负责向县防汛指挥部报告汛情，负责对外公布汛情程度和灾害损失。各领导小组成员负责按照应急预案监督检查所管辖部门的防洪抢险准备工作，负责协调所管辖部门在抢险过程中按预案规定要求进行工作，负责落实领导小组的应急处理工作部署。综合部主任负责后勤保障及信息收集汇报工作。

2.2  成立三支应急抢险队伍，由领导小组统一调度指挥。防洪领导小组成员和抢险队队长必须保证24小时通讯畅通。

第一抢险队：负责净水厂应急抢险工作。现场责任人：何海军，队长：后良琼，队员：何海洋、唐  平、王潇婷、唐  玲、鲜红梅。

第二抢险队：负责管网应急抢险工作。现场责任人：吕峥嵘，队长：陈  虎  张文仕  吴成全  刘  平，队员：童章奎 黄小军 王  强 张友萍  李  晗  彭中勇    吕  敏   唐登科  陈卫东  王卫东  刘富志  吴松林   周杰鸿

第三抢险队：负责后勤保障工作。现场责任人：任雪峰，队长：陈  龙 何  炯，队员：刘清华、彭红梅、王怡茜。

3  汛情报告及抢险人员到位

3.1  各生产部门值班人员发现汛情后，应立即向本部门负责人报告，同时做好相应的防洪抢险准备工作。

3.2  本部门负责人应及时赶到现场查看情况，视汛情发展趋势和危害程度，可直接命令防洪抢险队员，进入防汛预案实施阶段，并向现场责任人报告，如果汛情影响到正常供水时，应及时向领导小组组长汇报。

3.3  防洪抢险队员在接到抢险队队长的电话通知后，应在15分钟内到达防洪抢险地点，并按照分工，准备好应急防洪器材，迅速搬运到位。

3.4  分管领导接到汛情报告，经查实汛情将会影响到正常供水生产或将危及设备、人身安全时，应立即向领导小组组长报告。

3.5  领导小组组长宣布启动本预案。各领导小组成员、防汛队员全面进入防洪抢险阶段，在确保人身安全的前提下，尽量使损失降低到最小；同时向下游水司传递水位信息。

4  抢险措施

4.1  四月初，公司安排所属各部门进行防汛自查，对存在的问题及时进行整改，并提供抢险物资清单，送综合部汇总。四月下旬，公司组织综合部对所属区域进行全面检查，排除安全隐患。

4.2  生产部、维管部安排24小时轮流值班，保证通讯畅通，确保人员落实、责任落实。

生产部及各片区经营部：对取水口泵房进行防渗处理；根据洪水对取水支墩的冲刷情况适时进行填筑加固；对净水厂区水沟进行疏理，对机电设备进行维修、维护，对避雷设施进行检测，防止滑坡等自然灾害发生，确保正常稳定运行。

维管部及各片区经营部：对供水管网进行巡查，及时防漏、堵漏。

5  物资储备

综合部负责筹备、采购所需抢险物资，财务部协助。

6  灾后恢复生产

汛情消除后，部门负责人应立即组织本部门的灾后恢复工作，尽快恢复生产，保证出厂水水质质量，确保现场恢复过程中不发生危险，及时准确地统计灾情损失。

7  其它

7.1  发生洪涝灾害，造成机房、泵站、输供电线路损坏，短时间内无法恢复时，经领导小组组长审批同意后，报县水务局、县应急办，进入“县防洪抢险应急预案”程序，由县防汛指挥部启动应急预案并全权指挥抢险工作。

7.2  各生产、经营、办公区可根据自身特点，制定更详细的应急预案。

仪陇县德泽水务有限公司

消防应急处理预案

1  总则

为确保火灾事件发生时，及时正确地应对，尽量减少火灾造成的损失，按照“先救人，后救物，关爱生命，以人为本”的火灾处理原则，依据《中华人民共和国消防法》、《四川省群众义务消防条例》以及《机关、团体企业事业单位的消防管理规定》的要求，结合我司实际情况，特制定本预案。

2  适用范围

本预案适用于我司所属生产、经营、办公区在发生火灾时的应急响应和控制措施。

3  消防应急处理的组织机构及工作职责

消防应急的组织指挥由供水生产突发事件应急处理领导小组负责，办公室设在公司综合部，公司下设1个消防应急分队和42名消防应急队员。

3.1  消防应急领导小组综合部的工作职责

（1）督促、检查下属各部门每年组织实施火灾应急演练，对演练效果进行评估并提出改进意见。

（2）具体负责每年组织公司新进员工学习、掌握消防器材的操作使用，制定火灾应急演练计划并组织实施。

（3）负责对公司生产、生活区域配置的消防器材进行定期检查与维护。

（4）每年根据人员工作变动情况，对各部门的消防应急分队人员进行调整。

3.2  各消防应急分队及抢险组的分工及职责

（1）  消防应急分队成员名单（附后）。

（2）  消防应急分队职责：

① 队长：全面负责火灾发生区域内的火灾事故扑救的组织指挥，配合公司对火灾事故的调查处理工作。

②灭火组长：负责对灭火任务的组织指挥。当接到扑救火灾命令后，迅速组织人员就近使用灭火工具及配置的灭火器材进行灭火，并将灭火的情况及时向队长或副队长报告。如火势较大需由专业消防队扑救时，应及时拨打火警电话（119），并积极配合专业消防队进行灭火。

③抢救组长：负责组织指挥抢救火灾现场受伤人员及重要物资。接到抢救命令后，应按“先救人，后救物”和“先危险贵重物品，后一般物资”的原则，迅速组织抢救组人员赶至火灾现场寻找被困人员，设法进行抢救，并立即将救出人员转移到安全地方，需要医治的受伤人员应迅速送至就近医院进行救治。

④警戒组长：负责整个火灾扑救过程中的安全警戒任务。主要负责清理火场通道，清除障碍物，设置警戒线，维护好火灾现场外围秩序。若出现有毒气体泄漏，则需通知周围人员及时疏散。同时看守被抢救出的物资，防止不法分子趁机打劫或其它原因造成新的损失。

⑤通讯组长：主要负责灭火期间通知、命令的传达工作。接到命令后，立即组织通讯组人员赶到火灾现场，将火灾各类信息以最快的方式传达到被接受命令的人和地点，必要时向消防部门报告火灾救援信息，迎接消防队车辆（人员）的进出，协助找到消火栓，调度供水压力等。

根据火灾当时情况，上述人员可作适当调整。

消防应急领导小组成员和应急分队队长必须保证24小时通讯畅通。

4  火灾扑救、火灾报告（报警）和处置的程序

4.1  处理程序

公司范围内任何一处发生火情后，按照下列程序进行处理：发现火情立即报告，并联络附近的人员开展火情扑救工作--—根据火情的严重程度，组织人员疏散并向消防部门求救—--联络消防应急分队队员--—向应急分队队长报告—组织救助因火灾而受伤的人员--—火灾扑灭后保护事故现场—--消防应急分队队长组织公司相关部门开展事故调查与处理工作。

4.2  公司净水厂的火灾处置预案

（1）在火灾发生的初期阶段，火情发现人员应立即向本厂负责人报告，同时切断电源、燃气气源，本厂负责人应在接到火情报告后在第一时间赶到火灾现场，并组织抢险灭火工作。同时向应急分队副队长、队长报告现场火情和扑救情况，附近的工作人员发现火情应迅速使用附近配置的灭火器材，开展扑救工作。

（2）当本厂负责人尚未到达火灾现场，且火势有继续扩大且无法控制的趋势时，现场值班人员应立即拨打电话119向消防部门求救，并由本厂负责人通知消防应急分队队员，开展火灾扑救工作。

（3）抢险组组长、消防应急队员接到火情报告后，立即赶到事故现场，组织指挥扑救工作，消防队赶到后，全力配合协助消防队的指挥，直至火势得到控制或扑灭。

（4）在消防应急分队或专业消防队赶到后，在组织灭火的同时，如遇被困人员应立即组织搜救，抢救组应拨打“120”电话，与救护中心联系，确保伤员能得到及时救护。

（5）若在火势发展的迅猛阶段且在有毒气体泄露的情况下，警戒组除做好相应的警戒工作外，应立即通知周围的居民逆风撤离至安全地带。

（6）因火灾灾情严重，影响到正常供水，且短时间内无法恢复时，经应急分队队长审批同意后，报县应急办，进入“县突发事故应急处置预案”程序。

4.3  公司办公楼火灾处置预案

根据本办公楼的布局和电器线路多、各部门又是相互连通以及正常上班时工作人员相对集中的特点，若在任何一处发生火灾，其处置情况如下：

（1）在火灾发生初期，由火情发现人员向部门负责人和消防应急分队队长报告，部门负责人或应急分队队长立即通知部门员工或灭火组人员利用所在楼层的灭火器材实施扑救。

（2）若在火势发展迅猛阶段，且有蔓延趋势时，由灭火组利用现有灭火设施控制火势蔓延，并向专业消防队报警。

（3）在火灾发生后，办公楼保安人员应立即打开各疏散通道的门，确保通道畅通。

4.4  灾后恢复工作

火灾消除后，部门负责人应立即组织本部门的灾后恢复工作，尽快恢复生产，保证出厂水水质质量，确保现场恢复过程中不再发生危险；及时准确统计灾情损失，并配合上级部门做好火灾事故的调查工作。

附：1、消防应急分队成员名单

队    长：陈  明

灭火组长：何海军

灭火队员：后良琼、吴成全、张文仕、刘  平、何海洋、唐  平、鲜红梅、王潇婷、唐  玲、高  勇、刘  阳、周华荣、吕  敏、周杰鸿、唐登科、王卫东、刘富志、吴松林、王  强、张友萍、彭中勇、陈  畅

抢救组长：吕峥嵘

抢救队员：陈  虎、吴成全、张文仕、刘  平、童章奎、黄小军、黄  凯、张文仕、彭中勇、吕  敏、周杰鸿、王卫东、唐登科、陈卫东、刘富志、吴松林、王  强、张友萍

警戒、通讯组长：任雪峰

警戒、通讯队员：何  炯、易  芳、吴成全、张文仕、刘  平、陈  龙、刘清华、彭红梅、王  跃、王怡茜、饶红梅、陈  畅、吕  敏、周杰鸿、王卫东、唐登科、陈卫东、刘富志、吴松林、王  强、张友萍、刘玉萍

仪陇县德泽水务有限公司

雨雪冰冻灾害应急处理预案

1  总则

为了有效预防、及时控制和消除由于发生雨雪冰冻灾害等极端天气对县城供水生产的影响，保障供水生产构筑物、设备的安全运行，结合供水行业特点和公司实际，特制定本应急处理预案。

2  基本原则

2.1  科学组织，保证重点，公司所属各生产厂和相关部门，应在领导小组的统一领导指挥下，按照各自的职责，密切协作，相互配合，共同做好突发雨雪冰冻灾害事件时的应急处理和抢修恢复工作。

2.2  有效组织，调配人力、物力资源。确保供水生产安全第一位，采取一切必要手段，保证、控制和限制突发雨雪冰冻灾害事件时的有效处置和应对，并快速、及时反应，把灾害带来的损失和影响范围降到最小程度。

2.3  处置突发事件要在保障安全的前提下，坚持一个“快”字，做到反应快、报告快、处理快、恢复快。

2.4  加强对气象信息的关注，切实做好雨雪冰冻灾害天气破坏供水生产设施、设备正常运行的预防和预测等前期准备工作。

3  应急组织机构及职责

3.1  应急领导小组：

组  长：陈  明

副组长：任雪峰  吕峥嵘  何海军

成  员：陈  龙、何  炯、易  芳、陈  虎、后良琼、张文仕、刘  平、吴成全、黄  凯

3.2  应急领导小组职责：

3.2.1  接受上一级应急指挥部的领导，必要时请求应急救助；

3.2.2  负责统一指挥公司范围的突发雨雪冰冻灾害事件应急工作，研究部署各项应急工作实施方案；

3.2.3  负责决定启动、结束本突发事件应急预案；

3.2.4  负责灾害、供水生产情况的新闻发布，发生可能产生重大敏感事件或重大影响事件时，及时上报上级有关部门。

3.3  应急领导小组下设办公室，办公室主任由何炯兼任。主要职责：

3.3.1  及时了解和掌握灾害造成的损失、影响以及恢复情况；

3.3.2  根据灾害情况，提请应急领导小组决定启动、结束相应突发事件应急预案；

3.3.3  落实应急领导小组下达的指令，协调搞好应急抢险准备以及其它工作；

3.3.4  负责同上级主管部门的联系、信息沟通与传递；

3.3.5  负责完成应急领导小组下达的各项工作任务，包括组织协调、监督、检查、总结等。

3.4  生产部、维管部、丁字桥经营部、永乐经营部、柳垭经营部要建立“突发雨雪冰冻灾害应急处理”抢险抢修队伍，明确工作职责。

4  突发事件时可能影响的范围和重点

4.1  净水厂重要供水生产设备、设施；

4.2  供水生产用配电设施、专用输电线路；

4.3  城市供水管网及其附属设施；

4.4  供水计量水表。

5  应急保障及措施

5.1  生产部负责对供水生产重要设备、设施的应急抢修，做好本厂范围内设备故障情况下的抢修物资、器材等准备工作和人员落实。

5.2  综合部负责保护灾害现场，维护现场秩序，负责重要抢修场所的安全保卫、防火、防盗、防爆等工作，必要时与当地公安部门取得联系，协助处理。综合部负责应急所需要的材料、备品备件、设备的保障供给；配备必要数量的各类计量水表及其相关材料、管件、管材。负责抢修抢险用设备、材料、管件、抢险机械、车辆等方面的应急保障与实施；负责应急抢险、抢修时所必须的生活物质保障；负责特别情况下的应急物资、设施、设备等保障。

5.3  维管部负责供水主干管网的检查与巡查，及时掌握受损情况，配合抢修抢险人员开展抢险工作。

5.4  抄表员负责对水表的检查与巡查，及时掌握和了解受损情况。

5.5  生产部做好突发事件时对水质的分析与监测等工作。

5.6  生产部、维管部应急所属的器材、设备、设施、机电设备、作业机械和车辆必须进行日常性检查，确保处于完好状态。

6  突发事件时的应急响应

6.1  接到上级部门的灾害险情预警指示后，领导小组根据冰冻灾害可能造成的影响范围和影响程度，并结合公司供水生产的实际，决定是否启动本应急预案。

6.2  预案启动后，应急领导小组办公室负责按领导小组组长的指示发布启动应急预案指令，并督促应急工作的执行。

6.3  各抢修抢险部门和人员立即进入应急准备状态。

6.4  应急领导小组综合部要及时了解、掌握抢修队伍人员、抢修进展情况，同时向应急领导小组报告。

6.5  各抢险抢修点应及时将参加人员、抢险进度、工程量以及现场有关情况报告领导小组。

6.6  上报突发事件信息内容尽可能快速、准确、全面，应包括灾害事件发生的时间、地点、原因、影响范围及程度等情况。

6.7  当有关人员到达应急抢险现场或先期到达现场，应立即采取必要的措施，防止灾害影响的扩大。

6.8  应急领导小组办公室应组织对突发灾害进行调查分析，当发生较大社会影响或需要外部支持与配合时，应急领导小组应在上级部门的统一领导下，及时与上级有关部门联系，发布有关信息。

6.9  当各部门出现无法解决的问题时，应急领导小组办公室应立即向领导小组报告，并按照领导小组的要求和指示进行协调支援。

6.10  应急工作完成后，应急领导小组办公室负责组织对应急工作及时进行分析和总结，并根据应急情况进一步完善应急预案。

7  应急处理

7.1  应急领导小组组长宣布启动应急预案后，抢险队、各相关部门和人员应立即进入应急状态。

7.2  抢险队对突发事故的故障进行分析和预判，并将情况逐级上报应急综合部，应急办公室立即报告应急领导小组组长。

7.3  抢险队立即组织抢修、抢险，并将情况报告应急领导小组办公室。

7.4  生产部、维管部、柳垭经营部、丁字桥经营部、永乐经营部准备好相应的工器具、备品备件。人员、车辆待命，一旦接到救援指令，立即出发，第一时间赶到抢险抢修现场。

7.5  生产部、柳垭经营部、丁字桥经营部、永乐经营部负责安排人员对用电线路沿线进行日常巡视，对薄弱点进行分析，包括所经区域是否有覆冰、积雪、跨越、结冰等情况，巡视人员还应做好安全措施。

7.6  生产部、柳垭经营部、丁字桥经营部、永乐经营部负责对供水生产设备（施）、构筑物、包括配电系统的巡检。

7.7  加强对供水管网以及附属设施的巡查，分析和总结低温天气下可能发生爆管的原因，当突发主干管爆管，抢险队迅速备齐抢修用工具、设备和抢修物资等，快速赶赴现场。同时预想和考虑到特殊情况下的快速抢修技术措施。

7.8  爆管抢险时，维管部要做好抢修人员、野外作业人员的保暖、防冻等防护措施。

7.9  储备一定数量的水表，当发生用户水表被冻坏时，及时抢修更换，保证居民正常用水。

8  应急响应解除

领导小组组长宣布解除应急响应后，领导小组综合部应做好相关的总结、资料汇总、存档等后续工作。

仪陇县德泽水务有限公司

雷击事故应急处理预案

1  总则

夏季是雷电灾害的多发季节，为了有效应对雷电对输配电线路以及电气设备的危害，及时恢复生产，结合我司实际，特制定本预案。

本预案适用于雷雨天气和遇雷击事故时电气操作人员的应急处理办法。

2  雷击对电气设备的影响

2.1  雷电发生时可能引起电力线路和用电设备的电压波动。

2.2  雷击可能会将避雷器、瓷瓶、绝缘子、电子电器设备击穿，造成缺相、接地和短路。

3  遇雷击时的处理

3.1  在每年夏季雷暴季节，应根据天气预报，在可能发生雷暴天气时提前做好电气技术人员值班安排及其他准备工作。

3.2  电气值班人员须具备沉着冷静的心理素质和熟练的操作技能，尽可能的减少雷电对设备的危害，防止人身伤亡事故的发生。

3.3  雷雨闪电天气时，人员不得靠近避雷器和避雷针；雷电正在发生时，值班人员禁止进行倒闸操作。

3.4  当电压波动时，电气值班人员应分开高压补偿电容，加强对电气设备的巡视，密切关注电压的变化，运行电压应严格控制在规定范围内。必要时停止运行所有负荷，分开进线柜总开关。

3.5  如遇雷击突然停电，电气值班人员应立即查找故障原因，并向本部门负责人和分管领导报告。

3.5.1  内部原因

电气值班人员应立即切断故障回路，分开所有负荷开关，检查直流电源是否正常。回复通电时，电气值班人员应先合上进线电源柜、进线电压互感器柜，检查三相电压是否正常，然后再依次合上变压器、馈线柜。

3.5.2  外部原因

3.5.2.1  变电所或公用电网停电：电气值班人员应分开所有负荷开关，检查直流电源是否正常，然后合上进线柜电源、进线柜电压互感器，保持与供电部门联系。当恢复送电时，应检查三相电压是否正常，然后依次合上变压器柜、馈线柜。

3.5.2.2  供电设备、供电专线故障：电气值班人员应分开所有负荷开关，并立即报告本厂负责人。部门负责人应立即报告分管领导，并积极组织检修人员进行抢修。当故障影响供水时限较长时，应及时报告总经理。

3.6  因雷击导致供水管网压力大幅度波动或局部水锤事故，应做好相应的调度安排和管网抢险安排。

4  外部协作

当雷电造成电气设备较大故障时，依靠公司内部技术力量不能解决，或者影响供水时限较长时，应经公司总经理或分管领导批准后，及时联系专业单位协助进行应急处理。

仪陇县德泽水务有限公司

盐酸泄漏安全事故应急预案

一、编制目的

为提高应对和处置突发性安全事故能力，及时、有序、科学、有效地组织应急救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保证生产安全，维护社会稳定。本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，根据公司实际情况，制订本应急预案。

二、适用范围

此预案适用于净水厂发生盐酸泄漏而引起的工作人员及周围人员的身体伤害及因此可能造成的人身伤亡事故。

三、应急指挥组织机构

1、盐酸泄漏应急救援工作实行公司统一组织领导和各部门牵头负责相结合的原则。

2、应急救援指挥小组

组  长：陈  明

副组长：吕峥嵘、任雪峰、何海军

成  员：综合部、生产部全体人员。

四、应急救援机构职责

（一）应急救援指挥小组职责

1、在发生盐酸泄漏事故时，负责事故现场应急处置和抢险救援以及善后处理的组织指挥工作。

2、根据事态发展，是否启动应急预案，如需要立即启动应急预案，并协助组织行动。

3、组织此类事故应急演练。

（二）应急救援队伍及职责

1、抢险抢修、处理组：

组长：何海军

成员：生产部全体工作人员。

职责：负责现场抢险、抢修或消除事故隐患，防止事故进一步扩大；抢险救援结束后，处理组人员要保护事故现场，对相关人员进行检查，防止再生事故的发生。

2、抢险救护组：

组长：任雪峰

成员：综合部、生产部全体工作人员。

职责：及时抢救受害人员，负责联系伤员的现场医疗及运送，负责内部人员疏散、隔离。

五、应急预案的启动

1、盐酸发生泄漏后，被盐酸喷洒或者是溅到身上的人员应立即用紧急冲洗装置冲洗并尽快脱离现场，并向值班室及指挥小组报告事故基本情况。

2、指挥小组成员接到汇报后，迅速做出判断，是否启动本预案，如需要，立即启动。

3、应急救援原则：坚持统一指挥、协同作战、以人为本的原则，及时有效的实施急救和安全转移，减少事故损失。

4、必要时要停产及时疏散其它相关人员，避免给周围人员造成伤害。

5、应急救援小组要各负其责进行抢险救援行动。

六、救护方案

由于盐酸为强酸腐蚀物品，并且在高浓度下对人体有烧伤的可能，挥发出来的氯化氢气体对呼吸道有强烈的刺激性；因此，被盐酸喷洒或溅到身上必须立即用大量的清水冲洗，再以0.5%的碳酸氢钠溶液清洗，同时离开泄漏现场。如果溅到眼睛内，必须立即用大量的清水冲洗并送医院救治。

（一）泄漏控制

1、注意事项

救援人员一定要做好自我防护，应穿好防护服，戴好防护用具等；应急处理时严禁单独行动，要有监护人；现场医疗急救要按照先重后轻的原则。

2、泄漏控制

①、隔离之后，对泄漏处及时进行修补或堵漏，制止盐酸进一步泄漏。

②、用大量的清水冲洗泄漏处，稀释泄漏盐酸。

③、防止泄漏物扩散给周围环境造成污染，要及时处置泄漏物。

（二）泄漏物处置

盐酸少量泄漏，可用大量清水冲洗，收集于废水池中，处理达标后再排入污水管网。盐酸大量泄漏，收集于废水池中，为抑制其蒸发，则采用转移处理。

七、应急救援结束后，要将救援工作情况做出总结。