仪陇县二道加油站

突发性事故、事件应急救援预案

防强风防汛防雷应急预案

单位名称：仪陇县二道加油站

签 发 人：张永智

仪陇县二道加油站（公章）                发  布

防强风、防汛、防雷应急预案

1  事件界定

本预案的防强风、防汛、防雷是指加油站即将或正在处于强风、汛情、雷击等恶劣气象条件下。

2  信息接报

2.1  加油站从上级单位或气象部门获取强风、汛情、雷击等预警信息。

2.2  强风、汛情、雷击等引起事故后，第一发现的员工将事件发生的时间、地点、经过、造成的后果、损失估算状况等情况逐级上报；情况紧急时可越级上报。

3  应急准备

3.1  落实专人及时了解和跟踪当地天气和气象情况，并及时发布预警信息。当接到强风、汛情、雷击预报信息时，加油站立即进入预警状态。

3.2  组织油站员工学习应急预案，进一步明确职责和分工，熟悉和掌握应急措施。

3.3  合理调整员工班次，减少交通，避免上下班途中遇险。

3.4  准备好防强风、防汛、防雷击必备的物料、工具、器材、药品等。

4  应急处置

强风、汛情、雷击来临前，加油站应急小组下达启动预案的指令，并进行以下应急处置工作。

4.1  防强风应急处置

4.1.1  强风来临前

4.1.1.1  对相关设备设施进行检查并采取加固措施

⑴ 关好门窗，加固简易车棚、广告灯箱牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易被大风吹动的室外警示牌、消防沙桶、操作井盖等设备设施。

⑵ 对墙基松动或围墙开裂立即加固。

⑶ 对罩棚彩钢瓦、贯标支架、排水槽松动处加固。

⑷ 固定加油机机脚。

⑸ 加强进户线路、变压器的检查，防止线路短路、漏电。

4.1.1.2  检查油站周边环境、建筑物和设施，避免外界对加油站造成的灾害事故。

4.1.1.3  清理、疏通油站排水系统，保持排水畅通。

4.1.1.4  停止施工作业，做好现场清理，人员撤离。

4.1.1.5  落实24小时值班制，确保信息畅通。

4.1.1.6  应急指挥小组对加油站进行风险识别和分级管理，根据自然灾害强度确定临时关闭加油站。

4.1.1.7  临时关闭的加油站应在进出口设警戒线，切断动力电源，疏散站内车辆和人员,当班员工在室内值班和监护。

4.1.1.8  在营业时，加油人员要尽量使用靠近立柱旁的加油机，车辆不得滞留站内，非加油车辆人员、乘客不得在站内避风。

4.1.2  加油站发生强风灾害事故时，站内指挥人员应在第一时间组织人员实施救援，并立即上报。

4.1.2.1  当强风灾害导致站房、围墙、罩棚倾斜、倒塌或已构成严重安全隐患时，在加油站应急指挥人员的指挥下，加油站应立即切断电源，疏散站内所有人员，在进出口设置警戒线，封闭事故现场。

4.1.2.2  当强风灾害导致设备损坏、油品泄漏时，站内应急指挥人员可直接启动《加油站跑冒油应急预案》。

4.1.2.3  当强风灾害导致加油站火灾时,站内应急指挥人员可直接启动《加油站消防应急预案》。

4.2  防汛应急处置

4.2.1  汛情来临前

4.2.1.1 做好窨井、下水道、隔油池等排水系统的清理工作，确保畅通无阻。

4.2.1.2准备足量的防汛物资，如照明灯具、雨衣、泥浆泵、铁锹、编织袋、黄泥等。

4.2.1.3将易受潮物资转移到高处。

4.2.1.4卸油口、计量口和人孔盖密封。

4.2.1.5油罐保证一定的存量，对空油罐实施注水，防止漂浮。

4.2.1.6对于低洼处的配电室，做好防雨水进入的预防措施。

4.2.1.7停止施工作业，做好现场清理，人员撤离。

4.2.1.8落实24小时值班制，确保信息畅通。

4.2.2  当汛情来临, 发生洪汛灾害事故时，指挥人员应在第一时间按照预案组织人员实施救援，并立即上报。

4.2.2.1停止加油，指挥车辆及无关人员迅速疏散，终止加油站内一切生产作业活动。

4.2.2.2切断动力电源，关闭油罐阀门、计量口，并用双层塑料袋扎紧计量口，防止操作井进水并从人孔盖、计量口渗入油罐。

4.2.2.3组织人员用泥袋对加油站进水处实施拦截阻挡。潮汐河边的加油站实施排水口的阻塞，做好积水的抽排，防止河水倒灌进站。

4.2.2.4用泥浆泵对外抽水，确保加油站站房、加油机不在水中浸泡。

4.2.2.5加强油罐操作井的观察，一量操作井进水，应立即排水，每隔2小时测量一次水高，检查水杂。

4.2.2.6安排人员加强水位观察,与上级应急指挥部保持联系。

4.2.2.7当汛情灾害导致站房、围墙、罩棚倾斜、倒塌或已构成严重安全隐患时，在加油站应急指挥人员的指挥下，加油站应立即切断电源，疏散站内所有人员，在进出口设置警戒线，封闭事故现场。

4.2.2.8当汛情灾害导致设备损坏、油品泄漏时，站内应急指挥人员可直接启动《加油站跑冒油应急预案》。

4.2.2.9当汛情灾害导致加油站火灾时,站内应急指挥人员可直接启动《加油站消防应急预案》。

4.3  防雷应急处置

当加油站遇到频繁电闪雷击时

4.3.1  加油员立即停止加油，领班迅速关闭总电源，站长对现场车辆进行疏散并对顾客做出解释。

4.3.2  如正在计量，计量人员立即停止计量，迅速关闭计量口。

4.3.3  如正在卸油，卸油员与司机立即停止卸油，迅速关闭油罐车卸油阀，卸下卸油管，关闭油罐卸油口阀门，保持油罐车静电接地良好。

4.3.4  在遇到因电闪雷击发生起火时，站内应急指挥人员可直接启动《加油站消防应急预案》。

5  受伤人员救治

当灾害导致人员受伤时,站内应急指挥人员可直接启动《人身伤害及公共卫生应急预案》。

6  应急终止

经应急处理后，应急指挥组确认满足本加油站总体应急预案1.8条应急终止条件时，应向上级应急指挥中心报告，由应急指挥中心下达应急终止指令。