| 预案编号 | LZRQQL2019001 |
| --- | --- |
| 预案版本 | A/02-2019 |

四川阆中燃气有限公司

车用能源分公司七里站

生产安全事故应急预案

2019年08月20日发布                 2019年08月20日实施

四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站编制

四川阆中燃气有限公司

车用能源分公司七里站

生产安全事故应急预案

编制：办公室

审核：张  波

批准：柴  勇

2019年8月

应急预案修订记录

| 修订预案名称 | 四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站 生产安全事故应急预案 |  |
| --- | --- | --- |
| 应急预案签发日期 | 2016年05月01日 |  |
| 应急预案实施日期 | 2016年05月01日 |  |
| 应急预案修订日期 | 2019年07月20日 |  |
| 应急预案修订 参加人员 | 张波 伏海军 陈智华 宋林兵 牟博 |  |
| 应急预案修订内容 |  |  |
| 对照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的要求，进行修订： 1、更新了编制依据中法律、法规； 2、将“安全生产监督管理局”改为“应急管理局”； 3、本站名称更为“四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站”； 4、修改了本站基本情况； 5、完善了应急组织机构； 6、修改了应急人员及联系电话； 7、补充了反恐专项预案和雷电事故现场处置方案。 |  |  |
| 应急预案的修订评审 |  | 符合要求。（评审意见见附件） |
| 应急预案修订签发日期 |  | 2019年08月20日 |
| 应急预案修订实施日期 |  | 2019年08月20日 |

发 布 令

为使我站全体员工了解、熟悉本站在各类事故状态下的应急处置程序，做好应急响应的准备工作，增强加油加气站应对和防范重大事故的能力，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，针对我站经营过程中存在的危险源及可能发生事故类型的特点，我站于2019年05月01日发布实施了《四川阆中天然气总公司七里CNG公司生产安全事故应急预案》，本预案包含了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律、法规和部门规定，结合我站实际情况，于2019年07月20日组织站内有关人员按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的要求，对我单位原生产安全事故应急预案进行了修订，制定本预案。

本预案共分为《综合预案》、《专项预案》和《现场处置方案》，于2019年08月10日经专家评审、修改完善，现于2019年08月20日批准发布，自发布之日起实施，全体职工认真学习，贯彻执行。

批准人：

2019年08月20日

目   录

第一部分  综合预案	1

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1法律法规	1

1.2.2标准规范	2

1.2.3 公司综合管理体系文件	3

1.3适用范围	3

1.4应急预案体系	3

1.5应急工作原则	4

2 事故风险描述	5

2.1加油加气站概况	5

2.1.1加油加气站具体情况	6

2.1.2周边关系	6

2.1.3总平面布置	8

2.1.4主要工艺及流程	9

2.1.5主要设施设备	10

2.2事故风险分析	11

2.2.1火灾爆炸事故	11

2.2.2中毒窒息事故	12

2.2.3机械伤害事故	12

2.2.4触电伤害事故	13

2.2.5高处坠落	13

2.2.6压力容器爆炸	13

2.2.7物体打击	14

2.2.8车辆伤害	14

2.2.8重大危险源分析	14

2.3事故风险分析汇总	15

3 应急指挥机构及职责	16

3.1应急组织机构	16

3.2应急指挥机构职责	17

3.2.1 应急总指挥应急职责	17

3.2.2现场应急总指挥应急职责	18

3.2.3应急处置组职责	18

3.2.4警戒疏散组职责	18

3.2.5通讯联络组职责	19

3.2.6后勤保障组职责	19

4 预防及信息报告	19

4.1预警	19

4.1.1危险源监控的方式	19

4.1.2采取的预防措施	20

4.1.3预警行动	21

4.2信息报告	22

4.2.1信息接受与通报	22

4.2.2信息上报	22

4.2.3信息传递	23

5 应急响应	23

5.1响应分级	23

5.2响应程序	24

5.2.1报警	24

5.2.2启动预案	25

5.3处置措施	25

5.3.1火灾爆炸事故	25

5.3.2天然气泄露事故	25

5.3.3容器爆炸事故	25

5.3.4其他人身伤害事故	26

5.4应急结束	26

6 信息公开	26

7 后期处置	27

8 保障措施	27

8.1通信与信息保障	27

8.2应急队伍保障	28

8.3物资装备保障	28

8.4其他保障	28

9 应急预案管理	28

9.1应急预案培训	28

9.2应急预案演练	29

9.3应急预案修订	29

9.4应急预案备案	30

9.5应急预案实施	30

第二部分  专项预案	31

1 火灾爆炸事故专项应急预案	31

1.1事故风险分析	31

1.1.1事故发生的可能性	31

1.1.2事故危害程度分析	31

1.2应急指挥机构及职责	31

1.3处置程序	33

1.3.1信息报告	33

1.3.2事故接报	34

1.4处置措施	34

1.4.1火灾事故应急处置	34

1.4.2爆炸事故应急处置	35

1.4.3罐区着火应急处置措施	35

1.4.4加油区着火	36

1.4.5其他措施	37

1.5注意事项	37

2 油品泄漏事故专项应急预案	37

2.1事故风险分析	37

2.2应急指挥机构及职责	38

2.3处置程序	39

2.3.1信息报告	39

2.3.2事故接报	40

2.4处置措施	40

2.5注意事项	41

3 天然气泄漏事故专项应急预案	42

3.1事故风险分析	42

3.2应急指挥机构及职责	42

3.3处置程序	44

3.3.1信息报告	44

3.3.2事故接报	44

3.4处置措施	45

3.5注意事项	45

4 反恐专项应急预案	46

4.1事故风险分析	46

4.2应急指挥机构及职责	46

4.3应急处置程序	48

4.3.1信息报告	48

4.3.2事故接报	48

4.4应急处置措施	48

4.4.1敌对势力、敌对分子冲击加油站处理方案	48

4.4.2伤害油站员工的处置方案	49

4.4.3持械劫持员工的处置方案	50

4.4.4生物、化学武器袭击处置方案	50

4.4.5炸弹袭击处置方案	51

4.5注意事项	51

5 车辆伤害专项应急预案	51

5.1事故风险分析	51

5.2应急指挥机构及职责	52

5.3应急处置程序	53

5.3.1信息报告	53

5.3.2事故接报	54

5.4应急处置措施	54

5.5注意事项	55

第三部分  现场处置方案	56

1 加气设备泄漏现场处置方案	56

2 加气区火灾、爆炸事故现场处置方案	58

3 天然气储存、装卸区泄漏事故应急处置措施	60

4 天然气储存、装卸区火灾、爆炸事故应急处置措施	62

5 加油机着火事件应急处置方案	64

6 卸油油罐车火灾应急处置方案	65

7 加油车辆着火应急处置方案	66

8 加油机油品泄漏应急处置预案	68

9 卸油时跑冒油应急处置方案	69

10 油罐区火灾、爆炸事故应急处置方案	70

11 变配电及仪控装置火灾现场处置方案	71

12 人身伤害事故现场处置方案	73

13 雷电事故应急处置方案	76

第四部分  附件	77

附件1  加油加气站应急联系方式	77

附件2  外部应急协作单位联系方式	78

附件3  应急物资清单	79

附件4  区域位置图	80

附件5  总平面布置图	81

附件6  应急疏散路线图	82

# 第一部分  综合预案

# 1 总则

## 1.1编制目的

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范本加油站应急管理和应急响应程序，完善应急管理机制，能迅速有效地控制和处置可能发生的重大生产安全事故，降低生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失，保障职工生命和财产安全，根据我站具体情况特制定本事故应急预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号，2014年12月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号，2007年11月1日起实施）；

（3）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号，2009年5月1日起实施）；

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号，2018年修订版）；

- 《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起实施）；

（6）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号，2013年12月7日）；

（7）《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号，２０１１年３月１日起实施）；

（8）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起实施）；

（9）《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号，2007年6月1日起实施)；

（10）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号，2002年5月12日起实施)；

（11）《作业场所安全使用化学品公约》（170号国际公约，1994年10月22日）；

（12）《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号。2013年10月25日）；

（13）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)；

（14）《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）

（15）《危险化学品名录》（2015年版）；

（16）《四川省安全生产条例》（省人大常委会公告第90号，2007年1月1日起实施）；

### 1.2.2标准规范

- 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014版)；

- 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）；

（3）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014)；

（4）《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）；

（5）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）；

（6）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（7）《工作场所、有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

（8）《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（9）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）；

（10）《危险化学品事故应急救援指挥导则》（AQ/T3052-2015)

### 1.2.3 公司综合管理体系文件

《操作规程》、《危险作业管理制度》、《应急救援管理制度》、《事故调查管理制度》等安全生产管理制度。

## 1.3适用范围

本预案适用于四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站在经营成品油（汽油、柴油）、天然气（压缩的）活动中，可能发生的成品油及天然气泄漏、火灾、爆炸、车辆伤害等人身伤害事故时初期的公司内部事故处置，也可作为政府部门应急救援时作参考。

## 1.4应急预案体系

四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站安全生产事故应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案三个级别，具体构成见下表：

表1-1应急预案体系

| 预案级别 | 预案类型 | 序号 | 预案内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级体系 | 综合预案 | 1. |  |
| 二级体系 | 专项预案 |  | 油品泄漏专项应急预案 |
|  |  |  | 天然气泄漏专项应急预案 |
|  |  |  | 火灾爆炸专项应急预案 |
|  |  |  | 反恐专项应急预案 |
|  |  |  | 车辆伤害专项应急预案 |
| 三级体系 | 现场处置方案 |  | 加气设备泄漏现场处置方案 |
|  |  |  | 加气区火灾、爆炸事故现场处置方案 |
|  |  |  | 天然气储存、装卸区泄漏事故应急处置措施 |
|  |  |  | 天然气储存、装卸区火灾、爆炸事故应急处置措施 |
|  |  |  | 加油机着火事件应急处置方案 |
|  |  |  | 卸油油罐车火灾应急处置方案 |
|  |  |  | 加油车辆着火应急处置方案 |
|  |  |  | 加油机油品泄漏应急处置预案 |
|  |  |  | 卸油时跑冒油应急处置方案 |
|  |  |  | 油罐区火灾、爆炸应急处置方案 |
|  |  |  | 变配电及仪控装置着火应急处置方案 |
|  |  |  | 人身伤害事故应急处置方案 |
|  |  |  | 雷电事故现场处置方案 |

## 1.5应急工作原则

- 以人为本，安全第一原则。以落实实践科学发展观为准绳，把保障人民群众生命财产安全，最大限度地预防和减少突发事件所造成的损失作为首要任务。

- 统一领导，分级负责原则。在本单位领导统一组织下，发挥各职能部门作用，逐级落实安全生产责任，建立完善的突发事件应急管理机制。

- 依靠科学，依法规范原则。科学技术是第一生产力，利用现代科学技术，发挥专业技术人员作用，依照行业安全生产法规，规范应急救援工作。

- 预防为主，平战结合原则。认真贯彻安全第一，预防为主，综合治理的基本方针，坚持突发事件应急与预防工作相结合，重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等项工作。确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。

- 整合资源，联动处置原则。实行区域应急联防，增强与周边单位、政府监管部门、消防部门应急信息沟通及应急联动。在自身处置能力不能满足处置要求的情况下，与消防部门及地方政府进行联动处置。

# 2 事故风险描述

## 2.1加油加气站概况

四川省阆中市天然气公司成立于1979年，于2018年更名为四川阆中燃气有限公司。公司位于阆中市新村路27号，法定代表人柴勇，注册资金603万元，现有总资产5056万元，主要以经营天然气为主，是集天然气输供、工程设计、施工安装、燃器具销售及安装、维修、计量检定、压缩天然气充气（加油）等为一体的综合性、多功能城市公共服务型企业。

四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站（以下简称“七里站”）是隶属于四川阆中天然气总公司的全民所有制分支机构（非法人），负责人张波，位于阆中市七里大道214号，主要从事车用压缩天然气零售、石油制品零售。

七里站设4个20m3的地埋卧式油罐，分别储存0#柴油（2个)、汽油（2个），单罐容积为20m3，总容积为60m3（柴油减半计算）；储气罐库内设有4个储气罐（水容积分别为4 m3、4 m3、2 m3、2 m3）总水容积为12m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》，为三级加油加气合建站。

### 2.1.1加油加气站具体情况

表2-1加油加气站基本情况一览表

| 名 称 |  | 四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站 |  |  | 法定代表人 | 柴勇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  | 阆中市七里大道214号 |  |  | 负责人 | 张波 |
| 占地面积 |  | 9165㎡ | 储存能力 | 汽油：40m³ |  | 柴油：40m³ |
|  |  |  |  | CNG：12m³ |  |  |
| 加油机数量 |  | 4台 |  | 加油枪数量 | 8支 |  |
| 加气机数量 |  | 3台 |  | 加气枪数量 | 6支 |  |
| 储油罐 | 序号 | 物料名称 | 单罐容积(m3) ×个数 |  | 材 质 | 形 式 |
|  | 1 | 汽油 | 20 m3×2 |  | SF双层 | 卧式 |
|  | 2 | 柴油 | 20 m3×1 |  | SF双层 | 卧式 |
| 储气罐 | 1 | 天然气CNG | 4 m3×2 |  | 钢 | 立式 |
|  | 2 | 天然气CNG | 2 m3×2 |  | 钢 | 立式 |

### 2.1.2周边关系

七里站位于阆中市七里开发区七里大道214号，东面为七里大道，公路对面为中国烟草公司大楼和一排民房，站内最近加油机与公路间距为41米，与中国烟草大楼间距为100米。

南面围墙外为汽车4S店（第三类保护物），距离加油机35.4米，距离储气罐30米。距离埋地油罐10.6米。为了防止油罐因静电、明火、枪击、碰撞、误操作等引发的爆炸事故的发生和抑制这些储罐在火灾情况下的火焰高度从而提高灭火效果，该公司对2个埋地油罐（汽油）安装阻隔防爆储罐技术装置。

西面为几栋民房，与站内压缩机房距离为38.8米。

西北面为阆中南池学校宿舍楼，与站内边缘约200米。

北面为一条公路（次干路），与站内最近加气机间距分别为13.8米。

表2-2 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（单位：m）

| 方向 | 建（构）筑物、设施 | 埋地油罐（实际距离/标准距离） | 通气管管口（实际距离/标准距离） | 加油机（实际距离/标准距离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 公路 | 50/5.5 | 50/5 | 41/5 | 符合 |
|  | 烟草公司大楼 | ＞100/35 | ＞100/35 | ＞100/35 | 符合 |
| 南面 | 汽车4S店 | 10.6/7 | 10.6/7 | 35.4/7 | 符合 |
| 西面 | 民房 | ＞7/7 | ＞7/7 | ＞7/7 | 符合 |
| 西北面 | 学校宿舍 | 200/35 | 200/35 | 200/35 | 符合 |
| 北面 | 公路（次干路） | ＞5/5 | ＞5/5 | 23.8/5 | 符合 |
|  | 民房 | ＞7/7 | ＞7/7 | ＞7/7 | 符合 |

表2-3 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（单位：m）

| 方向 | 建（构）筑物、设施 | 埋地油罐（实际距离/标准距离） | 通气管管口（实际距离/标准距离） | 加油机（实际距离/标准距离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 公路 | 50/3 | 50/3 | 41/3 | 符合 |
|  | 烟草公司大楼 | ＞100/25 | ＞100/25 | ＞100/25 | 符合 |
| 南面 | 汽车4S店 | 10.6/6 | 10.6/7 | 35.4/6 | 符合 |
| 西面 | 民房 | ＞6/6 | ＞6/6 | ＞6/6 | 符合 |
| 西北面 | 学校宿舍 | 200/25 | 200/25 | 200/25 | 符合 |
| 北面 | 公路（次干路） | ＞3/3 | ＞3/3 | 23.8/3 | 符合 |
|  | 民房 | ＞6/6 | ＞6/6 | ＞6/6 | 符合 |

表2-4  储气瓶、加气机、压缩机、集中放散管管口、脱水装置与

站外建构筑物的防火距离（单位：m）

| 方向 | 建（构）筑物、设施 | 脱水装置（实际距离/标准距离） | 放散管管口（实际距离/标准距离） | 储气瓶组 （实际距离 /标准距离） | 加气机 （实际距离/标准距离） | 压缩机 （实际距离/标准 距离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 公路 | 远＞6/6 | ＞10/10 | 62/12 | 41/6 | 远＞6/6 | 符合 |
|  | 烟草公司大楼 | ＞30/30 | ＞30/30 | ＞50/50 | 30＞/30 | 30＞/30 | 符合 |
| 南面 | 汽车4S店 | ＞12/12 | ＞15/15 | 30/18 | 45.4/12 | 13.5/12 | 符合 |
| 西面 | 民房 | 38.8/12 | 38.8/15 | 远＞18/18 | 远＞12/12 | 38.8/12 | 符合 |
| 西北面 | 学校宿舍 | 200/30 | 200/30 | 200/50 | 200/30 | 200/30 | 符合 |
| 北面 | 公路（次干路） | 远＞5/5 | 远＞8/8 | ＞10/10 | 13.8/5 | ＞5/5 | 符合 |
|  | 民房 | ＞12/12 | ＞15/15 | ＞18/18 | 42/12 | ＞12/12 | 符合 |

项目周边上空无架空电力线、通信线跨越，地下无其他埋地管道穿越站区。项目周边100米内无重要公共保护物、法律法规予以保护的其他目标。

### 2.1.3总平面布置

加油加气站布置在一矩形地块上，其功能分区明确，流程通顺，有利于安全生产。

站房位站区南侧，加油加气区布置在站区北侧，站方的西侧设置油罐区，加油加气区的西侧布置储气罐区，压缩机房及仪表控制室布置在整个站区的西侧。

站房距离加油机17米，距离油罐区8米，距离储气罐23米；加油加气棚位于站场中部，加油机距离加气机10米，加气机距离站房有27米。压缩机房布置于站场西侧，距离加油机、加气机35米，距离站房35米，距离配电室6.2米，距离材料库24.2米。油罐区位于站场东南部，油罐区与压缩天然气储罐距离为9.7米。站区的南面、西面和北面（部分）有高度为2.2米的实体围墙，东面开敞设置站区的出口，北面设置站区的进口。单车道宽度为7.5m，双车道宽度为10m，场地道路坡度为0.3%（朝向公路）。

### 2.1.4主要工艺及流程

1.加气工艺流程

七里站加气储存设施采用储气罐储存压缩天然气的方式。原料天然气进站（进站压力约0.5MPa、流量为850Nm3/h）经过过滤、分离、调压后进入缓冲罐，从缓冲罐出来的天然气进入压缩机增压（此段气体压力为0.5MPa，管道设计压力为1.6MPa）。经天然气压缩机四级增压后天然气压力为25MPa（系统设计压力为27.5MPa）,后进入后置高压脱水装置，经油水分离过滤，深度脱去其中的水份，使其露点达到或低于-54℃（常压下）；脱水后的天然气分别输送至高中低储气装置储存。再通过加气机给车辆加气（CNG汽车加气压力为20.0MPa）。其工艺流程图下图：

原料天然气

调压计量

过滤分离

缓冲

原料天然气

计量、调压

缓冲

压缩机

储气井

程控盘

脱水

压缩机增压

加气机

储气罐组

顺序控制

高压脱水

图2-1加气工艺流程图

2.加油流程

由油罐车运送来的成品油进站停放在卸车位，静置15min后，密闭卸入储油罐储存，当有汽车加油时，通过税控加油机抽出，操作人员用加油枪向汽车加油。

卸油油气回收：埋地油罐的气相空间与油槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将汽油储罐中的油气回收到油罐车内。本站在密闭卸油点处设立了油气回收专用接头，当采用卸油油气回收时，通过DN80的导静电耐油软管，将密闭卸油点处的油气回收接头与油罐车上的油气回收管道接口相连，当储油罐内液面上升时，液面之上的油气在压力作用下流入油罐车内。可以达到回收等体积的油气的效果。

图2-2加油工艺流程图

### 2.1.5主要设施设备

表2-5 主要设施、设备一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 数 量 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | L-2.5/3-250 | 1台 | 良好 |
|  |  | ZW-1.4/4-250-JK | 2台 | 良好 |
| 2 | 缓冲罐 | 2m3 | 1只 | 良好 |
| 3 | 回收罐 | DN1000/2m3 | 1只 | 良好 |
| 4 | 加气机 | JQDS-30BⅡ（双枪） | 4台 | 良好 |
| 5 | 储气罐组 | 球形储罐，2×2m3、2×4m3 | 4口 | 良好 |
| 6 | 在线露点仪 | 英国密析尔 | 1台 | 良好 |
| 7 | 硫化氢检测仪 | JB-TB-AEC2302S | 1台 | 良好 |
| 8 | 高压脱水装置 | BWD-3000/25 | 1套 | 良好 |
| 9 | 可燃气体报警器 | CS32C2120A | 3只 | 良好 |
| 10 | 冷却塔 | LRCM-H-100（防爆电机） 流量100m3/h | 1台 | 良好 |
| 11 | 全自动软化水处理器 | TSR-5600，流量2-3 m3/h | 1台 | 良好 |
| 12 | 税控双枪加油机 | CS46J2220G(正星) | 1台 | 良好 |
|  |  | CS46J2120G（正星） | 2台 | 良好 |
| 13 | 卧式钢制汽油罐 | （内钢外玻璃纤维增强塑料）20m3 | 2座 | 良好 |
| 14 | 卧式钢制柴油罐 | （内钢外玻璃纤维增强塑料）20m3 | 2座 | 良好 |
| 15 | 一次油气回收系统 | 卸油 | 1套 | 良好 |
| 16 | 二次油气回收系统 | 加油 | 1套 | 良好 |
| 17 | CNG并联式顺序充气控制盘 | 重庆爱尔，AR-8-30F | 1台 | 良好 |

## 2.2事故风险分析

根据风险辨识及评价（见附件），对我站危险部位划分及可能发生事故的性质作出判定。我站在经营过程中可能发生以下事故类型：

### 2.2.1火灾爆炸事故

加油加气站储存的汽油、柴油、天然气，此类物质均属于易燃易爆的危险化学品，在经营过程中，如果受到各种外来条件的影响，一旦泄漏，会形成爆炸性混合物，遇到火源，就会发生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸是我站经营过程中最主要的危险因素。

a.油品及天然气泄漏引起火灾爆炸

油品及天然气管道及设备因腐蚀、安装质量差、温度升降骤变等原因，极易引起其连接点、阀门、法兰等部位泄漏，遇明火或其他点火源有可能造成着火爆炸。

b.吸入空气引起设备或系统爆炸

当CNG加气机、储气瓶组、压缩机等设备处于非正常状态下，由于联接不当、操作失误、安全连锁失灵及检查不周，以及设备、管道缺陷等原因，使设备形成负压，空气进入设备或管道内，空气与设备或管道内的可燃气体混合，形成爆炸性混合气体，在高温、摩擦、静电等能源作用下，即可引起爆炸。

c.高压气体静电放电引起的火灾、爆炸

天然气在装卸、储运过程中，高压可燃气体流速过快易产生和积聚静电荷，天气干燥，在地面上也会积聚电荷，如果设备设施防静电措施未落实或效果差，静电荷不能及时消除，静电电位上升到一定程度，就会发生静电放电现象，而产生静电火花，引发灾难性事故。

### 2.2.2中毒窒息事故

加油加气站中能够引起中毒和窒息的危险物质主要是汽油、柴油及天然气。天然气主要成分甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，甚至昏迷。若不及时脱离，可致窒息死亡。长期接触天然气可能出现神经衰弱综合征。此外，天然气中可能含有微量硫化氢气体，一旦含量超标，泄漏后可能导致人员中毒。因此，天然气泄漏中毒也是加油加气站十分突出的危险、有害因素。输气管线、容器、阀门发生泄漏，在环境通风不良，人员长期在低浓度油气环境中作业，身心易受到危害。在大量天然气突然泄漏时，危险区域人员有窒息和中毒的危险。

石油产品由烃类化合物及少量非烃类化合物组成，对人体有不同程度的毒性。汽油、柴油在储存、装卸过程中，若发生泄漏会挥发出蒸气并散发到作业场所中去，如操作人员个体防护有缺陷，吸入以上气体会造成人体的损害，甚至发生急性中毒、窒息。

### 2.2.3机械伤害事故

天然气压缩机、泵等旋转设备的转动部件，如果防护罩失效或残缺，人体接触可能发生机械伤害事故。此外，在装卸车作业时，车辆和钢瓶等设备也有可能造成人员的伤害。

### 2.2.4触电伤害事故

加油加气站使用大量电气设备等，生产过程中使用的配电线路、各种电气带动的生产设备、照明线路及照明器具、设备检修时使用的配电箱及移动式电气设备或手持式电动工具等存在电伤、直接接触电击及间接接触电击的可能。

电气设备间电弧或电火花的产生也可能引发火灾爆炸事故，电气设备的异常发热也会造成设备烧毁以及火灾事故。

人体触及带电体漏电部位，轻则电击或电伤，重则会造成死亡。

### 2.2.5高处坠落

天然气储罐的安全检查、仪表校验，有很大部分是高处作业，由于操作平台面积较小，如扶梯、防护栏等不符合要求有造成高处坠落的可能。

### 2.2.6压力容器爆炸

加油加气站的CNG储气瓶组、压力管道等均是带压设备，属压力容器，若压力容器与管道没有设置应有的安全装置，如安全泄压装置，安全阀、防爆板等，压力容器就有可能发生超压而无法及时泄压，发生爆炸事故。

压力容器设计结构不合理；制造材质不符要求；安装质量差；焊接质量差；检修质量差；设备超压运行，致使设备或管道承受能力下降；安全装置和安全附件不全、不灵敏或失效；当设备或管道超压时又不能自动泄压；设备超期运行，带病运行等均可引起爆炸。

带压设备或压力管道，若受外界不良影响，如设计和焊接缺陷、外界挤压或撞击、管内外腐蚀严重、或操作与管理上失误，从而造成工艺参数失控或安全措施失效，可能引起压力容器或压力管道等在超出自身承受能力的情况发生物理爆破危险。带压设备工艺操作不当，也会引起容器爆炸。

同时，这些压力容器若出现泄漏还可能造成中毒、火灾等灾害。

### 2.2.7物体打击

人员在站内区域进行检修，如有活动物体和人员携带的维修配件及工具坠落，可能发生物体坠落打击；在承压设备处，如果设备上的配件固定不牢或设备超压可能发生物体飞出造成人员伤害；在传动设备处，由于紧固件松脱或防护罩失效等可能发生物体飞出造成人员伤害。

### 2.2.8车辆伤害

在加油加气站的加油、加气中以及办公区域内运行的车辆和人员违反安全管理规定时或加油加气司机或搭乘人员在站区随意走动，可能发生人员的车辆伤害事故。

### 2.2.8重大危险源分析

（1）七里站设有4个储气罐（水容积分别为4 m3、4 m3、2 m3、2 m3）总水容积为12m3、最高工作压力25MPa的高压储气罐（属于压力容器），储气罐中的介质为易燃的天然气。天然气的重大危险源的临界量为50t。

根据理想气体状态方程PV=nRT=m/MRT计算储气罐中物质量。

m =PVM/RT

=25×106Pa×12m3×16kg/mol/[8.314J/（mol·K）×298.15K]

=1936.4kg≈1.94t。

（2）毗邻储气罐有8口10m3/个的储气井（属配气站），最高工作压力25MPa的高压储气井（属于压力容器），储气井中的介质为易燃的天然气。

根据理想气体状态方程PV=nRT=m/MRT

m =PVM/RT

=25×106Pa×80m3×16kg/mol/[8.314J/（mol·K）×298.15K]

=12909.3kg≈12.91t。

因此，单元内天然气共有14.85t。

（3）两个20m3汽油罐，其密度取0.79，折合质量为31.6t。

（4）两个20m3柴油罐，其密度取0.88，折合质量为35.2t。

14.85/50+31.6/200+35.2/5000=0.297+0.158+0.007=0.462＜1

故：七里站未构成危险化学品重大危险源。

## 2.3事故风险分析汇总

对各类事故风险分析汇总见下表：

表2-6  事故风险分析汇总表

| 序号 | 事故类型 | 发生可能性 | 发生部位 | 危害严重程度 | 影响 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾、爆炸、 | 加油加气站储存的天然气和汽柴油，此类物质属于易燃易爆的危险化学品，在经营过程中，如果受到各种外来条件的影响，一旦泄漏，会形成爆炸性混合物，遇到火源或其他点火源，就会发生火灾、爆炸事故。 | 油罐区、CNG储存区及加油加气区 | 轻则导致人员烧伤，财产损失，重则人员死亡 | 加油加气站区域及周边居民 |
|  | 压力容器爆炸 | 加油加气站的CNG储气瓶组、压力管道等均是带压设备，属压力容器，若压力容器与管道没有设置应有的安全装置，如安全泄压装置，安全阀、防爆板等，压力容器就有可能发生超压而无法及时泄压，发生爆炸事故。 | 压缩气储存区 | 可导致人员伤亡、设备损坏，还可诱发火灾、爆炸、中毒窒息事故。 | 加油加气站区域及周边居民 |
|  | 中毒窒息 | 天然气主要成分甲烷浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。天然气中含有硫化氢成分过高，可使人中毒。若不及时脱离，可致中毒、窒息死亡。 汽油、柴油由烃类化合物及少量非烃类化合物组成，长期吸入对人体有不同程度的毒性。 | 加油加气及卸油卸油过程中 | 人员中毒、窒息甚至死亡。 | 加气、储气装置区内。 |
|  | 触电 | 站内电气设备线路老化、漏电可能导致人员触电 | 配电室及加油加气区及储存区电气设备的使用及修改中 | 轻则导致人员受伤，重则导致人员死亡、设备烧毁。还可引发火灾、爆炸事故。 | 加油加气站内用电设备设施 |
|  | 车辆事故 | 站内运行车辆可能导致车辆伤害，因车速较慢，多为擦碰。 | 主要发生的加油加气区 | 轻则导致人员受伤，站内设备受损，重则导致人员伤亡。 | 进入加油加气站范围内人员。 |
|  | 人身伤害事故 | 加油加气站存在高处作业，设备维修作业等作业活动，可能导致作业人员高处坠落、机械伤害、物体打击等事故。 | 加油加气区及储存区 | 轻则导致人员受伤，重则导致人员死亡。 | 加油加气站内人员。 |

根据以上分析，加油加气站火灾爆炸事故和压力容器爆炸事故影响范围较大，一旦发生会导致多人伤亡，重大财产损失，是加油加气站重点防范的事故类型。其次中毒窒息、触电事故等虽影响范围小，但也可造成人员伤亡的后果，是加油加气站应防范的事故类型。特别是车辆伤害，虽车辆行驶较慢，可能造成人员的擦碰，但因处于此类环境的频次较高，特别是加油员或加气员，需引起足够的重视。

# 3 应急指挥机构及职责

## 3.1应急组织机构

为保证发生七里站发生各类事故的应急处理，本加油加气站设立应急指挥领导小组，四川阆中燃气有限公司总经理柴勇为七里站的事故应急总指挥，站长张波负责加油加气站现场应急总指挥，下设应急处置组、警戒疏散组，通讯联络组、后勤保障组。具体应急救援组织体系图如下所示：

事故应急总指挥（总经理）

现场事故应急总指挥（站长）

应急处置组

警戒疏散组

通讯联络组

后勤保障组

图3-1  应急组织机构图

## 3.2应急指挥机构职责

### 3.2.1 应急总指挥应急职责

当加油加气站发生各类事故时，由总经理任总指挥，其应急职责：

- 根据本站应急预案制度的管理要求，组织编制、审批应急预案和应急演练计划、方案。定期组织实施演练。

- 根据制度要求及实际情况至少每三年进行一次应急预案修订，当事故范围超过本站应急处理能力时，应考虑与本区域消防部门应急预案衔接，以便更好处理本站事故。负责综合预案、专项预案演练计划的审批。

- 保障各类应急物资、资金及时到位，审批落实应急保障资金。

- 宣布启动本预案和应急处置结束。

- 必要时向救援协作单位发出救援请求。

- 向当地政府及安全、环保监管部门及报告事故情况，必要时对外发布事故信息。

- 组织事故调查，对应急救援工作进行总结。

- 组织恢复正常经营。

### 3.2.2现场应急总指挥应急职责

当加油加气站发生各类事故时，由站长任现场总指挥，其应急职责：

- 及时向总经理及上级主管部门报告事故情况。

- 现场实施总指挥启动和结束应急预案的命令。

- 指挥和协调现场救援工作，做好事故时的信息沟通。

- 掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治。

- 做好事故时各类物资保障。

- 做好社会救援力量的引导。

- 做好本站应急车辆的安排。

- 做好事故善后相关工作。

- 做好事故时的信息沟通。

### 3.2.3应急处置组职责

组长： 王京川

成员：蒲玲    刘海英   李素华   张逸    罗敬林   王继

应急处置组职责：

- 发现汽油、柴油、天然气泄漏后，按照现场处置程序迅速对险情进行应急处置；

- 发生火灾时，用消防器材扑救初期火灾。消防队赶到后，协助消防队员灭火；

- 及时将发生险情状况报告事故应急救援领导小组。

- 事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。

- 协助司机将出现问题的槽车及时开至安全区域。

### 3.2.4警戒疏散组职责

组长：宋林兵

成员：王永海   席铭茂    李春华   王顺兰

警戒疏散组职责：

（1）对应急、消防器材定期检查、维护、保养；

（2）应急情况下疏散站内加油车辆、警戒出入口；

（3）事故影响范围内的道路交通和居民的疏散；

（4）组织修订应急预案和组织学习、演练应急预案等；

### 3.2.5通讯联络组职责

组长：杨书会

成员：髙淑芝   贺丽君

通讯联络组职责：

- 负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通；

- 应急领导小组交办的其它事项。

### 3.2.6后勤保障组职责

组长： 曹  阳

成员：田鹏飞    杨燕菠    陈一师

后勤保障组职责：

（1）负责为事故处理提供车辆、抢险物资及备品备件保证；

（2）负责现场救护伤员、运送受伤人员、联系有关医院抢救等工作；

（3）为事故处理、救援提供医疗及食品保证；

（4）领导小组交办的其它事项。

# 4 预防及信息报告

## 4.1预警

### 4.1.1危险源监控的方式

（1）站内在各处安装摄像头，监控站点内日常活动。

（2）站点内安装各种监控设施：罐区及加气机附近安装可燃气体报警器、火焰报警器、温度传感器、罐区监控摄像头等各种监控设施。

（3）操作室内安装各类监控设备的显示器及报警器，操作人员在操作室内监控站内总体情况及罐区、作业区内运作情况。

（4）操作人员每天定时到罐区及作业区查看情况，检查各种设备是否正常运行，罐区有无泄漏。

### 4.1.2采取的预防措施

（1）加强加油加气站的火种管理，严禁烟火（火柴、香烟和打火机）和使用手机，机动车熄火加气。

（2）加强设备维护管理，定期检查各定点配置的消防器材、可燃气体报警仪、带压堵漏工具、防爆工具、储罐区喷淋系统、消防应急供水和应急电源和防护用品（包括正压空气呼吸器、急救药品等）情况，保持消防通路通畅，确保消防设备、抢险工具、设施和器具全部处于临战状态。

（3）罐区设置人体静电导除仪，特别是防雷防静电接地的检查，确保防雷防静电有效。

（4）加强设备维护保养管理，机泵设备转动部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

（5）所有电气、仪表等均安装符合防爆等级的电气设备。对建筑物、储罐、管线、充装和传输设备设施采取防雷防静电接地措施。

（6）加强电气管理，对电气设备定期进行维护和保养，发现电气设备绝缘不良及线路绝缘老化，要及时更换电气设备、线路。

（7）落实有关压力容器及安全附件的检测、维护、保养制度，确保压力容器及安全附件的安全及使用处于正常状态。

（8）发生火灾事故时，根据现场情况采取堵漏、灭火措施。

（9）加强预案演练工作，不断完善事故应急救援预案。

### 4.1.3预警行动

1.事故预警条件：

（1）卸油时静电接地报警仪发出警报；

（2）天然气发生泄漏时可燃气体浓度检测探头向值班室可燃气体报警器发出警报预警。

（3）加油、卸油时油气味浓重。

（4）电气短路、打火。

2.事故预警方法：预警一般通过现场人员呼喊进行预警，向周边预警可采用扩音器，向外部预警可采用站内值班电话。

3.预警行动：

（1）当现场人员发现事故征兆时，大声呼叫预警。

（2）值班人员接到可燃气体浓度探测器发出的警报报警时向站长报警。

（3）当事故发生并且可能对站外产生影响，应立即通知消防应急救援部门、急救中心、当地公安部门及向周边群众、单位发布预警信息。

预警条件

超出范围

生产活动正常进行

判断事故发展

分级报警

分级响应

图2  事故预警流程图

## 4.2信息报告

### 4.2.1信息接受与通报

加油加气站设置24小时固定报警电话：0817-6300997

工作人员发现险情，通过呼喊方式向站内人员发出警报，口头汇报或电话向站长报告事故情况。也可根据事故情况直接拨打外部救援电话。

站长接到事故报告应通过口头或电话方式召集应急救援人员，并根据事故现场发展情况及时向外部救援协作单位求救，向总经理及应急管理部门通报事故情况。

报警时应讲清以下内容：

（1）着火单位名称、详细地址；

（2）着火部位、着火物质、火情大小；

（3）报警人姓名、报警电话号码；

### 4.2.2信息上报

事故发生后，由总经理及时向阆中市应急管理局、环保局等单位报告事故情况，报告采用书面形式，传真报送。情况紧急时，可由站长越级电话报告，随后补报书面报告。

事故报告时间：事故发生1小时内。

事故报告内容：

⑴事故发生单位概况；

⑵事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

⑶事故的简要经过；

⑷事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

⑸已经采取的措施；

⑹其他应当报告的情况。

事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

### 4.2.3信息传递

事故发生后，由站长及时报告副总经理，由副总经理负责及时向应急救援协作单位及周边其他单位进行事故信息通报，以便其采取相应的应急处置措施。通报可采用电话方式，相关单位联系方式见附件。

# 5 应急响应

## 5.1响应分级

加油加气站事故应急响应分两级：二级响应和一级响应，其响应对象分别为一般事故和重大事故。

二级响应：主要针对发生少量天然气泄漏或油品泄漏，但没有造成大面积泄漏，没有引起火灾爆炸，或是由于其它原因引起的除天然气以外的可燃物质的初期火灾，由本站员工及时采取措施而得到控制的一般事故的响应以及人员轻微人身伤害事故。

事故发现第一人

站长

宣布启动事故应急预案

报告

图5-1  二级响应流程图

一级响应：当加油加气站由于一般事故没有得到有效控制而引发更加严重的火灾、爆炸事故或突发大的火灾、容器爆炸事故等重大事故时，加油加气站启动一级事故应急响应。

重大事故在进行一级响应后，在进行自救的同时，及时向当地政府和社会救援力量求助，在政府启动相应事故应急救援预案后，积极配合政府和社会救援力量做好应急救援工作。事故失去控制时，现场人员可越级直接向消防、安监等部门报告，请求救援。

突发火灾爆炸等重大事故

总经理

启动预案

当地政府

启动政府预案

报告

报告

报告

已经启动二级响应

现场人员

救援

5-2  一级响应流程图

## 5.2响应程序

### 5.2.1报警

本加油加气站在发生各类事故时，最早发现者应采取大声呼叫及报警器报警方式预警，并应立即口头向站长或安全员报告。

对内值班室通过按动警报器进行预警；对外通过固定电话或手机向有关部门和人员预警。若发生火灾事故时，当火势较大时，应立即直接拨打119电话。

### 5.2.2启动预案

总经理接到事故报告后，根据事故情况下达启动事故应急预案的命令，由站长召集现场应急救援人员，按预案中的应急职责立即展开应急处置。

## 5.3处置措施

### 5.3.1火灾爆炸事故

（1）应急处置组按各类事故预定处置程序和方案，展开灭火应急处置。

（2）如有受伤人员，应急处置组将受伤人员抬至安全区域，进行救护。

（3）如是槽车起火，应协助司机在进行初步处置后，将车辆开至安全区域内。

（4）警戒疏散组应立即封锁事故现场。确定事故影响范围，疏散范围内的车辆及人员。指挥现场人员逃生路线。如有外部救援协作单位，安全员负责接应。

### 5.3.2天然气泄露事故

（1）应急处置组按各类事故预定处置程序和方案，展开堵漏、设备维修应急处置。

（2）警戒疏散组应立即封锁事故现场，杜绝任何明火及可能出发的因素，确定事故影响范围，疏散范围内的车辆及人员。

### 5.3.3容器爆炸事故

（1）当加油加气站发生爆炸事故时，爆炸现场的操作人员应立即撤出事故现场。消防应 急人员赶到现场后，在确认安全的前提下设法关闭阀门，切断气源，对罐区进行保护。

（2）爆炸后发生的火灾事故，按火灾事故应急处置的方法进行处置。

### 5.3.4其他人身伤害事故

（1）总指挥立即启动相应预案，按照预定程序开展救援。

（2）应急处置组将受伤人员脱离危险区域或设备，对受伤人员进行初步医疗救护。

（3）警戒疏散组设置事故现场警戒范围，疏散无关人员，向应急救援医疗机构求救。

## 5.4应急结束

经现场应急总指挥确认下列条件同进满足时，由现场总指挥宣布应急终止。

（1）现场安全隐患或相关危险因素消除；

（2）现场人员完全脱险；

（3）设施险情得到有效控制；

（4）被疏散人的员处于安全场所；

（5）损失控制在最小；

（6）社会影响减到最小。

# 6 信息公开

事故信息应及时向社会公开。事故信息发布应遵守及时、准确、客观、全面原则。

事故后由总经理向社会媒体发布事故相关信息。禁止站内任何个人擅自发布、散布有关事故信息，以保证信息的真实性。

# 7 后期处置

生产安全事故应急终止后，后期处置主要开展以下工作：

（1）污染物处理：由应急处置组对事故现场进行彻底清理，采取适当方法清除事故应急救援行动中造成的污水、固体废弃物及废气，使环境得到恢复。

（2）生产秩序恢复：对于在事故的损坏的设备，及时请专业人员进行维修，维修时注意施工作业时的安全，防止发生窒息、火灾爆炸事故。确定设备正常后方可营业。

（3）医疗救治：受伤人员应送至专业医疗机构进行救治。

（4）人员安置：如遇火灾爆炸、地震等事故灾害，加油加气站应于开阔安全地带设置临时人员疏散救护场所，安置疏散人员。

（5）善后赔偿：站长组织人员对伤者本人及家属、亡者家属进行慰问。落实各项赔偿及抚恤金申领、发放，丧葬补助费发放。

（6）应急救援评估：加油加气站联系参与外部救援力量，总结救援过程中的经验和教训，组织救援人员召开会议，对抢险过程和应急救援能力进行评估，形成评估报告，对公司应急预案进行修订。

# 8 保障措施

## 8.1通信与信息保障

加油加气站设有固定电话1部，均可以直接拨打外线，可快速实现内外部事故信息的传递。加油加气站全员员工全部配备手机，手机保证24小时开机（防爆区内禁止拨打），保证随时通讯畅通。

## 8.2应急队伍保障

该站未设专业应急救援队伍，事故时由在岗的员工进行不同的分工，组成事故应急处置组、警戒疏散组、通讯联络组和后勤保障组，以保证对事故进行有效应急处置。日常加强应急预案的演练以及应急技能的训练，使救援人员掌握一定的救援技能。

## 8.3物资装备保障

加油加气站配备灭火器等应急物资，各应急物资在不同岗位固定位置存放，严禁私自挪动或挪作他用，每天班组交接班时将应急物资的完好情况做为一项重要的内容进行交接。所有应急物资由安全员登记建档，并定期进行检查其完好情况，发现问题及时进行处理，确保器材完好。应急物资的配备具体详见综合预案附件3。

## 8.4其他保障

经费保障：加油加气站的应急准备及应急处置专项费用由总公司财务人员负责列入安全费用投入计划报总经理审批后，在加油加气站的安全费用中提取，专款专用。

治安保障：治安方面加油加气站主要依托阆中市七里办事处派出所进行救援协作。其次本站白班、夜班均由值班加油加气员定时进行巡逻检查。

交通运输保障：加油加气站紧临友爱路，交通便利，站内自备车辆两部，应急时可提供物资人员的运输转移。

# 9 应急预案管理

## 9.1应急预案培训

七里站每年制定应急演练计划及救援人员应急技能训练计划，通过应急演练、技能训练的形式，应对救援人员和全体员工进行培训与训练。内容包括：

（1）应急预案内容及应急火灾的技能培训和紧急逃生的培训；

（2）在职（全体）员工岗位应急处理和疏散逃生技能的培训；

（3）周边居民及相关人员应急响应知识的宣传；

（4）新员工上岗前必须应急专项培训；

## 9.2应急预案演练

（1）加油加气站每年分别组织各专项预案一次，各现场应急处置预案分别不少于两次的应急预案演练，年初应制定应急演练计划。

（2）演练可采取桌面演练、功能演练和全面演练3种方式。

（3）应急演练由总经理组织，站长及本站全体员工参加，必要时可邀请消防、医院及周边群众配合演练。

（4）演练结束后，要整理演练记录，包括对演练计划、实施方案、演练时间、取得的效果、存在的不足及改进意见等进行书面总结，写评估报告并备案。

演练档案内容包括演练计划、实施方案、演练时间、取得的效果、存在的不足及改进意见、现场照片、讲评材料等。

（5）演练档案保存期暂定3年。

## 9.3应急预案修订

加油加气站每三年组织时对应急救援预案进行评审，对预案内容的需变更的部分进行修订，将修订版本重新发放，随着应急救援相关法律法规的制定、改和完善，部门职责或应急资源发生变化，以及应急预案实施后经评估发现其缺陷和不足，站长要及时组织修订完善，由总经理批准后实施。

除定期修订外，发生以下情况需及时修订：

- 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

- 应急指挥机构及其职责发生调整的；

- 面临的事故风险发生重大变化的；

- 重要应急资源发生重大变化的；

- 预案中的其他重要信息发生变化的；

- 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

- 编制单位认为应当修订的其他情况。

## 9.4应急预案备案

本预案编制或修订后，组织公司各部门负责人、应急管理人员、技术人员及应急管理方面的专家对预案进行论证，并形成书面评审纪要。应急预案的评审或论证应注重基本要素的完整性、组织体系的合理性、应急处置程序和措施的针对性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。评审后，预案由总经理批准发布。发布后，向南充市应急管理局备案。

## 9.5应急预案实施

本预案由四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站制定并负责解释。本预案自发布之日起开始实施。

# 第二部分  专项预案

# 1 火灾爆炸事故专项应急预案

## 1.1事故风险分析

### 1.1.1事故发生的可能性

加油加气站储存的汽油、柴油、天然气具有易燃的特性，遇明火、高热、氧化剂能引起燃烧；其蒸气与空气形成爆炸性混合气，当其蒸气与空气混合物浓度达到爆炸极限时，遇到火源会发生爆炸事故。在储存、加油、充装、卸车过程中，如果管理不到位，遇明火或点火源存在火灾爆炸的潜在危险。

CNG储气瓶组等压力容器及高压输气管道，由于使用压力超过额定承压能力会引起超压爆炸。由于先天性缺陷；未按规定对压力容器进行定期检验和报废；压力容器内腐蚀和外腐蚀；安全阀卡涩，未按规定进行定期校验，排气量不够；操作人员违章操作等会引发压力容器工作压力下爆炸。

### 1.1.2事故危害程度分析

（1）火灾：生命财产受到伤害，严重时可能危及周边单位、村庄环境污染和其它公共设施安全。

（2）爆炸：人员受到伤亡，财产受到损失，严重时可能危及其他企业部门人员安全，环境污染及其它公共设施安全。

## 1.2应急指挥机构及职责

应急总指挥由总经理担任，总经理不在时由现场总指挥（站长）担任，应急救援工作由应急处置组、警戒疏散组组成、通讯联络组和后勤保障组。其人员构成及职责如下：

（1）应急总指挥：负责发布启动预案和应急结束命令。及时向上级主管单位报告事故情况。调动各种资源进行应急处理，保护事故现场，收集事故信息、处理相关数据及信息上报工作。接受上级的指令和调动，处置事发现场有关工作及现场恢复等工作。同时负责各类抢险器材、设备工具、救援物质，并要快速发放、送达，同时还要做好受伤、中毒人员救护用品的供应工作。负责运输车辆的安排、调用及救援人员劳保用品发放等其他生活保障。

（2）应急处置组

组长： 王京川

成员：蒲玲    刘海英   李素华   张逸    罗敬林   王继

职责：主要负责加油区、加气区、储存区、配电室等区域一般初级火灾的扑救工作。 一旦灾情扩大，负责配合消防进行火灾扑救，抢救伤员脱离火场。

- 警戒疏散组

组长：宋林兵

成员：王永海   席铭茂    李春华   王顺兰

职责：根据火灾爆炸影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；负责立即封闭危险区，严禁外来人员围观；实施道路交通管制，设立应急通道，引导外来救援力量进入事发现场，保证抢救车辆行驶路线畅通。负责公众疏散（包括站内人员及外来加气车辆），引导消防人员或医护人员进入事故现场。

（4）通讯联络组

组长：杨书会

成员：髙淑芝   贺丽君

职责：负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通。

（5）后勤保障组

组长： 曹  阳

成员：田鹏飞    杨燕菠    陈一师

职责：负责为事故处理提供车辆、抢险物资及备品备件保证；负责现场救护伤员、运送受伤人员、联系有关医院抢救等工作；为事故处理、救援提供医疗及食品保证。

## 1.3处置程序

### 1.3.1信息报告

站长收到事故报告后应立即向总指挥（副总经理）报告事故详情。总指挥接到事故报告后，根据事故情况决定是否启动应急预案，总指挥通过电话向现场总指挥发布，现场总指挥根据实际情况向站内其他人员和加油车辆发布预警信息。

总指挥通过电话或书面形式在1小时内向有关部门报告。

报告事故包括下列内容：

（1）事故发生概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

### 1.3.2事故接报

根据加油加气站应急预案体系，本预案应为站内响应和社会支援。值班人员要坚守工作岗位，对重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。 接到火警信号及火警电话后，应立即通知站长，并且做好接警记录。站长第一时间电话报告应急总指挥请求启动应急预案。总指挥下达预案启动命令后，站长立即组织救援人员开展救援。站长应根据火情，及时拨打“119”向消防救援部门请求支援，同时进行灭火及疏散工作。

## 1.4处置措施

### 1.4.1火灾事故应急处置

（1）发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告。初起火灾，着火面积较小，起火现场的操作人员应切断泄漏源，从源头上消灭火灾，正确使用消防器材，按正确的灭火方法灭火，力争在火灾初期得到控制、扑灭火灾，力求最小的事故损失。待现场满足作业条件，由抢修人员排除故障，根据实际情况，更换或维修管段或设施。对气压不大的漏气火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭；

（2）当现场人员不能及时扑救，启动了应急预案时，总指挥接到报告后，立即组织力量展开着火区域堵漏、火灾扑救，指挥各应急小组展开应急救援工作。

（3）警戒疏散组负责设置事故现场警戒，并在进站口迎接和指导消防车辆停靠，消防抢险人员到达现场后，由警戒疏散组组长向消防人员介绍事故现场状况。消防人员配戴好防护用品，立即启动消防水泵，驳接好消防水带，用泡沫扑救火灾，隔离现场，切断电源、火源，防止事故扩大、蔓延。扑救火灾时，若有作业人员困于火场之中，要优先救人，即“先救人，后救物”。

若火灾快速蔓延，可能影响周边建筑物时，应对可能被影响的建筑物喷水进行冷却。

应急队员服从消防救援队的指挥。如事故扩大有危及生命危险时，参与应急的队员应尽快撤离到安全地方。

（4）警戒疏散组担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。

（5）现场总指挥负责向医疗机构拨打求救电话，医疗救护人员到达现场后，对伤员进行清洗包扎等急救处置，重伤员及时送往医院抢救。

（6）现场指挥根据事态的变化，如事故扩大时无法控制时，立即组织人员撤离。

### 1.4.2爆炸事故应急处置

当加油加气站发生爆炸事故时，爆炸现场的操作人员应立即撤出事故现场。消防应急人员赶到现场后，在确认安全的前提下设法关闭阀门，切断气源，对罐区进行保护。爆炸后发生的火灾事故，按火灾事故应急处置的方法进行处置。

### 1.4.3罐区着火应急处置措施

（1）应急处置组首先切断加油站电源总开关，并指挥油罐车司机迅速将着火罐车驶离危险区域，到安全地带进行扑救。

（2）由应急处置成员使用灭火毯封住油罐口，使空气和火隔离将火扑灭，火势较猛时，则先用灭火器对准油罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖油罐口。然后用水冷却油罐到常温，防止复燃。

（3）由应急处置组长关闭油罐车卸油口阀门，使用灭火毯封住油罐计量口（卸油口）、油罐通气管。

注意：不能用水直接扑救油品火，以免油火借水的冲击四溅扩大着火范围。

### 1.4.4加油区着火

（1）当班加油员立即停止加油，疏散现场车辆及加油站内闲散人员，引导司机将车辆开到着火点上风头方向的百米以外。

（2）安全员立即奔赴加油站进出口处，视火情适当封堵道路，首先停止车辆进入加油站，并有效制止过往车辆通过，封闭加油站路段。疏散周边群众，对附近住户或人群进行口头通告，要求立即远离着火点到100米以外的地方。

（4）消防队赶赴现场后，应急处置组应配合消防人员进行扑救，避免火灾扩。如人身沾上油火时，首先用灭火器进行灭火，或快速脱下衣服，将火扑灭。如实在来不及脱，应就地打滚，把火扑灭。现场人员应冷静的帮他脱下衣服，或用衣物棉被覆盖包裹救助。切记勿用衣物扫帚来回扑打，以免扩大着火范围，着火人也不要惊慌失措，乱跑乱跳、一则影响救助，二则火借风势易扩大着火面积。

（6）如火灾较大或发生爆炸，站内自身无力处理时，总经理或站长应果断撤出灭火人员。

★其他火灾应急预案的应急处置方案参考加油加气站现场处置方案。

### 1.4.5其他措施

（1）所有参加灭火与应急疏散工作的部门领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。

（2）救援器材放在现场及时救治火场受伤人员，必要时与地方医院“120”联系救治工作。

（3）加油加气站对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。

## 1.5注意事项

（1）在灭火过程中，应采取切断气源或降低压力等方法重点要控制，让其保持稳定的燃烧，防止产生负压或天然气积聚发生爆炸或其他次生灾害；

（2）火势得到控制后，应继续检查建筑物内和地下设施内燃气浓度，防止参与天然气引发再生灾害。

# 2 油品泄漏事故专项应急预案

## 2.1事故风险分析

卸油、储油及加油过程可能因油罐罐体、输油管道选材不当；管道、泵体、仪表接口、安全装置等部位缺陷；检测、控制失灵；加油、卸油人员违章作业；因碰撞、地震、地基下沉等外部环境影响导致发生油品泄漏事故。

油品泄露会导致加油站财产损失以及周边环境污染。其最大危害是有可能引发火灾、爆炸事故造成加油站人员生命、财产受到伤害，严重时可能危及周边单位、村庄环境污染和其它公共设施安全。

## 2.2应急指挥机构及职责

应急总指挥由总经理担任，总经理不在时由现场总指挥（站长）担任，应急救援工作由应急处置组、警戒疏散组组成、通讯联络组和后勤保障组。其人员构成及职责如下：

（1）应急总指挥：负责发布启动预案和应急结束命令。及时向上级主管单位报告事故情况。调动各种资源进行应急处理，保护事故现场，收集事故信息、处理相关数据及信息上报工作。接受上级的指令和调动，处置事发现场有关工作及现场恢复等工作。同时负责各类抢险器材、设备工具、救援物质，并要快速发放、送达，同时还要做好受伤、中毒人员救护用品的供应工作。负责运输车辆的安排、调用及救援人员劳保用品发放等其他生活保障。

（2）应急处置组

组长： 王京川

成员：蒲玲    刘海英   李素华   张逸    罗敬林   王继

职责：主要负责加油区、加气区、储存区、配电室等区域一般初级火灾的扑救工作。 一旦灾情扩大，负责配合消防进行火灾扑救，抢救伤员脱离火场。

- 警戒疏散组

组长：宋林兵

成员：王永海   席铭茂    李春华   王顺兰

职责：根据火灾爆炸影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；负责立即封闭危险区，严禁外来人员围观；实施道路交通管制，设立应急通道，引导外来救援力量进入事发现场，保证抢救车辆行驶路线畅通。负责公众疏散（包括站内人员及外来加气车辆），引导消防人员或医护人员进入事故现场。

（4）通讯联络组

组长：杨书会

成员：髙淑芝   贺丽君

职责：负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通。

（5）后勤保障组

组长： 曹  阳

成员：田鹏飞    杨燕菠    陈一师

职责：负责为事故处理提供车辆、抢险物资及备品备件保证；负责现场救护伤员、运送受伤人员、联系有关医院抢救等工作；为事故处理、救援提供医疗及食品保证。

## 2.3处置程序

### 2.3.1信息报告

总指挥接到事故报告后，根据事故情况决定是否启动应急预案，总指挥通过电话或喊话向现场指挥人员发布，现场指挥人员根据实际情况向站内其他人员和加油车辆发布预警信息。

总指挥通过电话或书面形式在1小时内向有关部门报告。

报告事故包括下列内容：

（1）事故发生概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

### 2.3.2事故接报

根据应急预案体系，本预案应为站内响应和社会支援。值班人员要坚守工作岗位，对重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。 接到报警信号及电话后，应立即通知总经理，并且做好接警记录。由总指挥指挥人员立即按照预案程序开展应急处置。

## 2.4处置措施

（1）当向储油罐卸油时发生跑、冒、油事故时，加油站站长启动加油站卸油时跑冒油应急处置预案程序，值班班长应及时关闭油罐车卸油阀和停止加油作业，切断总电源，熄灭加油站内一切火源，停止营业，并向加油站总经理汇报；

（2）必要时，报告公安、交通、消防等相关部门，请他们协助临时封堵附近的交通道路和维护现场秩序；

（3）警戒疏散组及时组织人员进行现场警戒，疏散人员和站内车辆，已熄火的车辆严禁重新启动，尽快推离现场；未熄火的车辆尽快驶离现场；

（4）检查并消除附近的一切火源；在溢油处的上风向，布置消防器材；

（5）跑冒油较少时，应用非化纤棉纱、毛巾或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行回收；跑冒油较多时，应用砂土等对跑冒油现场进行围挡，用加油站备用的专用回收工具进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收；回收的油品另行处理。回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸取残油后将沙土清除干净，必要时应将油浸地面砂土换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源；

（6）通知毗邻单位或居民，注意安全，防止造成（或扩大）危害；如果跑冒油数量较大，后勤保障人员应请当地的公安、消防等相关部门人员协助，立即封锁加油站现场，疏散站内及附近人员和车辆，维持秩序，加强现场警戒；

（7）检查所有井及附近的坑、沟、渠内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其它可能产生危害的区域是否有隐患存在；

（8）计量确定跑、冒油损失，填写好记录和台帐；

（9）检查确认无其它危险隐患后继续营业；

（10）吸附有油品的沙土应送到指定垃圾场进行填埋处理。

（11）分析跑、冒油原因，形成书面报告。

## 2.5注意事项

（1）所有进入泄漏现场者，必须佩戴防毒面具、防静电服等个体防护用品。

（2）泄漏现场处置不得少于2人共同行动，并设置监护人跟踪监护，严禁单独行动，严禁盲目进入。

（3）有效控制泄漏源和泄漏油品流入范围，严控泄漏油品进入下水道等限制性区域。

（4）对油品泄漏回收的废油、油泥以及被油品浸渍的土壤要交由具有资质的第三方处理。

# 3 天然气泄漏事故专项应急预案

## 3.1事故风险分析

引起天然气泄漏的原因主要有：①设备间的连接管路或连接法兰破裂、松动造成气体泄漏；②管路间的连接卡套松动或脱落造成气体泄漏；③工艺管路或连接卡套老化造成气体泄漏; ④设备中的密封件损坏或老化造成气体泄漏；⑤设备中的阀门损坏造成气体泄漏；⑥安全阀、压力表失效或损坏造成气体泄漏；⑦操作人员误操作造成气体泄漏；⑧受不确定因素的外力打击或碰撞造成气体泄漏；⑨由于超压导致储罐或容器破裂/毁坏。当设备维护不到位就会引发天然气泄漏。

发生泄漏事故时，若发现和处置不及时，会导致环境污染，重大财产损失。还有可能因遇到火源引起火灾、爆炸事故。

## 3.2应急指挥机构及职责

应急总指挥由总经理担任，总经理不在时由现场总指挥（站长）担任，应急救援工作由应急处置组、警戒疏散组组成、通讯联络组和后勤保障组。其人员构成及职责如下：

（1）应急总指挥：负责发布启动预案和应急结束命令。及时向上级主管单位报告事故情况。调动各种资源进行应急处理，保护事故现场，收集事故信息、处理相关数据及信息上报工作。接受上级的指令和调动，处置事发现场有关工作及现场恢复等工作。同时负责各类抢险器材、设备工具、救援物质，并要快速发放、送达，同时还要做好受伤、中毒人员救护用品的供应工作。负责运输车辆的安排、调用及救援人员劳保用品发放等其他生活保障。

（2）应急处置组

组长： 王京川

成员：蒲玲    刘海英   李素华   张逸    罗敬林   王继

职责：主要负责加油区、加气区、储存区、配电室等区域一般初级火灾的扑救工作。 一旦灾情扩大，负责配合消防进行火灾扑救，抢救伤员脱离火场。

- 警戒疏散组

组长：宋林兵

成员：王永海   席铭茂    李春华   王顺兰

职责：根据火灾爆炸影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；负责立即封闭危险区，严禁外来人员围观；实施道路交通管制，设立应急通道，引导外来救援力量进入事发现场，保证抢救车辆行驶路线畅通。负责公众疏散（包括站内人员及外来加气车辆），引导消防人员或医护人员进入事故现场。

（4）通讯联络组

组长：杨书会

成员：髙淑芝   贺丽君

职责：负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通。

（5）后勤保障组

组长： 曹  阳

成员：田鹏飞    杨燕菠    陈一师

职责：负责为事故处理提供车辆、抢险物资及备品备件保证；负责现场救护伤员、运送受伤人员、联系有关医院抢救等工作；为事故处理、救援提供医疗及食品保证。

## 3.3处置程序

### 3.3.1信息报告

总指挥接到事故报告后，根据事故情况决定是否启动应急预案，总指挥通过电话或喊话向现场总指挥发布预案启动命令，现场总指挥根据实际情况向站内其他人员和加气车辆发布预警信息。

总指挥通过电话或书面形式在1小时内向有关部门报告。

报告事故包括下列内容：

（1）事故发生概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失，以及可能引发的衍生事故；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

### 3.3.2事故接报

根据加油加气站应急预案体系，本预案应为站内响应和社会支援。值班人员要坚守工作岗位，对重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。 接到报警信号及电话后，应立即通知站长，并且做好接警记录。由总经理组织抢险人员赶赴现场，立即按照预案程序开展应急处置。

## 3.4处置措施

（1）立即按下ESD按钮，停止正在运行的压缩机、加气机；

（2）立即切断泄漏撬车其它瓶组阀门；

（3）切断一切火源和装置内所有设备电源；

（4）迅速将灭火器材准备好，放置在泄漏点上风头位置；

（5）站内除抢险人员及指挥人员外，其余人员迅速撤离现场；

（6）迅速组织人员将泄漏的瓶组倒瓶或利用加气柱加气管线放空，如站内有空撬车，可以利用加气柱加气管线进行倒车处理；

（7）现场指挥安排人员到站外路口做好警戒工作；

（8）现场指挥安排人员做好安全防护和抢救物资的准备工作

## 3.5注意事项

（1）应急处置人员应加强个体防护，特别是泄漏气体含有有毒有害气体时，进入扩散区的人员要佩戴空气呼吸器等防毒器具并在进入现场前检查其可靠性；

（2）泄漏点、阀室等重要部位至少要有二人值班，值班人员要坚守岗位，观察管道压力，保证切断阀关闭严密并及时向现场负责人汇报放空管的排气情况。

# 4 反恐专项应急预案

## 4.1事故风险分析

加油站主要经营汽油。汽油为第3.1类低闪点易燃液体，当汽油或柴油蒸汽与空气混合，达到一定浓度范围时，遇明火或其它点火源可引发燃烧、爆炸事故。

由于汽油具有易燃、易爆性，一旦发生恐怖袭击事件，轻则发生人员伤害，站内才产损失，重则则会造成在量人员伤亡及重大财产损失。事故后果不仅涉及整个加油站，还会涉及到站场周边的员及建构筑物。

## 4.2应急指挥机构及职责

应急总指挥由总经理担任，总经理不在时由现场总指挥（站长）担任，应急救援工作由应急处置组、警戒疏散组组成、通讯联络组和后勤保障组。其人员构成及职责如下：

（1）应急总指挥：负责发布启动预案和应急结束命令。及时向上级主管单位报告事故情况。调动各种资源进行应急处理，保护事故现场，收集事故信息、处理相关数据及信息上报工作。接受上级的指令和调动，处置事发现场有关工作及现场恢复等工作。同时负责各类抢险器材、设备工具、救援物质，并要快速发放、送达，同时还要做好受伤、中毒人员救护用品的供应工作。负责运输车辆的安排、调用及救援人员劳保用品发放等其他生活保障。

（2）应急处置组

组长： 王京川

成员：蒲玲    刘海英   李素华   张逸    罗敬林   王继

职责：主要负责加油区、加气区、储存区、配电室等区域一般初级火灾的扑救工作。 一旦灾情扩大，负责配合消防进行火灾扑救，抢救伤员脱离火场。

- 警戒疏散组

组长：宋林兵

成员：王永海   席铭茂    李春华   王顺兰

职责：根据火灾爆炸影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；负责立即封闭危险区，严禁外来人员围观；实施道路交通管制，设立应急通道，引导外来救援力量进入事发现场，保证抢救车辆行驶路线畅通。负责公众疏散（包括站内人员及外来加气车辆），引导消防人员或医护人员进入事故现场。

（4）通讯联络组

组长：杨书会

成员：髙淑芝   贺丽君

职责：负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通。

（5）后勤保障组

组长： 曹  阳

成员：田鹏飞    杨燕菠    陈一师

职责：负责为事故处理提供车辆、抢险物资及备品备件保证；负责现场救护伤员、运送受伤人员、联系有关医院抢救等工作；为事故处理、救援提供医疗及食品保证。

## 4.3应急处置程序

### 4.3.1信息报告

总指挥接到事故报告后，根据事故情况决定是否启动应急预案，总指挥通过电话或喊话向现场总指挥发布预案启动命令，现场总指挥根据实际情况向站内其他人员和加气车辆发布预警信息。

总指挥通过电话或书面形式在1小时内向有关部门报告。

报告事故包括下列内容：

（1）事故发生概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失，以及可能引发的衍生事故；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

### 4.3.2事故接报

根据本站应急预案体系，本预案应为站内响应和社会支援。现场值班负责人要坚守工作岗位，对重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。 接到报警信号及电话后，应立即通知总经理，并且做好接警记录。由总经理组织抢险人员赶赴现场，立即按照预案程序开展应急处置。

## 4.4应急处置措施

### 4.4.1敌对势力、敌对分子冲击加油站处理方案

（1）组织保卫力量将人员控制在外围内；

（2）及时将情况上报油站处置组和上级主管领导；

（3）向当地公安机关求助，讲清楚事件经过、参与人数、所携带的器械、事件发生的地点等；

（4）将人员撤离到安全的地方，不要将站内员工和现场人员卷入闹事者行列；

（5）要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；

（6）通过监控系统将整个闹事过程全部记录在案，以备有关部门取证。

### 4.4.2伤害油站员工的处置方案

（1）立即疏散人员；

（2）及时将情况上报处置组和上级主管领导；

（3）向当地公安机关求助，讲清楚事件经过、参与人数、所携带的器械、事件发生的地点等；

（4）将受伤人员及时送往医院救治；

（5）要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；

（6）寻找作案人。对于仍在油站内的，要派人跟踪，防止其继续伤害无辜或畏罪自杀、潜逃；对于已经离站的要及时报告公安部门讲清楚该人员的具体特征；

（7）做好善后工作。

### 4.4.3持械劫持员工的处置方案

（1）立即疏散其他未被劫持的人员；

（2）及时将情况上报处置组和上级主管领导；

（3）向当地公安机关求助，讲清楚事件经过、参与人数、所携带的器械、事故地点和发生的具体事件等；

（4）在能力范围内将劫持犯控制在一个相对固定的区域内，并封锁该区域；

（5）在公安部门未到之前，稳定劫持犯情绪；

（6）要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；

（7）对于有伤员的应尽可能的救出，采取有效的急救，危重伤员应及时送往医院救治；

（8）做好善后工作。

### 4.4.4生物、化学武器袭击处置方案

（1）立即疏散未被感染的人员，封锁受感染区域，将受感染人员控制在一定区域内；

（2）报告油站处理组和上级领导；

（3）向当地公安机关求助，讲清楚事件经过、参与人数、所携带的器械、事故地点和发生的具体事件等；

（4）稳定受感染人员的情绪，让他们交流正确的信息，释放精神压力以及寻求感情支持；

（5）及时清洗身上所穿衣物，并进行消毒处理；

（6）要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；

（7）做好善后工作。

### 4.4.5炸弹袭击处置方案

（1）疏散其他人员，抢救伤员，划定封锁区域；

（2）报告油站处理组和上级领导；

（3）向当地公安机关求助，讲清楚事件经过、参与人数、所携带的器械、事故地点和发生的具体事件等；

（4）寻找作案者；

（5）要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；

（6）做好善后工作。

## 4.5注意事项

（1）若受伤人员伤势严重，现场医疗条件不够，应尽快送往就近医院医治；

（2）若破坏设备发生油品、天然气泄漏，按照相关设备油品、天然气泄漏事故处理。

# 5 车辆伤害专项应急预案

## 5.1事故风险分析

在加油加气站的加油、加气中以及办公区域内运行的车辆。若站内道路、车辆管理、车辆状况、驾驶人员素质等方面存在缺陷或车辆和人员违反管理规定时或加油加气司机或搭乘人员在站区随意走动，可能发生人员的车辆伤害事故。

## 5.2应急指挥机构及职责

应急总指挥由总经理担任，总经理不在时由现场总指挥（站长）担任，应急救援工作由应急处置组、警戒疏散组组成、通讯联络组和后勤保障组。其人员构成及职责如下：

（1）应急总指挥：负责发布启动预案和应急结束命令。及时向上级主管单位报告事故情况。调动各种资源进行应急处理，保护事故现场，收集事故信息、处理相关数据及信息上报工作。接受上级的指令和调动，处置事发现场有关工作及现场恢复等工作。同时负责各类抢险器材、设备工具、救援物质，并要快速发放、送达，同时还要做好受伤、中毒人员救护用品的供应工作。负责运输车辆的安排、调用及救援人员劳保用品发放等其他生活保障。

（2）应急处置组

组长： 王京川

成员：蒲玲    刘海英   李素华   张逸    罗敬林   王继

职责：主要负责加油区、加气区、储存区、配电室等区域一般初级火灾的扑救工作。 一旦灾情扩大，负责配合消防进行火灾扑救，抢救伤员脱离火场。

- 警戒疏散组

组长：宋林兵

成员：王永海   席铭茂    李春华   王顺兰

职责：根据火灾爆炸影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；负责立即封闭危险区，严禁外来人员围观；实施道路交通管制，设立应急通道，引导外来救援力量进入事发现场，保证抢救车辆行驶路线畅通。负责公众疏散（包括站内人员及外来加气车辆），引导消防人员或医护人员进入事故现场。

（4）通讯联络组

组长：杨书会

成员：髙淑芝   贺丽君

职责：负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通。

（5）后勤保障组

组长： 曹  阳

成员：田鹏飞    杨燕菠    陈一师

职责：负责为事故处理提供车辆、抢险物资及备品备件保证；负责现场救护伤员、运送受伤人员、联系有关医院抢救等工作；为事故处理、救援提供医疗及食品保证。

## 5.3应急处置程序

### 5.3.1信息报告

总指挥接到事故报告后，根据事故情况决定是否启动应急预案，总指挥通过电话或喊话向现场总指挥发布预案启动命令，现场总指挥根据实际情况向站内其他人员和加气车辆发布预警信息。

总指挥通过电话或书面形式在1小时内向有关部门报告。

报告事故包括下列内容：

（1）事故发生概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失，以及可能引发的衍生事故；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

### 5.3.2事故接报

根据加油加气站应急预案体系，本预案应为站内响应和社会支援。现场值班负责人要坚守工作岗位，对重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。 接到报警信号及电话后，应立即通知总经理，并且做好接警记录。由总经理组织抢险人员赶赴现场，立即按照预案程序开展应急处置。

## 5.4应急处置措施

（1）进站加油车辆在行驶过程中，发生撞伤人员情况后现场加油员应立即抢救伤员并组织车上人员疏散到安全地点，保护好现场，以防次生事故的发生。并用手机、相机等设备对现场拍照。 轻微事故通过应急保障组提供的担架等，将受伤人员移到安全地带，并同时拨打120寻求外援或立即送往医院救治。

（2）发生较为严重的车辆伤害事故时，如碾压、撞伤本站及外来人员时，应迅速按报警程序报告并拨打120请求医疗救护。涉及到站内人员伤亡或有保险补偿的还应及时报告公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位臵。未造成人身伤亡，基本事实清楚无争议的，取证后，可即行撤离现场。

（3）发生撞坏设备、设施，应首先留住车辆，记住车号，与司机进行协调解决。未能协商解决应立即汇报有关部门及122交通事故处理部门，做好现场保护等待调查处理。

（4）发生重伤、死亡事故，保护好现场，配合上级部门进行事故调查。

（5）若根据撞坏加油加气站设备情况，判定是否启动本站油品泄漏或天然气泄漏专项应急预案，具体处置措施详见本站油品泄漏和天然气泄漏专项预案。

（6）事故造成车辆燃烧时，应迅速实施灭火并将车辆驶离加油站区域。同时及时拨打 “120”、“119”等报警电话。 及时抢救伤员，根据伤情采取不同的急救措施。

## 5.5注意事项

（1）若受伤人员伤势严重，现场医疗条件不够，应尽快送往就近医院医治；

（2）若破坏设备发生油品、天然气泄漏，按照相关设备油品、天然气泄漏事故处理。

# 第三部分  现场处置方案

# 1 加气设备泄漏现场处置方案

| 事故风险分析 | 发生地点：加气机 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度：加气过程中因误操作拉断加气枪，或因加气软管崩脱、加气车辆故障都会造成天然气泄漏。加气机因缺乏检修维护，管道老化也可能导致泄漏。 |
|  | 影响范围：此类事故主要发生在加气操作过程中，基本能够及时发现。影响范围为加气区内的人员、设备以及外来加气车辆。 |
|  | 事故征兆：加气区可燃气体报警仪发出警报。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：泄漏的天然气聚集很可能因接触火源而导致火灾、爆炸事故。 |
| 应急 职责 | 现场加气员负责加气机关闭操作，附近加气员负责协助疏散周边人员。技术员负责仪表控制操作。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加气员向周边人员大声呼喊警告，相邻加气员协助人员疏散并同时向站长报告。现场加气员按照处置措施进行应急处置。 |
|  | 应急处置措施 加气过程中出现枪头漏气（蹦枪）应急处置措施 （1）加气工根据所处位置关闭加气机紧急切断阀终止加气操作。通知上下游人员关闭阀门切断泄漏； （2）加气工拔下加气枪，对枪头进行检查，修复；如加气车辆加气嘴为双向阀，应首先关闭旋塞角阀后方可关闭加气枪手柄终止加气操作。 （3）期间其他员工对加气岛周边车辆进行警戒，禁止加气车辆点火发动。 加气过程中加气车辆出现天然气大量泄漏应急处置措施 （1）加气工立即关闭加气紧急切断阀终止加气操作，如加气车辆加气嘴为双向阀，应适泄漏情况尽量关闭旋塞角阀后方可关闭加气枪手柄终止加气操作。 （2）关闭车载气瓶角阀。 （3）拔下加气枪，对枪头进行检查，修复。 （4）协同司机将故障车辆推出站外安全可靠区域交司机进行维修处理。 （5）期间其他员工对加气岛周边车辆进行警戒，禁止加气车辆点火发动。 （6）在进行以上应急处理时如出现车载气瓶角阀无法关闭或关闭后泄漏得不到控制时应执行以下操作： ①站内所有上岗员工立即终止加气作业，邻近入站口员工对进站口进行警戒，禁止任何车辆驶入。 ②在岗员工要求站内所有车辆关闭引擎，严禁点火发动，无关人员全部撤离站区。 ③待故障车辆天然气泄漏完毕后，站内员工协同司机将故障车辆推出站外安全可靠区域交司机进行维修处理。 加气过程中加气机加气软管拉断，发生天然气泄漏应急处置措施 （1）加气工工立即关闭加气机紧急切断阀，关闭加气车辆加气嘴阀门。（如加气软管甩动幅度较大，人员无法靠近实施此两相操作时，应立即关闭储气瓶组（井）的所有进出口截止阀） （2）如加气车辆仍有泄漏，加气工工应立即关闭车载气瓶角阀； （3）待泄漏终止后，拔枪对软管进行更换、修复。 （4）期间其他员工对加气岛周边车辆进行警戒，禁止加气车辆点火发动。 加气机底部管线崩脱，发生天然气泄漏应急处置措施 （1）站内所有上岗员工立即终止加气作业，邻近入站口员工对进站口进行警戒，禁止任何车辆驶入。 （2）在岗员工要求站内所有车辆关闭引擎，严禁点火发动，无关人员全部撤离站区。 （3）技术员立即至仪控室停压缩机断加气机电源（夜间不得断开照明电源），关闭储气瓶组（井）所有出口阀门；（现场有ESD急停装置的，邻近员工应立即拍停ESD）。 （4）待泄漏停止后进行故障排查和修复。 |
|  | 事故报告要求 现场人员应立即报告站长和设备操作人员。一旦根据本处置方案未能有效控制泄漏，应立即拨打119，向消防部门求救。 |
| 注意 事项 | 1、遇事要冷静，要绝对服从现场指挥。 2、准确判断事故性质。 3、要确保人员的安全，有人员受伤要首先救人，尽可能减少人员伤亡。 4、站内职工有义务保护现场，防止不法分子乘机破坏。 5、抢险人员应穿着防静电工作服，佩戴空气呼吸器进行救援，应使用不产生火花的工器具。 |

# 2 加气区火灾、爆炸事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 发生地点：加气机 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度：加气过程中因误操作拉断加气枪，或因加气软管崩脱、加气车辆故障都会造成天然气泄漏。泄漏的天然气聚集达到一定浓度后遇到火源，如：电气火花、静电火花等就可引发火灾。 |
|  | 影响范围：此类火灾事故如果不能有效控制，就可能导致设备损毁，周围人员受伤、财产受损。 |
|  | 事故征兆：加气区可燃气体报警仪发出警报。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：引发CNG储存区火灾、爆炸事故。 |
| 应急 职责 | 当班班长负责指挥现场加气员分为灭火组、警戒组实施救援。 技术员负责实施仪表控制切断操作。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加气员向周边人员大声呼喊警告，并按照处置措施进行应急处置。相邻加气员协助人员疏散并同时拨打119报警电话后向站长报告。 |
|  | 应急处置措施 加气车辆驾驶室着火应急处置措施 （1）加气工立即关闭加气机紧急切断阀，关闭加气枪手柄、拔枪终止加气操作。如加气车辆加气嘴为旋塞角阀，应首先关闭旋塞角阀后拔枪。 （2）就近取灭火器进行灭火。 （3）站内其他机位职守员工立即终止加气作业，控制站区内加气车辆防止出现拉枪等混乱局面，邻近入站口员工对进站口进行警戒，禁止任何车辆驶入。 （4）站内其他员工就近取灭火器进行灭火； （5）期间如火势2分钟内无法扑灭，班长必须迅速向当地公安消防部门报火警，向上级应急救援指挥部报告，请求启动上级事故应急救预案。 加气过程中加气车辆发动机着火应急处置措施 （1）加气工立即关闭加气机紧急切断阀。 （2）关闭加气枪手柄后拔枪，如加气车辆加气嘴为旋塞角阀，应首先关闭旋塞角阀后拔枪。（注：如火势较大无法靠近,应先就近取灭火器进行灭火，等火势得到控制后放可进行此操作） （3）关闭车载气瓶角阀。 （4）就近取灭火器进行灭火。 （5）站内其他机位职守员工立即终止加气作业，控制站区内加气车辆防止出现拉枪等混乱局面，邻近入站口员工对进站口进行警戒，禁止任何车辆驶入。 （6）站内其他员工就近取灭火器进行灭火。 （7）期间如火势2分钟内无法扑灭，班长必须迅速向当地公安消防部门报火警，向站长报告，请求启动上级事故应急救预案。 加气过程中加气机电器线路发生火灾应急处置措施 （1） 加气员立即关闭加气机紧急切断阀、断开加气机所有进气气源（如加气机加气开关无法关闭应先断加气机电源）。关闭加气枪手柄、拔枪终止加气操作。 （2）断开加气机、IC卡供电电源，包括加气机PLC电源。 （3） 就近取灭火器进行灭火。 （4） 站内其他机位职守员工立即终止加气作业，控制站区内加气车辆防止出现拉枪等混乱局面，邻近入站口员工对进站口进行警戒，禁止任何车辆驶入。 （5）站内其他员工就近取灭火器进行灭火。 （6） 期间如火势2分钟内无法扑灭，班长必须迅速向当地公安消防部门报火警，向站长报告，请求启动上级事故应急救预案。 （7） 非加气过程中直接从（2）项开始执行操作。 加气过程中加气机工艺管路发生崩脱，天然气泄漏着火应急处置措施 （1）加气员立即关闭加气机紧急切断阀（如加气机加气开关无法关闭应先断加气机电源）。 （2）关闭加气枪手柄终止加气操作。 （3）事故加气机邻近员工迅速关闭压缩机起停开关，关闭储气瓶组（井）所有出口阀门，断开管束拖车卸气软管，断开加气机所有供电电源。（现场有ESD急停装置的，邻近员工应立即拍停ESD）。 （4）站内所其他上岗员工立即终止加气作业，控制站区内加气车辆防止出现拉枪等混乱局面，有序进行疏散，邻近入站口员工对进站口进行警戒，禁止任何车辆驶入。 （5）就近取灭火器进行灭火。 （6）期间如火势2分钟内无法扑灭，班长必须迅速向当地公安消防部门报火警，向站长报告，请求启动上级事故应急救预案。 （7）非加气过程中直接从（3）项开始执行操作。 加气车辆在站区发生爆炸，加气区发生天然气泄漏引起闪爆等爆炸应急处置措施 （1）立即关闭压缩机起停开关，关闭储气瓶组所有出口阀门，断开管束拖车卸气软管，断开站区供电电源（夜间不得断开照明电源）； （2）迅速向当地公安消防部门报火警，向站长报告，请求启动公司级事故应急救预案,报站长派车头拖走管束挂车。 （3）如有人员伤亡应立即将受伤人员转移至安全地带，实施救治。 （4）如局部失火,火势较小时站内人员应采用站内灭火器材进行灭火施救;如大面积失火,火势较大无法靠近,站内人员应迅速撤离站区,对周边50米范围内进行警戒和人员疏散,等公安消防队伍救援;(有消防水源的同时应接消防水采用水枪对库区及拖车进行喷淋降温,阻止火势蔓延)。 |
|  | 事故报告要求 现场人员应立即拨打119，向消防部门求救，同时报告站长和设备操作人员。报警内容为：（1）事故发生概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。 |
| 注意 事项 | 1、遇事要冷静，要绝对服从现场指挥。 2、准确判断事故性质，救援时先确保自身安全，正确佩戴个体防护用品。 3、要确保人员的安全，有人员受伤要首先救人，尽可能减少人员伤亡。 4 、用水扑救带电火灾时，必须先将电源断开，严禁带电扑救； 使用水龙带时防止扭转和折弯； 5 、注意保护现场，以利于火因调查； |

# 3 天然气储存、装卸区泄漏事故应急处置措施

| 事故风险分析 | 发生地点：天然气储气区、压缩区、卸气区 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度：天然气储气区、压缩区、卸气区存在很多管线、压力容器、阀门等设备设施。如发生管线泄漏、破裂；设备发生管束破裂；超压导致储罐或容器破裂、毁坏；阀门泄漏或堵塞；非正常停电或仪表失灵等事故都可引发天然气泄漏事故。泄漏事故直接导致财产损失，高浓度天然气还可导致人员中毒。 |
|  | 影响范围：站内人员、周边环境 |
|  | 事故征兆：加气区可燃气体报警仪发出警报。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：泄漏的天然气引发设备和CNG储存区火灾、爆炸事故。 |
| 应急 职责 | 当班班长负责指挥现场加气员分为抢救组、警戒组实施救援。 技术员负责实施仪表控制切断操作。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加气员向周边人员大声呼喊警告，并按照处置措施进行应急处置。相邻加气员协助人员疏散并同时拨打119报警电话后向站长报告。 |
|  | 应急处置措施 卸气软管及卸气柱工艺管线崩脱，发生天然气泄漏 （1）操作人员立即沿拖车边缘到拖车后端，关闭拖车管束主截断阀及各钢瓶截止阀（现场有ESD急停装置的，邻近员工应立即拍停ESD）。 （2）操作人员迅速至配电室切断压缩机电源（夜间不得切断场区照明电源）。 （3）其它加气人员立即终止加气作业，对进站口进行警戒，禁止任何车辆驶入，控制站区内加气车辆防止出现拉枪等混乱局面，有序进行疏散。（如加气区与拖车位无隔离建筑且距离不足50米时，站区内车辆严禁启动，只得推出站外） 压缩机工艺管线崩脱，天然气泄漏 （1）操人员迅速关闭压缩机起停开关，断开压缩机电源,关闭储气瓶组（井）所有出口阀门。 （2）操作人员迅速关闭拖车卸气主截断阀,断开卸气软管。 （3）如压缩机撬装内管线泄漏还应打开撬装所有边门进行自然通风。 （4）加气人员、站内上岗员工立即终止加气作业，对进站口及瓶库方圆50米范围内进行警戒，禁止任何车辆行人出入；同时控制站区内加气车辆防止出现拉枪等混乱局面，有序进行疏散。（如加气区与压缩机位无隔离建筑且距离不足50米时，站区内车辆严禁启动，只得推出站外站外），待泄漏得以控制，报相关部门进行维修处理。 管线发生天然气大量泄漏 （1）事故判断 （2）正常生产情况下，发现出站管道压力急剧下降 （3）应立即执行事故应急操作 （4）应急作业指导 （5）站内立即停止营业，并向站长汇报，组织车辆、人员分头、分段查找泄漏处，对泄漏处周边100米范围内进行警戒。 （6）同时拨打火警电话119和匪警电话110报警，请求公安人员对泄漏处附进行戒严，人员疏散。 （7）组织人员迅速赶赴泄漏处上下游最近阀池井处关闭阀门。 （8）待泄漏控制后，组织人员抢修，恢复生产。 压缩机运行发生泄漏现场处置方案 压缩机运行中一旦发生泄漏，操作工立即紧急停机，打开排污阀，关闭加气站进站闸门，禁止闲杂人员入内，报告站领导，组织人员查找原因，进行处理。 储气井泄漏现场处置方案 储气井属高压储气设备，对各部位仪表、管阀必须专人监护，应及时查出泄漏原因，进行紧急抢修;一旦出现管裂阀漏. (1)首先停止压缩机运行，关闭井口进气阀， (2)通过井口排污阀进行缓缓降压、排空 (3)同时划出警戒范围，待排空结束后再解除现场监护。由站长会同技术员，确定整改方案，由具备资质的单位对储气井进行维修、更换 (4)然后开启储气井口阀进行排空置换（气密试验达到0.3Mpa），经确认无泄漏再加压、进气，直至正常工作压力。 |
|  | 事故报告要求 现场人员应立即拨打119，向消防部门求救，同时报告站长和设备操作人员。报警内容为：（1）事故发生概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。 |
| 注意 事项 | 1、遇事要冷静，要绝对服从现场指挥。 2、准确判断事故性质，救援时先确保自身安全，正确佩戴个体防护用品。 3、要确保人员的安全，有人员受伤要首先救人，尽可能减少人员伤亡。 4、进入事故现场人员应穿着防静电工作服，杜绝一切火源可能性。 5、使用堵漏工具应为不能产生火星的工具。 |

# 4 天然气储存、装卸区火灾、爆炸事故应急处置措施

| 事故风险分析 | 发生地点：天然气储气区、压缩区、卸气区 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度：由于天然气具有易燃易爆的危险特性，且处于一定的压力条件下进行操作，决定了天然气的储存、装卸过程都是危险作业，如果在其生产场所有火源存在，就可能造成火灾爆炸事故的发生。此类事故多发于检修、装卸过程中。储存、装卸区天然气储量集中，设备承压，一旦发生火灾事故，如不能有效控制，可导致剧烈的化学和物理连锁爆炸。 |
|  | 影响范围：爆炸冲击波会影响整个加气站甚至周边单位、人员、建筑物。 |
|  | 事故征兆：加气区可燃气体报警仪发出警报。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：加气区、站内车辆火灾、爆炸事故。 |
| 应急 职责 | 当班班长负责指挥现场加气员分为抢救组、警戒组实施救援。 技术员负责实施仪表控制切断操作。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加气员向周边人员大声呼喊警告，并按照处置措施进行应急处置。相邻加气员协助人员疏散并同时拨打119报警电话后向站长报告。 |
|  | 天然气压缩机着火 （1）操作人员迅速关闭压缩机起停开关，断开压缩机电源,关闭储气瓶组（井）所有出口阀门。 （2）操作人员迅速关闭拖车卸气主截断阀,断开卸气软关。 （3）就近采用灭火器进行扑救，如火势较大有消防水源的应接消防水采用水枪对压缩机及周边进行喷淋降温,阻止火势蔓延；（有压缩机回收罐的，应根据火势情况，尽最大可能的打开压缩机回收罐放空阀进行放散）。 （4）其它加气人员站内所其它上岗员工立即终止加气作业，对进站口及瓶库方圆50米范围内进行警戒，禁止任何车辆行人出入，同时控制站区内加气车辆防止出现拉枪等混乱局面，有序进行疏散。 （5）期间如火势2分钟内无法扑灭，班长必须迅速向当地公安消防部门报火警，向站长报告，请求启动上级事故应急救预案，等待救援。 卸气柱工艺管路发生崩脱，天然气泄漏着火 （1）操作人员迅速披石棉被进入关闭拖车卸气主截断阀,断开卸气软关; （注：,如火势较大无法靠近,应先就近取灭火器进行灭火，等火势得到控制后进行操作;有消防水源的应接消防水采用开花水枪对着火部位周边进行喷淋,掩护人员操作。 （2）操作人员迅速关闭压缩机起停开关，断开压缩机电源。 （3）站内所其它人员立即终止加气作业，对进站口进行警戒，禁止任何车辆驶入，控制站区内加气车辆防止出现拉枪等混乱局面，有序进行疏散。 （4）期间如火势2分钟内无法扑灭，班长必须迅速向当地公安消防部门报火警，向站长报告，请求启动上级事故应急救预案，等待救援。 卸气作业及压缩工艺区发生爆炸事故（压缩机爆炸、气瓶爆炸、拖车爆炸等） （1）发生爆炸事故后，站内人员应保持镇定，不得冒然进入爆炸区域，待观察判断爆炸位置及爆炸失火情况后，立即向当地公安消防部门报火警，向站长报告，请求启动公司级事故应急救预案,同时请求公司派拖走管束挂车。 （2）如有人员伤亡应首先救送伤员。 （3）根据爆炸后火势或气体泄漏情况，如局部爆炸造成破坏范围不大，站内人员可参照相关装置、部位应急处理程序，着情进行控制。 （4）如爆炸造成大面积失火和气体泄漏，造成大规模破坏时，站内所有员工迅速组织站内人员及车辆进行撤退, 同时对站区方圆50米范围内进行警戒和周边居民疏散，并将站内资料、现金、重要文件转移至安全地带，指定专人保管，等待公安消防部队救援。 |
|  | 事故报告要求 现场人员应立即拨打119，向消防部门求救，同时报告站长和设备操作人员。报警内容为：（1）事故发生概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。 |
| 注意 事项 | - 各岗位职工在接到警报后，要迅速赶赴现场，方案参加现场处置； - 参加人员，必须按照综合应急预案的分工和现场处置方案的步骤行动，不得自行其事，要有组织的进行抢救和抢修； - 要沉着冷静，遇事不慌，处理问题要果断； - 灭火和抢修时必须按操作规程操作； - 发生天然气泄漏要随时检测爆炸浓度及扩散范围； - 未着火前，消防车和各种机动车辆不准驶入危险区，着火后应在现场指挥人员的指挥下灭火。在没有灭火命令前，只能经储罐降温，不准灭火。 - 进入事故现场人员应穿着防静电工作服，杜绝一切火源可能性。 - 使用工具应为不能产生火星的工具。 |

# 5 加油机着火事件应急处置方案

| 事故风险分析 | 发生地点：加油机 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度：加油机可能因油气泄露遇电气火花、明火导致着火。此类事故多发于加油作业时。一旦发生，可能导致加油机烧毁、油品损失甚至影响附近人员、车辆着火、受伤， |
|  | 影响范围：此类事故主要发生在加油操作过程中，基本能够及时发现。影响范围为加油区内的人员、设备以及外来加油车辆。 |
|  | 事故征兆：加油机着火前可能发生短路现象或油气味浓度增大。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：严重时还可能发生油品管道爆炸。 |
| 应急 职责 | 现场加油员负责加油机关闭、紧急切断操作及采用灭火器或灭火毯实施灭火，附近加油员负责协助疏散周边人员。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加油员向周边人员大声呼喊警告，相邻加油员协助人员疏散并同时向站长报告。现场加油员按照处置措施进行应急处置。 |
|  | 应急处置措施 (1)当加油站任一加油机出现火灾险情时，当班加油员应立即停止加油作业，关闭所有加油机。 (2)应急小组成员、当班加油员马上携带灭火器冲向起火地点，扑灭加油机火灾，同时对其它未着火的加油机进行防护，防止火势扩大。 (3)与此同时，火险发现者应立即告知站长或加油站带班管理人员。 (4)站长或指定人员立即到配电间切断电源，同时疏散站内车辆；根据站长命令，应急小组成员立即拨打119电话报警请求灭火支援；对火灾、爆炸现场进行警戒。 (5)如火灾较大或发生爆炸，加油站自身无力处理时，站长应果断撤离加油站应急抢险人员和其他所有人员至安全地带，等待支援，同时疏散加油站周边居民。 (6)火情完全消除，站长确认安全后，宣布重新营业。 |
|  | 事故报告要求 现场人员应立即拨打119，向消防部门求救，同时报告站长。 |
| 注意 事项 | (1)火灾初期火势较小，应快速灭火。 (2)有明火时，不要打开加油机侧盖。 (3)灭火时要先停机、切断电源。 （4）灭火时应选择上风侧，使用灭火器喷洒火苗根部。 |

# 6 卸油油罐车火灾应急处置方案

| 事故风险分析 | 发生地点：卸油口 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度： 加油站油罐车在加油站油罐区卸油过程中、静置过程中、卸油终止后都可能因为油气泄漏聚集遇静电火花或其他点火源起火；在泄漏的前期泄漏量较小，火势一般不是很大，随着设备温度升高，管件接口、密封等损坏，油品泄漏量增大，火势会加大。随着火势进一步加大，油温度升高，蒸发量大，可发生爆炸。一旦发生，可能导致油罐车烧毁、油品损失甚至影响附近人员、车辆着火、受伤， |
|  | 影响范围：此类事故主要发生在卸油操作过程中。影响范围为加油区内的人员、设备以及外来加油车辆，甚至可能影响站外居民或单位。 |
|  | 事故征兆：油气味浓度增大，静电接地报警仪报警。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：严重时还可能发生油品管道、储罐爆炸。 |
| 应急 职责 | (1)现场当班卸油员、安全员负责灭火。 (2)加油站加油员、其它管理人员负责切断加油机及站内电源，报警。 (3)加油员负责疏散现场加油车辆、人员。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场卸油员向周边人员大声呼喊警告，相邻加油员协助人员疏散并同时向站长报告。现场卸油员按照处置措施进行应急处置。 |
|  | 应急处置措施 (1)立即关闭油罐车卸油阀门。 (2)使用干粉灭火器对准起火部位进行灭火，消除明火，减弱火势。 (3)当起火部位为罐口、卸油管口等部位，火势较小或经灭火器灭火后火势减弱，人员可以靠近时，可采用灭火毯覆盖着火部位，隔绝空气灭火。 (4)若有可能，此时应将油罐车拖离油罐区，至空旷区域再进一步处置。 (5)当油罐车火势较大无法立即开动驶离油罐区时，应立即使用干粉灭火器对油罐车进行灭火、减弱火势。 (6)经抢险人员紧急扑救但油罐车火势依然无法控制时，加油站站长应果断撤离抢险人员和其他人员至安全区域，警惕油罐车爆炸危险，等待消防队支援。 (7)安全员或其他人员切断加油站电源总开关。 (8)在救火同时，当班加油员立即停止加油，立即疏散现场加油车辆及加油人员，引导司机将车辆迅速驶离加油站。在进口处设立警戒标志，并注意引导消防车辆进站灭火。 |
|  | 事故报告要求 现场人员应立即拨打119，向消防部门求救，同时报告站长。 |
| 注意 事项 | (1)地面火以灭火器灭火为主，罐口火应以灭火毯覆盖隔绝空气灭火为主。 (2)应尽量切断泄漏源。 (3)若有可能，应将罐车驶离站区后处理。 (4)如人身上不小心溅上油火时，应立即用灭火器进行扑灭，或快速脱下衣服，将火扑灭。如来不及脱下衣服，应就地打滚，把火扑灭或迅速跳入附近的水池、水沟中灭火，然后现场人员帮他脱下衣服。救火时勿用衣物、扫帚来回扑打，以免使油火扩大着火范围。着火人也不要惊慌，乱跑乱跳，这样既影响救助，又可能扩大火情。 |

# 7 加油车辆着火应急处置方案

| 事故风险分析 | 发生地点：加油车辆油箱口 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度： 1）进站车辆火灾事故比较突然，一般多发生在油箱口。因为油箱口油气泄漏聚集遇静电火花或其他点火源起火。 2）火灾初期受空气流通限制，前期火势一般不是很大，随着油箱内油品温度升高，油品蒸发量加大，火势会增大。随着火势进一步加大，油箱油温进一步升高，可发生爆炸。 一旦发生，可能导致加油车辆烧毁、附近人员烧伤、车辆着火。 |
|  | 影响范围：此类事故主要发生在加油操作过程中。影响范围为加油区内的人员、设备以及外来加油车辆，如果事故扩大，可能导致加油机及加油管道着火、爆炸。 |
|  | 事故征兆：油气味浓度增大。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：严重时还可能引发站内油品管道、储罐爆炸。 |
| 应急 职责 | (1)现场当班加油员、安全员负责灭火。 (2)加油站其它管理人员负责切断加油机及站内电源，报警。 (3)其他人员负责疏散现场加油车辆、人员。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加油员向周边人员大声呼喊警告，相邻加油员协助人员疏散并同时向站长报告。现场加油员按照处置措施进行应急处置。 |
|  | 应急处置措施 (1)加油车辆站内起火时，若为油箱口部位，可用灭火毯覆盖油箱口，隔绝空气进行灭火；也可使用干粉灭火器直接对准起火部位喷射灭火或减弱火势再用灭火毯覆盖灭火。 (2)车辆若为发动机部位冒烟时，切不可打开机器盖，应首先将车辆推出站外再行处置；可先使用干粉灭火器对起火部位进行喷射，消除明火，再打开机器盖。 (3)打开机器盖前，必须将灭火器材准备到位，随时准备消除明火，防止开盖后火势迅速蔓延。 (4)在救火同时，当班加油员立即停止加油，立即疏散现场加油车辆及加油人员，引导司机将车辆迅速驶离加油站。在进口处设立警戒标志，并注意引导消防车辆进站灭火。 (5)安全员或指定人员迅速跑至配电间，切断电源开关。 (6)经抢险人员紧急扑救但起火车辆火势依然无法控制时，加油站站长应果断撤离抢险人员和其他人员至安全区域，警惕车辆油箱爆炸危险，等待消防队支援。 (7)火情消除后，应将起火车辆拖出站外。 |
|  | 事故报告要求 现场人员应立即拨打119，向消防部门求救，同时报告站长。 |
| 注意 事项 | (1)在可能的情况下，将着火车辆驶离或推出到站外处理。 (2)车辆出现冒烟时，不可在站内打开机器盖。应推出站外，进行处理。 |

# 8 加油机油品泄漏应急处置预案

| 事故风险分析 | 发生地点：加油机 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度： 该事故主要是加油机设备故障，可造成燃油泄漏。若处置得当，可避免发生火灾事故。 如果未能及时发现或处置不当，很可能引发加油机着火事故。 |
|  | 影响范围：加油站内可燃物、设备设施。 |
|  | 事故征兆：油气味浓度增大。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：严重时还可能引发站内油品管道、储罐爆炸。 |
| 应急 职责 | (1)现场当班加油员负责清理泄漏的燃油。 (2)加油站其它管理人员负责切断站内电源。 (3)其他人员负责疏散现场加油车辆、人员。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加油员向周边人员大声呼喊警告，相邻加油员协助人员疏散并同时向站长报告。现场加油员按照处置措施进行应急处置。 |
|  | 应急处置措施 (1)安全员或其他人员立即切断电源，关闭油枪或加油机。 (2)将加油站内已熄火的车辆推离现场，严禁重新启动车辆。未熄火的车辆尽快驶离站区。 (3)用非化纤棉纱、毛巾或不产生静电的拖把等，对现场的油品进行回收，回收后的油品按照不合格油品进行处理。 (4)地面未净油污，用沙土覆盖，待充分吸收残油后清除沙土；待现场处理干净没有油气后，方可拆换油泵或更换密封配件。 (5)如跑冒油数量较多时，应立即封锁现场，然后再按上述步骤处理。 |
|  | 事故报告要求 现场人员应报告站长，如泄漏量过大应立即拨打119，向消防部门求救。 |
| 注意 事项 | 吸附有油品的棉纱、毛巾及沙土应送到指定场所进行填埋处理。 |

# 9 卸油时跑冒油应急处置方案

| 事故风险分析 | 发生地点：卸油口 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度： 此类事故主要是卸油作业人员脱岗、作业疏忽造成的责任事故。若处置得当，可避免发生火灾事故。如果未能及时发现或处置不当，很可能引发泄漏油品着火事故。 |
|  | 影响范围：油品损失，站内环境 |
|  | 事故征兆：油气味浓度增大。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：严重时还可能引发站内油品管道、储罐爆炸。 |
| 应急 职责 | (1)现场当班卸油员、安全员负责清理泄漏的燃油。 (2)加油站其它管理人员负责切断站内电源。 (3)加油员负责疏散现场加油车辆、人员。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加油员向周边人员大声呼喊警告，相邻加油员协助人员疏散并同时向站长报告。现场加油员按照处置措施进行应急处置。 |
|  | 应急处置措施 (1)当储油罐卸油时发生跑、冒油事故时，计量员或安全员应及时关闭油罐车卸油阀并停止加油作业，切断总电源，停止营业。 (2)站长及时组织人员进行现场警戒，疏散人员和站内车辆，已熄火的车辆严禁重新启动，尽快推离现场；未熄火的车辆尽快驶离现场。 (3)在溢油处的上风向，布置消防器材。 (4)跑冒油较少时，应用非化纤棉纱、毛巾或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行回收；跑冒油较多时，应用砂土等对跑冒油现场进行围挡，用加油站备用的专用回收工具进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收；回收的油品另行处理。回收后，要用消防干沙覆盖残留油面，待充分吸取残油后将沙土清除干净，必要时应将油浸地面砂土换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源。 (5)立即在漏油区域50m范围内设立警戒线，指定专人负责警戒，禁止车辆、人员进入。 (6)如果跑冒油数量较大，警戒区域影响周边社会秩序时，后勤保障人员应请当地的公安、消防等相关部门人员协助，维持秩序，加强现场警戒。 (7)检查附近所有的井及坑、沟、渠内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其它可能产生危害的区域是否有隐患存在。 (8)计量确定跑、冒油损失，填写好记录和台帐。 (9)检查确认无其它危险隐患后方可继续营业。 (10)吸附有油品的沙土应送到指定垃圾场进行填埋处理。 |
|  | 事故报告要求 现场人员应报告站长，如泄漏量过大应立即拨打119，向消防部门求救。 |
| 注意 事项 | (1)事故处置禁止使用铁器、化纤物等容易产生摩擦火花、静电火花的工具。 (2)不使用近距离照明。 |

# 10 油罐区火灾、爆炸事故应急处置方案

| 事故风险分析 | 发生地点：油罐区 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度： (1)油罐量油口用非有色金属制作，当计量时，钢卷尺或温度计金属罩在放入或提起时与量油口壁摩擦产生火花，引燃油罐内油面上油气混合气酿成火灾爆炸事故。 (2)油罐阻火器失效或油罐附件封闭不严，外来的火星飞入引燃油气与空气的混合气体，造成火灾或爆炸事故。 (3)在油罐上作业时．使用非防爆工具、移动通讯、电工具或明火等造成火灾爆炸事故。 火灾、爆炸事故会导致站内及相邻单位建筑物损毁、人员伤亡。 |
|  | 影响范围：油罐区及油罐区相邻部位。 |
|  | 事故征兆：油气味浓度增大。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：火灾事故可能蔓延至站房、站外建筑。 |
| 应 急职 责 | (1)现场当班卸油员、安全员负责灭火。 (2)加油站加油员、其它管理人员负责切断加油机及站内电源，报警。 (3)加油员负责疏散现场加油车辆、人员。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加油员向周边人员大声呼喊警告，相邻加油员协助人员疏散并同时向站长报告。现场加油员按照处置措施进行应急处置。 |
|  | 应急处置措施 (1)火灾爆炸事故发生时，若卸油罐车正在卸油作业，应首先关闭油罐车卸油阀门；若油罐车未起火，应尽量将油罐车驶离油罐区至安全距离之外；若油罐车已经起火，应立即使用灭火器、灭火毯进行灭火；若火势较大无法控制时，加油站站长应果断下令撤离抢险人员和其他人员至安全区域，等待救援。 (2)量油口起火，应使用灭火毯堵住油罐量油口，隔绝空气灭火，火势较猛时，先用灭火器对准油罐量油口将大火扑灭或减弱火势，再用灭火毯覆盖油罐量油口灭火。 (3)与此同时，当班加油员立即停止加油，疏散现场加油车辆及加油人员，引导司机将车辆开往与着火点上风口的方向，并要求远离100米以外。 (4)站长或指定人员切断加油站电源总开关； (5)立即疏散周边群众，对周边企业或人群进行口头通告，要求立即远离着火点100米以外的地方；并进行警戒、维持秩序。 (6)严禁使用水直接扑救明火，以免水激飞溅油品扩大着火范围。 (7)消防队赶赴现场后，主动引导消防车辆，配合消防人员进行扑救。 |
|  | 事故报告要求：现场人员应立即拨打119，向消防部门求救，同时报告站长。 |
| 注意 事项 | (1)地面火以灭火器灭火为主，罐内火(如卸油口、量油口火苗)应以灭火毯覆盖隔绝空气灭火为主。 (2)如人身上不小心溅上油火时，立即用灭火器进行扑灭，或快速脱下衣服，将火扑灭；如来不及脱下衣服，应就地打滚，把火扑灭；或迅速跳进附近的水池、水沟中灭火，然后现场人员帮他脱下衣服。着火人员不要惊慌，乱跑乱跳，这样不仅影响救助而且可能扩大火情。救火时切忌用衣服扫帚来回扑打，以免使油火扩大着火范围。 |

# 11 变配电及仪控装置火灾现场处置方案

| 事故风险分析 | 发生地点：配电柜、变压器、控制柜、用电设备 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度：配电柜及控制柜电气线路繁多，一旦发生火灾，除了损坏财产、设备，导致人员伤亡外，还将造成停电，给经营、储存带来巨大的影响。同时，在救火过程中还可能发生触电二次事故。 1、电气线路：电气线路主要是由于短路、过载、绝缘层损坏、接触电阻过大等原因产生电火花电弧或者使线路产生高温发热引起火灾。 2、变压器：过负荷、短路引起火灾。 3、高低压配电柜：线路或元件接触部位因接触不良引起发热而引发火灾。 4、开关、母线、互感器：短路引发火灾 |
|  | 影响范围：停电影响加气站正常经营、运行，甚至影响周边单位、居民停电。 |
|  | 事故征兆：电气短路、停电。电气设备发热、冒烟、起火。 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故：电气火灾可引发加气区、储气区火灾、爆炸事故。 |
| 应 急职 责 | 技术员负责带领当班加油员实施电器设备灭火。安全员负责现场警戒、指挥人员疏散。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加气员向周边人员大声呼喊警告，并按照处置措施进行应急处置。相邻加气员协助人员疏散并同时拨打119报警电话后向站长报告。 |
|  | 配电柜及压缩机控制柜发生电气火灾 （1）技术员根据现场电力装置着火情况和本站配电装置供配电控制程序，依次断开上游电路控制负荷开关。（期间如动力设备仍在运行，必须迅速至动力设备现场手动拍停动力设备后方可进行此操作） （2）其他加气人员终止加气作业，取二氧化碳或干粉灭火器进行扑救。（严禁使用水、水系灭火器、泡末灭火器） （3）期间如火势2分钟内无法扑灭，班长必须迅速向当地公安消防部门报火警，向站长报告，请求启动上级事故应急救预案，等待救援。 变压器发生电器火灾 （1）操作人员迅速断开低压侧供电开关。（期间如动力设备仍在运行，必须迅速至动力设备现场手动拍停动力设备后方可进行此操作） （2）操作人员迅速向上游供电部门报警，要求断电。 （3）站内加气人员终止加气作业，就近取灭火器进行扑救。（严禁使用水、水系灭火器、泡末灭火器） （4）期间如火势2分钟内无法扑灭，班长必须迅速向当地公安消防部门报火警，向站长报告，请求启动上级事故应急救预案，等待救援。 变压器发生爆炸，造成大面积失火 （1）操作人员立即向当地公安消防部门报火警，向站长报告，请求启动上级事故应急救预案,报站长派车头拖走管束挂车。 （2）操作人员迅速关闭储气井所有出口阀门，关闭拖车卸气主截断阀,断开卸气软关。 （3）就近采用灭火器进行扑救，浸油型变压器同时应取沙土进行围堵掩埋防止油火蔓延。 （4）其它加气人员站内所其它上岗员工立即终止加气作业，对进站口及瓶库方圆50米范围内进行警戒，禁止任何车辆行人出入；同时控制站区内加气车辆防止出现拉枪等混乱局面，有序进行疏散，并将站内资料、现金、重要文件转移至安全地带，指定专人保管，等待救援。 |
|  | 事故报告要求 现场人员应立即拨打119，向消防部门求救，同时报告站长和设备操作人员。报警内容为：（1）事故发生概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。 |
| 注意 事项 | - 各岗位职工在接到警报后，要迅速赶赴现场，方案参加现场处置； - 抢救前必须切断电源，参加人员，必须按照应急预案的分工和现场处置方案的步骤行动，不得自行其事，要有组织的进行抢救和抢修； - 要沉着冷静，遇事不慌，处理问题要果断； - 灭火和抢修时必须按操作规程操作； - 抢救人员必须根据事故情况佩戴、穿着个体防护用品，使用绝缘工具； |

# 12 人身伤害事故现场处置方案

| 序号 | 事故类型 | 发生地点 | 引发原因及征兆 | 导致后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机械外伤 | 储气井、压缩机、卸气柱、加气机 | 设备检修、维护工作中因安全防护不到位，检修现场工器具摆放不安全等因素可能导致检修人员受到机械伤害、物体打击。 | 人员轻伤或重伤。 |
|  | 触电 | 变压器、配电柜、用电设备、备用发电机 | 站内电气设备、用电线路因老化、过载，设备故障、接地失效等原因导致人员触电。 | 人身伤害甚至死亡。 |
|  | 高温中暑 | 加气区。 | 夏季室外加气作业因气温高，长时间暴晒而导致身体不适。 | 身体不适或晕倒。 |
|  | 中毒窒息 | CNG储气区、加气区 | 天然气泄漏后高浓度天然气成分引起人员窒息，或天然气中含有硫化氢成分超标，泄漏后导致人员中毒。 | 身体不适、中毒伤害甚至中毒窒息死亡。 |
|  | 高处坠落 | 罩棚、站房 | 站内罩棚、储罐等设施上进行清洁或检修因防护不当导致人员坠落。 | 轻伤、重伤甚至死亡。 |
|  | 车辆伤害 | 站内加气区、卸气区。 | 机动车辆在站内行驶中因车速过快，刹车失灵、无信号起步等违章操作引起的人体坠落或物体倒塌、飞落、挤压造成人员受伤甚至死亡。 | 轻伤、重伤甚至死亡。 |
|  | 烧伤 | 加油加气区、储气区 | 加油加气机漏油、漏气或卸油卸气过程泄漏可能引发火灾，人员躲闪不及则导致人员烧伤、烫伤。加油人员烧伤、烫伤主要为人体喷溅燃油起火造成，一般面积大，烧伤深。烧伤部位多与衣服粘连。 | 大面积烧伤甚至死亡 |
| 应急工作职责：当班班长负责现场指挥救援工作，向医院等外部救援单位求救，向站长报告事故情况。 现场加气员分两组，一组进行伤员抢救，一组进行现场警戒及车辆、人员疏散引导。技术员负责切断电源、关闭设备及事故后设备设施的恢复运行。 |  |  |  |  |
| 应急处置程序：发现人员受伤后应判断受伤原因，将受伤人员脱离危险区域。当伤员伤势较轻时，可就地处理；致命或严重的伤害应及时拨打120求助，并协助医护人员将伤员安全转送医院。 班长同时立即将情况上报站长。如引发衍生事故或事故未能得到有效事故，应向站长申请启动专项预案。 |  |  |  |  |
| 应急处置措施： 机械外伤急救程序 创伤急救原则上是先抢救，后固定，再送医院。抢救前线使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，有无出血、骨折和休克等。外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈休克状态，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。 人员高温中暑现场处置措施 烈日直射头部，环境温度过高，饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象，其症状一般为恶心，呕吐、胸闷、眩晕等，应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息，用冷水檫浴，湿毛巾覆盖身体，电扇吹风，或在头部搁置冰袋等方法降温，并及时给病人口服淡盐水，严重者送医院治疗。 人员触电现场处置措施 （1）当作业人员发生触电，在场监护人员应立即切断该设备电源，如电源较远来不及切断时，应利用绝缘工具使触电人员脱离电气设备。 （2） 视情况立即对伤员做必要的救护工作。 （3） 其他人员应立即拨打120急救中心电话求救，说明单位、地点、伤害人数，并向站长汇报。 高处坠落现场处置方案 （1）在场人员立即报告当班班长，班长立即拨打120急救中心电话求救，说明出事地点等情况。 （2）报警同时还需向站长汇报。 （3）根据受伤人员的情况做必要的护理，将受伤人员平放在木板上，转移到生活区，待医务人员赶到后再做专业性急救。 中毒窒息事故现场处置措施 1) 当有人员出现窒息中毒情况时，及时上报站长并马上联系救护车辆和医务人员，赶赴事故发生现场 2）当班班长组织现场紧急抢救，人员带上急救包，带好防毒面具将中毒窒息人员转移到安全通风处，按照急救方法实施现场救护。如果患者停止呼吸，应进行人工呼吸；如果出现呼吸困难应进行吸氧，脱去并隔离受污染的衣服和鞋子，保持患者温暖和安静，应让医务人员知道事故中涉及的有关物质，并采取自我防护措施。 3）发生硫化氢中毒，现场急救极为重要，因空气中含极高硫化氢浓度时常在现场引起多人电击样死亡，如能及时抢救可降低死亡率，减少转院人数减轻病情。救护组应立即使患者脱离现场至空气新鲜处。有条件时立即给予吸氧。现场急救人员应有自救互救知识，以防急救者进入现场后自身中毒。 4)当重度中毒者撤离至安全地带时，已休克、心脏或呼吸已停止时，救护组应立即采取呼吸器和人工胸外按压心肺复苏法（心脏挤压使心肺复苏）等方法进行抢救。 5)对有眼刺激症状者，立即用清水冲洗，对症处理。 6)对现场接触人群，有不适感的，也应就医。 车辆伤害事故现场处置措施 - 发生人员伤亡事故后，加气员立即向周围人员及当班班长报警。 - 班长接到报警后，立即到事故现场进行救护指挥。 3）受伤人员肢体骨折，采取伤肢固定措施，有出血采取止血措施，立即送往医院救治。 4）受伤人员压在车辆或设备下，应将人员移出，抢救受伤人员。 5）在抢救受伤人员的同时，立即拨打120急救中心电话，进行救治。 6）发生重伤、死亡事故，保护好现场，配合上级部门进行事故调查。 7）如设备因碰撞发生天然气泄漏，应按照天然气泄漏措施进行抢修。 烧伤事故现场处置方案 - 烧伤急救就是采用各种有效的措施灭火，使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间。 - 对火已熄灭而未脱衣服的伤员必须仔细检查全身情况，保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 - 四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片、消毒纱布覆盖并送往医院。对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤，腹腔损伤和呼吸道损伤。 |  |  |  |  |
| 注意事项： 1)抢险人员必须经过专门训练，并佩戴防毒面具、空气呼吸器等防护用品，抢险时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求。 2)根据现场情况确定抢险方案、如现场情况变化，应重新制定方案，不得随意蛮干。 3)事故救援应以人员安全为首要任务，在必要的情况下，应迅速撤离事故现场。 4)硫化氢中毒不可使用口对口呼吸法，只能使用吸氧法和人工胸外心肺法,防止吸入患者的呼出气或衣服内逸出的硫化氢，以免发生二次中毒。 5）烧伤人员处理时，烧伤部位与衣服粘连，不要强行分离，以免增加治疗难度。应第一时间送往烧伤专业医院。 |  |  |  |  |

# 13 雷电事故应急处置方案

| 事故风险分析 | 发生地点：站区 |
| --- | --- |
|  | 发生的可能性及危害程度： 雷击是自然灾害的一种,指带电的云层对大地之间迅速的放电，雷电通道两端形成上万伏的电位差，巨大的能量在瞬间释放出来，雷电灾害的严重性表现在它具有巨大的破坏性和极大的危害性上，对建筑物、电子通讯设备、机械设备、电力设施以及对生命构成巨大的威胁。雷击发生时往往会造成人员伤亡、失火、财产损失等，春、夏两季最易发生。 |
| 应急 职责 | (1)现场当班卸油员、安全员负责灭火。 (2)加油站加油员、其它管理人员负责切断加油机及站内电源，报警。 (3)加油员负责疏散现场加油车辆、人员。 |
| 应急处置措施 | 应急处置程序 现场加油员向周边人员大声呼喊警告，相邻加油加气员协助人员疏散并同时向站长报告。现场加油员按照处置措施进行应急处置。 |
|  | 应急处置措施 发生雷电灾害事故时，发现人应当立即报告防雷电灾害应急工作领导小组；紧急情况要拨打110、119报警。有伤亡、火灾、爆炸时，应当保护现场并迅速组织抢救人员和财产。 事故发生后，领导小组及现场处置组应在第一时间赶到事故现场，按照制定的应急救援预案，立足自救或者实施援救：①当雷电引起人员伤亡、火灾、爆炸的，应及时实施消防、医疗救护、人员疏散等措施，努力保证职工人身安全；②迅速控制危害源，并对危害源造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区和危害程度；③立即向上级报告灾情；④保护好现场；⑤保证通信设备完好，内外、上下主要信息联络畅通。 当被雷电击倒人的心脏活动和呼吸停止时，应采取人工呼吸和体外心脏按摩的方法进行抢救，同时尽快拨打120请求救助。 因雷电导致电脑网络故障时，除了检查在线设备的损坏程度以外，对不在工作状态的网络设备和电脑都应做全面的检查，以便及时发现问题，并采取相应的措施及时处理，把损失降到最低。 较大雷电灾害事故，应当在事故发生后第一时间将事故发生的时间、地点、起因、后果、已采取措施等情况报告安全应急领导小组和上级相关安全管理部门。值班电话和安全负责人的手机 24 小时开通，切实做好上情下达和下情上报。 参加抢险救援工作人员，在事故应急领导小组的统一指挥下实施救援，不得拖延、推诿，应当采取有效措施，减少事故损失，防止事故蔓延扩大。 |
|  | 事故报告要求：现场人员应立即拨打119，向消防救援部门求救，同时报告站长。 |
| 注意 事项 | （1）事故发生后，救灾过程中要提前考虑是否应切断电、气、水源等，以避免次生灾害发生。 （2）如雷击建筑物致使受损严重的，应通知有关部门进行安全性鉴定评估。 （3）当雷电引发火灾时，要启动相应的消防应急预案。 |

# 第四部分  附件

# 附件1  加油加气站应急联系方式

加油加气站内部应急联系方式表

| 序号 | 应急机构 |  | 姓名 | 公司职务 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 |  | 柴 勇 | 总经理 |  | 13688221061 |  |
| 2 | 现场总指挥 |  | 张 波 | 七里站站长 |  | 13890711702 |  |
| 3 | 应急处置组 | 组长 | 王京川 |  |  | 15196765967 |  |
|  |  | 成员 | 罗敬林 |  |  | 13118288308 |  |
|  |  |  | 张 逸 |  |  | 13547591155 |  |
|  |  |  | 王 继 |  |  | 18090584580 |  |
|  |  |  | 蒲 玲 |  |  | 13508272449 |  |
|  |  |  | 刘海英 |  |  | 15281775862 |  |
|  |  |  | 李素华 |  |  | 13064319943 |  |
| 4 | 疏散警戒组 | 组长 | 宋林兵 |  |  | 13890863403 |  |
|  |  | 成员 | 王永海 |  |  | 18784725325 |  |
|  |  |  | 席铭茂 |  |  | 13890886595 |  |
|  |  |  | 李春华 |  |  | 15508158077 |  |
|  |  |  | 王顺兰 |  |  | 18090566695 |  |
| 5 | 通讯联络组 | 组长 | 杨书会 |  |  | 17828799855 |  |
|  |  | 成员 | 髙淑芝 |  |  | 15196796909 |  |
|  |  |  | 贺丽君 |  |  | 13890833724 |  |
| 6 | 后勤保障组 | 组长 | 曹 阳 |  |  |  | 13419117003 |
|  |  | 成员 | 田鹏飞 |  |  |  | 15808440372 |
|  |  |  | 杨燕菠 |  |  |  | 15882626716 |
|  |  |  | 陈一师 |  |  |  | 15609039101 |
| 7 | 站内应急值守电话 |  |  |  | 0817-6300997 |  |  |

# 附件2  外部应急协作单位联系方式

加油加气站外部应急联系方式表

| 序号 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阆中市应急管理局 | 0817-6306110 |
| 2 | 阆中市商务和经济信息化局 | 0817-6306600 |
| 3 | 阆中市环保局 | 0817-6222334 |
| 4 | 阆中市人民医院 | 120 |
| 5 | 阆中市消防应急救援大队 | 119 |
| 6 | 阆中市公安局 | 110 |
| 7 | 交通事故报警 | 122 |
| 8 | 阆中市七里街道办事处 | 0817-6300007 |
| 9 | 阆中市七里派出所 | 0817-6300077 |
| 10 | 阆中市人民医院七里院区 | 0817-6222750 |

# 附件3  应急物资清单

应急物资一览表

| 名称 | 安放位置 | 数量 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45B手推式碳酸氢钠干粉灭火器 | 加气岛 | 1具 |  |
| 45B手推式碳酸氢钠干粉灭火器 | 油罐区 | 1具 |  |
| 45B手推式碳酸氢钠干粉灭火器 | 储气罐区 | 1具 |  |
| MFZ8手提式干粉灭火器 | 加油岛、加气岛、油罐区、消防柜 | 18具 |  |
| MFZ8二氧化碳灭火器 | 配电室、办公区 | 8具 |  |
| MFZ4手提式干粉灭火器 | 办公区 | 2具 |  |
| 消防沙池 | 油罐区 | 2个 |  |
| 消防锹 |  | 8把 |  |
| 消防桶 |  | 7个 |  |
| 灭火毯 | 加气岛、油罐区 | 5床 |  |
| 应急药箱 | 工作间 | 2 |  |
| 静电接地报警仪 | 油罐区 | 1 |  |
| 可燃气体探头 | 加气机、压缩机、干燥机、储气罐 | 7 |  |
| 防爆应急照明 | 加油岛、加气岛、办公区、配电室 | 4 |  |
| 警戒线 | 值班室 | 2 |  |
| 防静电工作服 | 发放个人 | 10 |  |
| 防毒面具 | 值班室 | 6 |  |
| 担架 | 值班室 | 2 |  |
| 防暴头盔 | 值班室 | 5个 |  |
| 警用木棍 | 值班室 | 5根 |  |
| 防暴钢叉 | 值班室 | 5个 |  |
| 防暴盾牌 | 值班室 | 5个 |  |
| 防刺服 | 值班室 | 3套 |  |
| 防化口罩 | 值班室 | 5只 |  |

# 附件4  区域位置图

项目地理位置

# 附件5  总平面布置图

# 附件6  应急疏散路线图