事故风险评估、应急资源调查

四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站

2019年7月

- 目  录

1 事故风险评估	1

1.1公司概况	1

1.1.1单位简介	1

1.1.2周边环境	2

1.1.3总平面布置	4

1.1.4 工艺流程	6

1.2危险有害素分析	7

1.2.1危险化学品特性	7

1.2.2设备设施危险分析	8

1.2.3作业危险性分析	15

1.2.4重大危险源辩识	22

1.3风险评估	22

1.3.1 事故级别及危险等级	23

1.3.2 储气罐事故后果模拟分析	34

1.3.3汽油槽车泄漏爆炸事故后果模拟分析评价	37

1.4风险评估结论	38

2 应急资源调查	40

2.1应急资源调查目的	40

2.2公司应急救援工作开展情况	40

2.2.1认真编制切实可行的生产安全事故应急预案	40

2.2.2注意在资金上投入	40

2.2.3强化应急救援演练	40

2.2.4深入开展应急知识宣传	41

2.3公司内总救援资源	41

2.3.1预案的制定	41

2.3.2组织体系的建立及职责	41

2.3.3应急通讯保障	44

2.3.4应急物资保障	45

2.4外部救援	46

2.4.1请求政府协调应急救援力量	46

2.4.2外部应急有关联系电话	47

2.4.3专职应急队伍	48

2.4.4应急救治	48

2.5 应急能力评估	48

- 1 事故风险评估

- 1.1公司概况

### 1.1.1单位简介

四川阆中燃气有限公司原名四川阆中天然气总公司，成立于2002年7月，住所位于阆中市新村路27号，法定代表人：柴勇。公司于2018年12月经阆中市市场监督管理局核准，变更为四川阆中燃气有限公司，并于2019年1月8取得营业执照（统一社会信用代码：91511381210100675X）。注册资金：贰亿叁仟伍佰玖拾伍万零捌佰元，企业类型为有限责任公司，现有员工800余人，经营范围为：天然气供应，天然气工程安装、维修，压力管道设计，压力管道安装，石油化工工程施工总承包，市政公用工程施工部承包，机电工程施工程总承包，建筑工程施工总承包，钢结构工程、地基基础工程、环保工程、消防工程、防水防腐保温工程、模板脚架工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、建筑幕墙工程施工，民用气表检校、维修，车用压缩天然气、汽油、柴油零售，城市公交客运、城市出租客运，汽车租赁，汽车修理，非机动货运，非机动电瓶车客运，预包装食品销售，燃气器具及配件销售及维修，五金、交电、日用杂品、建筑材料、百货零售，旅游产品开发、销售，旅游项目建设、设计、制作、代理，发布国内广告业务，天然气技术咨询服务，餐饮、住宿服务，酒店管理，会议及展览服务，农副土特产产品销售。

四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站（以下简称“七里站”）是隶属于四川阆中天然气总公司的全民所有制分支机构（非法人），负责人张波，位于阆中市七里大道214号，主要从事车用压缩天然气零售、石油制品零售。

### 1.1.2周边环境

七里站位于阆中市七里开发区七里大道214号，站区占地面积为9165平方米，坐西向东。该处地理位置优越，交通方便。

该加油加气合建站东面为七里大道（阆中至南充的公路），公路对面为中国烟草公司大楼和一排民房，站内最近加油机与公路间距为41米，与中国烟草大楼间距为100米。

该加油加气合建站南面围墙外为汽车4S店（第三类保护物），距离加油机35.4米，距离储气罐30米。距离埋地油罐10.6米。为了防止油罐因静电、明火、枪击、碰撞、误操作等引发的爆炸事故的发生和抑制这些储罐在火灾情况下的火焰高度从而提高灭火效果，该公司对2个埋地油罐（汽油）安装阻隔防爆储罐技术装置。

该加油加气合建站西面为几栋民房，与站内压缩机房距离为38.8米。

该站西北面为阆中南池学校宿舍楼，与站内边缘约200米。

该加油加气合建站北面为一条公路（次干路），与站内最近加气机间距分别为13.8米。

项目周边上空无架空电力线、通信线跨越，地下无其他埋地管道穿越站区。项目周边100米内无重要公共保护物、法律法规予以保护的其他目标。详见附件周边环境示意图。

汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（单位：m）

| 方向 | 建（构）筑物、设施 | 埋地油罐（实际距离/标准距离） | 通气管管口（实际距离/标准距离） | 加油机（实际距离/标准距离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 公路 | 50/5.5 | 50/5 | 41/5 | 符合 |
|  | 烟草公司大楼 | ＞100/35 | ＞100/35 | ＞100/35 | 符合 |
| 南面 | 汽车4S店 | 10.6/7 | 10.6/7 | 35.4/7 | 符合 |
| 西面 | 民房 | ＞7/7 | ＞7/7 | ＞7/7 | 符合 |
| 西北面 | 学校宿舍 | 200/35 | 200/35 | 200/35 | 符合 |
| 北面 | 公路（次干路） | ＞5/5 | ＞5/5 | 23.8/5 | 符合 |
|  | 民房 | ＞7/7 | ＞7/7 | ＞7/7 | 符合 |

注：该项目对汽油设备均安装了卸油和加油油气回收系统。汽油埋地油罐安装了阻隔防爆储罐技术装置。

柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（单位：m）

| 方向 | 建（构）筑物、设施 | 埋地油罐（实际距离/标准距离） | 通气管管口（实际距离/标准距离） | 加油机（实际距离/标准距离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 公路 | 50/3 | 50/3 | 41/3 | 符合 |
|  | 烟草公司大楼 | ＞100/25 | ＞100/25 | ＞100/25 | 符合 |
| 南面 | 汽车4S店 | 10.6/6 | 10.6/7 | 35.4/6 | 符合 |
| 西面 | 民房 | ＞6/6 | ＞6/6 | ＞6/6 | 符合 |
| 西北面 | 学校宿舍 | 200/25 | 200/25 | 200/25 | 符合 |
| 北面 | 公路（次干路） | ＞3/3 | ＞3/3 | 23.8/3 | 符合 |
|  | 民房 | ＞6/6 | ＞6/6 | ＞6/6 | 符合 |

储气瓶、加气机、压缩机、集中放散管管口、脱水装置与

站外建构筑物的防火距离（单位：m）

| 方向 | 建（构）筑物、设施 | 脱水装置（实际距离/标准距离） | 放散管管口（实际距离/标准距离） | 储气瓶组 （实际距离 /标准距离） | 加气机 （实际距离/标准距离） | 压缩机 （实际距离/标准 距离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 公路 | 远＞6/6 | ＞10/10 | 62/12 | 41/6 | 远＞6/6 | 符合 |
|  | 烟草公司大楼 | ＞30/30 | ＞30/30 | ＞50/50 | 30＞/30 | 30＞/30 | 符合 |
| 南面 | 汽车4S店 | ＞12/12 | ＞15/15 | 30/18 | 45.4/12 | 13.5/12 | 符合 |
| 西面 | 民房 | 38.8/12 | 38.8/15 | 远＞18/18 | 远＞12/12 | 38.8/12 | 符合 |
| 西北面 | 学校宿舍 | 200/30 | 200/30 | 200/50 | 200/30 | 200/30 | 符合 |
| 北面 | 公路（次干路） | 远＞5/5 | 远＞8/8 | ＞10/10 | 13.8/5 | ＞5/5 | 符合 |
|  | 民房 | ＞12/12 | ＞15/15 | ＞18/18 | 42/12 | ＞12/12 | 符合 |

### 1.1.3总平面布置

站房位站区南侧，加油加气区布置在站区北侧，站方的西侧设置油罐区，加油加气区的西侧布置储气罐区，压缩机房及仪表控制室布置在整个站区的西侧。

站房距离加油机17米，距离油罐区8米，距离储气罐23米；加油加气棚位于站场中部，加油机距离加气机10米，加气机距离站房有27米。压缩机房布置于站场西侧，距离加油机、加气机35米，距离站房35米，距离配电室6.2米，距离材料库24.2米。油罐区位于站场东南部，油罐区与压缩天然气储罐距离为9.7米。站区的南面、西面和北面（部分）有高度为2.2米的实体围墙，东面开敞设置站区的出口，北面设置站区的进口。单车道宽度为7.5米，双车道宽度为10米，场地道路坡度为0.3%（朝向公路）。

站内主要设施之间的防火距离——相互最近距离

（单位：m实际距离/标准距离）

| 设施名称 | 汽油罐 | 柴油罐 | 汽油通气罐口 | 柴油通 气罐口 | CNG 储气瓶 | CNG集中放散管口 | 天然气 压缩间 | 天然气 调压器 | 天然气 脱水设备 | 加油机 | CNG 加气机 | 站房 | 变配 电间 | 站区 围墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油罐 | 0.5/0.5 | 0.5/0.5 | - | - | 9.7/6 | ＞6/6 | ＞6/6 | ＞6/6 | ＞5/5 | - | 27/4 | ＞8/4 | ＞4.5/4.5 | 4.6/3 |
| 柴油罐 | 0.5/0.5 | 0.5/0.5 | - | - | 9.7/4 | ＞4/4 | ＞4/4 | ＞4/4 | ＞3.5/3.5 | - | 27/3 | 8/3 | ＞3/3 | 4.6/2 |
| CNG储气瓶 | 9.7/6 | 9.7/4 | 9.7/8 | 9.7/6 | 1.6/1.5 | - | - | - | - | 14/6 | - | 23/5 | ＞7.5/7.5 | ＞3/3 |
| CNG放散管口 | ＞6/6 | ＞4/4 | ＞6/6 | ＞4/4 | - | - | - | - | - | ＞6/6 | - | ＞5/5 | ＞6/6 | ＞3/3 |
| 天然气压缩间 | ＞6/6 | ＞4/4 | ＞6/6 | ＞4/4 | - | - | - | - | - | ＞4/4 | - | ＞5/5 | 6.2/6 | 2/2 |
| 脱水装置 | ＞5/5 | ＞3.5/3.5 | ＞5/5 | 3.5/3.5 | - | - | - | - | - | ＞5/5 | - | ＞5/5 | - | - |
| 加油机 | - | - | - | - | 14/6 | ＞6/6 | ＞4/4 | ＞6/6 | ＞5/5 | - | 10/4 | 17/5 | ＞6/6 | - |
| 加气机 | 27/4 | 27 /3 | 27/8 | 27/6 | - | - | - | - | - | 10/4 | - | 27/5 | ＞7.5/7.5 | - |
| 站房 | ＞8/4 | 8/3 | ＞8/4 | ＞8/3.5 | 23/5 | ＞5/5 | ＞5/5 | ＞5/5 | ＞5/5 | 17/5 | 27/5 | - | - | - |

注：表中“-”表示无防火间距要求。

### 1.1.4 工艺流程

（1）加气工艺

七里站加油加气合建站加气储存设施采用储气罐储存压缩天然气的方式。原料天然气进站（进站压力约0.5MPa、流量为850Nm3/h）经过过滤、分离、调压后进入缓冲罐，从缓冲罐出来的天然气进入压缩机增压（此段气体压力为0.5MPa，管道设计压力为1.6MPa）。经天然气压缩机四级增压后天然气压力为25MPa（系统设计压力为27.5MPa）,后进入后置高压脱水装置，经油水分离过滤，深度脱去其中的水份，使其露点达到或低于-54℃（常压下）；脱水后的天然气分别输送至高中低储气装置储存。再通过加气机给车辆加气（CNG汽车加气压力为20.0MPa）。其工艺流程图下图：

原料天然气

调压计量

过滤分离

缓冲

原料天然气

计量、调压

缓冲

压缩机

储气井

程控盘

脱水

压缩机增压

加气机

储气罐组

顺序控制

高压脱水

（2）加、卸油工艺

本项目的基本工艺有油罐车卸油工艺、油品储存和加油机加油工艺等，该加油站采用密闭卸油方式卸油，油罐设置安装阻火器的通气管，加油时采用潜油泵向加油机供油。加油站汽油采用加油、卸油油气回收系统。

1）汽油加油、卸油工艺流程

其油罐车接卸工艺流程和加油机加油工艺流程介绍如下：

- 油罐车接卸工艺流程

油气回收

油罐车

阀门

胶管

快速接头

阀门

油罐

加油机加油工艺流程

油气回收

管道

加油机

油罐

潜油泵

加油枪

受油容器

2）柴油加油、卸油工艺流程

其油罐车接卸工艺流程和加油机加油工艺流程介绍如下：

油罐车接卸工艺流程

油罐车

阀门

胶管

快速接头

阀门

油罐

加油机加油工艺流程

管道

加油机

油罐

潜油泵

加油枪

受油容器

- 1.2危险有害素分析

### 1.2.1危险化学品特性

七里站在经营过程中涉及的主要危险物质压缩天然气(CNG)，其主要成份为甲烷(甲烷含量占95~99%)，其危险特性如下：

（1）易燃易爆性：甲烷属一级可燃气体，甲类火灾危险性。爆炸极限为5%～15%（V/V），最小点火能量仅为0.28mJ，燃烧速度快，与空气的相对比重为0.55，扩散系数为0.196，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火极易燃烧、爆炸，并且扩散能力强，火势蔓延迅速，一旦发生火灾难以施救。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触发生剧烈反应。

（2）毒害性：浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人室息。当空气中浓度达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致室息死亡。皮肤接触液化产品，可致冻伤。

（3）环境危害：CH4是造成环境温室效应的三种主要气体之一，排入大气层，不仅因其温室效应引起气候异常，而且消耗大气平流层中的臭氧，严重削弱了臭氧层对太阳紫外线侵袭的防护作用，危害人类健康。对鱼类及水体也要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤和饮用水的污染。

### 1.2.2设备设施危险分析

1、加气机不安全因素

1）加气枪：

①加气枪枪管、枪头龟裂老化易引发火灾爆炸。

②加气枪导静电装置应完好，否则易引发静电起火。

③更换加气枪时操作人员未进行泄压操作，高压气体射出会造成人员伤害。

④更换加气枪时未关闭紧急切断阀，未关闭加气枪气源，高压气体射出会造成人员伤害。

⑤更换加气枪时未关闭加气机电源会引发着火、爆炸。

2）胶管：

①加气枪的接头应牢固，否则易造成天然气渗漏，污染环境，易引发火灾爆炸，人员伤亡。

②加气枪胶管应盘好，防止碾坏，否则易造成天然气渗漏，污染环境，造成财产损失，同时易引发火灾爆炸，人员伤亡。

③导电测试应完好，否则易产生静电起火，造成财产损失，人员伤亡。

3）压力表：

①压力表应完好无渗漏，否则无法显示工作状态，容易引发事故，造成设备损坏、人员伤亡。

4）计量器：

①加气机计量器误差应在国家规定±1%，铅封完好，不渗漏，误差超过规定范围，违反法规，引起纠纷，企业形象受损，环境污染造成财产损失。

5）紧急切断阀：

①加气机的紧急切断阀应完好，接头无渗漏，未埋入沙内，否则遇紧急情况不能及时关闭，造成环境污染，起火，爆炸，人员伤亡。

6）设备接地：

①加气机的设备接地应完好，符合防雷检测标准，否则雷击，漏电，静电产生起火，财产损失，人员伤亡。

7）防爆接线盒：

①加气机的防爆接线盒应密封完好，外壳接地，否则产生电阻火花起火，财产损失，人员伤亡。

8）特殊天气：

①遇上打雷、闪电等天气时应立即关闭加气机，否则会引发火灾爆炸。

②遇大风、暴雨、暴雪天气时应立即配备防风、防雨罩，防止设备损害。

2、储气井的不安全因素

①制造缺陷、选材不合理、施工质量差，易引发火灾爆炸。

②井体腐蚀，易引发火灾爆炸。

3、压缩机的不安全因素

①夏季高温天气压缩机转速高，温度高容易导致设备超温，易引发火灾爆炸。

②压缩机进排气阀如果有杂质或阀片断裂，弹簧断裂，容易引起进气压力不足，产生漏气。

③压缩机润滑油必须定期更换，否则容易引起油压过低，温度升高，容易出现爆缸，损坏设备。

4、油罐及附件的不安全因素

1）清罐：

①油罐每3年应清理一次，不按要求清理容易污染环境，造成财产损失，引发火灾爆炸。

②油罐超期服役，未按规定时间进行检修和清罐，容易造成油罐渗漏，污染环境，引发火灾爆炸。

2）油罐区：

①未定期检测油罐倾斜和下沉状况会造成计量失准、财产损失。

3）人孔：

①人孔盖螺栓不齐全，密封不好容易产生水渗漏，造成质量事故，财产损失。

4）量油孔：

①量油孔下没有安装伸至距罐底0.2M处的接合管容易引发火灾爆炸。

②量油孔需有导尺槽，如有破损，螺帽未紧定等情况容易引发火灾爆炸。

③量油孔盖未上锁容易造成财产损失。

④量油孔的密封垫有老化现象，密封不严容易导致油气挥发。引发火灾爆炸。

5）操作井：

①操作井内有积水、杂物及油污，有积水和杂质容易造成质量事故，油污挥发易引发火灾爆炸。

6）通气管：

①呼吸阀及阻火器没有达到清洁畅通，无灰尘、无堵塞、无塌陷变形、无锈蚀的标准油罐容易吸瘪造成设备损坏。

②通气管如不畅通、垫片不严密，有锈蚀的现象容易造成设备损坏。

7）阀门：

①阀杆的动密封和法兰静密封没达到严密无渗漏容易污染环境，引发火灾爆炸。

②阀门启闭不灵活、阀杆有锈蚀，弯曲变形容易造成设备损坏。

③阀门阀盖、阀体有损伤和渗漏现象容易污染环境，引发火灾爆炸。

④汽油和柴油阀门手轮未用颜色区分，容易产生质量事故，汽油应用红色，柴油应用灰色。

8）卸油鹤管：

①卸油时用的卸油连接软管应采用导静电耐油软管否则易引发火灾爆炸。

②胶管出现老化、破裂；导静电的钢丝出现断股等现象容易引发火灾爆炸。

9）静电报警器：

①静电夹应钳紧，连接装置与接地体应构成良好的导电通路，且反应灵敏，否则静电不能及时导出，易引发火灾爆炸。

10）法兰：

①在爆炸危险区域内少于5个螺栓的法兰要用金属体跨接否则易引发火灾爆炸。

②进出管法兰应连接紧密，密封处完好无渗漏否则易产生油气蒸发，引发火灾爆炸。

11）接头：

①进油管接头盖没有密封，且没有设置阴阳接头易产生油气蒸发，引发火灾爆炸。

5、加油机的不安全因素

1）加油枪：

①加油枪的自封不严，开启不灵活，不卡死，接头渗油容易造成油品渗漏、喷油等现象，产生纠纷，造成加油加气站形象受损，污染环境，财产损失，油气挥发易引发火灾爆炸，人员伤亡。

②加油枪导静电装置应完好，否则易引发静电起火。

③更换加油枪时未关闭加油机电源会引发着火、爆炸。

2）胶管：

①加油枪的接头应牢固，否则易造成油品渗漏，污染环境，造成财产损失，油气挥发易引发火灾爆炸，人员伤亡。

②加油枪胶管应盘好，防止碾坏，否则易造成油品渗漏，污染环境，造成财产损失，油气挥发易引发火灾爆炸，人员伤亡。

③导电测试应完好，否则易产生静电起火，造成财产损失，人员伤亡。

3）计量器：

①加油机计量器误差应在国家规定±0.3%，铅封完好，不渗漏，误差超过规定范围，违反法规，引起纠纷，企业形象受损，环境污染造成财产损失。

4）紧急切断阀：

①加油机的紧急切断阀应完好，接头无渗漏，未埋入沙内，否则遇紧急情况不能及时关闭，造成环境污染，起火爆炸。

5）设备接地：

①加油机的设备接地应完好，符合防雷检测标准，否则雷击，漏电，静电产生起火，财产损失，人员伤亡。

6）防爆接线盒：

①加油机的防爆接线盒应密封完好，外壳接地，否则产生电阻火花起火，财产损失，人员伤亡。

7）信息系统：

①系统应完好正常，数据准确上传，数据不准确，不能正确上传，数据错误产生财产损失。

8）特殊天气：

①遇上打雷、闪电等天气时应立即关闭加油机，否则会引发火灾爆炸。

②遇大风、暴雨、暴雪天气时应立即配备防风、防雨罩，防止设备损害。

6、配电柜的不安全因素

1）负荷等级：

①加油加气站供电负荷等级应为三级，不符合要求易产生不安全因素，造成人员伤亡。

2）配电柜设置：

①固定式单排柜前通道不小于1.5m,屏后不小于1.2m，否则易造成人员伤亡。

②落地式配电柜宜高于地面50mm以上，否则易造成设备损坏。

③配电柜应安装牢固，不易受潮，易于检修，否则易造成设备损坏。

④配电柜前应设置绝缘胶垫，否则易造成人员伤亡。

3）接地：

①配电柜应接地，否则易造成人员伤亡。

4）配线：

①配电柜配线应不凌乱，接头连接应牢固无松动和损坏，且标记明确，否则易造成设备损坏。

5）开关：

①灭弧装置应完整，否则易造成人员伤亡，设备损坏。

②闸刀开关、空气开关、接触器等应接触良好，触头无松动、烧蚀和氧化，否则易造成设备损坏。

③闸刀开关不能用铜丝代替保险丝，否则易造成设备损坏。

6）线路保护：

①配电线路应设置短路保护、过负载保护和接地故障保护，否则易造成人员伤亡，设备损坏。

7）档案资料：

①产品出厂合格证、设备卡片、配线图、运行和检修记录应齐全、准确，否则易造成设备损坏。

5、电器设备及办公设备的不安全因素

1）使用电器：

①使用办公电器时，如果出现漏电现象，容易导致人员伤亡。

2）电器线路：

①电器线路老化、短路，容易引发火灾，造成人身伤害和财产损失。

3）办公设备：

①办公设备未定期检查保养，易造成设备损坏。

4）办公照明：

①照明亮度不适合易导致人眼视力下降。

5）使用计算机：

①长时间接触计算机，辐射会造成人体伤害引发职业病。

②计算机感染病毒，会造成计算机瘫痪。

6）办公时间：

①长时间保持一种姿势会造成人身伤害引发职业病。

7）下班：

①下班未关闭门窗易发生被盗。

②下班未关闭电灯、空调、电脑等办公设备易损坏办公设备造成财产损失。

### 1.2.3作业危险性分析

1）脱水操作

由于人员操作失误，如过早打开脱水装置的阀门，会造成天然气脱水不彻底，使天然气中水分含量高，水与硫化氢、二氧化碳形成水溶物，对系统的腐蚀性增大。如打开过迟，脱水装置内的压力增大，容易产生爆裂。

脱水工艺是由两个装置处于吸附、再生状态交替进行，一个为高压，一个为低压，如操作失误，两个处于高压状态时，就会造成设备损坏、人员伤亡事故。

2）天然气压缩操作

加气系统是对天然气压缩后进行储存，生产作业是一个增压和降压的过程，其工艺参数压力的控制尤为重要。在增压过程中，若压力控制过高，一是增大压缩机的负荷，使压缩机及设施的寿命缩短，二是造成设备膨胀爆裂，导致物料泄漏，天然气遇火会发生燃烧爆炸；若压力控制过低，就不能达到天然气储存的目的，设备装置的功能不能完全发挥作用。在降压过程中，若压力控制过高，天然气对供气管网的危害程度较大，一是管网易发生破裂，造成天然气泄漏，遇火发生燃烧爆炸，二是对用户的设施造成损害，引发事故；若压力控制过低，则不能满足用户用气的需要。

3）加气作业

加气区周围分布的天然气浓度相对比较高，加气作业时，天然气向外扩散，导致瞬间局部区域天然气浓度升高，遇明火会产生燃烧，甚至引发爆炸。车辆进入加气区，若车辆未经熄火就开始加气，车辆排气管产生的火花会成为火源，从而引发火灾爆炸事故。

加气枪与车辆撞击或放置时与加气机相撞，极易产生火花，从而引发火灾。加气机静电装置接地不良，不能导除加气车辆及加气过程产生的静电；加气站操作人员身着化纤服装，化纤易产生静电，加气时拍打衣服，会产生火花。拨打手机也易产生火花，也可引发火灾、爆炸事故。

4）卸油作业的不安全因素

（1）卸油前引导油罐车进入卸油区：

①未引导车辆或油罐车进站车速过快容易造成人员伤亡，损坏油罐区设备或车辆受损。

②刹车不灵或未刹车导致车辆碰撞或撞到人造成人员伤亡和车辆受损。

③进入卸油区的汽车未装防火帽容易造成火灾爆炸。

（2）卸油区域准备消防器材：

①卸油时未准备消防器材，在发生初期火灾时不能及时扑灭。

②卸油时准备了消防器材但消防器材失效，不能正常使用，在发生初期火灾时不能及时扑灭。

（3）连接静电接地地夹：

①卸油时没有及时连接静电接地夹容易造成静电聚集，引发火灾爆炸。

②卸油时连接了静电夹但静电夹失效或发生危险时不能报警，静电聚集后容易引发火灾爆炸。

③卸油时静电夹未能接到罐车专用的接地装置上，导致线路不通，产生静电积聚后容易引发火灾爆炸。

（4）验收计量：

①卸油时配备的计量员无证上岗，技术不达标，容易发生数质量事故。

②配备了合格的计量员但计量员没有核对油品的品种和数量、水高及储油罐实际可容量造成混油、冒油，容易发生质量事故，造成跑、冒油，财产损失。

③卸油时油罐车未静置15分钟以上会造成计量失效，产生财产损失。

④验收计量时玻璃器具破裂，造成操作人员受伤。

（5）接卸油胶管：

①卸油时卸油胶管接错、造成混油，会引发质量事故，影响公司形象，造成财产损失。

②卸油胶管的连接不紧密或老化破裂造成漏油，地面污染，油气挥发后，容易引起火灾爆炸。

③卸油时胶管直接从计量孔插入进行喷溅式卸油容易引起火灾爆炸。

（6）开启、关闭阀门：

①开启、关闭阀门时用力过猛，会损坏设备，造成财产损失。

②关闭阀门时没有拧紧阀门，造成油气挥发，如遇明火、静电聚集等情况会引发火灾爆炸。

③底油没卸尽、再次来回倒车卸尽余油、拉断胶管或接头造成交通事故，财产损失。

（7）卸油与监护:

①现场人员在卸油现场穿、脱、拍打化纤服装、产生静电火花会引发火灾爆炸。

②现场监护人员、驾驶员卸油途中私自离开现场，如遇紧急情况时不能及时处理或疏散车辆引发火灾爆炸。

③卸油时外来人员及明火进入现场会引发火灾爆炸。

④卸油时进行油罐计量、静电积聚，从而引发火灾爆炸。

（8）拆卸胶管、收回静电夹：

①卸油管的油料没有完全卸进油罐，造成漏油的现象，余油会污染地面，如果是汽油，不及时清理会产生挥发，如遇明火、静电聚集等现象会引发火灾爆炸。

②胶管和静电夹未拆，油罐车已开动，会造成设备损坏。

③油罐车卸油阀门未关、造成漏油，会引发火灾爆炸，造成财产损失。

④油罐卸油口盖未盖或未上锁、油气蒸发会引发火灾爆炸。

（9）引导车辆离站：

①盲目倒车未注意附近情况会造成人员伤亡、设备损坏。

②倒车时与进出车辆相撞会造成人员伤亡、车辆损坏。

（10）清理现场：

①未清理卸油时的跑冒滴漏以及油罐车滴漏的废油，会污染环境，油气挥发后还会引发火灾爆炸。

（11）特殊天气时：

①卸油作业时遇上打雷、闪电天气应立即停止卸油作业，否则会引发火灾爆炸。

②暴雨、暴雪天气时，应及时清理卸油区、灌区积雨、积雪 ，防止积雨、积雪倒灌进油罐造成质量事故。

5）加油作业的不安全因素

（1）引车到位：

①未引导加油车辆，发生车辆堵塞或产生碰撞，会造成财产损失、人员伤亡。

②汽车从出口逆向行驶进站导致车辆发生碰撞，造成财产损失、人员伤亡。

③进站时车速过快或盲目倒车产生车辆碰撞，造成财产损失、人员伤亡。

④加油人员未站在合适位置引导车辆容易造成车辆挂伤加油人员。

（2）加油前准备：

①加油车辆未制动，可能撞到人或拉断油枪或油管，从而造成人员伤亡、财产损失。

②车辆未熄火加油容易引发火灾爆炸，造成财产损失。

③加油司机或加油员未核实油品数量和品种，加错油或加冒油，引起纠纷，造成财产损失。

（3）加油区域准备消防器材：

①加油区域未准备消防器材，在发生初期火灾时不能及时扑灭。

②加油区域准备了消防器材但消防器材失效，不能正常使用，在发生初期火灾时不能及时扑灭。

（4）开、盖油箱盖：

①加油工不熟悉加油车辆情况或操作不当，导致人员受伤，如划伤手指。

②加油工不熟悉加油车辆情况或操作不当，导致车辆受损，如开坏油箱盖，造成财产损失。

③加完油后未及时扣好油箱盖，油气挥发，遇明火或静电容易引发火灾爆炸。

（5）提枪：

①加油员加油时输入加油信息错误且无核实，产生纠纷，造成公司形象受损，财产损失。

②提枪时油枪内有余油且操作不当喷溅到人、车辆或地面，造成地面污染和人员轻伤。

（6）加油：

①加油时加油枪没有靠住油箱口产生静电积聚容易引发火灾爆炸。

②加油时加油员未按要求穿戴劳动保护服，吸入油气和汽车尾气，容易造成身体伤害引发职业病。

③加油时油速控制不当，导致少量溢油，导致地面污染或引发火灾。

④直接给汽车化油器或塑料容器加油容易引发火灾爆炸。

⑤驾驶员或加油站工作人员在加油现场接打手机容易引发火灾爆炸。

⑥摩托车未在摩托车专用区域加油容易引发火灾爆炸。

⑦加油时油枪没有卡紧或未握紧油枪，油枪失控导致油品泄露造成财产损失，引发火灾爆炸。

⑧加完油，油枪未拔起，车辆启动，拉断油枪或胶管造成财产损失、地面污染。

⑨乘客在禁烟区吸烟容易引发火灾爆炸。

（7）油枪归位：

①油枪归位时扳机未置于空挡，导致下次加油操作时油料突喷，容易造成人员伤害，污染地面。

②胶管未盘好，车辆碾断胶管造成漏油容易引发火灾爆炸，财产损失。

（8）引导车辆出站：

①摩托车未推离危险区启动容易引发火灾爆炸。

②汽车从进口逆向行驶容易造成交通事故或人员伤亡。

（9）清理现场：

①地面残留的汽油、柴油等油污如不及时清理干净一是污染空气，二是油气挥发后容易引发火灾爆炸。

（10）特殊天气：

①夏季如遇打雷、打闪等恶劣天气应立即停止加油作业，否则易引起火灾爆炸。

②如遇暴雨、暴雪、大风等天气，应按要求配备防雨防风罩，否则易损坏加油设备。

③夏季保温天气、冬季严寒天气，工作人员长期处在室外容易发生高温中暑、低温冻伤感冒等现象造成人员伤害。

6）检修过程

设备运行到一定程度必须进行检修，检修时若不按操作规程进行，例如设施设备内的残余气体没有放空或置换就开始检修，遇检修火源设施设备中的天然气就会燃烧，发生火灾事故；如设施、设备中气体没有完全放完，未进行惰性气体置换，或未达到置换要求，混入空气，使气体的浓度在爆炸极限范围内，遇检修火源就易发生爆炸。在检修过程中，会使用人力移动一些设备，如果操作不当，有可能造成人体损伤。在检修过程中使用到电气设备，有可能造成人员触电事故。检修作业不彻底，或操作不到位，给设施、设备留下隐患，更易造成事故。

### 1.2.4重大危险源辩识

1）七里站设有4个储气罐（水容积分别为4 m3、4 m3、2 m3、2 m3）总水容积为12m3、最高工作压力25MPa的高压储气罐（属于压力容器），储气罐中的介质为易燃的天然气。天然气的重大危险源的临界量为50t。

根据理想气体状态方程PV=nRT=m/MRT计算储气罐中物质量。

m =PVM/RT

=25×106Pa×12m3×16kg/mol/[8.314J/（mol·K）×298.15K]

=1936.4kg≈1.94t。

2）毗邻储气罐有8口10m3/个的储气井（属配气站），最高工作压力25MPa的高压储气井（属于压力容器），储气井中的介质为易燃的天然气。

根据理想气体状态方程PV=nRT=m/MRT

m =PVM/RT

=25×106Pa×80m3×16kg/mol/[8.314J/（mol·K）×298.15K]

=12909.3kg≈12.91t。

因此，单元内天然气共有14.85t。

- 两个20m3汽油罐，其密度取0.79，折合质量为31.6t。

- 两个20m3柴油罐，其密度取0.88，折合质量为35.2t。

- 14.85/50+31.6/200+35.2/5000=0.297+0.158+0.007=0.462＜1

故：七里站未构成危险化学品重大危险源。

- 1.3风险评估

### 1.3.1 事故级别及危险等级

从危险有害因素分析中可以看出，本单位共存在火灾、爆炸、人员伤亡、设备损坏、职业病、经济损失、车辆伤害等七种事故风险。利用预先危险性分析法对本单位存在的安全风险进行分析和评价。

事故级别及危险程度如下表所示：

表3-1 危险性等级划分表

| 级别 | 危险等级 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 伤害的 | 一旦发生可能会造成人员伤害，但不需要启动预案就可以处理 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施，一旦发生必须启动应急程序，以降低事故后果 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范，作为中心级预案进行编制 |

表3-2 加油加气站预先危险性分析表

| 序号 | 事故类别 | 可能发生部位 | 原因分析 | 可能后果 | 级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 油罐 | ①油罐未按要求3年清理一次。 ②油罐超期服役。 | ①污染环境，造成财产损失，引发火灾。 ②容易造成油罐渗漏，污染环境，引发火灾。 | Ⅲ | ①应严格按照要求每三年清理一次。 ②严禁油罐超期服役。 |
| 2 | 经济损失 | 油罐区 | 未定期检测油罐倾斜和下沉状况。 | 会造成计量失准、财产损失。 | Ⅱ | 定期检测油罐倾斜和下沉状况。 |
| 3 | 经济损失 | 人孔 | 人孔盖螺栓不齐全，密封不好。 | 容易产生水渗漏，造成质量事故，财产损失。 | Ⅱ | 人孔盖螺栓应配备齐全，密封良好。 |
| 4 | 火灾爆炸 | 油罐量油孔 | ①量油孔下没有安装伸至距罐底0.2M处的接合管。 ②量油孔没有导尺槽，有破损，螺帽未紧定。 ③量油孔的密封垫有老化现象，密封不严。 | ①容易引发火灾。 ②容易引发火灾。 ③容易导致油气挥发。引发火灾。 | Ⅲ | ①应按要求安装伸至距罐底0.2M处的接合管。 ②量油孔应有导尺槽，无破损，螺帽紧定。 ③应定期检查量油孔的密封垫，发现问题及时更换。 |
| 5 | 火灾爆炸 | 操作井 | 操作井内有油污。 | 容易导致油气挥发。引发火灾。 | Ⅲ | 要及时清理操作井内的油污。 |
| 6 | 设备损坏 | 通气管 | ①呼吸阀及阻火器没有达到清洁畅通，无灰尘、无堵塞、无塌陷变形、无锈蚀的标准。 ②通气管如不畅通、垫片不严密，有锈蚀的现象。 | ①容易吸瘪造成设备损坏。 ②容易造成设备损坏。 | Ⅱ | ①呼吸阀及阻火器应达到清洁畅通，无灰尘、无堵塞、无塌陷变形、无锈蚀的标准。 ②通气管应达到畅通、垫片严密，无锈蚀的现象。 |
| 7 | 火灾爆炸 | 油罐阀门 | ①阀杆的动密封和法兰静密封没达到严密无渗漏。 ②阀门阀盖、阀体有损伤和渗漏。 | ①容易污染环境，引发火灾爆炸。 ②容易污染环境，引发火灾爆炸。 | Ⅲ | ①阀杆的动密封和法兰静密封应达到严密无渗漏。 ②阀门阀盖、阀体应无损伤和渗漏现象。 |
| 8 | 火灾爆炸 | 卸油鹤管 | ①卸油时用的卸油连接软管没有采用导静电耐油软管。 ②胶管出现老化、破裂；导静电的钢丝出现断股等现象。 | ①易引发火灾爆炸。 ②容易引发火灾爆炸。 | Ⅲ | ①卸油时用的卸油连接软管必须采用导静电耐油软管。 ②胶管、导静电的钢丝应经常检查，出现老化、破裂、断股等问题及时更换。 |
| 9 | 火灾爆炸 | 罐区静电报警器 | 静电夹没有钳紧，连接装置与接地体没有构成良好的导电通路，反应不灵敏。 | 易引发火灾爆炸。 | Ⅲ | 静电夹应钳紧，连接装置与接地构成良好的导电通路，反应灵敏。 |
| 10 | 火灾爆炸 | 罐区法兰 | ①在爆炸危险区域内少于5个螺栓的法兰没用金属体跨接。 ②进出管法兰没有连接紧密，密封处有渗漏。 | ①易引发火灾爆炸。 ②易产生油气蒸发，引发火灾爆炸。 | Ⅲ | ①在爆炸危险区域内少于5个螺栓的法兰要用金属体跨接。 ②进出管法兰要连接紧密，密封处完好无渗漏。 |
| 11 | 火灾爆炸 | 进油管接头 | 进油管接头盖没有密封，且没有设置阴阳接头。 | 易产生油气蒸发，引发火灾爆炸。 | Ⅲ | 进油管接头盖密封，且应设置阴阳接头。 |
| 12 | 火灾爆炸、人员伤亡 | 加油枪 | ①加油枪的自封不严，开启不灵活，不卡死，接头渗油容易造成油品渗漏、喷油等现象。 ②加油枪导静电装置应完好。 ③更换加油枪时未关闭加油机电源。 | ①产生纠纷，造成加油站形象受损，污染环境，财产损失，油气挥发易引发火灾爆炸，人员伤亡。 ②易引发静电起火。 ③会引发着火、爆炸。 | Ⅲ | ①加油枪应定期检查、及时更换。 ②加油枪导静电装置应完好。 ③更换加油枪时应关闭加油机电源。 |
| 13 | 火灾爆炸、人员伤亡 | 加油机胶管 | ①加油枪的接头不牢固，渗漏。 ②加油枪胶管没有盘好，遭到汽车碾压损坏。 ③导电测试不合格。 | ①易造成油品渗漏，污染环境，造成财产损失，油气挥发易引发火灾爆炸，人员伤亡。 ②易造成油品渗漏，污染环境，造成财产损失，油气挥发易引发火灾爆炸，人员伤亡。 ③易产生静电起火，造成财产损失，人员伤亡。 | Ⅲ | ①加油枪的接头应牢固，不渗漏。 ②加油枪胶管应盘好，防止碾坏。 ③导电测试应完好。 |
| 14 | 经济损失 | 加油机计量器 | 加油机计量器误差不达标，铅封不完好。 | 加油机计量器误差超过规定范围，违反法规，引起纠纷，企业形象受损，铅封不完好，渗漏会污染环境，造成财产损失。 | Ⅱ | 加油机计量器误差应在国家规定±0.3%，铅封完好，不渗漏。 |
| 15 | 火灾爆炸 | 加油、加气机紧急切断阀 | 加油、加气机的紧急切断阀接头有渗漏，埋入沙内。 | 遇紧急情况不能及时关闭加油加气机，造成环境污染，起火爆炸。 | Ⅲ | 加油、加气机的紧急切断阀应完好，接头无渗漏，未埋入沙内。 |
| 16 | 火灾爆炸、人员伤亡 | 加油、加气机设备接地 | 加油、加气机的设备接地不符合防雷检测标准。 | 如发生雷击，漏电，静电产生起火，易造成财产损失，人员伤亡。 | Ⅲ | 加油、加气机的设备接地应完好，符合防雷检测标准。 |
| 17 | 火灾爆炸、人员伤亡 | 加油、加气机防爆接线盒 | 加油、加气机的防爆接线盒密封性不好，外壳没有接地。 | 产生电阻火花易起火，引发火灾爆炸，造成财产损失，人员伤亡。 | Ⅲ | 加油、加气机的防爆接线盒应密封完好，外壳接地. |
| 18 | 经济损失 | 加油、加气机信息系统 | 系统不正常，数据不能准确上传。 | 造成数据错误产生财产损失。 | Ⅱ | 系统应经常维护，保证完好正常，数据能准确上传。 |
| 19 | 火灾爆炸 | 特殊天气使用加油、加气机 | 遇上打雷、闪电等天气时依然使用加油、加气机。 | 不立即关闭加油、加气机，易引发火灾爆炸。 | Ⅲ | 应立即关闭加油、加气机，停止加油、加气作业。 |
| 20 | 设备损坏 | 特殊天气使用加油、加气机 | 遇大风、暴雨、暴雪天气时不做保护措施依然正常使用加油、加气机。 | 会造成加油、加气设备损害 | Ⅱ | 应立即配备防风、防雨罩，防止设备损害。 |
| 21 | 火灾爆炸 | 加气枪 | ①加气枪枪管、枪头龟裂老化。 ②加气枪导静电装置故障或损坏。 | ①易引发火灾爆炸。 ②易引发静电起火。 | Ⅲ | ①加气枪枪管、枪头应定期检查，及时更换。 ②加气枪导静电装置应完好。 |
| 22 | 火灾爆炸、人员伤害 | 更换加气枪 | ①更换加气枪时操作人员未进行泄压操作。 ②更换加气枪时未关闭紧急切断阀，未关闭加气枪气源。 ③更换加气枪时未关闭加气机电源。 | ①高压气体射出会造成人员伤害。 ②高压气体射出会造成人员伤害。 ③会引发着火、爆炸。 | Ⅲ | ①更换加气枪时操作人员要进行泄压操作。 ②更换加气枪时要关闭紧急切断阀，关闭加气枪气源。 ③更换加气枪时应关闭加气机电源。 |
| 23 | 人员伤亡、火灾爆炸 | 加气机胶管 | ①加气枪的接头不牢固，造成天然气渗漏。 ②加气枪胶管没有盘好，遭到汽车碾压损坏。 ③导电测试不合格。 | ①易引发火灾爆炸，人员伤亡。 ②易造成天然气渗漏，污染环境，造成财产损失，同时易引发火灾爆炸，人员伤亡。 ③易产生静电起火，造成财产损失，人员伤亡 | Ⅲ | ①加气枪胶管的接头应牢固。 ②加油枪胶管应盘好，防止碾坏。 ③导电测试应完好。 |
| 24 | 设备损坏 | 加气机压力表 | 压力表渗漏，无法显示工作状态。 | 无法显示工作状态，容易引发事故，造成设备损坏、人员伤亡。 | Ⅱ | 应定期检查，发现问题及时更换。 |
| 25 | 经济损失 | 加气机计量器 | 加气机计量器误差不达标，铅封不完好。 | 加气机计量器误差超过规定范围，违反法规，引起纠纷，企业形象受损，铅封不完好，渗漏会污染环境，造成财产损失。 | Ⅱ | 加气机计量器误差应在国家规定±1%，铅封完好，不渗漏。 |
| 26 | 人员伤亡 | 配电柜负荷等级 | 加油加气站供电负荷等级不符合要求。 | 易产生不安全因素，造成人员伤亡。 | Ⅲ | 加油加气站供电负荷等级应为三级。 |
| 27 | 人员伤亡、设备损坏 | 配电柜的设置 | ①固定式单排柜前通道小于1.5m,屏后小于1.2m。 ②落地式配电柜低于地面50mm。 ③配电柜安装不牢固，易受潮，不易于检修。 ④配电柜前没有设置绝缘胶垫。 | ①易造成人员伤亡。 ②易造成设备损坏。 ③易造成设备损坏。 ④易造成人员伤亡。 | Ⅲ | ①固定式单排柜前通道不小于1.5m,屏后不小于1.2m。 ②落地式配电柜宜高于地面50mm以上。 ③配电柜应安装牢固，不易受潮，易于检修。 ④配电柜前应设置绝缘胶垫 |
| 28 | 人员伤亡 | 配电柜接地 | 配电柜没有接地。 | 易造成人员伤亡。 | Ⅲ | 配电柜应接地。 |
| 29 | 设备损坏 | 配电柜配线 | 配电柜配线凌乱，接头连接松动、损坏，且标记不明确。 | 易造成设备损坏。 | Ⅱ | 配电柜配线应不凌乱，接头连接应牢固无松动和损坏，且标记明确。 |
| 30 | 人员伤亡、设备损坏 | 配电柜开关 | ①灭弧装置不完整。 ②闸刀开关、空气开关、接触器等接触不良，触头松动、烧蚀和氧化。 ③闸刀开关用铜丝代替保险丝。 | ①易造成人员伤亡，设备损坏。 ②易造成设备损坏。 ③易造成设备损坏。 | Ⅲ | ①灭弧装置应完整。 ②闸刀开关、空气开关、接触器等应接触良好，触头无松动、烧蚀和氧化。 ③闸刀开关不能用铜丝代替保险丝。 |
| 31 | 人员伤亡、设备损坏 | 配电柜的线路保护 | 配电线路未设置短路保护、过负载保护和接地故障保护。 | 易造成人员伤亡，设备损坏。 | Ⅱ | 配电线路应设置短路保护、过负载保护和接地故障保护。 |
| 32 | 火灾爆炸 | 储气罐 | ①制造缺陷、选材不合理、施工质量差。 ②罐体腐蚀。 | ①，易引发火灾爆炸。 ②易引发火灾爆炸。 | Ⅲ | ①采用合格的储气罐，定期检验。 ②储罐做防腐处理，定期检验。 |
| 33 | 火灾爆炸、设备损坏 | 压缩机 | ①夏季高温天气压缩机转速过高，温度过高。 ②压缩机进排气阀有杂质或阀片断裂，弹簧断裂。 ③压缩机润滑油不定期更换。 | ①易引发火灾爆炸。 ②容易引起进气压力不足，产生漏气。 ③容易引起油压过低，温度升高，容易出现爆缸，损坏设备。 | Ⅲ | ①定时检查，发现异常及时检修保养。 ②定期检查，使用合格的排气阀。 ③压缩机润滑油必须按要求定期更换。 |
| 34 | 人员伤亡 | 使用电器设备 | 使用办公电器时，如果出现漏电现象。 | 容易导致人员伤亡。 | Ⅲ | 应定期检查电器设备，及时检查维修。 |
| 35 | 人员伤亡、经济损失 | 办公电器线路 | 电器线路老化、短路。 | 容易引发火灾，造成人身伤害和财产损失。 | Ⅲ | 应定期检查电器线路，及时检查维修。 |
| 36 | 设备损坏 | 办公设备 | 办公设备未定期检查保养 | 易造成设备损坏。 | Ⅰ | 办公设备应按要求定期检查保养。 |
| 37 | 职业病 | 办公照明 | 照明亮度不合适。 | 易导致人眼视力下降。 | Ⅱ | 照明亮度应符合办公要求。 |
| 38 | 职业病、设备损坏 | 使用计算机 | ①长时间接触计算机。 ②计算机感染病毒。 | ①辐射会造成人体伤害引发职业病。 ②会造成计算机瘫痪。 | Ⅱ | ①以人为本，注意劳逸结合。 ②对计算机定期进行杀毒。 |
| 39 | 职业病 | 办公时间 | 长时间保持一种姿势。 | 会造成人身伤害引发职业病。 | Ⅱ | 以人为本，注意劳逸结合。 |
| 40 | 经济损失 | 加班前准备工作 | ①下班未关闭门窗。 ②下班未关闭电灯、空调、电脑等办公设备。 | ①易发生被盗。 ②易损坏办公设备造成财产损失。 | Ⅰ | ①下班应关闭门窗。 ②下班应关闭电灯、空调、电脑等办公设备。 |
| 41 | 人员伤害、车辆伤害 | 卸油区 | ## ①未引导车辆或油罐车进站车速过快。 ## ②进入卸油区的车辆刹车不灵或未刹车。 | ## ①容易造成人员伤亡，损坏油罐区设备或车辆受损。 ## ②导致车辆碰撞或撞到人造成人员伤亡和车辆受损。 | Ⅲ | ## ①应站在安全区域对进入卸油区的车辆进行引导。 ## ②应定期对车辆进行检修保养，应严禁外来车辆随意进出卸油区。 |
| 42 | 火灾爆炸 | 卸油区 | 进入卸油区的汽车未装防火帽。 | 容易造成火灾爆炸。 | Ⅲ | 进入卸油区的汽车必须装防火帽。 |
| 43 | 火灾爆炸 | 卸油、加油、加气区域灭火器 | ①卸油、加油、加气区域未准备消防器材。 ②卸油、加油、加气区域准备了消防器材但消防器材失效，不能正常使用。 | ①在发生初期火灾时不能及时扑灭，造成二次事故。 ②在发生初期火灾时不能及时扑灭，造成二次事故。 | Ⅲ | ①按要求配备齐全灭火器。 ②灭火器应定期检修、保养、更换。 |
| 44 | 火灾爆炸 | 连接静电接地地夹 | ①卸油时没有及时连接静电接地夹。 ②卸油时连接了静电夹但静电夹失效或发生危险时不能报警。 ③卸油时静电夹未能接到罐车专用的接地装置上。 | ①容易造成静电聚集，引发火灾爆炸。 ②静电聚集后容易引发火灾爆炸。 ③导致线路不通，产生静电积聚后容易引发火灾爆炸。 | Ⅲ | ①卸油时应及时连接静电接地夹。 ②连接静电接地夹后应检查是否能正常使用。 ③卸油时静电夹应接到罐车专用的接地装置上。 |
| 45 | 经济损失 | 验收计量 | ①卸油时配备的计量员无证上岗。 ②配备了合格的计量员但计量员没有核对油品的品种和数量、水高及储油罐实际可容量。 ③卸油时油罐车未静置15分钟以上。 | ①计量员技术不达标，容易发生数质量事故。 ②造成混油、冒油，容易发生质量事故，造成跑、冒油，财产损失。 ③会造成计量失效，产生财产损失。 | Ⅱ | ①卸油时配备的计量员应持证上岗。 ②计量员卸油前应核对油品的品种和数量、水高及储油罐实际可容量。 ③卸油时油罐车应静置15分钟以上。 |
| 46 | 人员轻害 | 验收计量 | 验收计量时玻璃器具破裂 | 造成操作人员受伤 | Ⅰ | 验收计量时应穿戴劳动保护服，小心操作。 |
| 47 | 经济损失 | 接卸油胶管 | 卸油时卸油胶管接错、造成混油。 | 会引发质量事故，影响公司形象，造成财产损失。 | Ⅱ | 卸油时卸油胶管安装完成后应进行检查，防止接错、造成混油。 |
| 48 | 火灾爆炸 | 接卸油胶管 | ①卸油胶管的连接不紧密或老化破裂。 ②卸油时胶管直接从计量孔插入进行喷溅式卸油。 | ①造成漏油，地面污染，油气挥发后，容易引起火灾爆炸。 ②容易引起火灾爆炸。 | Ⅲ | ①卸油胶管的连接应紧密无老化破裂等现象。 ②卸油时胶管不能直接从计量孔插入进行喷溅式卸油。 |
| 49 | 火灾爆炸 | 开启、关闭阀门 | 关闭阀门时没有拧紧阀门。 | 造成油气挥发，如遇明火、静电聚集等情况会引发火灾爆炸。 | Ⅲ | 关闭阀门时拧紧阀门。 |
| 50 | 经济损失 | 开启、关闭阀门 | ①开启、关闭阀门时用力过猛。 ②底油没卸尽、再次来回倒车卸尽余油、拉断胶管或接头。 | ①会损坏设备，造成财产损失。 ②造成设备损坏，财产损失。 | Ⅱ | ①不要过力开启、关闭阀门。 ②底油要卸尽、避免再次来回倒车拉断胶管或接头造。 |
| 51 | 火灾爆炸 | 卸油与监护 | ①现场人员在卸油现场穿、脱、拍打化纤服装。 ②现场监护人员、驾驶员卸油途中私自离开现场。 ③卸油时外来人员及明火进入现场。 ④卸油时进行油罐计量。 | ①产生静电火花会引发火灾爆炸。 ②如遇紧急情况时不能及时处理或疏散车辆引发火灾爆炸。 ③引发火灾爆炸。 ④、静电积聚，从而引发火灾爆炸。 | Ⅲ | ①现场人员严禁在卸油现场穿、脱、拍打化纤服装。 ②现场监护人员、驾驶员卸油途中严禁私自离开卸油现场。 ③卸油时严禁外来人员及明火进入卸油现场。 ④卸油时严禁进行油罐计量。 |
| 52 | 设备损坏 | 拆卸胶管、收回静电夹 | 胶管和静电夹未拆，油罐车已开动。 | 会造成设备损坏。 | Ⅱ | 胶管和静电夹拆除后，油罐车再开动。 |
| 53 | 火灾爆炸 | 拆卸胶管、收回静电夹 | ①卸油管的油料没有完全卸进油罐，造成漏油的现象。 ②油罐车卸油阀门未关、造成漏油。 ③油罐卸油口盖未盖或未上锁。 | ①余油会污染地面，如果是汽油，不及时清理会产生挥发，如遇明火、静电聚集等现象会引发火灾爆炸。 ②会引发火灾爆炸，造成财产损失。 ③油气蒸发会引发火灾爆炸。 | Ⅲ | ①卸油管的油料要完全卸进油罐，避免造成漏油的现象。 ②油罐车卸油阀门应关严、避免造成漏油。 ③油罐卸油口盖应盖严或上锁。 |
| 54 | 火灾爆炸 | 清理卸油现场 | 未清理卸油时的跑冒滴漏以及油罐车滴漏的废油。 | 污染环境，油气挥发后还会引发火灾爆炸。 | Ⅲ | 应及时清理卸油时的跑冒滴漏以及油罐车滴漏的废油。 |
| 55 | 火灾爆炸 | 特殊天气卸油 | 遇上打雷、闪电天气还进行卸油作业。 | 会引发火灾爆炸。 | Ⅲ | 卸油作业时遇上打雷、闪电天气应立即停止卸油作业。 |
| 56 | 经济损失 | 特殊天气卸油 | 暴雨、暴雪天气时，未及时清理卸油区、灌区积雨、积雪。 | 积雨、积雪倒灌进油罐造成质量事故。 | Ⅰ | 暴雨、暴雪天气时，应及时清理卸油区、灌区积雨、积雪。 |
| 57 | 人员伤亡、经济损失 | 加油作业引车到位 | ①未引导加油车辆，发生车辆堵塞或产生碰撞。 ②汽车从出口逆向行驶进站导致车辆发生碰撞。 ③进站时车速过快或盲目倒车产生车辆碰撞。 ④加油人员未站在合适位置引导车辆。 | ①造成财产损失、人员伤亡。 ②造成财产损失、人员伤亡。 ③造成财产损失、人员伤亡。 ④容易造成车辆挂伤加油人员。 | Ⅱ | ①加油时应对进站车辆进行引导。 ②汽车禁止从出口逆向行驶进站。 ③车辆应保持缓慢的车速进站并避免倒车。 ④加油人员应站在合适位置引导车辆。 |
| 58 | 火灾爆炸 | 加油、加气车辆未熄火加油 | 车辆未熄火加油、加气。 | 容易引发火灾爆炸，造成财产损失。 | Ⅲ | 加油、加气车辆必须熄火。 |
| 59 | 人员伤亡、经济损失 | 加油前准备工作 | ①加油车辆未制动，可能撞到人或拉断油枪或油管。 ②加油司机或加油员未核实油品数量和品种，加错油或加冒油。 | ①造成人员伤亡、财产损失。 ②，引起纠纷，造成财产损失。 | Ⅱ | ①加油车辆应制动后加油。 ②加油司机或加油员应核实油品数量和品种。 |
| 60 | 人员轻伤、经济损失 | 开、盖油箱盖 | ①加油工不熟悉加油车辆情况或操作不当，导致人员受伤。 ②加油工不熟悉加油车辆情况或操作不当，导致车辆受损，如开坏油箱盖。 | ①造成人员轻伤。 ②造成财产损失。 | Ⅰ | ①加油工不熟悉车辆情况时应仔细询问。 ②加油工不熟悉车辆情况时应仔细询问。 |
| 61 | 人员轻伤、经济损失 | 加油提枪 | ①加油员加油时输入加油信息错误且无核实。 ②提枪时油枪内有余油且操作不当喷溅到人、车辆或地面。 | ①易产生纠纷，造成公司形象受损，财产损失。 ②造成地面污染和人员轻伤。 | Ⅰ | ①加油员加油时应核实加油信息且进行核。 ②提枪时应注意观察油枪内是否有余油并正确操作。 |
| 62 | 职业病 | 加油、加气作业未按要求穿戴劳动保护服 | 加油、加气时加油员、加气员未按要求穿戴劳动保护服。 | 吸入油气和汽车尾气，容易造成身体伤害引发职业病。 | Ⅱ | 加油、加气时加油员、加气员必须按要求穿戴劳动保护服，并站在上风口进行加油、加气作业。 |
| 63 | 火灾爆炸 | 加油 | ①加油时加油枪没有靠住油箱口产生静电积聚。 ②加油时油速控制不当，导致少量溢油。 ③直接给汽车化油器或塑料容器加油。 ④驾驶员或加油站工作人员在加油现场接打手机。 ⑤摩托车未在摩托车专用区域加油。 ⑥加油时油枪没有卡紧或未握紧油枪，油枪失控导致油品泄露。 ⑦乘客在禁烟区吸烟。 | ①产生静电积聚容易引发火灾爆炸。 ②导致地面污染引发火灾。 ③容易引发火灾爆炸。 ④容易引发火灾爆炸。 ⑤容易引发火灾爆炸。 ⑥容易引发火灾爆炸。 ⑦容易引发火灾爆炸。 | Ⅲ | ①规范加油作业操作规程。 ②加油时应控制好加油速度，避免溢油现象。 ③严禁给汽车化油器或塑料容器加油。 ④驾驶员或加油站工作人员严禁在加油现场接打手机。 ⑤摩托车应在摩托车专用区域加油启动。 ⑥加油时油枪应卡紧或握紧加油枪。 ⑦加油加气站严禁吸烟。 |
| 64 | 人员轻伤 | 油枪归位 | 油枪归位时扳机未置于空挡，导致下次加油操作时油料突喷。 | 容易造成人员伤害，污染地面。 | Ⅰ | 油枪归位时扳机应置于空挡。 |
| 65 | 火灾爆炸 | 清理加油现场 | 地面残留的汽油、柴油等油污没有及时清理干净。 | 一是污染空气，二是油气挥发后容易引发火灾爆炸。 | Ⅲ | 地面残留的汽油、柴油等油污应及时清理干净。 |
| 66 | 火灾爆炸 | 特殊天气加油、加气 | 夏季如遇打雷、打闪等恶劣天气仍进行加油、加气作业。 | 易引起火灾爆炸。 | Ⅲ | 夏季如遇打雷、打闪等恶劣天气应立即停止加油作业。 |
| 67 | 人员伤害、设备损坏 | 特殊天气加油、加气 | ①如遇暴雨、暴雪、大风等天气，未按要求配备防雨防风罩。 ②夏季高温天气、冬季严寒天气，工作人员长期处在室外。 | ①易损坏加油设备。 ②容易发生高温中暑、低温冻伤感冒等现象造成人员伤害。 | Ⅱ | ①如遇暴雨、暴雪、大风等天气，应按要求配备防雨防风罩。 ②应严格按要求穿戴劳动保护服，夏季做好防暑降温工作，冬季做好冬防保温工作。 |
| 68 | 人员伤亡、经济损失 | 加气时引车到位 | ①未引导加气车辆，发生车辆堵塞或产生碰撞。 ②汽车从出口逆向行驶进站导致车辆发生碰撞。 ③进站时车速过快或盲目倒车产生车辆碰撞。 ④加气人员未站在合适位置引导车辆。 | ①容易造成车辆、设备损坏，人员伤亡。 ②造成财产损失、人员伤亡。 ③造成财产损失、人员伤亡。 ④容易造成车辆挂伤加气人员。 | Ⅱ | ①应对进站加气车辆进行引导。 ②严禁汽车从出口逆向行驶进站。 ③加气车辆应保持缓慢低速车速进站。 ④加气人员应站在合适位置引导车辆。 |
| 69 | 人员伤亡、经济损失 | 加气前准备 | ①加气车辆未制动，可能撞到人或拉断气枪或气管。 ②由于加气员询问方式不当，或司机疲劳、精力不集中，造成加气员加错数量。 | ①造成人员伤亡、财产损失。 ②造成加气员加错数量，容易造成纠纷，影响公司形象，造成财产损失。 | Ⅱ | ①加气车辆必须制动后方可加气。 ②加气员应自信询问加气数量并进行确认。 |
| 70 | 火灾爆炸 | 加气 | ①加气时工作人员私自离开工作岗位，如出现密圈爆圈。 ②加气时枪阀落在电器、发动机上。 ③驾驶员或加气站工作人员在加气现场接打手机。 | ①，容易引发火灾爆炸。 ②容易引发火灾、爆炸。 ③容易引发火灾爆炸。 | Ⅲ | ①加气时工作人员严禁私自离开工作岗位。 ②加气时严禁枪阀落在电器、发动机上。 ③驾驶员或加气站工作人员严禁在加气现场接打手机。 |
| 71 | 火灾爆炸 | 加气收枪复位 | ①加完气，气枪未拔起，车辆启动，拉断气枪或胶管。 ②车辆进气阀未关闭，导致天然气泄漏。 | ①造成财产损失，容易引发火灾爆炸。 ②容易引发火灾、爆炸 | Ⅲ | ①加完气，气枪未拔起前，车辆不能启动。 ②加完气后车辆进气阀应关闭。 |
| 72 | 人员伤亡、车辆伤害 | 引导加气车辆出站 | 加气车道是单行车道发生车辆逆向行驶。 | 不利于紧急情况疏散，容易造成交通事故或人员伤亡。 | Ⅱ | 加气车道严禁逆向行驶。 |

### 1.3.2 储气罐事故后果模拟分析

七里站采用储气罐储存压缩天然气，若储气罐某处发生泄漏，加压的可燃物泄漏时形成射流，如果在泄漏裂口处被点燃，则形成喷射火。假定火焰为圆锥形，并用从泄漏处到火焰长度4/5处的点源模型来表示。

气体泄漏速率的计算

1）气体临界流的判定

压力气体泄漏通常以射流的方式发生，泄漏的速度与其流动的状态有关，其特征可用临界流（最大出口速度等于声速）或亚临界流来描述。

临界流的判断准则：当式（1）成立时，气体流动属音速流动；当式（2）成立时，气体流动属亚音速流动。

P0P≤2k+1kk+1                                    （1）

P0P>2k+1kk+1                                     （2）

式中，P0为环境大气压力(Pa)，P为容器压力(Pa)，k为气体的绝热指数，即定压比热CP和定容比热Cv之比。

已知：天然气的k值为1.31；项目中储气罐压力为25MPa。

则   =0.004

21.31+11.311.31+1=0.92

即：符合判断准则（1），气体流动属音速流动。

2）气体泄漏速率的计算

气体呈音速流动时，其临界流的质量泄漏速率为

（3）

式中，Q是气体泄漏速率（kg／s），Cd为气体泄漏系数，A为裂口面积（m2），M是气体相对分子质量，R是普适气体常数（8.31436 J mol-1K-1），T是气体的储存温度（K），Y为气体膨胀因子。

假设储气罐顶裂口泄漏面积110-5m2，即0.1cm2。则，气体泄漏速率为

=4.71kg/s

火焰长度的计算

喷射火的火焰长度计算公式如下：

L=(HCQ)0.444161.66                                   （5）

式中，L为火焰长度（m），HC为燃烧热（J/kg），Q为泄漏速率（kg/s）。

则，喷射火的火焰长度为

=29.2m

人员伤害半径的计算

1）死亡半径

死亡热辐射强度为37.5kW/m2。

距离火焰点源为X(m)处接收到的热辐射强度计算公式如下：

Ii=ηHCQ4πX2×1000                                     （5）

式中，Ii为距离X处接收的热辐射强度（KW/m2），η为效率因子。

则死亡半径X为11.8米。

2）重伤半径

重伤热辐射强度为25.0kW/m2。

同理：

则重伤半径X为14.5米。

3）轻伤半径

轻伤热辐射强度为12.5kW/m2。

同理：

则轻伤半径X为20.5米。

计算结果分析评价

通过以上模拟计算可知，若该站储气罐某处发生泄漏，泄漏面积为0.1cm2时，其可能产生的火焰长度为29.2米，距离火焰点源的死亡半径、重伤半径、轻伤半径分述如下：

死亡半径为11.8米，在此范围内，操作设备将全部损坏；在10s钟内将导致1%的人员死亡，1min整个范围内的人员将全部死亡。

重伤半径为14.5米，在此范围内，在无火焰、长时间辐射下，木材将会发生燃烧；在10s钟内将造成人员重伤，1min钟内造成人员死亡。

轻伤半径为20.5米，在此范围内，有火焰时，木材燃烧，塑料熔化；在10s钟内造成人员1度烧伤，1min钟内造成1%的人员死亡。

通过对项目周边环境实地勘察可知，储气罐一旦发生喷射火事故，对项目周边基本不会造成直接的影响，其影响将主要在项目范围内建筑、设备及人员等。

### 1.3.3汽油槽车泄漏爆炸事故后果模拟分析评价

1）计算过程

本次评价模拟汽油槽车卸料时泄漏后引起爆炸的危害后果半径。

汽油一旦从槽车及管路中泄漏到地面后，将向四周流淌、扩展，若遇到火源，可能发生爆炸事故。

（1）爆炸区域对人员的伤害半径

蒸气云爆炸的公式为：

W′TNT =αWfQf /QTNT

式中：W′TNT为当量TNT质量，kg；α为蒸气云的TNT当量系数，取4%；Wf为蒸气云爆炸燃烧掉的总质量，kg；Qf为燃料的燃烧热，kJ/m3；QTNT为TNT爆热值，取46754kJ/m3。

根据液体流量计算公式，汽油卸油流速最大取4.5m/s，卸油管管径为80mm。则2min内从汽油槽车卸油口或相连的管道中可能泄漏出来的汽油量保守估算为2.7m3。2.7m3汽油质量为1971kg。假设全部参与了爆炸，则其伤害半径计算如下：

汽油的TNT当量W′TNT =0.04×1971kg×4.369×104kjm346754kjm3=73.7kg

（2）死亡半径：R1 (m) = 0.961WTNT 0.429

R1 (m) = 0.961×73.70.429=6.1m

（3）重伤半径：R2 (m) = 4.774 WTNT 0.332

R2 (m) = 4.774×73.7 0.332 =19.9m

（4）轻伤半径：R3 (m) = 1.8 R2

R3 (m) =1.8×19.9=35.9m

（5）财产损失半径计算公式：

R′财产=5.6W1/3TNT/[1+（3175/WTNT）2]1/6

R′财产=5.6×73.71/3 /[1+（3175/73.7）2]1/6 =6.7m

2）分析评价

通过计算加油站内汽油槽车爆炸事故的死亡半径、重伤半径、轻伤半径以及财产损失半径，并结合其总平面布置图分析可知：若卸油区内的汽油槽车发生爆炸事故，其爆炸直接影响范围主要在加油站内工作人员、设施、建筑，以及进出加油站内加油的车辆和人员等。

类比同类加油站，汽油槽车发生爆炸事故的可能性较小，主要原因是因为槽车上静电聚集而没有及时消除，在卸油时静电聚集发生放电，从而引发汽油燃烧或爆炸。加油站在卸油时采用了静电接地装置进行消除静电，作业人员按照操作规程进行操作，可有效防止静电聚集放电，以便避免爆炸事故的发生，减小爆炸危害。

- 1.4风险评估结论

1）七里共存在火灾、爆炸、人员伤亡、设备损坏、职业病、经济损失、车辆伤害等七种事故风险。其中火灾、爆炸、人员伤亡为Ⅲ类风险，应及时采取相关措施，坚决避免此类事故的发生，设备损坏职业病、经济损失、车辆伤害等为Ⅱ类风险，应注意相关的人员安全教育，加强监护和保护，保证安全生产。

2）通过对项目周边实地勘察，储气罐一旦发生喷射火事故，对项目周边不会造成直接影响，其影响将主要在项目范围内建筑、设备及人员等。

3）通过计算加油站内汽油槽车爆炸事故的死亡半径、重伤半径、轻伤半径以及财产损失半径，并结合其总平面布置图分析可知：若卸油区内的汽油槽车发生爆炸事故，其爆炸直接影响范围主要在加油站内工作人员、设施、建筑，以及进出加油站内加油的车辆和人员等。

- 2 应急资源调查

- 2.1应急资源调查目的

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代化工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。

在本站发生生产安全事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。

- 2.2公司应急救援工作开展情况

### 2.2.1认真编制切实可行的生产安全事故应急预案

七里站成立了应急预案编制小组的成立，为我站安全生产、突发事件及应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

### 2.2.2注意在资金上投入

2018年公司投资50万元购买了救援器材和宣传材料等。

### 2.2.3强化应急救援演练

为了提高应对突发事件的处置能力，经常性组织演练活动，处置重特大危险化学品事故演练活动。进入2019年公站举行了一次事故演练，此次演练公司20余人参加演练，检验预案，锻炼队伍，有效地提升了各级应急处置能力。

### 2.2.4深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月安全生产月活动期间，都要以宣传单、板报、等形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

- 2.3公司内总救援资源

### 2.3.1预案的制定

七里站制定了《四川阆中燃气有限公司车用能源分公司七里站生产安全事故应急预巡》。

### 2.3.2组织体系的建立及职责

为保证发生七里站发生各类事故的应急处理，本加油加气站设立应急指挥领导小组，四川阆中燃气有限公司总经理柴勇为七里站的事故应急总指挥，站长张波负责加油加气站现场应急总指挥，下设应急处置组、警戒疏散组，通讯联络组、后勤保障组。具体应急救援组织体系图如下所示：

应急处置组

事故应急总指挥（总经理）

现场事故应急总指挥（站长）

警戒疏散组

通讯联络组

后勤保障组

（1）应急总指挥应急职责

当加气站发生各类事故时，由总经理任总指挥，其应急职责：

- 根据本站应急预案制度的管理要求，组织编制、审批应急预案和应急演练计划、方案。定期组织实施演练。

- 根据制度要求及实际情况至少每三年进行一次应急预案修订，当事故范围超过本站应急处理能力时，应考虑与本区域消防部门应急预案衔接，以便更好处理本站事故。负责综合预案、专项预案演练计划的审批。

- 保障各类应急物资、资金及时到位，审批落实应急保障资金。

- 宣布启动本预案和应急处置结束。

- 必要时向救援协作单位发出救援请求。

- 向当地政府及安全、环保监管部门及报告事故情况，必要时对外发布事故信息。

- 组织事故调查，对应急救援工作进行总结。

- 组织恢复正常经营。

（2）现场应急总指挥应急职责

当加气站发生各类事故时，由站长任现场总指挥，其应急职责：

- 及时向总经理及上级主管部门报告事故情况。

- 现场实施总指挥启动和结束应急预案的命令。

- 指挥和协调现场救援工作，做好事故时的信息沟通。

- 掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治。

- 做好事故时各类物资保障。

- 做好社会救援力量的引导。

- 做好本站应急车辆的安排。

- 做好事故善后相关工作。

- 做好事故时的信息沟通。

- （3）应急处置组职责

- 组长： 王京川

- 成员：蒲玲    刘海英   李素华   张逸    罗敬林   王继

- 应急处置组职责：

- 发现汽油、柴油、天然气泄漏后，按照现场处置程序迅速对险情进行应急处置；

- 发生火灾时，用消防器材扑救初期火灾。消防队赶到后，协助消防队员灭火；

- 及时将发生险情状况报告事故应急救援领导小组。

- 事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。

- 协助司机将出现问题的槽车及时开至安全区域。

- 3.2.4警戒疏散组职责

- 组长：宋林兵

- 成员：王永海   席铭茂    李春华   王顺兰

- （4）警戒疏散组职责

- 对应急、消防器材定期检查、维护、保养；

- 应急情况下疏散站内加油车辆、警戒出入口；

- 事故影响范围内的道路交通和居民的疏散；

- 组织修订应急预案和组织学习、演练应急预案等。

- （5）通讯联络组职责

- 组长：杨书会

- 成员：髙淑芝   贺丽君

- 通讯联络组职责：

- 负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通；

- 应急领导小组交办的其它事项。

- （6）后勤保障组职责

- 组长： 曹  阳

- 成员：田鹏飞    杨燕菠    陈一师

- 后勤保障组职责：

- 负责为事故处理提供车辆、抢险物资及备品备件保证；

- 负责现场救护伤员、运送受伤人员、联系有关医院抢救等工作；

- 为事故处理、救援提供医疗及食品保证；

- 领导小组交办的其它事项。

### 2.3.3应急通讯保障

1）通讯保障

公司设立值班室，值班安排24小时有效报警通讯电话0817-6300997，方便报警，与有关方面取得联系。应急指挥部及应急救援小组人员执行手机24小时开机，可保障信息的及时传递。

公司内部应急通讯录

| 序号 | 应急机构 |  | 姓名 | 公司职务 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 |  | 柴 勇 | 总经理 |  | 13688221061 |  |
| 2 | 现场总指挥 |  | 张 波 | 七里站站长 |  | 13890711702 |  |
| 3 | 应急处置组 | 组长 | 王京川 |  |  | 15196765967 |  |
|  |  | 成员 | 罗敬林 |  |  | 13118288308 |  |
|  |  |  | 张 逸 |  |  | 13547591155 |  |
|  |  |  | 王 继 |  |  | 18090584580 |  |
|  |  |  | 蒲 玲 |  |  | 13508272449 |  |
|  |  |  | 刘海英 |  |  | 15281775862 |  |
|  |  |  | 李素华 |  |  | 13064319943 |  |
| 4 | 疏散警戒组 | 组长 | 宋林兵 |  |  | 13890863403 |  |
|  |  | 成员 | 王永海 |  |  | 18784725325 |  |
|  |  |  | 席铭茂 |  |  | 13890886595 |  |
|  |  |  | 李春华 |  |  | 15508158077 |  |
|  |  |  | 王顺兰 |  |  | 18090566695 |  |
| 5 | 通讯联络组 | 组长 | 杨书会 |  |  | 17828799855 |  |
|  |  | 成员 | 髙淑芝 |  |  | 15196796909 |  |
|  |  |  | 贺丽君 |  |  | 13890833724 |  |
| 6 | 后勤保障组 | 组长 | 曹 阳 |  |  |  | 13419117003 |
|  |  | 成员 | 田鹏飞 |  |  |  | 15808440372 |
|  |  |  | 杨燕菠 |  |  |  | 15882626716 |
|  |  |  | 陈一师 |  |  |  | 15609039101 |

2）应急电源、照明

各应急通道均设有应急照明灯，作为现场紧急撤离时照明，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长组织按照应急撤离路线有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由技术专家组根据情况，从其他生产系统供电，在确定安全的情况下，对事故单位的各个岗位进行选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

### 2.3.4应急物资保障

应急物资配备表

| 名称 | 安放位置 | 数量 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45B手推式碳酸氢钠干粉灭火器 | 加气岛 | 1具 |  |
| 45B手推式碳酸氢钠干粉灭火器 | 油罐区 | 1具 |  |
| 45B手推式碳酸氢钠干粉灭火器 | 储气罐区 | 1具 |  |
| MFZ8手提式干粉灭火器 | 加油岛、加气岛、油罐区、消防柜 | 18具 |  |
| MFZ8二氧化碳灭火器 | 配电室、办公区 | 8具 |  |
| MFZ4手提式干粉灭火器 | 办公区 | 2具 |  |
| 消防沙池 | 油罐区 | 2个 |  |
| 消防锹 |  | 8把 |  |
| 消防桶 |  | 7个 |  |
| 灭火毯 | 加气岛、油罐区 | 5床 |  |
| 应急药箱 | 工作间 | 2 |  |
| 静电接地报警仪 | 油罐区 | 1 |  |
| 可燃气体探头 | 加气机、压缩机、干燥机、储气罐 | 7 |  |
| 防爆应急照明 | 加油岛、加气岛、办公区、配电室 | 4 |  |
| 警戒线 | 值班室 | 2 |  |
| 防静电工作服 | 发放个人 | 10 |  |
| 防毒面具 | 值班室 | 6 |  |
| 担架 | 值班室 | 2 |  |
| 防暴头盔 | 值班室 | 5个 |  |
| 警用木棍 | 值班室 | 5根 |  |
| 防暴钢叉 | 值班室 | 5个 |  |
| 防暴盾牌 | 值班室 | 5个 |  |
| 防刺服 | 值班室 | 3套 |  |
| 防化口罩 | 值班室 | 5只 |  |

- 2.4外部救援

### 2.4.1请求政府协调应急救援力量

外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

主要参与部门有：

- 公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

- 消防救援大队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

- 环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

- 电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

### 2.4.2外部应急有关联系电话

外部应急联络通讯录

| 序号 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阆中市应急管理局 | 0817-6306110 |
| 2 | 阆中市商务和经济信息化局 | 0817-6306600 |
| 3 | 阆中市环保局 | 0817-6222334 |
| 4 | 阆中市人民医院 | 120 |
| 5 | 阆中市消防应急救援大队 | 119 |
| 6 | 阆中市公安局 | 110 |
| 7 | 交通事故报警 | 122 |
| 8 | 阆中市七里街道办事处 | 0817-6300007 |
| 9 | 阆中市七里派出所 | 0817-6300077 |
| 10 | 阆中市人民医院七里院区 | 0817-6222750 |

### 2.4.3专职应急队伍

一旦发生生产安全事故时，应急救援指挥部应及时组织应急救援组队事故进行抢险救援。一旦事件危害超过本站应急救援能力时，应及时向政府部门求援，并联络外部救援单位，请求外部救援单位（阆中市消防大队）的支援。阆中市消防救援大队距离七里站约1公里。

在联络的同时，需同时通告内容包括但不限于以下内容：

a、事件发生的时间和地点；

b、事件类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；

c、估计造成事件的泄漏量；

d、已采取的应急措施；

e、已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；

f、健康危害与必要的医疗措施；

g、联系人姓名和电话。

### 2.4.4应急救治

七里站发生生产安全事故后，若发生人员受伤需进行救治的情况，可由医疗救护组进行现场简单救护后，送往阆中市人民医院（七里院区），距离七里站0.8公里。

- 2.5 应急能力评估

七里站的生产安全事故应急救援能力从应急装备、应急队伍等方面进行分析评估如下：

七里站主要从事压缩天然气、汽油、柴油的零售，公司主要负责人、分管安全副经理以及公司内所有员工均经过有关部门的安全培训并持证上岗，掌握工艺技术、熟悉现场作业安全、具备组织管理能力。本站按照有关规定建立了兼职救援队伍、配备了必要的应急救援物资。但救援人员均为兼职人员，未进行专业的应急救援培训。

七里站位于阆中市七里开发区七里大道214号，距阆中市消防大队约5公里，距阆中市人民医院（七里院区）0.8公里，可满足紧急事故状态下应急救援的需求，可以保证在本站发生安全事故后提供充足、专业的应急救援人员、应急装备和物质，能够及时赶到现场，进行有效救援。

综上所述，七里站应急救援能力一般，应急救援启动主要是针对《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的事故级别中一般级别事故以下的抢险救援，同时对发生的国家级一般级别及以上级别的事故，可启动本站安全生产应急预案进行先期应急处置工作。