附件二

蓬安县金溪农机加油站

事故风险辨识、评估报告

编制单位：蓬安县金溪农机加油站

编制时间：2019年11月12日

前 言

根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）要求，“第十条 编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查”。

事故风险评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危险程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。

为进一步降低和消除加油站各类事故带来的灾难，做好生产安全事故应急预案编制工作，在组织相关人员开展事故分析评估的基础上，编制完成了《应急预案事故风险评估》，以便于发生事故后遵照执行。编制《应急预案事故风险评估》的目的是在加油站一旦发生事故后在抢险救援方面有章可循，避免因慌乱而耽误救援时间，造成不必要的人员伤亡和财产损失。事故风险分析报告主要内容包括：事故风险评估目的、事故风险评估原则、加油站概况、事故风险评估组织、事故风险评估过程、事故风险评估范围、危险、有害因素辨识与分析、预防控制措施、评估结论。主要识别加油站潜在的危险、有害因素，分析事故的可能性及产生后果的严重性，评估各类后果的危害程度和影响范围。

目  录

1 概述	1

1.1评估的主要依据	1

1.1.1相关法律、法规	1

1.1.2相关标准、规范	2

1.2评估目的	4

1.3风险评估范围	4

1.4评估程序	5

2  加油站基本情况	6

2.1 加油站概况	6

2.2地理位置	6

2.3总平面布置	7

2.4 周边地区情况	8

2.5主要设备	9

2.6工艺流程	9

2.7消防安全及设施	10

3  危险源的基本情况、可能发生的事故类别	11

3.1物料危险有害因素分析	11

3.1.1汽油危险有害因素识别表	11

3.1.2柴油危险有害因素识别表	12

3.2工艺过程中的危险、有害因素分析	13

3.2.1卸油过程危险、有害因素分析	13

3.2.2贮油过程中的危险、有害分析	15

3.2.3加油过程中的危险、有害分析	16

3.3设备设施危险性分析	17

3.3.1储油罐	17

3.3.2输油管道	18

3.3.3加油机	18

3.3.4计量装置	18

3.3.5仪表信息系统	18

3.4电气危害因素分析	19

3.4.1电气线路	19

3.4.2变配电系统	19

3.4.3防雷装置	20

3.4.4防静电装置	20

3.5 特殊作业危险有害因素分析	21

3.5.1动火作业	21

3.5.2动土作业	21

3.5.3高处作业	22

3.5.4盲板抽堵作业	22

3.5.6吊装作业	22

3.5.7断路作业	23

3.5.8临时用电作业	23

3.5.9进入受限空间及检修危险有害性分析	24

3.6安全管理和人的不安全因素分析	24

3.7项目与周边环境之间的相互影响	26

3.8检修过程危险性分析	26

3.9重大危险源辨识	27

3.10危险、有害因素汇总	28

3.11事故案例分析	29

4 现有安全管理措施、安全技术、监控措施和事故应急措施	35

4.1消防措施	35

4.2工程技术措施	36

4.3安全监控措施	36

4.4安全生产管理情况	36

4.4.1安全管理责任制的建立和执行情况	36

4.4.2 安全管理制度的制定和执行情况	37

4.4.3 操作规程	37

4.4.4安全生产投入情况	37

4.4.5安全生产培训	38

4.4.6工伤保险	38

5评估结论与建议	39

5.1结论	39

5.2建议	39

# 1 概述

## 1.1评估的主要依据

### 1.1.1相关法律、法规

1）《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号，2014年)；

2）《中华人民共和国劳动合同法》(主席令第73号，2008年)；

3）《中华人民共和国消防法》(主席令第6号，2019年)；

4）《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第9号，2015年）；

5）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第81号，2018年12月29日修正）；

6）《中华人民共和国行政许可法》（主席令第7号，2004年）；

7）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年645号修订）；

8）《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，79号令修改）；

9）《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）；

10）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局36号，2015年77号令修订）；

11）《危险化学品目录（2015年版）》（国家安监总局十部门令2015年5号）；

12）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，2015年79号令修订）；

13）《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号，2012年）；

14）《成品油市场管理办法》（商务部令2006年第23号）自2007-01-01实施；

15）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年）；

16）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）；

17）《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》国家安全生产监督管理总局以安监总办〔2015〕27号印发；

18）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）；

19）《四川省危险化学品经营许可证管理实施细则》（川安监〔2012〕249号，2012年）；

20）《四川省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（川安监［2012］111号，2012年）；

21）《防雷减灾管理办法》（中国气象局24号令，2013年）；

22）《四川省成品油市场管理办法实施细则》（川经办运行[2009]5号）

### 1.1.2相关标准、规范

1）《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）；

2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中华人民共和国住房和城乡建设部公告2018第35号文修订；

3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

4）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

5）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订）；

6）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

7）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

8）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

9）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）；

10）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

11）《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）；

12）《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）；

13）《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-1996）；

14）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

15）《工作场所、有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

16）《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

17）《危险货物分类与品名编号》（GB6944-2012）；

18）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）；

19）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

20）《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）；

21）《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）；

22）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB/T6441-1986）；

23）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；

24）《安全色》（GB2893-2008）；

25）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

26）《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

27）《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；

28）《液体石油产品静电安全规程》（GB13348-2009）；

29）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；

30）《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）；

31）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）；

32）《成品油零售企业管理技术规程》（SB/T10390-2004）；

33）《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》（GB/T29639-2013）；

34）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）；

35）《危险化学品储罐区作业安全通则》（AQ3018-2008）；

36）《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）；

## 1.2评估目的

为规范加油站风险管理工作，识别和分析生产安全作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业，由加油站风险评价小组进行风险评估。

## 1.3风险评估范围

评估范围主要围绕生产经营活动开展，主要包括加油站在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险性识别和分析。

## 1.4评估程序

1、成立风险评估小组

2、收集分析资料、现场勘察

3、组织进行风险识别和评估

4、评估汇总交加油站主要负责人批准

- 2  加油站基本情况

## 2.1 加油站概况

表2-1 加油站基本情况表

| 加油站名称 | 蓬安金溪农机加油站 | 营业场所 | 蓬安县金溪镇洪谷村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 余世雄 | 企业类型 | 个人独资企业 |
| 成立日期 | 2006年06月29日 | 登记机关 | 蓬安县工商和质量技术监督局 |
| 经营范围 | 成品油零售业务（零售：汽油、柴油） |  |  |
| 加油站规模 | 0#柴油罐1座（容积为25m3），92#汽油罐1座（容积为30m3），95#汽油罐1座（容积为30m3），总容积72.5m³（柴油折半计算），为三级加油站；均为SF双层油罐。 |  |  |

## 2.2地理位置

蓬安金溪农机加油站位于蓬安县金溪镇洪谷村，位于315乡道旁，交通便利。如下图所示：

图2-1地理位置图

## 2.3总平面布置

蓬安金溪农机加油站布置在一矩形地块上，按功能分区分为加油作业区、站房、油罐区，具体布置如下：

加油作业区设置在场地北面，主要布置加油设备；站区靠南面公路一侧分设进出站口。加油作业区上方设钢结构罩棚，罩棚下方设1排1座加油岛，加油岛上方设1台4枪加油机，1台2枪加油机；加油机侧方安装了防撞柱。罩棚下方设单车道一条，道路转弯半径为7米。加油机与东面站房距离为5.5米。

站房布置在加油作业区东面，为一栋一层砖混结构建筑，站房内按功能分为办公室、值班室、营业厅、发电机房、厕所等。

油罐区设在站房西北面，布置3座SF双层埋地油罐，分别用于储存0#柴油、92#汽油、95#汽油；通气管设在罐区中央。油罐与东南面站房距离为0.5米。加油站总平面布置情况详见下图。

图2-2加油站总平面布置示意图

## 2.4 周边地区情况

蓬安金溪农机加油站位于蓬安县金溪镇洪谷村，坐北朝南布置，位于315乡道旁；加油站规模为三级加油站，设置了加油和卸油油气回收系统。

加油站东面是民房，与站内最近的加油机距离为9.3米。

加油站西面为民房，与加油机距离为18.6米。

加油站北面为山。

加油站南面为公路，加油机距离公路6米。

蓬安金溪农机加油站周边无甲乙类物品生产厂房、库房和甲乙类液体储罐、配电站、铁路等，无架空电力线或架空通信线跨越，场地下方也无埋地天然气等管道穿越。

图2-3周边关系示意图

## 2.5主要设备

表2-2 主要设备和设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#柴油储罐 | 25m3 | 1座 | SF双层储罐 |
| 2 | 92#汽油储罐 | 30m3 | 1座 | SF双层储罐 |
| 3 | 95#汽油储罐 | 30m3 | 1座 | SF双层储罐 |
| 4 | 加油机 | 四枪加油机 | 1台 |  |
| 5 | 加油机 | 双枪加油机 | 1台 |  |
| 6 | 液位仪 | 成套设备 | 1套 |  |
| 7 | 渗漏检测仪 | 成套设备 | 1套 | - |
| 8 | 视频监控系统 |  | 1套 | - |
| 9 | 油气回收系统 | 成套设备 | 1套 | - |
| 10 | 计量控制系统 | 成套设备 | 1套 | - |
| 11 | 柴油发电机 | 20KW | 1台 | - |

## 2.6工艺流程

见下图：

图2-4 加油站工艺流程图

## 2.7消防安全及设施

蓬安县金溪农机加油站设置了消防器材箱和消防沙箱；灭火毯、消防桶、消防铲等放置于消防箱内，加油站主要消防设备设施见如下表：

表2-3 消防安全及应急设施一览表

| 序号 | 灭火器形式 | 规格 | 数量 | 配置场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 5具 | 加油区、配电房 |
| 2 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 1具 | 卸油区 |
| 3 | 应急灯 | -- | 3盏 | 配电室、站房、罩棚 |
| 4 | 消防沙 | -- | 2m³ | 油罐区 |
| 5 | 消防铲 | -- | 2把 | 油罐区 |
| 6 | 消防桶 | -- | 2个 | 油罐区 |
| 7 | 灭火毯 | -- | 3张 | 加油区、油罐区 |
| 8 | 警戒带 | -- | 1盘 | 站房 |
| 9 | 安全警示标志 | -- | 若干 | 加油站区域 |
| 10 | 摄像头 | -- | 3个 | 全站（各方位） |

- 3  危险源的基本情况、可能发生的事故类别

根据本加油站特点对其运行过程的进行危险、有害因素辨识，主要按以下规定进行分类和识别：

1）根据《危险化学品目录》（2015年版），针对危险化学品进行危险分析与辨识。

2）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对项目中使用到的各种物质进行重大危险源的计算与辨识。

3）参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电等20类，对系统中作业场所按照事故类型进行辨识与分析。

4）根据《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）对项目生产过程中的危险、有害因素进行辨识与分析。

5）参照《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发（2015）92号），对项目的作业环境进行职业危害辨识与分析。

## 3.1物料危险有害因素分析

### 3.1.1汽油危险有害因素识别表

汽油具有一定的火灾危险性，闪点-50℃，属甲类易燃物，其蒸汽与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热、强氧化剂极易引起燃烧爆炸。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会回燃。若遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸危险。属麻醉性毒物，主要引起中枢神经系统功能障碍，高浓度时引起中枢麻痹。轻度中毒表现为头痛、头晕、短暂意识障碍、四肢无力、恶心、呕吐、步态不稳失调等症状。重度中毒时，可引起中毒性脑病，少数患者发生脑水肿，吸入高浓度蒸汽可引起突然意识丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎，部分患者出现中毒性精神症状。汽油直接吸入呼吸道，可导致吸入性肺水肿，经口吸入可出现消化道急性中毒。汽油物料安全数据详见表3-1。

表3-1 汽油安全数据表

| CAS: |  | 86290-81-5 |  |  |  |  |  |  | 序号 |  | 1630 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  |  | 汽油 |  |  |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊的气味。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 英文名称 |  |  | Gasoline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  | C5H12～C12H26 |  |  |  |  |  |  | 熔点: <-60 |  |  | ℃ | 蒸汽压: / |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点: |  |  | -50 | ℃ | 爆炸极限: 1.3~6 |  | (V%) |  | 沸点: 40~200 |  |  | ℃ | 相对密度 | 空气: |  | 3.5 |
|  | 自燃点: |  |  | 415-530 | ℃ | 火灾危险类别: 甲 |  | 类 |  | 溶解度: 不溶于水 |  |  |  |  | 水: |  | 0.70~0.75 |
|  | 危险特性: 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反映。其蒸汽比空气重，能沿低处扩散到相当远处，遇明火会引起回燃。 |  |  |  |  |  |  |  | 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 职业性接触毒物危害程度分级: |  |  |  |  |  |  | IV级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD5067000mg/kg(小鼠经口)；LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入) 刺激性：人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物: 二氧化碳和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性: 稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危害: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 禁止混入其它类别的油品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC: |  | / |  |  |  | mg/m3 |  |
|  | 避免接触的条件: 防火星、明火、高热 |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA: |  | 300 |  |  |  | mg/m3 |  |
|  | 灭火剂: 用沙覆盖，使用泡沫、干粉、二氧化碳做灭火剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL: |  | 450 |  |  |  | mg/m3 |  |
|  | 禁用灭火剂: 用水灭火无效 |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 救 措 施 | 皮肤接触: 立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼接触: 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康危害: 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入: 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护: 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 |  |  |  |  |  |  |  | 泄漏处理 | 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护: 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |  | 储存 | 储存时应防止泄漏，加强通风；防止摩擦和碰撞、电气火花、雷电、静电等。防止外来火源。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴防苯耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运输 | 运输时须贴“易燃液体”标签，防止静电产生。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.2柴油危险有害因素识别表

柴油属丙类可燃物。遇明火、高热或与强氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。有轻微毒性，对人体健康有影响。柴油的安全数据详见下表。

表3-2 柴油安全数据表

| CAS: |  | / |  |  |  |  |  | 序号 |  | 1674 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  | 柴油 |  |  |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 淡黄色碳氢化合物液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | dieseloil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | C15-C24 |  |  |  |  |  |  | 熔点: -18 |  |  | ℃ | 蒸汽压: / |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点: |  | ＞60 | ℃ | 爆炸极限:/ |  | (V%) |  | 沸点: 282-338 |  |  | ℃ | 相对密度 | 空气: | 0.87～0.9 |  |
|  | 自燃点: |  | 257 | ℃ | 火灾危险类别: 丙 |  | 类 |  | 溶解度: 不溶于水 |  |  |  |  | 水: | 0.85 |  |
|  | 危险特性: 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  | 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 职业性接触毒物危害程度分级: |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物: 二氧化碳和一氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性: 稳定 |  |  |  |  | 聚合危害: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂、卤素 |  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC: |  | / |  |  |  |  | mg/m3 |
|  | 避免接触的条件: 防火星、明火、高热 |  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA: |  | / |  |  |  |  | mg/m3 |
|  | 灭火剂: 用沙覆盖，使用泡沫、干粉、二氧化碳做灭火剂。 |  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL: |  | / |  |  |  |  | mg/m3 |
|  | 禁用灭火剂: 用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 救 措 施 | 皮肤接触: 立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼接触: 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  | 健康危害: 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油吸入可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿体内。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入: 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护: 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 |  |  |  |  |  |  | 泄漏处理 | 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护: 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  | 储存 | 储存时防止泄漏，防止明火源，加强储存区通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴防苯耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 运输 | 运输时避免泄漏。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2工艺过程中的危险、有害因素分析

### 3.2.1卸油过程危险、有害因素分析

卸油工段是指汽车油罐车来油，通过位差自流将汽油输送至汽油直埋卧式贮罐储存的操作。在该过程中，物料为汽油，主要涉及的设施、设备有油罐车、卸油管、阀门、法兰等。该过程中主要存在的危险是火灾、爆炸、中毒。事故成因分析：

1）卸油时，如果未采用密封式输油法，而是直接将输油管插入贮油罐中，将会有大量油气逸出，可能导致卸油工中毒，如遇明火或静电，可能导致燃烧、爆炸。

2）如果卸油管道、阀门破裂等，将发生汽油的外泄，从而形成大量油气，遇明火或静电将可能发生燃烧、爆炸。

3）输油管线与储油罐都安装有静电接地装置，如果卸油前未接上有效的静电接地装置，将可能在卸油过程中产生大量的静电，从而引发火灾、爆炸事故。

4）如果在卸油前未计量空罐容量，卸油过程中卸油工和罐油车司机又均不在场或监控不力的情况下，很可能发生冒油事故。发生冒油事故后，如果处理措施不当，使油气接触到明火或当时有静电产生，均有发生火灾、爆炸的可能。

5）油罐车开进卸油区，如果司机停车后未拉手刹制动，而卸油区地面存在一定坡度的情况下，可能导致油罐车因重力作用下发生滑动，发生车辆伤害事故，甚至可能导致油罐破裂，汽油发生大量外泄而引发更大的事故。

6）在卸油前，如果卸油工未能对来车油品进行仔细核对，匆忙卸油，可能导致混油事故的发生，将会对加油站带来较大的经济损失。

7）如防雷设施不到位，在卸油过程中遇雷击将导致火灾、爆炸事故。

8）项目贮油罐区与加油区较近，如果卸油过程中未采取相应措施（如暂停相应区域加油作业、采取卸油的隔离措施），可能引发安全事故。

### 3.2.2贮油过程中的危险、有害分析

贮油过程是指汽油和柴油进入贮油罐内储存的过程。该过程中物料为汽油和柴油，涉及的设备为贮油罐及其附件设施。储存油料存在的危险主要是油料泄漏、中毒、火灾、爆炸。

事故成因分析：

1）如果贮油罐及其附件设施安装、使用不当，导致经营过程中发生破裂，将会引发油料外泄。如果该站监控、预防应急措施不到位，将可能导致火灾、爆炸等更大的事故发生。

2）油罐人孔附近是主要危险区域，由于地势低洼，油气积聚后不易扩散，如果进油时打开量油孔通气，或直接从量油孔口插入胶管注入油品，将导致大量油气在此处聚集，如遇明火或静电将可能引发火灾、爆炸。

3）贮油罐及附件、管道的泄漏还包括：

（1）储罐未进行定期检测；

（2）储罐和管路腐蚀穿孔发生泄漏；

（3）设备或法兰的密封不符合要求而泄漏；

（4）地震或基础下沉造成储罐或管路破裂而发生泄漏；

（5）操作人员违章操作或人为破坏，引起设备管路泄漏。

### 3.2.3加油过程中的危险、有害分析

加油过程是指加油机通过潜油泵从油罐中抽取汽油和柴油，经过加油枪注入客户汽车油箱的过程。该过程中物料为汽油和柴油，主要设备、设施有：加油机、潜油泵及油管、阀门等附件。该过程中主要存在的危险是：油料泄漏、中毒、火灾、爆炸。

事故成因分析：

1）潜油泵、管道等破裂，引发油料外泄，如外泄油气遇明火或静电可能导致火灾、爆炸。

2）加油机部分泄漏，将致使管沟内大量油气聚集，易引发火灾、爆炸事故。

3）由于加油枪自封部件的损坏或估计不准将可能发生溢油事故。

4）加油枪口封闭部件及胶管连接处密封不良将导致油料渗漏。胶管在长期的作业中，也可能由于某一局部过多频繁曲析、摩擦、损坏而产生渗漏。

5）正常加油情况下，油箱口也会有大量油蒸气冒出，如果油气达到爆炸下限，又遇到明火或有静电产生的情况下，可能发生火灾、爆炸事故。如果加油工人长期加油时站位不好，通风情况不良的情况下，长期吸入油气，可能导致加油工人发生慢性中毒事件。

6）摩托车（或助动车、残疾车）和拖拉机等车辆的完全燃烧程度低，特别在启动时，其尾气中的火星更多，如果正好处于加油机的爆炸危险区域附近，易发生意外。

7）缠绕在加油枪胶管上的静电接地导线，由于经常移动，有可能会发生断裂，从而造成事故。

8）化纤面料制作的服装在穿着摩擦时会产生很较高的静电压，也会产生电火花，如果加油工人身着化纤面料服装进行加油，则可能由于摩擦产生电火花，引发火灾、爆炸事故。

## 3.3设备设施危险性分析

### 3.3.1储油罐

1）油罐直埋地下，如防腐措施不力，易造成罐体锈蚀，长期使用而不加以维护，罐体的整体或局部强度会受到影响而引起泄漏；油罐在满负荷运行情况下易爆裂，造成泄漏。

2）油罐上的呼吸阀失灵或缺少，容易造成油罐内压力不平衡，使输油管道及加油设备震动运行，一是缩短设备寿命，二是容易造成管道与设备连接部位脱离，导致泄漏。

3）储油罐通气管设置不规范会导致油气散发故障，通气管设置过低会导致油气在站内形成集聚，引发火灾，通气管不畅将导致油罐内油气不能及时排出，导致罐内气压升高，可能造成油罐破裂，遇到明火时，将发生火灾、爆炸事故。阻火阀失灵或未设置阻火阀可能会导致油气回燃，将会造成油罐燃烧爆炸。

4）油罐安装时如果防上浮措施未完善，遇暴雨、洪水时可能发生油罐上浮。

### 3.3.2输油管道

1）输油管道直埋地下，存在腐蚀，腐蚀穿后造成泄漏。

2）输油管道直埋场内地下较浅，受车辆或其它重物碾压，造成管道变形或开裂，造成泄漏。

3）输油管道露出地面，易受外界影响变形，一是使用寿命短，二是容易造成泄漏。

### 3.3.3加油机

1）加油机长期使用，不进行常规检修，易使加油机接合部位封口不严，从而引起油品泄漏；加油过程中，若加油员操作失误发生冒油、溢油事故，遇火源或加油车未熄火都极易发生火灾爆炸事故。

2）加油管因长期运行老化破损；加油员忘记关闭加油阀(未采用自封式加油枪)；加油车辆碾压加油管造成油管破裂，均可因成品油泄漏引发火灾爆炸事故。

### 3.3.4计量装置

计量装置的使用功能决定了计数必须准确，计量不准确容易造成人员操作失误，引发油量少加、多加或冒油事故。

### 3.3.5仪表信息系统

1）若液位仪、静电接地报警装置等仪表系统出现故障或失效，将不能起到报警作用，经营过程中若油罐液位超过限值或静电接地不良将不能及时报警，可能引起事故。

2）若液位仪出现故障，反馈数据不准确，可能引起系统误判，进而引起事故发生。

3）若加油站发生事故后，夜间应急电源无法正常启用，人员在慌乱中，可能绊倒或发生其他事故。

## 3.4电气危害因素分析

### 3.4.1电气线路

设备老化或线路裸露，易引起漏电、短路，产生火花；电源开关闭合瞬间接触易引起强烈电弧产生火花，为泄漏的可燃气体燃烧提供条件。电源线路凌乱或破裂，容易使人遭电击。防雷装置未定期检测或因失效，遇雷击站内会产生强烈火花；平时操作产生的静电不能及时导走，易形成火花，引发火灾爆炸事故。

加油站内使用手机、无线通信设备、电动玩具和其他电子产品等，在使用过程中会产生电火花，若遇油气集聚，可能导致火灾、爆炸等事故。

### 3.4.2变配电系统

1）配电系统

配电系统发生触电伤害的机率远远高于其它伤害，这是由其作业性质决定的。引起触电事故的主要原因，除了设备自身缺陷，设计不当等技术因素外，大部分是由于违章作业、违章操作引起的。

2）保护系统

接零保护、接地保护损坏或对地电阻过大以及过载、过电流、过电压等保护系统损坏，可引发电气事故。

3）电工工具没有定期检测，就不能保证使用的安全性，甚至导致触电事故。

### 3.4.3防雷装置

站内建筑物及设施的防雷设施未定期检测或失效等原因，遇雷击易使建筑物垮塌，造成站内财产损失及人员伤亡。防雷装置承受雷击时，其接闪器、引下线和接地装置呈现很高的冲击电压，可击穿与邻近的导体之间的绝缘，造成二次放电，二次放电可引起火灾和爆炸，也可造成电击。

### 3.4.4防静电装置

卸油场地未配置、未使用静电接地装置或静电监测报警仪失效，不能有效的监测和将静电排除，卸油时大量的油气散发，遇静电火花，可能导致火灾爆炸事故。

汽油为甲类易燃液体，在输送过程中，流速过快易引起输送管道的静电积累，若系统管道等缺乏良好的接地，管道法兰间的金属导线搭接不牢或损坏，将会产生静电危险。

工作人员作业时穿戴化纤、丝绸衣物，因摩擦产生静电火花，从而引发火灾爆炸事故。

## 3.5 特殊作业危险有害因素分析

### 3.5.1动火作业

本加油站涉及的汽油和柴油为易燃易爆性危险化学品，在加油站作业区域如果进行动火作业存在以下危险性：

1）如果在埋地油罐区进行动火作业遇泄漏的油品有可能发生火灾爆炸事故。

2）在正在进行加油的区域进行动火作业，有可能点燃加油操作泄漏的油气，发生火灾爆炸事故。

3）加油区域存在来往加油的车辆，如果动火作业未设置禁止车辆通行的标志，有可能发生车辆伤害事故。

4）动火作业主要采用手提电动工具，如果未设置露电保护装置或接地不可靠，有可能发生触电事故。

### 3.5.2动土作业

1）如果未参照电力管线布设图就进行盲目动土，将会造成电力线路的损坏，甚至造成人员触电事故。

2）如果未参照埋地输油管线布设图就进行盲目动土，将会造成输油线路的损坏，造成油品泄漏，甚至造成火灾爆炸事故。

3）动土作业工程机械如果由未取得相关作业资格的人员进行，有可能发生车辆伤害事故。

4）动土作业如果盲目施工，有可能造成供水管网的破坏。

### 3.5.3高处作业

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤害事故。凡在基准高度2m以上（含2m）的高处进行定点操作或巡检作业，均可发生高处坠落危险。作业人员在进行一些高处设备、设施的巡视、检修等作业时，若作业场所的扶梯、平台、围栏等附属设施不符合标准、不牢固、腐蚀、检修后未及时恢复其防护设施或踩滑等，就有可能发生高处坠落等伤害事故。

### 3.5.4盲板抽堵作业

在进行管道的清扫、置换、焊接过程中，如果盲板抽堵未按要求进行，使柴油或汽油进入作业的管道区域，有可能发生物料泄漏。如果遇点火源有可能发生火灾爆炸事故。

### 3.5.6吊装作业

本加油站在检修过程可能会涉及吊装作业，存在的危险性如下：

1）如果吊装机械额定吊装重量小于待吊物的质量，有可能发生超重机械倾覆，引发伤亡事故。

2）吊装过程中，如果人员通过吊装物下方，或吊装物运行路线选择不合理，有可能造成吊物掉落发生起重伤害。

3）吊装过程中如果照明不够或风力过大，有可能发生起重伤害。

### 3.5.7断路作业

本加油站出入口在施工过程中有可能存在断路作业，存在的危险性如下：

1）断路作业中如果严禁通行的安全警示标志不明显，车辆通过时有可能造成车辆伤害。

2）断路作业中如果作业区域在急转弯处或视野不开阔地方，车辆行进过程中来不及停车，有可能造成车辆伤害。

3）断路安全警示灯如果采用非安全电压，有可能造成人员触电事故。

### 3.5.8临时用电作业

1）如果电力线路布置不符合要求，布设在车辆频繁通过的区域，有可能造成线路绝缘层的破坏，造成电力线路的损失，甚至引发触电事故。

2）加油、卸油和埋地油罐区域属于爆炸危险区域，如果临时用电设备不防爆，遇到泄漏出来的油气有可能发生火灾爆炸事故。

3）临时用电线路如果架空时，架空高度不符合要求，车辆通过时造成电力线路的损坏有可能引发触电事故。

4）雨季时的临时用电设备如果未设置防雨设施，有可能造成短路，引发电气火灾事故。

5）临时用电线路或设备如果未安装漏电保护装置或绝缘性差，有可能造成触电事故。

### 3.5.9进入受限空间及检修危险有害性分析

1）清罐时发生火灾

清洗油罐不彻底，残余油蒸气遇到静电、磨擦、电火花都会导致火灾。

2）油罐检修的危险性

（1）在油气未置换排净及未保证通风良好的条件下，未严格执行双人检修制的规定，检修人员进入油罐内进行清洗、检修工作，可能导致检修人员中毒、窒息。

（2）检修制度不健全，检修人员未按规定办理动火证进行动火，存在火灾、爆炸危险性。

3）设施设备维护过程

设施设备检查维护作业带有一定的危险性，在作业时，若在有明火存在的条件下作业，或不按作业规程作业，产生的火花、明火极有可能引起油品燃烧或爆炸性混合气体的回燃、爆炸。

## 3.6安全管理和人的不安全因素分析

1）安全管理方面

（1）如果加油站的安全管理人员未定期进行培训，缺乏安全管理知识，日常安全管理工作无法正常地进行。

（2）加油站未及时的对安全管理制度、安全岗位责任制等进行更新完善，安全操作规程不能够有效地约束、指导作业人员进行安全地作业，管理人员不能尽职尽责地进行安全管理。

（3）如果加油站未定期对事故应急预案进行演练或未定期进行更新，一旦发生事故，无法从容施救，很有可能使得事故后果扩大。

（4）如果对新进员工没有经过严格地培训，掌握与工作相关的安全知识，在工作中就有可能盲目作业，而发生火灾、爆炸等事故。如果管理人没有经过培训，不能够掌握相关的安全管理知识，有可能盲目瞎指挥，导致火灾、爆炸等事故的进一步扩大。

（5）劳动保护方面

如果操作人员没有按照规定穿戴个人防护用品就有可能发生人员伤亡事故。

2）人员方面

（1）生理方面的危险有害因素

①人员健康异常：可能有过度疲劳，带病作业等危险因素存在。

②人员从事其身体不能适应的岗位，如身体抵抗能力较差的人从事过多接触有毒有害物料的岗位，身体有缺陷的人从事对其缺陷部位有较高要求的岗位等，有可能造成人身伤害。

（2）心理方面的危险有害因素

①操作人员安全意识差、责任心不强、工作不认真、态度不端正，均可导致事故的发生。

②人有可能遇家庭变故、被领导批评、受到不公正的待遇或其它原因，思想情绪波动大，注意力不集中，出现焦虑、紧张、恐惧等心理状况，有可能导致人员伤亡和设备损坏。

③侥幸心理、冒险心理、逞能心理等，有可能导致伤亡事故的发生。

④社会或领导不满，或出于其他目的，进行蓄意报复等行为，也可能导致事故发生。

（3）劳动技能方面的危险有害因素

①本加油站涉及易燃易爆危险化学品，如果作业人员没有一定的专业技术知识，操作人员没有经过专门培训，缺乏物料、工艺流程特点、装置特性等的相关知识，有可能在生产运行过程中遇到意外情况时判断失误，采取不正确的应急处理措施，导致泄漏、火灾、爆炸、中毒等安全事故。

②违章指挥、违章作业、误操作、脱岗串岗等，可能会造成人员伤亡和设备损坏。

## 3.7项目与周边环境之间的相互影响

根据2.4节的描述，本加油站与周边环境的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）的要求，因此本加油站与周边环境之间的相互影响不大。

## 3.8检修过程危险性分析

1）设备运行到一定程度必须进行检修，检修时若不按操作规程进行，例如设施设备内的残余油气没有放空就开始检修，遇检修火源设施设备中的油气就会燃烧，甚至发生爆炸。

2）若设施设备中油气没有完全放完，未进行惰性气体置换，或未达到置换要求，混入空气，使油气的浓度在爆炸极限范围内，遇检修火源就易发生爆炸。

3）在检修过程中，会使用人力移动一些设备，如果操作不当，有可能造成人体损伤。

4）在检修过程中使用电气设备，有可能造成人员触电事故。检修作业不彻底，或操作不到位，给设施设备留下隐患，更易造成事故。

5）站内在检修罩棚、更换灯具等作业时，需要高处作业，若安全措施采取不当等原因，可能造成高处坠落事故。

6）在油罐清洗、维修过程中，如油罐内空气置换不够，人员进入油罐内后，可能存在窒息、中毒、火灾爆炸的危险。

7）油罐维修、检修过程中需要动火的，如未检测罐内残存油气浓度，或检测不达标就动火，一旦罐内残存油气在爆炸极限内，可导致发生火灾、爆炸事故。

## 3.9重大危险源辨识

重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

蓬安金溪农机加油站存在危险化学品的场所主要是储罐区，将储罐区化为储存单元进行重点危险源辨识。

蓬安金溪农机加油站设有3座油罐，其中0#柴油罐1座（容积为25m3），汽油罐2座（容积为60m3）；汽油密度取0.75t/m3，柴油密度取0.85t/m3。则储存单元中汽油和柴油的数量分别为：

汽油：60 m3×0.75t/m3=45t

柴油：25m3×0.85t/m3=21.25t

则本项目重大危险源辨识情况见下表。

表3-4 危险化学品重大危险源辨识

| 序号 | 物质名称 | 危险类别 | 临界量Q/t | 实际量q/t | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 45 | 0.225 |  |
| 2 | 柴油 | 易燃液体、类别3 | 5000 | 21.25 | 0.00425 |  |
| 储存单元 |  |  |  |  | 0.22925 | 不构成 |

即，蓬安县金溪农机加油站未构成危险化学品重大危险源。

## 3.10危险、有害因素汇总

表3-5  危险、有害因素汇总一览表

| 序号 | 设备设施 | 危险因素 | 事故后果 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区 | 照明故障、人员管理不善、安全标识不全、车辆不熄火、没有应急灯。 | 加油机坏、人员伤亡、着火、爆炸 | 安装应急灯、人员持证上岗。 |
| 2 | 加油机 | 加油机出现故障，或质量缺陷，没有定期检查、维护保养、静电接地失效、产生火花、非专业人员检修、人员无证上岗。 | 加油损坏、着火、爆炸 | 定期检查维护、人员持证上岗、加强安全管理。 |
| 3 | 油罐区 | 油罐泄漏、油气浓度高、油气积聚、遇点火源、人员误操作、恶意破坏。 | 火灾爆炸、中毒事故、人员伤亡、财产损失 | 定期检查维护、人员持证上岗、加强安全管理、按照规范穿戴安全防护用品。 |
| 4 | 配电室 | 电气设施漏电、接地失效、操作柜和维护通道过小，带电部位裸露；操作人员没有必要的防护措施。 | 触电事故、人员伤亡。 | 定期检查维护、人员持证上岗、加强安全管理、悬挂流动警示牌配电柜规范设置；为操作人员配备相应的防护具。 |
| 5 | 照明线路 | 电线老化、漏电、过载、短路、人员误操作、没有定期检查维护。 | 设备损坏、触电事故。 | 定期检查维护、发现问题及时整改为操作人员配备相应的防护具。 |
| 6 | 卸油区 | 油品外溢、人员违章、人员无证上岗、静电接地失效、油罐车泄漏。 | 火灾、爆炸、人员伤亡。 | 定期检查维护、人员持证上岗、加强安全管理。 |
| 7 | 埋地管线 | 管线老化、油品泄漏、没有检查维护、没有静电跨接。 | 泄漏、财产损失、着火。 | 定期检查维护。 |
| 8 | 卸油管线 | 管线老化、有裂纹，软管不导静电、快速接头损坏。 | 油品泄漏、静电积聚。 | 定期检查维护。 |

## 3.11事故案例分析

[案例一]：2014年6月临海市顺风加油站“6·01”火灾事故情况

1、加油站基本情况

临海市顺风加油站，位于临海市桃渚镇项庄村西边公路旁，法人代表：项某。加油站储备、经营93号汽油和0号柴油两种成品油。站内有两个地下储油罐，每个储油罐约24吨。

2、事故经过

2014年6月1日中午，满载汽油（29.48吨）的浙BR257大油罐车到达临海市顺风加油站，并在11点50分左右开始向加油站地下储油罐卸油，当时加油站卸油作业现场人员有林某（浙BR257大油罐车驾驶员，事故发生时在副驾驶室）、潘某（浙BR257大油罐车押送员）、朱某（加油站工作人员，小油罐车浙J76829驾驶员）等3人。

在汽油槽罐车卸油的同时，加油站工作人员朱某考虑到地下储油罐装不下这么多油，就开来一辆小油罐车，停到大油罐车旁，从大油罐吸油，来分装一部分汽油。现场由潘某跟朱某两人负责卸油和抽油作业，潘某站在大油罐车车顶负责看护，朱某操作浙J76829小型油罐车从大油罐车吸油。因为抽油时，需要开启抽油泵，抽油泵利用小油罐车的发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火。大概12点30分左右，当朱某从小油罐车车顶下来，去开车门的时候，突然发生爆燃，瞬间火焰高窜，朱某被火焰烧伤。火焰甚至喷到距地面大概有四、五米高的潘某，将其右脸颊和手灼伤。

12时40分，临海市消防大队接到临海市公安局指挥中心指令，立即出动7辆消防车和42名消防官兵赶往火灾现场。经过消防官兵奋力扑救，大火于15时左右被扑灭，此次火灾造成2人受伤。

3、事故原因

根据当事人笔录反映，及现场勘验情况，消防部门事故调查结论认为：此次火灾爆燃部位初步确定为小油罐车车头部分，火灾原因不能排除朱某伸手开车门时触发静电、车辆排气管高温过热、车辆发动机及抽油泵过热引发挥发聚集的油蒸气而产生爆燃。

4、事故教训

1）加油站工作人员安全意识淡薄。加油站工作人员朱某用来分装汽油的小型油罐车没有独立的抽油泵，利用外部抽油泵并利用车辆发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火，且该车排气管未安装阻火器，在这种极不安全的情况下，当事人还是贸然利用此车抽吸汽油，导致发生爆燃事故。

2）加油站安全防范措施不到位。该加油站仅有一个防静电接地保护装置，且已经接到大油罐车尾部，小油罐车吸油的过程中未采取任何防静电接地措施，同时输油管为塑料软管，无法导除汽油在输送过程中产生的静电。

3）作业人员抽卸油操作不规范。作业人员在操作时同时对地下储罐和小油罐车进行卸、抽油作业。抽油的过程中塑料管一头接小油罐车下方进油接口处，而另一头则直接插入大油罐车顶部输油口，管线连接密封不到位，导致有大量油蒸气挥发，甚至有汽油外漏，致使小油罐车下方积聚大量油气。

[案例二]：2014年9月8日山东济南分公司第63加油站施工闪爆事故

1、事故经过

2014年9月8日15:40左右，山东济南分公司第63加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商天津华北有色建设工程公司山东分公司的施工人员，擅自用自带泵将2号埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，李洪革当即受伤，送医院经抢救无效，于9月9日凌晨死亡。

2、事故分析

这是一起典型的施工组织混乱、施工安全监管不严、安全制度落实不到位造成的安全事故。

1）事故发生的直接原因

施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

2）事故发生的间接原因

（1）济南分公司没有落实集团公司新、改、扩建项目 “三同时”管理规定，对施工单位资质审查不严，导致不具备安全施工资质的单位进站施工，为事故的发生埋下了隐患。

（2）济南分公司企管部门负责加油站改造项目，没有制定施工安全措施，对施工现场的监督检查流于形式，对安全防护、作业票开具、施工人员持证上岗等方面无一条检查记录，无一条整改要求，对该站施工中多次动火仅办理了一张动火作业票的事实视而不见。

（3）施工现场监管严重失职，现场监管责任人（站长）对动火等重大安全作业监管不力，现场安全监督职责未执行到位。

（4）济南分公司对施工人员安全教育制度落实不到位，对外来施工人员安全教育没有针对性、走过场，施工人员对危害不了解，违规施工成为必然。

3、事故教训

这起事故充分暴露出安全管理中存在的漏洞，尤其是对施工单位和作业现场安全监管上存在的缺陷，主要表现在：对施工方审核不严；各级管理人员安全防范意识淡薄、责任心不强；对施工方进场施工安全教育流于形式；放松了对施工现场安全监管，存在“以包代管”现象；对“安全生产禁令”和“安全纪律”贯彻落实不彻底。

[案例三]：2014年5月安徽安庆分公司红光加油站施工人员窒息事故

1、事故经过

2014年5月份，安徽安庆分公司红光加油站改造完成后，在筹备开业期间，发现油罐内有少量水杂，5月14日下午，原施工方运通公司检维修人员利用手摇泵排除油水，但发现排不干净，就擅自违规打开人孔盖，佩戴TF型过滤式防毒面具进入油罐清理水杂，致使施工人员晕倒在油罐内，经拨打报警电话，消防人员佩戴隔离式防护面具进入油罐将其背出罐外，经送医院抢救无效死亡。清理水杂过程中，站长仅对防毒面具的安全性能提出质疑，但没有制止清罐作业，也未向零管部和ME汇报。

2、事故分析

这是一起典型的违规操作造成的安全事故。施工方缺乏安全专业知识、没有从事危险化学品资质，擅自扩大作业范围、盲目施工、违章操作是导致事故发生的主要原因。

1）事故发生的直接原因

施工单位（运通公司）在不具备相关清罐作业资质，对油罐安全条件未进行检测，防护用具不具备安全性能，且未得到安庆公司清罐指令的情况下，擅自扩大施工范围，盲目施工、违章操作是事故发生的直接原因。

2）事故发生的间接原因

（1）安庆公司对承包商施工管理不落实，安全基建科、零管部对加油站工艺改造施工方案不严把审查关，默许了无施工方案的工程开工和实施，为施工单位擅自扩大施工范围埋下了祸根。

（2）安庆公司对承包商安全教育不落实，加油站对外来施工人员只进行口头安全教育，安全教育不认真、不到位、走过场，使施工农民对危害认识不足，违规施工成为必然。

（3）片区经理在平时疏于对加油站安全管理，抽水杂作业不到现场，这也是事故发生的客观原因。加油站站长发现问题不立即阻止，现场安全监管形同虚设，是事故发生的重要原因。

3、事故教训

这起事故的发生，暴露出加油站安全管理的相关制度落实不到位，部分干部职工安全意识淡薄，存在侥幸心理，明明发现问题仍不能及时制止。管理部门对施工作业过程安全监护不到位，违章作业没有得到遏制。这起事故教训是深刻的，必须举一反三，引以为戒。

为防止以上类似事故的再次发生，请各单位采取积极措施，做好安全防范，确保加油站安全无事故。

1）进一步加强对集团公司“安全生产禁令”和销售企业“安全纪律”的学习和贯彻，对于违反“安全生产禁令”和“安全纪律”的行为必须严肃处理。

2）加强对施工承包商的管理，严把承包商准入关，不具备资质的承包商坚决不准入围，坚决杜绝无资质超范围施工。

3）加强对施工加油站的监管。加强对施工人员的管理和教育，特别是动火、临时用电、进入受限空间、破土、高空作业等，教育内容要结合施工人员的实际情况，确保取得实效。加油站要加强对进站施工人员的审核，坚持持证上岗，杜绝无特种作业证人员进行特种作业。

4）普遍开展一次加油站改造施工的安全检查。对施工方资质进行重新审核，不具备施工资质的不准再继续施工；存在违规操作行为的要立即停止施工，待整改后重新开工；动火作业票等施工手续不完善的，要立即完善；对进场施工方安全教育不到位的，要重新进行补课。

# 4 现有安全管理措施、安全技术、监控措施和事故应急措施

## 4.1消防措施

1、消防设施

蓬安县金溪农机加油站主要消防设备设施见如下表4-1：

表4-1蓬安县金溪农机加油站的主要消防设备设施情况表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 5具 | 良好 |
| 2 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 1具 | 良好 |
| 3 | 应急灯 | -- | 3盏 | 良好 |
| 4 | 消防沙 | -- | 2m³ | 良好 |
| 5 | 消防铲 | -- | 2把 | 良好 |
| 6 | 消防桶 | -- | 2个 | 良好 |
| 7 | 灭火毯 | -- | 3张 | 良好 |
| 8 | 警戒带 | -- | 1盘 | 良好 |
| 9 | 安全警示标志 | -- | 若干 | 良好 |
| 10 | 摄像头 | -- | 3个 | 良好 |

2、消防通道、安全疏散通道分析

1）消防通道

本站区现有消防通道依托现有道路网，单车道宽度5m，转弯半径7m，出入口分开设置，满足消防要求。

2）安全疏散

站区的安全疏散通道为站区的硬化路面，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定。

## 4.2工程技术措施

我站内设备、设施与站外建构筑物间距以及站内各设施之间的间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）的相关要求。蓬安县金溪农机加油站按要求设置防雷接地装置，每年检测二次，均检测合格，目前在半年有效期内。站内各电气设备均选用防爆型，并且设置有各类安全警示标志。

## 4.3安全监控措施

本加油站设置储罐液位监测报警装置，采用自动监测方式；并安装油气回收系统，油气回收采用一次、二次油气回收系统；同时在加油站内设置视频探头，全方面对站区进行监控，监控室设在站房值班室内。蓬安县金溪农机加油站设置了高低液位报警功能的液位报警系统。为了检测双层油罐泄漏，设置了双层罐泄漏检测系统。

## 4.4安全生产管理情况

### 4.4.1安全管理责任制的建立和执行情况

蓬安县金溪农机加油站据《安全生产法》、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）的要求制定了安全生产责任制并印发给各部、室，进行学习和贯彻。

蓬安县金溪农机加油站制定了安全生产责任制，囊括了项目单位各岗位，较为详细和具体。主要有：

1）站长工作职责

2）安全员工作职责

3）员工工作职责等岗位安全生产责任制

### 4.4.2 安全管理制度的制定和执行情况

蓬安县金溪农机加油站制定了安全生产管理制度，管理制度主要包括以下方面：

1）成品油安全运输制度

2）储油区安全管理制度

3）处理废弃物品管理制度

4）临时动火、临时用电审批制度

5）消防器材管理制度

6）安全检查制度

7）安全教育制度

8）安全防火制度

9）节假日值班制度

10）易燃易爆品管理制度等

### 4.4.3 操作规程

蓬安县金溪农机加油站制定了制定了加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程、开票规程、记账规程等安全操作规程。

### 4.4.4安全生产投入情况

加油站安全生产投入每年按安全投入计划金额提取并投入，主要用于安全培训、劳动防护用品、事故应急设备、事故隐患整改和消防器材更换等。

### 4.4.5安全生产培训

蓬安县金溪农机加油站主要负责人及安全生产管理人员已经安全培训考核，取得安全管理资格证书。

### 4.4.6工伤保险

加油站为职工购买了意外保险，并缴纳了保险费。

# 5评估结论与建议

## 5.1结论

本加油站各类危险源均处在动态监控中，在日常生产过程中发现隐患问题，能够及时得到整改，加强员工教育，杜绝“三违”现象，就能够做到事故可防可控。本加油站《生产安全事故应急救援预案》内容具有可操作性，对事故应急总的处置方案和具体岗位的应急操作流程进行了详细规定，通过对应急救援机构、应急救援队伍、应急救援装备、应急救援物质储备、应急救援医疗保障的调查，与实际情况相符。

## 5.2建议

（1）应加强对现有安全措施及消防装置的维护检查，确保安全设施及消防措施的可靠性，在发生险情时能有效地发挥其作用。对损坏、失效的消防设备设施要作到及时修复和更换。

（2）应增加应急救援器材，确保事故发生或作业人员发生人身伤害时，能够及时采取有效救援措施，减轻伤害程度，控制事故的发展。