南充市高坪区御史农机加油站

事故风险评估

编制人：刘幸刚

审核人：毛先林

批准人：毛先林

二零一九年十一月

目  录

评估报告编制说明	1

1评估目的	2

2评估原则	4

3评估组织	4

4评估过程	5

5风险评估范围	6

6风险评估依据	6

6.1主要法律法规及规章	6

6.2技术标准和规范	8

7 危险源与事故风险分析	10

8危险目标分布的位置、对周边的影响	14

8.1危险目标的分布情况	14

8.2事故后果	14

9 个人风险和社会风险值计算	16

10安全对策措施	17

10.1安全管理措施	17

10.2防雷、防静电措施	17

10.3阀门及安全附件安全管理	18

10.4火种管理安全措施	18

10.5防电气火灾安全措施	19

10.6 站内运输车辆对策措施	19

10.7 检修过程中安全对策措施	19

- 评估报告编制说明

为进一步降低和消除加油站各类事故带来的灾难，我加油站特编制《应急预案事故风险评估》，以便于发生事故后遵照执行。 编制《应急预案事故风险评估》的目的是在加油站一旦发生事故后在抢险救援方面有章可循，避免因慌乱而耽误救援时间，造成不必要的人员伤亡和财产损失。

# 1评估目的

为规范加油站风险管理工作，识别和分析生产安全作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业，由加油站风险评价小组进行风险评估。

# 2评估原则

1）坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，确保评估结果的可信、可用。

2）坚持发展性原则。评估不是目的，促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中，应始终以发现问题，解决问题为主要目标，建设性的开展工作。

# 3评估组织

风险评价小组由加油站主要负责人、安全生产管理人员、生产部等各部门主要负责人组成。

表1风险评价小组名单

| 小组负责 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 评价组组长 | 毛先林 | 15984809288 |
| 评价组 组员 | 刘幸刚 | 15882680814 |
|  | 毛春英 | 18145078206 |

# 4评估过程

1、成立风险评估小组

2、收集分析资料、现场勘察

3、组织进行风险识别和评估

4、评估汇总交加油站主要负责人批准

评估流程见图1。

# 5风险评估范围

评估范围主要围绕生产经营活动开展，主要包括加油站在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险金识别和分析。

# 6风险评估依据

## 6.1主要法律法规及规章

1、《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2014〕第13号）

2、《中华人民共和国消防法》（主席令〔2009〕第6号）

3、《中华人民共和国劳动法》（主席令〔2009〕第18号）

4、《中华人民共和国劳动合同法》（主席令〔2012〕第73号）

5、《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2011〕第52号）

6、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

7、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2015〕第645号）

8、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2003〕第393号）

9、《工伤保险条例（修订）》（国务院令〔2010〕第586号）

10、《气象灾害防御条例》（国务院令〔2010〕第570号）

11、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令〔2002〕第352号）

12、《地质灾害防治条例》（国务院令〔2003〕第394号）

13、《公路安全保护条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）

14、《中国气象局关于修改<防雷减灾管理办法>的决定》（中国气象局令〔2013〕第24号）

15、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急部令 第2号）

16、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令〔2012〕第47号）

17、《危险化学品目录》(国家安监总局公告2015第5号)

18、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

19、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）

20、《四川省安全生产条例》（2007年1月1日起施行）

21、《四川省安全生产隐患排查治理监督管理办法》（川办发[2013]54号）

22、《四川省安全生产监督管理局关于进一步加强危险化学品建设项目安全监管工作的通知》（川安监〔2010〕180号）

23、《四川省安全生产监督管理局关于印发<四川省安全生产培训考试管理暂行管理办法>》（川安监〔2010〕205号）

24、《四川省安全监管局 四川煤监局关于印发<四川省安全生产应急预案管理办法预案管理办法（试行）的通知>》（川安监〔2011〕368号）

25、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令〔2007〕第216号）

## 6.2技术标准和规范

- 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012,2014年版）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（ GB 17914-2013）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《消防安全标志 第一部分：标志》（GB13495.1-2015）

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）

- 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《液体石油产品静电安全规程》（GB13348-2009）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2008）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

- 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）

- 《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）

- 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》（AQ3018-2008）

- 《危险场所电气安全防爆规范》（AQ3009-2007）

- 《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》（AQ3001-2005）

- 《阻隔防爆橇装式汽车加油(气)装置技术要求》(AQ3002-2005)

- 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）

- 《石油设施储罐过量充装的防护》（SYT6517-2010）

- 《石油工业电焊焊接作业安全规程》（SY6516-2010）

- 《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）

7 危险源与事故风险分析

### 7.1危险源识别

7.1.1危险物质

南充市嘉陵区一立镇加油站储存经营的危险物料包括：汽油、柴油，物料危险有害特性指标见下表。

| 序号 | 名称 | 闪点℃ | 空气中的爆炸极限V% | 火灾危险性分类 | CAS号 | 危规序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | ≤60℃ | 无资料 | 丙 |  | 1674 |
| 2 | 汽油 | <18℃ | 1.3～6 | 甲 | 86290-81-5 | 1630 |

表2-1  汽油、柴油火灾危险分类

油品的危险特性：加油站所涉及的危险物质为汽油和（车用）柴油。油品一般具有易挥发、易流动、易燃、易爆和有毒等危险特性，在作业过程中，如果不遵守安全技术规程，就可能导致火灾、爆炸、混油、泄漏、中毒及设备破坏等安全生产事故，造成人员伤亡、经济损失及环境污染等严重危害。

（1）易燃性：油品的组分主要是碳氢化合物及其衍生物。油品在储存，输送过程中，油蒸汽大量积聚和飘移，存在于有大量助燃物的空气中，只要遇有足够的点火能量，极易发生燃烧。

（2）易爆性：油品蒸汽中，存在一定数量的轻烃分子，含有轻烃分子的油蒸汽与空气组成混合气体达到爆炸极限时，遇有引爆源，即能发生爆炸。易爆性还在于容器内油蒸气浓度高出爆炸上限时，遇有火源，即能燃烧，伴随燃烧过程，当油蒸气浓度降低到爆炸极限时，即可转为爆炸。

（3）易积聚静电荷性：油品的电导率小，绝缘性能好，在油品收发储运过程中，由于油品流动，与容器壁产生摩擦，而产生大量静电，其产生速度远大于流散速度，容易引起静电荷积聚。

（4）易蒸发性：油品中的烃类分子活跃，很容易离开液体，挥发到大气中，形成比空气重的易燃易爆的混合气，受风影响范围广，并能沿地面漂移，积聚在坑洼地带，形成火灾、爆炸事故的条件。

（5）易流动性：油品特别是轻质油品，由于粘度小、比重轻且不溶于水，具有较强的流动，易沿着设备或者地面流淌扩散，在储存和输送过程中易发生跑、冒、滴、漏事故。

（6）受热易膨胀性：油品受热后，体积膨胀。如汽油，温度变化1℃，其体积变化0.12％，储存容器遇有高温、高热等，容易造成胀破。

7.1.2危险物质约束或限制措施破坏或失效

主要包括：设备设施故障、人的失误、环境因素。

（1）设备设施故障：油罐、输油管道及其相应的安全设施，因腐蚀、设计和施工缺陷、维护保养不到位等原因，造成油罐、管道和阀门破坏，安全设施失效，使危险物质因失去限制而泄漏。防爆电气设备和线路、防雷防静电设施等损坏或失效

（2）人的失误：安全管理制度和操作规程不健全，从业人员未经培训或无证上岗、未按规定着装、心理或生理性异常（如：负荷超限、从事禁忌作业、健康状况和心理异常）、行为异常（如：指挥错误、操作错误和监护失误）。外来人员因警示标志标识缺失或故意做出的危险行为，现场作业人员未及时阻止。

（3）环境因素：

雷雨、台风等恶劣天气，导致罩棚坍塌伤人、站内设施损坏，并引发油品泄漏、火灾、爆炸等次生、衍生事故。腐蚀性土壤导致油罐锈蚀，泥土流失、地基下沉和地震可能导致油罐和管道破裂，地下水位上升和抗浮措施失效导致油罐上浮，引发油品泄漏。

站外单位及人员使用的明火、燃放的烟花爆竹等火源一旦接触油品及其蒸气则可能引发火灾、爆炸事故。加油站暗沟排水或加油站含油污水未经水封井就排出站外，含油污水遇火源回燃至加油站内。

### 7.2生产过程危险和有害因素

由于在卸油、量油、加油、清罐等作业环节，违章操作、安全意识不强、设备设施缺陷、防范措施不当等因素，容易造成油品泄漏，如果应急处理不及时恰当，就会进一步造成火灾爆炸、环境污染等事故。

（1）卸油：漫溢、滴漏、火灾爆炸、环境污染、高处坠落、数质量事件

量油不及时准确、液位仪故障、进出罐油品管理不到位、人员脱岗等因素，易造成油品漫溢；胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动、槽车溜车和人员脱岗等因素，易造成油品滴漏、泄漏；漫溢、滴漏出来的油品及其形成的油蒸气，由于管道、设备、车辆静电接地不良、电气火花、违章使用工器具、外部环境中的明火等原因，易导致火灾爆炸。

（2）量油：火灾爆炸

在收发油作业后，没有足够的静置时间，等静电消除后再开盖量油，引起静电火灾。另外，由于量油口蒸气浓度很高，若量油口铝质镶槽脱落，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就会点燃蒸气，引起爆炸火灾。

（3）加油：火灾爆炸、车辆伤害、数质量事件

加油时，由于油蒸气外泄、油品外溢等原因，在加油口附近形成爆炸危险区域，遇明火，使用手机、铁钉鞋撞击地面、金属碰撞、电器打火、过热的发动机排气管等易导致火灾、爆炸。

加油区域进出车辆多，易造成车辆冲撞站内设施，伤害加油人员或外来人员。

（4） 清罐：火灾爆炸、窒息

在加油站进行储罐清洗作业时，由于无法以彻底清除油蒸气和沉淀物，残余可燃蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾爆炸；如果进罐人员未采取有效的防护措施，易造成窒息。

（5）电气作业：触电、火灾、爆炸

电气设备没有保护措施或防护装置失效、生产或检修中的违规操作，易发生触电事故，在火灾爆炸区域内还可能引发火灾、爆炸。建（构）筑物的防雷防护措施缺少或不完善，有可能发生因雷击而导致的电流伤害事故。

- 8危险目标分布的位置、对周边的影响

### 8.1危险目标的分布情况

根据我站经营过程的关键装置和重点部位分布情况确定以下2个场所的危险目标。

1号目标：加油区；

2号目标：卸油区。

### 8.2事故后果

根据以上危险源和危险、有害因素的分析，加油站主要存在火灾、爆炸、车辆伤害等事故风险，危险区域为油罐区和加油区，危险生产过程为卸油、加油和计量操作。

加油站主要事故风险分布

| # 事故风 # 险类型 作业场所 | # 泄漏 | # 火灾 | # 爆炸 | # 触电 | # 车辆伤害 | # 机械伤害 | # 高出坠落 | # 数质量事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 油罐区 | # √ | # √ | # √ | # √ | # √ |  | # √ | # √ |
| # 加油区 | # √ | # √ | # √ | # √ | # √ |  |  | # √ |
| # 站房 |  | # √ |  | # √ |  |  | # √ | # √ |

加油站主要事故风险分析结果

| 序号 | 区域 | 事故风险 |  | 事故诱因 | 事故后果 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 | 程度 |  |  |  |
| 1 | 油罐区 | 油品泄漏 | 中 | 1、油罐、管道腐蚀穿孔； 2、因地质灾害、恶劣气候条件等导致油罐沉降或 上浮，油罐破坏； 3、违章驾驶导致罐车撞击破损； 4、液位仪故障、量尺不准、管理不到位导致溢油； 5、卸车软管破损或接管不牢； 6、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 可能引发火灾、爆炸事故 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 火灾爆炸 | 中 | 1、接地不良、静置时间不足，静电火花； 2、防雷设施失效； 3、电气设备不防爆或防爆措施失效； 4、清罐、检修、计量等违章操作； 5、操作井盖、铁制工具、罐车等撞击火花； 6、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 数质量事件 | 一般 | 1、未仔细查看出库单，核对车号； 2、未确认来油规格、罐车计量总高、发油温度； 3、检查油罐车铅封； 4、油高、水高等计量失误； 5、未对卸车软管连接进行确认。 | 财产损失 | 加油站供油和承运 单位 加油站形象 |
|  |  | 车辆伤害 | 一般 | 1、司机违章驾驶； 2、罐车故障； 3、车辆引导失误； 4、坡道溜车； 5、车道设置不合理； 6、夜间照度不足； 7、标识标线缺失。 | 人身伤害 | 卸油作业人员 |
|  |  | 高处坠落 | 一般 | 1、罐车计量违章操作，防护措施不到位； 2、通气口的阻火器、呼吸阀检查保养时，防护措施不到位。 | 人身伤害 | 计量人员 |
| 2 | 加油区 | 油品泄漏 | 中 | 1、油品管道及阀门因腐蚀、安装不良等引起泄漏； 2、车辆撞击加油机致管道破损。 3、违章操作、加油枪自封故障致油箱溢油； 4、更换过滤器操作失误或安装不到位。 5、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 可能引发火灾、爆炸事故 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 火灾爆炸 | 中 | 1、接地不良致静电火花； 2、防雷设施失效； 3、电气设备不防爆或防爆措施失效； 4、加油车辆或所载物品自身火灾； 5、警示标识缺失，或外来人员违反加油站防火防爆禁令； 6、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 数质量事件 | 一般 | 1、未跟顾客确认加油的品种和数量； 2、加油机计量故障； 3、加油机未定期检测、检定。 | 财产损失 | 加油站 顾客 加油站形象 |
|  |  | 车辆伤害 | 一般 | 1、司机违章驾驶； 2、车辆故障； 3、车辆引导失误，站内标识标线缺失； 4、加油车道设置不合理、夜间照度不足、有视觉死角、有障碍物。 5、进出站无限速措施； 6、外来人员在站内随意行走。 | 人身伤害 | 作业人员、顾客及其他外来人员 |
| 3 | 站房及辅助用房 | 火灾 | 一般 | 1、电气设备故障起火； 2、电气线路短路起火； 3、违章用电、用火。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 触电 | 一般 | 1、电气设备没有保护措施或防护装置失效； 2、生产或检修中的违规操作； 3、操作人员防护措施不到位。 | 人身伤害 | 作业人员 |
|  |  | 机械伤害 | 一般 | 1、柴油发电机组没有防护措施或防护装置失效； 2、违章操作； 3、操作人员未按规定着装。 | 人身伤害 | 作业人员 |
|  |  | 高处坠落 | 一般 | 1、屋顶没有防护措施或措施失效； 2、违章作业。 | 人身伤害 | 作业人员 |

## 9 个人风险和社会风险值计算

依据危险有害因素辨识和定量评价加油站：本加油站的储存的危险化学品不构成重大危险源。根据《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》，本加油站存在的个人风险和社会风险可接受。

- 10安全对策措施

本报告针对本站实际情况提出如下对策措施：

### 10.1安全管理措施

1、严格遵守加油站制定的各项安全管理制度和操作规程，事故应急救援预案应定期进行演练，明确每个人员的职责，一旦发生事故时临危不乱。

2、定期对站内设备、管道、阀门、附件等进行安全检查，保证设备、管道阀门、附件等完好，一旦发现有损坏情况，必须立即进行妥善处理。

3、及时组织相关人员学习新的危险化学品方面的法律法规及标准，定期对从业人员进行安全培训和教育。

4、切实做好用电、动火管理，严格执行审批制度，做好安全措施，避免火灾、爆炸事故的发生，还应做好巡查工作，站外人员在周边动火时，应做好安全防护措施，防止事故发生。

5、检修动火时应清理容器、管线，经分析应符合动火条件，切断所有与动火设备相连的管线，清除周围易燃物，准备好灭火器具，动火应有人监护吗，挂牌作业，并采取足够的安全措施。

6、在日常经营作业过程中，要注意对来往车辆的疏导，严防出现车辆伤害事故和对车载人员的安全提示以防发生意外安全事故。

### 10.2防雷、防静电措施

1、日常应对设备的接地、防静电接地装置、静电接地报警仪进行检查维护，保证其完好和正常使用，减少静电荷发生、防止静电的集聚。

2、定期检查电气设备的导静电接地点、静电接地装置和静电接地仪，保持良好有效。

3、在雷雨季节来临时，提前应做好各项防范工作，对设备和装置要进行检查，发现问题，应及时进行整改。

4、在夏季雷雨季节闪电和雷击频繁时，宜切断电源，停止作业，以防安全事故的发生。

5、加强对避雷针等防雷设施的维护，由当地防雷检测部门定期对防雷设施进行检测。

### 10.3阀门及安全附件安全管理

1、站内阀门应定期进行养护，保持启闭灵活，无渗漏现象。

2、紧急切断阀应经常进行检查效验，保证在紧急状态时发挥作用。

3、站内安全附件（安全阀、压力表、温度计、流量计）应按国家规定定期进行检定效验。

### 10.4火种管理安全措施

1、严禁烟火，管理人员和安全员在日常检查中，要特别注意烟火防止，严禁携带烟火进入站内，严禁在站内动用烟火；

2、禁用非防爆电器，严禁在站内爆炸危险场所和火灾危险区使用非防爆电器，要注意在站停电或夜间作业时，不得采用非防爆灯具进行照明，检修和作业；

3、机动车熄火加油；

4、严禁在站内检修车辆，敲打铁器等易产生火花的作业；

5、严格执行烟火管理制度，防止意外事故发生；

6、站内动火必须办理动火许可证。

### 10.5防电气火灾安全措施

加油站一旦发生电器火灾，后果很难预料，故应特别重视电器的选型，安装和操作，平时在检查电气线路时应注意防电气老化，防配线、接线松动和脱落，防电器设施破损。

### 10.6 站内运输车辆对策措施

加强站内的运输车辆的管理，只能按照油站规定的路线行使，运输危险化学品的车辆必须专人押运、专营车辆，严禁驾驶员酒后、疲劳、无证驾使车辆，并进入加油区。严格控制进入加油区车辆的速度。

### 10.7 检修过程中安全对策措施

（1）如需检修，应委托有资质的单位进行该工作。在一切检修项目开始前，应签订检修任务书，明确检修项目的安全责任范围及项目负责人。

（2）检修项目负责人应与加油站安全管理部门配合，编制检修过程安全管理制度和事故应急措施。

（3）检修项目负责人应与加油站安全管理部门配合，对参与检修的所有人员进行检修前的安全培训，明确检修项目的危险性。

（4）检修项目负责人对检修工作实行统一指挥、调度，确保检修过程安全。

（5）对检修阶段存在火灾爆炸危险性及其它人身伤害事故，应引起高度重视。如：加强对本项目自身物点与规律的研究，加强对有关知识、技术的宣传教育，设专职防火巡查人员，及时制止违章指挥及违章作业，做好下班及完工时人员、工具清点及安全检查等。

（6）在检修现场应设安全界标或栅栏，并有专人监护，非检修有关人员禁止入内。

（7）动火区与经营储存区要采取防火分隔措施，配备必要的消防器材和保护措施。

（8）严格规章办事，检修人员应着防静电工作服及不带铁钉的鞋，使用不发火工具。

（9）检修中应经常清理现场，正确堆放材料和工具，保证消防通道畅通。