|  | 应急预案编号：NCXSYSTRQYXZRGS-YJYA-2020 |
| --- | --- |
|  | 应急预案版本：A/2020 |

南充西山压缩天然气有限责任公司

生产安全事故应急预案

编制单位：南充西山压缩天然气有限责任公司

颁布时间：2020年08月10日

南充西山压缩天然气有限责任公司

【2020】01号

# 关于成立应急预案编制工作组的通知

为保证公司工作人员在生产经营过程中有效地防范事故发生，提高应对和防范风险与事故的能力，从而保证员工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，经公司领导商议决定，特成立“《生产安全事故综合应急预案》编制小组”小组成员情况如下：

1、组  长：冯斌

2、副组长：杜毅、陈林

3、成  员：杜江、赵光荣、何胜金、袁勇、李桂霖、唐军、曹晓斐、杨林奎、张兵

邀请顺庆区应急管理局工作人员：

南充西山压缩天然气有限责任公司

2020年07月1日

# 发布令

南充西山压缩天然气有限责任公司全体员工：

为了加强对生产安全事故的预防和处置，减轻事故危害以及造成的影响和损失，保护生命和财产安全，保障社会公共安全，维护稳定，有效控制和妥善处置生产安全事故，南充西山压缩天然气有限责任公司按照国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《生产安全事故应急条例》（国令第708号）的要求组织编写了《南充西山压缩天然气有限责任公司生产安全事故应急预案》，主要由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案及预案附件构成，本预案阐述了适用范围、应急响应、应急保障等要求，用于指导本CNG站突发生产安全事故的应急响应和处置工作。

本预案于2020年8月10日经外部专家评审并修订完善，现予发布且实施。

签发人：

2020年8月10日

# 目  录

关于成立应急预案编制工作组的通知	1

发布令	2

目  录	3

第一部分 综合应急预案	10

1 总则	10

1.1 编制目的	10

1.2 编制依据	10

1.3 适用范围	11

1.4 应急预案体系	11

1.5 应急工作的原则	12

1.6应急预案与当地政府预案衔接说明	13

2事故风险描述	15

2.1单位概况	15

2.1.1单位概况	15

2.1.2地理位置	15

2.1.3总平面布置	17

2.1.4主要设备	18

2.1.5消防安全及设施	20

2.1.6 CNG站工艺	21

2.2各方应急力量有关基本情况	22

2.2.1内部应急力量	22

2.2.2外部应急力量	22

2.3危险源与风险分析	24

2.3.1物料的危险、有害因素辨识	24

2.3.2工艺设施危险、有害因素辨识	25

2.3.2.1储气罐	25

2.3.2.2压缩机	26

2.3.2.3深度脱水装置	26

2.3.2.4缓冲过滤器	26

2.3.2.5输气管道	27

2.3.2.6加气机	27

2.3.2.7安全阀	27

2.3.3作业过程中的危险、有害因素辨识	28

2.3.4其他设备危险、有害因素辨识	31

2.3.5人的行为及环境影响的危险、有害因素辨识	33

2.4重大危险源辨识	34

2.4.1重大危险源辨识依据	34

2.4.2 重大危险源辨识指标	34

2.4.3重大危险源辨识结果	35

3 应急组织机构及职责	36

3.1应急组织体系	36

3.2应急救援指挥部	36

3.3总指挥及职责	38

3.4副总指挥及职责	38

3.5应急办	38

3.6抢险救援组	40

3.7疏散警戒组	40

3.8报警联络组	41

3.9后勤保障组	42

3.10医疗救护组	42

3.11事故调查善后组	43

4 预警及信息报告	45

4.1预警	45

4.1.1预警条件	45

4.1.2预警级别和信息发布方式、方法、程序	46

4.1.3预警解除	46

4.2信息报告与处置	47

4.2.1信息报告与通知	47

4.2.2信息上报	47

4.2.3信息传递	48

4.3信息报告内容要点	49

4.4信息报告的基本要求	50

4.5应急记录及归档	50

4.6内部员工信息告知	50

5 应急响应	52

5.1 响应分级	52

5.2 响应程序	52

5.2.1救援过程	52

5.2.2救火时应特别注意以下事项：	53

5.2.3应急指挥	54

5.2.4应急行动	54

5.2.5资源调配	54

5.2.6应急避险	54

5.2.7扩大应急	55

5.3 处置措施	56

5.3.1高压管道发生的泄漏处置措施	56

5.3.2储气罐发生泄漏处置方案	57

5.3.3压缩系统泄漏处置方案	57

5.3.4加气区火灾处置方案	58

5.3.5易燃易爆介质泄漏、火灾、爆炸的应急处理	59

5.3.6应急救援的其他工作	60

5.3.7车辆伤害事故应急处置措施	60

5.3.8其他处置要求	61

5.4 应急结束	61

6信息公开	63

6.1信息发布部门（或人员）	63

6.2信息发布原则	63

6.3信息发布形式	63

7后期处置	64

7.1事故现场保护	64

7.2事故现场清理和善后赔偿	64

7.3经营秩序恢复	64

7.4抢险过程和应急抢险救援能力评估	64

8保障措施	65

8.1通讯与信息保障	65

8.2应急队伍保障	65

8.3物资装备保障	65

8.4 经费保障	66

9应急预案管理	67

9.1应急预案培训	67

9.2应急预案演练	68

9.3应急预案修订	68

9.4应急预案备案	69

9.5应急预案实施	69

第二部分 专项应急预案	70

一 火灾爆炸事故专项应急预案	70

1事故类型和危害程度分析	70

2应急处置基本原则	71

3组织机构及职责	71

4应急处置程序	72

5 预测与预警	73

5.1危险源监控	73

5.2预警行动	73

6 应急处置	74

7 后期处置	75

8 保障措施	75

二 泄漏事故专项应急救援预案	76

1事故类型和危害程度分析	76

1.1危险程度分析	76

1.2危险目标	76

2应急处置基本原则	77

3组织机构及职责	77

4应急处置程序	78

4.1响应分级	78

4.2响应程序	78

4.2.1接警、判断事故类别及响应等级	78

4.2.2启动本专项应急预案	79

4.2.3应急行动	79

4.2.4扩大应急响应	79

4.2.5应急恢复和结束	79

5处置措施	80

5.1项应急预案在应急处置淮海事故应当遵循如下基本原则:	80

5.2事故发生后应采取的处理措施	80

5.3设置警戒区	80

5.4人员紧急疏散、撤离	81

5.5抢险、救援、检测及控制措施	82

5.6受伤人员现场救护、救治与医院救治	82

5.7现场保护与现场洗消	84

第三部分 现场处置预案	85

一 罐区现场处置方案	85

1危险性分析	85

2应急组织及职责	85

3应急处置	86

3.1现场应急处置程序	86

3.2现场应急处置措施	86

3.2.1火灾爆炸事故应急处置措施	86

3.2.2泄露应急处置措施	87

3.3事件报告流程	88

4注意事项	89

4.1佩戴个人防护器具注意事项	89

4.2使用灭火器注意事项	89

4.3建立警戒区域时注意事项	89

4.4紧急疏散时注意事项	89

4.5现场急救注意事项	90

4.6自救方法	90

4.7罐区日常管理注意事项	91

二 加气岛现场处置方案	92

1危险性分析	92

1.1火灾爆炸事故	92

1.2车辆伤害事故	92

2应急组织及职责	92

3应急处置	93

3.1现场应急处置程序	93

3.1.1报警	93

3.1.2现场应急处置	93

3.2现场应急处置措施	94

3.2.1火灾爆炸事故应急处置措施	94

3.2.2泄露应急处置措施	95

3.3事件报告流程	96

4注意事项	97

4.1佩戴个人防护器具注意事项	97

4.2使用灭火器注意事项	97

4.3建立警戒区域时注意事项	97

4.4紧急疏散时注意事项	98

4.5现场急救注意事项	98

4.6加气岛日常管理注意事项	98

三 其他事故现场处置方案	101

1危险性分析	101

2应急组织及职责	101

3应急处置程序	102

3.1应急响应	102

3.2警戒隔离	103

3.3人员防护与救护	103

3.4现场处置	104

3.5现场监测	104

3.6洗消	105

3.7现场清理	105

3.8信息发布	105

3.9救援结束	105

4现场应急处置方案	106

4.1加气机不停机、气枪不回位造成跑气应急处置预案	106

4.1.1加气机跑气原因	106

4.1.2应急救援措施	106

4.2压缩机压缩过程或法兰漏气应急处置预案	106

4.3加气机乱码应急处置预案	107

4.4走单应急处置预案	107

4.5加气站电器火灾应急处置预案	108

4.5.1电器火灾产生原因及后果	108

4.5.2应急灭火处理措施	108

4.6加气站汽车加气或压缩机起火应急处置预案	109

4.6.1起火原因及后果	109

4.6.2应急处理措施	109

4.7加气站车辆事故（非火灾）应急处置预案	110

4.7.1事故原因及后果	110

4.7.2应急处置措施	110

4.8加气站计量纠纷应急处置预案	110

4.8.1引起纠纷的原因	111

4.8.2应急处理措施	111

4.9燃气中毒应急救援预案	112

4.9.1燃气中毒原因	112

4.9.2应急处理措施	112

4.10加气站自然灾害应急处置预案	112

4.10.1抗震应急处置预案	112

4.10.2抗洪防汛应急处置预案	113

4.10.3防风暴应急处置预案	114

4.10.4人员紧急疏散撤离	115

4.10.5受伤人员现场救护和医院救治	115

第四部分  附件	118

附件1应急通讯联络表	119

附件2应急救援外部通讯表	120

附件3应急物资装备清单	121

附件4应急信息报告表	122

附件5总平面布置示意图	 123

附件6消防器材布置示意图	124

附件7疏散路线示意图	125

附件8重点保护目标分布图	126

附件9医疗救护协议	127

应急救援预案修改登记表

| 序号 | 版次 | 页号 | 修改内容摘要 | 修改人 | 审核人 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |

第一部分 综合应急预案

# 1 总则

1.1 编制目的

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，规范CNG站应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的规定，特制定本事故应急预案。

1.2 编制依据

- （1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令［2014］第13号）

- （2）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国消防法（主席令第六号）2019年4月23日修订）

- （3）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）

- （4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

- （5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令［2013］第645号）

- （6）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

- （7）《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)

- （8）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

- （9）《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- （10）《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007-2011）

- （11）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB 30077-2013)

- （12）《危险化学品事故应急救援指挥导则》(AQ/T 3052-2015)

- （13）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）

（14）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012,2014年版）

- （15）《标准化工作指南 第4部分：标准中涉及安全的内容》（GB/T20000.4-2003）

- （16）《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）

- （17）《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令216号）

（18）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第225号）；

（19）《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

（20）《南充市生产安全事故应急预案》

1.3 适用范围

本预案主要适用于公司在生产经营和其它活动中发生的下列突发事件的应对工作：

(1)Ⅳ级以上（含Ⅳ级）事件；

(2)地方政府或上级主管部门的应急联动；

(3)公司需要启动预案处置的事件。

1.4 应急预案体系

南充西山压缩天然气有限责任公司应急预案体系由综合应急预案和专项应急预案、现场处置方案三部分组成。

（１）公司总体应急预案。是预案体系的总纲，是公司为应对较大及以上突发事件而制定的规范性文件。为公司专项应急预案和现场应急处置提供指导原则。规定了公司应急组织机构和职责、应急运行机制、应急管理程序、应急保障等内容。

（２）公司专项应急预案。主要应对某一类型或几种类型突发事件，着重解决特定突发事件的应急处置，是总体应急预案的支持性文件。

（3）企业生产安全事故现场处置方案，是针对现场事故风险较大的场所、装置设施或重要防护区域、岗位所等所制定、指导现场具体救援应急处置措施。

罐区现场处置方案

其他事故现场处置方案方案

加气岛现场处置方案

综合应急预案

顺庆区政府应急预案

泄漏事故

专项应急救援预案

火灾爆炸事故

专项应急预案

内部应急力量不足

图1-1 应急预案体系图

1.5 应急工作的原则

坚持以人为本、安全第一的原则。把最大程度地预防和减少突发事故造成的人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥员工自我防护的主观能动性。

坚持统一指挥、快速反映的原则。在总指挥统一领导下，各员工负责各自职责和权限，事故发生后由现场指挥负责人负责突发事故的应急管理和应急处置工作。建立预警和污染控制快速反应机制，强化人力、物力储备，增强应急能力。

坚持协同应对、多方支援原则。CNG站与救援队伍应保证实时互通信息，提高救援效率，在CNG站开展自救的同时，外部救援力量根据CNG站的需求和指挥负责人的要求参与救援。

坚持控制危险、保护现场。在救援过程中，应加强控制事故范围；CNG站后的成员应妥善保护事故现场以及相关证据。任何人不得以救援为借口，故意破坏事故现场、毁灭相关证据。

1.6应急预案与当地政府预案衔接说明

一旦发生较大及较大以上安全事故，应及时准确地通过应急救援通信联络系统报告顺庆区政府，并立即启动本单位应急救援预案，投入救援工作。此外，还应根据安全事故的性质和事态发展趋势，向相关的当地有关部门报告，以取得必要的外部援助。

（一）报告安全事故的内容与顺序

1、事发单位的准确名称和事件报告人姓名；

2、安全事故的性质、时间、地点、涉及的人员和生产活动、现状以及发展趋势等；

3、安全事故已造成或可能造成的后果，包括人员伤亡、财产损失、环境污染以及社会政治影响等；

4、对发生事故原因的初步判断；

5、已采取或拟采取的应急救援措施；

6、其他有关说明。

（二）事故报告方式

发生较大及较大以上事故，当事人应在最短时间内，用快捷的通讯方式向当地警方和救护组织报警，电话：110、119、120、122：同时立即启动本单位应急救援预案，同时向政府及有关部门报告。

（三）应急响应救援处置

发生较大及较大以上安全事故后，应立即救援预案，采取一切有效手段进行自救，抢救受伤人员和物资，疏散事故危险区域人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，并向事发政府和有关部门报告。如发生特大安全事故，应争取外部救援力量的支持。参加现场救援的人员必须严格按照救援方案实施救援，未经应急指挥部或现场指挥所负责人批准，不得擅自改变救援预案。

（四）应急预案的终止、结束

根据安全事故性质、人员伤亡和直接经济损失情况，以及按本预案对较大及较大以上安全事故类别的界定，对有下列情况之一的，即可终止或结束应急救援工作：

1、安全紧急事件情况经证实不再存在;

2、事故受害人员的生命安全不再受到威胁；

3、事故受害人员不再有任何合乎情理的生存希望：

4、应急救援中止或结束后，实施救援的应急指挥机构应对救援情况进行评估，对险情或事故的损失情况进行统计，将评估和统计结果报上一级。

# 2事故风险描述

2.1 单位概况

2.1.1 单位概况

本站位于南充市顺庆区师大路二段西华体育公园旁，该地区属四川盆地北部山丘陵地带，属亚热带湿润季风气候区。按照中国地震烈度区划图，属6级地震强度。加气站占地面积6亩，主要经营产品：压缩天然气，总共4个卧式天然气储气罐（共12m³）是四川川港燃气有限责任公司、中油南充燃气有限责任公司、南充市公共交通有限责任公司三家合资的加气站。2012年5月8日工程竣工并投入使用。设计生产经营规模：销售压缩天然气40000方/天。

西山加气站于2012年迁建成后，主要设备有L-10/6-250型天然气压缩机2台，L-10/3-250型天然气压缩机1台，L-1.9/6-250型天然气压缩机1台，CNG储气瓶4个，售气机5台(10只枪），以及高压脱水撬、程序控制盘、缓冲罐、回收罐等配套设施。手推式35公斤干粉灭火器6台，手提式8公斤干粉灭火器26台，手提式4公斤干粉灭火器10台，手提式4公斤二氧化碳灭火4台，消防沙池3立方米，灭火毯5床，室外消防水栓2个。距加气站围墙外70米有居民住宅。本站有健全的各种规章制度和岗位操作规程，对各种消防设备、设施、器材进行了合理配备，经常维修、保养。距最近消防大队大约7公里，距最近急救中心医院大约7公里，消防车、救护车10至25分钟能够达到。

2.1.2地理位置

（1）南充西山压缩天然气有限责任公司位于南充市顺庆区师大路二段与环峰路交叉路口往北约100米(体育公园旁)，顺庆区位于四川省东北部，四川盆地中部，嘉陵江中游西岸，北纬30.41°-30.51°、东经106°-107.07°之间，北邻南部县，西南与顺庆区交界，西接西充县，东北毗邻蓬安县，东南与高坪区隔江相望。其具体位置如下图蓝色标志所示：

图2-1地理位置图

（2）气候条件

加气站所在地顺庆区属中亚热带湿润气候，季风气候显著，四季分明，日照少，湿度大，降雨多，蒸发量较大等特征。平均气温17.6℃，极端最高气温41.3℃，极端最低气温-2.8℃，多年平均降雨量1048.4mm，相对湿度>6%,最大风速25.3m/s,平均无霜期314天，每年6-9月为雨季，11月至次年3月为旱季。区内主导风向为东北风。

（3）地质条件

区域构造上，加气站所在地区属新华夏系四川沉降带川中褶皱带，构造形迹在区内以北西至东南向展布为主。川中地区为四川盆地历次构造运动相对稳定区，以宽缓的褶曲构造为主，轴线呈舒缓波状弯曲，断裂不发育，区内主要褶皱构造有南充背斜，西山向斜等。

（4）水文条件

根据区域水文资料，项目加气站所在场地内依其赋存条件，地下水可分为上层滞水和下伏泥岩风化裂隙水两类。加气站所在场地地坪标高较高，远高于周边河流，不受洪水影响。

(5) 地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016版）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的有关规定，南充市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。

2.1.3总平面布置

南充西山压缩天然气有限责任公司进站口和出站口都在西边，紧邻师大路，办公区在站内的南边，变压器、冷却塔、配电室、仪控室、压缩机、储气罐等设备在站区的东边，售气机在站区的中间，站内布置详见：总平面布局示意图。

西

图2-2总平面布局示意图

### 2.1.4主要设备

南充西山压缩天然气有限责任公司主要设备有天然气压缩机和深度脱水装置，储气罐、加气机等设备；详见下表。

表2-1主要设备和设施一览表

| 名称 | 型号或规格 | 制造单位日期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气增压 压缩机 | L-10/6-250型 | 自贡通达机器制造有限公司2000.09 | 2 |
|  | L-10/3-250型 | 自贡通达机器制造有限公司2007.06 | 1 |
|  | L-1.9/6-250型 | 自贡通达机器制造有限公司2014.06 | 1 |
| 深度脱水装置 | ZZ-30 | 四川正升能源有限公司2015.03 | 1 |
| 高压储气罐 | Φ800×82×8725 | 自贡东方高压容器厂2000.09 | 1 |
| 中压储气罐 | Φ800×82×6779 | 自贡东方高压容器厂2000.09 | 1 |
| 低压储气罐 | Φ800×82×6779 | 自贡东方高压容器厂2000.09 | 1 |
| 低压储气罐 | Φ800×82×4295 | 自贡东方高压容器厂2000.09 | 1 |
| 双枪加气机 | JQDS-40 | 成都中测院2009.05 | 2 |
| 双枪加气机 | JQDS-40 | 成都中测院2009.12 | 1 |
| 双枪加气机 | HQHP-JQJ-30 | 成都华气厚普 2012.04 | 1 |
| 双枪加气机 | HQHP-JQJ-30-II | 成都华气厚普 2014.11 | 1 |
| 缓冲罐 | 2立方 | 四川南充化工机械厂2002.11.6 | 1 |
| 回收罐 | 2立方 | 四川南充化工机械厂2010.12.2 | 1 |
| 冷却塔 | LBCM-80 | 成都良机实业有限公司 2009.08. | 1 |
| 硫化氢检测仪 | TH1061 | 天华化工研究设计院有限公司 2020.03 | 1 |
| 微量水分析仪 | TH1021 | 天华化工研究设计院有限公司 2020.03 | 1 |
| 可燃气体报警仪 | JB-TB-AEC2302a | 成都安可信有限公司 2011.12 | 1 |
| 电子扫描系统 |  | 四川润智兴设备有限公司 2008.10 | 1 |

2.1.5消防安全及设施

南充西山压缩天然气有限责任公司设置了消防器材箱和消防沙箱；防火毯、防静电手套、危险警示牌等物资，CNG站主要消防设备设施见如下表：

表2-2消防安全及应急设施一览表

| 序号 | 物资名称 | 物资 代码 | 规格 型号 | 数量 （台、个…） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 21020108 |  | 顶 | 4 |
| 2 | 防静电手套 | 21020216 | 12kv410mm | 双 | 2 |
| 3 | 防静电鞋 |  | 25kv 265# | 双 | 1 |
| 4 | 高空安全带 | 21050102 | 国标 | 副 | 2 |
| 5 | 安全绳 | 21050104 | 56米 | 米 | 50 |
| 6 | 安全警示带 | 21990114 | 0.05m×125m | 米 | 180 |
| 7 | 警戒杆 | 29990207 |  | 根 | 4 |
| 8 | 危险警示牌 |  |  | 个 | 2 |
| 9 | 防火毯 |  |  | 床 | 5 |
| 10 | 应急灯 |  | LED-3389A | 只 | 2 |
| 11 | 雨衣 |  |  | 双 | 4 |
| 12 | 雨鞋 |  | 40、41 | 双 | 4 |
| 13 | 防汛沙袋 |  |  | 根 | 19 |
| 14 | 抽水泵 |  | WOD6-18-0.75 | 台 | 2 |
| 15 | 医用纱布片 |  | 7.5cm×7.5cm-8层 | 包 | 12 |
| 16 | 医用棉签 | 8cm |  | 包 | 3 |
| 17 | 乙醇消毒液 |  | 100ml | 瓶 | 1 |
| 18 | 云南白药气雾剂 |  | 85克 | 瓶 | 1 |
| 19 | 创可贴 |  | 1.9cm×2.5cm(100片） | 盒 | 1 |
| 20 | 藿香正气液 |  | 每支10毫升 | 盒 | 4 |
| 21 | 灭火器 |  |  | 具 | 46 |

因此由上表可知，该项目的消防安全及设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）的规定。

2.1.6 CNG站工艺

CNG站气源来自中油南充燃气有限责任公司储配二站，原料天然气经专用D108管线进入站内后，经过滤、经调压装置将压力调整≤0.6MPa，再计量后，进入缓冲罐，通过缓冲罐进入压缩机，再经过四级压缩后，达到出口压力≤25MPa。由于从压缩机出来的压缩天然气中含有一定的水份，需引入高压脱水装置进行干燥，干燥后的压缩天然气通过顺序控制盘进入低压、中压、高压（三组）储气罐储存，储气罐与加气机管线相连，再通过加气机向CNG车辆加气，当车载气瓶内的压力达到20MPa时，加气机自动停止加气。

缓冲罐

计量

高压脱水

原料天然气

调压

过滤

压缩机

加气机

储气罐组

顺序控制

CNG车辆

·

图2-3 工艺流程图

2.2各方应急力量有关基本情况

2.2.1内部应急力量

南充西山压缩天然气有限责任公司成立安全管理人员冯斌为组长的应急领导小组，副组长由杜毅、陈林担任。成员由杜江、赵光荣、何胜金、袁勇、李桂霖、唐军、曹晓斐、杨林奎、张兵组成。并设安全管理员杜江作为独立的日常安全管理专职人员。如果应急领导组长不在CNG站时，由副组长全权负责，如果副组长也不在CNG站时，则由安全管理员为临时应急领导组长，全权负责应急抢险及救护工作。

2.2.2外部应急力量

CNG站能借用的外部力量包括顺庆区人民政府、顺庆区应急管理局、南充市消防支队、西河派出所派出所、川北医学院附属医院、南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处以及周边企业应急救援物质。

顺庆区人民政府距CNG站行车距离约2.8公里，发生事故时驾车约10分钟内能到达现场进行事故救援。

顺庆区应急管理局距CNG站行车距离约6.5公里左右，发生事故时驾车约16分钟内能到达现场；

南充市消防支队距CNG站行车距离约4.8km，发生事故时驾车约12分钟内能到达现场。

新建派出所派出所距CNG站距离约3km，发生事故时约驾车10分钟内能到达现场。

川北医学院附属医院距CNG站行车距离约3.2km，发生事故时驾车约10分钟内能到达现场。

南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处距CNG站行车距离约2.2km，发生事故时驾车约5分钟内能到达现场。

外部救援工作具体由应急抢险救援领导小组组长冯斌负责，应急抢险救援领导小组组长还负责与外部救援单位及时取得联系。发生事故时将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

表2-3 外部应急支援一览表

| 序号 | 物资和装备名称 | 数量 | 单位 | 单位名称 | 联络人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | 消防车 | 4 | 辆 | 南充市消防支队 | 杜 江 |
| 2） | 消防人员 | 8 | 人 | 南充市消防支队 | 杜 江 |
| 3） | 防护装备 | 8 | 件 | 南充市消防支队 | 杜 江 |
| 4） | 射水器材 | 4 | 件 | 南充市消防支队 | 杜 江 |
| 5） | 输水器材 | 8 | 件 | 南充市消防支队 | 杜 江 |
| 6） | 抢险救援装备 | 8 | 件 | 南充市消防支队 | 杜 江 |
| 7） | 其它器材装备 |  | 件 | 南充市消防支队 | 杜 江 |
| 8） | 急救车 | 2 | 辆 | 川北医学院附属医院 | 杜 江 |
| 9） | 担架 | 5 | 个 | 川北医学院附属医院 | 杜 江 |
| 10） | 应急床位 | 20 | 个 | 川北医学院附属医院 | 杜 江 |
| 11） | 急救医生 | 10 | 人 | 川北医学院附属医院 | 杜 江 |
| 12） | 急救护士 | 20 | 人 | 川北医学院附属医院 | 杜 江 |

2.3 危险源与风险分析

本报告所指的危险、有害因素按照（GB6441-1986）《企业职工伤亡事故分类》的规定进行分类。

2.3.1物料的危险、有害因素辨识

CNG加气站内涉及的主要危险物质是压缩天然气（主要成分为甲烷）。

表2-4天然气物料安全数据表

| 中文名称 |  | 天然气（富含甲烷的） |  |  |  |  |  |  | CAS: |  | 8006-14-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 别名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色无臭气体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 英文名称 |  |  | methane；Marsh gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  | CH4 |  |  |  |  |  |  | 熔点: -182.5 |  |  | ℃ | 蒸汽压: 53.32kPa/-168.8℃ |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点: |  |  | -188 | ℃ | 爆炸极限: / |  | (V%) |  | 沸点: 319 |  |  | ℃ | 相对密度 | 空气: |  | 0.55 |
|  | 自燃点: |  |  | / | ℃ | 火灾危险类别: 甲 |  | 类 |  | 溶解度: 微溶于水 |  |  |  |  | 水: |  | 0.42 |
|  | 危险特性: 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  | 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 职业性接触毒物危害程度分级: |  |  |  |  |  |  | IV级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物: 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性: 稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危害: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物:空气、强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC: |  | / |  |  |  | mg/m3 |  |
|  | 避免接触的条件:热源、明火源 |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA: |  | / |  |  |  | mg/m3 |  |
|  | 灭火剂: 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL: |  | / |  |  |  | mg/m3 |  |
|  | 禁用灭火剂: / |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 救 措 施 | 皮肤接触: 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径: 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼接触: / |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康危害: 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护: 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 |  |  |  |  |  |  |  | 泄漏处理 | 尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护: 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |  | 储存 | 密闭储存。防止接触高温、明火源，避免与空气混合，不能与强氧化剂接触。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运输 | 本项目不涉及，只是管道输送。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.2工艺设施危险、有害因素辨识

2.3.2.1储气罐

储气罐在长时间的使用过程中，可能发生以下事故。

1）泄漏

罐口装置泄漏。罐口装置泄漏发生在封头连结螺纹处和罐外的阀门、管件处，原因是由于连接处不紧密，阀门、管件材质缺陷、损坏等。

2）罐体爆裂

往往会因腐蚀、“氢脆”而发生爆裂。否则将会导致整个储气罐全部拨地腾空，十分危险。

2.3.2.2压缩机

压缩机长期在压力起伏波动作用下，易产生疲劳破坏，容易爆裂，发生爆炸；压缩机由水循环冷却，形成水垢，堵塞管道，造成破裂；压缩机工作时缺水，又突然供水，机壳及缸体容易破裂，形成泄漏；压缩机内部温度过高，容易使机内的天然气发生燃烧爆炸；压缩机振动过大，容易引起建筑损坏，或造成设备损坏和人员伤害；噪音大，容易造成人员伤害；压缩机与电机传动，无保护装置，易于造成人员机械伤害。

压缩机安全联锁装置失效或是不能正常工作时，有可能导致压缩天然气泄漏，或是当压缩机内超压时，将会导致其不能正常停机。

2.3.2.3深度脱水装置

脱水装置是利用吸附物质将气体中的水份除去，从而使气体得到净化。一般采用两个吸附装置，一个利用，一个备用。脱水装置内吸附物质水份饱和，不及时再生，气体得不到净化，对后续工艺造成危害；装置内温度过高，易使天然气燃烧，造成爆炸；脱水装置冷热交替进行，易发生脆性裂变，造成泄漏；脱水装置内气压过高，容易造成爆炸；气体流动会产生静电，静电聚积会导致火花的产生；脱水装置上的仪表装置损坏，容易造成泄漏。

2.3.2.4缓冲过滤器

缓冲过滤器属压力容器，其主要功能是保证气体平稳流动，使压缩机不受气流振波影响而平稳工作，长期使用存在腐蚀；吸附物质被气体中的有害成份污染，失去作用，进而造成吸附物质中毒；缓冲过滤器内的气压过高，容易造成容器爆裂；罐上元件损坏，容易导致气体泄漏，造成人员中毒。

过滤器其原理是利用过滤网将气体中的杂质泥沙除去，达到净化目的。其存在的有害因素是：由于长期使用，过滤器元件损坏，容易造成气体泄漏。

2.3.2.5输气管道

CNG加气站的输气管道，其使用功能决定了气体在管道中流动会产生静电，静电聚积会形成静电火花，从而引发火灾爆炸事故。管道中物质的有害成份会对管道造成化学腐蚀，同时管道露于地表，受空气中水份及有害气体的影响也会产生化学腐蚀和电化学腐蚀，形成泄漏，造成人员中毒。管道上安装的附件如闸阀、仪表等，多为易损件，容易造成气体泄漏，导致人员中毒。管道上压力过高，会引起管道爆裂，造成火灾爆炸事故。

2.3.2.6加气机

加气机内气体流动会产生静电，易形成静电火花，引起火灾爆炸；加气机元件受损，会引起天然气泄漏，引发火灾爆炸事故；加气机内是承受的高压气体，受猛烈撞击会发生燃烧爆炸；加气机存在疲劳破坏，会形成破裂，造成物质泄漏，诱发火灾；加气机由电带动，易发生人员触电事故。

2.3.2.7安全阀

安全阀是一种能使设备或管道自动泄压而防止超压发生爆炸的自动阀门。即当压力超过指定的值时，阀门自动开启，使流体外泄，而当压力回复到指定的压力后，阀门自动关闭，以保护设备或管道。其安全阀主要存在以下几种危险、有害因素：

泄漏：在设备正常工作压力下，阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有：阀瓣与阀座密封面之间有脏物；阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜，使阀芯与阀瓣错位；弹簧弹性降低或失去弹性。

到规定压力时不开启：造成这种情况的原因是定压不准；阀瓣与阀座粘住；杠杆式安全阀的杠杆被卡住或重锤被移动。

不到规定压力开启：主要是定压不准；弹簧老化弹力下降。

排气后压力继续上升：这主要是因为选用的安全阀排量小于设备的安全泄放量；阀杆中线不正或弹簧生锈，使阀瓣不能开到应有的高度。

阀瓣频跳或振动：主要是由于弹簧刚度太大；调节圈调整不当，使回座压力过高；排放管道阻力过大，造成过大的排放背压。

排放后阀瓣不回座：这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。

2.3.3作业过程中的危险、有害因素辨识

1）火灾

天然气压缩过程中，由于压缩机或输送管道破裂，垫片破损，接头螺栓松动等原因，发生天然气泄漏，遇点火源也会发生火灾事故。设备、管道长期使用，因腐蚀出现穿孔而发生泄漏，遇点火源而发生火灾事故。天然气压缩机轴封密闭性不好，发生天然气泄漏，遇点火源引发火灾爆炸事故。爆炸危险区域内电气设备选型不当，因电气火花可能引起火灾爆炸事故。同时，生产现场管理不当，意外引入火花或电线老化引发火花，也可能引起火灾事故。

2）爆炸

①化学爆炸

天然气属于甲类易燃易爆气体，一旦发生泄漏，与空气混合形成爆炸性气体，并遇点火源，则极易发生化学爆炸事故。

②容器爆炸

选用的压力容器设计、选材、安装施工有缺陷；由于压力容器或压力管道腐蚀（内外壁腐蚀），使器壁磨损变薄，强度不足，继续运行时在器壁产生的压力达到材料强度极限而使容器破裂；压缩机连锁系统失灵或安全附件不全，使系统压力异常增高，而发生压力容器爆炸事故。

若天然气中的CO2、H2O的含量超标，由于天然气压缩后的高压，低温或腐蚀造成水和烃类凝结聚集，使材料失效或管道堵塞，而发生泄漏、爆炸事故。

天然气压缩过程中，压缩机润滑油混入天然气中，若脱油装置出现故障，润滑油随天然气的压力升高和在冷却器中降温而发生凝结，造成管道堵塞而发生爆炸事故。

外来加气的车载集束气瓶属于高压容器，车辆管理不到位，发生剧烈碰撞，可能发生气瓶爆炸事故。

3）窒息

由于天然气的主要成份主要为甲烷，甲烷为一种无色无臭的可溶性气体，大量的天然气泄漏聚集在加气站内，可能发生人窒息事故。

4）触电

在加气站内，可能引发触电伤害的原因有如下几方面：

①各种电气、线路外露的金属带电表面被人接触，会造成人体触电伤害。

②设备漏电。

③设备未作零电位保护。

④电气设备绝缘不合格。

⑤违章进行带电作业。

⑥电气设备着火时误用水或泡沫灭火器进行灭火。

⑦临时用电的设备或照明拆除后未按规定进行线路的妥善处理。

⑧进行电气作业时所使用的器具（如绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、绝缘服等）不合格。

5）机械伤害

作业人员在检查、维修、使用压缩机的过程中，违章操作、拆除防护罩等，接触压缩机的机械转动部位，可能导致机械伤害事故的发生。

6）高处坠落

加气站在正常经营过程中，在进行日常的罩棚、站房等高处维修作业时，如搭建的扶梯、脚手架不牢固，作业人员违章操作等，都可能发生人员高处坠落事故。

7）物体打击

加气站内作业人员在进行高处作业时，携带的工器具在使用过程中不小心坠落，下方缺少防护，下方人员有遭受物体打击伤害的可能。

8）车辆伤害

加气站在经营过程中，外来加气的车辆较多，特别是有大量的公交车辆进出加气。如站内限速、转弯等交通安全标志不全、现场管理人员指挥不当、进出加气车辆高速行驶、车辆失控，可能造成作业人员或外来加气人员车辆伤害事故。

9）其他伤害

①噪声危害

加气站内压缩机工作时产生的噪声为加气站内主要的噪声源，而且压缩机的噪声一般都高于90分贝，高出工业企业85分贝的要求。人体生活环境的理想声压是15～35分贝之间，令人烦恼单独声压界线是60分贝，越过这个界线的声间，就会敲击人脑，破坏听觉神经细胞，使人疲劳、烦恼和精神紧张，损害健康并影响工作效率。长时间在高噪声的环境中工作，不仅对听觉器官损伤，而且对神经系统、心血管系统、消化系统都能产生不良影响，甚至导致生理性疾病。如设备缺陷、安装不稳固、无降噪减振措施、作业人员无劳动防护用品等，均可导致人员噪声危害。

②自然灾害

加气站在日常运行过程中，特别是雨季暴雨天气时，如边排水设施失效，可能引发站内积水，从而影响加气站内设施及人员的安全。

2.3.4其他设备危险、有害因素辨识

1）防雷装置

站内建筑物及设施、设备未采取防雷的防护措施，遇雷击易使建筑物垮塌，造成站内财产损失及人员伤亡。防雷装置承受雷击时，其接闪器、引下线和接地装置呈现很高的冲击电压，可击穿与邻近的导体之间的绝缘，造成二次放电，二次放电可引起火灾和爆炸，也可造成电击。雷击低压线路时，雷电侵入波将沿低压线传入户内，特别是采用木杆或木横担的低压线路，由于其对地冲击绝缘水平很高，会使很高的电压进入户内酿成大面积雷害事故，对于建筑物，雷电波侵入可引起火灾或爆炸，也可能伤及人身。

2）电气设备

设备老化或线路裸露，易引起漏电、短路，产生火花；电源开关闭合瞬间接触易引起强烈电弧产生火花；为泄漏的可燃气体燃烧提供条件。电源线路凌乱或破裂，容易使人遭电击。防雷装置缺少，遇雷击站内会产生强烈火花；平时操作产生的静电不能及时导走，易形成火花，引发火灾爆炸事故。

电气设备不应在国家颁布的淘汰产品行列内，应具有国家指定机构的认证标志。如在爆炸、火灾危险环境，属于粉尘、潮湿或腐蚀环境中工作，防爆电器应达到相应的防爆等级。电气设备应设置触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护、屏护装置。线路应有良好的绝缘效果。根据作业环境和条件选择安全电压，安全电压值和电气设备。防静电、防雷击等电气联结措施必须可靠。应保证在事故状态下有可靠的照明、消防、疏散用电及应急措施用电。

电气设备及线路发生火灾，如不及时扑灭，有可能导致其他设备火灾。燃烧时会产生大量的毒烟，在扑救时未戴防护面具容易造成人员中毒、窒息事故。

站内电缆埋地敷设，有可能遭受腐蚀或是被小动物如老鼠等咬断，不能正常供电。

加气站内使用手机、无线通信设备、电动玩具和其他电子产品等，在使用过程中会产生电火花，若遇集聚的天然气，可能导致火灾、爆炸等事故。

3）防静电装置

生产设备和管道如未采用静电接地装置，气体在管道中高速流动会产生静电，静电积聚易形成火花，引发火灾爆炸事故。生产现场使用的静电导体制作的操作工具未接地,会因静电积聚产生火花引发火灾爆炸事故。工作人员作业时穿戴化纤、丝绸衣物，因摩擦产生静电火花，从而引发火灾爆炸事故。

对因经常发生接触、摩擦、分离而起电的物料和生产设备，生产设备宜采用合理的物质组合，使产生的正、负电荷相互抵消，最终达到起电最小的目的。选用导电性能较好的材料，限制静电的产生和积累。生产设备和管道内外表面应光滑平整、无棱角，容器内避免有静电放电条件的细长导电性突出物，同时应设置静电接地线，保证产生的静电能得到有效的传导。在易发生静电聚集和静电火花的场合，尽量避免爆炸性混和物的形成。

4）消防设施

消防设施对消除火灾危害起着重大作用，站内消防设施布局不合理，在事故发生时，不能及时将消防设施应用到救援中；站内缺少自备的消防设施，甚至没有，一旦发生火灾爆炸，无法进行自控，不能及时消除危害，将会造成人员伤亡和巨额财产损失。

①消防灭火器

发生局部或小型火灾，采用灭火器灭火是很有效的。若失火现场或就近没有配置有效的灭火器，火灾的范围和损失就有可能扩大。灭火器长期不进行检验，会因失效而失去作用。

②消防通道

加气站内一旦发生事故，其事故危害和等级都是相当高的，事故扑救需借助消防车辆进行。消防通道缺少或堵塞，给消防抢险带来很大困难，危害必将扩大。

2.3.5人的行为及环境影响的危险、有害因素辨识

在人、物和环境产生的不安全因素中,人的因素是最重要的。行为性危险因素主要是分析人在生产中由于操作原因而产生的事故。大量的统计数字表明90％的事故中,人为过失占主要原因。

人的不安全因素主要表现在思想意识方面，技术方面和心理或生理方面。缺乏牢固的“安全第一”的意识,或因长期在简单重复的劳动中产生的麻痹思想,而导致违反操作规程和安全管理制度；知识不够,技术不熟练，缺乏处理异常现象的经验；过度疲劳或带病上岗；情绪波动和逆反心理违反劳动纪律等。

同时,管理方面的技术培训不够、违章指挥、监管不严或失误、职业禁忌往往也是造成事故的原因。较常见的现象是抢任务、赶时间,有章不守,忽略不安全因素而违章指挥作业,导致事故发生。

2.4重大危险源辨识

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

2.4.1重大危险源辨识依据

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2018）。同时，参照《危险货物品名表》（GB12268-2012）中对危险化学品危险性类别及包装类别的划分，以及《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》（GB20592-2006）中对危险化学品急性毒性类别的划分。

2.4.2重大危险源辨识指标

单元内危险化学品的数量等于或超过GB 18218—2018中规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1）单元内存在危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源；

…………………………

（1）式中： q1,q2...qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1,Q2...Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

### 2.4.3重大危险源辨识结果

主要危险物质的临界量表

表3-2

| 序号 | 物质名称 | 危险类别 | 辨识依据 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 易燃气体 | GB18218-2009 | 50 |

压缩天然气质量：

CNG加气站内高压储气罐1个（23.9MPa）、中压储气罐1个（20MPa）、低压储气罐2个（18MPa），总容积为12m3（水容积）。

依据理想气体状态方程：PV=nRT

m1=PVM/RT=23.9×106×4m3×（16×10-3）/（8.314×298.15）=0.618t

m2=PVM/RT=20×106×6m3×（16×10-3）/（8.314×298.15）=0.774t

m3=PVM/RT=18×106×8m3×（16×10-3）×2/（8.314×298.15）=1.86t

m=0.618t+0.774t+1.86t=3.252t

即：3.252t/50t=0.065＜1

因此，CNG加气站天然气储量未构成危险化学品重大危险源。

3 应急组织机构及职责

3.1 应急组织体系

南充西山压缩天然气有限责任公司成立应急领导小组兼做公司应急救援指挥部。应急救援指挥部设总指挥、副总指挥；指挥部常设机构为应急救援指挥部办公室（以下简称应急办）；应急救援指挥部下设应急办以及抢险救援组、疏散警戒组、后勤保障组、医疗救护组、通讯联络组、事故调查善后组。如有特殊情况，各专业组由总指挥临时任命。

图3-1 南充西山压缩天然气有限责任公司应急组织机构图

抢险救援组

疏散警戒组

医疗救护组

通讯联络组

后勤保障组

事故调查善后组

生产安全事故应急指挥部

应急救援指挥部（办公室）

3.2应急救援指挥部

3.2.1应急救援指挥部成员

总 指 挥：姬 麟

副总指挥：杜毅、陈林

成  员：杜江、何胜金、赵光荣、蔡燕、袁勇、李桂霖、唐军、曹晓斐、杨林奎 、张兵

公司抢险值班电话24小时应急值守（电话：0817-2792931 ）

3.2.2应急救援指挥部职责

（1）贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度，执行政府关于事故应急处理的重大部署。

（2）危急事件发生后，应立即组织各应急处置工作组按职责分工，赶赴现场组织事故处理。按照“以人为本，安全第一”的原则，进行应急处理。

（3）指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作。

（4）负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况。

（5）做好事故（发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况）调查工作。

（6）发布、启动和解除生产安全事故应急预案的命令。

（7）审查批准现场救援方案。

（8）按照预案程序和现场救援方案，组织、协调、指挥生产安全事故应急救援工作的有效实施。

（9）根据事故发展状态和现场救援过程中出现的新问题，随时变更、修改救援方案，及时采取相应的应急处理措施。

（10）紧急调用各类救援物资、设备、人员和占用场地，并负责督促归还或给予适当补偿。

（11）总结应急预案工作经验教训。

（12）办理政府主管部门交办的其他事项。

3.3总指挥及职责

总指挥：姬麟             联系电话：13795877166

职责：负责公司突发事故应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事故应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大，具体如下：

（1）分析紧急状态和确定相应报警级别；

（2）指挥、协调应急反应行动；

（3）与外部应急反应机构的联络；

（4）直接监察应急人员的行动；

（5）保护现场和人员的安全；

（6）向上级汇报事故情况，必要时向上一级政府机构发出支援请求；组织事故调查，总结事故经验教训。

3.4 副总指挥及职责

副总指挥：杜毅              联系电话：13281907555

陈林              联系电话：13350273830

职责：协助总指挥处理生产安全事故应急救援工作，随时向总指挥汇报事态进展情况；在总指挥授权的情况下，执行总指挥的责任与职能。

3.5应急办

3.5.1应急办成员

应急办设在CNG站办公室，应急办主任由杜毅、陈林担任，成员有应急救援指挥部杜 江、何胜金、赵光荣、蔡 燕、袁 勇、李桂霖、唐 军、曹晓斐、杨林奎 、张兵组成。值班电话：0817-2792931 。

3.5.2应急办职责

（1）应急办应与部门、政府有关部门及周边蚕种场保持畅通联系。

（2）负责接、发险情警报，及时准确向指挥部汇报险情、抢险、疏散、救援等有关情况，及时准确将指挥部的指令向相关人员和相关部门传达。

（3）负责动态收集汇总各项应急救援信息，并按总指挥授权，对外发布险情及救援工作信息。

（4）保证现场指挥与上级的通信联络畅通，保持指挥部与外界的联系，请求应急升级。

（5）针对公司的各种危险因素，制定相应的现场处置方案。

（6）组织开展专门的培训和演练。并根据演练中暴露出来的问题，对应急预案进行定期或不定期的修订、完善。

（7）负责平时的应急准备，事故发生时接受事故报、信息报送，组织联络应急状态下的各职能部门的沟通协调，立即向应急救援指挥部总指挥报告。

（8）组织召开事故现场会议，传达指挥部命令并监督落实。

（9）通知应急救援有关成员，做好应急准备、立即投入救援。

（10）检查现场救援工作，联络气象部门、获取准确的气象预报，收集险情和救援状况并向指挥部报告，提出救援建议，协调指挥部开展工作。

（11）配合相关部门进行事故调查处理工作。

（12）负责建立生产安全专家组，并组织专家开展应急救援现场咨询服务工作。

3.6抢险救援组

3.6.1抢险救援组成员

一班：组 长：唐  军       联系电话：18227306937

班 员：李桂霖             联系电话：19982825132

二班：组 长：曹晓斐       联系电话：15298205366

班 员：袁  勇             联系电话：18990713183

三班：组 长：杨林奎       联系电话：15882615926

班 员：蔡  燕             联系电话：15881738782

四班：组 长：张  兵       联系电话：13699689036

班 员：赵光荣             联系电话：15328896619

3.6.2抢险救援组职责

（1）根据预案规定的应急处理程序，协调各专业技术人员按专业范围具体实施应急处理，负责事故现场的救生、控险、排险等工作。

（2）负责抢救伤员，确保伤员能得到及时、有效的救治。

（3）利用各种设备负责现场的抢险施救工作；

（4）负责抢险救灾中物资和设备的及时供应；

（5）合理组织和调动战斗力量，保证救护任务的完成；

（6）负责将受伤人员从事故地运送到公路，送上120救护车。

3.7疏散警戒组

3.7.1疏散警戒组成员

一班：组长：权双英          联系电话：18181122595

班员：李  佳（17746716302）邹会（15881702693）

二班：组长：陈世芳          联系电话：15082472186

班员：蒲  超（18989188435） 徐伟（13890766380）

三班：组长：邓春燕          联系电话：15528601093

班员：蒲迎春（13517556516）张锐 （15528600770）

四班：组长：李  凤          联系电话：18086909859

班员：周桂英（13890738961） 刘惠（18008179828）

3.7.2 疏散警戒组职责

保证现场秩序，安全快速地疏散现场无关人员至安全区域。

专用仪器动态检测事故现场燃气浓度，确定警戒范围，标明警戒区域,保证救援通道顺畅、抢险物资和伤员的顺利进出，禁止无关人员通行或靠近。

3.8报警联络组

3.8.1报警联络组成员

一  班：组长：李佳           联系电话：15202878896

班员; 邹会           联系电话：15881702693

二  班：组长：徐伟           联系电话：13890766380

班员：蒲超           联系电话：18989188435

三  班：组长：张锐           联系电话：15528600770

班员：蒲迎春         联系电话：13517556516

四  班：组长：刘惠           联系电话：18008179828

班员：周桂英         联系电话：13890738961

3.8.2 报警联络组职责

负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，详细告知公司的详细地址，灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。

如遇火灾事故，自身救援人员无法扑灭时，应立即拨打119，联系最近的消防中心；当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。

在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。

3.9后勤保障组

3.9.1后勤保障组成员

组长：杜江                 联系电话：15082797809

组员：孟静                 联系电话：18989196795

3.9.2 后勤保障组职责

（1）负责应急救援器材和物资的供应，并组织车辆运输。

（2）负责应急救援的通信、交通、食宿等后勤保障工作。接待、安抚伤亡人员家属，进行有关善后处置。

（3）办理人身伤害和财产损失索赔。

（4）确保事故救援保持有效通讯联系，负责到场新闻媒体的接待工作。

3.10医疗救护组

3.10.1医疗救护组

一  班：组长：邹会             联系电话：15881702693

班员：李佳             联系电话：15202878896

二  班：组长：蒲超             联系电话：18989188435

班员：徐伟             联系电话：13890766380

三  班：组长：蒲迎春           联系电话：13547556516

班员：张锐             联系电话：15528600770

四  班：组长：周桂英           联系电话：13890738961

班员：刘惠             联系电话：18008179828

3.10.2 医疗救护组职责

（1）负责伤员施救、中转、登记，安排护送人员和救护车辆。

（2）确保医疗物资的储备与安全有效的使用。

（3）负责事故发生地及周边区域的卫生防疫以及事故发生后疾病的控制与预防工作。

（4）服从指挥部关于救援工作的安排，积极配合抢险救灾相关工作。

3.11事故调查善后组

3.11.1事故调查善后组

组  长：姬麟                  联系电话：13795877166

成  员：杜毅、陈林、杜江、赵光荣、何胜金、袁勇、李桂霖、唐军、曹晓斐、杨林奎 、张兵

3.11.2事故调查善后组职责

负责保护事故现场并取证，配合相关职能部门，对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

负责做好伤员住院期间临时护理工作；受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；公司内部人员的思想稳定工作；积极做好接待及事后处理的准备工作。

以上组织机构所有成员手机（电话）必须24小时开通，确保联络畅通。

| 序号 | 姓名 | 作业种类 | 电话号码 | 座机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姬 麟 | 安全管理 | 13990799903 | 0817-2792138 |
| 2 | 杜 毅 | 安全管理 | 13281907555 | 0817-2792059 |
| 3 | 陈 林 | 安全管理 | 13350273830 | 0817-2792351 |
| 4 | 何 倩 | 会计 | 18048822068 | 0817-2792153 |
| 5 | 罗宏彦 | 出纳 | 13990778261 | 0817-2792153 |
| 6 | 杜 江 | 安全管理 | 15082797809 | 0817-2792931 |
| 7 | 明 姣 | 统计员 | 18008177700 |  |
| 8 | 何 丽 | 收银员 | 13890773915 |  |
| 9 | 任 鸿 | 收银员 | 18080309905 |  |
| 10 | 孟 静 | 资料员 | 18989196795 |  |
| 11 | 唐 军 | CNG充装 | 18227306937 | 一班（班长） |
| 12 | 徐 伟 | CNG充装 | 13890766380 |  |
| 13 | 蒲迎春 | CNG充装 | 13547556516 |  |
| 14 | 权双英 | CNG充装 | 18181122595 |  |
| 15 | 蒲建华 | CNG充装 | 15181776636 |  |
| 16 | 邹 会 | CNG充装 | 15881702693 |  |
| 17 | 蔡 燕 | CNG充装 | 15881738782 |  |
| 18 | 袁 勇 | CNG充装 | 18990713183 |  |
| 19 | 蒲 超 | CNG充装 | 18989188435 |  |
| 20 | 陈世芳 | CNG充装 | 15082472186 |  |
| 21 | 曹晓婓 | CNG充装 | 15298205366 | 二班（班长） |
| 22 | 李 佳 | CNG充装 | 17746716302 |  |
| 23 | 杨林奎 | CNG充装 | 15882615926 | 三班（班长） |
| 24 | 赵光荣 | CNG充装 | 15328896619 |  |
| 25 | 李桂霖 | CNG充装 | 19982825132 |  |
| 26 | 张 锐 | CNG充装 | 15528600770 |  |
| 27 | 邓春燕 | CNG充装 | 15528601093 |  |
| 28 | 王小莉 | CNG充装 | 18111593716 |  |
| 29 | 周桂英 | CNG充装 | 13890738961 |  |
| 30 | 何胜金 | CNG充装 | 15390288806 |  |
| 31 | 张 兵 | CNG充装 | 13699689036 | 四班（班长） |
| 32 | 李 凤 | CNG充装 | 18086909859 |  |
| 33 | 刘 惠 | CNG充装 | 18008179828 |  |

4 预警及信息报告

4.1 预警

应急指挥负责人根据预测和预警信息，针对紧急事件开展风险评估，做到早发现、早报告、早处置。

4.1.1 预警条件

（1）外部获取信息

（1）南充市或顺庆区政府通过新闻媒体公开发布的暴雨、雷电等预警信息；

（2）政府监督部门的监测结论；

（3）周边企业发布的预警信息或其他外部投诉、报警信息；

（2）内部获取信息

静电接地报警；

气品异常损耗且随时间和加气量规律性变化；

设备设施达到或超过使用期限；

检查储气罐区、加气机附近、管道附近天然气味重；

设备配件（阀门、垫圈等）、电气装置出现老化现象；

设备、管道外观生锈腐蚀，有可能发生泄漏现象；

设备、配件、开关灯防爆器件的防爆性能减弱或完全失效；

安全检查发现的其他可导致泄漏、火灾的安全隐患；

风险评价发现新的风险；

4.1.2 预警级别和信息发布方式、方法、程序

（1）预警分级：本站预警分为二级，由低到高依次为二级、一级预警，分别与Ⅱ级、Ⅰ级两个级别响应相对应。

（2）应急指挥负责人根据预警条件信息的可能危害程度、紧急程度和发展势态，做出预警决定，发布预警信息，通知相关部门进入预警状态。

（3）预警信息的内容包括：预警信息的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。

（4）发布方式：可通过喊话喇叭、内部安全联络电话等形式。（根据实际情况确定信息发布方式）。

（5）预警范围

应急指挥负责人根据预警条件信息的可能危害程度、紧急程度和发展势态，做出预警决定，发布预警信息，通知相关部门和相邻单位进入预警状态。

二级预警范围为本站范围内所有员工及其他人员。

一级预警范围包括相邻单位、居民、行业主管理部门、应急管理局。

（6）应急指挥负责人接到可能事故信息后，应按照分级响应的原则，及时采取行动；当发生的事故可能需启动Ⅰ级响应，超出本CNG站的应急处置能力时，要立刻向119/110申请增援，并及时采取行动。

4.1.3 预警解除

预警启动条件消失，应急指挥负责人宣布解除预警。

4.2 信息报告与处置

4.2.1 信息报告与通知

采用现场报警或就近利用电话报告给相关人员并拉响事故警报铃，接警人员接到报警后，需认真记录，并按事故性质和发展趋势及时向相关部门和人员发出事故报警通知，应急人员就位，做好应急工作，减少事故损失。

（1）24小时应急值守电话：0817-2792931。

（2）申请支援电话：119/110/120。

（3）相关政府部门和周边相邻单位联络方式见附件。

4.2.2 信息上报

（1）安全事故发生后，在场人员应当用最快捷的方式报告事故发生情况，拨打119、120等急救电话，同时报告现场处置负责人。

（2）指挥负责人接到安全事故报告后，按事故严重等级，将信息上报方式分类，及时报告当地行业主管部门及应急管理局。

信息上报方式分类表（根据本CNG站事故等级分类上报）

| 信息上报分类 | 发生的事故等级 | 上报方式 |
| --- | --- | --- |
| 安全事故 | 重大事故（即严重事故） | 现场以最快方式（事故发生后1小时内）报告应急指挥负责人、顺庆区消防局、顺庆区应急管理局。 |
|  | 较大事故（Ⅰ级） | 现场以最快方式（事故发生后1小时内）报告应急指挥负责人、顺庆区消防局、顺庆区应急管理局。 |
|  | 一般事故（Ⅱ级） | 当发生事故较轻微如人员触电但未造成伤害时可以不向上级部门报告，可仅将事故发生情况及调查结果上报应急指挥负责人。 |
| 自然灾害事故 | 二级及以上 | 现场人员应尽可能快速报告本站指挥负责人。 |

4.2.3 信息传递

（1）任何人一旦发现本站发生火灾、爆炸、泄漏、人员伤亡等事故以及站外发生可能威胁到本站的事故；

（2）作业人员发现设备设施比较严重且自身无法处置的安全事故时；

（3）当监视系统发现火灾、爆炸、泄漏事故，本站应急指挥负责人值班人员应立即要求相关单位查清情况，并做好启动本站应急救援的准备工作。

（4）CNG站内部报告：CNG站作为发生生产安全事件的责任单位，一旦发生生产安全事故，第一发现人应立即向组长报警，由组长了解情况后向应急指挥负责人或安全管理人员报告，当发生Ⅰ级及以上的生产安全事故时，在1小时内由应急指挥负责人通过手机、座机等联络方式向顺庆区应急管理局以及周边单位发送警报消息，并组织人员撤离或疏散，随时保持电话联系。

事故发生后，现场人员通过内部电话、固定电话、手机（防爆区域内不得使用手机）、防爆对讲机等通讯手段，迅速报告CNG站应急指挥负责人。当发生的事故可能波及周边的社会时，由应急指挥负责人和上级应急管理局进行沟通，根据事实情况确定发布的事故简况。

（5）应急报告程序

Ⅰ级生产安全事故，应向顺庆区应急管理局报警；

其报告程序为：第一发现人→本站负责人→顺庆区消防局、顺庆区应急管理局

周边企业、辖区政府

Ⅱ级生产安全事故，应向本站应急指挥负责人报告；

其报告程序为：第一发现人→本站当班负责人→应急指挥负责人

110、120、119、122

应急指挥负责人

(法人)

应急事件现场第一人

顺庆区消防局、应急管理局

当班负责人

现场处置负责人

近邻单位

辖区政府

图4-1 应急报告程序框架

4.3 信息报告内容要点

(1)事件类别；

(2)事件发生的时间、地点、初步原因；

(3)事件概况和已经采取的处理措施（社会安全事件涉及人员情况）；

(4)人员伤亡及疏散撤离情况（人数、伤亡程度、所属单位）；

(5)事件过程描述；

(6)对现场周边人员造成的影响初步情况（社会安全事件造成社会影响初步情况）；

(7)造成的环境污染情况；

(8)现场自然气象；

(9)事态恢复的初步判断；

(10)请求上级部门协调、支持的事项；

(11)报告人单位、姓名、职务和联系电话；

(12)针对不同类型的事件，报告时应附加相关信息，如发生燃气管道爆管、影响生产运行的恶劣自然灾害等，应根据具体事件类型确定报告信息的细节。

4.4 信息报告的基本要求

(1)真实、简洁、快速；

(2)及时补报事件动态；

(3)报告以文字为准；

(4)上报的文字材料应得到授权和审核；

(5)保留所有报告的文稿。

4.5 应急记录及归档

(1)应急值班室建立应急电话记录和应急工作记录，对应急行动全过程进行记录；

(2)应急处置结束后，应急值班室应将全部应急活动记录及资料归档；

(3)应急救援领导小组有关会议应保留记录。

4.6 内部员工信息告知

(1)应对内部员工告知生产安全事故的情况，及时进行正面宣传引导，齐心协力，共同应对突发事件；

(2)主要采取传真、文件、内部电视台、内部网站、内部宣传材料等告知方式；

(3)公司各基层单位应配合做好内部员工的宣传引导工作，注意收集员工对事件的反应、意见及建议；

(4)任何员工不得对外披露或内部传播与事件实情不相符的内容。

5 应急响应

5.1 响应分级

加气站应急响应分为俩级：二级响应和一级响应，其响应对象分为一般事故和重大事故。

二级响应：主要针对发生少量天然气泄漏，但没有造成大面积蔓延，没有引起火灾，或是由其它原因引起的非可燃气体等物质的初期火灾，由本站员工及时采取措施而得到控制的一般事故的响应。

一级响应：当加气站由于一般事故没有得到有效控制而引起更加严重的火灾爆炸事故或发生大的火灾爆炸事故等重大事故时，加气站启动一级事故响应。

重大事故在进行一级响应后，在进行自救的同时，及时向当地政府和社会救援力量求助，在政府启动相应事故应急救援预案后，积极配合政府和社会救援力量做好应急救援工作。

5.2 响应程序

5.2.1救援过程

由压力容器事故引起火灾/爆炸事件时现场人员应立即报告，接警人员或值班守卫人员听到或接到报警后，立即向公司总经理和消防队报告。

（1）火警电话：119；

（2）讲清单位、着火的部位；

（3）讲清什么物品着火、火势大小；

（4）讲清报警用的电话号码和报警人姓名；

（5）报警后要留人，并到路口迎接消防车。

（6）突发压力容器事件应急领导小组立即安排行动计划，并立即赶到现场指挥救灾工作。

（7）现场应立即停止作业，关闭设备、电源，选用一切有效措施进行降温和阻隔火路，尽量避免火势蔓延。

（8）火势较大，控制困难，所有人员应立即撤离，如有影响邻近单位时，应由安全小组立即通知邻近企业和社区、行人。

（9）各班长立即根据疏散指示将所有无关人员和车辆撤离至安全区域，各部门主管负责清点本部门员工人数，如人数不符，则应立即查明原因或安排进行搜救工作。所有救灾工作必须考虑到人员的安全。

（10）安全小组应安排设置隔离区，将无关人员隔离至安全地带

（11）安排专人在救护车到达之前的急救工作，引导救护车的到达，为增援救援的外来机构到达，指引安排必要的通道，协助救护人员的工作，随时报告伤者情况。

（12）可能的情况下，迅速将把火场周围的可燃物品、贵重物品和重要资料转移到安全地方，初期火灾时，把燃烧物移到空旷的地方。

（13）对消防处理产生的废弃物及时进行清理，按照环保要求进行处理，防止造成污染。

（14）若邻近单位发生火灾/爆炸事件时，在判断清楚具体情况后，公司突发环境事件应急领导小组启动预案，避免其影响扩大到本公司。

5.2.2救火时应特别注意以下事项：

（1）电线起火时，应以砂物扑灭，不可用水灌救。

（2）衣服着火时，应立即在地上打滚。

（3）必须将人员安全作为第一保护要则，先救人、后救物。抢救物品时，应先救帐册、凭证、重要文件或贵重物品。

（4）在救火时，应用湿毛巾、湿布掩住口鼻。

（5）处于烟火包围中时，应俯身行走、贴地面匍匐前进。

（6）对于在火灾中受伤的人员，须及时联系和救治。

5.2.3应急指挥

加气站事故应急救援主要由应急指挥部指挥，相关应急工作成员要积极参加抢险救援行动及配合支援工作。

5.2.4应急行动

事故发生、采取应急行动的主要原则：救人为本,尽量将事故的危害程度降到最低，保证现场工作人员与抢险人员的安全。

经过指挥部对事故的分析，制定有效的抢救方案，由应急救援队伍按照各自职责实施应急救援行动。

5.2.5资源调配

在应急指挥和应急行动过程中，要充分利用和合理调配各种通信与信息工具：应急队伍资源、应急物资装备资源、交通运输，医疗等保障措施。

5.2.6应急避险

事故发生后，现场的所有人员必须冷静思考并落实应急响应时自身和他人的安全避险措施，防止再次生事故或其他人身伤害事故的发生。

5.2.7扩大应急

现场应急指挥部根据安全生产事故现场的具体情况，或根据各自应急救援队伍、应急物资装备等是否满足应急行动的需要，及时向县应急办请示扩大应急，发出请求支援的信息，并负责协助县政府或企业以外的专业应急救援机构实施应急行动。

应急资源到位

指挥人员到位

报警

信息反馈

信息收集，联络，上报

扩大应急

信息传递

有关人员赶赴现场

现场抢险

人员撤离，疏散

医疗救护

应急避险

事态控制

应急增援

应急恢复

应急结束

现场清理

接触警戒

善后处理

事故调查

总结评审

接警

警情判断

应急响应

启动预警

应急救援

事故发生

图5-1 一级应急响应程序图

上报、应急扩大到一级

应急救援

二级响应启动

信息上报

应急救援结束

后期处理

恢复生产

图5-2 二级响应程序图

5.3 处置措施

通过对CNG站可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围分析，其可能存在事故的处置原则和具体要求按现场处置方案执行。

5.3.1高压管道发生的泄漏处置措施

（1）当发生高压气管路泄漏时，立即通知应急救援总指挥。应急救援总指挥宣布启动应急预案。

（2）当班班长停止压缩机，关闭储气罐及管道入口出气阀。

（3）打开各组放空阀。将管内余气排出同时打开排污阀。

（4）停止加气，当班加气人员迅速疏散加气车辆和人员，封闭站区，防止无关人员进入站内。

（5）如发生燃烧，核算员打电话向 “119”救援，同时向公司领导汇报，寻求自救措施，尽职尽责保护员工生命安全和站上财产安全。

（6）当班班长组织人员使用灭火器材，积极扑救初期火险。如火险过大，无法扑救时，当班人员应听从现场救火总指挥命令，执行正确、稳妥、可行的灭火方案。

5.3.2储气罐发生泄漏处置方案

（1）储气罐发生本体泄漏时，发现者马上通知应急救援总指挥。应急救援总指挥宣布启动预案。

（2）当班班长急停压缩机，关闭进站总阀，切断总电源。

（3）当班人员停止加气，迅速疏散加气车辆和人员，封闭站区，防止无关人员进入站内。

（4）如有可能，可用紧急放空装置对储气罐进行对天放空。

（5）通知站区周围100米住房熄灭明火，撤离人员。

（6）核算员拨打 “119”“110”救援。

5.3.3压缩系统泄漏处置方案

（1）当压缩机发生泄漏时，发现者立即报告应急救援总指挥。应急救援总指挥宣布启动应急预案。

（2）由当班班长立即停机关闭天然气进气源，关闭进站进气阀，进行管线放空，检查泄漏点，排查故障。控制局部，防止蔓延。

（3）当压缩机发生爆炸，应立即停机，关闭进站进气阀，进行管线放空，关闭电源，撤离爆炸点。

（4）当压缩机发生燃烧，应立即停机进站进气阀，进行管线放空，进行初期灭火。待抢险组、拨打“119”救援赶到配合灭火。

（5）当班人员停止加气，关闭储气罐进气阀，打开放空阀放空。

（6）组织加气车辆驶离现场，负责设置现场警戒线。

（7）其他值班人员通知或组织周围群众注意危险或撤离。

（8）消防和救援人员到达后，现场负责人应做好重大危险点、源的介绍，引导和配合消防和救援人员开展补救。

5.3.4加气区火灾处置方案

（1）应急救援总指挥得到加气机起火报告后，迅速启动应急预案。

（2）停止对外充装工作。压机工关闭加气机电源，立即停机。

（3）关闭通向加气区的管线阀门，打开放空阀。排出到加气机之间余气。

（4）当班人员迅速疏散加气车辆和非工作人员，撤离现场。

（5）当班班长组织当班人员使用灭火器材，积极扑救初期火灾。

（6）核算员立即拨打“119”报警，保护好现场，划出警戒线，防止无关人员进入事故现场。

（7）核算员迅速向公司领导报告火险，寻求自救措施，尽职尽责保护好员工人身安全和站上财产安全。

5.3.5易燃易爆介质泄漏、火灾、爆炸的应急处理

1、一般处理原则：

（1）迅速切断易燃易爆介质来源，管道发生泄漏时，若时间允许，应在第一时间内杜绝危险区域内的一切火源和电源。

（2）封锁事故现场和危险区域。迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志，同时设法保护相邻装置、设备，应杜绝火源、切断电源、防止静电火花，并尽量将易燃易爆物品搬离危险区域，防止事态扩大和引发次生事故。

（3）迅速组织事故发生地周围的群众撤离危险区域，维护好社会治安，同时做好撤离群众的生活安置工作。

（4）事故现场如有人员出现伤亡，立即调集相关（外伤、烧伤、中毒等方面）的医疗专家、医疗设备进行现场医疗救治，适时进行转移治疗。

（5）设置警戒线和划定安全区域，对事故现场和周边地区进行易燃易爆介质体分析、大气环境监测和气象预报。

（6）及时制定事故的抢修维修方案（灭火、堵漏等），并组织实施。

（7）现场救援人员必须做好人身安全防护，避免烧伤、噪音等人身伤害。

（8）确认发生管道易燃易爆介质大量泄漏事故后，立即通知单位应急领导小组，启动相应事故应急预案。

（9）发生火灾或爆炸应当立即启动消防预案,实施人员抢救。

2、一般抢修技术措施

（1）当发生易燃易爆介质泄漏时，应迅速通知一切可能危及安全区域的动火作业，应注意避免过猛、过急、敲打等动作，防止电器开停可能引发的火种。

（2）视火情严重程度和燃烧物质，以及可利用的灭火器材，采用冷却、隔离、窒息、抑制方法灭火。

5.3.6应急救援的其他工作

（1）严格保护事故现场，采取拍照、摄像、绘图、采样等方法记录事故现场原貌，妥善保护事故现场物证。

（2）抢险现场应根据易燃易爆介质泄漏程度确定警戒区并设立警示标志，并随时监测周围环境的易燃易爆介质浓度，无关人员不应入内。

（3）操作人员进入警戒区前应按规定穿戴防静电服、鞋及防护用具，并严禁在作业区内穿脱和摘戴。作业现场应有专人监护，严禁单独操作。

（4）警戒区内应无烟火；不得使用手机等通信工具及非防爆型的机电设备及仪器、仪表等；夜间抢险现场照明须采用安全照明灯。所有车辆必须佩带防火帽，除抢险车辆外其他车辆一律不许进入现场。

（5）应对作业点进行易燃易爆介质检测。当易燃易爆介质浓度在爆炸极限范围以内时，应强制通风，降低浓度后方可作业。作业现场应保证人员疏散通道及消防通道畅通，灭火器材专人到位。

5.3.7 车辆伤害事故应急处置措施

（1）危险区的隔离

根据现场的实际情况将发生事故后的现场进行隔离，同时进行救援保护；危险区边界警戒线为黄黑带，警戒哨佩戴臂章，救护车鸣灯；事故现场的周边情况的交通疏导，可采用建立安全隔离线进行疏导。

（2）紧急安全疏散

①建立警戒区域

警戒区域的边界设有警示标志并有专人警戒；除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区域。

②非事故现场人员紧急疏散

非事故现场人员快速疏散至远离危险区域的地方，尽量撤离至警戒区外。

（3）异常处理

如果加气机被损坏，应立即关闭电源，关闭通向加气机的管线阀门，并进行放空。

5.3.8 其他处置要求

(1) 现场指挥人员发现危及人身生命安全的紧急情况，应迅速发出紧急撤离信号。

(2) 若因火灾爆炸引发泄漏中毒事故，或因泄漏引发火灾爆炸事故，应统筹考虑，优先采取保障人员生命安全，防止灾害扩大的救援措施。

(3) 维护现场救援秩序，防止救援过程中发生车辆碰撞、车辆伤害、物体打击、高处坠落等事故。

5.4 应急结束

当遇险人员全部得救，事态得以控制，环境符合有关标准，次生、衍生事故隐患消除后，经现场处置负责人现场确认，宣告现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场，由应急指挥负责人发布终止本预案命令，现场应急救援工作结束。

应急结束后，应急指挥负责人应完成如下事项：

(1) 按有关规定向当地地方政府报告事故发生、发展、应急救援等情况，报告的内容应包括

①本站概况；

②事故发生的时间、地点；

③事故的简要经过；

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数；

⑤已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况；

(2) 现场负责人做好事故现场保护和原始资料收集工作，向应急指挥负责人递交相关资料；得到应急指挥负责人同意后，方可开始现场回复重建工作；

(3) 现场负责人组织编写应急救援工作总结报告，上报应急指挥负责人。应急救援工作总结报告作为应急预案评审维护的重要资料，应急救援工作总结主要从以下几个方面进行：

①应急预案的实施情况；

②应急反应的及时性；

③应急组织的协调配合情况；

④应急设备的充分性；

⑤人员的疏散情况；

⑥应急医疗救护情况；

⑦人员伤亡情况。

6 信息公开

按照“早发现、早报告、早控制、早解决”的原则，应急指挥负责人在上级应急部门的指导下向外界通报事故情况。发布过程中，应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。事故信息发布应遵守及时、准确、客观、全面原则。

6.1信息发布部门（或人员）

（1）公司对外事故信息发布部门（或人员）由公司事应急指挥部指定。

（2）事故现场对外事故信息发布部门（或人员）由事故现场应急抢险救援领导小组指定。

6.2信息发布原则

内容详实，客观公正，实事求是，及时准确。

6.3信息发布形式

主要包括接受记者采访和向新闻媒体提供事故信息资料等。

7 后期处置

7.1事故现场保护

除因抢救伤员和控制事态发展外，疏散警戒组负责在事故调查尚未进行之前，任何人不得破坏和改变现场。特种设备事故发生后，事故发生单位及相关单位和人员应当保护好事故现场。确因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做出标志、绘制现场简图并写出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

7.2事故现场清理和善后赔偿

事故应急抢险救援工作完成后，在检测确认安全的情况下，恢复地貌，清理事故现场，逐步撤消警戒区，组织撤离群众返家。协助政府相关部门作好事故损失各项赔偿工作。

7.3经营秩序恢复

实施通气，在一定时间内设专人专岗监护运行，恢复正常经营秩序。

7.4抢险过程和应急抢险救援能力评估

结合实际抢险过程中的组织机构设置、抢险物资种类、通讯信息传递、应急决策和组织等各个方面，对公司事故应急抢险救援能力进行评估。

8 保障措施

8.1 通讯与信息保障

（1）应急指挥部设于南充西山压缩天然气有限责任公司办公室。

（2）公司对外通讯方式，电话、手机、传真。

（3）应急通讯联络表详见附件1。

8.2 应急队伍保障

（1）CNG站根据人员的实际变动情况，每年适时调整应急救援队成员，确保应急救援组织机构的落实，应急救援小组不少于3人。

（2）CNG站安全责任人定期检查消防设备、器材及人员防护设备，及时维护、补给。

（3）请求消防部门协助进行火灾扑救工作等。

（4）请求社会治安部门协助进行事故现场封锁、组织安排周边群众撤离工作等。

（5）请求急救中心进行伤员医救工作。

（6）请求政府协调应急相关救援力量。

（7）周边的居民在有险情和灾害时也可参与救援抢险工作。

8.3 物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全站区应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到站内、外应急物资资源共享的动态管理。在应急状态下，由现场指挥统一调配使用。

所有应急救援设备设施和物资实行专人管理、定点定量存放，消防设施、消防器材由安全管理员专门负责管理，每年制定严格的检查保养计划，按月、季、年不同周期分类对所有应急设施器材进行检查，及时补充和维修维护，确保各处应急器材物资的数量和性能满足随时使用的需要。

应急物资装备参见附件。

8.4 经费保障

（1）应急指挥负责人负责对应急工作的日常费用作出预算，列入年度预算；生产安全事故应急处置结束后，应急指挥负责人对应急处置费用进行如实核销。

（2）根据劳动和社会保障部与本市的相关规定，CNG站应为员工购买工伤保险和基本医疗保险，为突发事故的善后工作提供基本保障。

9应急预案管理

9.1 应急预案培训

（1）CNG站应当把应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并实施本单位的应急预案培训工作。

（2）CNG站应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

（3）应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

（4）为进一步明确各人员应急工作职责，使其获得应急处置知识与技能，本站每年都应举办培训班或派员工参加相关应急培训。培训分为一般培训和专业培训两种。一般培训主要针对一般员工，培训内容主要包括危险识别、报警、逃生、疏散、现场急救、个人防护等内容。特殊培训主要针对应急管理人员，特殊培训内容应根据应急工作职责、应该具备的相关知识和技能具体确定。特殊培训可采取自我培训与社会培训相结合的形式。

（5）培训完成后，组织有关人员对培训效果进行评估，培训效果的评估可以采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录，对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，可对其单独加强培训或调离岗位，以确保在此岗位工作的人员有能力应对突发事故。

应急人员的培训内容一般包括：

如何识别危险；

如何启动紧急警报系统；

初期火灾的处理措施；

易燃品泄漏处理措施；

各种应急设备的使用方法；

防护用品的佩戴；

如何安全疏散人群等基本操作。

管理人员的培训内容一般包括：

潜在的重大危险事故及其后果处理；

报警的基本程序；

灭火器的使用以及灭火步骤的训练；

基本防护知识；

撤离的组织、方法和程序；

在危险区行动时必须遵守的规则；

自救与互救的基本常识等。

（6）培训可采取多种形式，如课堂讲解、应急设备操作训练以及应急知识和技能比赛等。培训应保存相应记录，并作好培训结果的评估和考核记录。

（7）应急培训应具有针对性、周期性、定期性、真实性、全员性。

（8）应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

9.2 应急预案演练

（1）CNG站应当至少每年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。现场处置方案每半年至少各组织一次各类演练，必须全员参与演练。

（2）演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案演练进行评审。

9.3 应急预案修订

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）面临的事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（7） 本CNG站认为应当修订的其他情况。

（8）建立应急预案定期评估制度，每三年进行一次应急预案评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

（9）应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

（10）修改后的预案要及时报属地应急管理局备案，并通报当地应急协作单位。

9.4 应急预案备案

本应急预案经评审后，由本单位主要负责人签署公布之日起20个工作日内报属地应急管理局备案，并通报当地应急协作单位。

9.5 应急预案实施

本应急预案从发布之日实施。

# 专项应急预案

一 火灾爆炸事故专项应急预案

1事故类型和危害程度分析

（1）天然气的充装过程

CNG加气站是为机动车辆充装压缩天然气的专业场所，如果充装过程中因设备泄漏、灌装气体时逸散，遇明火、机械火星、静电火花、雷电、烟囱飞火等点火源，有导致火灾爆炸的危险。尤其是加气站靠近公路一侧，来往车辆频繁，一旦发生事故，将会扩大灾害范围。在或加气的作业中，加气车辆不熄火、连通软管静电传导性能差、雷雨天加气时操作失误、密闭卸气接口处漏气反对明火源管理不严等都会导致火灾爆炸或人员伤亡事故。

（3）加气岛

加气岛是专为各种机动车辆加气的作业区域。由于人员、车辆流动频繁，不安全因素较多，是加气站事故多发、高发的危险场所，未熄火加气、气罐漏气、电器故障等，加气过程中因修车或机械碰撞产生火花、遇烟火、使用手机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、发动机排气管喷火等原因，均容易引发火灾爆炸事故。

违章操作，也会引起火灾事故的发生。

此外，加气场地也可能因外来加气车辆违章驾驶、路面积雪积冰，以及加气岛照明不好等原因造成车辆及人员伤害或燃爆事故等。

（4）站房

站房作为加气站必不可少的重要建筑物，其耐火等级和站内设施之间的防火距离是至关重要的。如天然气扩散至站房，遇到明火，如随意吸烟，电气设备过载、短路、断线、接头．松动、接触不良、绝缘下降等故障会产生电热和电火花，引燃周围可燃物，有可能发生火灾或爆炸事故。

2应急处置基本原则

按照“统一领导、分级管理、职责明确、规范有序、以人为本”的原则，在当地政府及应急管理局的领导下，协调当地有关部门，以火灾安全企业及当地消防部门为主体，最大限度地快速、准确传递信息，整合应急资源，积极准确的进行应急处理。

3组织机构及职责

| 应急分组 | 姓名 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项预案 指挥负责人 | 杜 毅 | 安全管理 | - 迅速隔离事发现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及公众； - 收集现场信息，核实现场情况，根据现场变化制定和调整现场应急处置方案，并组织实施救援； - 调配现场应急资源，指挥抢险工作； - 向当地应急指挥中心汇报、请示并落实指令。 |
| 现场处置 负责人 | 陈 林 | 安全管理 | - 发生突发事件时，按照现场指挥的要求，组织力量执行应急抢险救援、维持秩序等任务 - 切断闸阀、电源、堵截泄漏天然气，控制事故扩大； - 协调地方医疗部门紧急支援，迅速将受伤人员救离现场； - 组织清理事故现场，清点在场人员，统计伤亡情况； |
| 信息后勤 负责人 | 杜 江 | 安全管理 | - 负责组织事故和灾害现场警戒，疏导消防交通，维持秩序，禁止无关人员进入CNG站； - 根据疏散方案，组织实施人员疏散工作。 - 负责对外联络； - 负责抢险救援人员的食品和生活用品供应； - 负责抢险救灾物资的供应和调运，确保抢险救援工作的顺利进行； - 及时组织灾后恢复生产所需物资、备品备件的供应和调运。 |

4应急处置程序

⑴ CNG站应立即启动应急预案，组织成立现场指挥部，制定科学、合理的救援方案，并统一指挥实施。

⑵ CNG站在开展自救的同时，应按照有关规定向当地政府部门报告。

⑶ 政府有关部门在接到事故报告后，应立即启动相关预案，赶赴事故现场（或应急指挥中心），成立应急指挥负责人，明确总指挥、副总指挥及有关成员单位或人员职责分工。

⑷ 专项预案指挥负责人根据情况，划定本单位警戒隔离区域，抢救、撤离遇险人员，制定处置措施（工艺控制、工程抢险、防范次生衍生事故），及时将现场情况及应急救援进展报应急指挥负责人，向应急指挥负责人提出外部救援力量、技术、物资支持、疏散公众等请求和建议。

⑸ 应急指挥负责人根据专项预案指挥负责人提供的情况对应急救援进行指导，划定CNG站周边警戒隔离区域，根据现场指挥部请求调集有关资源、下达应急疏散指令。

⑹ 外部救援力量根据CNG站的需求和应急指挥负责人的协调安排，与CNG站合力开展救援。

⑺ 专项预案指挥负责人和应急指挥负责人应及时了解事故现场情况，主要了解下列内容：

——遇险人员伤亡、失踪、被困情况。

——危险化学品危险特性、数量、应急处置方法等信息。

——周边建筑、居民、地形、电源、火源等情况。

——事故可能导致的后果及对周围区域的可能影响范围和危害程度。

——应急救援设备、物资、器材、队伍等应急力量情况。

——有关装置、设备、设施损毁情况。

⑻ 专项预案指挥负责人和应急指挥负责人根据情况变化，对救援行动及时作出相应调整。

5 预测与预警

5.1危险源监控

a)通过设置红外线报警监控器24小时对加气岛进行在线监控；

b)储气罐设带有报警功能的仪器；

c)加气站制定安全管理制度、安全操作规程、岗位安全职责，明确安全检查要求，并做到专人负责落实各项安全措施。

5.2预警行动

应急办公室接到火灾爆炸预警报告立即进入预警状态，向应急总指挥报告，必要时组织相关人员对发生突发事件的可能性及其可能造成的影响进行评估，并决定采取以下措施：

（1）决定是否启动本项应急预案。

（2）发布预警公告。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对重大事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集应急所需物资和设备，后备队伍确保应急物资充分有效和其他保障工作畅通。

（7）认为可能发生重大或者特别重大突发事件的，应当立即向政府报告。

6 应急处置

a) 一旦发生火灾爆炸事故，应立即报警，并同时展开切断电源，抢救伤员，疏散人员，灭火等措施以将火灾爆炸事故的损失降到最低点。

b)采取先控制后消灭，针对火势发展蔓延情况，积极采取统一指挥，以快制快、堵截火势，防止蔓延，排除险情，分割包围，速战速决的灭火战术。

c)初起少量火源应用干粉灭火器灭火，或用灭火毯等覆盖燃烧区，使其窒息或减少火势．在确保安全的前提下，将起火点附近的可燃物和其他物品搬移至安全地带。

d)要防止火势向周边蔓延，还要防止火星溅向其他易燃物品。

e)扑救人员应占领上风或侧风阵地，进行火情侦察，火灾扑救，火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。

f)应迅速查明燃烧范围，燃烧物品及其周围物品的品名和主要凫险性，火势蔓延的主要途径和燃烧物品是否有毒等情况。

g)正确选择最合适的灭火剂和灭火方法。火势较大时应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

h)现场指挥者要注意火灾现场动态，对有可能发生爆炸等特别危险的情况：需紧急撤退时，应立即停止灭火，疏散灭火人员，按照统一的撤退信号和撤退方法及时全部撤退，以免因爆炸而引发人员和财产损失的扩大。

i）火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火，保护好火灾现场，接受事故调查，协助公安、消防部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任。

7 后期处置

火灾爆炸事故专项应急预案后期处置包括火灾爆炸事故处理、火灾爆炸事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、应急救援能力评估等。

8 保障措施

发生事故后，应充分调集资源积极进行事故抢救。抢险救援组组长负责指挥抢险组成员进行抢救人员和灾情控制工作；后勤保障组组长负责救灾所需的各种物资准备和供给等工作。

如果应急资源不足，或没有必要救护装备时，应立即报告政府应急救援中心派专业救援队伍进行支援。

本单位应急设施设备由专人负责管理，配备以下物资

较完善的通讯设施，如：对讲机、手机、手持扩音器；

应急救援车辆；

灭火器材；

急救设备、包扎用品和急救药品等以及预案实施现场摄像、录相、器材等。.

二 泄漏事故专项应急救援预案

1事故类型和危害程度分析

加气站经营过程使用的危险物料为:压缩天然气。危险物料特性为易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸: 与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

1.1危险程度分析

| 序号 | 危险类别 | 引起原因 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、燦炸 | CNG泄漏，在接触引燃能 源时，发生燃烧，引发火灾，造成爆炸。 | 加气区、储气罐区、 撬装增压装置区 |
| 2 | 窒息及中毒 | 天然气泄漏，作业人员吸入量大而引起室 息和中毒。 | 加气区、储气罐区、 撬装增压装置区 |
| 3 | 触电 | 作业环境的电气设备不符合规范或漏电，与人体接触发生触电事故。另外， 接地装置失效，遇雷击造成伤亡事故。 | 站房、配电室 |
| 4 | 车辆伤害 | 加气站内的车辆不按规定行便， 工作人员在加气站内乱窜。 | 站内行车道路 |

1.2危险目标

根据危险源辨识和风险程度分析，加气站泄漏事故专项应急预案的危险目标确定如下:加气区、储气罐区、低压工艺区。

2应急处置基本原则

按照“统一领导、分级管理、职责明确、规范有序、以人为本”的原则，在当地政府及应急管理局的领导下，协调当地有关部门，以CNG站及当地消防部门为主体，最大限度地快速、准确传递信息，整合应急资源，积极准确的进行应急处理。

3组织机构及职责

| 应急分组 | 姓名 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项预案 指挥负责人 | 杜 毅 | 安全管理 | - 迅速隔离事发现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及公众； - 收集现场信息，核实现场情况，根据现场变化制定和调整现场应急处置方案，并组织实施救援； - 调配现场应急资源，指挥抢险工作； - 向当地应急指挥中心汇报、请示并落实指令。 |
| 现场处置 负责人 | 陈 林 | 安全管理 | - 发生突发事件时，按照现场指挥的要求，组织力量执行应急抢险救援、维持秩序等任务 - 切断闸阀、电源、堵截泄漏天然气，控制事故扩大； - 协调地方医疗部门紧急支援，迅速将受伤人员救离现场； - 组织清理事故现场，清点在场人员，统计伤亡情况； |
| 信息后勤 负责人 | 杜 江 | 安全管理 | - 负责组织事故和灾害现场警戒，疏导消防交通，维持秩序，禁止无关人员进入CNG站； - 根据疏散方案，组织实施人员疏散工作。 - 负责对外联络； - 负责抢险救援人员的食品和生活用品供应； - 负责抢险救灾物资的供应和调运，确保抢险救援工作的顺利进行； - 及时组织灾后恢复生产所需物资、备品备件的供应和调运。 |

4应急处置程序

4.1响应分级

事故响应按照分级负责的原则，根据事故危害、事故后果、影响范围和事态控制能力，本预案应急响应分为:二级预警----事故影响范围控制在加气站范围内，可能造成加气站内建筑设备损毁、人员轻伤的征兆:一级预警---事故影响范围影响于加气站范围以外，可能造成周边建筑设备损毁、内外部人员重伤、死亡的征兆。

4.2响应程序

本专项应急预案的响应程序如下：

应急行动

应急恢复

应急结束

报警

接警

判断事故类别及等级

启动本项应急预案

4.2.1接警、判断事故类别及响应等级

(1)专项预案指挥负责人部接到报警后，应立即派人到赶赴现场，了解情况。

(2)专项预案指挥负责人了解情况后，应立即分析、判断事故的类别和等级。

4.2.2启动本专项应急预案

(1)若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由专项预案指挥负责人启动本专项应急预案。

(2)总指挥应立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

(3)在总指挥未到现场时，应按下列顺序确定现场指挥负责人:专项预案指挥负责人、现场处置负责人。

(4)在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场当班组负责人临时负责。

4.2.3应急行动

(1)副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合:

(2)各组组长负责立即召集各应急教援小组到指定地点集合:

(3)各应急教援小组按相应处置措施进行教援:

(4)各部门听从事故应急救援指挥部的调遣。

4.2.4扩大应急响应

启动加气站应急救援预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到加油、加气站周边社区时，事故应急教援指挥部启动一级响应。按本综合应急预案报告内容，报请当地政府救援。

4.2.5应急恢复和结束

应急指挥中心根据综合应急预案应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

5处置措施

本专项应急预案的处置措施主要包括事故发生后应采取的处理措施，设置警戒区，人员紧急疏散、撒离，检测、抢险、教援及控制措施，受伤人员现场教护、教治与医院教治，现场保护与现场洗消等几方面的措施。

5.1项应急预案在应急处置淮海事故应当遵循如下基本原则:

（1）加强监控与预防工作，消除事故致因。

（2）立足自救，统指挥。

（3）以人为本，减少危害。

（4）阻断泄漏途径，防止事故灾害扩大。

5.2事故发生后应采取的处理措施

事故现场负责人负责实施如下任务:

(1)立即命令现场操作人员紧急停止，设法切断事故源头，控制事故扩大和蔓延。

(2)立即组织现场工作人员撤离危险区。

(3)若有受伤人员，应将受伤人员转移出安全区，并马上进行施救，对于重伤人员应马上拨打120。

(4)清点人数，封闭现场，禁止其他无关人员进入:

(5)立即报告事故应急救援指挥部。

5.3设置警戒区

设置警戒区由疏散警戒组负责实施。

(1)事故现场隔离方法

事故现场隔离区域由疏散警戒組派专人警戒。

事故现场隔离区域设置危险警告标志。例如:采用安全标志或警戒带将事故现场隔离。

疏散警戒組根据事故的势态和指挥部的指令确定警戒区域的范围，设置警戒标志。

（2）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

疏散警戒人员到达现场后，组织纠察，在事故现场周围设岗，疏导各交通要道，阻止无关、闲杂人员进入危险区域，并加强警戒和巡逻检查。当事故应急进入社会响应程序，疏散警戒組派员协助交警部门对道路实行临时交通管制.

5.4人员紧急疏散、撤离

疏散警戒組负责实施人员紧急疏散、撤离:

(1)事故现场人员清点，撤离的方式、方法

预警应急须清点事故发生现场的工作人员并集合，撤离危险区，按照员工名册点名清点现场人员，组织人员从事故现场的安全通道迅速、有秩序地安全撤离，在集合地点招集人员。

(2)非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

站内工作人员(包括外来人员、非工作人员)听到事故警报后应立即集合，集合地点位于站房正门口前，根据事故现场情况，由疏散警戒组组长决定人员是否疏散和撤离。安排外来车辆立即离开站内驶到安全地带，如危及站外时，应迅速组织有关人员协助外单位、过往行人，向安全区地带疏散。

(3)抢救人员在撤离前、撤离后的报告

抢险救援组人员在撒离前，抢险救援组将抢救人员的人数报告疏散警戒组组长。事故扩大时或事故抢教完毕，抢救人员撒离后由现场指挥将抢救人员数量及受伤情况报告疏散警戒組组长。

5.5抢险、救援、检测及控制措施

(1)发生CNG泄漏时，指挥者首先应收集下列信息:

①泄漏源的位置及泄漏点的大小。

②泄漏物质是否有毒、有害，从而开始应急行动。

(2)在安全的情况下堵漏:

①在操作时必须穿戴必要的个人防护品(如防毒面具、胶手套、防化服、空气呼吸器等)。

②少量渗漏，及时通风。

③大量泄漏，由应急救援人员穿戴应急装备关闭阀门，同时疏散组组织人员往上风向疏散。

5.6受伤人员现场救护、救治与医院救治

本措施由医疗救护组负责实施。

一旦发生人员受伤时，医疗救护组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。

医疗救护组现场的救护处理措施、方法:

（1)使受伤者尽快脱离事故现场移至空气新鲜处，按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

（2)对中毒人员救护:应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其他可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时注意中毒者的病情变化。

（3)烧伤:用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却30分钟以上。

（4)创伤人员:对于危重创伤，首要抢救生命:创口出血，用绷带或止血带压迫包扎止血:如果动脉出血，必须把血管压住(压迫比血点，即压住比伤口距离心胜更近部位的动脉(止血点)，并送医院注射破伤风预防针，作进一步医疗处理。如果手指或脚趾全部被切断，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，断离的手指、脚趾也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术。

（5)骨折者首先抢救生命，然后用安善的方法将肢体固定，若备有特制的夹板最为妥善，否则就地取材，如树枝，木棍等作为夹板之用，也可将受伤的上肢绑在胸部，将受伤的下肢连同健肢一并绑起来。 伤者经妥善固定后迅速运往医院。

（6)待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

5.7现场保护与现场洗消

由疏散警戒组负责实施现场保护。疏散警戒组组长应安排人员对事故现场进行保护，在抢救伤员、防止事故扩大以及疏散人员等原因需要移动现场物件时，应做出标示、拍照或绘制事故现场图，并有效保护好现场重要痕迹、物证等。

第三部分 现场处置预案

一 罐区现场处置方案

1 危险性分析

天然气的危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

2 应急组织及职责

(1)现场应急自救小组及人员构成情况

①应急组长：事故发生区域责任管理部门负责人（班长）。

②应急成员：事故发生区域工作人员。

(2)应急组长职责

①在安全管理人员的指导下组织本预案的编制工作，并组织罐区工作人员进行培训；

②发现险情及时进行报警，并向应急办公室报告事故情况；

查清现场人员防止造成人员伤亡，组织各人员按本方案开展自救、互救。

负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点，防止事态扩大；

协助事故调查、总结应急救援经验教训及恢复生产。

(3)现场应急成员职责

①具体实施事故的现场处置方案:

②在应急组长指挥领导下，有针对性地实施现场处置;

③及时向应急组长报告事故现场处置情况:

3 应急处置

3.1现场应急处置程序

a)局部轻微着火，不危及人员安全、可以马上扑灭的，现场人员应立即利用现有的消防设施依据本处置方案立即进行扑灭。

b)局部着火，可以扑灭但有可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，一方面立即通如周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，应迅速报警（火警：119），并立即向总指挥部汇报，请求启动加气站急救援预案。

c)火势蔓延扩大，不可能马上扑灭的，应迅速报警（火警：119），并按照以下情况处理：

①立即进行人员紧急疏散，指定安全疏散地点，并清点疏散人数，发现有缺少人员的情况时，立即通知总指挥部或消防队员。

②立即向总指挥部汇报现场火情情况，请求启动加气站急救援预案，由总指挥部决定是否启动加气站应急救援预案。

③总指挥部接到预警后，应迅速判断火情危害，依据应急响应级别，启动加气站应急预案，并立即向达拉特旗监局及上级主管部门汇报。

④若有人员受伤，立即送往医院并拨打120急救电话与医院联系请求救护。

3.2现场应急处置措施

3.2.1火灾爆炸事故应急处置措施

a)一旦发生火灾爆炸事故，应立即报警，并同时展开切断电源，

b)使用灭火毯堵住罐口，隔绝空气灭火，火势较猛时，先用灭火器对准罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖罐口。

c)关闭进气口和排气口阀门。

d)严禁使用水直接扑救。

e)立即停止加气，在进口处设立警戒标志，疏散现场加气车辆及闲散人员，引导司机将车辆开往与着火点上风口的方向，并要求远离100米以外。

f)立即疏散周边群众，对附近居民或人群进行口头通告，井要求远离100米以外。

g)现场指挥者要注意火灾现场动态，对有可能发生火灾爆炸等特别危险的情况，需紧急撤退时，应立即停止灭火，疏散灭火人员，按照统一的撤退信号和撤退方法及时全部撤退，以免因爆炸而引发人员和财产损失的扩大。

h)火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火，保护好火灾现场，接受事故调查，协助公安、消防部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任。

3.2.2泄露应急处置措施

a)事故发现第一人发现发生泄漏事故后立即报告应急组长，详细说明事故发生的地点，事故原因，泄漏危倍波及范围和程度、对抢险的要求。

b)应急组长根据接报时了解的泄漏事故的规模，危害和发生的地点，迅速指派救援人员进行泄漏事故救援。注意考虑同时调集公司抢险救援力量，带足有关的抢险救援器材，如堵漏器材、洗消器材、照明器材等。

应急指挥部进入现场后详细了解泄漏情况，泄漏位置（储罐、管线、阀门、法兰）、泄漏原因、泄漏程度。详细制定救援计划。

c)事故发生后，加气机及压缩机停止一切加气打压作业，关闭有关阀门。

d）建立警戒区域，事故发生后，应根据气体泄漏扩散的情况所涉及的范围建立警戒区，事故中心区严禁火种，切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

e)迅速将警戒区内及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

f)虚急人员迅速查找泄漏原因，根据泄漏原因采取措施修补和堵塞裂口，制止气体的进一步泄漏。

g)事故现场泄漏气体要及时进行处理，使泄漏气体得到安全可靠的处理，防止二次事故的发生。

h)气体在泄漏过程中，容易产生静电。为防止静电的产生，可采用堵洞、塞缝和减少内部压力的方法，通过减缓流速或止住泄漏来达到防静电的目的。

i)如果是气体超高造成跑、冒，应急人员要按照规定穿防静电的防护服，佩戴自给式呼吸器立即关闭进料阀门。

j)对输送管道应设法找到开关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是储罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料。

3.3事件报告流程

事故发现人员或责任人应当在事故发生1 0分钟内报告总指挥部进行初报，紧急情况下，可以越级上报。初报可用电话直接报告和报警(火警：119)，主要内容包括：生产安全事故的类型、发生时间、地点、危险源、主要危害物质、人员受害情况、加气站受害面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

根据事故进展的情况，在初报的基础上报告就有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况可进行续报。续报可用电话直接报告。

4 注意事项

4.1佩戴个人防护器具注意事项

救援人员需穿防火服，戴一般作业防护手套。并尽可能地采取自我保护措施。

4.2使用灭火器注意事项

a)提起喷枪，展开软管，拔出保险销提起手把；

b)握紧喷枪，对准火焰根部扫射，由远至近将火扑灭；

c)灭火器放置处应干燥、通风，压力表指针低于绿线区或一经开启必须送给合法的专业持证维修单位，按有关标准进行维修和再充装，再充装前简体必须经水压试验。

4.3建立警戒区域时注意事项

a)警戒区域的边界应设有专人警戒；

b)除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区。

4.4紧急疏散时注意事项

a)疏散时应设法将所有通道和照明设施打开，通道少时，可人员利用窗口、打洞等方法，开辟新的疏散通道；

b)要有专人指明疏散通道，设法引导，防止发生推挤混乱现象。同时要以镇定的语气不断呼喊，使人员有条不紊地安全疏散；

c)应在第一时间将事故周围人群疏散到安全地带；

d)应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全地带。

4.5现场急救注意事项

a)进行急救时，不论是患者还是求救援人员都需要进行适当的防护。

b)应将受伤人员小心地从危险的环境转移到安全的地点。

c)应歪少2-3人为一组集体行动，以便互相监护照应，所用的救援器材必须是防爆的。

d)急救处理程序化，可采取如下步骤：先除去伤病污染衣物、冲洗、共性处理、个性处理、转送医院。

e)处理污染物。要注意对伤员污染物的处理，防止发生继发性损害。

4.6自救方法

a)卧倒自救。看到较大的闪光，就应该立即卧倒，卧倒时尽量选择桌、凳架下，一只手在额前，另一只手盖住后脑，以防砖块，杂物落下时击伤大脑。离开自救，迅速镇定，赶快离开现场，不论伤势轻重，应该挣扎出去，身姿低矮、沿墙行走，以减少事故扩大。

b)滚地自救。当衣服燃烧后，应立即脱掉或撕掉燃烧的衣服或用湿衣服、湿麻袋披盖，千万不要怆惶乱跑，以免借风之助使火烧得更旺。当在没有以上这些条件的时候，应迅速就地打滚，利用滚地熄灭身上的火焰，以达到自救的目的。

c)止血自救。爆炸事故中出现破伤流血，特别是动脉出血，必须尽快进行自救止血，千万不能坐等来人抢救，一般迅速有效的方法是：指压止血法，，其要领是在出血部位的上方一处，用拇指或其余四指把动脉管压在骨面上，以止血后，需立即换用其他目止血法，再送医院治疗。

4.7罐区日常管理注意事项

a)必须配置接静电装置。

b)储罐区严禁烟火。

c)配置消防沙、手提式灭火器及手推式灭火器。

d)罐区必须上锁，并由专人保管钥匙。

e)罐区内不得堆放杂物。

f)如在储罐区及附近用电、用火或机械作业时，必须向有关部门报告，在得到批准，办理动火证后指派专人进行安全监督，并在现场配置足够数量的灭火器、灭火车、灭火毯等消防器材。

二 加气岛现场处置方案

1 危险性分析

1.1火灾爆炸事故

加气岛是专为各种机动车辆加气的作业区域。由于人员、车辆流动频繁，不安全因素较多，是加气站事故多发、高发的危险场所，未熄火加气、电器故障等，加气过程中因修车或机械碰撞产生火花、遇烟火、使用手机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、发动机排气管喷火等原因，均容易引发火灾爆炸事故。

违章操作，也会引起火灾事故的发生。

1.2车辆伤害事故

加气场地也可能因外来加气车辆违章驾驶以及加气岛照明不好等原因造成车辆及人员伤害事故等。

2 应急组织及职责

(1)现场应急自救小组及人员构成情况

①应急组长：事故发生区域责任管理部门负责人（班长）。

②应急成员：事故发生区域工作人员。

(2)应急组长职责

①在安全管理人员的指导下组织本预案的编制工作，并组织罐区工作人员进行培训；

②发现险情及时进行报警，并向应急办公室报告事故情况；

③查清现场人员防止造成人员伤亡，组织各人员按本方案开展自救、互救。

负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点，防止事态扩大；

协助事故调查、总结应急救援经验教训及恢复生产。

(3)现场应急成员职责

①具体实施事故的现场处置方案:

②在应急组长指挥领导下，有针对性地实施现场处置;

③及时向应急组长报告事故现场处置情况:

3 应急处置

3.1现场应急处置程序

3.1.1报警

如发生火灾爆炸事故立即拨打火警电话(119)；并向应急指挥部报告事故发生的地点及事故详细情况。

3.1.2现场应急处置

a)建立警戒区域：

事故发生后，应根据涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

b)紧急疏散：

迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

c)现场急救：

在事故现场，对人体可能造成的伤害为：窒息、灼伤、烧伤及一般性伤害等。进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。

d)火灾控制：

①扑救初期火灾。在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用干粉灭火器来控制火灾。

②火灾扑救。决不可盲目行动，应选择正确的灭火方法。预防次生灾害扩大。当火势被控制以后，仍然要派人监护。

③现场受伤人员及时送医院救治。

3.2现场应急处置措施

3.2.1火灾爆炸事故应急处置措施

a)一旦发生火灾爆炸事故，应立即报警，并同时展开切断电源。

b)立即停止加气作业，在进口处设立警戒标志，疏散现场加气车辆及闲散人员，引导司机将车辆开往与着火点上风口的方向，并要求远离100米以外。

c)立即疏散周边群众，对附近居民或人群进行口头通告，并要求远离100米以外。

d)扑救人员应占领上风或侧风阵地，进行火情侦察，火灾爆炸扑救，火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。

e)采取先控制后消灭，针对火势发展蔓延情况，积极采取统一指挥，以快制快、堵截火势，防止蔓延，排除险情，分割包围，速战速决的灭火战术。

f)严禁使用水直接扑救。

g)在火灾爆炸事故发生中，应迅速开展自救、互救和抢救。以减少伤亡和损失，自救方法如下：

①卧倒自救。看到较大的闪光，就应该立即卧倒，卧倒时尽量选择桌、凳架下，一只手在颧前，另一只手盖住后脑，以防砖块，杂物落下时击伤大脑。

②离开自救，迅速镇定，赶快离开现场，不论伤势轻重，应该挣扎出去，身姿低矮、沿墙行走，以减少事故扩大。

③滚地自救。当衣服燃烧后，应立即脱掉或撕掉燃烧的衣服或用湿衣服、湿麻袋披盖，千万不要怆惶乱跑，以免借风之助使火烧得更旺。当在没有以上这些条件的时候，应迅速就地打滚，利用滚地熄灭身上的火焰，以达到自救的目的。

④止血自救。爆炸事故中出现破伤流血，特别是动脉出血，必须尽快进行自救止血，千万不能坐等来人抢救，一般迅速有效的方法是：指压止血法，其要领是在出血部位的上方一处，用拇指或其余四指把动脉管压在骨面上，以止血后，需立即换用其他目止血法，再送医院治疗。

h)现场指挥者要注意火灾现场动态，对有可能发生火灾爆炸等特别危险的情况，需紧急撤退时，应立即停止灭火，疏散灭火人员，按照统一的撤退信号和撤退方法及时全部撤退，以免因爆炸而引发人员和财产损失的扩大。

i)火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火，保护好火灾现场，接受事故调查，协助公安、消防部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任。

3.2.2泄露应急处置措施

a)事故发现第一人发现发生泄漏事故后立即报告应急救援总指挥，详细说明事故发生的地点，事故原因，泄漏危害波及范围和程度、对抢险的要求。

b)应急救援总指挥根据接报时了解的泄漏事故的规模，危害和发生的地点，迅速指派救援人员进行泄漏事故救援。注意考虑同时调集其他社会抢险救援力量，带足有关的抢险救援器材，如堵漏器材、洗消器材、照明器材等。

c)应急指挥部进入现场后详细了解泄漏情况，泄漏位置（储罐、管线、阀门、法兰）、泄漏原因、泄漏程度。详细制定救援计划。

d)事故发生后，加气岛及罐车停止一切加气作业，关闭有关阀门。

e)建立警戒区域，事故发生后，应根据气体泄漏扩散的情况所涉及的范围建立警戒区，事故中心区严禁火种，切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

f)迅速将警戒区内及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

g)应急人员迅速查找泄漏原因，根据泄漏原因采取措施修补和堵塞裂口，制止气体的进一步泄漏。

h)事故现场泄漏气体要及时进行处理，使泄漏气体得到安全可靠的处理，防止二次事故的发生。

i)气体在泄漏过程中，容易产生静电。为防止静电的产生，可采用堵洞、塞缝和减少内部压力的方法，通过减缓流速或止住泄漏来达到防静电的目的。

j)对输送管道应设法找到开关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是储罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料。

3.3事件报告流程

事故发现人员或责任人应当在事故发生10分钟内报告总指挥部进行初报，紧急情况下，可以越级上报。初报可用电话直接报告和报警(火警：119)，主要内容包括：生产安全事故的类型、发生时间、地点、危险源、主要危害物质、人员受害情况、加气站受害面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

根据事故进展的情况，在初报的基础上报告就有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况可进行续报。续报可用电话直接报告。

4 注意事项

4.1佩戴个人防护器具注意事项

救援人员需穿防火服，戴一般作业防护手套。并尽可能地采取自我保护措施。

4.2使用灭火器注意事项

a)提起喷枪，展开软管，拔出保险销提起手把。

b)握紧喷枪，对准火焰根部扫射，由远至近将火扑灭。

c)灭火器放置处应干燥、通风，压力表指针低于绿线区或一经开启必须送给合法的专业持证维修单位，按有关标准进行维修和再充装，再充装前简体必须经水压试验。

4.3建立警戒区域时注意事项

a)警戒区域的边界应设有专人警戒；

b)除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区；

4.4紧急疏散时注意事项

a)疏散时应设法将所有通道和照明设施打开，通道少时，可人员利用窗口、打洞等方法，开辟新的疏散通道。

b)要有专人指明疏散通道，设法引导，防止发生推挤混乱现象。同时要以镇定的语气不断呼喊，使人员有条不紊地安全疏散。

c)应在第一时间将事故周围人群疏散到安全地带。

d)应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全地带。

4.5现场急救注意事项

a)进行急救时，不论是患者还是求救援人员都需要进行适当的防护。

b)应将受伤人员小心地从危险的坏境转移到安全的地点。

c)应至少2-3人为一组集体行动，以便互相监护照应，所用的救援器材必须是防爆的。

d)急救处理程序化，可采取如下步骤：先除去伤病污染衣物、冲洗、共性处理、个性处理、转送医院。

e)处理污染物。要注意对伤员污染物的处理，防止发生继发性损害。

4.6加气岛日常管理注意事项

a)加气站内严禁烟火，严禁打手机，加气时机动车应熄火。

b)上岗人员不准随身携带火柴、打火机、香烟等物品。

c)合理配置和正确使用灭火器具，每月检查保养，做到压力合格，外壳整洁，钢瓶字迹清晰，油漆无脱落，无锈蚀，无损伤，附件完整无损，铅封无破坏，在压力表显示接近红色区域时，必须立即更换药剂（如为泡沫灭火器，需每年更换）。灭火器具应当设置在明显和便于取用的地方，室外存放避免日晒雨淋，其配置场所、数量、规格应当符合规定要求。

d)站内人员必须穿防静电工作服、防静电鞋，严禁穿带钉子鞋和易产生静电的服装上岗。

e)从严格控制危险区域内使用明火、电加温器、电钻、砂轮、风镐、钢锯等非防爆电器，以及进行其他可能产生火花的用火作业。

f)加气站根据用火场所、部位的危险程度，分为一级用火、二级用火、三级用火。在罐体、加气机、油（气）管道等储输气设备上的直接用火，为一级用火。在装卸气作业区、加气区，阀组井、管沟等危险场所实施用火作业，为二级用火。在储罐区、作业区和加气站站区内除一级、二级用火范围以外的用火，为三级用火；未经批准，不得自行变更用火位置和扩大用火范围。

g)加气站用火作业前，应当根据作业内容确定用火级别，向有关部门提出用火申请，说明用火理由、种类、地点、时间、项目、工作量、施工人员以及防火防护安全措施，填写《加气站用火作业审批表》。

h)收发、测量和加注油料期间，禁止用火；在输气管道、储罐等设备上用火时，必须预先切断油源，并采取腾空、清洗和通风等安全措施，待达到用火条件后方可用火；爆炸危险场所可燃气体浓度高于爆炸下限4 0%时，不得用火；施工结束，检查余火，清理用火现场，确认无隐患后方可撤离。

i)加气站发生火灾，应当根据消防预案，结合火灾发生的位置、周边环境、交通道路、消防力量等情况，按照先控制、后灭火，先救人，后救物的要求，统一组织实施灭火工作。

j)设置安全警示标志及进出口、道路限速、限高标志等。

k)加气站内一律不准拉临时线，安装照明线应按照电器安装有关规定进行，不得违章安装。

1)加强对安全工作的领导，每班作业要指定安全防火负责人和兼职现场安全检查员，负责监督本站现场的安全。

m)站内各种设施应按规定加装地线和防静电装置。

n)全员要每日对站内进行安全检查，发现问题及时解决，发生事故应迅速汇报。

o)站内及周围100米内应无易燃、易爆物品。

三 其他事故现场处置方案

1 危险性分析

经前面章节危险、有害因素的辨识，南充西山压缩天然气有限责任公司在经营过程中存在的主要危险除了火灾、爆炸（化学爆炸、容器爆炸）还有中毒和窒息、电气伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、噪声等。

2 应急组织及职责

(1)现场应急自救小组及人员构成情况

①应急组长：事故发生区域责任管理部门负责人（班长）。

②应急成员：事故发生区域工作人员。

(2)应急组长职责

①在安全管理人员的指导下组织本预案的编制工作，并组织罐区工作人员进行培训；

②发现险情及时进行报警，并向应急办公室报告事故情况；

③查清现场人员防止造成人员伤亡，组织各人员按本方案开展自救、互救。

④负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点，防止事态扩大；

⑤协助事故调查、总结应急救援经验教训及恢复生产。

(3)现场应急成员职责

①具体实施事故的现场处置方案:

②在应急组长指挥领导下，有针对性地实施现场处置;

③及时向应急组长报告事故现场处置情况:

人员受伤

现场简单医疗处置

是

拨打120

采取必要救护措施后送医院

排险、控险

措施

现场处置事故发生

3 应急处置程序

是否严重

否

3.1应急响应

⑴ CNG站应立即启动应急预案，组织成立现场指挥部，制定科学、合理的救援方案，并统一指挥实施。

⑵ CNG站在开展自救的同时，应按照有关规定向当地政府部门报告。

⑶ 政府有关部门在接到事故报告后，应立即启动相关预案，赶赴事故现场（或应急指挥中心），成立总指挥部，明确总指挥、副总指挥及有关成员单位或人员职责分工。

⑷ 现场应急自救小组根据情况，划定警戒隔离区域，抢救、撤离遇险人员，制定现场处置措施（工程抢险、防范次生衍生事故），及时将现场情况及应急救援进展报总指挥，向总指挥提出外部救援力量、技术、物资支持、疏散公众等请求和建议。

⑸ 总指挥根据现场指挥部提供的情况对应急救援进行指导，划定CNG站周边警戒隔离区域，根据现场指挥请求调集有关资源、下达应急疏散指令。

⑹ 外部救援力量根据CNG站的需求和总指挥部的协调安排，与CNG站合力开展救援。

⑺ 现场指挥和总指挥应及时了解事故现场情况，主要了解下列内容：

——遇险人员伤亡、失踪、被困情况。

——危险化学品危险特性、数量、应急处置方法等信息。

——周边建筑、居民、地形、电源、火源等情况。

——事故可能导致的后果及对周围区域的可能影响范围和危害程度。

——应急救援设备、物资、器材、队伍等应急力量情况。

——有关装置、设备、设施损毁情况。

⑻ 现场指挥和总指挥根据情况变化，对救援行动及时作出相应调整。

3.2警戒隔离

⑴ 根据现场物品自身及燃烧产物的毒害性、扩散趋势、火焰辐射热和爆炸、泄漏所涉及到的范围等相关内容对危险区域进行评估，确定警戒隔离区。

⑵ 在警戒隔离区边界设警示标志，并设专人负责警戒。

⑶ 对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入。清理主要交通干道，保证道路畅通。

⑷ 合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

⑸ 根据事故发展、应急处置和动态监测情况，适当调整警戒隔离区。

3.3人员防护与救护

⑴ 应急救援人员防护

① 调集所需安全防护装备。现场应急救援人员应针对不同的危险特性，采取相应安全防护措施后，方可进入现场救援。

② 控制、记录进入现场救援人员的数量。

③ 现场安全监测人员若遇直接危及应急人员生命安全的紧急情况，应立即报告现场应急自救小组，现场应急自救小组应当迅速作出撤离决定。

⑵ 遇险人员救护

① 救援人员应携带救生器材迅速进入现场，将遇险受困人员转移到安全区。

② 将警戒隔离区内与事故应急处理无关人员撤离至安全区，撤离要选择正确方向和路线。

③ 对救出人员进行现场急救和登记后，交专业医疗卫生机构处置。

⑶ 公众安全防护

① 总指挥部根据现场应急自救小组疏散人员的请求，决定并发布疏散指令。

② 应选择安全的疏散路线，避免横穿危险区。

③ 根据物品的危害特性，指导疏散人员就地取材（如毛巾、湿布、口罩），采取简易有效的措施保护自己。

3.4现场处置

参见本部分第4节现场应急处置方案。

3.5现场监测

⑴ 对可燃、有毒有害危险化学品的浓度、扩散等情况进行动态监测。

⑵ 测定风向、风力、气温等气象数据。

⑶ 确认装置、设施、建(构)筑物已经受到的破坏或潜在的威胁。

⑷ 监测现场及周边污染情况。

⑸ 现场应急自救小组和总指挥部根据现场动态监测信息，适时调整救援行动方案。

3.6洗消

⑴ 在危险区与安全区交界处设立洗消站。

⑵ 使用相应的洗消药剂，对所有染毒人员及工具、装备进行洗消。

3.7 现场清理

⑴ 彻底清除事故现场各处残留的有毒有害气体。

⑵ 对泄漏液体、固体应统一收集处理。

⑶ 对污染地面进行彻底清洗，确保不留残液。

⑷ 对事故现场空气、水源、土壤污染情况进行动态监测，并将监测信息及时报告现场指挥部和总指挥部。

⑸ 洗消污水应集中净化处理，严禁直接外排。

⑹ 若空气、水源、土壤出现污染，应及时采取相应处置措施。

3.8信息发布

⑴ 事故信息由总指挥部统一对外发布。

⑵ 信息发布应及时、准确、客观、全面。

3.9救援结束

⑴ 事故现场处置完毕，遇险人员全部救出，可能导致次生、衍生灾害的隐患得到彻底消除或控制，由总指挥部发布救援行动结束指令。

⑵ 清点救援人员、车辆及器材。

⑶ 解除警戒，指挥部解散，救援人员返回驻地。

⑷ CNG站对应急救援资料进行收集、整理、归档，对救援行动进行总结评估，并报上级有关部门。

4 现场应急处置方案

4.1 加气机内部管线泄漏应急处置预案

4.1.1 加气机泄漏原因

(1)加气机内部管线接头密封不严泄漏。

4.1.2 应急救援措施

(1)压机工立即切断加气机电源，关闭通向加气区管线阀门，进行放空；

(2)将加气站内已熄火的车辆推离现场，严禁重新启动车辆。未熄火的车辆尽快驶离现场。

(3)负责警戒的人员应立即封锁现场。

4.2 压缩机压缩过程或法兰漏气应急处置预案

（1）当向压缩机发生泄漏事故时，压机工立即停机，关闭进站进气阀，进行放空，关闭储气罐进气阀，进行放空，班长向或值班领导汇报；

（2）必要时，报告公安、交通、消防等相关部门，请他们协助临时封堵附近的交通道路和维护现场秩序；

（3班长及时组织人员进行现场警戒，疏散人员和站内车辆，已熄火的车辆严禁重新启动，尽快推离现场；未熄火的车辆尽快驶离现场；

（4）检查并消除附近的一切火源；在漏气处的上风向，布置消防器材；

（5）通知毗邻单位或居民，注意安全，防止造成（或扩大）危害；

如果跑冒气数量较大，后勤保障组人员应请当地的公安、消防等相关部门人员协助，立即封锁加气站现场，疏散站内及附近人员和车辆，维持秩序，加强现场警戒；

（6）计量确定泄漏气的损失，填写好记录和台帐；

（7）检查确认无其它危险隐患后继续营业；

4.3 加气机乱码应急处置预案

（1）加气过程中，若加气机出现乱码，加气员应立即停止使用该加气机，向顾客表示歉意并说明原因后，立即向站经理汇报。与顾客协商确定已加气品数量，并根据双方一致意见进行处理。

（2）通知维修部门修理加气机。

4.4 走单应急处置预案

顾客加气没付钱逃跑称为走单。

（1）如遇夜间顾客来加气时，站内须有两人以上在岗。外出加气时应两人一块外出，并将营业室门随手关好。其中一人去为车辆加气，另一人要在附近观察加气站车辆的牌号、车型、颜色、人员数量、长相特征及说话口音等，迅速判断安全状况，随时保持警惕和报警状态。

（2）充装工应冷静对待，立即记住走单车辆的车牌号码、颜色、车型、人员特征及歹徒像貌、口音等特征，查明逃跑方向立即拨打“110”电话报警，请求帮助。千万不要单独追赶，更不能单独随车索取气款，避免发生意外伤害。

（3）核实损失金额，由责任人负责赔偿。

（4）若经常发生走单，可与当地警方联系，请求帮助。

4.5 加气站电器火灾应急处置预案

4.5.1 电器火灾产生原因及后果

加气站电气线路由于超负荷或电气导线断股、松脱、碰线而引起配电盘（箱或柜）、带电线路着火。电器火灾传播速度快，如果扑救不及时，极易引起周围的可燃、易燃物品着火；在氧气充足的大气环境下，还易引起更大的火灾；在加气站，不仅能烧毁物品和房屋，爆炸，直接危及到站内人员及周边居民的人身、财产安全。

4.5.2 应急灭火处理措施

（1）发生电器火灾时，通知值班班长。并用手提式干粉灭火器对准火焰根部进行灭火，切不可用水或泡沫灭火器灭电器火。

（2）值班班长迅速跑至配电室，切断电源总开关，如果总开关发生火灾，应迅速用干粉或二氧化碳灭火器灭火，并拨打电话，通知供电局停止供电，防止火势蔓延。

（3）值班班长和收银人员，应尽快将重要物品及可能引发更大火灾的可燃、助燃物移至安全地带。加气站站长指挥其他当班人员进行有效扑救，若火情不易或无法控制时。应尽快拨打电话119，通知消防队前来救援。

（5）火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门，立即组织事故调查、原因分析、责任认定和责任者的处理。

（6）安全主管部门速派专业维修人员到站对电气线路进行维修，恢复其正常的生产、生活。

4.6 加气站汽车加气或压缩机起火应急处置预案

4.6.1起火原因及后果

加气车辆进站自然着火，气瓶破裂气体外溢或者车辆内电源线路接触不良，引起火花使气瓶或气管着火，司机并不知道车辆自身着火开入加气站起火。若火势得不到有效控制，在站内若气瓶发生爆炸，将给加气站造成设备、设施的严重毁坏以及人员的伤亡事故。火势一旦蔓延，将引起储气罐或加气机内气着火，引发更为严重的着火、爆炸，造成巨大的财产损失，危及到站内人员及周围居民的人身财产安全。

4.6.2 应急处理措施

(1) 值班班长启动加气站汽车加气起火灭火程序，立即停止一切作业，切断总电源，现场加气员大声呼救。

(2)抢险救援组人员直接用灭火器对着火点进行喷射灭火，同时对其它未着火部位用灭火毯，防止火势扩大，抢险人员要互相配合。

(3)报警联系组成员分别拨打“119”报警电话并用电话逐级向上级领导报告请求灭火支援；如有人员伤亡，应立即拨打“120”急救电话。

(4) 后勤保障组成员在作好物资设施供应的同时，负责对火灾现场进行警戒，同时疏散站内车辆及加气站周围居民。

(5) 在可能的情况下，将着火车辆驶离或推出站区，再做处理。

(6) 如抢险人员在急救过程中发生事故时，由后面的人员自动补前一位人员的职责。

(7) 如火灾较大或发生爆炸，加气站自身无力处理时，现场人员应迅速撤离现场，确保自身安全。

4.7加气站车辆事故（非火灾）应急处置预案

4.7.1 事故原因及后果

加气车辆进站发生碰撞、气体泄露以及撞伤人员、撞坏设备设施，可造成罩棚坍塌、人员伤亡、加气站停业等事故。严重时可引起火灾和爆炸，造成巨大的财产损失，危及到站内人员及周围居民的人身安全。

4.7.2  应急处置措施

（1）进站加气车辆在行驶过程中，发生撞伤人员情况后应立即抢救伤员，并启动《加气站人员伤亡应急预案》。

（2）发生撞坏设备、设施，应首先留住车辆，记住车号。

（3）事故发生后，立即汇报公司主管领导及122交通事故处理部门，做好现场保护等待调查处理。

（4）若破坏设备发生气体泄漏，按照相关设备气体泄漏事故处理。

4.8 加气站计量纠纷应急处置预案

安全管理员全面负责协调、处理加气站加气机计量纠纷。

安全管理员不在时，值班班长负责协调、处理加气站加气机计量纠纷，配合站经理做好数量核查工作。

4.8.1 引起纠纷的原因

(1) 操作人员责任心不强，违反操作规程，操作错误；

(2) 计量器具不符合完好标准，影响计量数据的准确性；

(3) 加气机精度出现偏差，达不到要求。

4.8.2 应急处理措施

(1) 顾客对气量提出异议时，现场充装工应礼貌接待并向加气站值班领导报告。

(2) 加气站值班领导立即核实数量，如确实缺少应立即补给，并向顾客道歉，作好记录；处理问题要做到实事求事、合情合法、有礼有节；如数量不缺，应对顾客给予耐心解释，不能补气，并作好记录；

(3) 如超出站值班领导职权范围，不得擅自代表公司做出承诺，应立即向公司经理或者董事长汇报。应注意在任何情况下都不得与顾客发生争执，不得扩大事态。

(4) 如数量确实缺少，管线是否漏气进行检查。同时申请计量检测部门对加气机进行检定、校准。

(5) 及时向公司安全部门书面报告有关情况，并做好相关记录，力争将事情处理在萌芽状态。

4.9 燃气中毒应急救援预案

4.9.1 燃气中毒原因

(1) 现场人员位于下风处吸入燃气中毒，尽快把中毒人员移动到空旷且远离燃气漏气地方空旷地带。

4.9.2 应急处理措施

(1)抢险人员准备施救，但施救人员不要急于进入漏气地点救人，要戴好防护面具，腰上要系好安全绳，另一头拴在罐外固定物体上，在有他人现场监护的情况下，快速进入漏气地点将中毒人员抱或拖至远离燃气漏气地方空旷地带，用绳索先将中毒者拉出（注意不要擦伤被救人员的皮肤）；

(2)将中毒者置于阴凉通风处平躺身体，进行人工呼吸待其慢慢清醒并忙送医院抢救；

(3)如在设备区现场发生中毒现场，应迅速将中毒者移送到上风处，让其呼吸清新空气慢慢清醒后送医院医治调理。

4.10加气站自然灾害应急处置预案

4.10.1抗震应急处置预案

接到上级指令后，及时启动抗震应急预案，加气站进入戒备状态，各岗位人员应立即主动到达预案分工的岗位，实施应急预案救灾工作。

(1) 发生地震时首先停止使用电器设备，后将配电柜的总电源断开。

(2) 组织人员迅速撤离屋内或建筑物下，转移至平地安全地带。

(3) 如夜间突发地震来不及撤离时，应迅速转移至床铺下，桌下或坚固的梁、柱下避免房屋倒塌砸伤人员。

(4) 负责通信联络人员及时与外界消防队、医院、公安和上级部门取得联系汇报，视灾情申报救援帮助。

(5) 及时将现金支票、重要帐薄、技术资料转移至安全地带保存。

(6) 抗灾义务抢险队，配备消防工具绳索、板斧、断线钳、防火锹、千斤顶、扳手、钢锯、撬杠、气割等救灾用具。

4.10.2 抗洪防汛应急处置预案

在汛期暴雨洪涝水位已达到防洪预案警戒标准，或上级下达抗洪防汛指令后，及时启动抗洪防汛应急预案。加气站进入抗洪戒备状态，各岗人员立即到达预定分工的岗位，实施防汛应急预案救灾工作。

(1) 负责通信联络人员及时与外界消防、医院、上级部门取得联系，汇报视察灾情，必要时申请救援帮助。

(2) 关闭加气机等所有设备电源，切断变压器、配电柜、电力系统的电源开关。要害部位的重要设备。

(3) 关闭密封储气瓶截门、计量口，防止洪水进入储气瓶。

(4) 充分利用加气站防火墙，防止洪水进入站内，视灾情用草袋、沙袋、泥土建筑防洪围堤。

(5) 如因外界水位超高，下水倒灌时，用草袋等物堵塞后，利用潜水泵将站内积水向外排泄。

(6) 用沙土草袋筑高配电室门口，电缆沟用沙土填实或筑起围堤，防止因洪水进入造成电源断路事故。

(7) 因洪涝严重可能淹没加气站，上级或指挥者做出决定停止作业，人员转移时，要做好撤离，善后工作，将洪涝损失降至最小程度。

(8) 在抗洪自救过程中，要有专人监视洪灾变化，水位上涨情况，必要时有序地将人员转移到高处安全地带或站房顶上、罩棚顶上的安全处，及时与外界联系采取救援工作。

(9) 及时将现金支票、重要帐薄、技术资料转移至安全地带保存。

(10) 抗灾义务抢险队，配备消防工具绳索、板斧、断线钳、防火锹、水桶、救生衣、扳手、钢锯、铁锤、撬杠、木桩、草袋、毛石砂土等救灾用具。

4.10.3 防风暴应急处置预案

接到气象局预报中心，地方气象局，上级部门指示或突发风暴后，及时启动防风暴应急预案。加气站进入防风暴戒备状态，各岗位人员立即到达预案分工的岗位实施防风暴应急预案救灾工作。

(1) 负责通信联络人员及时与外界消防、医院、上级部门取得联系汇报，视灾情申请救援帮助。

(2) 风暴较大时要注意监视广告牌、标识牌、罩棚，防止大风刮倒砸伤人员。

(3) 风暴在六级以上时，人员应暂时离开罩棚广告标识牌下面，防止暴风刮倒设施，砸伤人员。

(4) 如因外界洪水倒灌时，用草袋等物堵塞地下管口，利用潜水泵将站内积水向外排泄。

(5) 充分利用加气站防火墙防止洪水进入站内，视灾情用草袋、沙袋、泥土建筑防洪围堤。

(6) 因洪水灾情严重可能淹没加气站时，上级或指挥者做出决定停止作业，人员转移时要做好撤离，善后工作，将洪涝损失降至最小程度。

(7) 关闭加气机等所有设备电源，切断变压器、配电柜、电力系统，减小洪水袭击的损失。

(8) 在抗风暴自救过程中，有专人监视灾情，必要时有序地将人员转移到安全地带，避免造成人员伤亡。

(9) 及时将现金支票、重要帐薄、技术资料转移至安全地带保存。

(10) 抗灾义务抢险队，配备消防工具绳索、板斧、断线钳、防火锹、水桶、救生衣、扳手、钢锯、铁锤、撬杠、木桩、草袋、毛石、砂土等抗风暴救灾用具。

4.10.4人员紧急疏散撤离

(1) 疏散前：抢险人员负责检查现金、帐本和凭证等是否放入保险柜，并检查有无遗留人员。

(2) 撤离：指挥人员要组织员工分批有序撤离。在确认所有人员全部安全撤离后，指挥人员撤离现场。

(3) 到达安全地带后，立即设置明显警戒线，将事故现场完全隔离，做好监护，防止任何人员擅自进入。

发生事故时，必须设置警戒线，抢险人员必须穿戴好防护用具，并在危险区外疏导车辆通过，劝离围观群众。对情绪过激的群众要做好解释、疏导工作，以防止事故进一步扩大。

4.10.5受伤人员现场救护和医院救治

发现现场有人中毒窒息或昏迷时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸，待医院急救中心人员赶到后，将伤员的受伤情况等资料简要介绍给医疗单位，以便作进一步处理。

附：人工呼吸方法

在保持伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手指捏住伤员鼻翼，救护人员深吸气后，与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1～1.5s。如两次吹气后试测颈动脉仍无搏动，可判断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。

除开始时大口吹气两次外，正常口对口(鼻) 呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时纠正。

伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时，要将伤员嘴唇紧闭，防止漏气。

1.胸外按压：

1）确定正确按压位置的步骤：

a、右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上，找到肋骨和胸骨接合处的中点。

b、两手指并齐，中指放在切迹中点(剑突底部)，食指平放在胸骨下部。

c、另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置。

2）正确的按压姿势：

a、使伤员仰面躺在平硬的地方，救护人员立或跪在伤员一侧肩旁，救护人员的两肩位于伤员胸骨正上方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，手指翘起用掌心触压伤员胸壁。

b、以髋关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常成人胸骨压陷3～5(儿童和瘦弱者酌减)。

c、压至要求程度后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。按压必须有效，有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉搏动。

3）操作频率：

a、胸外按压要以均匀速度进行，每分80次左右，每次按压和放松的时间相等。

b、胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压15次后吹气2次(15：2) ，反复进行。双人抢救时，每按压5次后由另一人吹气1次(5：1)，反复进行。

2. 抢救过程中的再判定：

1） 按压吹气1后(相当于单人抢救时做了4个15：2压吹循环) ，应用看、听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

2） 若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

3） 在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s 。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

第四部分  附件

附件1 应急通讯联络表

附件2 应急救援外部通讯表

附件3 应急物资装备清单

附件4 应急信息报告表

附件5 总平面布置示意图

附件6 消防器材布置示意图

附件7 疏散路线示意图

附件8 重点保护目标分布图

附件9 医疗救护协议

附件1 应急通讯联络表

| 序号 | 姓名 | 作业种类 | 电话号码 | 座机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯 斌 | 安全管理 | 13990799903 | 0817-2792138 |
| 2 | 杜 毅 | 安全管理 | 13281907555 | 0817-2792059 |
| 3 | 陈 林 | 安全管理 | 13350273830 | 0817-2792351 |
| 4 | 何 倩 | 会计 | 18048822068 | 0817-2792153 |
| 5 | 罗宏彦 | 出纳 | 13990778261 | 0817-2792153 |
| 6 | 杜 江 | 安全管理 | 15082797809 | 0817-2792931 |
| 7 | 明 姣 | 统计员 | 18008177700 |  |
| 8 | 何 丽 | 收银员 | 13890773915 |  |
| 9 | 任 鸿 | 收银员 | 18080309905 |  |
| 10 | 孟 静 | 资料员 | 15528601585 |  |
| 11 | 唐 军 | CNG充装 | 18227306937 | 一班（班长） |
| 12 | 徐 伟 | CNG充装 | 13890766380 |  |
| 13 | 蒲迎春 | CNG充装 | 13547556516 |  |
| 14 | 权双英 | CNG充装 | 18181122595 |  |
| 15 | 蒲建华 | CNG充装 | 15181776636 |  |
| 16 | 邹 会 | CNG充装 | 15881702693 |  |
| 17 | 蔡 燕 | CNG充装 | 15881738782 |  |
| 18 | 袁 勇 | CNG充装 | 18990713183 |  |
| 19 | 蒲 超 | CNG充装 | 18989188435 |  |
| 20 | 陈世芳 | CNG充装 | 15082472186 |  |
| 21 | 曹晓婓 | CNG充装 | 15298205366 | 二班（班长） |
| 22 | 李 佳 | CNG充装 | 15202878896 |  |
| 23 | 杨林奎 | CNG充装 | 15882615926 | 三班（班长） |
| 24 | 赵光荣 | CNG充装 | 15328896619 |  |
| 25 | 李桂霖 | CNG充装 | 19982825132 |  |
| 26 | 张 锐 | CNG充装 | 15528600770 |  |
| 27 | 邓春燕 | CNG充装 | 15528601093 |  |
| 28 | 王小莉 | CNG充装 | 18080019519 |  |
| 29 | 周桂英 | CNG充装 | 13890738961 |  |
| 30 | 何胜金 | CNG充装 | 15390288806 |  |
| 31 | 张 兵 | CNG充装 | 13699689036 | 四班（班长） |
| 32 | 李 凤 | CNG充装 | 18086909859 |  |
| 33 | 刘 惠 | CNG充装 | 18008179828 |  |

附件2 应急救援外部通讯表

| 部门 | 电话号码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 顺庆区政府 | 0817-2223058 |  |
| 顺庆区应急管理局 | 0817-2250509 |  |
| 顺庆区环境保护局 | 0817-2666355 |  |
| 新建派出所 | 0817-2271908 |  |
| 南充市消防支队 | 0817-119 |  |
| 川北医学院附属医院 | 0817-2262120 0817-2222579 |  |
| 南充市顺庆区人民政府 华凤街道办事处 | 0817-2580399 |  |
| 火警 | 119 |  |
| 急救中心 | 120 |  |
| 警务服务 | 110 |  |
| 交通事故处理报警 | 122 |  |

附件3 应急物资装备清单

管理人： 杜 江                         联系电话：15082797809

| 序号 | 物资名称 | 物资 代码 | 规格 型号 | 数量 （台、个…） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 21020108 |  | 顶 | 4 |
| 2 | 防静电手套 | 21020216 | 12kv410mm | 双 | 2 |
| 3 | 防静电鞋 |  | 25kv 265# | 双 | 1 |
| 4 | 高空安全带 | 21050102 | 国标 | 副 | 2 |
| 5 | 安全绳 | 21050104 | 56米 | 米 | 50 |
| 6 | 安全警示带 | 21990114 | 0.05m×125m | 米 | 180 |
| 7 | 警戒杆 | 29990207 |  | 根 | 4 |
| 8 | 危险警示牌 |  |  | 个 | 2 |
| 9 | 防火毯 |  |  | 床 | 5 |
| 10 | 应急灯 |  | LED-3389A | 只 | 2 |
| 11 | 雨衣 |  |  | 双 | 4 |
| 12 | 雨鞋 |  | 40、41 | 双 | 4 |
| 13 | 防汛沙袋 |  |  | 根 | 19 |
| 14 | 抽水泵 |  | WOD6-18-0.75 | 台 | 2 |
| 15 | 医用纱布片 |  | 7.5cm×7.5cm-8层 | 包 | 12 |
| 16 | 医用棉签 | 8cm |  | 包 | 3 |
| 17 | 乙醇消毒液 |  | 100ml | 瓶 | 1 |
| 18 | 云南白药气雾剂 |  | 85克 | 瓶 | 1 |
| 19 | 创可贴 |  | 1.9cm×2.5cm(100片） | 盒 | 1 |
| 20 | 藿香正气液 |  | 每支10毫升 | 盒 | 4 |
| 21 | 灭火器 |  |  | 对 | 20 |

附件4 应急信息报告表

报送单位（盖章）：　　 　　　　　          　　日期：   年    月   日

| 事件分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生时间 |  | 时 分 |  |  | 得到信息时间 |  | 时 分 |  |
| 上报信息时间 |  | 时 分 |  |  | 结束时间 |  | 时 分 |  |
| 事件持续时间 |  |  |  |  | 小时 |  | 分钟 |  |
| 交通影响情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预案启动类别 |  |  |  |  | 预案启动级别 |  |  |  |
| 主办部门 |  |  |  |  | 辅办部门 |  |  |  |
| 基本情况描述： （写不下时可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置情况： （写不下时可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 报送人 |  |  | 联系方式 |  |  |

附件5 总平面布置示意图

附件6 消防器材布置示意图

附件7 疏散路线示意图

附件8 重点保护目标分布图

重点保护目标

附件9 医疗救护协议

甲方：                                  （公司名称）

乙方：                                      （医院）

本着平等互利、救死扶伤的原则，通过友好协商，甲乙双方同意合作开展针对甲方事故伤患者医疗救援服务工作。特签订以下协议：

一、甲方职责和任务

1、甲方必须遵守国家安全法律、法规，尽量避免发生安全事故，并负责为企业员工缴纳工伤保险。

2、甲方发生安全事故时，第一时间通知乙方，在对患者进行临时紧急处理（如止血，简单包扎等）后将伤患者送往乙方方向。

3、伤患者住院期间，甲方必须按乙方要求派出陪护人员照顾伤患者。

4、甲方保持24小时电话通畅，病情突变时，方便乙方及时通知甲方。

5、甲方负责医疗费用结算和提供伤患者的基本信息。

二、乙方职责和任务

1、乙方对甲方事故伤患者提供医疗救援服务。

2、乙方设立24小时急救服务呼叫中心，并保持电话通畅。

3、乙方安排专人向伤患者提供及时、便捷的医疗救援服务，并向甲方提供联系人的姓名、电话，病情突变时，及时通知甲方。

4、乙方接到甲方事故通知后，须立即派出急救人员和车辆赶往甲方，双方救援人员必须保持联系，以便伤患者交接。

5、若乙方现有技术、能力、设备不能满足伤患者治疗时，协助甲方为伤患者提供转院和其它医疗救援服务。

6、伤患者出院或转院后，通知甲方相关人员办理医疗费用结算，并提供伤患者住院期间的相关手续和清单。

三、其它

本协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生，协议有效期三年。

甲方盖章：                                   乙方盖章：

甲方代表（签字）：                         乙方代表（签字）：

二○二○年      月      日