## Slide 1: 应急资源调查报告
蓬安县高庙隆鑫加油站
2021年 01月 01日
蓬安县高庙隆鑫加油站

## Slide 2
I
目 录
1.1 编制目的.......................................................................................................... 1
1.2 加油站概况...................................................................................................... 1
1.3 加油站配备的应急资源.................................................................................. 1
1.3.1 消防器材................................................................................................. 1
1.3.2 内部应急人力资源................................................................................ 2
1.3.3 外部救援人力资源................................................................................ 4
1.3.4 应急专项经费调查................................................................................ 4
1.4 应急资源调查的结论..................................................................................... 6
1.5 附件...................................................................................................................8

## Slide 3
蓬安县高庙隆鑫加油站应急资源调查报告
  编制目的
应急资源是生产安全事故应急处置的基础，因此，有必要开展应急资 源调查工作。蓬安县高庙隆鑫加油站为提高对生产安全事故处置的应急能 力，预防生产安全事故对人和设备的不利影响编制了本应急资源调查报告
。应急资源调查工作即调查本加油站第一时间可调用的应急队伍、装备、 物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况，对
应急人力、财力、物力进行科学地调配和引进，以提高自身应对生产安全 事故的应急处置能力。
  加油站概况
蓬安县高庙隆鑫加油站位于南充市蓬安县高庙乡六村。加油站总用地
面积1054.56m2，加油罩棚及加油机位于站房西面，加油机距离站房 10m。 站房为双层砖混结构，包含营业厅、配电房。罩棚下设置税控自吸式加油 机 4 台，92#加油机2台，95#加油机和 0#柴油加油机各1 台。罐区位于站房
北面，油罐与站房相距 4 5 m。罐区共设有 3 台埋地储罐，其中 92#汽油储
罐 1 台，容积为 30m³，95#汽油储罐1台，容积为30m³，0#柴油储罐 1 台，容积
为 3 0 m3。储油罐全部地下埋设，总容量为 90m3，按《汽车加油加气站设 计与施工规范》的规定，属三级加油站。
  加油站配备的应急资源
    消防器材
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》，本加油站属于三级加油站，

## Slide 4
本站配备了相应的消防器材，加油站现有消防器材及其分布见表 1：
表 1 消防器材配置和分布表
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 推车式干粉灭火器 | 35kg | 台 | 1 | 
2 | 手提式干粉灭火器 | 8kg | 具 | 13 | 
3 | 灭火毯 |  | 块 | 5 | 
4 | 消防沙 |  | m3 | 2 | 
5 | 消防桶 |  | 个 | 3 | 
6 | 消防铲 |  | 把 | 4 | 
7 |  |  |  |  | 
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》规定：
1、每 2 台加油机应设置不少于 2 只 4 ㎏手提式干粉灭火器或 1 只 4 ㎏
手提式干粉灭火器和 1 只 6L 泡沫灭火器，加油机不足 2 台按 2 台计算。
2、地下储罐应设 35 ㎏推车式干粉灭火器 1 个。当两种介质储罐之间 的距离超过 15m 时，应分别设置。
3、三级加油站应配置灭火毯 2 块，沙子 2m3。
根据表 1 可知，本加油站消防器材符合《汽车加油加气站设计与施工 规范》的相关规定。
1.3.2 内部应急人力资源
本站现有员工 4 人，全部组成应急队伍，在应急组织中他们分别承担 总指挥、抢险组组长及组员、通讯及警戒组组长及组员、后勤保障组组长 及组员等应急职责。本站应急指挥机构、应急队伍组成及其职责详见表 2
蓬安县高庙隆鑫加油站应急资源调查报告

## Slide 5
和表 3。
表 2 本站应急队伍组成及其职责表
表 3 指挥机构及职责表
机构名称 | 责任人 | 职 责
总指挥 | 负责人 （翁双林） | 全面指挥事故现场的应急救援工作，负责对外发布、上报有关信息。 负责人员、资源配置、应急队伍的调动。 确定现场指挥人员，协调事故现场有关工作。 组织制订事故应急救援预案及定期演练。 负责组织站内各应急小组，落实应急人员，并存档； 实施应急预案的管理工作； 检查应急救援的物资的准备情况； 负责员工的应急救援教育及应急救援演练； 建立并管理应急救援的信息资料、档案。
抢险组 | 安全员 （林鹤） | 负责执行现场指挥的调配，完成交办的任务 对火灾等突发性危险事故进行扑救和紧急处置； 迅速切断泄漏源和排除现场的易燃易爆物质； 救助中毒人员及火灾受困困人员，及时使严重中毒者、被困者脱离 危险区域； 负责现场灭火过程的通讯联络，视火灾情况及时向指挥部报告，请 求联防力量救援。
通讯及警 戒组 | 通讯警戒组 组长 （郑俊华） | 负责公众疏散（包括加油站内及周边人员）； 负责站内所有车辆的疏导。 向 110 消防队及各救援专业队发出救援请求； 引导消防人员或医护人员进入事故现场； 负责事故区域的警戒，禁止无关人员入内；
应急职务 | 姓名 | 职务/岗位 | 电话
总 指 挥 | 翁双林 | 负责人 | 15121231842
抢险组 | 林鹤 | 安全员/组长 | 18582296765
通讯及警戒组 | 郑俊华 | 员工/组长 | 18380729778
后勤保障组 | 李晓红 | 员工/组长 | 13990800791
值班电话 | 15121231842 |  | 
蓬安县高庙隆鑫加油站应急资源调查报告