编号：SGCC-SC-NC-ZN-03

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

设备设施损坏事件应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3 预案体系	1

1.4适用范围	1

1.5工作原则	2

1.6 事件分级	3

2应急指挥机构及职责	3

2.1应急领导小组	3

2.2应急指挥机构	4

2.3专家组	5

3风险和危害程度分析	5

3.1风险分析	5

3.2危害程度分析	6

4监测预警	6

4.1风险监控	6

4.2预警分级	7

4.3预警发布	8

4.4预警行动	9

4.5预警调整与解除	10

5 应急响应	10

5.1 响应分级	10

5.2 响应启动	12

5.3 分级响应	14

5.4 先期处置	16

5.5 协调联动	16

5.6 防御次生灾害	16

5.7 事态评估	17

5.8 响应调整与结束	17

6信息报告	17

6.1 报告程序	17

6.2 报告内容	18

6.3 报告要求	18

6.4 信息发布	19

7后期处置	19

7.1 善后处置	19

7.2 保险理赔	20

7.3 应急处置评估	20

7.4 恢复重建	20

7.5 事件调查	21

8应急保障	21

8.1应急队伍保障	21

8.2应急物资装备保障	21

8.3 应急电源	22

8.4 备用调度	22

8.5 通信与信息	22

8.6 技术保障	22

8.7 经费保障	23

8.8 其他保障	23

9预案管理	23

9.1预案培训	23

9.2预案演练	24

9.3 预案备案	24

9.4 预案修订	24

9.5预案制定与解释	24

9.6预案实施	25

10附件和附表	26

10.1 设备设施损坏事件应急预案体系构成图	26

10.2 设备设施损坏事件分级标准	27

10.3 有关应急机构及人员联系方式	33

10.4 国网南充供电公司突发事件预警流程图	37

10.5 设备设施损坏事件应急响应分级标准	39

10.6 设备设施损坏事件应急响应启动流程图	40

10.7 设备设施损坏事件应急响应流程图	41

10.8 信息报送流程图	43

10.9 国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表	44

- 1总则

- 1.1编制目的

为提高国网南充供电公司(以下简称“公司”)应对运检、基建、农电、经营等领域设备设施损坏事件的能力，正确、有效、快速处置设备设施损坏事件，最大限度地预防和减少设备设施事故、事件及其造成的损失和影响，保证公司正常生产经营秩序，维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全，特编制本预案。

- 1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国电力法》《国家处置电网大面积停电事件应急预案》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《四川省大面积停电事件应急预案》等相关法律法规及《国家电网公司应急工作管理规定》《国家电网有限公司突发事件总体应急预案》《国网四川省电力公司突发事件总体应急预案》《国网四川省电力公司设备设施损坏事件应急预案》等，制定本预案。

- 1.3预案体系

公司系统设备设施损坏事件应急预案体系由公司本部、县级公司设备设施损坏事件应急预案及其职能部门处置方案，相关直属单位支撑设备设施损坏事件应急预案等构成（体系构成图见10.1）。

- 1.4适用范围

本预案适用于公司本部开展设备设施损坏事件应对工作，指导公司系统相关单位设备设施损坏事件应对工作，规范各级单位设备设施损坏事件应急预案编制。

- 1.5工作原则

以人为本，减少危害

在做好企业自身突发事件应对处置的同时，切实履行社会责任，把保障人民群众和公司员工的生命财产安全作为首要任务，最大程度减少突发事件及其造成的人员伤亡和各类危害。

居安思危，预防为主

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立常备不懈的观念，增强忧患意识，防患于未然，预防与应急相结合，做好应对突发事件的各项准备工作。

统一领导，分级负责

认真贯彻国网四川省电力公司党组和南充市委、市政府工作部署，坚持政府主导，在公司党委的统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的要求，开展突发事件预防和处置工作。

把握全局，突出重点

牢记企业宗旨，服务社会稳定大局，采取必要手段保证电网安全，通过灵活方式重点保障关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众基本生活用电。

快速反应，协同应对

充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展突发事件处置工作。

依靠科技，提高能力

加强突发事件预防、处置科学技术研究和开发，采用先进的监测预警和应急处置装备，充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，加强宣传和培训，提高员工自救、互救和应对突发事件的综合能力。

- 1.6事件分级

根据设备事件的损失严重程度、影响范围、可能导致电网紧急情况等因素，公司设备设施损坏事件分为特别重大、重大、较大、一般四级。（事件分级标准见10.2）。

- 2应急指挥机构及职责

- 2.1应急领导小组

2.1.1 公司常设设备设施损坏事件应急领导小组（以下简称“设备设施损坏领导小组”），针对具体发生的设备设施损坏事件，临时成立应急指挥部。

2.1.2 公司设备设施损坏应急领导小组是处置设备设施损坏事件的常设领导机构。组长由公司总经理（或其授权人员）担任，副组长由公司分管副总经理担任，应急领导小组成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心、党委党建部等相关单位主要负责人组成。

其主要职责：执行公司党委的决策部署；领导协调公司设备设施损坏应急处置工作；宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止应急响应；领导、协调设备设施损坏的抢险救援、抢修恢复、医疗救护、信息发布和舆论引导等工作；协调有关部门做好伤亡人员的救治和安抚工作。

2.1.3 设备设施损坏应急领导小组办公室（以下简称“ 设备设施损坏应急办”）设在运维检修部，主任由运维检修部主要负责人担任，成员由相关部门人员组成。

其主要职责：落实设备设施损坏应急领导小组部署的各项任务；收集并汇总设备设施损坏相关信息；协调公司各职能小组开展应急处置工作；指导供电服务班开展24小时专业化值班，负责与省公司和政府部门沟通汇报相关信息；协助对外发布设备设施损坏事件相关信息和引导舆论；按照领导小组决策，发布启动、调整和终止应急响应命令。

2.1.4 公司工作组（临时）受领导小组委派，赴现场协调指导基层单位开展设备设施损坏事件应急处置工作。

- 2.2应急指挥机构

重大以上设备设施损坏事件发生后，公司成立应急指挥部，在市政府层面指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作；事发县级公司成立应急指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称，或根据发生时间和影响范围命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。公司应急指挥部由公司总经理（或其授权人）担任总指挥，公司分管副总经理担任副总指挥。指挥长和副指挥长由运检部负责人担任。事发单位公司相应设置。

总指挥负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。指挥长和副指挥长具体负责专业处置工作（应急指挥部组成及职责见10.3.3）。

- 2.3专家组

公司建立应急专家库：根据实际需要组建应急专家组，为应急处置提供决策建议。

- 3风险和危害程度分析

- 3.1风险分析

南充公司管辖的35千伏及以上变电站共130座，其中220千伏变电站9座（含1座开关站），110千伏变电站33座，35千伏变电站88座，总容量648.24万千伏安。35千伏及以上输电线路共237条，总长度3598.3781公里。固定资产原值99.7亿元（含县公司）。供电范围辖南充3区5县1市，167个镇，227个乡，供电面积1.25万平方公里，供电人口755万。

公司是关系南充市能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，以建设和运营电网为核心业务，承担着为经济社会发展提供安全、经济、清洁、可持续的电力供应的基本使命，承担着南充市3区5县1市的供电任务。

由于国民经济发展对电力的需求增加，电力行业的发展日新月异，公司所经营维护的输变电设备构成日益复杂，输变电设备种类多、数量大，分布地域范围广，环境条件差异大，给设备的运行维护带来很大的挑战，设备设计、制造或安装的质量缺陷、极端恶劣天气、运行维护不当等多种因素都可能导致设备设施损坏发生。

另外，电力设施保护区域内的市政、交通等项目建设中存在违章施工、违章搭建，容易误碰电力设施引发设备设施损坏。此外，不法分子的人为蓄意破坏电力设施也会引起设备设施损坏。

- 3.2危害程度分析

由于设备设计、制造、安装质量不良，运行维护措施不当，生产经营场所火灾及外力破坏会引发设备设施损坏，厂房倒塌等设备设施事件。重大及以上电力设备设施事件除了会造成重大人员伤亡和财产损失外，还容易引发次生事故，造成电网大面积停电，导致关系国计民生的重要市政基础设施电力供应中断，抢修恢复和应急救援工作的开展应综合考虑以上因素。

- 4监测预警

- 4.1风险监控

4.1.1 公司各专业管理部门及公司设备设施损坏应急办应认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照预防和应急相结合的要求，密切监测设备设施事件风险，建立风险管控长效机制。

4.1.2 建立和完善与政府专业部门的沟通协作和信息共享机制，充分利用气象、雷电等各种技术监测系统，积极开展风险分析和预测预警。

4.1.3 针对各种可能发生的设备设施事件，充分利用设备精益化管理系统、电网运检智能分析管控系统、调度自动化系统、设备在线监测系统等各种技术监测系统，积极开展风险监测、辨识、分析，组织开展隐患排查和治理，落实各项风险预控措施。

4.1.4 设备设施事件预测分析主要包括以下内容：

（1）设备设施事件的基本情况和可能涉及的因素，如设备厂家型号、安装地点、设备数量、发生的时间、电网影响情况、涉及的供电范围，以及可能引发的次生、衍生灾害等；

（2）设备设施事件的危害程度，如可能造成的设备损坏程度，预计恢复时间，电网受损，财产损失，以及对经济发展和社会稳定造成的影响和危害等；

（3）设备设施事件可能达到的等级，以及需要采取的应对措施。

4.1.5 设备设施事件的风险监测方法和信息收集包括以下渠道：

（1）利用设备设施状态监测和评价结果，综合安全、环境和效益等方面风险分析获得的数据，通过隐患排查、安全性评价等手段得到的风险信息，以及各单位上报的重大设备设施隐患风险信息；

（2）气象部门发布的雨雪冰冻、大风、高温、干旱等可能引发闪络、掉线、倾覆、火灾等导致生产设备设施损坏的天气预警信息；

（3）建设施工机械误碰等可能引发严重设备设施故障或损毁的风险信息;

（4）其他可靠的设备设施风险信息来源。

4.1.6 风险监测报告

通过预测分析，若发生一般设备设施事件的机率较高，应及早采取预防和应对措施。若发生特别重大、重大或较大设备设施事件的机率较高，要在积极采取预防和应对措施的同时，及时报告公司应急领导小组。

- 4.2预警分类

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的设备设施事件进行预警。公司设备设施事件预警状态分为四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，红色为最高级别。

4.2.1 红色预警

主要设备设施存在重大安全隐患、危急缺陷或其他外在威胁，可能导致特别重大设备设施损坏事件发生。

4.2.2 橙色预警

主要设备设施存在重大安全隐患、危急缺陷或其他外在威胁，可能导致重大设备设施损坏事件发生。

4.2.3 黄色预警

主要设备设施存在较大安全隐患、 严重及以上缺陷或其他外在威胁，可能导致较大设备设施损坏事件发生。

4.2.4 蓝色预警

主要设备设施存在较大安全隐患、严重缺陷或其他外在威胁，可能导致一般设备设施损坏事件发生。

- 4.3预警发布

4.3.1 公司运检部、调控中心、安监部、营销部等专业部门综合分析自然灾害、设备设施、电网运行、外部环境、供需平衡等风险，或收到政府相关部门预警通知后，公司设备设施损坏应急办立即汇总相关信息，分析研判，提出公司预警发布建议，黄色以下预警经公司设备设施损坏应急领导小组批准后由设备设施损坏应急办负责发布，橙色以上预警经设备设施损坏应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.3.2 预警信息由设备设施损坏应急办或公司应急办通过办公系统、传真、应急指挥信息系统发布，并根据情况变化适时调整预警级别。

4.3.3 预警信息的内容包括设备设施损坏事件概述、预警类型、预警来源、预警级别、预警区域或影响范围、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间、主送单位等内容。

- 4.4预警行动

进入预警期后，公司各部门、有关单位应采取以下部分或全部措施：

4.3.1 设备设施损坏应急办及时收集、报告有关信息，开展应急值班，做好设备设施损坏事件发生、发展情况的监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

4.3.2 运检部组织相关部门和人员随时对设备设施损坏事件信息进行分析评估，预测发生设备设施损坏事件可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的设备设施损坏事件的级别；对相关重要电网设备设施和发电厂重要设备的重点检查和紧急消缺工作安排；同时，如有需要应联系供应商、设计单位等做好紧急处置准备；

4.3.3 加强对电网运行、重点场所、重点部位、重要设备和重要舆论的监测工作；

4.3.4 营销部采取必要措施，加强对关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作；

4.3.5 设备设施损坏应急办核查应急物资和设备,做好物资调拨准备；

4.3.6 有关职能部门根据职责分工协调组织应急队伍、应急物资、应急电源、应急通信、交通运输和后勤保障等处置准备工作；

4.3.7 党委党建部做好新闻宣传和舆论引导工作；

4.3.8 各单位做好启动应急协调联动机制的准备工作；

4.3.9 公司设备设施损坏应急领导小组成员迅速到位，及时掌握相关事件信息，研究部署处置工作；

4.3.10 应急队伍和相关人员进入待命状态。

- 4.5预警调整与解除

根据事态发展变化，公司设备设施损坏应急办或有关职能管理部门提出预警级别调整建议，黄色以下预警经公司设备设施损坏应急领导小组批准后由设备设施损坏应急办负责发布，橙色以上预警经设备设施损坏应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

有关情况证明设备设施事件事件不可能发生或危险已经解除，黄色以下预警由公司设备设施损坏应急领导小组宣布解除，橙色以上预警经公司应急领导小组宣布解除，解除已经采取的有关措施。如转入应急响应状态或规定的预警期限内未发生突发事件，预警自动解除。

即使预警解除，在预警行动中发现的设备设施重要隐患和缺陷的报告、闭环处理工作安排。（设备设施损坏事件预警流程图见10.4）。

- 5 应急响应

- 5.1 响应分级

按照设备设施损坏事件的等级，本部和相关单位分别启动相应等级应急响应。公司应急响应分为一、二、三、四级，一级为最高级别。响应级别确定可采取以下方式：

5.1.1初判发生特别重大设备设施损坏事件，本部应重点开展以下工作：

1.公司设备设施损坏事件应急领导小组及其办公室，由其启动一级应急响应，领导、指挥处置工作；

2.公司成立应急指挥部；

3.启用公司应急指挥中心，召开设备设施损坏事件应急领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

4.开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

5.公司主要领导（或其授权人员）在本部指挥；委派公司分管领导或设备设施损坏事件处置牵头负责部门主要负责人和专家赶赴现场，协调指导应急处置；

6.对事件发生单位做出处置指示，责成有关部门立即采取相应应急措施，按照处置原则和部门职责开展应急处置工作；

7.与政府职能部门联系沟通，做好信息发布及舆论引导工作；

8.跨市跨区县调集应急队伍和抢险物资，协调解决应急通信、医疗卫生、后勤支援等方面问题；

9.必要时请求政府部门支援。

5.1.2初判发生重大设备设施损坏事件，本部应重点开展以下工作：

1.公司设备设施损坏事件应急领导小组宣布启动二级应急响应，领导、指挥处置工作；

2.成立应急指挥部；

3.启用公司应急指挥中心，视情况召开设备设施损坏事件应急领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；

4.开展24小时应急值班，做好信息汇总和报送工作；

5.公司分管领导（或其授权人员）在本部指挥；委派设备设施损坏事件处置牵头负责部门负责人和专家赶赴现场，协调指导应急处置。

5.1.3初判发生较大、一般设备设施损坏事件，由事件发生单位负责处置，本部应重点开展以下工作：

1.公司应急领导小组研究启动三、四级应急响应，指导协调处置工作；

2.设备设施损坏事件处置牵头负责部门开展应急值守，及时跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息。其他部门按职责开展应急工作；

3.设备设施损坏处置牵头负责部门主要负责人或分管负责人在本部指导协调，视情况委派部门分管负责人或相关处室负责人及专家赶赴现场协调指导应急处置。（响应分级标准见10.5）

- 5.2 响应启动

1.设备设施损坏应急办或相关职能部门接到事发单位设备设施损坏事件信息，收到政府相关部门事件信息通报，根据预警期事态发展趋势，应立即组织分析研判，及时向设备设施损坏领导小组报告，并提出应急响应建议。

2.响应启动后，视灾害情况灵活成立若干工作组，二级及以上应急响应公司成立应急指挥部，在应急指挥部统一指挥下，完成具体工作。三级及以下响应由设备设施损坏应急办牵头指挥协调工作。（启动流程图见10.6）

5.2.1到岗到位

指挥部成员、工作组成员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟内到达应急指挥大厅值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。

5.2.2启动应急指挥系统

1.应急中心在30分钟内启动应急指挥系统，事发单位在应急指挥系统启动后第一时间实现与公司应急中心互联互通，并提供事件简要情况、设备设施受损情况等资料。

2.事发单位第一时间派人奔赴现场，利用4G/5G移动视频、应急通信车、各类卫星设备等手段实现与本单位、公司应急中心的音视频互联互通，具备应急会商条件。

5.2.3应急指挥信息接入

5.2.3.1 工作组成员部门按照专业职责开展应急处置工作，向应急指挥部提供有关纸质（电子）版资料，并做好持续更新。

（1）安监部：负责提供事件安全情况，相关单位应急基干分队及其装备资料，经信局、应急局相关信息及工作要求。

（2）运检部：负责提供受损设备设施台帐、地理接线图等基础信息，气象资料，线路、变电站监控视频。

（3）调控中心：负责提供受损地区电网接线图、变电站一次系统图、系统潮流图、负荷曲线图等电网运行资料，提供并持续更新变电设备、输配电线路等电网和设备停运、恢复信息。

（4）营销部：负责提供重要及高危用户停电情况、停电台区及用户数、用户恢复情况，与政府相关部门、重要用户沟通情况，重要及高危用户自备电源检查及准备情况，应急发电车准备情况。

（5）党委党建部：负责提供舆情监测、新闻通稿等相关资料，并做好新闻发布准备。

（6）建设部、运检部：分别负责提供工程建设项目相关资料、基建抢修队伍信息。

（7）物资部：负责提供应急抢修物资相关信息。

（8）综服中心：负责提供后勤保障相关信息。

5.2.3.2 事发单位提供并持续更新处置过程中所需电网主接线图、地理接线图、系统潮流图、设备设施受损情况、网络和信息系统受损情况、现场音视频、现场抢险安排、处置工作进展等资料。

5.2.4 视频会商

应急指挥系统启动后2个小时内，指挥长负责组织公司与事发单位、事发现场（若具备条件）召开首次视频会商，由副总指挥主持，事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复、客户供电、舆情引导、社会联动、以及需要协调的问题等；工作组成员部门按照职责分工重点汇报工作开展情况及下一步安排。指挥长视情况组织开展后续视频会商，原则上每天召开一次视频会商会议，直至响应结束。

5.2.5 联合值班

各工作组在应急指挥大厅开展24小时联合值班，做好事件信息收集、汇总、报送等工作。事发单位在本单位应急指挥大厅开展应急值班，及时收集、汇总事件信息并报送公司。

- 5.3 分级响应

设备设施损坏领导小组及其办公室开展以下应急处置工作：

5.3.1 一、二级响应

（1）各相关部门、单位应将工作重点立即转移到设备设施抢险救灾中来，执行省公司应急指挥中心和市政府应急指挥部相关决策部署，并参与省政府应急指挥部电力恢复组、新闻宣传组和综合保障组等相关工作。

（2）立即启用应急指挥大厅，组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（3）设备设施损坏应急办及公司相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息并向公司应急办汇报。

（4）公司领导带队，有关部门和专家组成工作组赶赴现场，成立现场指挥部，指导协调应对处置工作。

（5）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况。

（6）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织公司应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援灾区，超出本级应急处置能力时，及时提请省司支援。

（7）公司应急办视情况就设备设施损坏事件处置工作向市政府应急指挥部或有关部门提出援助请求。

（8）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.2 三级响应

（1）立即启用应急指挥大厅，组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（2）设备设施损坏应急办和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报公司应急办。

（3）经设备设施损坏领导小组授权的现场工作组,赶赴现场指导参与应急处置。

（4）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织公司应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援。

（5）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.3 四级响应

四级响应原则上由运检部牵头负责处置工作，设备设施损坏应急办进入24小时应急值班状态，及时收集汇总分析事件信息，为公司指导相关单位抢险救灾提供决策依据。设备设施损坏领导小组根据需要，派出有关人员和专家赶赴现场，指导相关单位开展抢险救灾应急处置工作。

（响应流程图见10.7）

- 5.4 先期处置

公司相关部门及事发单位应根据职责和设备设施损坏处置工作需要，采取针对性措施：

5.4.1县级公司

设备设施损坏事件发生后，事发单位在做好信息报告的同时，要根据预案启动相应响应，立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受伤人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，采取其他防止危害扩大的必要措施，向所在地人民政府有关部门报告。

5.4.2公司本部

5.4.2.1 密切关注事件发展态势，掌握事发单位先期处置情况，做好信息报送工作，与省公司，省能监办、经信局、应急局联系沟通，按要求汇报相关情况。

5.4.2.2 根据县公司请求及事件发展态势，做好相关支援准备，督促县司做好重要用户应急供电、队伍支援和物资调配等准备工作。

- 5.5 协调联动

事发单位与省、市（州）、县级公司内部各单位，以及与政府、社会相关部门和单位启动协调联动机制，共同开展设备设施损坏应急救援。

- 5.6 防御次生灾害

事发单位、救援单位、相关部门加强次生灾害监测预警，防范因停电导致的生产安全事故；组织力量开展隐患排查和缺陷整治，及时采取防范措施，避免发生人员伤亡，避免发生火灾等次生灾害。

- 5.7 事态评估

设备设施损坏应急办组织对设备设施损坏范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况报设备设施损坏领导小组，必要时作为请求省公司及政府相关部门支援的依据。

- 5.8 响应调整与结束

5.8.1根据事态发展变化，公司设备设施损坏应急办提出事件应急响应级别调整建议，经公司设备设施损坏事件应急领导小组批准后，按照新的应急响应级别开展应急处置。

5.8.2设备设施事件得到有效控制，危害消除后，由公司设备设施损坏应急领导小组根据突发事件趋势和处置等综合因素，宣布结束公司应急响应状态，由设备设施损坏应急办发布响应结束通知，应急工作结束，转入后期处置。

5.8.3响应结束的条件

（1）受损重要电力设施基本恢复，电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网安全运行威胁基本解除；

（2）重大危险源得到消除或有效监控，因灾停电用户恢复95%及以上；

（3）对环境的影响已经得到控制；

（4）应急救援队伍可以撤离。

- 6信息报告

- 6.1 报告程序

（1）预警期内，公司各单位要向本部相关职能部门报告专业信息，向公司设备设施损坏事件应急领导小组办公室报告综合信息。

（2）应急响应期间，公司各单位定时向公司设备设施损坏事件应急领导小组办公室报告综合信息。公司设备设施损坏事件应急领导小组办公室根据事态发展情况，按照有关规定通过公司应急办向政府部门和相关单位报告。

（信息报送流程图见10.8）

- 6.2 报告内容

（1）预警响应阶段

a.本单位预警发布和预警结束情况；

b.设备设施事件可能发生的时间、地点、性质、影响范围、趋势预测和已采取的措施等；

c.电网运行、潮流负荷、设备设施事件灾害预报动态。

（2）事件响应阶段

a.本单位启动和结束应急响应情况；

b.设备设施事件发生的时间、地点、性质、影响范围、严重程度、已采取的措施等，并根据事态发展和处置情况及时续报动态信息。

c.电网设施设备受损、电网运行、抢险进展、次生灾害、事故发展趋势，应急抢修队伍、应急物资、应急装备需求等情况。

- 6.3 报告要求

（1）各级单位向上级单位和当地政府及相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

（2）一、二级应急响应期间，执行每天两次定时报告制度。

（3）预警期内和三、四级应急响应期间，执行每天一次定时报告制度。

（4）各单位启动预警或事件响应，但本部尚未启动时，由相关单位向公司相应职能部门汇报专业信息，向公司应急办汇报综合信息；报送内容及要求按本章相关内容执行。

（5）各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

（6）向政府有关部门报告前，应经公司设备设施事件事件应急领导小组审核批准，并执行政府有关规定。

- 6.4 信息发布

6.4.1预警期内，公司应急办协助有关部门开展设备设施事件事件信息发布和舆论引导工作。

6.4.2应急响应期间，公司设备设施损坏应急办协助有关部门开展设备设施事件事件信息发布和舆论引导工作。

6.4.3发布信息主要包括设备设施损坏事件的基本情况、采取的应急措施、取得的进展、存在的困难以及下一步工作打算等信息。

6.4.4信息发布的渠道包括公司网站、官方微博、官方微信、当地主流媒体、新闻发布会、95598电话告知、短信群发、电话录音告知和当地政府信息发布平台等形式；视情况，采用其中一种或多种形式。

6.4.5党委党建部组织开展舆论监测，汇集有关信息，跟踪、研判社会舆论，及时确定应对策略，开展舆论引导工作。

6.4.6信息发布和舆论引导工作应实事求是、及时主动、正确引导、严格把关、强化保密。

- 7后期处置

- 7.1 善后处置

7.1.1 贯彻“考虑全局、突出重点”原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，制定抢修恢复方案；

7.1.2认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事件的发生，确保电网安全稳定运行；

7.1.3整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序；

7.1.4 妥善处理好向媒体后续信息的披露工作。

- 7.2 保险理赔

各有关单位尽快统计人员伤亡和设备损失情况，经相关部门核实后，由财务部牵头联系保险公司按保险合同有关约定索赔。

- 7.3 应急处置评估

应急响应终止后，应按照公司有关要求，对设备设施损坏事件的预防准备、监测预警、处置救援、事后恢复等过程进行评估和调查，重点通过还原设备设施损坏事件应急处置全过程，对照有关应急法规、制度、预案和相关要求，总结经验、查找问题、吸取教训、完善措施，不断提高应急处置能力，形成应急处置评估调查报告。事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

- 7.4 恢复重建

设备设施损坏事件应急处置工作结束后，各单位要积极组织受损设施、场所和生产经营秩序的恢复重建工作。对于重点部位和特殊区域，要认真分析研究，提出解决建议和意见，按有关规定报批实施。

- 7.5 事件调查

特别重大、重大以及影响范围较大设备设施损坏事件由公司设备设施损坏应急办组织调查；其他较大和一般设备设施事件事件由事发单位进行调查。调查报告应包括事件起因、性质、影响、经验教训、恢复重建、防范和改进措施等内容；事件调查报告应在公司要求的调查期限内报送公司应急领导小组。

- 8应急保障

- 8.1应急队伍保障

8.1.1公司层面组建一支应急救援队，人员相对固定，建立定期培训和淘汰机制。在应急状态下，应急救援队发挥先锋突击作用，担负特种救援、应急供电、营地搭建、信息收集、前期勘察等任务。

8.1.2公司及各单位成立的共产党突击队和青年突击队，按照分级管理的原则，接受公司应急领导小组的统一指挥，完成相应的应急抢险任务，并在日常培训、应急抢险任务分配、物资保障、通信与信息保障等方面按照同一指挥体系进行统一管理。

- 8.2应急物资装备保障

建立健全设备设施损坏事件的应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制。公司各单位应投入必要的资金，按照遵循“规模适度、布局合理、功能齐全、交通便利”的原则，因地制宜设立储备仓库，形成应急物资储备网络，储备应急救援与处置所需的通用救灾装备和物资，确保应急处置需要。

- 8.3 应急电源

进一步完善应急电源系统建设，各单位根据自身情况配备各种类型、各种容量应急电源车、应急发电机等；并加强应急电源的日常维护和保养，保证应急电源可以立即投入使用。

加强与政府的协作，促请政府加大工作力度，督促高危企业、高密人口聚集场所、重要商业金融场所、电气化交通等用户按照国家及国家有关部门要求，配置符合标准的应急电源，做好操作人员的培训工作。

- 8.4 备用调度

完善电网各级备用调度体系，做好备用调度系统的管理和运维，健全备用调度常态运转机制，保证紧急时刻备用调度能顺利启用，确保调度机构不间断指挥能力。

- 8.5 通信与信息

公司按照统一系统规划、统一技术规范、统一组织建设，必要时统一调配使用的原则，持续完善电力专用和公用通信网，健全有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，做好在灾时启动应急机动通信设备的准备。震后尽快恢复受到破坏的电力专用通信设施，确保应急处置过程中通信畅通、信息安全。

建立健全有效的通信联络机制，完善政府相关应急机构、社会救援组织、重要用户群体等的联络方式，保证信息流转的上下内外互通。

- 8.6 技术保障

建立应急科技支撑体系，将应急科学研究工作纳入公司科技发展计划予以重点支持，开展应急装备研制开发、应急理论与技术研究，借鉴国内外先进处置经验，组织开展设备设施损坏事件预测、预防和应急处置等方面的科学研究。

- 8.7 经费保障

按照预算管理办法规定，公司相关部门及各单位提出应急工作费用需求和预算外申请，纳入预算范围，保证应急工作和处置需求。

- 8.8 其他保障

8.8.1 加强与公路、铁道、民航等交通运输部门的沟通与协调，加强与社会物流企业的合作，在优先利用公司自身交通运输能力前提下，合理使用社会交通运输资源。

8.8.2 加强与公安部门的沟通与协调，做好重要电力设施设备、电力生产运行人员的安全保卫，并做好应急救援车辆优先通行的保障。

8.8.3 与地方加强沟通与协调，充分合作，借助当地后勤和医疗卫生资源做好后勤医疗保障。

8.8.4 加大与社会专业救援机构合作，联合开展公司应急救援人才培养,协调开展设备设施损坏事件救援。

- 9预案管理

- 9.1预案培训

公司各部门、各单位应将设备设施损坏应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，应组织预案实施密切相关的管理人员和作业人员开展培训。预案的培训每年至少组织一次。预案培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

- 9.2预案演练

公司各单位应制定设备设施事件应急预案演练计划，每年至少开展一次应急演练。演练可采用桌面（沙盘）推演、验证性演练、实战演练等多种形式。

应急演练组织单位应对演练进行评估，并针对演练过程中发现的问题，对修订预案、应急准备、应急机制、应急措施等提出意见和建议，形成应急演练评估报告。

- 9.3 预案备案

本预案报国网四川省电力公司，市经信局、市应急管理局、能监办备案。

- 9.4 预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

9.4.1 国家相关法律法规、上位预案发生变化。

9.4.2 公司发生重大机构调整。

9.4.3 面临的风险发生重大变化。

9.4.4 重要应急资源发生重大变化。

9.4.5 预案中的其他重要信息发生重大变化。

9.4.6 在设备设施损坏事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整。

9.4.7 有关政府部门提出修订要求。

9.4.8 设备设施损坏应急办提出修订要求。

- 9.5预案制定与解释

本预案由国网南充供电公司组织制定，由运维检修部负责解释。公司有关部门和各单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

- 9.6预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10附件和附表

- 10.1 设备设施损坏事件应急预案体系构成图

- 10.2 设备设施损坏事件分级标准

根据设备设施的损失严重程度、影响范围、可能导致电网紧急情况等因素，公司设备设施损坏事件分为特别重大、重大、较大、一般四级。

- 特别重大设备设施事件（一级设备事件）

有下列情形之一者， 为特别重大设备设施事件（一级设备事件）：

1.由于设备设施事件原因，造成公司系统员工3人及以上死亡；或者10人及以上受伤；或者1000万元及以上直接经济损失的事故；

2.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充电网减供负荷达到事故前总负荷的60%及以上；或造成重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对南充电网安全稳定运行构成较大威胁的；

3.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充电网3个及以上220kV变电站全站失压的；

4.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成重要供电负荷出现供电中断，导致副省级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成3人及以上死亡，或者10人及以上受伤，或1000万元及以上经济损失的；导致2个及以上电铁牵引变电站停电；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数5000人及以上的；

5.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充市区或其它4个及以上县级供电区域大面积停电，35kV线路停运20条及以上，10kV线路停运50条及以上，影响供电用户数达20万户及以上的；

6.因设备设施事件造成环境污染事件导致区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；导致当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众5000人及以上；造成重要河流、湖泊、水库大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件；或发生2类放射源丢失、被盗或失控事件；

7.高危企业或公共场所发生特别重大事故灾难，根据政府救援需要，应急领导小组决定启动公司一级应急响应状态的。

- 重大设备设施事件（二级设备事件）

有下列情形之一者，为重大设备设施事件（二级设备事件）：

1.由于设备设施事件原因导致2人死亡；或者5人及以上10人以下受伤；或者500万元及以上1000万元以下直接经济损失的事故；

2.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充电网减供负荷达到事故前的40%及以上60%以下的；或造成重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对南充电网安全稳定运行构成较大威胁的；

3.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充电网2个220kV变电站或4个及以上110kV变电站全站失压的；

4.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成重要供电负荷出现供电中断，导致地市级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成1人及以上3人以下死亡，或者5人及以上10人以下受伤，或500万元及以上1000万元以下经济损失的；导致1个电铁牵引变电站停电；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数3000人及以上5000人以下的；

5.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充市区或其它3个县级供电区域大面积停电，35kV线路停运15条及以上20条以下，10kV线路停运30条及以上50条以下，影响供电用户数达10万户及以上20万户以下的；

6.由于设备设施事件原因引起环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响，疏散转移群众3000人及以上5000人以下；或发生3类放射源丢失、被盗或失控事件；

7.高危企业或公共场所发生重大事故灾难，根据政府救援需要，应急领导小组决定启动公司二级应急响应状态的。

- 较大设备设施事件（三级设备事件）

有下列情形之一者， 为较大设备设施事件（三级设备事件）：

1.由于设备设施事件原因导致1人死亡；或者3人及以上5人以下受伤；或者300万元及以上500万元以下直接经济损失的事故；

2.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充电网减供负荷达到事故前的20%及以上40%以下的；或造成重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对南充电网安全稳定运行构成较大威胁的；

3.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充电网1个220kV变电站、或3个110kV变电站全站失压的；

4.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成重要供电负荷出现供电中断，导致副市级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成3人及以上5人以下受伤，或200万元及以上500万元以下经济损失的；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数2000人及以上3000人以下的；

5.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充市区或其它2个县级供电区域大面积停电，35kV线路停运10条及以上15条以下，10kV线路停运20条及以上30条以下，影响供电用户数达8万户及以上10万户以下的；

6.由于设备设施事件原因导致环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响，疏散转移群众2000人及以上3000人以下；或发生4类放射源丢失、被盗或失控事件；

7.高危企业或公共场所发生较大事故灾难，根据政府救援需要，应急领导小组决定启动公司三级应急响应状态的。

- 一般设备设施事件（四级设备事件）

有下列情形之一者， 为一般设备设施事件（四级设备事件）：

1.由于设备设施事件导致2人受伤；或者100万元及以上300万元以下直接经济损失的事故；

2.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充电网减供负荷达到事故前的10%及以上20%以下的；或造成重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对南充电网安全稳定运行构成较大威胁的；

3.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充电网2个110kV变电站全站失压的；

4.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成重要供电负荷出现供电中断，导致县级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成2人受伤，或100万元及以上200万元以下经济损失的；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数1000人及以上2000人以下的；

5.由于设备损害、受迫停运、输配电线路倒杆断线、故障跳闸、保护误动、严重污闪、外力破损等设备原因，造成南充市区或其它1个县级供电区域大面积停电，35kV线路停运5条及以上10条以下，10kV线路停运10条及以上20条以下，影响供电用户数达5万户及以上8万户以下的；

6.由于设备设施事件导致环境污染引起一般群体性影响，疏散转移群众1000人及以上2000人以下；或发生5类放射源丢失、被盗或失控事件；

7.高危企业或公共场所发生重大事故灾难，根据政府救援需要，公司应急领导小组决定启动公司四级应急响应状态的。

- 10.3 有关应急机构及人员联系方式

10.3.1设备设施损坏领导小组构成示意图

10.3.2国网南充供电公司应急领导小组人员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.3.3应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人） | 负责响应事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管副总经理 | 协助总指挥负责设备设施损坏事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 运检部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥总部各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 运检部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括办公室、发策部、财务部、运检部、安监部、营销部、建设部、农电部、调控中心、物资部、互联网办、党委党建部、综合服务中心、信通分公司。下设8个工作组。 |  |  |
| 综合协调组 | 组长：安监部主任 成员：安监部、办公室、综合服务中心、应急中心 | 负责协调各工作组开展应急处置工作；负责向各工作组传达设备设施损坏事件进展情况；根据现场情况及时调拨应急发电车及调运应急物资；负责事件发展及公司处置过程中信息收集、汇总、上报、续报工作。 |
| 电网调度组 | 组长：调控中心主任 成员：调控中心、运检部、营销部、信通分公司 | 组织协调处理电网故障，保证电网安全稳定运行及电力电量平衡，及时恢复电网供电，根据应急指挥中心指令，启动电网备调中心。营销部协调调动营销体系，做好用电需求侧管理工作；协调跨地市电力电量支援。 |
| 客户服务组 | 组长：营销部主任 成员：营销部、运检部 | 负责动员组织客户服务系统，向社会停电客户做好沟通、解释、协调工作，指导高危和重要客户避灾救灾工作，及时将受灾高危和重要客户保电需求向应急指挥中心汇报，组织公司系统应急发电车（机）调配，为高危和重要客户保电。其中运检部协助做好城网客户服务工作，农电部协助做好农网客户服务工作。 |
| 通信保障组 | 组长：信通分公司主任 成员：信通分公司、互联网办 | 负责协调处理通信故障，提供可靠的通讯、通信保障，满足事故现场与后方指挥部的语音、视频、数据的双向传输需要，保证公司系统网络和自动化设备正常运行。 |
| 新闻及公共关系组 | 组长：党委党建部主任 组员：党委党建部、办公室、营销部、调控中心 | 负责沟通协调社会新闻媒体，按照公司应急领导小组授权范围，负责媒体应对、舆情引导，对外宣传报道和新闻发布。其中，办公室提供公共关系协调方面的支持；营销部提供客户供电服务信息方面的支持；调控中心提供电网运行信息方面的支持。 |
| 设备抢修组 | 组长：运检部主任 组员：运检部、建设部、营销部、安监部、发展部 | 负责组织中心和区域设备抢修队伍、装备开展抢修工作；负责国家电网公司外援抢修队伍工作协调。运维检修部、建设部协调受损输变电设备设施抢修恢复工作；运维检修部协调受损城市配网设备设施抢修恢复工作；农电部协调受损农村配网设备设施抢修恢复工作（界面按城市配网和农村配网生产维护界面确定）；建设部协调受损电网基建设备设施抢修恢复工作；营销部协调受损营业设施和电能计量装置抢修恢复工作；为应急抢修提供技术支撑。 |
| 后勤保障组 | 组长：物资部主任 组员：物资部、运检部、安监部、建设部、营销部、财务部、发展部 | 负责联系协调设备物资供应厂家，组织应急物资储备仓库开展应急值班，组织应急救援物资、救灾抢险设备调拨、采购、运输等工作。发展部、财务部负责协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。 |
| 治安交通保障组 | 组长：综合服务中心 组员：办公室、运检部、安监部、营销部 | 负责协调掌握治安交通状况，维护现场治安秩序，为事故抢险中人员、物资提供交通安全保障。 |

10.3.4上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.4 国网南充供电公司突发事件预警流程图

黄色以下预警

橙色以上预警

- 10.5 设备设施损坏事件应急响应分级标准

| 公司 响应级别 事件分级 | 各层面相关单位应急响应等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省公司 | 省会城市（成都）公司 | 市（州）公司 | 县级公司 |
| 特别重大 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 重大 | 二 | 一 | 一 | 一 |
| 较大 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 一般 | 四 | 三 | 三 | 二 |

注：1. 省会城市（成都）公司为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件、二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 市（州）分为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件，二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 县级公司分为二级应急相应，一级响应对应特别重大、重大、较大事件，二级响应对应一般事件；

- 发生特别重大、重大事件，省公司启动一、二级响应时，受到影响的省会城市（成都）、市（州）和县级公司，均应启动一级响应。

- 10.6 设备设施损坏事件应急响应启动流程图

- 10.7 设备设施损坏事件应急响应流程图

10.7.1一、二级应急响应流程图

10.7.2 三、四级应急响应流程图

- 10.8 信息报送流程图

- 10.9 国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 队内职务 | 学历 | 岗位/职务 | 专业类别 | 参加过的培训 | 具备特殊作业证书名称 | 驾驶证 | 电话号码 | 血型 | 从业日期 （参工日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安监部 | 罗运良 | 男 | 1986.4 | 党员 | 队长 | 大学本科 | 安监部五级职员 | 综合救援 |  | 无 | C1 | 13890717595 | O | 2006.7 |
| 2 | 供服指挥中心 | 蒲斌 | 男 | 1978.3 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安全监督 | 后勤保障 | 省公司应急管理和特钟装备培训 | 无 | C1 | 13990775371 | A | 1997.12 |
| 3 | 信通分公司 | 向维杰 | 男 | 1992.2 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 信息通信 | 省公司应急通信管理和装备培训 | 无 | 无 | 18086907909 | A | 2014.7 |
| 4 | 信通分公司 | 吴金辉 | 男 | 1988.10 | 党员 | 队员 | 硕士研究生 | 信息运检高级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 15196635013 | O | 2016.7 |
| 5 | 信通分公司 | 刘嘉豪 | 男 | 1996.9 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 通信运检初级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 18382988673 | B | 2019.7 |
| 6 | 顺庆供电中心 | 任宇鑫 | 男 | 1991.11 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 综合救援 | 省公司应急救援培训 | 无 | C1 | 18281779099 | O | 2014.6 |
| 7 | 顺庆供电中心 | 陈志远 | 男 | 1993.08 | 团员 | 队员 | 研究生 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13558792908 | AB | 2020.7 |
| 8 | 顺庆供电中心 | 何浩 | 男 | 1994.11 | 团员 | 队员 | 研究生 | 供电服务中级工 | 综合救援 | 无 | 无 | 无 | 15708468824 | O | 2019.6 |
| 9 | 顺庆供电中心 | 李强 | 男 | 1982.1 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15808401023 | A | 2004.6 |
| 10 | 顺庆供电中心 | 任勇 | 男 | 1982.2 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13551910710 | B | 2004.6 |
| 11 | 高坪公司 | 李满强 | 男 | 1978.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部副主任 | 综合救援 | 省公司应急管理培训 | 无 | C1D | 15298220727 | A | 2000.9 |
| 12 | 高坪公司 | 张晓刚 | 男 | 1974.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13890815252 | AB | 1992.12 |
| 13 | 高坪公司 | 李帅 | 男 | 1993.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 供电服务一班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 19982882322 | 0 | 2016.07 |
| 14 | 高坪公司 | 何健 | 男 | 1984.02 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 供电服务二班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15881732920 | A | 2006.05 |
| 15 | 高坪公司 | 吴宇昊 | 男 | 1993.02 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副所长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18121808168 | B | 2016.07 |
| 16 | 高坪公司 | 李江 | 男 | 1985.04 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 运维部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15082788613 | AB | 2009.07 |
| 17 | 高坪公司 | 王志刚 | 男 | 1982.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990890558 | 0 | 2008.01 |
| 18 | 高坪公司 | 陈勇 | 男 | 1984.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990766568 | 0 | 2003.10 |
| 19 | 高坪公司 | 张明 | 男 | 1982.03 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | B1 | 13508096866 | 0 | 2003.10 |
| 20 | 高坪公司 | 王小平 | 男 | 1976.01 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电抢修班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990859730 | B | 1995.09 |
| 21 | 嘉陵公司 | 王飞 | 男 | 1991.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 办公室专责 | 后勤保障 | 无 | 无 | C1 | 15775863870 | A | 2014.07 |
| 22 | 嘉陵公司 | 方锁 | 男 | 1989.03 | 党员 | 队员 | 本科 | 发建专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990867772 | B | 2012.07 |
| 23 | 嘉陵公司 | 杨智勇 | 男 | 1978.07 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990718067 | O | 1998.01 |
| 24 | 嘉陵公司 | 黄爽 | 男 | 1987.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983554542 | A | 2009.07 |
| 25 | 嘉陵公司 | 罗上 | 男 | 1993.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18381771151 | A | 2016.07 |
| 26 | 嘉陵公司 | 郭云龙 | 男 | 1990.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990767704 | B | 2014.07 |
| 27 | 嘉陵公司 | 龙海 | 男 | 1989.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15984834492 | O | 2013.07 |
| 28 | 嘉陵公司 | 马云亮 | 男 | 1990.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13547443997 | O | 2013.07 |
| 29 | 嘉陵公司 | 陈明枭 | 男 | 1996.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15703035518 | A | 2018.07 |
| 30 | 嘉陵公司 | 何涛 | 男 | 1979.07 | 群众 | 队员 | 中专 | 技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983777399 | B | 1998.12 |
| 填报说明：1.队员年龄要求在23-45岁（正副队长除外），具备中技以上学历，从事电力专业工作3年以上，业务水平优秀者。 2.专业类别：综合救援、应急供电、信息通信、后勤保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |