编号：SGCC-SC-NC-ZH-01B

第3次修订-2021年

国网南充供电公司

雨雪冰冻灾害应急预案

国网南充供电公司

2021年12月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3预案体系	2

1.4适用范围	2

1.5工作原则	2

1.6事件分级	3

2应急指挥机构及职责	3

2.1应急领导小组	3

2.2现场指挥机构	4

2.3专家组	5

3风险危害程度分析	5

3.1风险分析	5

3.2危害程度分析	6

4预防与预警	8

4.1危险源监控	8

4.2预警分级	9

4.3预警发布	10

4.4预警行动	11

4.5预警调整与解除	12

5应急响应	12

5.1 响应分级	12

5.2 响应启动	13

5.3 分级响应	15

5.4 先期处置	17

5.5 响应调整与结束	17

6信息报告	18

6.1 报告程序	18

6.2 报告内容	19

6.3 报告要求	19

6.4 信息发布	20

7 后期处置	20

7.1 善后处置	20

7.2 保险理赔	21

7.3 应急处置评估	21

7.4 恢复重建	21

7.5 事件调查	21

8应急保障	22

8.1 应急队伍	22

8.2 物资装备保障	22

8.3 应急电源	22

8.4 备用调度	23

8.5 通信与信息	23

8.6 技术保障	23

8.7 经费保障	23

8.8 其他保障	24

9预案管理	24

9.1 预案培训	24

9.2 预案演练	24

9.3 预案备案	24

9.4 预案修订	25

9.5 预案制定与解释	25

9.6 预案实施	25

10附件和附表	26

10.1 雨雪冰冻灾害事件应急预案体系构成图	26

10.2 雨雪冰冻灾害事件分级标准	27

10.3 雨雪冰冻灾害事件应急指挥机构设置详情	33

10.4 雨雪冰冻灾害事件预警	37

10.5 雨雪冰冻灾害事件应急响应分级标准	39

10.6 雨雪冰冻灾害应急响应启动流程图	40

10.7 雨雪冰冻灾害事件应急响应流程图	41

10.8 信息报送流程	43

10.9国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表	44

- 1总则

- 1.1编制目的

为提高国网南充供电公司(以下简称“公司”)应对雨雪冰冻灾害事件的能力，正确、有效、快速处置雨雪冰冻灾害事件，最大限度地预防和减少各类雨雪冰冻灾害事件及其造成的损失和影响，保证公司正常生产经营秩序，维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全，特编制本预案。

- 1.2编制依据

本预案依据以下法律法规、标准制度及相关预案，结合公司实际制定。

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

《气象灾害防御条例》

《GB/T 20484-2006冷空气等级》

《GB/T 20486-2006江河流域面雨量等级》

《国家处置电网大面积停电事件应急预案》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《国家自然灾害救助应急预案》

《国家大面积停电事件应急预案》

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

《四川省应对低温雨雪冰冻灾害预案》

《国网四川省电力公司雨雪冰冻灾害应急预案》

《国网南充供电公司突发事件总体应急预案》

- 1.3预案体系

公司系统雨雪冰冻灾害应急预案体系由公司本部、县级公司雨雪冰冻灾害应急预案及其职能部门处置方案，相关直属单位支撑雨雪冰冻灾害应急预案等构成（体系构成图见10.1）。

- 1.4适用范围

1.4.1 本预案适用于公司应对和处置因雨雪冰冻灾害造成的电网设备设施较大范围损坏或重要设备设施损坏事件。

1.4.2 本预案指导所属县供电公司、支撑机构（以下简称“公司各单位”）雨雪冰冻灾害事件应急预案的编制。

- 1.5工作原则

以人为本，减少危害。把保障公司员工和人民群众的生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少雨雪冰冻灾害造成的人员伤亡和各类危害。

居安思危，预防为主。贯彻预防为主的思想，树立常备不懈的观念，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态并重，做好应对雨雪冰冻灾害的各项准备工作。

统一领导，分级负责。按照南充市委、市政府和国网四川省电力公司的领导部署，公司应急工作坚持统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地为主，开展雨雪冰冻灾害预防和处置工作。

把握全局，突出重点。采取一切必要手段，限制雨雪冰冻灾害对电网影响范围的进一步扩大，保证大电网安全。采取应急供电措施，重点保障重要客户、高危客户以及涉及国计民生客户的有序供电。

快速反应，协同应对。充分发挥公司集团化优势，建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，共同开展雨雪冰冻灾害处置工作。

依靠科技，提高能力。加强雨雪冰冻灾害预防和处置科学技术研究和技术开发，采用先进的预防、监测、预测、预警和应急处置技术及设施。充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，提高应对雨雪冰冻灾害的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事件。

- 1.6事件分级

根据雨雪冰冻灾害事件的性质、危害程度、影响范围等因素，公司雨雪冰冻灾害事件分为特别重大、重大、较大、一般四级（事件分级标准见10.2）。

- 2应急指挥机构及职责

- 2.1应急领导小组

2.1.1 公司常设雨雪冰冻灾害事件应急领导小组（以下简称“冰灾领导小组”），针对具体发生的雨雪冰冻灾害事件，临时成立应急指挥部。

2.1.2 组长由公司总经理（或其授权人员）担任。副组长由公司分管副总担任，成员由办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、运维检修部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、电力调度控制中心、物资部（物资供应中心）、互联网办公室、信息通信分公司、综合服务中心等相关单位主要负责人组成。

其主要职责：执行公司党委的决策部署；领导协调公司雨雪冰冻灾害应急处置工作；宣布公司进入和解除应急状态，决定启动、调整和终止应急响应；领导、协调雨雪冰冻灾害的抢险救援、抢修恢复、医疗救护、信息发布和舆论引导等工作；协调有关部门做好伤亡人员的救治和安抚工作。

2.1.3 雨雪冰冻灾害应急领导小组办公室（以下简称“冰灾应急办”）设在运维检修部，办公室主任由运维检修部主要负责人担任，成员由相关部门人员组成。

其主要职责：落实冰灾领导小组部署的各项任务；收集并汇总雨雪冰冻灾害相关信息；协调公司各职能小组开展应急处置工作；指导供电服务班开展24小时专业化值班，负责与省公司和政府部门沟通汇报相关信息；协助对外发布雨雪冰冻灾害事件相关信息和引导舆论；按照领导小组决策，发布启动、调整和终止应急响应命令。

2.1.4 公司工作组（临时）受冰灾领导小组委派，赴现场协调指导基层单位开展雨雪冰冻灾害事件应急处置工作。

- 2.2现场指挥机构

重大以上雨雪冰冻灾害事件发生后，公司成立应急指挥部，在市政府层面指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作；事发县级公司成立现场应急指挥部，负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。应急指挥部是临时机构，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，其中事件名称原则上采用政府公布的规范名称，或根据发生时间和影响范围命名。

应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及若干工作组。公司应急指挥部由公司总经理（或其授权人）担任总指挥，公司分管副总经理担任副总指挥。指挥长和副指挥长由运检部负责人担任。事发单位相应设置。

总指挥负责突发事件总体指挥决策工作；副总指挥负责协助总指挥开展突发事件应对工作，主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。指挥长和副指挥长具体负责专业处置工作（应急指挥部组成及职责见10.3.3）。

- 2.3专家组

公司建立应急专家库：根据实际需要组建应急专家组，为应急处置提供决策建议。

- 3风险危害程度分析

- 3.1风险分析

南充位于四川盆地东北部，地处嘉陵江中游，介于北维30°35′至31°51′，东经105°27′至106°28′。属于中亚热带湿润季风气候区，四季分明，雨热同季，气候特征是春早、夏长、秋短、霜雪少、冬暖，年气温平均17℃左右，在极端天气条件下，会发生冰冻、大雪等极端天气。根据南充气象特点及地理地质条件，区域性灾害时有发生，雨雪冰冻天气主要集中在当年11月至次年3月，特别是当年12月和次年1月。输电线路路径通道、变电站为灾害防范的重点区域。

雨雪冰冻天气主要危害以下几个方面:

（1）建筑物及机电设备：低温雨雪冰冻灾害导致变电所母线门型架、开关、刀闸、引线覆冰，造成门型架变形，母线短路，开关机构卡塞等机电设备受损，开关无法操作（拒动），甚至直流系统降功率或强迫停运；

（2）输电线路设备：一是积雪覆冰使导线重量倍增，线路发生过荷载，弧垂增大，导线对地间距减小，可能发生闪络和短路跳闸事故；二是线路覆冰重量超过金具、绝缘子及杆塔机械强度，使金具等设备损坏，甚至造成杆塔变形、塔基下沉；三是因覆冰线路迎风受力发生舞动，轻者闪络跳闸，重者使导线断股、断线，杆塔螺栓松动、脱落，甚至倒塔，导致重大电网事故。

（3）其他次生灾害影响：影响高空作业、设备线路检修等露天作业；间接造成通信中断、交通中断、交通事故、车辆出行受阻、生活必需品紧缺、人员受伤或危及安全生产等；导致室外供水管路冻结，造成生产和生活用水中断。

- 3.2危害程度分析

3.2.1危害的表现形式

雨雪冰冻灾害对电网的危害主要表现在线路、杆塔受损：包括倒塔、横担折断、扭曲变形、导地线断线和绝缘子掉串等。

（1）严重覆冰引起的过荷载。作用在杆塔、导地线和金具上的垂直荷载随着覆冰厚度的增加而增加，严重覆冰将会造成导地线断线、金具损坏、杆塔受损。

（2）不均匀覆冰引起的不平衡张力荷载。当杆塔相邻档导地线的覆冰情况不一样时，将产生纵向的不平衡张力作用在杆塔上，由于轻冰区直线塔允许承受的纵向不平衡张力较小，极易受此张力作用而受损。

（3）覆冰舞动。当风吹到因覆冰而变为非圆截面的导线时，将产生一定的空气动力，由此引发导线产生低频率、大振幅的自激振动。舞动会造成线路相间短路、损坏导地线、金具串，严重时还会损坏杆塔。

（4）绝缘子串覆冰闪络。绝缘子串覆冰或被冰凌桥接后，绝缘强度下降，泄漏距离缩短；融冰过程中冰体表面的水膜溶解污秽物中的电解质，提高融冰水或冰面水膜的导电率，引起绝缘子串电压分布的畸变，从而降低绝缘子串的闪络电压，形成闪络事故。

3.2.2危害程度

雨雪冰冻灾害尤其是严重的线路覆冰极易造成大量线路跳闸、杆塔变形、倒塌、断线、金具和绝缘子损坏、导线舞动等。除开线路而外，变电站设备表面形成的不均匀覆冰，还会在设备局部产生不均匀电场，显著降低设备表面的闪络电压。同时，长时间的线路舞动，还会导致导线、绝缘子、金具和铁塔等受到异常不平衡冲击而疲劳损伤，这些都严重威胁电网的安全稳定运行。

雨雪冰冻灾害除可能造成电网设施设备损毁，对电网安全稳定运行构成严重威胁外，还可能造成公司员工人身伤害，并可能引发其它次生灾害，对关系国计民生的重要基础设施造成破坏，导致交通、通讯瘫痪，水、气、煤、油等生产生活必须物资供应困难。电网抗灾抢险、应急救援、抢修恢复工作的开展应综合考虑以上因素。

- 4预防与预警

- 4.1危险源监控

4.1.1公司各专业管理部门及冰灾应急办应认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照预防和应急相结合的要求，密切监测雨雪冰冻灾害风险，建立风险管控长效机制。

4.1.2建立和完善与政府专业部门的沟通协作和信息共享机制。

4.1.3针对各种可能发生的雨雪冰冻灾害，充分利用调度自动化系统、设备在线监测系统、气象、雷电、公安天网等各种技术监测系统，积极开展风险监测、辨识、分析，组织开展隐患排查和治理，落实各项风险预控措施。

4.1.4雨雪冰冻灾害预测分析主要包括以下内容：

（1）雨雪冰冻灾害的基本情况和可能涉及的因素，如发生的时间、地点，电网影响情况、涉及的供电范围，以及可能引发的次生、衍生灾害等。

（2）雨雪冰冻灾害的危害程度，如可能造成的人员伤亡、电网受损、财产损失，以及对经济发展和社会稳定造成的影响和危害等。

（3）雨雪冰冻灾害可能达到的等级，以及需要采取的应对措施。

4.1.5雨雪冰冻灾害风险监测方法和信息收集包括以下渠道：

（1）公司各单位在雨雪冰冻灾害多发期，应密切注意政府相关部门发布的雨雪冰冻灾害预报，加强对所属电网设施设备的巡查，掌握灾情，及时上报公司各专业管理部门及公司冰灾应急办。

（2）公司各专业管理部门、公司冰灾应急办及公司各单位应与政府有关部门建立相应的雨雪冰冻及次生、衍生灾害监测预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息的实时共享。

4.1.6风险监测报告

通过预测分析，若发生一般雨雪冰冻灾害的机率较高，相关部门和单位应及早采取预防和应对措施。若发生特别重大、重大或较大雨雪冰冻灾害的机率较高，相关部门和单位要在积极采取预防和应对措施的同时，及时报告公司冰灾应急办。

- 4.2预警分级

根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的雨雪冰冻灾害进行预警。公司雨雪冰冻灾害预警状态分为四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，红色为最高级别。

4.2.1 一级预警

出现下列情况之一，发布一级预警：

（1）省政府（省气象局）、四川省电力公司发布雨雪冰冻灾害橙色或红色预警，且南充在预警范围之内的。

（2）市政府（市气象局）发布雨雪冰冻灾害红色预警的。

（3）公司应急领导小组视可能的雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布一级预警的。

4.2.2 二级预警

出现下列情况之一，发布二级预警：

（1）省政府（省气象局）、四川省电力公司发布雨雪冰冻灾害黄色预警，且南充在预警范围之内的。

（2）市政府（市气象局）发布雨雪冰冻灾害橙色预警的。

（3）公司应急领导小组视可能的雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布二级预警的。

4.2.3 三级预警

出现下列情况之一，发布三级预警：

（1）省政府（省气象局）、四川省电力公司发布雨雪冰冻灾害蓝色预警，且南充在预警范围之内的。

（2）市政府（市气象局）发布雨雪冰冻灾害黄色预警的。

（3）公司冰灾领导小组视可能的雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布三级预警的。

4.2.4 四级预警

出现下列情况之一，发布四级预警：

（1）市政府（市气象局）发布雨雪冰冻灾害蓝色预警的。

（2）公司冰灾领导小组视可能的雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布四级预警的。

- 4.3预警发布

4.3.1公司冰灾应急办接到相关单位上报信息或收到省电力公司、政府部门雨雪冰冻灾害预警通知后，立即汇集相关信息，分析评估雨雪冰冻灾害发生的可能性和发展趋势，以及可能造成的影响，当雨雪冰冻灾害可能危及到电网安全稳定运行或影响到公司正常生产经营秩序时，黄色以下预警经公司冰灾领导小组批准后由冰灾应急办负责发布，橙色以上预警经冰灾应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.3.2 预警信息由冰灾应急办或公司应急办通过协同办公系统、传真、应急指挥信息系统发布，并根据情况变化适时调整预警级别。

4.3.3 预警信息包括雨雪冰冻灾害事件概述、预警类型、预警来源、预警级别、预警区域或影响范围、预警期起始时间、影响估计及应对措施、发布单位和时间、主送单位等内容。

- 4.4预警行动

进入预警期后，公司各部门、有关单位应采取以下部分或全部措施：

4.4.1 及时收集、报告有关信息，开展应急值班，做好雨雪冰冻灾害事件发生、发展情况的监测和事态跟踪工作；加强与政府相关部门的沟通，及时报告事件信息；

4.4.2组织相关部门和人员随时对雨雪冰冻灾害事件信息进行分析评估，预测发生雨雪冰冻灾害事件可能性的大小、影响范围和严重程度以及可能发生的雨雪冰冻灾害事件的级别；

4.4.3 加强对电网运行、重点场所、重点部位、重要设备和重要舆论的监测工作；

4.4.4 采取必要措施，加强对关系国计民生的重要客户、高危客户及人民群众生活基本用电的供电保障工作；

4.4.5 核查应急物资和设备,做好物资调拨准备；

4.4.6 有关职能部门根据职责分工协调组织应急队伍、应急物资、应急电源、应急通信、交通运输和后勤保障等处置准备工作；

4.4.7 做好新闻宣传和舆论引导工作；

4.4.8 做好启动应急协调联动机制的准备工作；

4.4.9 公司冰灾领导小组成员迅速到位，及时掌握相关事件信息，研究部署处置工作；

4.4.10 应急队伍和相关人员进入待命状态。

- 4.5预警调整与解除

4.5.1根据事态发展变化，公司冰灾应急办或有关职能管理部门提出预警级别调整建议，黄色以下预警经公司冰灾领导小组批准后由冰灾应急办负责发布，橙色以上预警经冰灾应急办报公司应急办，经公司应急领导小组批准后由公司应急办发布。

4.5.2有关情况证明雨雪冰冻灾害不可能发生或危险已经解除，黄色以下预警由公司冰灾领导小组宣布解除，橙色以上预警经公司应急领导小组宣布解除，解除已经采取的有关措施。如转入应急响应状态，预警自动解除（雨雪冰冻灾害事件预警流程图见10.4）。

- 5应急响应

- 5.1 响应分级

公司雨雪冰冻灾害事件应急响应分为一、二、三、四级（雨雪冰冻灾害事件应急响应分级标准见10.5）。响应级别确定可采取以下方式：

5.1.1 发生特别重大、重大、较大、一般雨雪冰冻灾害事件时，分别对应一、二、三、四级应急响应。

5.1.2 冰灾领导小组根据雨雪冰冻灾害影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。

5.1.3 各单位应急指挥机构应结合历史经验和工作要求科学设置响应级别，原则上应体现逐级提升响应、分级承担任务的要求。

- 5.2 响应启动

冰灾应急办接到雨雪冰冻灾害信息后，经初步研判，立即向冰灾领导小组报告，确定召开冰灾领导小组会商会议。根据会商结果，由冰灾领导小组宣布启动相应级别应急响应（启动流程图见10.6）。

响应启动后，视灾害情况灵活成立若干工作组，二级及以上应急响应公司成立应急指挥部，在应急指挥部统一指挥下，完成具体工作。三级及以下响应由冰灾应急办牵头指挥协调工作。

5.2.1 到岗到位

指挥部成员、工作组成员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟内到达应急指挥大厅值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。

5.2.2 启动应急指挥系统

应急中心在30分钟内启动应急指挥系统，事发单位在应急指挥系统启动后第一时间实现与公司应急中心互联互通，并提供事件简要情况、设备设施受损情况等资料。

事发单位第一时间派人奔赴现场，利用4G/5G移动视频、应急通信车、各类卫星设备等手段实现与本单位、公司应急中心的音视频互联互通，具备应急会商条件。

5.2.3 应急指挥信息接入

5.2.3.1 工作组成员部门按照专业职责开展应急处置工作，向应急指挥部提供有关纸质（电子）版资料，并做好持续更新。

（1）安监部：负责提供事件安全情况，相关单位应急基干分队及其装备资料，经信局、应急局相关信息及工作要求。

（2）运检部：负责提供受灾地区输、变、配电及水电设备设施台帐、地理接线图等基础信息，气象资料，线路、变电站监控视频。

（3）调控中心：负责提供受灾地区电网接线图、变电站一次系统图、系统潮流图、负荷曲线图等电网运行资料，提供并持续更新变电设备、输配电线路等电网和设备停运、恢复信息。

（4）营销部：负责提供受灾地区重要及高危用户停电情况、停电台区及用户数、用户恢复情况，与政府相关部门、重要用户沟通情况，重要及高危用户自备电源检查及准备情况，应急发电车准备情况。

（5）综合服务中心：负责提供舆情监测、新闻通稿等相关资料，并做好新闻发布准备；负责提供后勤保障相关信息。

（6）互联网办：负责提供受灾地区信息系统运行情况。

（7）建设部、运检部：分别负责提供工程建设项目相关资料、基建抢修队伍信息。

（8）物资部：负责提供应急抢修物资相关信息。

（9）其他部门：负责提供本专业处置相关信息。

5.2.3.2 事发单位提供并持续更新灾情处置过程中所需电网主接线图、地理接线图、系统潮流图、设备设施受损情况、网络和信息系统受损情况、现场音视频、现场抢险安排、处置工作进展等资料。

5.2.4 视频会商

应急指挥系统启动后2个小时内，指挥长负责组织公司与事发单位、事发现场（若具备条件）召开首次视频会商，由副总指挥主持，事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复、客户供电、舆情引导、社会联动、以及需要协调的问题等；工作组成员部门按照职责分工重点汇报工作开展情况及下一步安排。指挥长视情况组织开展后续视频会商，原则上每天召开一次视频会商会议，直至响应结束。

5.2.5 联合值班

各工作组在应急指挥大厅开展24小时联合值班，做好事件信息收集、汇总、报送等工作。事发单位在本单位应急指挥大厅开展应急值班，及时收集、汇总事件信息并报送公司。

- 5.3 分级响应

冰灾领导小组及其办公室开展以下应急处置工作：

5.3.1 一、二级响应

（1）各相关部门、单位应将工作重点立即转移到抢险救灾中来，执行省公司应急指挥中心和市政府应急指挥部相关决策部署，并参与市政府应急指挥部电力恢复组、新闻宣传组和综合保障组等相关工作。

（2）立即启用应急指挥大厅，组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（3）冰灾应急办及公司相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息。

（4）公司领导带队，有关部门和专家组成工作组赶赴现场，成立现场指挥部，指导协调应对处置工作。

（5）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况。

（6）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织市应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援灾区，超出本级应急处置能力时，及时提请省公司支援。

（7）视情况就雨雪冰冻灾害事件处置工作向市政府应急指挥部或有关部门提出援助请求。

（8）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.2 三级响应

（1）立即启用应急指挥大厅，组织召开领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署。

（2）冰灾应急办和相关部门进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息上报公司应急办。

（3）经冰灾领导小组授权的现场工作组,赶赴现场指导参与应急处置。

（4）公司应急办向省公司应急办汇报处置情况，组织应急救援基干分队和应急抢修队伍、物资、装备等支援。

（5）协调解决应急处置中发生的其他问题。

5.3.4 四级响应

四级响应原则上由运检部牵头负责处置工作，冰灾应急办进入24小时应急值班状态，及时收集汇总分析事件信息，为公司指导相关单位救灾提供决策依据。冰灾领导小组根据需要，派出有关人员和专家赶赴现场，指导相关单位开展救灾应急处置工作。

- 5.4 先期处置

5.4.1雨雪冰冻灾害发生后，事发单位在做好信息报告的同时，要立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害、受困员工和其他人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员；做好重要用户的应急供电工作；控制危险源、标明危险区域、封锁危险场所、采取其他防止危害扩大的必要措施；主动与政府有关部门联系沟通，通报有关信息、完成相关工作；初步收集受损情况，及时汇总并上报，并组织开展抢修工作。对因本单位的问题引发的或主体是本单位人员的社会安全事件，有关单位要迅速派出负责人赶赴现场开展劝解、疏导工作。

5.4.2冰灾应急办密切关注事件情况以及各单位先期处置效果，责成各职能部门布置应急准备工作，防范、减少灾害前期损失。

5.4.3公司各职能部门依据本部门分工各负其责，组织、协调各单位及时调整电网运行方式，保证大电网安全。

- 5.5 响应调整与结束

5.5.1根据事态发展变化，公司冰灾应急办提出事件应急响应级别调整建议，经公司冰灾领导小组批准后，按照新的应急响应级别开展应急处置。

雨雪冰冻灾害事件得到有效控制，危害消除后，按照“谁启动、谁结束”的原则，宣布应急响应结束。

5.5.2响应结束的条件

（1）应急救灾抢险工作进行到一定阶段，受伤受困人员转移到医院或安全地方。

（2）受损重要电力设施基本恢复，电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网安全运行威胁基本解除。

（3）重大危险源得到消除或有效监控，因灾停电用户恢复95%及以上（不计纳入灾后重建用户）。

（4）对环境的影响已经得到控制。

（5）应急救援队伍可以撤离。

- 6信息报告

- 6.1 报告程序

6.1.1 内部报告程序

6.1.1.1 事发单位在获知发生雨雪冰冻灾害事件后，应在15分钟内报告冰灾应急办。报告可以采用电话、传真、邮件、短信等形式上报。向上级即时报告后，应在90分钟内以书面形式上报，并按照要求做好续报工作。

6.1.1.2 收到较大及以上雨雪冰冻灾害事件报告后，冰灾应急办和相关部门应立即核实，向冰灾领导小组汇报，同时报公司应急办。公司应急办按要求上报省公司应急办。

6.1.1.3 应急响应期间，各单位定时向冰灾应急办报告综合信息。

6.1.2 对外报告程序

发生雨雪冰冻灾害事件后，公司应急办履行相关流程手续后，在1小时内向市政府总值班室和经信局、应急局报告。其后，根据相关要求做好信息续报。

督促相关单位向当地政府报告有关情况，并提出处置建议。

（信息报送流程图见10.8）

- 6.2 报告内容

6.2.1 内部报告内容

6.2.1.1 预警阶段，事件属地单位向公司应急办报告本单位预警发布和结束情况，以及电网运行、停电可能影响的重要用户、已采取的措施、事态发展情况等信息。

6.2.1.2 发生雨雪冰冻灾害事件后，事发单位即时报告的内容包括时间、地点、灾害基本情况、影响范围等概要信息。

6.2.1.3 响应阶段，事发单位向冰灾应急办报告本单位启动、调整和终止应急响应情况，以及电网运行、设备设施受损、负荷损失、抢险救援、次生灾害、人员伤亡情况，对电网、用户的影响，政府、媒体、网络舆论反应，已经采取的措施及事件发展趋势，应急队伍、应急物资、应急装备需求等信息。

6.2.2 对外报告内容

6.2.2.1 信息初报的内容包括时间、地点、基本经过、影响范围等概要信息。

6.2.2.2 信息续报的内容包括事件信息来源、时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、事件发展趋势和采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。

- 6.3 报告要求

6.3.1 各单位向公司和当地政府相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

6.3.2 事发当日，事发单位应急指挥部每2小时向公司应急指挥中心动态报送最新进展信息；第二日，每4小时（6时、10时、14时、18时）各报送一次；第三日至应急响应结束，每12小时（6时、18时）各报送一次。

6.3.3 各单位根据公司临时要求，完成相关信息报送。

- 6.4 信息发布

6.4.1 信息发布内容须经公司应急领导小组授权，并向省公司外联部报备后，由综合服务中心统一发布。

6.4.2 接到雨雪冰冻灾害事件信息后，综合服务中心应在30分钟内通过公司官方微博、微信等方式完成首次信息发布。

6.4.3 视事态进展情况，每隔2小时开展后续信息发布工作，直至应急响应结束。

6.4.4 定期或在关键节点，在政府相关部门的统一组织下，召开新闻发布会，全面介绍雨雪冰冻灾害受损情况、停电情况、采取的措施、取得的成效、存在的困难以及预计恢复供电时间等，争取公众理解和社会资源的支持。

6.4.5 组织媒体现场采访，保持正面传播态势。

- 7 后期处置

- 7.1 善后处置

7.1.1 贯彻“考虑全局、突出重点”原则，对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，制定抢修恢复方案；

7.1.2 督促事件属地单位认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事件的发生，确保电网安全稳定运行；

7.1.3 督促事件属地单位整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序；

7.1.4 妥善处理好向媒体后续信息的披露工作。

- 7.2 保险理赔

各有关单位尽快统计人员伤亡和设备损失情况，经相关部门核实后，由财务部牵头联系保险公司按保险合同有关约定索赔。

- 7.3 应急处置评估

应急响应终止后，应按照公司有关要求，对雨雪冰冻灾害事件的预防准备、监测预警、处置救援、事后恢复等过程进行评估和调查，重点通过还原雨雪冰冻灾害事件应急处置全过程，对照有关应急法规、制度、预案和相关要求，总结经验、查找问题、吸取教训、完善措施，不断提高应急处置能力，形成应急处置评估调查报告。事发单位应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

- 7.4 恢复重建

雨雪冰冻灾害事件应急处置工作结束后，各单位要积极组织受损设施、场所和生产经营秩序的恢复重建工作。对于重点部位和特殊区域，要认真分析研究，提出解决建议和意见，按有关规定报批实施。

- 7.5 事件调查

特别重大、重大以及影响范围较大雨雪冰冻灾害事件由公司冰灾应急办组织调查；其他较大和一般雨雪冰冻灾害事件由事发单位进行调查。调查报告应包括事件起因、性质、影响、经验教训、恢复重建、防范和改进措施等内容；事件调查报告应在公司要求的调查期限内报送公司应急领导小组。

- 8应急保障

- 8.1 应急队伍

公司按照“平战结合、反应快速”的原则，建立健全应急队伍体系，进一步加强应急抢修队伍、应急专家队伍、应急救援志愿队伍的建设和管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，并逐步建立社会应急抢修资源协作机制，持续提高突发事件应急处置能力。

- 8.2 物资装备保障

建立健全雨雪冰冻灾害事件的电力设备设施应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制。公司各单位应投入必要的资金，遵循“规模适度、布局合理、功能齐全、交通便利”的原则，因地制宜设立储备仓库，形成应急物资储备网络，储备应急救援与处置所需的通用救灾装备和物资，确保应急处置需要。

- 8.3 应急电源

进一步完善应急电源系统建设，各单位根据自身情况配备各种类型、各种容量应急电源车、应急发电机等；并加强应急电源的日常维护和保养，保证应急电源可以立即投入使用。

加强与政府的协作，促请政府加大工作力度，督促高危企业、高密人口聚集场所、重要商业金融场所、电气化交通等用户按照国家及国家有关部门要求，配置符合标准的应急电源，做好操作人员的培训工作。

- 8.4 备用调度

完善电网各级备用调度体系，做好备用调度系统的管理和运维，健全备用调度常态运转机制，保证紧急时刻备用调度能顺利启用，确保调度机构不间断指挥能力。

- 8.5 通信与信息

公司按照统一系统规划、统一技术规范、统一组织建设，必要时统一调配使用的原则，持续完善电力专用和公用通信网，健全有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，做好在灾时启动应急机动通信设备的准备。震后尽快恢复受到破坏的电力专用通信设施，确保应急处置过程中通信畅通、信息安全。

建立健全有效的通信联络机制，完善政府相关应急机构、社会救援组织、重要用户群体等的联络方式，保证信息流转的上下内外互通。

- 8.6 技术保障

建立应急科技支撑体系，将应急科学研究工作纳入公司科技发展计划予以重点支持，开展应急装备研制开发、应急理论与技术研究，借鉴国内外先进处置经验，组织开展雨雪冰冻灾害事件预测、预防和应急处置等方面的科学研究。

- 8.7 经费保障

按照预算管理办法规定，公司相关部门及各单位提出应急工作费用需求和预算外申请，纳入预算范围，保证应急工作和处置需求。

- 8.8 其他保障

8.8.1 加强与公路、铁道、民航、水运等交通运输部门的沟通与协调，加强与社会物流企业的合作，在优先利用公司自身交通运输能力前提下，合理使用社会交通运输资源。

8.8.2 加强与公安部门的沟通与协调，做好重要电力设施设备、电力生产运行人员的安全保卫，并做好应急救援车辆优先通行的保障。

8.8.3 与地方加强沟通与协调，充分合作，借助当地后勤和医疗卫生资源做好后勤医疗保障。

8.8.4 加大与社会专业救援机构合作，联合开展公司应急救援人才培养,协调开展雨雪冰冻灾害事件救援。

- 9预案管理

- 9.1 预案培训

公司各部门、各单位应将雨雪冰冻灾害应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，应组织预案实施密切相关的管理人员和作业人员开展培训。预案的培训每年至少组织一次。

- 9.2 预案演练

公司各单位应制定雨雪冰冻灾害应急预案演练计划，每年至少开展一次应急演练。演练可采用桌面（沙盘）推演、验证性演练、实战演练等多种形式。

- 9.3 预案备案

本预案报国网四川省电力公司，市经信局、市应急管理局、四川能监办备案。

- 9.4 预案修订

本预案应定期修订，原则上每三年至少修订一次。有下列情况之一的，应及时开展预案修订工作：

9.4.1 国家相关法律法规、上位预案发生变化。

9.4.2 公司发生重大机构调整。

9.4.3 面临的风险发生重大变化。

9.4.4 重要应急资源发生重大变化。

9.4.5 预案中的其他重要信息发生重大变化。

9.4.6 在雨雪冰冻灾害事件应对和应急演练中发现问题需作出重大调整。

9.4.7 有关政府部门提出修订要求。

9.4.8 冰灾应急办提出修订要求。

- 9.5 预案制定与解释

本预案由国网南充供电公司组织制定，由运维检修部负责解释。公司有关部门和各单位按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

- 9.6 预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10附件和附表

- 10.1 雨雪冰冻灾害事件应急预案体系构成图

- 10.2 雨雪冰冻灾害事件分级标准

按照雨雪冰冻灾害对电网造成的影响范围和严重程度，将森林火灾事件分为四级：特别重大事件、重大事件、较大事件、一般事件。

一、特别重大雨雪冰冻灾害事件

出现下列情况之一，为公司雨雪冰冻灾害特别重大事件：

（1）造成直属员工3人及以上死亡，或者10人及以上受伤，或者100人及以上人员受困灾区的；

（2）造成南充电网减供负荷达到事前的60%及以上，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对南充电网安全稳定运行构成较大威胁的；

（3）造成南充电网1个及以上500kV变电站或3个及以上220kV变电站全站失压的；

（4）造成运行中的6条及以上220kV线路倒塔断线的；

（5）造成重要供电负荷出现供电中断，导致副省级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成3人及以上死亡，或者10人及以上受伤，或1000万元及以上经济损失的；导致2个及以上电铁牵引变电站停电；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数5000人及以上的；

（6）造成南充市区或其它4个及以上县级供电区域大面积停电，35kV线路停运20条及以上，10kV线路停运50条及以上，影响供电用户数达20万户及以上的；

（7）雨雪冰冻灾害造成5条及以上220kV线路或10条及以上110kV线路覆冰厚度超过设计标准20毫米的；

（8）市政府宣布进入自然灾害I级响应，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，公司决定启动I级应急响应的。

（9）公司应急领导小组视雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为雨雪冰冻灾害特别重大事件的。

二、重大雨雪冰冻灾害事件

出现下列情况之一，为公司雨雪冰冻灾害重大事件：

（1）雨雪冰冻灾害成直属员工2人死亡，或者5人及以上10人以下受伤，或者50人及以上100人以下人员受困灾区的；

（2）雨雪冰冻灾害造成南充电网减供负荷达到事前的40%及以上60%以下，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对南充电网安全稳定运行构成较大威胁的；

（3）雨雪冰冻灾害造成南充电网2个220kV变电站或4个及以上110kV变电站全站失压的；

（4）雨雪冰冻灾害造成运行中的3条及以上6条以下220kV线路倒塔断线的；

（5）雨雪冰冻灾害造成重要供电负荷出现供电中断，导致地市级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成1人及以上3人以下死亡，或者5人及以上10人以下受伤，或500万元及以上1000万元以下经济损失的；导致1个电铁牵引变电站停电；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数3000人及以上5000人以下的；

（6）雨雪冰冻灾害造成南充市区或其它3个县级供电区域大面积停电，35kV线路停运15条及以上20条以下，10kV线路停运30条及以上50条以下，影响供电用户数达10万户及以上20万户以下的；

（7）雨雪冰冻灾害造成3条及以上5条以下220kV线路或5条及以上10条以下110kV线路覆冰厚度超过设计标准10毫米的；

（8）市政府宣布进入自然灾害二级响应，或区县政府宣布进入自然灾害一级响应的，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，公司决定启动二级应急响应的。

（9）公司应急领导小组视雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为雨雪冰冻灾害重大事件的。

三、较大雨雪冰冻灾害事件

出现下列情况之一，为公司雨雪冰冻灾害较大事件：

（1）雨雪冰冻灾害造成直属员工1人死亡，或者3人及以上5人以下受伤，或者20人及以上50人以下人员受困灾区的；

（2）雨雪冰冻灾害造成南充电网减供负荷达到事前的20%及以上40%以下，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对南充电网安全稳定运行构成较大威胁的；

（3）雨雪冰冻灾害造成南充电网1个220kV变电站、或3个110kV变电站全站失压的；

（4）雨雪冰冻灾害造成运行中的2条220kV线路或6条及以上110kV线路倒塔断线的；

（5）雨雪冰冻灾害造成重要供电负荷出现供电中断，导致副市级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成3人及以上5人以下受伤，或200万元及以上500万元以下经济损失的；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数2000人及以上3000人以下的；

（6）雨雪冰冻灾害造成南充市区或其它2个县级供电区域大面积停电，35kV线路停运10条及以上15条以下，10kV线路停运20条及以上30条以下，影响供电用户数达8万户及以上10万户以下的；

（7）雨雪冰冻灾害造成2条220kV线路或3条及以上5条以下110kV线路覆冰厚度超过设计标准10毫米的；

（8）市政府宣布进入自然灾害三级响应，或区县政府宣布进入自然灾害二级响应的，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，公司决定启动三级应急响应的。

（9）公司应急领导小组视雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为雨雪冰冻灾害较大事件的。

四、一般雨雪冰冻灾害事件

出现下列情况之一，为公司雨雪冰冻灾害一般事件：

（1）造成直属员工2人受伤，或者10人及以上20人以下人员受困灾区的；

（2）造成南充电网减供负荷达到事前的10%及以上20%以下，重要发电厂停电、重要输变电设备受损，对南充电网安全稳定运行构成较大威胁的；

（3）造成南充电网2个110kV变电站全站失压的；

（4）造成运行中的1条220kV线路或2条及以上6条以下110kV线路倒塔断线的；

（5）造成重要供电负荷出现供电中断，导致县级党政军要害部门、重要会议、重大活动现场停电；导致煤矿、矿山、化工、冶炼等高危企业停电，造成2人受伤，或100万元及以上200万元以下经济损失的；或造成机场、车站等重要交通枢纽停电，影响旅客人数1000人及以上2000人以下的；

（6）造成南充市区或其它1个县级供电区域大面积停电，35kV线路停运5条及以上10条以下，10kV线路停运10条及以上20条以下，影响供电用户数达5万户及以上8万户以下的；

（7）雨雪冰冻灾害造成1条220kV线路或2条110kV线路覆冰厚度超过设计标准10毫米的；

（8）市政府宣布进入自然灾害四级响应，或区县政府宣布进入自然灾害三级响应的，即使电网设施未受严重损失，根据配合政府救灾抢险工作需要，公司决定启动四级应急响应的。

（9）公司应急领导小组视雨雪冰冻灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究确定为雨雪冰冻灾害一般事件的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 10.3 雨雪冰冻灾害事件应急指挥机构设置详情

10.3.1 应急指挥机构示意图

10.3.2 应急领导小组成员及联系方式

国网南充供电公司联系方式见《内网通讯录》。

10.3.3应急指挥部组成及职责

| 角色 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理（或其授权人员） | 负责雨雪冰冻灾害事件总体指挥决策工作。 |
| 副总指挥 | 分管副总经理 | 协助总指挥负责雨雪冰冻灾害事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。 |
| 指挥长 | 运检部主任 | 负责应急处置的统筹组织管理。执行落实总指挥的工作部署，领导指挥各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。 |
| 副指挥长 | 运检部副主任 | 协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。 |
| 指挥部成员包括办公室、发展部、财务部、运检部、安监部、营销部、建设部、调控中心、物资部、信通分公司、综合服务中心负责人。下设9个工作组。 |  |  |
| 应急救援组 | 组长：安监部主任 成员：运检部、营销部、建设部、办公室、物资部、综合服务中心、检修分公司、信通分公司、供电服务中心、各县供电公司 | 组织协调应急救援队携带特种救灾设备、应急发电车（机），在第一时间赶赴灾区，承担灾情初步查勘、人员救助、危险源隔离、救援营地搭建等任务，为政府救灾、灾民安置、临时医疗点等公共机构提供应急供电和照明。 |
| 救灾抢修组 | 组长：运检部主任 成员：营销部、建设部、安监部、发展部、检修分公司、信通分公司、供电服务中心、各县供电公司 | 负责组织中心和区域救灾抢修队伍、装备开展抢修工作；负责省公司外援抢修队伍工作协调。运检部、建设部组员协调受损输变电设备设施抢修恢复工作；运检部组员协调受损城市、农村配网设备设施抢修恢复工作；建设部组员协调受损电网基建设备设施抢修恢复工作；营销部组员协调受损营业设施和电能计量装置抢修恢复工作；电科院为应急抢修提供技术支撑。 |
| 电网调控组 | 组长：调控中心主任 成员：运检部、营销部、信通分公司、供电服务中心、各县供电公司 | 组织协调处理电网故障，保证电网安全稳定运行及电力电量平衡，及时恢复电网供电，根据领导小组指令，启动电网备调中心。营销部组员协调调动营销体系，做好用电需求侧管理工作。 |
| 通信保障组 | 组长：信通分公司 成员：运检部、调控中心、检修分公司、互联网办、各县供电公司 | 负责协调处理通信故障，提供可靠的通讯、通信保障，满足救灾现场与后方指挥部的语音、视频、数据的双向传输需要，保证公司系统网络和自动化设备正常运行。 |
| 客户服务组 | 组长：营销部主任 成员：营销部、运检部、供电服务中心、各县供电公司 | 负责动员组织客户服务系统，向社会停电客户做好沟通、解释、协调工作，指导高危和重要客户避灾救灾工作，及时将受灾高危和重要客户保电需求向领导小组汇报，组织公司系统应急发电车（机）调配，为高危和重要客户保电。其中运检部组员协助做好城农网客户服务工作。 |
| 新闻及公共关系组 | 组长：综合服务中心主任 成员：办公室、营销部、调控中心、综合服务中心 | 负责沟通协调社会新闻媒体，按照领导小组授权范围，负责媒体应对、舆情引导，对外宣传报道和新闻发布公司受灾情况和救灾抢险工作进度。其中，办公室组员提供公共关系协调方面的支持；营销部组员提供客户供电服务信息方面的支持；调控中心组员提供电网运行信息方面的支持。 |
| 治安交通保障组 | 组长：安监部主任 成员：办公室、运检部、安监部、营销部、调控中心、供电服务中心、各相关单位 | 负责协调掌握治安交通状况，维护现场治安秩序，为救灾抢险中人员、物资提供交通安全保障。 |
| 后勤保障组 | 组长：物资部主任 成员：运检部、安监部、建设部、营销部、物资部、综合服务中心、财务部、发展部、办公室 | 负责联系协调设备物资供应厂家，组织应急物资储备仓库开展应急值班，组织应急救援物资、救灾抢险设备调拨、采购、运输等工作。其中，综合服务中心组员负责公司本部救灾人员生活保障，指导协调各灾区生活保障工作，组织协调药品等医疗物资购买和调配；发展部、财务部组员负责协调救灾项目、资金和保险理赔事宜。 |
| 稳定及思想工作组 | 组长：党建部主任 成员：办公室、党委组织部、各相关单位 | 按照领导小组要求，各参与部门依照职责开展处置协调工作，负责雨雪冰冻灾害事件中员工思想稳定、伤亡受困员工及家属安抚等善后工作。 |

10.3.4上级应急机构、相关部门和单位应急联动联系方式

| 部门（单位） | 电话号码 | 传真号码 |
| --- | --- | --- |
| 四川能源监管办 | 028-85253343 028-85257799 | 028-85250011 028-85256960 |
| 四川能源监管办电力安全监管处 | 028-85242206 |  |
| 南充市经信局 | 0817-2800519 |  |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| 南充市突发公共卫生事件报警 | 0817-2223586 |  |
| 南充市气象局值班室 | 0817-2569720 0817-2569730 |  |
| 南充市防洪抢险办 | 0817-2222919 |  |
| 报警服务台 | 110 |  |
| 消防火警 | 119 |  |
| 医疗急救 | 120 |  |
| 南充市康源水务 (供水)调度室 | 0817-2391012 |  |
| 南充市燃气抢险维护值班 | 0817-2600438 |  |
| 国网四川省电力公司电力应急中心 | 028-68133119 028-68133118 | 028-68131223 |
| 国网南充供电公司应急指挥中心 | 0817-2274699 | 0817-2273369 |
| 国网遂宁供电公司应急指挥中心 | 0825-5582300 |  |

- 10.4 雨雪冰冻灾害事件预警

黄色以下预警

橙色以上预警

- 10.5 雨雪冰冻灾害事件应急响应分级标准

| 公司 响应级别 事件分级 | 各层面相关单位应急响应等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省公司 | 省会城市（成都）公司 | 市（州）公司 | 县级公司 |
| 特别重大 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 重大 | 二 | 一 | 一 | 一 |
| 较大 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 一般 | 四 | 三 | 三 | 二 |

注：1. 省会城市（成都）公司为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件、二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 市（州）分为三级应急响应，一级响应对应特别重大、重大事件，二级响应分别对应较大事件，三级响应对应一般事件；

- 县级公司分为二级应急相应，一级响应对应特别重大、重大、较大事件，二级响应对应一般事件；

- 发生特别重大、重大事件，省公司启动一、二级响应时，受到影响的省会城市（成都）、市（州）和县级公

- 10.6 雨雪冰冻灾害应急响应启动流程图

- 10.7 雨雪冰冻灾害事件应急响应流程图

10.7.1一、二级应急响应流程图

10.7.2 三、四级应急响应流程图

- 10.8 信息报送流程

- 10.9 国网南充供电公司应急基干队人员信息统计表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 队内职务 | 学历 | 岗位/职务 | 专业类别 | 参加过的培训 | 具备特殊作业证书名称 | 驾驶证 | 电话号码 | 血型 | 从业日期 （参工日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安监部 | 罗运良 | 男 | 1986.4 | 党员 | 队长 | 大学本科 | 安监部五级职员 | 综合救援 |  | 无 | C1 | 13890717595 | O | 2006.7 |
| 2 | 供服指挥中心 | 蒲斌 | 男 | 1978.3 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安全监督 | 后勤保障 | 省公司应急管理和特钟装备培训 | 无 | C1 | 13990775371 | A | 1997.12 |
| 3 | 信通分公司 | 向维杰 | 男 | 1992.2 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 信息通信 | 省公司应急通信管理和装备培训 | 无 | 无 | 18086907909 | A | 2014.7 |
| 4 | 信通分公司 | 吴金辉 | 男 | 1988.10 | 党员 | 队员 | 硕士研究生 | 信息运检高级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 15196635013 | O | 2016.7 |
| 5 | 信通分公司 | 刘嘉豪 | 男 | 1996.9 | 团员 | 队员 | 大学本科 | 通信运检初级工 | 信息通信 | 无 | 无 | C1 | 18382988673 | B | 2019.7 |
| 6 | 顺庆供电中心 | 任宇鑫 | 男 | 1991.11 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副班长 | 综合救援 | 省公司应急救援培训 | 无 | C1 | 18281779099 | O | 2014.6 |
| 7 | 顺庆供电中心 | 陈志远 | 男 | 1993.08 | 团员 | 队员 | 研究生 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13558792908 | AB | 2020.7 |
| 8 | 顺庆供电中心 | 何浩 | 男 | 1994.11 | 团员 | 队员 | 研究生 | 供电服务中级工 | 综合救援 | 无 | 无 | 无 | 15708468824 | O | 2019.6 |
| 9 | 顺庆供电中心 | 李强 | 男 | 1982.1 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15808401023 | A | 2004.6 |
| 10 | 顺庆供电中心 | 任勇 | 男 | 1982.2 | 群众 | 队员 | 中专 | 工程队队员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13551910710 | B | 2004.6 |
| 11 | 高坪公司 | 李满强 | 男 | 1978.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部副主任 | 综合救援 | 省公司应急管理培训 | 无 | C1D | 15298220727 | A | 2000.9 |
| 12 | 高坪公司 | 张晓刚 | 男 | 1974.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 安监部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13890815252 | AB | 1992.12 |
| 13 | 高坪公司 | 李帅 | 男 | 1993.10 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 供电服务一班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 19982882322 | 0 | 2016.07 |
| 14 | 高坪公司 | 何健 | 男 | 1984.02 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 供电服务二班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15881732920 | A | 2006.05 |
| 15 | 高坪公司 | 吴宇昊 | 男 | 1993.02 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 副所长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18121808168 | B | 2016.07 |
| 16 | 高坪公司 | 李江 | 男 | 1985.04 | 党员 | 队员 | 大学本科 | 运维部专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15082788613 | AB | 2009.07 |
| 17 | 高坪公司 | 王志刚 | 男 | 1982.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990890558 | 0 | 2008.01 |
| 18 | 高坪公司 | 陈勇 | 男 | 1984.12 | 党员 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990766568 | 0 | 2003.10 |
| 19 | 高坪公司 | 张明 | 男 | 1982.03 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | B1 | 13508096866 | 0 | 2003.10 |
| 20 | 高坪公司 | 王小平 | 男 | 1976.01 | 群众 | 队员 | 大学专科 | 配电抢修班班长 | 综合救援 | 无 | 无 | C1D | 13990859730 | B | 1995.09 |
| 21 | 嘉陵公司 | 王飞 | 男 | 1991.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 办公室专责 | 后勤保障 | 无 | 无 | C1 | 15775863870 | A | 2014.07 |
| 22 | 嘉陵公司 | 方锁 | 男 | 1989.03 | 党员 | 队员 | 本科 | 发建专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990867772 | B | 2012.07 |
| 23 | 嘉陵公司 | 杨智勇 | 男 | 1978.07 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990718067 | O | 1998.01 |
| 24 | 嘉陵公司 | 黄爽 | 男 | 1987.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983554542 | A | 2009.07 |
| 25 | 嘉陵公司 | 罗上 | 男 | 1993.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 运维专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 18381771151 | A | 2016.07 |
| 26 | 嘉陵公司 | 郭云龙 | 男 | 1990.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13990767704 | B | 2014.07 |
| 27 | 嘉陵公司 | 龙海 | 男 | 1989.12 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15984834492 | O | 2013.07 |
| 28 | 嘉陵公司 | 马云亮 | 男 | 1990.01 | 群众 | 队员 | 本科 | 营销专责 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 13547443997 | O | 2013.07 |
| 29 | 嘉陵公司 | 陈明枭 | 男 | 1996.03 | 群众 | 队员 | 本科 | 配电运检初级工 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15703035518 | A | 2018.07 |
| 30 | 嘉陵公司 | 何涛 | 男 | 1979.07 | 群众 | 队员 | 中专 | 技术员 | 综合救援 | 无 | 无 | C1 | 15983777399 | B | 1998.12 |
| 填报说明：1.队员年龄要求在23-45岁（正副队长除外），具备中技以上学历，从事电力专业工作3年以上，业务水平优秀者。 2.专业类别：综合救援、应急供电、信息通信、后勤保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |