南充王府井购物中心管理有限公司

生产安全事故风险辨识评估报告

南充王府井购物中心管理有限公司编制

2023年3月18日

目  录

1 危险有害因素辨识	1

1.1 危险有害因素辨识依据	1

1.2 商场危险、有害因素辨识	1

1.3主要危险源（点）	6

1.4物料危险性辨识	6

1.5危险化学品重大危险源辨识	9

2 可能发生的事故类型、风险等级及其后果	11

3 突发事故风险防控措施和应急措施	14

3.1火灾事故预防控制措施	14

3.2电梯预防控制措施	17

3.3高处坠落预防控制措施	17

3.4治安事件预防控制措施	18

3.5燃气泄漏事故预防控制措施	20

3.6中毒、窒息事故预防控制措施	21

3.7触电预防控制措施	21

3.8车辆伤害事故预防控制措施	22

3.9冷库事故预防控制措施	24

3.10坍塌事故预防控制措施	24

3.11安全色和安全标志对策措施	25

3.12安全管理控制措施	25

3.13事故应急救援预案管理对策措施	26

4 评估结论	29

# 1 危险有害因素辨识

## 1.1 危险有害因素辨识依据

危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，二者并不加以区分而统称为危险、有害因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临值的设备、设施和场所等。

危险、有害因素分类的方法多种多样，本次评价将主要按以下规定进行分类和识别：

（1）《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-86)中综合考虑起因物、引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类。

（2）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）中，将生产过程中的危险、危害因素分为4类。

## 1.2 商场危险、有害因素辨识

### 1.2.1 火灾

1.2.1.1事件风险的来源、特性

商场是电梯、自动扶梯的综合应用，再加上中庭等共享空间的设计导致防火区难以准确划分，加大了防火难度。

商场经营范围覆盖服装、纺织品、工艺品、家电用器等，这些都属于可燃物，尤其部分属于易燃易爆危险化学品如指指甲油、酒精，一旦出现火源（顾客吸烟、电气线路短路产生火花）就难以遏制，迅速蔓延。商场布置了大量深照灯、射灯等装饰性灯具，这些灯具表面温度极高，一旦贴近易燃物就会导致火灾的发生。

- 商场安装的霓虹灯、液晶电视幕墙、广告电动机等各种电气设备、电缆、电气线路，如果安装不当、外部火源靠近、行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故。

- 厨房燃气泄漏的原因主要是：由于误操作引起的泄漏；由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏；由于密封老化引起密封失效，从而导致设备外漏；压力表损坏和管道破裂。

1.2.1.2 事件类型和危害程度分析

- 火灾可能引发建筑物坍塌，燃烧烟气可能引发人员中毒，可能引发触电、爆炸等。

### 1.2.2电梯事故

1.2.2.1事件风险的来源、特性

- 电梯事故分为人身伤害事故、设备损坏事故。

- 人身伤害事故：

- 检修过程：剪切、挤压、撞击、缠绕和卷入、电击、烧伤等。

- 乘坐过程：坠落、被困、滑倒和绊倒

- 设备损坏事故：绝缘损坏、短路、火灾、水浸、零部件断裂或破碎、疲劳破坏、过度变形等。

### 1.2.3高处坠落

1.2.3.1 事件风险的来源、特性

高空坠落是指人们日常工作或生活中，从高处坠落，受到高速的冲击力，使人体组织和器官遭到一定程度破坏而引起的人身伤害。商场造成高处坠落事故的主要原因有：

- 小孩无人看护或大人看护疏忽，小孩独自在自动扶梯玩耍或翻越围栏意外坠落。

- 不系扣安全带造成高处坠落。

- 全带扣环未扣到位或所扣位置不当发生高处坠落。

- 高处作业未戴安全帽或安全帽带子未扣牢，从高处坠落时头部受撞击加重伤害，造成死亡。

- 脚手架有缺陷，造成高处坠落。

- 梯子的使用不符合规定，造成高处坠落。

- 触电后引发高处坠落死亡。

- 自我保护意识差，造成高处坠落事故。

### 1.2.4治安事件

1.2.4.1 事件风险的来源、特性

社会组织或个人进入商场，使用暴力手段，威胁商场群众人身、设备等安全。治安事件一般是经过周密策划的，突发的事故，其危害和破坏程度大。

恐怖活动可能造成的事故主要有以下三类：

a 生产安全事故。主要包括人身伤亡事故、电气设备事故、火灾爆炸事故、交通安全事故等。

b 公共卫生事件。主要包括投毒等严重影响公众健康和生命安全的事件。

c 社会安全事件。主要包括治安事件等。

1.2.4.2 事件类型、影响范围及后果

在商场内的重要目标和重要部位一旦遭受恐怖袭击，可能造成的事故有安全生产事故、社会安全事件，会造成重大人员伤亡或重大财产损失，对地区经济、社会稳定、公共安全产生严重影响，对商场造成重大舆论伤害。

### 1.2.5燃气泄漏

商家餐厅厨房使用的可燃气体浓度报警仪失灵且天然气若泄漏，在通风不良的情况下人员较容易发生中毒和窒息的事故，如果没穿戴劳动防护用品，吸入高浓度天然气而会发生窒息，甚至会可能危及生命。厨房空气流通差、抽风设备未正常运转的情况下也容易发生中毒与窒息。

### 1.2.6有限空间作业事故

有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。公司涉及的有限空间偶作业有油烟管道清洗、隔油池清洗、化粪池清洗、水箱清洗、电梯井内检修、冻库作业。

### 1.2.7触电事故

1.2.7.1 事件风险的来源、特性

- 商场的电气设备运行、操作、检修时，由于电气设备屏护缺陷、安全间距不够、违章作业、保护接地失效、绝缘损坏、员工操作不当等原因，使人员触碰到带电体或接近高压带电体，造成触电伤害事故。触电事故多发生在电气设备检修过程中。

1.2.7.2 事件类型和危害程度分析

- 轻型触电：触电后表现面色苍白、无力、触电手指麻木，轻度肌肉痉挛，但易于松手脱离电源，短时间头晕、心悸、恶心、呼吸急促、触电部位皮肤疼痛，一般神志清楚。

- 重型触电：触电后当即昏迷，呼吸浅快或暂停，迅速发生呼吸麻痹，血压下降，心律不齐，心动过速或心室性纤颤，复苏不利，终致呼吸心跳停止，治疗及时大部分触电者可以获救。

### 1.2.8车辆伤害

1.2.8.1 事件风险的来源、特性

- 由于环境因素、车辆安全部位和装置不可靠、驾驶员疲劳驾驶等易诱发地库交通安全事故，交通事故的发生一般较突然，交通事故的发生与驾驶人员遵章守纪情况和个人驾驶经验有很大关系，一旦发生交通事故，一般伴随人员伤亡和财产损失。

### 1.2.9低温冻伤

冷库外未张贴安全警示标识；库内无紧急开锁装置；冷库内未张贴紧急开锁指示标识库内未安装报警装置人员在冷库长时间逗留；锁门前未检查冷库是否无人。

### 1.2.10坍塌

货物包装袋摆放不当或摆放过高，操作人员在搬运、装卸过程中，有可能发生包装跺倾倒砸伤操作人员的危险，物料堆放过高，在重力作用下发生突然的急剧的倾落运动，可造成掩埋人员，造成人员的伤亡；地震等自然灾害容易引起坍塌。

## 1.3主要危险源（点）

根据风险评估报告和危险有害因素辨识，结合商场经营和设备特点，辨识出园区的主要危险源（点）为：

1.电梯

2.自动扶梯

3.地库车辆

4.高处作业

5.厨房

6.电气设备

7.有限空间

- 1.4物料危险性辨识

依据《危险化学品目录》（2015版）公司储存的柴油属于危险化学品，故本报告柴油进行物质危险有害因素辨识。

柴油安全数据表

化学品安全技术说明书 第一部分 化学品及企业标识 化学品中文名：柴油 化学品英文名：Diesel oil 第二部分 成分/组成信息 纯品× 混合物√ 有害物成分; 浓度; CAS No.. 第三部分 危险性概述 危险性类别：第3.3类 高闪点易燃液体 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油 性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可 引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 燃爆危险：本品易燃，具刺激性。 第四部分 急 救 措 施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停 止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 第五部分 消 防 措 施 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器 内压增大，有开裂和爆炸的危险。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器 从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已 变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、 二氧化碳、砂土。 第六部分 泄漏应急处理 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火 源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏 源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸 收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运 至废物处理场所处置。 第七部分 操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作 规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴 橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设 备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速， 防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的 消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分 开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备 和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 第八部分 接触控制/个体防护 职业接触限值：. 中国MAC(mg/m3)：未制定标准; 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准. TLVTN：未制订标准. TLVWN：未制订标准. 监测方法： 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧 急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 第九部分 理 化 特 性 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。. pH值：; 熔点（℃）：-18. 相对密度（水＝1）：0.87-0.9; 沸点（℃）：282-338. 相对蒸气密度（空气＝1）：无资料; 辛醇/水分配系数：无资料. 闪点（℃）：55; 引燃温度（℃）：257. 爆炸上限[％（V/V）]：无资料; 爆炸下限[％（V/V）]：无资料. 溶解性：. 主要用途：用作柴油机的燃料。. 第十部分 稳定性和反应活性 稳定性：稳定 禁配物：强氧化剂、卤素。 避免接触的条件: 聚合危害：不聚合 分解产物： 第十一部分 毒理学资料 急性毒性： LD50：无资料 LC50：无资料 刺激性： 第十二部分 生态学资料 生态毒性： 生物降解性： 非生物降解性： 其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造 成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。 第十三部分 废 弃 处 置 废弃物性质： 废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 废弃注意事项： 第十四部分 运 输 信 息 危险化学品目录序号：1674 UN编号：无资料 包装标志：易燃液体 包装类别：Z01 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑 料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容 器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的 消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应 有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化 学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、 热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火 花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。 船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运 输时要按规定路线行驶。 第十五部分 法 规 信 息 法规信息：《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号）， 《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令第55号，总局令第79号修订）对生 产、使用、储存、经营条件做了相关规定；《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012） 对运输、储存、包装做了相关要求，《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009） 进行了分类。

## 1.5危险化学品重大危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

临界量是指对于某种或某类危险化学品规定的数量。若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为危险化学品重大危险源。

当单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为危险化学品重大危险源。

q1/Q1+ q2/Q2+········+ qn/Qn≥1

式中：

q1，q2……qn ——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2……Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，公司的柴油储存量为1600t；

则：1600/5000=0.32＜ 1

综上所述，南充王府井购物中心管理有限公司不构成危险化学品重大危险源

# 2 可能发生的事故类型、风险等级及其后果

采用风险矩阵法对园区突发事件进行风险分级。

风险矩阵分析法（简称LS），R=f(L,S)，其中R是风险度，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性越大、风险越大。

本报告根据《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25号）附件3的规定进行风险分级结果的表达。

表2-1 事故发生的可能性分析

| 级别 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 极有可能发生 | 全国范围内发生频率极高 |
| 4 | 很可能发生 | 全国范围内发生频率较高 |
| 3 | 可能发生 | 全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高 |
| 2 | 较不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生 |
| 1 | 基本不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生 |

表2-2 事故发生的后果严重性分析

| 级别 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 影响特别重大 | 造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响 |
| 4 | 影响重大 | 造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响 |
| 3 | 影响较大 | 造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响 |
| 2 | 影响一般 | 造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响 |
| 1 | 影响很小 | 无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响 |
| 注1．本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 2．风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。 |  |  |

表2-3风险等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 重大风险 | 一定条件下易导致特别重大安全生产事故。 |
| 二级 | 较大风险 | 一定条件下易导致重大安全生产事故。 |
| 三级 | 一般风险 | 一定条件下易导致较大安全生产事故。 |
| 四级 | 较小风险 | 一定条件下易导致一般安全生产事故。 |

表2-4 风险分级（风险矩阵）

| 风险等级 |  |  | 后果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响特别重大 | 影响重大 | 影响较大 | 影响一般 | 影响很小 |
| 可 能 性 | 极有可能发生 | 25 |  | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 很可能发生 | 20 |  | 16 | 12 | 8 | 4 |
|  | 可能发生 | 15 |  | 12 | 9 | 6 | 3 |
|  | 较不可能发生 | 10 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 基本不可能 发生 | 5 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 图例：重大风险（1级） 较大风险（2级）一般风险（3级） 较小风险（4级） |  |  |  |  |  |  |  |

事故风险评价结果

| 序号 | 事故类型 | 存在场所 | 危险因素 | 事故发生可能性（L） | 事故危害后果（S） | 风险等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 火灾 | - 电气设备、厨房、易燃物品存放区域 | - 商场经营范围覆盖服装、纺织品、工艺品、家电用器等，这些都属于可燃物。商场安装的霓虹灯、液晶电视幕墙、广告电动机等各种电气设备、电缆、电气线路。餐厅厨房天然气由于误操作引起的泄漏；由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏；由于密封老化引起密封失效，从而导致设备外漏；压力表损坏和管道破裂。 | - 可能发生 | - 影响 - 较大 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 电梯事故 | - 电梯 | - 人身伤害事故： - 1）检修过程：剪切、挤压、撞击、缠绕和卷入、电击、烧伤等。 - 2）乘坐过程：坠落、被困、滑倒和绊倒 - 设备损坏事故：绝缘损坏、短路、火灾、水浸、零部件断裂或破碎、疲劳破坏、过度变形等。 | - 很可能发生 | - 影响 - 一般 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 高出坠落 | - 自动扶梯、中庭过道、高出作业 | - 1）小孩无人看护或大人看护疏忽，小孩独自在自动扶梯玩耍或翻越围栏意外坠落。2）不系扣安全带造成高处坠落。3）全带扣环未扣到位或所扣位置不当发生高处坠落。4）高处作业未戴安全帽或安全帽带子未扣牢，从高处坠落时头部受撞击加重伤害，造成死亡。5）脚手架有缺陷，造成高处坠落。6）梯子的使用不符合规定，造成高处坠落。7）触电后引发高处坠落死亡。8）自我保护意识差，造成高处坠落事故。 | - 可能发生 | - 影响 - 较大 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 治安事件 | - 商场范围内 | - 社会组织或个人进入商场，使用暴力手段，威胁商场群众人身、设备等安全。在商场内的重要目标和重要部位一旦遭受恐怖袭击，可能造成的事故有安全生产事故、社会安全事件，会造成重大人员伤亡或重大财产损失，对地区经济、社会稳定、公共安全产生严重影响，对商场造成重大舆论伤害。 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 较大 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 燃气泄漏 | - 餐厅厨房 | - 商家餐厅厨房使用的可燃气体浓度报警仪失灵且天然气若泄漏，在通风不良的情况下人员较容易发生中毒和窒息的事故。 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 较大 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 有限空间作业事故 | - 有限空间 | - 公司涉及的有限空间作业有油烟管道清洗、隔油池清洗、化粪池清洗、水箱清洗、电梯井内检修、冻库作业 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 较大 | - 三级 | - 一般风险 |
|  | - 触电事故 | - 电气线路、电气设备 | - 商场的电气设备运行、操作、检修时，由于电气设备屏护缺陷、安全间距不够、违章作业、保护接地失效、绝缘损坏、员工操作不当等原因，使人员触碰到带电体或接近高压带电体，造成触电伤害事故。触电事故多发生在电气设备检修过程中。 | - 可能发生 | - 影响 - 一般 | - 四级 | - 较小风险 |
|  | - 车辆伤害 | - 地下车库 | - 由于环境因素、车辆安全部位和装置不可靠、驾驶员疲劳驾驶等易诱发地库交通安全事故，交通事故的发生一般较突然，交通事故的发生与驾驶人员遵章守纪情况和个人驾驶经验有很大关系，一旦发生交通事故，一般伴随人员伤亡和财产损失。 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 一般 | - 四级 | - 较小风险 |
|  | - 低温冻伤 | - 冻库 | - 冷库外未张贴安全警示标识；库内无紧急开锁装置；冷库内未张贴紧急开锁指示标识库内未安装报警装置人员在冷库长时间逗留；锁门前未检查冷库是否无人。 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 一般 | - 四级 | - 较小风险 |
|  | - 坍塌 | - 堆高货物 | - 货物包装袋摆放不当或摆放过高，操作人员在搬运、装卸过程中，有可能发生包装跺倾倒砸伤操作人员的危险，物料堆放过高，在重力作用下发生突然的急剧的倾落运动，可造成掩埋人员，造成人员的伤亡；地震等自然灾害容易引起坍塌。 | - 可能 - 发生 | - 影响 - 一般 | - 四级 | - 较小风险 |

事故风险评价结果

通过事故风险分析，商场存在的事故风险主要有火灾、电梯事故、高出坠落、治安事件、燃气泄漏、有限空间作业（详细见上表）均为一般风险；触电、车辆伤害、低温冻伤、坍塌为较小风险，其中不涉及重大风险和较大风险。

# 3 突发事故风险防控措施和应急措施

## 3.1火灾事故预防控制措施

- 做好防火灾灾害的相关宣传教育，学习遇灾害后避险常识。高度认识火灾灾害可能带来的各种威胁和灾难，增强全员预防火灾灾害和自我保护意识，做好防御火灾灾害的思想准备。

- 每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识；定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训，对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训；因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

- 建立健全防御火灾灾害组织机构，落实责任人、防御火灾灾害抢险队伍，构建火灾灾害易造成重大损失的重要生产设备的监测及预警措施，加强防御火灾灾害机动抢险队的培训工作。

- 设计通风良好的办公区域或设置机械通风装置。

- 应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等相关标准的要求配置灭火设施。

- 1）在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。（《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）4.1.3）

- 2）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。（《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5.1.1）

- 3）设置在火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合GB50140-2005表5.2.1、5.2.2的规定。（《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5.2）

- 4）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。（《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）6.1.1、6.1.2）

- 5）每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。（《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）7.1.2）

- 消火栓等应按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）的规定进行设计。设置一定数量的室外地上消火栓、室内消火栓和各类型的灭火器。

- 电气装置应符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定；敷设的配电线路，应穿金属管或用非燃硬塑料管保护，电控箱周围不得堆放物料等。

- 制定防火安全管理制度、落实防火责任人。

- 电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。

- 消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每月定期检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好；消防设施和消防设备定期测试。对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

- 公司应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

- 应保持消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

- 严禁将安全出口上锁，严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

- 充分利用通信网络，确保工作期间通信完好和畅通。

- 组织火灾害紧急疏散演练，演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

## 3.2电梯预防控制措施

- （1）电梯维保检修人员必须持证上岗，严格按照操作规程进行操作，定期进行电梯维护保养，防止因检查不到位或缺陷造成电梯事故。

- （2）严格执行定期检验规定，并有检验合格证，确保电梯设备及相应的安全附件符合规程规定。

- （3）做好电梯使用人员安全教育，增强安全意识，加强电梯紧急情况时的应急操作知识培训，提高处置能力，杜绝误操作事故。

- （4）加强电梯管理，避免人为破坏导致电梯事故的发生。

- （5）加强电梯电源管理，避免停电导致电梯事故的发生。

- （6）制定电梯安全管理制度，并落实执行。

## 3.3高处坠落预防控制措施

（1）具有坠落危险的场所、高度超过坠落基准面2m的操作平台设供站立的平台和防坠落栏杆、安全盖板、防护板等。

（2）梯子、平台和易滑倒的操作通道地面应有防滑措施。

（3）梯子、平台和栏杆的设计，应按《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053-2018）等有关要求执行。

（4）为了防止高处作业事故的发生，园区各企业应严格执

行下列规：

a)高处作业人员必须符合身体要求，同时必须正确穿戴个体防护用品（如安全带、安全帽、安全手套等）；

b)设置安全网、安全距离、安全信号和标志；

c)遇6级以上（含6级）强风、雷暴等恶劣气候，露天场所不能进行高处作业；

d)夜间进行高处作业，必须有足够照明；

e)作业前，应严格检查登高用具的安全可靠性。

（5）作业人员在进行高处作业时，应进行危险作业审批，严格作业规程操作。

## 3.4治安事件预防控制措施

- （1）做好应对治安事件的思想准备、组织准备、预案准备、技术准备、物资准备。

- （2）做好预防治安事件的相关宣传教育，学习避险常识。高度认识治安事件可能带来的各种威胁和灾难，增强全员预防治安事件和自我保护意识，做好防御治安事件的思想准备。

- （3）建立健全防御治安事件组织机构，落实责任人、防御治安事件抢险队伍，构建治安事件易造成重大损失的重要生产设备的监测及预警措施，加强防御治安事件组织结构的培训工作。

（4）建立健全各项反恐怖安保责任制，认真落实各级领导责任制，严格落实一把手负总责，分管领导负分管领域直接责任的反恐怖安保责任制和责任追究制。

（5）制定和完善公路、运输、交通战备、单位内保、新闻发布等反恐怖分预案，加强与公安、消防、卫生等部门的协调联动，开展救援演练。

（6）加强预警监测和信息报告制度，开展反恐怖安保隐患排查和专项整治行动，加强重点部位的监控，定期进行检查和巡查，做到各类隐患早发现、早预防、早处置。

（7）做好抢险救灾设备物资的储备，加强对抢险救援队伍和重要岗位人员业务技能和反恐知识的培训，建立反应灵敏、纪律严明、保障有力的高素质的抢险救援队伍。

（8）按照“谁管理、谁负责”的原则，加强对干部职工，以及社会雇佣、聘用人员的管理教育。加强矛盾纠纷排查和对重点人的监管，对不可靠的人，坚决调离重要岗位或给予清退。

（9）预警信号发布后，安保人员应加强商场的巡逻、监控，严格把好商场大门出入关。

（10）商场内应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

（11）严禁将安全出口上锁；严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

- （12）组织治安事件紧急疏散演练，演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

（13）充分利用通信网络，确保通信完好和畅通。

- 3.5燃气泄漏事故预防控制措施

1、通风排毒，降低毒物浓度。安装通风装置时，要虑在毒物逸出的局部就地排出，尽量缩小其扩散范围。在地下室和密闭房间内作业，都必须安装通风设备，保持新鲜空气流通。局部排毒装置的结构和样式，以昼接近毒物逸出处，最大限度地阻止毒物扩散，而又不妨碍生产操作，便于检修为原则。当建筑物地下室外侧回填土方仅剩下后浇带部分而且正要进行该部分的防水施工时，必须定时监测防水材料可能产生的有毒气体的浓度，并采取适当的通风措施。

2、控制好对有毒有害的建筑材料和接触；不能随意乱堆乱放有毒有害的建筑材料。

3、搞好个体防护和个人卫生。除普通工作服外，对特殊作业工人还需供应特殊质地或式要的防护服装、防毒口罩和防毒面具。在施工现场设置盥洗设备、沐浴室及存衣室，配备个人专用更衣箱。接触经皮吸收及局部作用危险性大的毒物，要有皮肤洗消和冲洗眼的设施。

4、合理实施有毒作业保健待遇制度，因地制宜地开展体育活动，注意夜班工人的休息和睡眠，做好季节性多发病的预防。

5、对于特殊有毒作业，制定有针对性的规章制度，及时调整劳动作息时间和劳动强度配置防毒卫生器具。

6、健康监护与环境监测

1）实施就业前健康检查，排队有职业禁忌症者心脏病、高血压、过敏性皮炎及有外伤者)参加接触毒物的作业。

2）坚持定期健康检查，尽早发现工人健康受损情况并及时处理。

3）要定期监测作业场所空气中毒物的浓度。

## 3.6中毒、窒息事故预防控制措施

1、设备、管道、阀门等应经常检修，防止跑、冒、滴、漏。管道连接件、机泵等的轴密封应密封良好。

2、生产过程中产生的残液、废气禁止随意放流、放空。

4、在进行有限空间内作业时，应按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第59号，根据国家安全生产监督管理总局令[2015]第80号修订）的要求，配备必要仪器、设施（如氧气浓度、有害气体浓度检测报警仪、隔离式呼吸保护器具、通风换气设备和抢救设备等），并应制定周密安全作业程序，按先检测、通风，后作业原则，工作环境中氧含量以及有害气体浓度均达标后，在密切监护下方可作业。

## 3.7触电预防控制措施

为保证电气设备安全可靠地运行和操作人员的人身安全，遵守国家有关规范，应设有防雷、防爆、防触电、防静电装置。

（1）供配电接地系统采用三相五线制。

（2）使用的各类低压用电设备、插座安装漏电保护器。

（3）使用自带漏电保护器的配电柜。

（4）电气设备一般按照不同的使用环境、运行条件和对触电防护的要求，采用不同的绝缘结构。

（5）进行低压操作，人体或其携带的工具与带电体的最小距离小于0.1m；在高压线路上工作时，人体或其携带的工具与临近带电线路的最小距离，5kV及以下为1m；35kV为2.5m。

（6）电缆等导线在给定的工作条件和环境条件下，严禁超负荷和带故障运行，导致绝缘损坏、漏电和发生火灾。

（7）电气设备设置醒目的、明确的、准确的、统一的图形标志和文字标志。

（8）电气设备或线路上安装必要的保护装置，如过载保护、短路保护、熔断器保护等。

（9）电气工作人员配备必要的电气安全用具和劳动保护用品，如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘胶鞋等，防止人员触电。

（10）建立健全了电气操作安全制度、用电安全规程及岗位责任制。

（11）电磁辐射强的区域禁止无关人员进入出线场，巡视人员应在外面通过望远镜进行巡视。

（12）人员巡视出线场时应戴绝缘手套和绝缘鞋。

（13）人员和检修人员必须进入出线场参加工作时，应将线路停电方可参加工作。

## 3.8车辆伤害事故预防控制措施

- 做好应对交通事故的思想准备、组织准备、预案准备、技术准备、物资准备。

- 做好防交通事故的相关宣传教育，学习遇事故避险常识。高度认识交通事故可能带来的各种威胁和灾难，增强全员预防交通事故和自我保护意识，做好防御交通事故的思想准备。

- 建立健全防交通事故组织机构，落实责任人、抢险队伍，构建交通事故易造成重大损失的重要设备的监测及预警措施，加强抢险队的培训工作。

- 加强商场车辆管理，加强过往车辆的疏通管理，做好通行安全提醒。

- 道路上应在显眼、清晰的位置按规定设置限速交通标志，必要时设置减速带，实行强制性减速。

- 严禁酒后驾驶、无证驾驶、超速行驶和驾驶无牌照机动车辆。

- 机动车行驶至交叉路口、人行稠密地段、设有警告标志处或转弯、调头时时速不得超过15km/h。

- 在出入口设置限速标志，限制车辆在公司区域内的行驶速度。

- 严禁车辆乱停乱靠，更不允许车辆停靠占用交通道路。

- 车辆在地库道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶员应当立即开启危险报警闪光灯，将机动车辆行至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离，必要时迅速报警。

- 发生事故，公司应协助公安部门做好现场治安秩序维护和现场无关人员疏散工作，防止事故扩大和蔓延，造成其他人员伤害；

- 按照分级负责的原则，储备必需的防交通事故物资，合理配置。

- 充分利用通信网络，确保工作中通信完好和畅通。

## 3.9冷库事故预防控制措施

1、制定严格的人员进入冷库工作的安全操作规程，在冷库外张贴安全警示标志，标明冷库存在的安全风险，说明控制安全风险的措施，制定应急处置措施。

2、进入冷库工作，应将冷库大门锁隔离起来并悬挂有人工作的警示标识牌，防止人为误操作，将大门关闭。

3、对进入类似的密闭受限空间工作的人员制定岗位责任制，并进行安全管理培训，通过考核合格的人员才能授权进入冷库工作禁止非授权人进入冷库对进入冷库内工作，制定严格的作业指导书，运用风险评估技术辨识作业危害，确定控制措施，通过图文并茂，将正确的作业方法简单明了地传递到作业人员明确在冷库内遇到突发情况，采取什么应急措施。

4、冷库内应设应急照明、开启门锁及报警装置，可自救或报警求救装置，冷库内配备作业人员应急自救装备。

5、负责安全巡逻的保安人员接受过专业的应急培训，能够开展应急救援工作。

6、在冷库单位工作的人员接受过冷冻伤害救治方法培训，防止救援方法不当，引发次生灾害。

## 3.10坍塌事故预防控制措施

- 堆码的操作工人必须严格遵守安全操作规程；使用各种装卸搬运设备，严禁超载。码垛必须不偏不斜，不歪不倒，牢固坚实，以免倒塌伤人。

- 货垛的高度要适度，不压坏底层的货物和地坪，与屋顶、照明灯保持一定距离，灯距不应小于50厘米以防止照明灯过于接近商品(灯光产生热量)而发生火灾；货垛的间距通常为100米，一旦发生火灾，还便于抢救，疏散物资；走道的宽度、货垛与墙面、梁柱的距离等，都要合理、适度。垛距般为0.0.8m主要通道为2.-3m。

- 坚持定时检查货物堆放情况，安全警告标志牌应保持清晰。

## 3.11安全色和安全标志对策措施

（1）交通道路应设置路牌、安全警告标志牌、减速带及限速标志等设施，并定期进行维修保养，保持清晰。

（2）储存场所作业地点的紧急通道和紧急出口均应设置明显的标志和指示箭头。

（3）在存在高处坠落等危险作业地点应在醒目处设置安全警示标志。

（4）消防系统按规定要求涂红色或绿色。

（5）在电线护网、高压设备围栏、变配电设备遮栏等屏护设施上根据各自屏护对象特征设置相应警示标志。

（6）在高处作业时设置安全信号和标志。

## 3.12安全管理控制措施

（1）公司应做好岗位操作人员的安全素质培训及安全操作状况的督促检查。

（2）在建立了各类安全生产管理制度和安全操作规程，落实机构和人员安全生产责任制后，还要对各类人员定期进行安全教育和安全培训。生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员和一线人员，都必须接受相应的安全教育和培训。

（3）对作业人员要加强职业培训、教育，使作业人员具有高度的安全责任心、缜密的态度，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、防止工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识和应急处理能力，有预防火灾、爆炸、中毒等事故和职业危害的知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法，事故发生时有自救、互救能力。

（4）加强对新职工的安全教育、专业培训和考核，新进人员必须经过严格的三级安全教育和专业培训，并经考试合格后方可上岗。对转岗、复工人员应参照新职工的办法进行培训和考试。

（5）建立健全安全生产投入的长效保障机制，从资金和设施装备等物质方面保障安全生产工作正常进行。

（6）公司在日常运行过程中应该安排用于安全生产的专项资金，进行安全生产方面的技术改造，增添安全设施和防护设备以及个体防护用品。

（7）公司应根据安全管理的需要，配备必要的人员和管理、检查、检测、培训教育和应急抢救仪器设备和设施。

## 3.13事故应急救援预案管理对策措施

（1）单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。

（2）单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案。

（3）对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

（4）单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。

（5）单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

（6）单位应当对本单位编制的应急预案进行评审，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。

（7）单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

（8）单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。

（9）单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

（10）应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

（11）单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

（12）单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。生产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估。

# 4 评估结论

南充王府井购物中心管理有限公司在生产经营过程中可能发生的事故有：火灾、电梯事故、高处坠落、治安事件、燃气泄漏、有限空间作业事故、触电、车辆伤害、低温冻伤、坍塌。

通过事故风险分析，商场存在的事故风险主要有火灾、电梯事故、高处坠落、治安事件、燃气泄漏、有限空间作业事故（详细见上表）均为一般风险；触电、车辆伤害、低温冻伤、坍塌为较小风险，其中不涉及重大风险和较大风险。

公司应针对性的制定、完善生产安全事故应急预案体系，并认真落实本风险评估报告中第三节提及的事故风险防控和应急措施，可以将园区可能发生的各类型生产安全事故控制在安全范围之内。