| 预案编号 | XSJKFQYHZ2023001 |
| --- | --- |
| 预案版本 | A/01-2023 |

阆中市新世纪液化气站老观分站

生产安全事故应急预案

2023年07月31日发布                     2023年7月31日实施

阆中市新世纪液化气站老观分站编制

阆中市新世纪液化气站老观分站

生产安全事故应急预案

2023年08月01日

发  布  令

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）等相关国家法律、法规及部门规章的要求，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，规范企业安全生产应急管理工作，提高企业应对和防范风险与事故的能力，预防重大事故的发生，最大限度地保障人民生命财产的安全和区域社会的稳定。阆中市新世纪液化气站老观分站根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的要求，并结合本站存在的危险有害因素等实际情况，编制了《阆中市新世纪液化气站老观分站生产安全事故应急预案》。该预案是本单位实施生产安全事故应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对生产安全事故的应急救援行动。

本应急预案，已于2023年07月28日组织相关专家评审通过，现于2023年07月31日批准发布，自发布之日起实施，全体职工认真学习，贯彻执行。

批准人：

日  期：2023年07月31日

目   录

第一部分   综合应急合预案	1

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.2.1法律法规	1

1.2.2标准规范	2

1.3 适用范围	3

1.4 应急预案体系	3

1.5 应急工作原则	4

2 事故风险描述	5

2.1 单位概况	5

2.2 危险性分析	6

2.2.1液化石油气特性	6

2.2.2 危险源及危害	7

2.2.3 重大危险源辨识	10

3 应急组织机构及职责	11

3.1 应急组织机构	11

3.2 主要职责	11

3.2.1应急领导小组	11

3.2.2应急指挥部	12

3.2.3抢险救灾组	13

3.2.4疏散警戒组职责	13

3.2.5后勤保障组职责	13

3.2.6通信联络组职责	13

4 预警及信息报告	13

4.1.预防	13

4.2危险源监控	14

4.3预警	14

4.4信息报告	14

5 应急响应	15

5.1 响应分级	15

5.2 响应程序	16

5.2.1 响应流程	16

5.2.2 响应程序	16

5.3 应急技术和处置措施	22

5.3.1发生泄漏或泄漏火灾事故时	22

5.3.2泄漏处置	24

5.3.3安全防护	25

5.3.4其他情况	26

5.4 应急结束	26

6 信息公开	27

7 后期处置	27

8 保障措施	28

8.1 通信与信息保障	28

8.2 应急队伍保障	28

8.3 物资装备保障	28

8.4 其他保障	29

9 应急预案管理	29

9.1 应急预案培训	29

9.2 应急预案演练	30

9.3 应急预案修订	30

9.4 应急预案备案	31

9.5 应急预案实施	31

第二部分   专项应急预案	32

1 重大危险源专项应急预案	32

1.1事故风险分析	32

1.1.1物料危险性分析	32

1.1.2可能发生的事故类型	33

1.1.3危险源存在场所	35

1.1.4重大危险源辨识及分级	36

1.2 应急工作原则	38

1.3 应急组织机构与职责	39

1.3.1应急组织机构	39

1.3.2主要职责	40

1.4 预防与预警	42

1.4.1 危险源的监控与预防	42

1.4.2 预警行动	43

1.5信息报告程序	43

1.6应急处置	44

1.6.1 响应分级	44

1.6.2 响应程序	44

1.6.3处置措施	45

1.7 应急物资与装备保障	55

1.7.1应急物资配备	55

1.7.2保障要求	56

2 压力容器爆炸专项应急预案	57

2.1事故类型及危害程度分析	57

2.2 应急工作原则	57

2.3 应急组织机构与职责	58

2.3.1应急组织机构	58

2.3.2主要职责	59

2.4 预防与预警	61

2.4.1危险源的监控与预防	61

2.4.2预警行动	61

2.5信息报告程序	62

2.6应急处置	62

2.6.1响应分级	62

2.6.2处置措施	63

2.7 应急物资与装备保障	65

2.7.1应急物资配备	65

2.7.2保障要求	65

第三部分   现场处置方案	66

1 储罐超压、超液位、冒顶现场处置方案	66

1.1 事故风险分析	66

1.1.1可能发生的事故类型	66

1.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称	66

1.1.3事故可能发生的时机和造成的危害程度	66

1.1.4 事故前可能出现的征兆。	66

1.2 应急组织与职责	67

1.3 应急处置	67

1.4 注意事项	68

2 储罐与液相阀门间大量液化石油气泄漏现场处置方案	69

2.1 事故风险分析	69

2.1.1可能发生的事故类型	69

2.1.2事故发生的区域、地点或装置的名称	69

2.1.3 事故可能发生的时机和造成的危害程度	69

2.1.4 事故前可能出现的征兆	69

2.2 应急工作职责	69

2.3 应急处置措施	70

2.4 注意事项	70

3 槽车卸液高压胶管爆裂现场处置方案	71

3.1 事故风险分析	71

3.1.1可能发生的事故类型	71

3.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称	71

3.1.3 事故可能发生的时机和造成的危害程度	71

3.1.4 事故前可能出现的征兆	71

3.2 应急工作职责	71

3.3 应急处置措施	72

3.4 注意事项	72

4 充装间起火现场处置方案	73

4.1 事故风险分析	73

4.1.1可能发生的事故类型	73

4.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称	73

4.1.3 事故可能发生的时机和造成的危害程度	73

4.1.4 事故前可能出现的征兆	74

4.2 应急工作职责	74

4.3 应急处置措施	74

4.4 注意事项	74

5 液化石油气钢瓶角阀破裂现场处置方案	75

5.1 事故风险分析	75

5.1.1可能发生的事故类型	75

5.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称	75

5.1.3 事故可能发生的时机和造成的危害程度	75

5.1.4 事故前可能出现的征兆。	75

5.2 应急工作职责	76

5.3 应急处置措施	76

5.4 注意事项	76

6 液化石油气钢瓶起火现场处置方案	76

6.1 事故风险分析	76

6.1.1可能发生的事故类型	76

6.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称	77

6.1.3 事故可能发生的时机和造成的危害程度	77

6.1.4 事故前可能出现的征兆	77

6.2 应急工作职责	77

6.3 应急处置措施	77

6.4 注意事项	78

7 人员中毒窒息现场处置方案	78

7.1 事故风险分析	78

7.2 应急工作职责	79

7.3 应急处置	79

7.4 注意事项	80

8 触电事故现场处置方案	80

8.1 事故风险分析	80

8.2 应急工作职责	80

8.3 应急处置措施	81

8.4 注意事项	81

9 机械伤害事故现场处置方案	81

9.1 事故风险分析	81

9.2 应急工作职责	81

9.3 应急处置措施	82

9.4 注意事项	82

10 雷电事故现场处置方案	83

10.1 事故风险分析	83

10.2 应急工作职责	83

10.3应急处置措施	83

10.4注意事项	84

附件1 风险评估报告	86

1.1单位概况	86

1.2危险有害因素分析	86

1.2.1 物质固有危险性分析	86

1.2.2 作业场所危害有害因素辨识	88

1.2.3 作业过程危害有害因素辨识	92

1.2.4 设施设备危害有害因素辨识	95

1.2.5 重大危险源辨识	98

1.2.6 危险、有害因素汇总	100

1.3风险评估	101

1.3.1 作业条件危险性评价法介绍	102

1.3.2 风险评估结果	104

附件2 应急资源调查报告	106

2.1总则	106

2.1应急资源调查目的	106

2.2调查对象及范围	106

2.3调查工作程序	106

2.2单位概况	107

2.2.1单位基本情况	107

2.2.2主要危险有害因素	107

2.3应急救援工作开展情况	108

2.3.1认真编制切实可行的生产安全事故应急预案	108

2.3.2注意在资金上投入	108

2.3.3强化应急救援演练	108

2.3.4深入开展应急知识宣传	109

2.4企业应急资源调查	109

2.4.1预案的制定	109

2.4.2组织体系的建立及职责	109

2.4.3应急物资保障	112

2.4.4应急通讯保障	113

2.5社会应急资源调查	113

2.5.1请求政府协调应急救援力量	113

2.5.2专职应急队伍	114

2.5.3应急救治	115

2.5.4社会应急救援联系电话	115

2.6 应急能力评估	116

附件3 应急人员通讯录	117

附件4 有关部门及可利用资源单位通讯录	118

附件5 应急物资装备明细表	119

附件6 有关附图	120

- 第一部分   综合应急合预案

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范本液化气站应急管理和应急响应程序，完善应急管理机制，能迅速有效地控制和处置可能发生的重大生产安全事故，降低生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失，保障职工生命和财产安全，特制定《阆中市新世纪液化气站老观分站生产安全事故应急预案》（预案编号：XSJKFQYHZ2023001）。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号，2014年12月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号，2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国消防法》（主席令第29号，2019年11月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第24号，2018年12月29日起施行）；

（5）《城镇燃气管理条例》（国务院令第666号，2016年修订）

（6）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（7）《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）；

（8）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

（9）《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号，2007年6月1日起施行)；

（10）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号，2002年5月12日起施行)；

（11）《作业场所安全使用化学品公约》（170号国际公约，1994年10月22日）；

（12）《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号，2013年10月25日）；

（13）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)；

（14）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日起施行）；

（15）《危险化学品名录》（2015年版）；

（16）《四川省安全生产条例》（省人大常委会公告第90号，2007年1月1日起施行）；

### 1.2.2标准规范

（1）《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）；

（3）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014)；

（4）《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）；

（5）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）；

（6）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（7）《工作场所、有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

（8）《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（9）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）；

## 1.3 适用范围

本预案适用于阆中市新世纪液化气站老观分站在液化石油气经营过程中发生的各类安全事故，主要包括火灾、爆炸、液化石油气泄漏、高处落落、触电、机械伤害、雷电等事故。

## 1.4 应急预案体系

应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案以及现场处置方案构成。

综合应急预案是单位各部门制定并共同签署的应急工作总体预案，是单位应对突发事件的规范性文件。

专项应急预案是应对某一类型或某几种类型突发事件而制定的具体的应急操作预案。

现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的预案处置措施。各部门针对自已生产活动中某一重大危险源或生产装置应制定现场处置方案。

本应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，见图1-1。

5、液化石油气钢瓶角阀破裂现场处置方案

6、液化石油气钢瓶起火现场处置方案

7、人员中毒窒息现场处置方案

3、槽车卸液高压胶管爆裂现场处置方案

4、充装间起火现场处置方案

8、触电事故现场处置方案

9、机械伤害吞噬现场处置方案

10、雷电事故现场处置方案

1、重大危险源专项应急预案

2、储罐与液相阀门间大量泄漏现场处置方案

2、压力容器爆炸专项应急预案

1、储罐超压、超液位、冒顶现场处置方案

专项应急预案

现场处置方案

阆中市

新世纪

液化气

站开发

区分站

综合应

急预案

阆中市

新世纪

液化气

站开发

区分站

综合应

急预案

图1-1    应急预案体系图

## 1.5 应急工作原则

（1）以人为本，安全第一。始终把保障人民群众的生命安全放在首位，认真做好预防事故工作，切实加强员工和应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难造成的伤亡和财产损失。

（2）积极应对，立足自救。努力完善安全管理制度和应急预案体系，准备充分的应急资源，落实各级岗位职责，做到人人清楚事故特征、类型、原因和危害程度，遇到突发事件时，能够及时迅速采取正确措施，积极应对、立足自救。

（3）统一领导，分级管理。应急救援领导小组在组长统一领导下，负责指挥、协调处理突发事故灾难应急救援工作，有关部门和各班组按照各自职责和权限，负责事故灾难的应急管理和现场应急处置工作。

（4）依靠科学，依法规范。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的方法、装备、设施和手段，依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（5）预防为主，平战结合。坚持事故应急与预防工作相结合。加强重大危险源管理，做好事故预防、预测、预警和预报工作。做好应对事故的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，搞好宣传教育，提高全体员工的安全意识和应急救援技能。

# 2 事故风险描述

## 2.1 单位概况

阆中市新世纪液化气站老观分站位于阆中市阆中市老观镇，法定代表人杨勇刚，现有从业人员5人，主要从事液化石油气充装和销售等业务。

站内主要设施：有50立方米的液化气石油贮存罐（地埋罐）2台， 30立方米的液化气石油残液罐一台,设置压力为1.78MPa，实际的工作压力为1.62MPa； 站内储罐区 、灌装间、压缩机房设有可燃气体报警器及避雷装置等。

## 2.2 危险性分析

### 2.2.1液化石油气特性

（1）组成成分

液化石油气主要成分由丙烷（C3H8）、丙烯（C3H6）、丁烷（C4H10）、丁烯（C4H8）等低碳烃类组成，还含有少量H2S、CO、CO2等杂质，由石油加工过程产生的低碳分子烃类气体裂解气压缩而成，液化石油气通常以液态在常温压力下储存，具有气、液两相的性质。

- 理化特性

- 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味；闪点－74℃：沸点：（0.5～42）℃；引燃温度（426～537）℃；爆炸下限[％（V／V）]2.5，爆炸上限[％（V／V）]9.65；相对于空气的密度：1.5～2.0，不溶于水。

（3）危险特性

1）燃烧速度快。液化石油气燃烧属于气、液化混合燃烧，燃烧速度快，火势猛烈，蔓延扩展迅速。

2）火焰温度高，辐射热高。液化石油气燃烧热值高达105000千焦/立方米,火焰温度高达2000℃。

3）爆炸速度快，冲击波威力大，破坏性强。液化石油气爆炸速度快，达到（2000～3000）m/s。

4）易挥发。常温下，液化石油气易挥发，一旦暴露在空气中能迅速扩到250倍以上。

5）比空气重，爆炸下限低，最小着火能量小。液化石油气比空气重1.5～2.5倍，在空气中易向低洼地方流动，并聚集起来。液化石油气爆炸浓度范围较窄，只有（2～10）%,最小着火能量也很低，只有3×10-4J。极度易燃，受热、遇明火或火花可引起燃烧，与空气能形成爆炸性混合物。液化石油气包装容器受热后可发生爆炸，爆炸破裂的碎片具有飞射危险。

### 2.2.2 危险源及危害

2.2.2.1主要危险源

本单位的重点监控危险源主要在：液化气贮罐区、液化气灌装间、槽车卸车区。

2.2.2.2主要危害

（1）容易导致事故的因素造成储罐发生事故的原因很多，主要有：

1）质量因素泄漏：如设计不当，选材料不符，强度不足，制造安装质量差，加工焊接组装缺陷，阀门、附件质量不合格等。

2）工艺因素泄漏：如高流速介质冲击磨损，应力作用，腐蚀破坏，冷脆断裂，材质老化，液化石油气杂质（H2S）长期超标等。

3）管理因素：储罐超期未检，带病运行，安全状况等级差，安全附件超期未校验，防雷、防静电装置未经检验合格，外部人员误入限制区域等。

4）操作失误引起泄漏：如误开闭阀门，对液位监测错误或不及时，超量灌装引起储罐超压，导致储罐本体破裂或法兰垫片破裂泄漏；违章检修以及充装设备失修；违章充装不合格气瓶等。

5）外界因素破坏：如外来车辆撞击；建筑物倒塌；寒冷地区的冻裂；台风、地震等不可抗力因素造成的侧翻，基础下沉或倾斜等。

（2）常见事故的形式和部位

1）罐体本体、接管根部角焊缝因质量或缺陷原因的开裂泄漏。

2）储罐的气相进口、液相进口、气相出口、液相出口、排污口、放散口、液面计接口、安全阀接口、压力表接口等接管、阀门的密封等部位失效或泄漏。

3）液化石油气管道法兰、阀门等连接密封部位失效或泄漏。

4）液化石油气罐车装卸用软管泄漏或爆裂。

5）导静电接地装置失效或损坏，因静电或遭雷击，导致储罐燃烧、爆炸。

6）罐体受到热源影响，引起罐体压力升高，造成罐体爆炸或安全阀开启， 导致介质泄漏，液化石油气从储罐、气瓶、管道和设施中泄漏出来与空气混合形成爆炸气体，引发爆炸。

7）充装烃泵压力调节失效或充装不合格气瓶造成气瓶过装爆裂。

8）在设备运行、检修过程中，由于电气设备或线路故障，使不该带电的设备带电，或者应该接地的设备没接地，未装漏电保护器，操作人员违反操作规程，就可能发生触电事故。本站制定有检维修制度和操作规程，但操作人员可能由于疏忽大意等原因造成误操作，造成触电事故。

9）机械设备防护设施不全造成的绞、碾、碰、割、戳、切等伤害；机械设备摆放不当，安全操作距离不足导致的挤伤、压伤等；机械设备缺陷处理不及时，带病运行造成的机械伤害；人员操作行为不当而导致的肢体或身体被打击、夹伤等伤害；其他行为性违章、装置性违章和管理性违章的事故隐患。

（3）灾害后果预测

1）爆炸危险炸混合物。若在短时间内大量泄漏，可以在现场很大范围内形成液化石油气蒸汽云，遇明火、静电或处置不慎打出火星，就会导致爆炸事故的发生。

2）爆炸威力。储罐爆炸分物理性爆炸和化学爆炸。储罐发生物理爆炸，又称蒸汽爆炸，破坏性很大，其主要危害因素为火球、冲击波、抛射物三种。储罐泄漏、破裂时，喷出的液化石油气绝大部分以雾状液滴形式迅速与周围的空气混合而着火燃烧，火球的高温热辐射危害和持续时间与其大小有关。储罐装载液化石油气量越大，发生蒸汽爆炸喷出燃烧的量越多，形成的火球半径越大，火球持续时间越长，周围受到热辐射危害程度越大。

3）健康危害。如没有防护，直接大量吸入有麻醉作用的液化石油气蒸汽，可引起头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止；若在相对密闭的空间内，液态液化石油气大量汽化，导致空气中氧含量的减少，可使人员中毒窒息死亡；不完全燃烧可导致一CO2中毒；直接接触液体或其射流可引起冻伤。

4）环境危害。对环境有危害，对大气可造成污染，残液还可对土壤、水体造成污染。灾害影响的地理范围和人口数量等因素应予以考虑。

### 2.2.3 重大危险源辨识

（1）重大危险源辨识结果

重大危险源是指长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，该站涉及重大危险源辨识的物质为液化石油气。

危险化学品名称及其临界量（《危险化学品重大危险源辨识》表1）

| 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物） | 石油气（液化的） | 68476-85-7 74-98-6（丙烷） 106-97-8（丁烷） | 50 |

阆中市新世纪液化站老观分站有3台50m3储罐，1台50m3残液罐，总储量为200m3。

储存总质量=容积×密度×充装系数

=200×0.51×0.9

=91.8（t）

（密度：液化石油气密度约为0.51kg/m3； 充装系数：取0.9）

阆中市新世纪液化气站老观分站液化石油气储存总质量为91.8t，大于临界量50t，故该站构成危险化学品重大危险源。

- （2）重大危险源分级

- 根据《危险化学品重大危险源分级方法》，本单位重大危险源级别为四级。

# 3 应急组织机构及职责

## 3.1 应急组织机构

抢险救灾组

疏散警戒组

后勤保障组

通讯联络组

应急领导小组

应急指挥部

（1）应急领导小组由单位主要负责人、职能部门主要负责人组成，是本单位突发事件应急管理工作的最高领导机构。本单位应急领导小组组长由主要负责人杨勇刚担任。

- （2）应急指挥部是事故发生后由应急领导小组派出的现场应急救援指挥机构。行使现场应急指挥、协调、处置等职责。应急指挥部下设抢险救灾组、疏散警戒组、后勤保障组、通信联络组等。现场应急指挥部应设在本单位安全管理部门或生产运行主管部门。

（3）抢险救灾组成员：冯文及当班充装员

（4）疏散警戒组成员：李友华（5）后勤保障组成员：何明会

（6）通讯联络组成员：李友华

## 3.2 主要职责

### 3.2.1应急领导小组

（1）组织制订液化石油气充装站事故应急救援预案。

（2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。

（3）确定现场指挥人员。

（4）协调事故现场有关工作。

（5）批准本预案的启动与终止。

（6）事故信息的上报工作。

（7）负责保护事故现场及相关物证、资料。

（8）组织应急预案的演练。

（9）接受政府的指令和调动。

### 3.2.2应急指挥部

（1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。

（2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。

（3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。

（4）负责整合调配现场应急资源。

（5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。

（6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。

（7）收集、整理应急处置过程有关资料。

（8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。

（9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。

### 3.2.3抢险救灾组

（1）负责现场抢险抢修作业。

（2）负责现场紧急救援。

（3）负责现场事故情况监测。

### 3.2.4疏散警戒组职责

（1）负责现场人员疏散工作。

（2）负责现场警戒保卫工作。

### 3.2.5后勤保障组职责

主要负责抢救抢险、生产恢复、事件调查的后勤保障工作。具体包括：车辆保障、接待上级工作、指挥部人员生活后勤保障和抢救抢险所需人力资源和资金支持、疏散人员避难场所安排等。

### 3.2.6通信联络组职责

（1）建立有效的通信网络，危险区域内提供防爆型通信器材，现场禁止使用手机等非防爆型通信器材。

（2）保障现场救援指挥通信联络以及对外通信、联络的畅通。

# 4 预警及信息报告

## 4.1.预防

（1）对站内的液化石油气储罐、液化石油气钢瓶等储运设施设立符合政府令和行业规范的监测措施，严格执行安全检查、维护保养制度。对可能发生泄漏的区域实施不间断的进行定点与不定点的检测，随时掌握泄漏区域浓度和扩散范围，恰当地划分警戒区域，警戒区内禁绝烟火，不得使用非防爆电器，不准使用手机和对讲机。

（2）针对各种可能发生的泄漏事故，火灾事故，建立预测预警机制，进行风险分析，做到早发现、早报告、早处置。

## 4.2危险源监控

（1）液化石油气储罐装有安全阀，储罐的检测压力，液位和温度，随时检测储罐的情况。

（2）气瓶充装，建有安全操作规程，严格执行验瓶，空瓶称重、充装、复验等制度，严控气瓶超装。

（3）消防器材有专人负责，定期检查，定期更换确保完好。

## 4.3预警

（1）站内人员随时设备，设施运行情况进行检查，遇有情况可及时上报预警处理。

（2）因意外发生火灾，爆炸事故，现场特殊或事故严重，可断电，关闭相应的阀门，保护事故现场，对受伤人员采取救治措施，同时拨打119报警，或120求救。

## 4.4信息报告

液化气站设24小时值班联系电话：13990731118。

站内发生火灾、爆炸(无论险情大小)，液化气泄漏、触电、高处坠落、机械伤害等事故时，发现人应立即报告主要负责人，当发生死亡事故及火灾爆炸事故时，负责人应立即上报主管部门阆中市商务和经济信息化局（电话：0817-6306600）和阆中市应急管理局(电话：0817-6306110)。如发生火灾、爆炸事故要拨打火警电话119，请求阆中市消防应急救援大队扑救。同时拨打120电话，请求急救中心对受伤人员救护。

如果事态扩大，情况紧急，要及时与附近人员、周边单位联络，告知液化气站出现的紧急情况，请求配合疏散及救援。有关部门和可利用资源单位联系电话见附3。

事故信息上报采取分级上报原则，逐级报告，紧急情况下，可越级上报。

信息上报内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。

当发生人员死亡或大面积火灾事故、或储罐爆炸等事故时，主要负责人应立即向南充市应急管理局报告，事故信息上报时限为主要负责人接到事故报告1小时内。

# 5 应急响应

## 5.1 响应分级

按照事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，并与上级应急预案响应分级衔接，将本单位应急预案分为下列响应级别：

- 一般事故为（Ⅲ）级：设备、管道、附件等发生泄漏，未发生火情，经停机检修即可恢复生产运行的事故。

- 严重事故为（Ⅱ）级：设备、管道、附件损坏发生严重泄漏，伴有气雾、声响、结霜等现象，或者因泄漏引发大火，但采取系统操作，可以控制或阻断泄漏和火情，不会构成更大险情的事故。

（3）重大事故为（Ⅰ）级：设备、管道、附件等发生无法操控的破裂或火灾事故，致使液化石油气大量泄漏或造成严重火灾，危及本单位及周边建筑和居民生命财产安全的事故。

## 5.2 响应程序

### 5.2.1 响应流程

事故发生后，根据事故的大小和发展态势，本站要立即采取措施控制事态发展，组织开展应急救援工作。

当事故等级达到Ⅲ级时，本站按照应急预案启动程序启动应急预案，并按照所发生事故的种类按照相应的现场应急处置措施进行现场处置。

当事故等级达到Ⅱ级时，本站按照应急预案启动程序启动应急预案，并按照所发生事故的种类按照相应的专项应急救援预案和现场应急处置措施进行现场处置。

当事故等级达到Ⅰ级时，立即启动应急预案，并按照应急预案的程序及所发生安全事故的种类按照相应的应急处置措施进行现场处置和应急救援。立即报告阆中市市场监督管理局、阆中市商务和经济信息化局和阆中市应急管理局，请求扩大应急，与上级应急预案衔接。

根据当时的事故情况，采取不同的应急行动，具体程序详见响应流程图。各级人员按照响应程序流程图执行。

### 5.2.2 响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

5.2.2.1事故发生后的内部报告程序

报告包括以下内容：

- 事故发生地点。

- 事故类型（如泄漏、燃烧、设备损伤等）。

- 事故介质的吨位。

- 液化石油气品种（丁烯、丙稀、丁烷、丙烷）。

- 有无人员伤亡情况。

- 周围环境情况（如建筑物性质、交通、人流等）。

- 影响范围。

- 报告人姓名。

5.2.2.2事故确认、分析和救援程序

事故确认的内容包括事故地点、影响范围、事故类型等技术要求；分析程序的内容包括工艺流程、操作规程的技术要求，采取紧急处理措施、初步分析事故趋势，确定应急迅速启动的程序。

5.2.2.3事故外部报告程序

事故确认后，在自身启动应急预案的同时，应按国家有关规定，及时、如实地向特种设备安全监督管理部门、负有安全生产管理职责的部门和相应应急指挥中心等部门报告。

5.2.2.4事故监控措施

包括监控和分析事故所造成危害程度，事故是否得到有效控制，是否有扩大危险趋势。救援抢险组应采用可燃气体浓度检测仪和风向仪对事故现场进行动态检测和监控，并根据检测数据判断事故是否得到了有效控制，是否有扩大的趋势，且及时将有关数据和发展趋势报现场总指挥。

5.2.2.5人员疏散与安置原则、措施及启动条件

（1）发生事故时，应及时疏散事故现场和危险区域内的人员。当预测事故有扩大趋势，并对周围建筑物（如居住区、商店、学校、工矿企业等）造成影响时，应立即请求政府有关部门启动上级应急救援预案，同时请求相关企业进行增援，并按应急救援预案的规定和要求，将转移的人员安置至安全场所。

（2）人员疏散时，应向事故现场上风区转移。下风区人员需佩带好过滤式防毒面具或正压式空气呼吸器。

5.2.2.6事故现场的警戒要求

包括救援现场的警戒区域设置、事故现场警戒和交通管制程序，救援队伍、物资供应、人员设置及警戒开始和撤消步骤。

（1）救援抢险组到达后，根据地形、风向、风速、事故储量、泄漏程度、以及周边道路、重要设施、建筑情况和人员密集程度等，以及应急救援技术方案对警戒区域的要求和规定，对泄漏影响范围进行评估。在专家的指导下迅速标出事故现场危险区和安全区。

（2）现场总指挥下达设立警戒指令后，由警戒保卫组设置警戒范围和实施交通管制。危险区和安全区应有明显警戒标志，如有毒等警戒标志等。警戒区内必须消除一切引起火灾的隐患。

（3）警戒保卫人员应防止无关人员进入和接近警戒区。

（4）除公安、消防人员外，其他警戒人员，以及抢险人员、医疗人员等参与应急救援行动人员，须有标明其身份的明显标志。

（5）当事故完全消除，事故现场勘查完毕，由现场总指挥下达取消警戒区的指令后，方可取消警戒区。

5.2.2.7应急救援中的医疗、卫生服务措施和程序

（1）当事故现场有中毒、冻伤等受伤人员，救援人员首先应将受伤人员移至上风处的安全区内，由医护等专业人员进行救治。

（2）受伤人员经现场医护等专业人员救护后，应尽快转入医院进行治疗。当发现有呼吸困难、休克及中毒者，救援抢险人员应佩戴个人防护装备后进入现场，迅速将其转移至空气新鲜的安全区静卧，且按以下要求采取相应措施：

①当发现有呼吸困难、休克及中毒者，将受伤者的衣扣及裤带松开，保持其呼吸通畅。

②呼吸停止者，实施人工呼吸。

③对冻伤者，首先脱去被污染的衣服，用大量清水冲洗冻伤部位，至少15分钟以上，且在24小时内在患处涂上药膏，然后用医用纱布包扎。

5.2.2.8保护应急救援人员安全的准备和规定

（1）救援指挥部应设置在上风处，救援物资尽可能靠近事故现场。

（2）应急救援人员进入危险区前，必须穿戴（携）好个人防护装备和救生器材。

（3）现场总指挥应指定一名抢险救援人员为现场组长。

（4）进行救援和抢险的人员必须少而精，但不允许少于二名。

（5）抢险救援人员的个人装备至少应配备正压式呼吸器、安全帽、全封闭防化服或防静电的消防服、防冻手套、不产生火花工作鞋或胶鞋、通信工具，以及抢险用器材和设备等。

（6）救援人员熟悉和熟练应用自救措施和互救措施，进入事故现场前首先应辨别风向，下风区、低洼区和沟渠附近不准停留。

（7）救援人员离开时，现场组长应清点救援人员人数，防止人员遗漏。

5.2.2.9请求有关部门或救援队伍帮助程序

（1）应急过程中，应由政府有关部门或应急救援领导小组长及时通知事故发生地附近的企业、学校等有关单位和向公众通报事故的情况，以便于做好警戒和疏散工作。

（2）当事故有扩大趋势或现有措施无法消除事故，应迅速报警，请求政府有关部门或已经协商的其他企业的应急救援队伍进行应急救援。

5.2.2.10应急过程中对媒体和公众的信息发布程序和原则

媒体报道应按政府的有关规定执行。

5.2.2.11明确允许采用和禁止采用的方法和器材

（1）应急救援人员应配备可燃气体浓度探测仪和风向仪，测定罐体内的液化石油气是否泄漏及风向，并根据事故状态，以及应急救援技术方案对警戒区域的要求和规定，迅速划定危险区和安全区。

（2）实施控制事故发展的装备、资源。①通信设备应是无线电通信设备，危险区内禁止使用移动电话和对讲机等非防爆型通信工具。②消防装备和器材：消防车、消防水幕、消防水炮、各种型号的干粉、二氧化碳灭火器、应急照明设备等。③ 回收液化石油气装置（容器）、抽液泵等。

（3）救护人员使用的装备：正压式空气呼吸器、隔离式防毒面具、全封闭防化服或防静电消防服、防静电工作服、防护隔热服、避火服、防冻衬纱橡胶手套等。

（4）现场处置、检测用设备：可燃气体浓度测试仪、风向仪、不同规格带压堵漏卡具、夹具、高压注胶枪、手动高压油泵、防火花的专业施工工具、防爆电筒、适用石油液化气介质的密封胶若干、高标号快干水泥等。

（5）医疗救护车、常用救护药品等。

是

事故发生

接     警

应急资源调配

信息联络传递

扩大应急

警情判断

事故级别

信息反馈

启动应急

应急救援

事态控制

应急恢复

应急增援

现场清理

解除警报

善后处理

事故调查

应急结束

总结评审

人员救助与

工程抢险

人员撤离、疏散

否

否

是

图5-1    应急响应流程图

## 5.3 应急技术和处置措施

### 5.3.1发生泄漏或泄漏火灾事故时

（1）报警

通知本单位管理、维修、应急抢险等相关人员到场处置。拨打119，120，向消防救援等部门报警，并将事故情况及时报告阆中市市场监督管理局、阆中市商务和经济信息化局和阆中市应急管理局。

（2）设定区域和疏散

建立危险区域、缓冲区域、疏散区域，实施必要的交通管制和交通疏导。根据站区储量、泄漏程度、地形、气象等，对泄漏影响范围进行评估，在距离泄漏点至少半径800m范围内实行全面戒严，划出警戒线，设立明显标志。疏散无关人员，以各种方式和手段通知危险区域、缓冲区域、疏散区域内的周边人员向上风向迅速撤离，对以上区域内的幼儿园、学校、商场等公众聚集场所应重点组织有序疏散。实施交通管制，禁止一切车辆和无关人员进入危险区域、缓冲区域。火场内如有储罐、槽车或罐车，隔离至少1600m（以泄漏源为中心，半径1600m的隔离区）。

（3）消除火种

立即在危险区域、缓冲区域、疏散区域内停电、停火，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿，以防止摩擦、撞击产生火花，作业时设备应确保接地，进入危险区域的车辆应有防护措施。

（4）应急处理

储罐发生泄漏时，应迅速查明情况，判明原因，进行相应的处理。

①罐体本体、接管根部开裂泄漏：关闭进液阀门，停止一切装卸活动，关闭压缩机和气相进口阀门，开启烃泵抽泄漏罐中的液体，倒向备用罐，用沾水棉被堵住泄漏处，使其减少泄漏量，进一步组织堵漏处置。

②接管、阀门的密封等部位失效或泄漏：关闭进液阀门，停止一切装卸活动，必要时开启烃泵抽泄漏罐中的液体，倒向备用罐，用沾水棉或堵漏夹堵住泄漏处，使其减少泄漏量，进一步组织堵漏处置。

③罐车卸液软管泄漏或爆裂：罐车作业人员立即启用罐车上紧急切断装置，关闭罐车上液相阀门。同一时间，操作人员立即关闭卸液管道上液相阀门，关闭压缩机，关闭工艺管线上气相阀门，切断液化石油气气源。严禁用压缩机加压倒罐。

（5）积极冷却，防止爆炸

组织足够的力量，将火势控制在一定范围内，用射流水喷射着火区域，并保护毗邻建筑物免受火势威胁控制火势不再扩大蔓延。从安全距离，利用带架水枪以开花的形式和固定式喷雾水枪对准泄漏点喷射，以降低温度和可燃气体的浓度。控制蒸汽云。如有条件，可以用蒸汽或氮气带对准泄漏点送气，用来冲散可燃气体；用中倍数泡沫或干粉覆盖泄漏的液相，减少液化石油气蒸发，用喷雾水（或强制通风）转移液化石油气蒸汽云飘逸的方向，使其在安全地方扩散掉。在未切断泄漏源的情况下，严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。用水直接冲击泄漏物或泄漏源，应防止泄漏物向下水道、通风系统和密闭性空间扩散。

（6）灭火剂选择

小火：干粉、二氧化碳灭火器。

大火：水幕、雾状水。在气源切断，泄漏控制，温度降下之后，向稳定燃烧的火焰喷干粉，覆盖火焰，终止燃烧。

### 5.3.2泄漏处置

（1）控制泄漏源：在保证安全的情况下堵漏，避免液体漏出。如管道破裂，可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法等方法堵漏，随后用专用堵漏胶封堵。堵漏方法一般有：

①注胶堵漏法：采用专用夹具、手动液压泵、注胶枪、对压力表等附件进行夹紧注胶堵漏。

②注水堵漏法：利用已有或临时安装的管线向罐内注水，将液化石油气界位抬高到泄漏部位以上，使水从泄漏处流出，待罐内新鲜水有一定液面时，冒水快速进行堵漏。

③先堵后粘法：堵塞后用黏结剂或金属薄片绑扎。

④螺栓紧固法：用有色金属工具带压紧固螺栓。

⑤泄漏处为圆形小孔，可采用木塞堵漏法。

⑥管道壁发生泄漏，又不能关阀止漏时，可使用不同形状的堵漏垫、堵漏楔、堵漏胶、堵漏带等器具实施封堵。

⑦焊缝微量泄漏，可采用快干水泥进行堵漏。

⑧罐壁撕裂泄漏可以用充气袋、充气垫等专用器具从外部包裹堵漏。

⑨带压管道泄漏可用捆绑式充气堵漏袋，或使用金属外壳内衬橡胶垫等专用器具施行堵漏。

（2）泄压排空。由安全泄压阀和放空管，经密闭管道泄放至火炬系统焚烧放空或设置应急管线，将物料倒至备用储罐。

### 5.3.3安全防护

（1）个体保护

佩戴正压自给式呼吸器，穿防静电隔热服，在处理液态液化石油气泄漏时佩戴防冻伤防护用品，禁止使用非防爆型电气和工具。

（2）伤员处置

皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。

吸入中毒：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并及时就医。

（3）现场监测

用可燃气体检测仪随时监视检测危险区域、缓冲区域、疏散区域内的气体浓度，人员随时做好撤离准备。

### 5.3.4其他情况

当出现下列情况之一时，应迅速果断地撤出现场所有人员至安全地带，并重新评估，确定危险区域、缓冲区域、疏散区域。

（1）当可燃气体检测仪检测液化石油气浓度报警时。

（2）在火焰体积因气体的扩大而加速增大，火势（尤其是燃烧的储罐或设施）的噪音不断增大，燃烧火焰由红到白，光芒耀眼，从燃烧处发出刺耳的哨声，罐体抖动，储罐变色，安全阀发出声响时，即为蒸汽爆炸的预兆。这时，扑救人员应立即撤离到安全地带。

当事态发展无法控制或控制不利时，应及时向有关上级部门汇报，请求增援或启动上级应急预案。

## 5.4 应急结束

当满足下列应急终止条件时，应急小组组长经确认后下达应急终止指令。

（1）政府应急指挥中心宣布应急终止；

（2）事故受害者及遇难人员得到妥善安置；

（3）事故对社会、环境以及经济损失的影响减至最小程度；

（4）现场应急救援指挥部确认事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除。

# 6 信息公开

事故信息应及时向社会公开。事故信息发布应遵守及时、准确、客观、全面原则。

事故信息由政府有关部门或指定人员对外统一发布，禁止本站任何个人擅自发布、散布有关事故信息，以保证信息的真实性。

# 7 后期处置

生产安全事故应急终止后，后期处置主要开展以下工作：

（1）污染物的处置。对事故现场及周边可能存在的油污介质指定专人全面检查并彻底清理，清理后收集并送至相关处置单位，防止发生环境污染及其他次生灾害。

（2）生产秩序的恢复。相关部门对机械设备、工艺装置等进行全面检查并修复，在确认各方面条件具备后，制定恢复计划和方案，尽快恢复生产。

（3）医疗救治。对事故中受伤人员进行现场救治以及送至医疗机构后进行进一步治疗。

（4）人员安置。对伤员进行护理并运离事故现场，对伤员进行妥善安置并在医疗人员抵达后帮助医疗人员了解现场人员伤亡情况, 以利抢救并辅助搬运人员。

（5）善后赔偿。主要包括做好救灾过程中受伤亡员工安抚工作以及造成顾客损失的弥补工作。联系社保机构对工伤人员进行赔付。

（6）应急预案能力评估和应急预案修订。应急救援领导小组和相关单位配合安全事故调查组的工作，如实提供相关材料，尽快查明事故起因。应急结束后，汇报总结现场应急救援工作的成绩和不足，完善和修订本站安全生产事故应急预案的内容。

# 8 保障措施

## 8.1 通信与信息保障

建立本站事故应急工作通信录，明确通信方式和联系人。应急通信以电话联系为主。本单位应急人员通信录见附件3，有关部门和可利用资源单位通讯录见附件4。

## 8.2 应急队伍保障

本着“统筹计划，合理分布”的原则建立和完善应急系统，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合现有应急资源，提高装备水平，加强广大员工应急能力建设，液化气站人员发生变动时，应及时进行应急小组人员的变更，明确相应的职责；液化气站应与周边单位建立应急协作机制，充分利用周边单位应急资源。

## 8.3 物资装备保障

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。应急物资装备明细见附件5。

## 8.4 其他保障

（1）经费保障。主要负责人定期组织人员学习和演练，学习和演练专项经费主要来源于安全生产费用，使用范围、数量和监督管理严格按照本站安全生产费用管理制度实施，按月提取安全生产费用，设立专用账户，做到专款专用，保障应急状态时本站的应急经费及时到位。

（2）交通运输保障。单位保证站内必要的车辆和外部交通通畅，保证救援时及时运送伤员和应急物资。

（3）医疗保障。应急小组负责应急处置工作中的医疗保障，协助协调医疗救护队伍实施医疗救治，并根据事故造成人员伤亡特点，协助落实药品和器材。医疗机构接到区相关部门指令后要迅速进入事故现场实施医疗救治，各级医院负责后续治疗。

（4）治安保障。疏散警戒组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求公安机关协助事故现场治安警戒和治安管理。

（5）技术保障。单位安全员定期对液化气站设备、贮罐、电器设施、消防设施进行检查，并根据气候、任务等因素随时检查，及时排查危险源。

（6）后勤保障。应急物资、工具及时、充足供应，并在平时及时检查、维修。

# 9 应急预案管理

## 9.1 应急预案培训

为保证应急队伍在发生安全生产事故时，能够迅速、有效、安全地进行应急救援工作，对相关人员进行相关知识的培训，具体如下：

（1）应急小组成员必须参加本单位组织的应急培训，本单位每年年底根据本站应急管理工作的需要提出应急培训计划，由单位统筹后列入计划，进行实施。

（2）通过各种宣传手段，对单位周边公众广泛宣传应急法律法规和应急常识。

（3）培训内容包括：培训时间、培训内容、培训师资、培训人员、培训效果、培训考核记录、培训持续改进。

## 9.2 应急预案演练

（1）每年至少组织1次综合预案的应急演练，现场处置方案每半年至少演练一次。

（2）演练的内容包括：通信联络、通知、报告程序演练；人员集中清点、装备及物资器材到位演练；消防器材使用演练；灭火演练；防护行动演练；医疗救护行动演练等。

（3）应急演练完成后要进行评估、总结。

## 9.3 应急预案修订

单位主要负责人负责组织修订本预案。

当预案所依据的法律法规、所涉及的设备设施和人员发生重大改变，或在执行中发现存在重大缺陷时，站长及时组织修订本预案。具体修订条件如下：

（1）新法律法规、标准的颁布实施；

（2）相关法律法规、标准的修订；

（3）预案演练或事件应急处置中发现不符合；

（4）站内设备设施、人员组织发生变化等其它原因。

若未出现以上改变，对本预案每三年至少组织一次评审与修订。

## 9.4 应急预案备案

本预案经专家评审后报主管部门备案。

## 9.5 应急预案实施

本应急预案自发布之日起生效。

- 第二部分   专项应急预案

# 1 重大危险源专项应急预案

## 1.1事故风险分析

### 1.1.1物料危险性分析

- 阆中市新世纪液化气站老观分站涉及危险物料为液化石油气，具有易燃、易爆、易挥发等特性。本站液化石油气储量为91.8t，属4级重大危险源。

涉及的危险化学品的危险特性一览表

| 名称 | 危险货 物编号 | CAS号 | 危险性类别 | 闪点 ℃ | 爆炸极限V% | 火灾 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化 石油气 | 2548 | 68476-85-7 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 | -74 | 2.25 | 甲 |

- 易燃

- 液化石油气属甲A类火灾危险品。这类物质闪点低，极易燃，在空气中只需很小的点火能量即可点燃，且一经点燃，就会产生迅猛的混合燃烧，燃烧速率很快，因此，液化石油气是燃烧危险性很大的物质。

（2）易爆

液化石油气与空气混合后形成爆炸性混合气体，爆炸下限较低，约2%左右，若遇火源便会发生爆炸。从数量上考虑，1 m3压力为2.5Mpa的液化石油气可气化为250 m3的气体（标准状态），在空气中又可形成2500～12500 m3的爆炸性混合气体，如遇火源，将在较大空间内发生强烈爆炸，爆炸速度可达2000～3000m/s。因此，液化石油气发生爆炸的危险性很大.

（3）易蒸发

液化石油气的沸点低，在常温下具有较大的蒸汽压，容易通过蒸发形成引起燃烧的最低蒸汽量，从而增大火灾的危险性。此外，液化石油气的蒸汽压受温度影响较大，温度升高时，蒸汽压将随之迅速增大，蒸汽压越大，危险性就越大。

- （4）易扩散

液化石油气一旦泄漏，将迅速由液相变为气相，体积急剧膨胀，并伴随空气流动向四周扩散，有可能形成较大范围的可燃、可爆蒸汽云团，遇火源后发生爆炸。液化石油气气体比空气重，静风条件下，泄漏的气体容易积聚、滞留在充装站的低洼处，如不及时处理，将十分危险。

（5）易产生静电

易燃易爆气体如发生小孔喷射，因流速极快，可产生高电位静电，特别是气体中含有其它微粒物质时，其静电危险性更大，遇闪火会引起爆炸。此外，液体在管线系统（如高压液体流过过滤器、弯头、尖凸表面）、储罐等设施内流动时易积聚静电，另外，测温、测液位、取样作业以及快速装卸也会产生静电，如果静电消除措施不力，也极易导致火灾爆炸事故。

### 1.1.2可能发生的事故类型

生产过程中可能发生的事故类型有：火灾、爆炸、中毒窒息、冻伤、机械伤害、物体打击、触电等。

（1）作业过程危险性分析

1）液化石油气储存过程

液化石油气储存过程中的主要危险性是液化石油气泄漏导致的火灾爆炸事故。

2）液化石油气灌装过程

液化石油气灌装过程的危险主要是液化石油气泄漏引起的火灾爆炸事故。灌装过程中，由于操作工人的失误，致使灌装管线脱落，容易引起液化石油气泄漏；若钢瓶充装过量，也容易引起钢瓶爆炸事故。

在充装气瓶时，手工操作灌装接头，每灌一瓶卸下后均会跑出少部分液体，如喷在操作工手上，蒸发时从操作人员手上吸收大量的热量易造成冻伤。

另外，不合理的超装，受周围环境温度的影响或烈日曝晒，易使钢瓶爆破。

3）液化石油气卸车过程

液化石油气卸车过程中，由于操作工的失误，卸车时易导致管线脱落、破损，引起液化石油气泄漏，遇火源极易发生火灾爆炸事故。卸车过程中，若卸车速度过快，或未设置卸车用静电接地设施或接地设施失效，均会导致静电积聚，从而引起火灾爆炸事故。

4）液化石油气钢瓶储存及装卸过程

钢瓶在装卸过程中易受到冲击和震动，使原有的缺陷发生破裂，或瓶阀被撞断，引起大量液化石油气喷出，发生火灾及人身伤亡事故。钢瓶如果受高温、日晒，气体极易膨胀产生很大的压力，当压力超过钢瓶的耐压强度时就会发生爆炸事故。

5）检修过程

液化石油气储存设施、烃泵、压缩机、灌装设施及管线出现故障时需要检修，检修过程中也极易发生火灾爆炸事故，其主要原因有：

①检修过程中违章动火、违章吸烟。

②设备、管线置换不合格，检修时液化石油气的浓度在爆炸极限范围内。

③违章作业导致设备、管线破损而使液化石油气泄漏。

### 1.1.3危险源存在场所

（1）液化石油气卸气区

液化石油气专用罐车在卸油过程中若防雷、防静电接地等设施失灵或损坏，一旦产生静电火花，则易造成火灾、爆炸危险。在卸气过程中若操作失误或装置失灵，胶管损坏或脱落造成液化石油气泄漏，一旦遇明火或静电火花等火源，则易造成火灾、爆炸危险。

（2）液化石油气贮罐区

1）人为因素危险

罐区内违规吸烟或使用移动通讯设备，可能造成火灾、爆炸危险。

2）设备失灵危险

储罐及管道泄漏，通气管阻火器失灵，可能造成火灾、爆炸危险。

3）防雷、防静电装置失灵，可能造成火灾爆炸危险。

（3） 液化石油气充装区

在液化石油气充装过程中可能出现以下危险：

1）管线泄漏，操作失误，一旦遇明火、烟头，可能造成火灾爆炸危险。

2）违规吸烟、使用移动通讯设备，可能造成火灾、爆炸危险。

3）防静电设施失灵，可能发生火灾、爆炸危险。

### 1.1.4重大危险源辨识及分级

1.1.4.1重大危险源辨识

重大危险源是指长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，该站涉及重大危险源辨识的物质为液化石油气。

附表1-2危险化学品名称及其临界量

| 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物） | 石油气（液化的） | 68476-85-7 74-98-6（丙烷） 106-97-8（丁烷） | 50 |

阆中市新世纪液化站老观分站有3台50m3储罐，1台50m3残液罐，总储量为200m3。

储存总质量=容积×密度×充装系数

=200×0.51×0.9

=91.8（t）

（密度：液化石油气密度约为0.51kg/m3； 充装系数：取0.9）

阆中市新世纪液化气站老观分站液化石油气储存总质量为91.8t，大于临界量50t，故该站构成危险化学品重大危险源。

- 1.1.4.2重大危险源分级

（1）分级依据

1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

2）R的计算方法

R=αβ1q1Q1+β2q2Q2+⋅+βnqnQn

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见附表1-3和附表1-4：

附表1-3 校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 见表2 | 2 | 1.5 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

附表1-4 常见毒性气体校正系数β值取值表

| 毒性气体名称 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 氨 | 环氧乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值，剧毒气体可按β=4取值。

4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见附表1-5：

附表1-5 校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

5）分级标准

根据计算出来的R值，按附表1-6确定危险化学品重大危险源的级别。

附表1-6 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

- （2）计算分级

R=1.0×1.5×（91.8÷50）

=2.754

对照危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系，本站重大危险源级别为四级。

## 1.2 应急工作原则

（1）以人为本，安全第一。始终把保障人民群众的生命安全放在首位，认真做好预防事故工作，切实加强员工和应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难造成的伤亡和财产损失。

（2）积极应对，立足自救。努力完善安全管理制度和应急预案体系，准备充分的应急资源，落实各级岗位职责，做到人人清楚事故特征、类型、原因和危害程度，遇到突发事件时，能够及时迅速采取正确措施，积极应对、立足自救。

（3）统一领导，分级管理。应急救援领导小组在组长统一领导下，负责指挥、协调处理突发事故灾难应急救援工作，有关部门和各班组按照各自职责和权限，负责事故灾难的应急管理和现场应急处置工作。

（4）依靠科学，依法规范。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的方法、装备、设施和手段，依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（5）预防为主，平战结合。坚持事故应急与预防工作相结合。加强重大危险源管理，做好事故预防、预测、预警和预报工作。做好应对事故的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，搞好宣传教育，提高全体员工的安全意识和应急救援技能。

## 1.3 应急组织机构与职责

### 1.3.1应急组织机构

抢险救灾组

疏散警戒组

后勤保障组

通讯联络组

应急领导小组

应急指挥部

（1）应急领导小组由单位主要负责人、职能部门主要负责人组成，是本单位突发事件应急管理工作的最高领导机构。本单位应急领导小组组长由主要负责人杨勇刚担任。

- （2）应急指挥部是事故发生后由应急领导小组派出的现场应急救援指挥机构。行使现场应急指挥、协调、处置等职责。应急指挥部下设抢险救灾组、疏散警戒组、后勤保障组、通信联络组等。现场应急指挥部应设在本单位安全管理部门或生产运行主管部门。

（3）抢险救灾组成员：冯文及当班充装员

（4）疏散警戒组成员：李友华（5）后勤保障组成员：何明会

（6）通讯联络组成员：李友华

### 1.3.2主要职责

1.3.2.1应急领导小组

（1）组织制订液化石油气充装站事故应急救援预案。

（2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。

（3）确定现场指挥人员。

（4）协调事故现场有关工作。

（5）批准本预案的启动与终止。

（6）事故信息的上报工作。

（7）负责保护事故现场及相关物证、资料。

（8）组织应急预案的演练。

（9）接受政府的指令和调动。

1.3.2.2应急指挥部

（1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。

（2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。

（3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。

（4）负责整合调配现场应急资源。

（5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。

（6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。

（7）收集、整理应急处置过程有关资料。

（8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。

（9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。

1.3.2.3抢险救灾组

（1）负责现场抢险抢修作业。

（2）负责现场紧急救援。

（3）负责现场事故情况监测。

1.3.2.4  疏散警戒组职责

（1）负责现场人员疏散工作。

（2）负责现场警戒保卫工作。

1.3.2.5  后勤保障组职责

主要负责抢救抢险、生产恢复、事件调查的后勤保障工作。具体包括：车辆保障、接待上级工作、指挥部人员生活后勤保障和抢救抢险所需人力资源和资金支持、疏散人员避难场所安排等。

1.3.2.6  通信联络组职责

（1）建立有效的通信网络，危险区域内提供防爆型通信器材，现场禁止使用手机等非防爆型通信器材。

（2）保障现场救援指挥通信联络以及对外通信、联络的畅通。

## 1.4 预防与预警

### 1.4.1 危险源的监控与预防

（1）危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。

| 危险源 | 监控的方式 | 采取的控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 储罐区 | 巡回检查 | 检查，泄漏报警器 |
| 充装区 | 巡回检查 | 检查、泄漏报警器 |
| 压缩机、烃泵 | 巡回检查、保养 | 检查、泄漏报警器 |
| 槽车 | 巡回检查 | 检查、泄漏报警器 |

（2）对站内应检验的设备、设施，储配站应设专人管理，必须严格按照规定进行报检，不得延期检验、不得漏检、严禁不检，必须在检验有效使用期内。根据各设备的有效使用期制定出报检计划。

定检时间表

| 名 称 | 检验年限 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 安全阀 | 1年 | 保证灵活。 |
| 压力管道 | 1年 | 保持稳定不下沉。 |
| 压力表 | 半年 | 如发现指针失灵应立即更换。 |
| 可燃气体报警仪 | 1年 | 保证灵敏度 |
| 储罐 | 3-5年（根据检验报告确定） | 做好防腐处理，每天对安全附件进行检查。 |
| 装卸用管（鹤管） | 1年 | 同压力管道一同检验 |
| 液化气罐车 | 每年一次年度检验，四年一次全面检验。 |  |

### 1.4.2 预警行动

| 事故预警的条件 | 预警的方式、方法 | 信息的发布程序 |
| --- | --- | --- |
| 充装区内发生泄漏 | 电话、呼叫 | 发现者 周围人员 班长 安全员 |
| 罐区、槽车发生泄漏 | 电话、呼叫 | 发现者 周围人员 班长 安全员 主要负责人 |
| 大量泄漏、着火、爆炸事故 | 电话、呼叫 | 主要负责人 社会救援 |

## 1.5信息报告程序

液化气站设24小时值班联系电话：13990731118。

站内发生火灾、爆炸(无论险情大小)，液化气泄漏事故时，发现人应立即报告主要负责人，当发生死亡事故及火灾爆炸事故时，负责人应立即上报主管部门阆中市商务和经济信息化局（电话：0817-6306600）和阆中市应急管理局(电话：0817-6306110)。如发生火灾、爆炸事故要拨打火警电话119，请求阆中市消防应急救援大队扑救。同时拨打120电话，请求急救中心对受伤人员救护。

如果事态扩大，情况紧急，要及时与附近人员、周边单位联络，告知液化气站出现的紧急情况，请求配合疏散及救援。有关部门和可利用资源单位通讯录见附4。

事故信息上报采取分级上报原则，逐级报告，紧急情况下，可越级上报。

信息上报内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。

当发生人员死亡或大面积火灾事故、或储罐爆炸等事故时，主要负责人应立即向南充市应急管理局报告，事故信息上报时限为主要负责人接到事故报告1小时内。

## 1.6应急处置

### 1.6.1 响应分级

| 应急响应级别 | 响应条件 | 影响范围 | 控制事态的能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ | 压缩机、管道、单个罐泄漏；轻微超压；不影响装置的火情；少量泄漏 | 站区局部 | 关闭阀门可能控制 |
| Ⅱ | 反应装置、压缩机、管道、气库大面积泄漏；高压高温；气站内部无法控制的事故 | 整个站区 | 气站内部可以控制 |
| Ⅰ | 大量泄漏有可能散发到库区外；延及站区的火灾；不能气站内部控制的事故 | 站区、周围单位 | 只有社会救援力量才能控制 |

### 1.6.2 响应程序

是

事故发生

接     警

应急资源调配

信息联络传递

扩大应急

警情判断

事故级别

信息反馈

启动应急

应急救援

事态控制

应急恢复

应急增援

现场清理

解除警报

善后处理

事故调查

应急结束

总结评审

人员救助与

工程抢险

人员撤离、疏散

否

否

是

### 1.6.3处置措施

（1）液化石油气大量泄漏处置措施

液化石油气的大量泄漏，具有潜伏的火灾、爆炸的危险性，处理这类事故，抢险救援指挥部在掌握液化石油气的泄漏情况及风向、风速、地形状况、周围环境的基础上，要采取行之有效的排险措施，确保行动中的万无一失，消除险情，其具体方法是：

①建立警戒标志。抢险救援指挥部测定警戒范围要与建立警戒标志同时进行。要把握风向、风速、地形、建筑物的状况和液化石油气的扩散流动范围，由内部向外部逐一测试，特别是对地下沟槽、坑道、及低洼地带要重点测试，为抢险救援指挥部提供准确及时的监测报告。在危险区边界和地点设置禁止入内、此处危险等标志，也可用黄、红旗代替，标志要醒目，夜间要有显示，便于来往行人观察。

②消除火种，疏散群众。液化石油气发生泄漏后，为防止事故灾害扩大，抢险救援指挥部必须采取坚决果断的措施，消除危险区域内的一切火种，积极组织群众疏散到安全地带。

消除火种，包括一切明火、静电火花、撞击磨擦火花，其具体作法是：发出危险警报，熄灭一切火源，切断电源。事故发生后，要及时切断危险区域的一切生产、生活用电或公共照明的电源。

禁止车辆通行。事故发生后，凡在危险区域内的一切机动车辆必须立即停车熄火，并严禁各种机动车驶入危险区域，必须停车或绕道而行。

控制火险。凡进入危险区域的人员，不准使用扩音器、手电筒；不准使用手机；不准携铁器；不准穿钉鞋和易产生静电的衣服，确保行动万无一失。

疏散群众。治安队要采取有效措施积极抢救、引导危险区域的群众撤离危险区，疏散到安全地带，其方法是：

建立安全区。要在地理位置较高的上风方向建立安全区，以方便群众暂时避难，安全区要设立广播站和安全标志，以引导群众，使其明确疏散方向。

确定疏散路线。为防止群众惊慌失措在危险区域内盲目行动，造成混乱，要事先确定好疏散路线，使群众在撤离危险区后，按照规定的线路到达安全区。

有效的组织疏散。在疏散群众过程中，要组织群众互相照顾，安抚群众不要慌乱，要求群众不要携带金属物品，不穿带钉鞋，使群众的疏散有组织、有秩序、安全可靠的进行。

③采取措施、控制泄漏

液化石油气发生泄漏后，事故处置队、抢险抢修队应想方设法采取行之有效的措施，控制液化石油气的继续泄漏，以防事故范围扩大。控制泄漏的主要方法是：

a.关阀止漏法。液化石油气因管线破裂而发生泄漏时，就采取关阀门断气，制止泄漏。对于一些小钢管，在没有阀门的情况下，可以用手钳夹扁，以防油气流通泄漏。关阀时，人应在上风方向操作，由操作熟练的员工操作，手钳应有防护层，以免金属撞击产生火花。

b.法兰加垫止漏法。大型储罐因其结构和维修的标准很高，在正常情况下不大容易出故障，而重大的跑冒多半是由于液化石油气储罐的输出输入管道上所装的阀门和法兰接头故障引起的。所以当法兰垫老化损坏，液化气从法兰接头向四周喷流，并无法控制时，可剪一块法兰盘大小的金属圆盘(盲板)堵孔板，然后用防爆扳手把法兰盘上部的螺丝拧下来，把剪好的盲板强行插进法兰接头中间，接着，将已备好的卡子夹在两接头上，把法兰接头固定死，使液化气不能喷出为止。操作时，要防止击出火花，并对操作人员用喷雾水加以保护。

c.冻结止漏法。法兰盘泄漏液化石油气，可采用冻结止漏法止漏，即：用麻袋等织物强行包裹法兰盘泄漏处，然后浇水使其冻结，从而制止泄漏。

④驱散气云，消除隐患

在堵漏工作展开和完成的同时，消防队再对事故现场内所形成的液化石油气蒸气云，子以稀释驱散，彻底消除火险隐患，其方法是：

a.水雾驱散法。实践证明，用大量的喷雾水流驱散液化石油气蒸气云，是行之有效的方法，它可以引起空气和水蒸气的搅动对流起到稀释液化石油气的作用，使之在空气中扩散掉，采用这种方法时，喷雾水枪要由下向上驱赶蒸气云，同时还要注意用水稀释阴沟、下水道、电缆沟内滞留的蒸气云。一般当风速为8m／s时，消防车水泵出水口压力为7—9kgf／cm2，用19mm口径水枪，喷流角度一般在40—70度为宜。

泡沫覆盖，液化石油气成液态顺地面流动时，最好采用中倍数泡沫覆盖，以减少其蒸气云的范围，关键是要注意泡沫里的水和液化石油气接触时，在泡沫覆盖未形成之前，可能因冲击而加大挥发速度，必须考虑用中倍数泡沫，使含水率和稳定性两个相互冲突的因素得到平衡(相对来讲，中倍数泡沫的含水量要低些)。

b.排风驱散法。对于积聚于建筑物内部的液化石油气蒸气云，要打开门窗，通过自然排风，加快扩散，也可采取机械排风的方法驱除。

（2）罐区、管线火灾处置措施

①液化石油气罐区、管线发生火灾，一般都是因为罐体焊接不符合设计标准或经外力砸、撞使罐体、管线破裂，造成气体跑漏，遇明火燃烧爆炸，一瞬间会引起大面积火灾，造成大量人员伤亡，如果长时间的燃烧，将会导致燃烧罐本身和受火势威胁的邻罐超温、超压发生爆炸，现场情况将会变得异常复杂，对于扑救这类火灾，抢险救援指挥部应及时组织各消防队伍，采取以下措施：

冷却降温，防止爆炸。冷却降温，防止爆炸，是扑救液化石油气火灾的重要措施，它对于减弱燃烧强度，降低储罐温度，防止罐体、管线变形和爆炸，控制火势、消灭火灾，都起着十分重要的作用。实践表明，要有效的冷却降温，防止爆炸，不仅要掌握冷却降温的方法，更主要的是有充足的水源和高压喷淋设备(水枪、水炮)，这是冷却降温的先决条件和物质保障。在实施冷却时，要配备必要的水枪加以掩护，抵近罐区，均匀射水，防止出现空白点，对于火焰直接烧烤罐壁表面和邻近罐壁的受热面，要重点冷却，也可用强大的水流，改变燃烧方向，消除火势对邻近罐的威胁。火扑灭后，要继续冷却，直至把罐体温度降到常温为止。

在实施冷却降温的过程中，指挥员要时刻保持预防爆炸的警惕性，密切注意观察火情变化，如果出现储罐压力增大，放空阀、安全阀的火势发生变化，压力超过安全阀正常泄压能力，即火焰由红变白，由白变得刺眼，并且发生异常的叫声，指挥员应立即下达撤离火场的命令，以防不测。

②掩护清场，准备灭火。扑救液化石油气火灾必须首先清理现场和障碍物，使火焰暴露出来，为施放灭火剂创造条件。因为液化石油气储罐、设备、管线等着火，会因设备的破坏而阻碍气体喷流，使气流分散，火焰不集中，主要火点外围在地面燃烧，灭火时接近火点困难，所以就需要组织力量在水枪掩护下，扫清外围的燃烧，消除灭火障碍。

消除障碍，暴露火点。液化石油气储罐由于爆炸或其它原因造成罐壁塌陷；阀门弯曲使气体向外喷流受到影响；气流分散燃烧，出现向上、向下、向储罐等不规则的火焰的现象是常有的。扑救这种分散成多股的火焰有一定困难，这要求必须在灭火之前清除障碍，暴露火点(破裂口)，造成气向一个方向，成一股火焰，再采用适当的方法，使用相应的灭火剂，迅速地扑灭火灾。清理障碍可用直流或喷雾水枪的射流组成一道严密的水幕，把火焰压向一个方向，同时一定要注意用喷雾水枪掩护作业人员，为清理障碍工作创造安全条件。

扫除外围火焰，开辟灭火道路。液化石油气扩散燃烧时，会引起周围可燃物质燃烧，当消防队员向火点进攻时，首先必须用水、泡沫等消灭外围火焰，开辟灭火路线，为进攻灭火创造条件。

组织力量，准备灭火。在清除障碍，扫清外围的同时，要积极组织好精干的灭火力量，准备好足量的灭火剂和器材装备，做好一切灭火准备。

③积极堵漏，控制燃烧，关阀断气，消灭火灾。液化石油气从设备、容器、管线中跑冒出来，处于稳定燃烧时，应采取下列措施：
    a.制止泄漏。液化石油气泄漏火灾，在没有做好制止泄漏准备工作前不能盲目灭火。这是因为，灭火不能从根本上消除火灾危险，由于灭火后，气体仍会大量泄漏，从而形成大量的爆炸性混合气体，一旦遇明火便会复燃，甚至发生爆炸，这是非常危险的，正确的做法是：在做好堵漏准备的前提下，再采取相应措施熄灭火焰，并在水枪的掩护下，立即堵塞漏洞，止住气体外泄。

b.控制燃烧。液化石油气的泄漏燃烧，在采取堵漏措施后，残留于地面继续燃烧的液化石油气，应在人为的控制下燃烧。在控制燃烧方面，一是要限制液化石油气扩散的面积，二是要对堵漏罐、相邻罐和周围可燃物质继续冷却保护，防止火势蔓延扩大，创造安全的燃烧条件，让泄漏出来的剩余液化石油气燃尽。

c.关阀断气。当液化石油气从设备、容器的输送管线中泄漏发生燃烧时，应在工程技术人员配合下，及时采取关阀断气措施，使燃烧因缺少物料而终止。

d.消灭火灾。在做好制止液化气喷流的准备工作和控制火势蔓延的前提下，要组织灭火力量，抓住战机，迅速消灭火焰，为堵漏创造条件，其方法如下：(1)交叉射水，分隔灭火。扑救火炬形的燃烧，可使用密集水流交叉射水，冲散正在燃烧的气体，截断火焰，使燃烧熄灭。射水时，要使交叉射水的密集水流，对准火焰下部末燃烧的液化气圆锥中心(无焰段中心)，同时向上移动射流，到一定程度时，因气流减小，强有力的水流将火焰与气体分隔开，直至用水流冲击火焰至消灭为止，其喷射角度视火点距地面的具体高度而定。(2)干粉抑制，消灭烈焰。实践证明，利用干粉扑救液化石油气火灾效果十分显著，用干粉枪(炮)向稳定燃烧的火焰根部喷射一定量的干粉，覆盖包围火焰，在化学反应中夺取燃烧反应中的游离基，终止燃烧的链锁反应，可使火焰熄灭。在喷射干粉之前，要用冷却水喷洒火焰周围的物体和地面，防止灭火后复燃，先冷却，后喷干粉，二者要有机结合起来，以便一举扑救火灾。

④扑救液化石油气火灾的注意事项

液化石油气火灾燃烧速度快，火焰温度高，爆炸危险性大，火场情况复杂，扑救中亦有一定难度，因此，必须注意以下几点：

接到报警时，要尽量问清是液化气泄漏，还是起火燃烧，或爆炸燃烧，防止盲目出动。成立事故抢险救援指挥部，在较大的火场上，以加强统一指挥，协同工作，划定警戒区，疏散群众，禁止无关人员进入火灾现场，以预防不测。没有切断气源之前或没有做好堵漏准备之前不能灭火。堵漏人员应着防火隔热服，戴防毒面具，并对其实施水雾保护。加强火场通信联络，注意观察风向及火情变化，确保工作安全。冷却罐壁要均匀，不留空白点，并保证不间断供水。灭火后要彻底检查火场，根除一切火种，并对罐体继续冷却降温，预防复燃。前方人员切忌过多，消防车和有关人员要设置在上风方向。抢险完毕后要清点人数及装备。

（3）液化石油气钢瓶角阀破裂处理措施

①停止一切操作，禁止机动车辆启动。

②把角阀破裂的气瓶，拎到无人的空旷处。

③准备灭火器材，设置外围警戒，周围禁止使用明火。

④等到浓度降至爆炸下限安全范围后，迅速报告单位领导。

（4）液化石油气钢瓶起火处理措施

①因角阀漏气起火时，用湿布包住手去关闭角阀即可，无法关闭的，则用灭火器扑救，然后迅速将钢瓶拎至空旷处排放，周围50米范围严禁烟火；

②钢瓶破口并引起火灾的用灭火控制火势，消防水对钢瓶进行降温，并视火情，对周围建筑、设备等进行喷水保护，周围放警戒线，及时向消防救援部门和单位领导报警。

（5）阀门、罐体、法兰连接部位出现险情处置措施

①用棉被等包住泄漏阀门，用水喷射，使之结冰以减少泄漏。

②安排工作人员将液化气全部导人相邻空罐或槽车，该罐压力降至0.05MPa以下时，放散液化气。

③在倒罐期间严禁采用加压法，为确保安全可酌情进行排空降压。

④检测符合安全标准后，进行抢修，更换相同型号的阀门或垫片。

（6）罐区管线破裂处置措施

①找准泄漏点迅速关闭与管线连接的每个罐体阀门，切断气源。

②切断附近一切火源，禁止一切车辆在附近行驶。

③组织人员抢修，可采取打卡子、化学补漏焊接等办法抢修。

（7）充装区发生险性处置措施

①首先关闭进气阀门及有关气相液相阀门，如发生火情时通知有关人员开启消防水泵，保证高压水枪的正常使用。

②如火灾不严重，立即采用干粉灭火器灭火，然后经安全技术人员检查排除隐患后，再进行生产。

③如险情严重应及时报告上一级负责人和拨打119火警电话，请求支援，并组织义务消防队利用现有消防器材控制火势。

（8）卸车台连接管发生险情处置措施

①首先关闭通往罐区的管线阀门，如泄漏量大不能靠近，应及时关闭卧、球罐阀门；

②如槽车不自动切断，应立即关闭手动阀；

③制止泄漏点后，应注意监护，待液化气浓度降低，检测无爆炸危险后，立即组织抢修。

（9）液化气槽车发生险情处置措施

①槽车安全阀如出现失灵，应立即停工，配合有关人员设置警戒区加强警戒，疏散人群，采用木棍定压处理。

②紧急切断阀失灵后，利用截止阀控制，如截止阀失灵，采用木棍定压处理。

③在长途运输中发生以上情况时，在制止泄漏后，就近寻找液化气站卸气，进行安全处理。

④液化气槽车卸车时，如卸车胶管或球阀发生泄漏，立即关闭紧急切断阀或油压管阀。

（10）配电室发生险情处置措施

①配电室发生线路短路起火时，应立即切断电源，使用二氧化碳灭火器灭火，忌用水浇。

②听到配电设备运行声音异常，应先进行检查，确定设备故障后切断上一级电源，进行故障排除。

③当高压线路发生故障，切断电源引入端及低压端，立即通知供电部门，同时作好事故报告。

（11）站区墙外发生火灾处置措施

①当站区外火险直接影响站区安全时，应立即停止生产，组织职工携带干粉灭火器将火扑灭。

②如在有效射程内应迅速开启消防泵用高压水枪进行扑救。

（12）罐区发生火灾处置措施

①铺设水带接好水枪；并准备干粉灭火器、灭火推车做好灭火准备，待命令下达后立即灭火。

②查明泄漏原因，并立即制定出抢修方案，准备好抢修工具，待火被灭后即有组织地进行现场清理。

③进行现场警戒，事故中要注意保护好事故现场；禁止无关车辆人员进入场内。

（13）罐区发生特大火灾处置措施

①立即启动烃泵将故障储罐内的液化气导入其他储罐内。

②疏散厂外主要路口、行人、车辆，维护秩序及警戒。

③组织场内车辆开到安全地点，抢救伤员，有组织地疏散场外人员。

（14）液化气泵发生漏气和火灾处置措施

泵发生漏气，鉴于阀门较多；首先查清漏气部位，然后关断通往漏气点的所有阀门，做好灭火准备，加强警戒。根据漏气量大小划定警戒区，并负责检查厂内明火，如泵房发生火灾，首先查明火灾位置、然后关断着火部位的阀门；同时进行灭火冷却。

## 1.7 应急物资与装备保障

### 1.7.1应急物资配备

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。应急物资装备明细见附件5。

### 1.7.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由应急抢险组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

# 2 压力容器爆炸专项应急预案

## 2.1事故类型及危害程度分析

本单位压力容器主要有液化石油气储罐和液化石油气管道。压力容器及压力管道在运行过程中若操作不当，或由于压力容器及压力管道本身存在的缺陷，可能引起泄漏而导致火灾爆炸事故。引起压力容器及压力管道事故的原因主要包括：

（1）压力容器及压力管道超压运行。

（2）液化石油气储罐及气瓶充装过量。

（3）压力容器及压力管道因腐蚀而使壁厚减薄，继续运行而强度不足。

（4）安全附件如安全阀等不全或失灵。

（5）设计时材料选择不当，施工安装存在缺陷。

## 2.2 应急工作原则

（1）以人为本，安全第一。始终把保障人民群众的生命安全放在首位，认真做好预防事故工作，切实加强员工和应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难造成的伤亡和财产损失。

（2）积极应对，立足自救。努力完善安全管理制度和应急预案体系，准备充分的应急资源，落实各级岗位职责，做到人人清楚事故特征、类型、原因和危害程度，遇到突发事件时，能够及时迅速采取正确措施，积极应对、立足自救。

（3）统一领导，分级管理。应急救援领导小组在组长统一领导下，负责指挥、协调处理突发事故灾难应急救援工作，有关部门和各班组按照各自职责和权限，负责事故灾难的应急管理和现场应急处置工作。

（4）依靠科学，依法规范。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的方法、装备、设施和手段，依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（5）预防为主，平战结合。坚持事故应急与预防工作相结合。加强重大危险源管理，做好事故预防、预测、预警和预报工作。做好应对事故的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，搞好宣传教育，提高全体员工的安全意识和应急救援技能。

## 2.3 应急组织机构与职责

### 2.3.1应急组织机构

抢险救灾组

疏散警戒组

后勤保障组

通讯联络组

应急领导小组

应急指挥部

（1）应急领导小组由单位主要负责人、职能部门主要负责人组成，是本单位突发事件应急管理工作的最高领导机构。本单位应急领导小组组长由主要负责人杨勇刚担任。

- （2）应急指挥部是事故发生后由应急领导小组派出的现场应急救援指挥机构。行使现场应急指挥、协调、处置等职责。应急指挥部下设抢险救灾组、疏散警戒组、后勤保障组、通信联络组等。现场应急指挥部应设在本单位安全管理部门或生产运行主管部门。

（3）抢险救灾组成员：冯文及当班充装员

（4）疏散警戒组成员：李友华

（5）后勤保障组成员：何明会

（6）通讯联络组成员：侯旭东

### 2.3.2主要职责

1.3.2.1应急领导小组

（1）组织制订液化石油气充装站事故应急救援预案。

（2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。

（3）确定现场指挥人员。

（4）协调事故现场有关工作。

（5）批准本预案的启动与终止。

（6）事故信息的上报工作。

（7）负责保护事故现场及相关物证、资料。

（8）组织应急预案的演练。

（9）接受政府的指令和调动。

1.3.2.2应急指挥部

（1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。

（2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。

（3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。

（4）负责整合调配现场应急资源。

（5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。

（6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。

（7）收集、整理应急处置过程有关资料。

（8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。

（9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。

1.3.2.3抢险救灾组

（1）负责现场抢险抢修作业。

（2）负责现场紧急救援。

（3）负责现场事故情况监测。

1.3.2.4  疏散警戒组职责

（1）负责现场人员疏散工作。

（2）负责现场警戒保卫工作。

1.3.2.5  后勤保障组职责

主要负责抢救抢险、生产恢复、事件调查的后勤保障工作。具体包括：车辆保障、接待上级工作、指挥部人员生活后勤保障和抢救抢险所需人力资源和资金支持、疏散人员避难场所安排等。

1.3.2.6  通信联络组职责

（1）建立有效的通信网络，危险区域内提供防爆型通信器材，现场禁止使用手机等非防爆型通信器材。

（2）保障现场救援指挥通信联络以及对外通信、联络的畅通。

## 2.4 预防与预警

### 2.4.1危险源的监控与预防

- 危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。

| 危险源 | 监控的方式 | 采取的控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 储罐 | 巡回检查、保养 | 检查，定期检验，防腐 |
| 压力管道 | 巡回检查 | 检查，定期检验，防腐 |

（2）对站内应检验的设备、设施，储配站应设专人管理，必须严格按照规定进行报检，不得延期检验、不得漏检、严禁不检，必须在检验有效使用期内。根据各设备的有效使用期制定出报检计划。

定检时间表

| 名 称 | 检验年限 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 安全阀 | 1年 | 保证灵活。 |
| 压力管道 | 1年 | 保持稳定不下沉。 |
| 压力表 | 半年 | 如发现指针失灵应立即更换。 |
| 储罐 | 3-5年（根据检验报告确定） | 做好防腐处理，每天对安全附件进行检查。 |

### 2.4.2预警行动

| 事故预警的条件 | 预警的方式、方法 | 信息的发布程序 |
| --- | --- | --- |
| 压力容器爆炸 | 电话、呼叫 | 发现者 主要负责人 社会救援 |

## 2.5信息报告程序

液化气站设24小时值班联系电话：13990731118。

站内发生压力容器爆炸事故时，发现人应立即报告主要负责人，负责人应立即上报阆中市市场监督管理局（电话：0817-6238327）、阆中市商务和经济信息化局（电话：0817-6306600）和阆中市应急管理局(电话：0817-6306110)。并请求阆中市消防救援大队救援。同时拨打120电话，请求急救中心对受伤人员救护。

并及时与附近人员、周边单位联络，告知本站出现的紧急情况，请求配合疏散及救援。有关部门和可利用资源通讯录见附4。

事故信息上报采取分级上报原则，逐级报告，紧急情况下，可越级上报。

信息上报内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。

当发生人员死亡，主要负责人应立即向南充市应急管理局报告，事故信息上报时限为主要负责人接到事故报告1小时内。

## 2.6应急处置

### 2.6.1响应分级

本单位发生压力容器爆炸事故时，液化石油气大量泄漏会散发到库区外，将影响到站区及周边单位，气站内部将无法控制，只有社会力量才能控制，应立即启动Ⅰ级应急响应级别。

### 2.6.2处置措施

- 应急领导小组接到事故报告后，应立即启动救援预案并通知应急救援组织机构有关成员到达事故现场。

- 应急指挥部立即下达启动事故应急救援预案令，各救援小组立即赶往事故现场后，按照总指挥指令开展有序的救援工作。

- 在现场条件许可的情况下，应尽可能切断电源，严禁一切用电设备运行。

（4）单位负责人到达事故现场后，立即判明爆炸的原因上报应急总指挥；调度根据火势情况，对相关生产单位或装置的生产作出调整，单位负责人根据爆炸点位置，组织现场人员选择逆风或侧风撤离事故现场，撤离人员到集合地。

（5）现场人员采取自救或互救措施，无人员受伤时，采取自救，可使用劳动防护用品（空气呼吸器，防毒面具等）；有人员受伤时，采取互救，使用劳动防护用品（空气呼吸器，防毒面具等）协助受伤人员脱离现场，脱离现场后必要时采取人工呼吸等急救措施。

（6）在自身救援条件受限、无力控制事故现场时，应急指挥部应及时向社会救援力量支援。根据现场指挥的部署，本单位应急救援人员主要做好现场及周边人员的疏散和现场警戒工作，立即设置警戒线，控制现场秩序，严格限制人员进入，消除周围危险因素，防止事故扩大。

2.6.2.1应急疏散原则

（1）在事故险情出现时，现场指挥人员首先疏散无关人员撤离险区；

（2）只要事故险情无法控制，涉及职工生命安全，立即下达紧急疏散命令，紧急疏散命令只能由应急总指挥下达；

（3）险情现场的指挥人员确定现场抢险人员全部撤离后再撤离；

（4）疏散命令下达后，视事故险情出现地点和方向，以最近的路线和最少的时间，迅速撤离。特殊情况下，可翻墙或采取其他措施撤离。

2.6.2.2应急疏散程序

（1）在抢险过程中，应急总指挥时刻关注事故险情变化，如果险情无法控制，应下达紧急疏散命令；

（2）应急疏散命令下达后要及时传达给每一部门每个人，各部门要迅速组织人员撤离；

（3）撤离要按次序按应急疏散路线有序进行。

2.6.2.3应急疏散和自救的主要方法

一般情况下，绝大多数遇险人员可以安全地疏散或自救，脱离险境。因此必须坚定自救的意识，不要惊慌失措，要冷静观察，争取可行的措施进行疏散自救。

（1）疏散时如果人员较多或能见度很差时，应在熟悉疏散通道布置的人员带领下，迅速地撤离事故现场。带领人可用绳子带领，用“跟着我”的喊话或前后扯衣襟的方法将人员撤至室外或安全地点；

（2）在撤离事故现场的途中被浓烟所围困时，由于浓烟一般是向上流动，地面上的烟雾相对比较稀薄，因此可争取低姿势行走或匍匐穿过浓烟；如果有条件，可用湿毛巾捂住嘴、鼻或用短呼吸法，用鼻子呼吸，迅速撤出烟雾区；

（3）火灾时自身衣帽一旦着火，应尽快地把衣帽脱掉，如果来不及可把衣服撕碎扔掉，切记不能奔跑，那样会使身上的火越烧越旺，还会把火种带到其他场所，引起新的火点；身上着火可就地躺下打滚，把身上的火压灭。在场人员可帮助灭火。

2.6.2.4安全警戒

（1）站场外围警戒：消除路障,劝导行人撤离现场。为迎接消防救援人员及到达现场要创造有利条件；

（2）消防救援人员到达现场后,由现场指挥部立即向消防指挥报告事故发生情况, 并移交指挥权,听从消防应急救援人员的调遣；

（3） 保护事故现场,禁止无关人员进入,并积极协助有关部门调查事故发生原因。

## 2.7 应急物资与装备保障

### 2.7.1应急物资配备

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。应急物资装备明细见附件5。

### 2.7.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由应急抢险组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

- 第三部分   现场处置方案

# 1 储罐超压、超液位、冒顶现场处置方案

## 1.1 事故风险分析

### 1.1.1可能发生的事故类型

储罐出现超压、超液位、冒顶事故，导致罐内压力升高，可引起安全阀起跳，若安全阀失效，可引起阀门或管道垫子泄漏，遇火花易产生火灾事故；若储罐超期未检，存在缺陷，易引发储罐本体破裂，出现爆炸事故。

### 1.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

事故发生的区域：储罐区

事故发生的地点或装置的名称：液化气储罐

### 1.1.3事故可能发生的时机和造成的危害程度

（1）事故可能发生的时机：

1）液化气充装过量，超压引起大量泄漏。

2） 法兰管线接头垫片老化、损坏造成泄漏。

（2） 事故发生可能造成的危害程度：

若发生上述原因造成的泄漏和火灾，会造成较大财产损失、人员伤亡、中毒，可能危及整个站区的安全。

### 1.1.4 事故前可能出现的征兆。

（1） 压力表达高限，安全阀未起跳。

（2）可燃气体泄漏报警仪出现报警。

（3）现场出现泄漏，可闻到液化气气味。

## 1.2 应急组织与职责

现场总指挥：由当班负责人担任，负责现场总指挥及事故升级预警上报工作。

抢险组员：当班操作人员、维修人员，负责进入现场进行事故处置。

## 1.3 应急处置

在运行中，当储罐发生超压、超液位现象时，应采取储罐串气、倒罐方法处理，如因液位升高造成压力上升时，可采取喷淋降温方法降压。当发生冒顶事故时，应根据具体情况处理。

（1）及时发现冒顶事故时应：

1）立即关闭冒顶罐进液阀，将液改进其它罐，然后及时报告站长；

2）停止卸液，检查管路是否损坏、泄漏、安全阀是否正常开启；

3）检查压缩机是否进液(由气相管引入)如压缩机正在运行，应立即停车，防止发生撞缸事故，关闭通向储罐的气相管阀门，采取排液措施；

4）待情况稳定后，将冒顶罐的液倒入其它罐；

5）全面检查储罐、管路、设备等情况，对于已经发生和可能发生的问题，应认真检查分析，并对损坏设备部位进行检修。

（2）未及时发现冒顶事故时：

由于未及时发现冒顶，液化石油气已大量泄漏外出，在空间已形成爆炸性混合气体，情况十分危险。此时，最要紧的是冷静，千万不能慌乱蛮干，在报告领导的同时，一般应采取下述措施：

1）立即停止生产，停止机动车辆行驶，疏散无关人员；

2）立即关闭进液总阀；

3）停止卸液；

4）在现场外设警戒绳，禁止无关人员进入现场，做好消防、抢救准备工作；

5）在各种准备工作完成后，派罐区运行工或熟悉工艺管路的人员，从上风或侧风向进入现场检查。关闭关键性阀门或抢修堵漏；

6）待液化石油气浓度降至安全范围时，全面检查冒顶情况；

7）情况稳定后，将冒顶罐的液倒入其它罐；

8）查明原因，根据冒顶造成的后果，做好善后工作。

## 1.4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项：进入现场的人员必须佩戴防毒面具或空气呼吸器，穿长筒皮靴，穿防冻服或雨衣。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项：使用防爆工具，严禁使用铁质工具。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项；至少两人进入现场进行处置，进入现场前要看清风向，从上风侧进入。

（4）现场自救和互救注意事项；进入现场救护人员一定要佩戴必要的防护用品，不得冒险蛮干。

（5）当存在下列情况之一时，启动事故综合应急预案：

1）当泄漏、渗漏量超过1 吨时；

2）当泄漏后蒸汽燃烧或爆炸，威胁整个充装站安全时；

3）应急现场总指挥觉得应提前预警的其它情况。

# 2 储罐与液相阀门间大量液化石油气泄漏现场处置方案

## 2.1 事故风险分析

### 2.1.1可能发生的事故类型

因储罐与液相阀门间垫子老化失效，可引起液化石油气大量泄漏，若管线静电接地不合格，可产生静电火花，引发火灾事故；若液化气喷溅至现场巡检人员身上，可导致人员冻伤或中毒事故。

### 2.1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

事故发生的区域：储罐区

事故发生的地点或装置的名称：液化气储罐根法兰。

### 2.1.3 事故可能发生的时机和造成的危害程度

（1）事故可能发生的时机：平焊法兰，石棉垫圈老化。

（2）事故发生可能造成的危害程度：

引起泄漏、火灾事故，或引起人员冻伤、中毒事故。

### 2.1.4 事故前可能出现的征兆

（1）可燃气体泄漏报警仪出现报警。

（2）现场出现泄漏，可闻到液化气气味。

## 2.2 应急工作职责

现场总指挥：由当班负责人担任，负责现场总指挥及事故升级预警上报工作。

抢险组员：当班操作人员、维修人员，负责进入现场进行事故处置。

## 2.3 应急处置措施

（1）迅速倒罐，通过用烃泵抽泄漏罐中的液体，倒向备用罐。

（2）用棉被或止漏夹包住泄漏处，并用消防水枪稀释。

（3）准备好灭火器材。

（4）严禁用压缩机加压倒罐。

（5）等到事故罐中液化石油气抽空后，周围浓度降至爆炸下限安全范围后，查明原因，进行换垫抢修。

## 2.4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项：进入现场的人员必须佩戴防毒面具或空气呼吸器，穿长筒皮靴，穿防冻服或雨衣。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项：使用防爆工具，严禁使用铁质工具。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项；至少两人进入现场进行处置，进入现场前要看清风向，从上风侧进入。

（4）现场自救和互救注意事项；进入现场救护人员一定要佩戴必要的防护用品，不得冒险蛮干。若有人员身上溅有液化气，要立即将其转至通风地带，脱去被污染的衣物，用清水对沾有液化气的皮肤进行冲洗，或用干净的毛巾进行擦拭。

（5）当存在下列情况之一时，启动事故综合应急预案：

1）当泄漏量超过1 吨时；

2）当泄漏后蒸汽燃烧或爆炸，威胁整个充装站安全时；

3）应急现场总指挥觉得应提前预警的其它情况。

# 3 槽车卸液高压胶管爆裂现场处置方案

## 3.1 事故风险分析

### 3.1.1可能发生的事故类型

当槽车在卸液时，因车辆误启动可导致卸液管被拉断，导致液化气大量泄漏；若卸液高压胶管老化，在卸车过程中，可出现胶管爆裂，引发液化气大量泄漏；若现场出现火花，可引发火灾或爆炸事故；若现场人员未佩戴防护用品，可引发人员中毒窒息事故。

### 3.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

事故发生的区域：卸车区

事故发生的地点或装置的名称：卸车区。

### 3.1.3 事故可能发生的时机和造成的危害程度

（1）事故可能发生的时机：槽车误启动，拉断胶管；胶管老化，引发爆裂。

（2）事故发生可能造成的危害程度：

引起泄漏、火灾事故，或引起人员冻伤、中毒事故。

### 3.1.4 事故前可能出现的征兆

（1）可燃气体泄漏报警仪出现报警。

（2）现场出现泄漏，可闻到液化气气味。

## 3.2 应急工作职责

现场总指挥：由当班负责人担任，负责现场总指挥及事故升级预警上报工作。

抢险组员：槽车押运员、汽车驾驶员、现场操作人员，负责进入现场进行事故处置。

## 3.3 应急处置措施

当槽车在卸液时。出现高压胶管爆裂，会产生大量液化石油气泄漏，在场的槽车押运员、汽车驾驶员、现场操作人员，首先要沉着冷静，千万不能慌乱蛮干，一般应采取下述措施：

（1）槽车押运员立即打开槽车上紧急切断阀油压开关，卸掉紧急切断阀油泵压力（压力卸掉后紧急切断阀自动关闭），关闭槽车上液相阀门，切断液化石油气气源。

（2）同一时间，现场操作人员也卸掉卸液台上紧急切断阀油泵压力（压力卸掉后紧急切断阀自动关闭），关闭卸液台管道上液相阀门，切断液化石油气气源。

（3）关毕压缩机，关闭工艺管线上气相阀门。

（4）迅速报告主要负责人，并保护好事故现场，等待司处理。

（5）等到浓度降至爆炸下限安全范围后，方可进入事故现场。

## 3.4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项：进入现场的人员必须佩戴防毒面具或空气呼吸器，穿长筒皮靴，穿防冻服或雨衣。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项：使用防爆工具，严禁使用铁质工具。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项；至少两人进入现场进行处置，进入现场前要看清风向，从上风侧进入。

（4）现场自救和互救注意事项；进入现场救护人员一定要佩戴必要的防护用品，不得冒险蛮干。若有人员身上溅有液化气，要立即将其转至通风地带，脱去被污染的衣物，用清水对沾有液化气的皮肤进行冲洗，或用干净的毛巾进行擦拭。

（5）当存在下列情况之一时，启动事故综合应急预案：

1）当泄漏量超过1 吨时；

2）当泄漏后蒸汽燃烧或爆炸，威胁整个充装站安全时；

3）应急现场总指挥觉得应提前预警的其它情况。

# 4 充装间起火现场处置方案

## 4.1 事故风险分析

### 4.1.1可能发生的事故类型

因管道泄或烃泵泄漏，液化气遇有火源，可引起灌装间起火，若处理不当，在现场存放较多气瓶时，可引发较大火灾、爆炸事故。

### 4.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

事故发生的区域：灌装间

事故发生的地点或装置的名称：灌装间。

### 4.1.3 事故可能发生的时机和造成的危害程度

（1）事故可能发生的时机：管道泄漏，遇有火源，引发火灾。

（2）事故发生可能造成的危害程度：

引起泄漏、火灾、爆炸事故。

### 4.1.4 事故前可能出现的征兆

（1）可燃气体泄漏报警仪出现报警。

（2）现场出现泄漏，可闻到液化气气味。

## 4.2 应急工作职责

现场总指挥：由当班负责人担任，负责现场总指挥及事故升级预警上报工作。

抢险组员：现场操作人员、维修人员，负责进入现场进行事故处置。

## 4.3 应急处置措施

（1）立即切断液化石油气气源，关闭进充装间液相总阀，关闭烃泵和贮罐各进出口阀门，用灭火器和消防水控制火势、进行扑救，对钢瓶进行降温或转移。

（2）无关人员立即撤离现场，周围设立警戒线，严密监视火势情况，保护周围建筑和罐区安全，及时向站长进行汇报，若火势较大，可直接报警，请求外援。

（3）等到安全后，查明事故原因，排除隐患。

## 4.4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项：进入现场的人员必须佩戴好防护用品，为防火焰烘烤，可穿防火服或将衣服打湿。

（2）采取救援对策或措施方面的注意事项；若火势较猛，气瓶瓶体变形、抖动，并且发出响声时，气瓶将要爆炸，人员必须立即撤至安全地带。

（3）当存在下列情况之一时，启动事故综合应急预案：

1）当火势较猛，现场气瓶较多，未能及时转移至安全地带；

2）当泄漏后蒸汽燃烧或爆炸，威胁整个充装站安全时；

3）应急现场总指挥觉得应提前预警的其它情况。

# 5 液化石油气钢瓶角阀破裂现场处置方案

## 5.1 事故风险分析

### 5.1.1可能发生的事故类型

因角阀破裂，瓶内液化气泄漏，遇有火源，可引起起火，若处理不当，在现场存放较多气瓶时，可引发较大火灾、爆炸事故。

### 5.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

事故发生的区域：灌装间

事故发生的地点或装置的名称：灌装间。

### 5.1.3 事故可能发生的时机和造成的危害程度

（1）.事故可能发生的时机：液化气泄漏，遇有火源，引发火灾。

（2）事故发生可能造成的危害程度：

引起泄漏、火灾、爆炸事故。

### 5.1.4 事故前可能出现的征兆。

（1）可燃气体泄漏报警仪出现报警。

（2）现场出现泄漏，可闻到液化气气味。

## 5.2 应急工作职责

现场总指挥：由当班负责人担任，负责现场总指挥及事故升级预警上报工作。

抢险组员：现场操作人员、维修人员，负责进入现场进行事故处置。

## 5.3 应急处置措施

（1）停止一切操作，禁止机动车辆启动。

（2）把角阀破裂的气瓶，拎到无人的空旷处。

（3）准备灭火器材，设置外围警戒，周围禁止使用明火。

（4）等到浓度降至爆炸下限安全范围后，迅速报告站长。

## 5.4 注意事项

（1）现场处置人员要速将泄漏的气瓶转移到站外空旷地带，准备灭火器材，人员站在上风向，设置外围警戒，周围禁止使用明火。

（2）当存在下列情况之一时，启动事故综合应急预案：

1）当气瓶泄漏，并着火，现场气瓶较多，未能及时转移至安全地带；

2）当泄漏后蒸汽燃烧或爆炸，威胁整个充装站安全时；

3）应急现场总指挥觉得应提前预警的其它情况。

# 6 液化石油气钢瓶起火现场处置方案

## 6.1 事故风险分析

### 6.1.1可能发生的事故类型

液化石油气钢瓶出现火灾，或扑救不及时，现场气瓶较多时，可引发较大火灾、爆炸事故。

### 6.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

事故发生的区域：气瓶间

事故发生的地点或装置的名称：气瓶间。

### 6.1.3 事故可能发生的时机和造成的危害程度

（1）事故可能发生的时机：气瓶发生火灾，未能及时扑救，周围气瓶受到火势威胁，内压升高，有引发火灾、爆炸的危险。

（2）事故发生可能造成的危害程度：

引起泄漏、火灾、爆炸事故。

### 6.1.4 事故前可能出现的征兆

（1）可燃气体泄漏报警仪出现报警。

（2）现场出现泄漏，可闻到液化气气味。

## 6.2 应急工作职责

现场总指挥：由当班负责人担任，负责现场总指挥及事故升级预警上报工作。

抢险组员：现场操作人员、维修人员，负责进入现场进行事故处置。

## 6.3 应急处置措施

（1）因角阀漏气起火时，用湿布包住手，去关闭角阀即可，无法关闭的，则用灭火器扑救，然后迅速将钢瓶拎至空旷处排放，周围50米范围严禁烟火；

（2）钢瓶破口并引起火灾的用灭火器控制火势，用消防水对钢瓶进行降温，并视火情，对周围建筑、设备等进行喷水保护，周围放警戒线，及时向消防部门和站长报警。

## 6.4 注意事项

（1）现场处置人员要速将泄漏的气瓶转移到站外空旷地带，准备灭火器材，人员站在上风向，设置外围警戒，周围禁止使用明火。

（2）若火势较猛，气瓶瓶体变形、抖动，并且发出响声时，气瓶将要爆炸，人员必须立即撤至安全地带。

（3）当存在下列情况之一时，启动事故综合应急预案：

1）当气瓶泄漏，并着火，现场气瓶较多，未能及时转移至安全地带；

2）当泄漏后蒸汽燃烧或爆炸，威胁整个充装站安全时；

3）应急现场总指挥觉得应提前预警的其它情况。

# 7 人员中毒窒息现场处置方案

## 7.1 事故风险分析

（1）轻度中毒患者可出现头痛、头晕、失眠、视物模糊、耳鸣、恶心、呕吐、全身乏力、心动过速、短暂昏厥.血中碳氧血红蛋白含量达10%-20%；

（2）中度中毒除上述症状加重外，口唇、指甲、皮肤粘膜出现樱桃红色，多汗，血压先升高后降低，心率加速，心律失常，烦躁，一时性感觉和运动分离（即尚有思维，但不能行动）.症状继续加重，可出现嗜睡、昏迷.血中碳氧血红蛋白约在30%-40%.经及时抢救，可较快清醒，一般无并发症和后遗症；

（3）重度中毒患者迅速进入昏迷状态.初期四肢肌张力增加，或有阵发性强直性痉挛;晚期肌张力显著降低，患者面色苍白或青紫，血压下降，瞳孔散大，最后因呼吸麻痹而死亡.经抢救存活者可有严重合并症及后遗症。

（4）由于液化石油气有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。

## 7.2 应急工作职责

现场总指挥：由当班负责人担任，负责现场总指挥及事故升级预警上报工作。

抢险救援组：做好自身防护，在现场指挥的指挥下将中毒窒息人员及时抬到空气流通处。

通信联络组：按照现场总指挥的要求及时拨打医疗急救电话，并将现场情况向120急救中心汇报清楚。

## 7.3 应急处置

（1）应尽快让患者离开中毒环境，转移至户外开阔通风处，流通空气。

（2）松解衣扣，保持呼吸道通畅，清除口鼻分泌物，保证患者有自主呼吸，充分给以氧气吸入。

（3）让患者安静休息，避免活动后加重心、肺负担及增加氧的消耗量。

（4）神志不清的中毒病人必须尽快抬出中毒环境，在最短的时间内，送入医疗机构。

（5）尽快将中毒窒息病人护送到医疗机构进一步检查治疗。

## 7.4 注意事项

（1）在保证中毒环境空气流通前，禁止使用易产生明火、电火花的设备，如电灯、电话、手机、电视、燃气灶、手电筒、蜡烛等，防止液化石油气浓度过高遇明火发生爆炸。

（2）即使患者中毒程度较轻脱离危险，或症状较轻，也应尽快到医院检查，进行注射葡萄糖、VC，吸氧等治疗，减少后遗症危险。切记避免因一时脱离危险而麻痹大意，不去医院诊治导致出现记忆力衰退、痴呆等严重后遗症。

（4）争取尽早进行高压氧舱治疗，减少后遗症。即使是轻度、中度，也应进行高压氧舱治疗

# 8 触电事故现场处置方案

## 8.1 事故风险分析

在配电室进行开、关闸操作或检维修时，如果线路老化严重，绝缘性降低，由于误操作或违章操作，则易造成触电事故。

## 8.2 应急工作职责

现场总指挥：由当班负责人担任，负责现场总指挥及事故升级预警上报工作。

抢险组员：现场操作人员、维修人员，负责进入现场进行事故处置。

## 8.3 应急处置措施

（1）发生触电后，现场的维修人员应迅速切断电源；

（2）现场维修人员应对伤者进行急救，安全员应向站长报告，并拨打急救中心电话；

（3）若发现触电者呼吸困难或心跳失常应立即实施人工呼吸及胸外心脏挤压。

## 8.4 注意事项

救护过程中救护人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋，做好绝缘措施。

# 9 机械伤害事故现场处置方案

## 9.1 事故风险分析

（1）机械设备防护设施不全造成的绞、碾、碰、割、戳、切等伤害；

（2）机械设备摆放不当，安全操作距离不足导致的挤伤、压伤等；

（3）机械设备缺陷处理不及时，带病运行造成的机械伤害；

（4）人员操作行为不当而导致的肢体或身体被打击、夹伤等伤害；

（5）其他行为性违章、装置性违章和管理性违章的事故隐患。

## 9.2 应急工作职责

现场总指挥：由当班负责人担任，负责现场总指挥及事故升级预警上报工作。

抢险组员：现场操作人员、维修人员，负责进入现场进行事故处置。

## 9.3 应急处置措施

（1）发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，伤势较轻的，立即送往医院室包扎、止血后，送医院治疗，伤势较重的，医疗室医疗人员到现场进行包扎、止血后，送医院治疗；

（2）发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

（4）肢体卷入设备内，被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，同伤者送医院抢救，无法拆除时拨打当地119求救。

（5）发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，送医院治疗。

（6）受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

（7）受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。

## 9.4 注意事项

（1）严禁未停机状态下盲目抢救，导致新生伤害。

（2）在做好事故紧急救助的同时，应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，做好事故调查工作。

（3）发生断指或断肢事故，应立即止血，尽可能做到将断指或断肢冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指或断肢与伤者一起送往医院。

（4）伤员伤势较重时，在医务人员没有达到事发现场之前，现场人员由于不熟悉受伤人员的受伤性质、受伤部位、严重程度，尽量不要移动伤者，以免造成伤者伤势的进一步加重。

# 10 雷电事故现场处置方案

## 10.1 事故风险分析

雷击是自然灾害的一种,指带电的云层对大地之间迅速的放电，雷电通道两端形成上万伏的电位差，巨大的能量在瞬间释放出来，雷电灾害的严重性表现在它具有巨大的破坏性和极大的危害性上，对建筑物、电子通讯设备、机械设备、电力设施以及对生命构成巨大的威胁。雷击发生时往往会造成人员伤亡、失火、财产损失等，春、夏两季最易发生。

## 10.2 应急工作职责

现场总指挥：由当班负责人担任，负责现场总指挥及事故升级预警上报工作。

抢险组员：现场操作人员、维修人员，负责进入现场进行事故处置。

## 10.3应急处置措施

- 发生雷电灾害事故时，发现人应当立即报告防雷电灾害应急工作领导小组；紧急情况要拨打110、119报警。有伤亡、火灾、爆炸时，应当保护现场并迅速组织抢救人员和财产。

- 事故发生后，领导小组及现场处置组应在第一时间赶到事故现场，按照制定的应急救援预案，立足自救或者实施援救：①当雷电引起人员伤亡、火灾、爆炸的，应及时实施消防、医疗救护、人员疏散等措施，努力保证职工人身安全；②迅速控制危害源，并对危害源造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区和危害程度；③立即向上级报告灾情；④保护好现场；⑤保证通信设备完好，内外、上下主要信息联络畅通。

- 当被雷电击倒人的心脏活动和呼吸停止时，应采取人工呼吸和体外心脏按摩的方法进行抢救，同时尽快拨打120请求救助。

- 因雷电导致电脑网络故障时，除了检查在线设备的损坏程度以外，对不在工作状态的网络设备和电脑都应做全面的检查，以便及时发现问题，并采取相应的措施及时处理，把损失降到最低。

- 较大雷电灾害事故，应当在事故发生后第一时间将事故发生的时间、地点、起因、后果、已采取措施等情况报告安全应急领导小组和上级相关管理部门。值班电话和安全负责人的手机 24 小时开通，切实做好上情下达和下情上报。

- 参加抢险救援工作人员，在事故应急领导小组的统一指挥下实施救援，不得拖延、推诿，应当采取有效措施，减少事故损失，防止事故蔓延扩大。

## 10.4注意事项

- 事故发生后，救灾过程中要提前考虑是否应切断电、气、水源等，以避免次生灾害发生。

- 如雷击建筑物致使受损严重的，应通知有关部门进行安全性鉴定评估。

- 当雷电引发火灾时，要启动相应的消防应急预案。

- 实行责任追究。对未依法履行安全职责，违反安全规定的行为或在事发应急过程中不听从指挥、不服从安排酿成严重后果的，依照有关规定对责任人给予行政纪律处分或者其他处罚。因渎职、失职或者管理失控发生事故造成恶劣影响的，由有关管理部门和公安机关依照法律规定予以处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# 附件1 风险评估报告

## 1.1单位概况

阆中市新世纪液化气站老观分站位于阆中市阆中市老观镇，法定代表人杨勇刚，现有从业人员5人，主要从事液化石油气充装和销售等业务。

站内主要设施：有50立方米的液化气石油贮存罐（地埋罐）2台， 30立方米的液化气石油残液罐一台,设置压力为1.78MPa，实际的工作压力为1.62MPa； 站内储罐区 、灌装间、压缩机房设有可燃气体报警器及避雷装置等。

## 1.2危险有害因素分析

### 1.2.1 物质固有危险性分析

阆中市新世纪液化气站老观分站经营的主要危险物料是液化石油气，其理化我特性见附表1-1。

附表1-1 物料安全数据表（液化石油气）

| 标识 | 中文名： 液化石油气；压凝汽油 | 英文名:liquefied petroleum ges; compressed petroleum gas |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 相对分子量： UN编号： |
|  | 危险性类别：第2.1类易燃气体 | PTECS号： CAS号:68476-85-7 |
| 理化性质 | 闪点（℃）: -74 | 引燃温度（℃）: 426-537 |
|  | 最小点火能（mJ）:无资料 | 最大爆炸压力（Mpa）: 无资料 |
|  | 爆炸下限（%）:2.25 | 爆炸上限（%）:9.65 |
|  | 熔点（℃）： | 相对密度（水=1）： |
|  | 沸点（℃）： | 相对密度（空气=1）：1.5～2 |
|  | 饱和蒸气压/Kpa： | 燃烧热(kj/mol): |
|  | 临界压力（Mpa）： | 燃烧性: 易燃 |
|  | 临界温度（℃）: | 溶解性: |
| 主要成分 | 丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等 |  |
| 性 状 | 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 |  |
| 主要用途 | 用作石油化工的原料，也可用作燃料。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入 |  |
|  | 健康危害 ：本品有麻醉作用。 急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。 慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 |  |
| 危险特性 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |
| 急救 | 皮肤接触： 若有冻伤，就医治疗。 |  |
|  | 眼睛接触： |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。入如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
|  | 食入： |  |
| 防护措施 | 工程控制:生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。 |  |
|  | 吸呼系统防护:高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |
|  | 眼睛防护：。一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |
|  | 其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
| 储运条件 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃敞仓间。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。罐处储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火化的机械设备和工具。槽车运送时要罐装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水管道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |

### 1.2.2 作业场所危害有害因素辨识

（1）火灾

火灾，是指失去控制且造成人员伤害或财产损失的燃烧。火灾不仅威胁人民的生命、财产安全和正常的工作秩序，还影响着社会的安定和经济的发展。

具备一定数量和浓度的可燃物、助燃物以及一定能量的点火源是火灾发生所必须同时具备的三个条件。以下从这三个方面分别加以阐述。

◆ 可燃物和助燃物

从前面的分析中得知，液化石油气属于甲易燃物质。由于空气中存在着大量的助燃物O2，只要液化石油气发生泄漏，遇足够能量的点火源，就可能发生火灾事故。根据本站的储运工艺，液化石油气的泄漏主要有以下几种可能：

1）储罐由于腐蚀穿孔或设备缺陷、破损而泄漏；

2）由于误操作或违章操作而泄漏；

3）生产设备因故障而泄漏；

4）罐体受热超压而泄漏；

5）卸料过程因管线破损而泄漏；

6）储罐、管线及其安全附件遭受外力破坏引起泄漏；

7）储罐、设备维护、清洗等产生泄漏；

8）受自然条件影响和破坏引起泄漏等。

◆ 点火源

点火源主要有明火、电火花、摩擦或撞击火花、静电火花、雷电火花、化学反应热、高温表面等几种形式，下面分别加以阐述：

1）明火

现场使用火柴、打火机、吸烟、燃烧废物，会产生明火，设备维护、检修时电、气焊可产生明火，电气线路着火，机动车辆排烟尾气火星都是明火的来源。

2）电火花

配电箱、照明设施等若选型不当，防爆等级不符合要求，接地措施缺陷，或发生故障、误操作、机械碰撞可产生电气火花、电弧。

3）摩擦或撞击火花

生产及维修过程中的机械撞击、构件之间的摩擦等都可能产生的火花。

4）静电火花

液化石油气在输送过程中会因摩擦产生静电，如果装卸过程中、输送管道、设备等防静电措施不符合要求，会在设备、管道上积聚静电荷，形成电位差而放电，产生静电火花；员工未穿戴防静电服上岗操作也可产生静电火花。

5）雷电火花

防雷设施不健全和维护保养不够，接地电阻大，在雷雨天，因落雷击中厂房或相关设备，可产生雷电火花。

（2）爆炸（容器爆炸、其他爆炸）

爆炸是物质由一种状态迅速转变成另一种状态，或一种物质迅速转变为另一种物质，并在瞬间以声、光、热、机械功等形式放出大量能量的现象。爆炸可分为化学性爆炸和物理性爆炸两类，化学性爆炸则是由于物质发生极其剧烈的化学反应，产生高温高压而引起的爆炸，主要是可燃性粉尘，可燃液体的蒸气、可燃气体等与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能量时发生的爆炸；物理性爆炸是物质因状态或压力突变等物理变化而引起的爆炸，容器爆炸属于物理爆炸。本项目可能存在的爆炸类型为：容器爆炸和其他爆炸。

1）容器爆炸

液化石油气储罐、残夜罐、气液分离器均属于特种设备中的压力容器，若由于选型错误或者由于腐蚀、过热、长期超压超负荷等造成强度降低，在操作不当造成压力或者温度急剧升高，容器及安全附件没定期进行检测消除事故隐患等原因，可能引起容器爆炸。

2）其他爆炸

液化石油气一旦发生泄漏，与空气混合形成爆炸性混和气体在爆炸极限范围内遇足够能量点火源就有可能发生爆炸事故。

（3）中毒和窒息

从前面危险化学品危险特性分析得知，液化石油气具有一定的麻醉性，员工在生产操作、设备检修过程中，长时间接触有害气体可能发生中毒事故。

1）作业现场通风不良可能导致有害气体浓度超标，引起中毒事故；

2）在储存、使用、设备检修过程中，由于压力容器、管道、气化器损坏，大量气体外溢，将导致作业人员吸入后发生中毒事故。

（4）物体打击

物体打击，指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。在现场检修或装卸作业时，需使用到相关工具，拆卸阀门、螺栓等，若操作不当或失误会造成物体打击伤害。

（5）车辆伤害

车辆伤害，指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。该企业内若有车辆在厂区作业时，因作业环境复杂、可变的因素多等原因，有发生车辆伤害的危险。本站容易发生车辆伤害的主要场所是卸料点。车辆伤害可能导致毁坏建、构筑物或现场操作人员，撞击输送液化石油气的相关设施等还可能导致火灾、爆炸事故。

（6）触电

电流对人体的伤害有两种类型：电击和电伤。电击通常是指电流通过人体内部所造成的伤害，主要影响呼吸、心脏和神经系统，对人体内部组织造成破坏甚至死亡。电伤是指电流通过人体外部组织所造成的伤害，包括电弧烧伤、熔化的金属微粒渗入皮肤等，它通常分为灼伤、烙伤和皮肤金属化三种。

通常绝大部分的触电事故都属于电击，而电击伤害的严重程度与通过人体电流的大小，持续时间、部位、电流频率有关。通过人体的电流的强度越大，允许持续的时间越短；通过人体的电流频率越高，对人体的危害性越小。

违反操作规程作业或电气设备本身存在隐患，电气故障维修处理不当或带电检修都有可能造成触电事故。

触电危险的主要原因

——电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损害、PE线断线等隐患；

——配电、用电设备没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），使安全措施失效；

——电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

当上述情况出现时，人接触带电体，就会发生触电伤害。

（7）其他伤害

液化石油气的气化段为剧烈吸热过程，会产生低温环境。如果管道保温不好，出现管道、阀门严重结霜，甚至低温液体容器或管道破裂，其中的液态物质泄漏，将吸收热量气化，从而使泄漏点周围环境温度急剧下降，对作业人员造成冷冻伤害：若作业人员劳动防护不当，不戴手套操作会造成手指等接触部位冻伤；身体皮肤和眼睛直接接触到液化气体，将导致组织冷冻灼伤，严重时可造成皮肤坏死。

另外，由于液化石油气储存的特性，罐区现场布置了较多的管线，作业人员在罐区现场巡查或操作时要从管线中穿行，可能由于人员注意力不集中而导致人身伤害事故。

### 1.2.3 作业过程危害有害因素辨识

（1）储存和充装过程危险性分析

液化石油气储存过程中某一环节发生疏忽，极易导致事故发生，如：

1）各个环节安全责任制不明确或执行制度不严、措施不力、操作不当、禁忌物料混放等都可能造成事故，引起火灾、爆炸或中毒事故的发生。

2）托运必须验证有资质的单位，做到定人、定车、定运输线路、定休息地点等安全运输制度。如违反规定，则可能在运输中发生社会灾害性事故。

3）若忽视职工的培训教育，现场作业人员对所储存的危险化学品的理化性质、储存危险化学品的相关的法律、法规、标准和规范缺乏足够了解，可造成违章操作而发生事故。

4）若储存品种超出许可范围，对该产品的理化性质和危险性缺乏了解，也易导致事故。

5）若储存品种超出限制量或储存品种抵触、灭火方法措施不同的物品存放同一场所，也易导致事故。

6）若不按规定、标准、配备劳动防护用品或从业人员不正确使用，可导致职业伤害或造成伤亡事故。

（2）充装过程危险性分析

液化气充装过程中的危险主要是液化气泄漏引起的火灾爆炸事故。充装过程中，由于操作工人的失误，致使充装管线脱落，容易引起液化气泄漏；若钢瓶充装过量，也容易引起钢瓶爆炸事故。

在充装气瓶时，手工操作灌装接头，每充装一瓶卸下后均会跑出少部分液体，如喷在操作人员手上，蒸发时从操作人员手上吸收大量的热量易造成手冻伤。

盛装液化气体的气瓶，常因不合理的充装而在使用和运输过程中发生爆炸事故。属于这方面最常见而又最危险的错误操作是气瓶的超装和混装。

1）气瓶超装

液化石油气属低压液化气体，低压液化气瓶的超装，会造成严重的后果，也是这类气瓶经常发生爆炸事故的主要原因。如果气瓶充装计量方法不当或器具失灵，很容易超装。充装过量的气瓶，受周围环境温度的影响，或在烈日下曝晒，瓶内液体温度升高，体积膨胀，瓶内空间很快即由饱和液体所充满。此后，若瓶内液体温度再升高，压力就会急剧增大，最后使气瓶因过度的塑性变形而爆破。

2）气瓶混装

气瓶混装是指在同一个气瓶内，先后灌装两种不同的气体或液体。混装的主要原因包括：旧气瓶改装成充装另一种气体时，未按规定进行排放、清洗和置换；使用单位违章作业，擅自更改气瓶标志、换装别种气体；气瓶使用时因管理不善或操作不慎而混入其它流体。发生混装时，若两种物料互为禁忌物料，则易出现爆炸事故。

（3）汽车槽车装卸过程危险性分析

1）液化石油气槽车和外来车辆进入罐区时，若出现车坏，制动失灵、驾驶员操作不当、来往人员不小心等情况，则有可能发生人员伤亡，设备损坏等事故，如果造成易燃物料泄漏，将产生更大的次生伤害；

2）进入罐区的车辆若没有安装阻火器，排放尾气时产生的火花则有可能成为造成火灾、爆炸事故的引火源；

3）装卸过程中用于连接的软管选型要准确并要定期检查，如果因长期使用而造成软管破裂或接口密封不良，将导致操作人员吸入有害气体造成伤害；

4）如装卸管线上未标明流向，则可能因操作不当致使物料错误装卸引发事故；

5）装卸过程中未做好卸车槽车的静电接地，则有可能使物料流动产生的静电造成火灾、爆炸事故；

6）卸车用烃压缩机如果开关损坏、机体上的气液分离器存在液体、机油箱机油不足、皮带太松或太紧、气液阀开启错误、电源相线接线错误造成反转、运行过程中出现异常、人员违章操作均可能导致事故。

（4）管道输送危险性分析

液化石油气主要靠输送管道完成物料的储存、中转、装卸任务，因此首要是防止输送管道的泄漏。在管道输送过程中，会因管道腐蚀、老化，阀门、弯管接头连接处不严使液化石油气外泄或管外的物质与管内液化石油气反应而引起火灾、爆炸等事故。如果输送管道的色标不明、未标流向标志、法兰垫片材料未适应流体性质及工作条件要求、阀门未挂开启指示牌、输送管道没有定期检修、操作人员未遵守操作规程等都可能发生事故。

### 1.2.4 设施设备危害有害因素辨识

（1）储罐

1）如储罐基础发生不均匀沉降，可能导致储罐变形、泄漏；

2）储罐使用中如果操作不当，设计中又无相应的报警、联锁装置或其他安全措施，则可能发生满溢事故；

3）输送液化石油气的进料泵、出料泵如轴封泄漏，泄漏出的液化石油气与空气混合后形成爆炸性混合物，遇热源和明火能引起燃烧爆炸；

4）液化石油气属电介质，在灌注、输送过程中能够产生静电，若操作过程中静电接地不良，当静电荷聚集到一定程度则会放电发火，有引起着火或爆炸的危险；

5）若罐区通风不良，在物料充装和意外泄漏时，对现场操作人员和周边设施将构成极大的伤害。

（2）压力容器

压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱等。
    该站储存液化石油气的地上储罐、残夜罐、气液分离器均属于压力容器，它的危险性主要体现在发生的时间特别短，危害范围特别广，对生命和财产的安全威胁非常大。如操作不当，对设备本体存在的缺陷认识不足，管理不到位，缺乏日常的维护检查将可能引发爆炸等事故危险。

（3）压力管道

用于连接或装配管道的元件，称管道组成件，它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等。管道组成件，用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或控制流体流动。

管道组成件主要用以输送流体、因此，管道组成件的材质、规格、型号、质量如不符合设计规定或未进行外观检验；使用安全阀未按规定的开启压力进行试调，有静电接地要求管道未设导线跨接或用作静电接地的材料或零件安装前涂漆，管道及其绝热保护层的涂漆未符合《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》的规定，将存在事故潜在危险、有害因素。

（4）安全阀

安全阀是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件。其动作可靠性和性能好坏直接关系到设备和人身的安全，并与节能和环境保护紧密相关。液化石油气储罐作为压力容器配备有安全阀，如果安全阀的选型与液化石油气储罐不匹配，启动压力、回座压力不符合要求，对罐体及作业人员的危胁是严重的。

（5）压力表

压力表是常见的计量器具，广泛应用于各个领域。它能直观地显示出各个工序环节的压力变化，洞察产品或介质流程中的条件形成，监视生产运行过程中的安全动向，并通过自动连锁或传感装置，构筑了一道迅速可靠的安全保障。由于安装配置不规范、日常使用维护不重视、检测检定工作不落实可能导致在用压力表失效，起不到监控作用，将直接对压力管道和压力容器的使用产生严重后果。

（6）液位计

液位计是测量密闭容器中液体液位高低的重要安全附件，该单位使用的是高低液位报警仪，它利用浮顶浮力和磁耦合原理，以磁浮球为测量单元,利用干簧受磁性吸合的特性，把液面位置的变化转变为开关电信号的变化。通过磁藕合作用控制干簧管式液位报警开关，液位报警开关可实现远距离的液位上下控制、限位报警和连锁功能。液位计如果失灵就无法判断储罐中储存物料的存量，在装卸、输送过程中将可能发生罐体超量充装爆裂。

### 1.2.5 重大危险源辨识

（1）重大危险源结果

重大危险源是指长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，该站涉及重大危险源辨识的物质为液化石油气。

附表1-2危险化学品名称及其临界量

| 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物） | 石油气（液化的） | 68476-85-7 74-98-6（丙烷） 106-97-8（丁烷） | 50 |

阆中市新世纪液化站老观分站有3台50m3储罐，1台50m3残液罐，总储量为200m3。

储存总质量=容积×密度×充装系数

=200×0.51×0.9

=91.8（t）

（密度：液化石油气密度约为0.51kg/m3； 充装系数：取0.9）

阆中市新世纪液化气站老观分站液化石油气储存总质量为91.8t，大于临界量50t，故该站构成危险化学品重大危险源。

- 重大危险源分级

1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

2）R的计算方法

R=αβ1q1Q1+β2q2Q2+⋅+βnqnQn

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见附表1-3和附表1-4：

附表1-3 校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 见表2 | 2 | 1.5 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

附表1-4 常见毒性气体校正系数β值取值表

| 毒性气体名称 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 氨 | 环氧乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值，剧毒气体可按β=4取值。

4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见附表1-5：

附表1-5 校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

5）分级标准

根据计算出来的R值，按附表1-6确定危险化学品重大危险源的级别。

附表1-6 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

- 6）计算分级

R=1.0×1.5×（91.8÷50）

=2.754

对照危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系，本站重大危险源级别为四级。

### 1.2.6 危险、有害因素汇总

阆中市新世纪液化气站老观分站经营过程中存在的主要危险是火灾及爆炸，次要危险是触电、中毒、窒息、机械伤害、噪声、中毒等。其危险有害因素分布见下表：

附表1-3   危险有害因素分布一览表

| 序号 | 危险种类 | 危险等级 | 存在部位 | 引起伤害的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 火灾、爆炸 | Ⅳ | 1、储罐区 2、输送管线 3、灌瓶间 4、压缩机房 | 1、液化石油气输送速度过快引起静电积累发生静电放电。 2、设备选型不正确。 3、未设安全附件或安全附件长期未检，关键时刻发挥不了作用。 4、储罐输送中发生液体泄漏。 5、在运行过程中突然断电 6、安全防火间距不符合要求。 |
| 02 | 物理爆炸、 压力容器及压力管道爆炸、气瓶爆炸 | Ⅳ | - 储罐区 - 灌装间 | 1、卸车过量。 2、开错阀门，液化石油气进错罐。 3、储存温度过高。 4、灌装时超量充装。 6、管道及气瓶安全附件失灵。 |
| 03 | 窒息 | Ⅲ | 1、储罐区 2、压缩机房 3、灌瓶间 | 1、进入储罐内进行检修作业，储罐内氧浓度较低。 2、窒息性气体浓度过度。 |
| 04 | 机械伤害 | Ⅱ | 1、灌瓶泵 2、压缩机 | 1、高速旋转的部位未设防护罩。 2、不按机械设备操作规程作业。 |
| 05 | 触电 | Ⅳ | 整个工厂 | 1、人为触及带电部位。 2、机械设备未作好零电位保护。 3、线路的连接不合理。 |
| 06 | 冻伤 | Ⅱ | 1、储罐区 2、压缩机房 3、灌瓶间 | 因低温液化石油气外泄，外泄时飞溅到人体，发生冻伤的危险。 |
| 07 | 淹溺 | Ⅱ | 消防水池 | - 未设置防护栏。 - 在水池边嬉戏玩耍。 |
| 08 | 噪声 | Ⅱ～Ⅲ | 压缩机房 |  |
| 09 | 中毒 | Ⅱ～Ⅲ | 灌瓶间 |  |

## 1.3风险评估

常用的安全风险评估方法有作业条件危险性评价法、风险距阵法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法等。本次采用作业条件危险性评价法，对辨识出的风险进行评估。

### 1.3.1 作业条件危险性评价法介绍

1.3.1.1方法简介

作业条件危险性评价是由美国格雷厄姆（K.J.Graham）和金尼（G.F.Kinney）提出的，是一种评价作业人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。该评价法考虑了事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）的影响，认为作业条件危险性评价符合以下的关系：

D=L×E×C （当D值越大，作业条件的危险性也越大）

1.3.1.2赋分标准

1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性（L）定性表达了事故发生概率。必然发生的事故的概率为1，规定对应的分值为10；绝对不发生的事故的概率为0，而作业中不存在绝对不发生的事故的情况，故实际上不可能发生事故的情况对应的分值为0.1；以此为基础规定其他情况相对应的分值，见附表1-4。

附表1-4 事故发生可能性分值（L）

| 分数值 | 事故发生可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 完全意外，很少可能 |
| 0.5 | 可以设想，很少可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际上不可能 |

2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露在危险环境中的频繁程度E规定人员连续出现在危险环境的分值为10，最小的分值为0.5，分值为0表示人员根本不暴露危险环境中的情况没有实际意义。具体分值见附表1-5。

附表1-5 暴露于危险环境的频繁程度分值（E）

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月暴露一次 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

3）发生事故可能造成的后果（C）

发生事故可能造成的后果C规定把需要治疗的轻伤对应分值为1，许多人同时死亡的可能结果对应的分值为100，具体分值见附表1-6。

附表1-6 事故造成的后果分值（C）

| 分数值 | 事故造成的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 40 | 灾难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重，严重伤害 |
| 3 | 重大，致残 |
| 1 | 引人注目，需要救护 |

4）危险性等级划分标准

根据经验，规定危险性分值在20以下为低危险性，属稍有危险，可以接受的情况；在20～70之间，则可能危险，需要加以注意；在70～160之间，有显著危险性，需要采取措施整改；在160～320之间，有高度危险性，必须立即整改；大于320时，有极度危险性，应立即停止作业，彻底整改。危险性等级划分标准见附表1-7。

附表1-7 危险性等级划分标准

| 危险性分值（D） | 风险等级 | 危险程度 |
| --- | --- | --- |
| >320 | 1 | 极度危险，不能继续作业 |
| 160～320 | 2 | 高度危险，需要立即整改 |
| 70～160 | 3 | 显著危险，需要整改 |
| 20～70 | 4 | 可能危险，需要注意 |
| <20 | 5 | 稍有危险，可以接受 |

### 1.3.2 风险评估结果

通过危险、有害因素的辩识，运用上述的评价方法对该站的液化石油气储存的安全性进行评估，其评估结果见附表1-8。

附表1-8作业危险性评估结果

| 作业环境 | 事故类型 | L | E | C | D | 危险等级 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸料点 | 中毒和窒息 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 稍有危险 |
|  | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 可能危险 |
|  | 爆炸 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 可能危险 |
|  | 物体打击 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 稍有危险 |
|  | 车辆伤害 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 稍有危险 |
|  | 其他伤害 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 稍有危险 |
| 配电间 | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 可能危险 |
| 控制室 | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 可能危险 |
| 储罐区 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 可能危险 |
|  | 爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 可能危险 |
|  | 中毒和窒息 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 稍有危险 |
|  | 其他伤害 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 稍有危险 |
| 泵及压缩区 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 可能危险 |
|  | 爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 可能危险 |
|  | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 可能危险 |
|  | 机械伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 可能危险 |
| 充装区 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 可能危险 |
|  | 爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 可能危险 |
|  | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 稍有危险 |
|  | 其他伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 稍有危险 |
|  | 物体打击 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 稍有危险 |

评估结果表明：

- 阆中市新世纪液化气站老观分站火灾、爆炸、触电事故的危险等级为4级，危险程度为可能危险，需要注意；机械伤害、物体打击、车辆伤害、中毒和窒息等事故的危险等级为5级，稍有危险。

- （2）阆中市新世纪液化气站老观分站构成重大危险源，重大危险源等级为4级。

单位应加强对危险、有害因素的有效控制，并落实各项安全防护措施，对存在的安全隐患积极地进行整改，确保安全生产。

# 附件2 应急资源调查报告

## 2.1总则

### 2.1应急资源调查目的

为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产基本方针，切实加强液化气站各类突发事件应急管理工作，进一步规范单位生产安全事故的管理和应急响应程序，建立指挥统一、功能齐全、反应快捷、运转高效的应急体系，及时有效实施应急救援各项措施，控制和减少事故损失，保障员工生命、财产安全，保证液化气站正常生产经营秩序，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的规定，结合本站实际情况，制定本站《生产安全事故应急资源调查报告》。

### 2.2调查对象及范围

此次调查对象为阆中市新世纪液化气站老观分站，范围包括液化气站自备的资源、液化气站四周的企业单位应急资源、液化气站附近的专业应急队伍。

### 2.3调查工作程序

成立以液化气站主要负责人、班组长和安全管理人员为组成的安全事故应急资源调查小组，根据编写的应急预案和事故风险评估的相关内容以及实际的需求，对照液化气站实际情况和周边可用资源的情况进行调查和编写本站《生产安全事故应急资源调查报告》。

## 2.2单位概况

### 2.2.1单位基本情况

阆中市新世纪液化气站老观分站位于阆中市阆中市老观镇，法定代表人杨勇刚，现有从业人员5人，主要从事液化石油气充装和销售等业务。

站内主要设施：有50立方米的液化气石油贮存罐（地埋罐）2台， 30立方米的液化气石油残液罐一台,设置压力为1.78MPa，实际的工作压力为1.62MPa； 站内储罐区 、灌装间、压缩机房设有可燃气体报警器及避雷装置等。

### 2.2.2主要危险有害因素

阆中市新世纪液化气站老观分站经营过程中存在的主要危险是火灾及爆炸，次要危险是触电、中毒、窒息、机械伤害、噪声、中毒等。其危险有害因素分布见下表：

附表2-1   危险有害因素分布一览表

| 序号 | 危险种类 | 危险等级 | 存在部位 | 引起伤害的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 火灾、爆炸 | Ⅳ | 1、储罐区 2、输送管线 3、灌瓶间 4、压缩机房 | 1、液化石油气输送速度过快引起静电积累发生静电放电。 2、设备选型不正确。 3、未设安全附件或安全附件长期未检，关键时刻发挥不了作用。 4、储罐输送中发生液体泄漏。 5、在运行过程中突然断电 6、安全防火间距不符合要求。 |
| 02 | 物理爆炸、 压力容器及压力管道爆炸、气瓶爆炸 | Ⅳ | - 储罐区 - 灌装间 | 1、卸车过量。 2、开错阀门，液化石油气进错罐。 3、储存温度过高。 4、灌装时超量充装。 5、管道及气瓶安全附件失灵。 |
| 03 | 窒息 | Ⅲ | 1、储罐区 2、压缩机房 3、灌瓶间 | 1、进入储罐内进行检修作业，储罐内氧浓度较低。 2、窒息性气体浓度过度。 |
| 04 | 机械伤害 | Ⅱ | 1、灌瓶泵 2、压缩机 | 1、高速旋转的部位未设防护罩。 2、不按机械设备操作规程作业。 |
| 05 | 触电 | Ⅳ | 整个工厂 | 1、人为触及带电部位。 2、机械设备未作好零电位保护。 3、线路的连接不合理。 |
| 06 | 冻伤 | Ⅱ | 1、储罐区 2、压缩机房 3、灌瓶间 | 因低温液化石油气外泄，外泄时飞溅到人体，发生冻伤的危险。 |
| 07 | 淹溺 | Ⅱ | 消防水池 | - 未设置防护栏。 - 在水池边嬉戏玩耍。 |
| 08 | 噪声 | Ⅱ～Ⅲ | 压缩机房 |  |
| 09 | 中毒 | Ⅱ～Ⅲ | 灌瓶间 |  |

## 2.3应急救援工作开展情况

### 2.3.1认真编制切实可行的生产安全事故应急预案

本站成立了应急预案编制小组的成立，为我站安全生产、突发事件及应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

### 2.3.2注意在资金上投入

我站在2019年建设过程中投入50万元购买了救援器材、安全警示标志和宣传材料等安全设施。并对员工进行安全教育培训，委托检测单位对安全设施检测等。

### 2.3.3强化应急救援演练

为了提高应对突发事件的处置能力，经常性组织演练活动，处置重特大危险化学品事故演练活动。我站计划在该站设入运行前举行了生产安全事故应急演练，全站人员参加了演练，检验预案，锻炼队伍，有效地提升了各级应急处置能力。

### 2.3.4深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月安全生产月活动期间，都要以宣传单、板报、等形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

## 2.4企业应急资源调查

### 2.4.1预案的制定

根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的要求，编制我站生产安全事故应急救援预案。

### 2.4.2组织体系的建立及职责

2.4.2.1应急组织机构

抢险救灾组

疏散警戒组

后勤保障组

通讯联络组

应急领导小组

应急指挥部

1）应急领导小组由单位主要负责人、职能部门主要负责人组成，是本单位突发事件应急管理工作的最高领导机构。本单位应急领导小组组长由主要负责人杨勇刚担任。

- 2）应急指挥部是事故发生后由应急领导小组派出的现场应急救援指挥机构。行使现场应急指挥、协调、处置等职责。应急指挥部下设抢险救灾组、疏散警戒组、后勤保障组、通信联络组等。现场应急指挥部应设在本单位安全管理部门或生产运行主管部门。

3）抢险救灾组成员：冯文及当班充装员

4）疏散警戒组成员：李友华

5）后勤保障组成员：何明会

6）通讯联络组成员：李友华

2.4.2.2主要职责

（1）应急领导小组

1）组织制订液化石油气充装站事故应急救援预案。

2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。

3）确定现场指挥人员。

4）协调事故现场有关工作。

5）批准本预案的启动与终止。

6）事故信息的上报工作。

7）负责保护事故现场及相关物证、资料。

8）组织应急预案的演练。

9）接受政府的指令和调动。

（2）应急指挥部

1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。

2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。

3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。

4）负责整合调配现场应急资源。

5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。

6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。

7）收集、整理应急处置过程有关资料。

8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。

9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。

（3）抢险救灾组

1）负责现场抢险抢修作业。

2）负责现场紧急救援。

3）负责现场事故情况监测。

（4）疏散警戒组职责

1）负责现场人员疏散工作。

2）负责现场警戒保卫工作。

（5）后勤保障组职责

主要负责抢救抢险、生产恢复、事件调查的后勤保障工作。具体包括：车辆保障、接待上级工作、指挥部人员生活后勤保障和抢救抢险所需人力资源和资金支持、疏散人员避难场所安排等。

（6）通信联络组职责

1）建立有效的通信网络，危险区域内提供防爆型通信器材，现场禁止使用手机等非防爆型通信器材。

2）保障现场救援指挥通信联络以及对外通信、联络的畅通。

### 2.4.3应急物资保障

阆中市新世纪液化气站老观分站应急物资装备见附表2-1。

附表2-1 应急物资装备明细表

| 物资名称 | 型号 | 数量 | 责任人人 | 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kg推车式干粉灭火器 | MFT-35 | 2具 | 冯文 | 正常 |
| 8kg手提式干粉灭火器 | MFZL8 | 10具 | 冯文 | 正常 |
| 消防栓 |  | 3个 | 冯文 | 正常 |
| 消防水池 | 200m3 | 1口 | 冯文 | 正常 |
| 消防泵 |  | 2台 | 冯文 | 正常 |
| 消防袋 |  | 5圈 | 冯文 | 正常 |
| 消防枪 |  | 2支 | 冯文 | 正常 |
| 消防沙 | 3m3 | 1口 | 冯文 | 正常 |
| 消防桶 |  | 2个 | 冯文 | 正常 |
| 消防铲 |  | 3把 | 冯文 | 正常 |
| 急救药箱 |  | 1个 | 冯文 | 正常 |
| 防毒面具 |  | 3个 | 冯文 | 正常 |
| 堵漏棉布 |  | 若干（m） | 冯文 | 正常 |
| 堵漏木枕（塞） |  | 若干 | 冯文 | 正常 |

### 2.4.4应急通讯保障

（1）通讯保障

本站设立值班室，值班安排24小时有效报警通讯电话13990731118，方便报警，与有关方面取得联系。应急指挥部及应急救援小组人员执行手机24小时开机，可保障信息的及时传递。

应急人员通讯录

| 姓 名 | 单位职务 | 电 话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨勇刚 | 主要负责人 | 18990761238 |  |
| 冯文 |  | 18608207611 |  |
| 李友华 |  | 15882696173 |  |
| 何明会 |  | 18783908814 |  |
| 侯旭东 |  | 17765548168 |  |
| 液化气站值班电话 |  | 13990731118 |  |

（2）应急电源、照明

各应急通道均设有应急照明灯，作为现场紧急撤离时照明，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长组织按照应急撤离路线有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由技术专家组根据情况，从其他生产系统供电，在确定安全的情况下，对事故单位的各个岗位进行选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

## 2.5社会应急资源调查

### 2.5.1请求政府协调应急救援力量

外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

主要参与部门有：

- 公安部门

协助我站进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

- 消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

- 环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

- 电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

### 2.5.2专职应急队伍

一旦发生生产安全事故时，应急救援指挥部应及时组织应急救援组队事故进行抢险救援。一旦事件危害超过本站应急救援能力时，应及时向政府部门求援，并联络外部救援单位，请求外部救援单位（阆中市消防救援大队）的支援。

在联络的同时，需同时通告内容包括但不限于以下内容：

a、事件发生的时间和地点；

b、事件类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；

c、估计造成事件的泄漏量；

d、已采取的应急措施；

e、已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；

f、健康危害与必要的医疗措施；

g、联系人姓名和电话。

### 2.5.3应急救治

液化气站发生生产安全事故后，若发生人员受伤需进行救治的情况，可由医疗救护组进行现场简单救护后，送往阆中市人民医院。

### 2.5.4社会应急救援联系电话

社会救援力量通讯录

| 序号 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |
| 2 | 阆中市应急管理局 | 0817-6306110 |
| 3 | 阆中市商务和经济信息化局 | 0817-6306600 |
| 4 | 阆中市市场监督管理局 | 0817-6238327 |
| 5 | 阆中市环保局 | 0817-6222334 |
| 6 | 阆中市公安局 | 0817-6222534 |
| 7 | 阆中市消防救援大队 | 0817-6262538 |
| 8 | 阆中市人民医院 | 0817-6222750 |
| 9 | 阆中市七里办事处 | 0817-6300007 |
| 10 | 阆中市公安局七里派出所 | 0817-6300077 |
| 11 | 刑事、治安报警电话 | 110 |
| 12 | 消防报警电话 | 119 |
| 13 | 急救电话 | 120 |
| 14 | 交通事故报警电话 | 122 |

## 2.6 应急能力评估

本站的生产安全事故应急救援能力从应急装备、应急队伍等方面进行分析评估如下：

本站主要从事液化石油气的充装和零售，主要负责人和安全员均经过有关部门的安全培训并持证上岗，掌握工艺技术、熟悉现场作业安全、具备组织管理能力。本站按照有关规定建立了兼职救援队伍、配备了必要的应急救援物资。但救援人员均为兼职人员，未进行专业的应急救援培训。

阆中市消防救援大队，阆中市人民医院均可满足紧急事故状态下应急救援的需求，可以保证在本站发生安全事故后提供充足、专业的应急救援人员、应急装备和物质，能够及时赶到现场，进行有效救援。

综上所述，本站应急救援能力一般，应急救援启动主要是针对《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的事故级别中一般级别事故以下的抢险救援，同时对发生的国家级一般级别及以上级别的事故，可启动本站安全生产应急预案进行先期应急处置工作。

# 附件3 应急人员通讯录

| 姓 名 | 单位职务 | 电 话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨勇刚 | 主要负责人 | 18990761238 |  |
| 冯文 |  | 18608207611 |  |
| 李友华 |  | 15882696173 |  |
| 何明会 |  | 18783908814 |  |
| 侯旭东 |  | 17765548168 |  |
| 液化气站值班电话 |  | 13990731118 |  |

# 附件4 有关部门及可利用资源单位通讯录

| 序号 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |
| 2 | 阆中市应急管理局 | 0817-6306110 |
| 3 | 阆中市商务和经济信息化局 | 0817-6306600 |
| 4 | 阆中市市场监督管理局 | 0817-6238327 |
| 5 | 阆中市环保局 | 0817-6222334 |
| 6 | 阆中市公安局 | 0817-6222534 |
| 7 | 阆中市消防救援大队 | 0817-6262538 |
| 8 | 阆中市人民医院 | 0817-6222750 |
| 9 | 阆中市七里办事处 | 0817-6300007 |
| 10 | 阆中市公安局七里派出所 | 0817-6300077 |
| 11 | 刑事、治安报警电话 | 110 |
| 12 | 消防报警电话 | 119 |
| 13 | 急救电话 | 120 |
| 14 | 交通事故报警电话 | 122 |

# 附件5 应急物资装备明细表

| 物资名称 | 型号 | 数量 | 责任人人 | 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kg推车式干粉灭火器 | MFT-35 | 2具 | 冯文 | 正常 |
| 8kg手提式干粉灭火器 | MFZL8 | 10具 | 冯文 | 正常 |
| 消防栓 |  | 3个 | 冯文 | 正常 |
| 消防水池 | 200m3 | 1口 | 冯文 | 正常 |
| 消防泵 |  | 2台 | 冯文 | 正常 |
| 消防袋 |  | 5圈 | 冯文 | 正常 |
| 消防枪 |  | 2支 | 冯文 | 正常 |
| 消防沙 | 3m3 | 1口 | 冯文 | 正常 |
| 消防桶 |  | 2个 | 冯文 | 正常 |
| 消防铲 |  | 3把 | 冯文 | 正常 |
| 急救药箱 |  | 1个 | 冯文 | 正常 |
| 防毒面具 |  | 3个 | 冯文 | 正常 |
| 堵漏棉布 |  | 若干（m） | 冯文 | 正常 |
| 堵漏木枕（塞） |  | 若干 | 冯文 | 正常 |

# 附件6 有关附图

1、阆中市新世纪液化气站老观分站地理位置图

2、阆中市新世纪液化气站老观分站总平面布置图

3、阆中市新世纪液化气站老观分站应急物资布置图

4、阆中市新世纪液化气站老观分站应急疏散路线图

1、阆中市新世纪液化气站老观分站地理位置图

液化气站

地理位置

- 阆中市新世纪液化气站老观分站总平面布置图

- 阆中市新世纪液化气站老观分站应急资源布置图

应急物资

- 4、阆中市新世纪液化气站老观分站应急疏散路线图

疏散路线

阆中市新世纪液化气站老观分站

生产安全事故应急预案评审意见

2023年07月28日，阆中市新世纪液化气站老观分站组织有关专家对本站编制的《阆中市新世纪液化气站老观分站生产安全事故应急预案》（简称为《预案》）进行了评审。与会专家认真听取了编制情况的介绍，对《预案》进行了详细的评审论证，形成以下一致意见：

《预案》包括了《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）要求的基本条款，编制目的明确、编制依据充分；针对本液化气站特点进行了相应的危险、有害因素分析；有健全的应急管理机构和职责；预防和预警较到位；应急响应有分级、响应程序；信息发布、后期处置、保障措施、培训及演练及附则较合理。专家组认为《预案》基本符合《导则》要求，可报主管部门备案。但仍需对下列内容进行和补充、完善：

- 核实本单位是否构成重大危险源。

- 完善目录及编码，校正《预案》中的文字。

3. 补充完善应急装备物资清单。

4. 补充完善相关单位和人员应急通信联络方式。

5. 与会人员提出的其他意见。

专家组成员：

2023年07月28日

阆中市新世纪液化气站老观分站

应急预案形式评审表

| 评审项目 | 评审内容及要求 | 评审 意见 |
| --- | --- | --- |
| 封 面 | 应急预案版本号、应急预案名称、生产经营单位名称、发布日期等内容。 | 符合 |
| 批准页 | 1. 对应急预案实施提出具体要求。 2. 发布单位主要负责人签字或单位盖章。 | 符合 |
| 目 录 | 1. 页码标注准确（预案简单时目录可省略）。 2. 层次清晰，编号和标题编排合理。 | 需完善页码标注 |
| 正 文 | 1. 文字通顺、语言精炼、通俗易懂。 2. 结构层次清晰，内容格式规范。 3. 图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。 4. 无错别字，同类文字的字体、字号统一。 | 校正 文字 |
| 附 件 | 1. 附件项目齐全，编排有序合理。 2. 多个附件应标明附件的对应序号。 3. 需要时，附件可以独立装订。 | 详见附件要素评审表 |
| 编制过程 | 1. 成立应急预案编制工作组。 2. 全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。 3. 针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。 4. 客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。 5. 制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系。 6. 充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录。 7. 必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。 8. 应急预案经过评审或论证。 9. 重新修订后评审的，一并注明。 | 符合 |

阆中市新世纪液化气站老观分站

综合应急预案要素评审表

| 评审项目 |  | 评审内容及要求 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 则 | 编制目的 | 目的明确，简明扼要。 | 符合 |
|  | 编制依据 | 1. 引用的法规标准合法有效。 2. 明确相衔接的上级预案，不得越级引用应急预案。 | 符合 |
|  | 应急预案 体系＊ | 1. 能够清晰表述本单位及所属单位应急预案组成和衔接关系（推荐使用图表）。 2. 能够覆盖本单位及所属单位可能发生的事故类型。 | 符合 |
|  | 应急工作 原则 | 1. 符合国家有关规定和要求。 2. 结合本单位应急工作实际。 | 符合 |
| 适用范围＊ |  | 范围明确，适用的事故类型和响应级别合理。 | 符合 |
| 危险性 分析 | 生产经营单位概况 | 1. 明确有关设施、装置、设备以及重要目标场所的布局等情况。 2. 需要各方应急力量（包括外部应急力量）事先熟悉的有关基本情况和内容。 | 符合 |
|  | 危险源辨识与风险分析＊ | 1. 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。 2. 能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。 | 符合 |
| 组织机构及职责＊ | 应急组织 体系 | 1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。 2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。 | 符合 |
|  | 指挥机构及职责 | 1. 清晰表述本单位应急指挥体系。 2. 应急指挥部门职责明确。 3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。 | 符合 |
| 预防与预警 | 危险源管理 | 1. 明确技术性预防和管理措施。 2. 明确相应的应急处置措施。 | 符合 |
|  | 预警行动 | 1. 明确预警信息发布的方式、内容和流程。 2. 预警级别与采取的预警措施科学合理。 | 符合 |
|  | 信息报告 与处置＊ | 1. 明确本单位24小时应急值守电话。 2. 明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。 3. 明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。 4. 明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。 5. 明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。 6. 明确与外界新闻舆论信息沟通的责任人以及具体方式。 | 需完善 |
| 应急 响应 | 响应分级＊ | 1. 分级清晰，且与上级应急预案响应分级衔接。 2. 能够体现事故紧急和危害程度。 3. 明确紧急情况下应急响应决策的原则。 | 符合 |
|  | 响应程序＊ | 1. 立足于控制事态发展，减少事故损失。 2. 明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。 3. 明确扩大应急的基本条件及原则。 4. 能够辅以图表直观表述应急响应程序。 | 符合 |
|  | 应急结束 | 1. 明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。 2. 明确发布应急终止命令的组织机构和程序。 3. 明确事故应急救援结束后负责工作总结部门。 | 符合 |
| 后期处置 |  | 1. 明确事故发生后，污染物处理、生产恢复、善后赔偿等内容。 2. 明确应急处置能力评估及应急预案的修订等要求。 | 符合 |
| 保障措施＊ |  | 1. 明确相关单位或人员的通信方式，确保应急期间信息通畅。 2. 明确应急装备、设施和器材及其存放位置清单，以及保证其有效性的措施。 3. 明确各类应急资源，包括专业应急救援队伍、兼职应急队伍的组织机构以及联系方式。 4. 明确应急工作经费保障方案。 | 需完善 |
| 培训与演练＊ |  | 1. 明确本单位开展应急管理培训的计划和方式方法。 2. 如果应急预案涉及周边社区和居民，应明确相应的应急宣传教育工作。 3. 明确应急演练的方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容。 | 符合 |
| 附 则 | 应急预案 备案 | 1. 明确本预案应报备的有关部门（上级主管部门及地方政府有关部门）和有关抄送单位。 2. 符合国家关于预案备案的相关要求。 | 符合 |
|  | 制定与修订 | 1. 明确负责制定与解释应急预案的部门。 2. 明确应急预案修订的具体条件和时限。 | 符合 |
| 注：“＊”代表应急预案的关键要素。 |  |  |  |

阆中市新世纪液化气站老观分站

应急预案附件要素评审表

| 评审项目 | 评审内容及要求 | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 有关部门、机构或 人员的联系方式 | 1. 列出应急工作需要联系的部门、机构或人员至少两种以上联系方式，并保证准确有效。 2. 列出所有参与应急指挥、协调人员姓名、所在部门、职务和联系电话，并保证准确有效。 | 需完善相关部门联系方式 |
| 重要物资装备 名录或清单 | 1. 以表格形式列出应急装备、设施和器材清单，清单应当包括种类、名称、数量以及存放位置、规格、性能、用途和用法等信息。 2. 定期检查和维护应急装备，保证准确有效。 | 需完善 |
| 规范化格式文本 | 给出信息接报、处理、上报等规范化格式文本，要求规范、清晰、简洁。 | 符合 |
| 关键的路线、 标识和图纸 | 1. 警报系统分布及覆盖范围。 2. 重要防护目标一览表、分布图。 3. 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线。 4. 疏散路线、重要地点等标识。 5. 相关平面布置图纸、救援力量分布图等。 | 符合 |
| 相关应急预案名录、 协议或备忘录 | 列出与本应急预案相关的或相衔接的应急预案名称、以及与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备忘录。 | ----- |
| 注：附件根据应急工作需要而设置，部分项目可省略。 |  |  |