四川省远宏利民天然气有限公司

突发环境事件风险评估报告

四川省远宏利民天然气有限公司

二〇二三年四月

目  录

1 前言	2

2 总则	3

2.1编制目的	3

2.2 编制原则	3

2.3 编制依据	3

2.4 评估范围	5

2.5 企业突发环境事件风险评估程序	5

3 资料准备与环境风险识别	6

3.1 企业基本信息	6

3.2 企业周边环境风险受体情况	10

3.3 涉及环境风险物质情况	13

3.4 生产工艺	16

3.5 安全生产管理	20

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况	21

3.7生产工艺过程与大气、水环境风险控制水平（M）评估	21

3.8 现有应急物资与装备、救援队伍情况	23

4 突发环境事件及后果分析	26

4.1突发环境事件情景分析	26

4.2 本项目可能发生的突发环境事件情景分析	30

4.3突发环境事件危害后果分析	33

4.4 释放环境风险物质的释放途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	34

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	37

5.1 环境风险管理制度	37

5.2 环境风险防控与应急措施	37

5.3风险防范措施	38

5.4 需要整改的短期、中期和长期项目内容	39

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	40

7 企业突发环境事件风险等级	41

7.1 突发大气环境事件风险等级确定	41

7.2 突发水环境事件风险等级确定	43

7.3 突发环境事件风险等级确定	43

8 修订说明	41

# 1 前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题日益成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要原因。为贯彻落实环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，原环保部先后出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办[2014]34号)、《突发环境事件调查处理办法》（原环保部令 第32号）、《突发环境事件应急预案管理办法》（原环保部令第34号）、《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等一系列部门规章。四川省环保厅高度重视文件精神，在全省范围内组织开展重点环境风险企业环境安全达标建设工作。开展环境风险评估是做好企业环境安全达标建设的重要前提。

四川省远宏利民天然气有限公司为认真做好环境安全风险防控工作，编制完成了《四川省远宏利民天然气有限公司突发环境事件风险评估报告》。通过开展突发环境事件风险评估，企业可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为日常环境风险监管奠定基础，最终达到有效防范突发环境事件发生的目标，同时有利于各级生态环境部门对该企业开展针对性的监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2 总则

## 2.1编制目的

（1）通过系统性的分析和测算，识别企业环境风险物质、环境风险装置，确定企业环境风险源，评估其对外环境敏感点影响后果，评估企业现有防控能力和水平，并提出切实可行降低环境风险的措施和工作思路；

（2）作为企业环境风险防范的基础文件，为环境应急预案、管理和工程上的改进提供依据；

（3）为企业安全生产管理、职业卫生健康、消防管理等方面提供帮助。

## 2.2 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）全面、细致地进行现状调查；

（2）科学、客观地进行评估，如实反映企业的环境风险水平；

（3）认真排查企业存在的环境风险，参照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》、《南充市突发环境事件应急预案（修订稿）》等各级生态环境部门关于环境安全管理的一系列文件要求，进行评估；

（4）评估报告的内容和格式参照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》的要求。

## 2.3 编制依据

### 2.3.1 法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订版）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订版）；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.08.30）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014.08.31）；

（6）《中华人民共和国消防法》（2021年修正）；

（7）《危险化学品安全管理条例》（2013年修正）；

（8）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（9）《危险化学品环境管理登记办法》（原环境保护部令第22号）；

（10）《突发环境事件信息报告方法》（原环保部令第17号）；

（11）《突发环境事件应急预案管理办法》（原环保部令第34号）；

（12）《危险化学品目录》（2015版）；

（13）《国家危险废物名录》（部令第15号，2021版）；

（14）《重点监管的危险化学品名录》；

（15）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；

（16）《关于印发<企业突环境事件风险评估指南(试行)的通知>》（环办[2014]34号）；

（17）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（18）《四川省突发环境事件应急预案（试行）》（川办发[2022]26号）；

（19）《南充市突发环境事件应急预案（修订稿）》；

### 2.3.2 技术指南、标准规范

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（2）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（3）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程  易燃气体》（GB20577-2006）；

（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（5）<关于印发《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》的通知>（环办[2014]118号）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（7）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。

### 2.3.3 相关资料

## （1）项目建设相关图件（天然气输送管道走向图、调压站平面布置图等）；

（2）企业提供的其他资料

## 2.4 评估范围

根据项目现状，本次评估报告对四川省远宏利民天然气有限公司天然气输送管道及各调压站现状进行评估。

## 2.5 企业突发环境事件风险评估程序

通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平 （M）以及环境风险受体敏感性（E），分别评估企业突发大气环境风险和突发水环境风险，将企业突发大气和水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。突发环境事件风险评估程序如下图 2-1 所示。

图2-1 突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3 资料准备与环境风险识别

## 3.1 企业基本信息

### 3.1.1 公司介绍

四川省远宏利民天然气有限公司成立于2006年，于南部县长坪镇、中心乡、楠木镇、五灵乡和仪陇县土门镇分别修建一座调压站，同时建设天然气输送管道。各个调压站的气源均来自中石油长坪阀室。气源从油井接出后经长坪调压站调压加臭后输送到中心乡、楠木镇、五灵乡和仪陇县土门镇。

公司建设的天然气输送管道共49.08km，管径为DN57、DN63、DN75、DN159，压力为0.4~4.0MPa。

建设单位基本信息表见下表3-1。

表3-1 企业基本信息表

| 单位名称 | 四川省远宏利民天然气有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91511321795827043P |
| 法定代表人 | 蒲晓林 |
| 项目名称 | 四川省远宏利民天然气有限公司突发环境事件风险评估报告 |
| 调压站所在地及中心经纬度 | 长坪调压站（E106°17′19.16916″，N31°26′1.06088″） 中心调压站（E106°15′24.70440″，N31°23′57.88202″） 楠木调压站（E106°13′56.70970″，N31°22′27.95614″） 五灵调压站（E106°23′26.08916″，N31°20′50.03727″） 土门调压站（E106°19′26.73412″，N31°27′14.61240″） |
| 所属行业类别 | D4511 天然气生产和供应业 |
| 建设时间 | 2006年 |
| 最新改扩建年月 | / |
| 主要联系方式 | 13508082430 |
| 主要建设内容 | 建设5座调压站（南部县长坪镇、中心乡、楠木镇、五灵乡和仪陇县土门镇）和49.08km天然气输送管道，管径为DN57、DN63、DN75、DN159，压力为0.4~4.0MPa。 |
| 面积 | 总占地面积约170m2（5座调压站占地面积） |
| 从业人数 | 15人 |
| 历史突发环境事件 | 无 |

### 3.1.2 产品方案

我公司气源来自中石油油井。实际天然气年供应量1752万m3。

### 3.1.3 原辅材料

表3-2 原辅材料及能耗表

| 序号 | 原料名称 | 年耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 1752万Nm3 | 中石油油井，采用管道输送供应天然气 |
| 2 | 四氢噻吩 | 0.9t | 外购 |
| 3 | 供电 | 50kw·h/a | 由乡镇供电所供应 |

### 3.1.4主要生产设备情况

本项目主要生产设备见下表。

表3-3项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要工艺参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调压计量撬 | / | 5台 |
| 2 | 过滤器 | / | 5台 |
| 3 | 加臭装置 | / | 5台 |
| 4 | 可燃气体检测系统 | / | 5台 |
| 5 | 监控系统 | / | 5台 |

### 3.1.4 自然条件

1、地理位置

南部县是南充市辖县。位于四川省东北部，南充市西北部，地理坐标为北纬31度4分-31度30分、东经105度27分-106度24分，全县幅员面积2235平方公里。东接仪陇县、蓬安县，西邻盐亭县、梓潼县，南靠西充县、顺庆区，北连阆中市、剑阁市。县城地处广南高速、成巴高速以及国道212线、省道101线、204线及嘉陵江交汇处，与成都、重庆均相距280公里，三地连线呈等边三角形。

本项目管线以及调压站涉及南部县长坪镇、中心乡、楠木镇、五灵乡和仪陇县土门镇，项目地理位置见附图1。

2、地形、地貌、地质

县境属新华夏体系，四川沉降带，处于川中台拱龙女寺穹隆之北缘，梓潼之东南翼，岩层似水平层状，四川盆地典型的中台山半环状构造居于本境，为旋扭构造发育区，构造多呈弧形，以褶曲为主，形态单—，断层罕见，倾角在5度以下，构成了本县的旋扭构造体系。本境地震烈度不大于六，历史上从未出现过破坏性地震的记载。

县境分布在川北台陷和川中台拱两个二级构造单元所在区域里，属华夏古陆的一部分，为内陆河湖相沉积碎屑岩系，相变甚大，岩性亦不稳定，区域地质构造简单，褶皱干缓，出露地层为中生界中统遂宁组；上统蓬莱镇组及白垩系下统城墙岩群；新生界第四系松散堆积层等几种类型。地层岩性有侏罗系中统遂宁组地层、侏罗系上统蓬莱镇组地层、白垩系下统城墙岩群地层、新生界第四系松散堆积层四种。

县境内丘陵起伏，西北高、东南低。嘉陵江由正北向东南贯穿境内，东岸属大巴山余脉；西岸属剑门山余脉，有西河蜿蜒径流。县内最高点为西北端西河乡的龙尾山，主峰海拔826米；最低点是东南端王家镇境内西河与嘉陵江的汇合口，海拔298米。县境西北部海拔高度一般在500－650米之间，相对高差200－300米；中部及东北部海拔高度一般在400－550米，相对高差100－150米。东南部海拔高度一般在300－400之间，相对高差50－100米。嘉陵江和西河两岸多冲积小平原。

南部地貌因受水系切割，多呈条树枝状山型，受风化侵蚀较强的大坪——永红一线，山顶多呈台状方山地貌；花罐——宏观，碑院——五灵一线，山顶多呈圆锥状，台地呈条带状；伏虎——王家一线，山顶多呈馒头状或平顶山梁，这一线地形平缓，沟谷宽坦。嘉陵江、西河沿岸分布着少量的冲积坝和台地，其地势低洼平坦。嘉陵江为本县主体水系，西河为本县最长的河流与柴井河分别在嘉陵江上游汇合，西河上的支流(菜子河、宝马河、兴隆河、紫岩河、观音河、西紫河、东溪等)分别在西、中、东平行排列，由西南向东南而流。

县境地貌类型可划分为平坝、台地、低丘、高丘、低山、水域六个基本类型。

3、气候、气象

南部属中亚热带湿润季风气候区，由于秦岭、大巴山脉形成天然屏障，北方冷空气不易入境，所以境内冬无严寒，气候温和，季风显著，雨量充沛；虽日照偏少，但四季分明。一般特征是：春早，回暖不稳，少雨，常有春旱；夏热，雨水集中，分布不均，常是旱涝交替，旱多于涝；秋短，降温快，绵雨显著；冬干，少雨，气候较温。县内四季起止时间大致为：春季3月1日至5月20日81天，夏季5月21日至9月15日共118天，秋季9月16日至11月25日共71天，冬季11月26日至2月28日共95天。由于各地位置和地形不同，四季起止时间也有差异，境内西北与东南相距较远，季节一般相差10-15天。

4、自然资源

（1）水资源

南部县水利资源丰富。有西南最大的人工湖、库容13.39亿立方米的升钟水库。南部境内河流属嘉陵江水系。嘉陵江经苍溪、阆中流入南部县老鸦镇，纳曲水；中经火峰乡、南隆镇纳清水河、状元溪，经河东镇纳安溪，经泸溪场纳泸溪，经柴井乡纳大回溪、小回溪，过报本寺入仪陇县新镇至环山乡复入南部境，在王家镇纳西河后流入蓬安县。境内流长78公里，落差33米，平均流量774立方米/秒，水力理论蕴藏量256334.7千瓦。全县水电装机2.78万千瓦，到1996年止，嘉陵江境内干流及其支流，水电装机共12处27台，装机总容量为19260千瓦。南部水力开发潜力巨大。1997年，在县城嘉陵江红岩子古渡口，已修建红岩子电站，装机9万千瓦。嘉陵江一级支流西河，古称西水。西河一源出自剑阁县五指山南麓，一源出自江油县皇堂垭，二源在江油邓家坝合流，流经剑阁入南部境。南部境内流长202公里，中经西河、太霞、铁鞭、保城、双峰、升水等乡镇，在升水镇碑垭庙处建起拦河大坝，是为西南最大水库---升钟水库。西河加上沿途所纳溪流，几乎流经南部各乡镇，其升钟水库和盘龙电站给南部人民的水电之利，善莫大焉，可以说西河是南部人民的母亲河。 南部境内地下水资源丰富，水电局采用径流模数法求得全县地下水储量为6266.06万立方米。南部全县有井万余口，每口出水量一般为10-60立方米/昼夜，水质为软水-微硬水，水温10-27℃，无色，无臭，无味，适宜工业、农业和人畜饮用。其出水量大，水质较好的名泉有老鸦镇碾垭村二组的一口井，井深18米，出水量1200立方米/昼夜；县城南门桥大井，水量丰富，终年不竭，曾是城内居民主要饮用井水，今犹竖碑保护。

（2）植物资源

县境内植物种类繁多，按乔木、灌木、草木、蕨类及藤本五类统计，计有①乔木33科，75种；②灌木22科，44种；③草本40科，122种；④蕨类植物10科，14种；⑤藤本植物7科，10种。保城乡在全县植物种类中虽有代表性，但仅限于当地乡土品种，并不包括近年从外地引进的新植物品种。据县林业部门掌握的情况，全县植物科属和品种至少在保城乡两倍以上。上述植物品种不包括农作物。县境属亚热带常绿阔叶林区，1840—1925年期间，原始自然植被十分丰富，柏、松、樟、桤、竹以及黄荆、马桑、巴茅等生长繁茂。尽管民国时期，大树被砍伐甚多，但50年代初期森林覆盖率仍有12．4％。近几十年，人类对植被影响很大，尤以“大跃进”和“文化大革命”时期，原始森林被破坏最为严重，1978年森林覆盖率仅5.2%，其中古树、珍树幸存者不到百株。现有植被是在原始植被破坏之后形成的次生植物，多为中共十一届三中全会之后经人工培植的幼林。现全县森林覆盖率41.46％，近年来随着“长防”工程的发展，林业恢复较快，效益较高，除东南部少数乡、村外，大地郁郁葱葱，一派勃勃生机。

项目区域内无需特殊保护的名木古树及珍稀动植物。

（3）矿产资源

石油、天然气分布在玉台、双佛、万年、老鸦、东坝、窑场等地带，70年代开始钻探，有40多个井位产油产气。目前，县境各地尚在继续钻探中。

盐分布在盘龙、楠木、碑院、建兴、黄金一带乡镇，藏量丰富。本县早在东汉时期，即已凿井取卤煎盐，故在历史上以产盐著称。本世纪40年代，有盐井14000多眼，年产食盐2万多吨。1962年停止食盐生产。近年来，县水电局在上述农村打井提取地下水，含盐4.7度左右，含盐层深120米左右。

境内砂金分布于嘉陵江沿河两岸河道转弯处的一、二级阶地，卵石的下部与基层的顶部，与沙交织在一起，富集程度不等。沿嘉陵江的南隆、盘龙、楠木、石河、王家等十多个乡镇均有蕴藏。

河砂、卵石是现代建筑中混凝土和粉刷墙壁的重要原料，南部县具有得天独厚的河沙、卵石的自然资源。嘉陵江流经县境的80公里，西河贯穿本县全境，每涨—次大水，沿河两岸便沉积大量砂石，可谓取之不尽，用之不竭，据县矿产资源办预测估算，积蓄量约4000万立方米。

### 3.1.5环境功能区划

根据项目区环境功能区划，项目区各环境功能区划具体见下表3-4。

表3-4 项目区各环境功能区划表

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） | 2类 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅲ类 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | Ⅲ类 |

## 3.2 企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

### 3.2.1 大气环境风险受体

调压站仅过滤、加臭以及调压计量，不储存天然气，因此，本项目危险单元主要为天然气输送管道，因此主要识别管道周边的环境风险受体。本项目管道200m范围内的大气环境风险受体见表3-5。

表3-5 管道周边200m范围内大气环境风险受体一览表

| 距离 | 风险受体名称 | 规模 | 方位 | 距管道最近距离 | 风险因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道200m范围内 | 长坪镇场镇（居民） | 约2500人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |
|  | 长坪小学 | 约320人 | 西面 | 紧邻 | 大气 |
|  | 长坪镇调压站服务范围内各村居民 | 约4500人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |
|  | 中心乡场镇（居民） | 约1800人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |
|  | 中心乡小学 | 约420人 | 西面 | 紧邻 | 大气 |
|  | 中心乡调压站服务范围内各村居民 | 约2200人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |
|  | 楠木镇场镇（居民） | 约1500人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |
|  | 万年镇小学 | 约320人 | 西面 | 紧邻 | 大气 |
|  | 楠木镇调压站服务范围内各村居民 | 约2600人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |
|  | 柴井乡场镇（居民） | 约1600人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |
|  | 柴井乡小学 | 约250人 | 西北面 | 紧邻 | 大气 |
|  | 五灵乡场镇（居民） | 约2200人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |
|  | 五灵乡小学 | 约350人 | 北面 | 紧邻 | 大气 |
|  | 五灵乡调压站服务范围内各村居民 | 约1200人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |
|  | 土门镇场镇（居民） | 约1600人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |
|  | 土门镇调压站服务范围内各村居民 | 约1200人 | 管道周边 | 邻近 | 大气 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中表4，大气环境风险受体敏感程度类型划分如下表示：

表3-6 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500m范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

同时根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，大气环境敏感程度的分级如下表示：

表3-7 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1 万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

据调查，管道周边200m范围内每千米管段居住人口数超过200人。因此，本公司大气环境敏感程度分级为类型1（E1）。

### 3.2.2 土壤环境风险受体

- 周围土壤环境风险受体见下表。

表3-8 土壤环境风险受体情况统计表

| 环境要素 | 土壤环境风险受体 | 位置关系 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | 耕地 | 调压站周边、输送管道周边 |

### 3.2.3 水环境风险受体

本项目调压站无人值守，不会产生生活污水；调压站雨水经收集沟引至周边沟渠。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中表7水环境风险受体敏感程度类型划分如下表示：

表3-9  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10km流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10km流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园、国家级和省级水产种质资源保护区、水产养殖区、天然渔场、海水浴场、盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内涉及跨省界的； （3）企业位于熔岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |

本项目不涉及清净废水排口和污水排口，而雨水排口不涉及水环境保护目标和保护区域，因此本企业水环境风险敏感程度为类型3（E3）。

## 3.3 涉及环境风险物质情况

### 3.3.1 环境风险物质识别

风险物质识别范围主要包含原辅材料、中间产品、最终产品以及运营过程排放的“三废”污染物。通过对公司的原辅材料消耗量及贮存量统计，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A 和《国家危险废物名录》（2021 年版），对公司各运营环节涉及到的物质进行识别。公司涉及风险物质为天然气（主要成分为甲烷）和四氢噻吩。风险物质的理化性质和危险特性如下所示：

表3-10 天然气理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：天然气 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Naturalgas |  |  |  |  |  | UN 编号：1971 |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 主要成分 | 甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观与性状 | 无色无气味气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | - 182.5 | 相对密度(空气=1) |  |  | 0.55 | 相对密度(水=1) |  |  | 0.45（液化） |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 53.32（-168.8℃） |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、溶于醇和乙醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3 ，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2 小时(小鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神 症状， 步态不稳， 昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天 然气者，可出现神经衰弱综合征。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予 2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 二氧化碳、水 |  |  |
|  | 闪点(℃) | -188 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 538 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | 5.3 |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  |  |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、氟、氯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏紧急处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可以的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 |  | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过 30℃。远离火种、 热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存 间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防 爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压 超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-11 四氢噻吩理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：四氢噻吩 |  |  |  |  |  |  | 英文名：tetrahydrothi ophene |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H8S |  |  |  | 分子量：88.17 |  |  | CAS号: 110-01-0 |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | - 96.2 | 相对密度(空气=1) |  |  |  | 0.55 | 相对密度(水=1) |  |  | 1 |
|  | 沸点（℃） | 119 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 2.4（25℃） |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：1750mg/kg（大鼠经口）。 LC50：27000mg/m3（小鼠吸入，2h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品具有麻醉作用。小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫 |  |  |
|  | 闪点(℃) | 12.8 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  |  | 12.3% |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 200 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  | 1.1% |  |  |
|  | 危险特性 | 易遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  | 聚合危害 |  |  |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏紧急处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 |  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 |  | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.3.2 重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，该项目中的天然气（主要成分为甲烷）和四氢噻吩为可能构成重大危险源的物质。

表3-12  重大危险源识别

| 序号 | 名称 | 甲烷最大储存量/在线量（t） | 临界量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石油长坪阀室-长坪镇调压站管段（管道长1.03km、管径DN159） | 0.0128 | 10 | 0.00128 |
| 2 | 长坪镇调压站-中心乡主管线管段（管道长5.5km、管径DN75） | 0.0152 |  | 0.00152 |
| 3 | 中心乡主管线—中心乡调压站管段（管道长0.05km、管径DN57） | 0.0800 |  | 0.00800 |
| 4 | 中心乡主管线—楠木镇调压站管段（管道长5.0km、管径DN75） | 0.0139 |  | 0.00139 |
| 5 | 长坪主管线-柴井乡场镇管段（管道长8.0km、管径DN57） | 0.0128 |  | 0.00128 |
| 6 | 柴井乡场镇-五灵乡调压站服务范围内用户段（管道长24.0km、管径DN63） | 0.0469 |  | 0.00469 |
| 7 | 长坪调压站-土门镇调压站管段（管道长5.5km、管径DN75） | 0.0152 |  | 0.00152 |
| 8 | 四氢噻吩 | 0.9 | 50 | 0.018 |
| 合计 |  |  |  | 0.03768 |

注：天然气密度为0.7174kg/m3，甲烷占比为87.5%。

经计算，S=0.03768＜1，则本公司管道内天然气不构成重大危险源。

### 3.3.3 源项分析

公司风险事故主要是泄漏、火灾及爆炸，及产生的次生、衍生污染物对环境的影响。项目顶端事故与基本事件关联见图3-1，输送管道事故树分析见图3-2。

由从图3-1中可知，燃烧爆炸是由两个“中间事件”(设备泄漏、火源)同时发生所造成的。防止设备物料泄漏是防止发生燃爆事故的关键。另外，加强管道的安全管理，采取水封、防爆孔等措施，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击，也是防止燃爆事故发生的必要条件。

由图3-2可见，输送管道发生物料泄漏，可能引起燃爆事故或扩散污染事故。风险事故对环境的影响与泄漏时间及各种应急处理措施的有效性密切相关。

顶端事故发生

火灾爆炸事故

+

泄漏事故

雷电

+

+

阀门破裂

破

裂

产生明火

火

裂

坏

管道破裂

静电

气体泄漏

+

——

火  源

——

表示逻辑或门　                               表示逻辑与门

图3-1　顶端事故与基本事件关联图

爆炸事故

遇明火

撞击破裂

输送管道泄漏

泄漏污染

自然扩散

图3-2 管道系统事故树分析图

### 3.3.4 最大可信事故及其概率

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零的事故。

天然气为易燃气体，可能会引发火灾、爆炸事故；要求于调压站设置事故池用于收集事故状态下消防废水以及项目区受污染的前期雨水，保证事故废水不外排。

综合上述分析，本项目主要危险单元为天然气输送管道破裂造成天然气泄漏。

引用环境风险评价实用技术和方法（胡二邦）83页的统计资料，见下表。

表3-13 用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径10mm 泄漏孔径50mm 整体破裂 整体破裂（压力容器） | 5.00×10-4/年 1.00×10-5/年 5.00×10-6/年 1.00×10-6/年 6.50×10-5/年 |

根据公司风险因素识别和风险事故调查与分析，结合本公司生产特点以及采取的安全防范措施，以偏安角度类比，公司最大可信事故确定为天然气输送管道破损造成的泄漏事故。本次评估泄漏事故主要考虑天然气输送管道截面100%破裂为最大可信事故，根据上表及公司的装置情况，本公司最大可信事故为天然气输送管道泄漏，概率为5.0×10-6/年。

### 3.3.5火灾、爆炸、泄漏等事故状态下的伴生次生污染情况

1、火灾爆炸事故中的伴生次生污染情况

本公司发生火灾爆炸事故时，可能的次生危险主要包括救火过程产生的消防污水，如没有得到有效控制，可能会进入附近的水体而造成污染，主要污染物为COD和氨氮。

同时火灾爆炸后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。火灾、爆炸时产生的挥发气体影响环境质量，对职工及附近居民的身体健康造成损害。火灾、爆炸事故下产生的污染物数量受诸多因素影响，难以进行定量计算。但公司对各调压站均设有监控措施，可以第一时间发现险情，迅速进行救援。

2、泄漏事故中的伴生次生污染情况

本公司天然气输送管道发生泄漏情况，会造成大气环境污染，对周边居民造成影响，若浓度偏高，还会导致人员缺氧窒息；四氢噻吩泄漏，会造成周围大气环境的污染，对企业工作员工和周围居民造成影响。因此，要求公司严格管理危险源装置，减少事故发生概率，完善事故处理措施，确保事故发生时能够快速有效处理。同时事故发生时，应立即向当地消防部门求助，开展事故抢险和救援工作，确保将事故影响控制在企业内，不对周围环境造成影响。根据风险评估的结论，天然气泄漏时会出现半致死浓度，需要尽快进行堵漏、收集，并进行隔离和交通管制。

### 3.3.6风险识别结果

风险识别结果见表3-14。

表3-14  风险识别结果

| 范围 | 识别结果 |
| --- | --- |
| 物质风险识别 | 天然气（主要成分为甲烷） |
| 功能单元风险识别 | 天然气泄漏、四氢噻吩泄漏、环境污染风险。 |

## 3.4 生产工艺

### 3.4.1 项目工艺流程

图3-3 工艺流程图

生产工艺简述 ：

过滤：中石油长坪阀室天然气经输气管道（4.0Mpa）进入长坪调压站后通过篮式过滤分离器除去天然气中的自由水、粉尘、机械杂质。该过程产生噪声。

加臭：过滤后的天然气需加入加臭剂（四氢噻吩），该过程由加臭装置完成。该过程产生废加臭剂桶。

调压：使用调压设备将4.0Mpa的天然气调压至0.4Mpa。调压设施设置运行路和备用路，并联的调压路出口压力设定一定的梯度，以便备用调压路具有根据负荷变化自动投用或切换的功能。

计量：流量计采用超声波流量计，配置流量计算机，流量计算机接收流量检测仪表的流量信号以及由其它检测仪表来的压力、温度、气体组份等信号，根据有关标准进行计算，将工况流量转换为标准状态下的体积流量或质量流量、能量流量。流量计算机还将完成流量的指示、累计、存储等功能，并将A、B报警分类、累计量等信息通过通信接口传送到站控制系统。

放空：在调压前后管路上设置安全泄放装置，在压力达到安全放散阀设定压力时，安全放散阀开启，放散管路中超压部分气体，保护设备安全和下游用户用气。该过程产生放空废气。

### 3.4.2 废水、废气、固废产生及排放情况

1、废气

本项目主要大气污染物为非甲烷总烃，主要来源于调压站运行过程中跑、冒、漏等情况。为间断源，经无组织排放。由于项目所在地扩散条件好，对环境的影响较小。

- 2、废水

调压站无人值守，因此无生活污水。

天然气的运输全部为管线运输，不涉及车辆运输，因此不产生生产废水。

3、噪声

项目运营期噪声源主要为过滤、加臭、调压计量设备，噪声源强约60dB(A)~70dB(A)，设置于封闭的房间内，经建筑物隔声等措施后厂界四周昼间、夜间噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类标准要求。

4、固体废物

调压站站无人值守站，仅定期派人检查，无生活垃圾产生。本项目固体废物主要为废滤芯以及废加臭剂桶，废滤芯交厂家回收，废加臭剂通经收集后交由资质单位处置。

## 3.5 安全生产管理

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A，对企业安全生产控制情况进行检查，检查结果如下表3-15。

表3-15 企业安全生产管理对照检查结果表

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 已进行消防验收 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 本项目为非危险化学品生产企业 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 已开展安评 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 无重大危险源，无需备案 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 |  |

## 3.6 现有环境风险防控与应急措施情况

企业的事故排水措施、雨水防控、环评批复要求落实情况是企业环境风险防控的重点，上述各项工作与企业的整体环境风险防控水平紧密相关。

企业现有环境风险防控与应急措施情况见下表。

表3-16 现有环境风险防控与应急措施情况

| 评估指标 | 评估依据 | 企业现状 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)企业外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 企业对各调压站设有截留、收集设施；调压站墙壁挂放风险告知卡、日常运行规定以及危险化学品警示标志等防范设施。 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 |  |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至企业内污水处理设施处理。 | 未设置事故池，要求于各调压站建事故池，事故池中高浓度废水，在事故风险解除后，送至附近污水处理厂处理。 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 |  |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)企业内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至企业内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 企业不涉及清净下水。 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 |  |
| 雨排水系统防控措施 | 企业内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至企业内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 不产生废水，调压站雨水经收集沟引至周边沟渠 |
|  | 不符合上述要求的。 |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 无生产废水产生。 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的。 |  |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 项目不涉及有毒有害气体，项目运行过程中废气产生量极少，对当地环境空气质量影响不明显，在事故状况下对环境空气影响时间短，影响有限。 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 |  |
| 毒性气体泄漏监控预警措置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 |  |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 |  |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 | 不纳入环境影响评价管理 |
|  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的。 |  |

## 3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1 现有应急物资与装备

项目现有应急物资及装备见下表3-17。

表3-17 现有应急物资及装备

| 分 类 | 名 称 | 储存地点 | 储存数量 | 备注 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防系统 | 疏散指示 | 各调压站 | 6个 | 完好 | 蒲晓林13508082430 |
|  | 应急照明 | 各调压站 | 6个 | 完好 |  |
|  | 干粉灭火器 | 各个调压站、办公室及抢险车 | 18个 | 完好 |  |
|  | 室内消火栓系统 | 长坪调压站、楠木调压站、五灵调压站、中心调压站 | 4个 | 完好 |  |
| 防护用品类 | 防毒面具 | 应急管理部库房和抢险车 | 8个 | 完好 |  |
|  | 防腐手套 |  | 10双 | 完好 |  |
|  | 毛巾 |  | 20只 | 完好 |  |
|  | 瓶装水 |  | 7箱 | 完好 |  |
| 工具类 | 口哨 |  | 6个 | 完好 |  |
|  | 应急手电 |  | 7个 | 完好 |  |
|  | 防爆电筒 |  | 7个 | 完好 |  |
| 应急器材类 | 消防锤 |  | 6个 | 完好 |  |
|  | 消防斧 |  | 6个 | 完好 |  |
|  | 消防铲 |  | 12个 | 完好 |  |
|  | 消防桶 |  | 6个 | 完好 |  |
|  | 消防扳手 |  | 6个 | 完好 |  |
| 急救类 | 急救箱 | 各调压站 | 8个 | 完好 |  |

### 3.7.2现有救援队伍情况

1、企业内部应急救援队伍

本企业成立了突发环境事件应急指挥部，负责组织实施应急指挥救援工作。指挥机构组成见下图：

应急指挥部

应急办公室

综合协调组

现场处置组

应急监测组

应急保障组

善后工作组

图3-5 企业应急组织机构图

项目应急救援队伍如下表示：

表3-18  应急队伍通讯录

| 应急职务 |  |  | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部总指挥 |  |  | 蒲晓林 | 13508082430 |
| 应急指挥部副指挥 |  |  | 王海庆 | 18382913802 |
| 应急办公室 |  |  | 张文宝 | 13219403666 |
|  |  |  | 李雨航 | 18161464979 |
| 综合协调组 | 组长 |  | 王海庆 | 18382913802 |
|  | 组员 |  | 袁跃伦 | 15387644468 |
| 现场处置组 | 组长 |  | 蒲泽东 | 13628080182 |
|  | 组员 |  | 葛建材 | 18990893093 |
|  | 组员 |  | 周仕开 | 15984883692 |
| 应急监测组 |  | 组长 | 黄小烙 | 18121901018 |
|  |  | 组员 | 马雪花 | 18181080987 |
| 后勤保障组 |  | 组长 | 陈虹 | 17765547109 |
|  |  | 组员 | 蒲利华 | 18881796033 |
| 善后工作组 | 组长 |  | 杨莉君 | 18782904628 |
|  | 组员 |  | 赵胳 | 17725305597 |

2、外部救援机构

企业虽未与政府职能部门或服务型机构签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对企业进行应急救援。外部救援机构名单见表3-19。

表3-19 外部救援机构名单一览表

| 单 位 | 电 话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急救援协作 |  |  |  |
| 南充市南部县公安消防大队 | 0817-5563117 | 南充市仪陇县公安消防大队 | 0817-7211119 |
| 南充市南部县人民医院 | 0817-5530897 | 南充市仪陇县人民医院 | 0817-7216082 |
| 南充市南部县公安局 | 0817-5522733 | 南充市仪陇县公安局 | 0817-7586116 |
| 其它联系单位 |  |  |  |
| 南充市南部生态环境局 | 0817-5522587 | 南充市仪陇生态环境局 | 0817-5152199 |
| 南充市南部县人民政府 | 0817-5525456 | 南充市仪陇县人民政府 | 0817-7222778 |
| 南充市南部县应急管理局 | 0817-2222419 | 南充市仪陇县应急管理局 | 0817-7222203 |
| 南充市南部县卫生局 | 0817-5522392 | 南充市仪陇县卫生局 | 0817-7233603 |
| 南充市南部县交通运输局 | 0817-5522624 | 南充市仪陇县交通运输局 | 0817-7222405 |
| 南充市南部县气象局 | 0817-5522761 | 南充市仪陇县气象局 | 0817-7223804 |
| 南充市南部县卫生防疫站 | 0817-5522947 | 南充市仪陇县卫生防疫站 | 0817-8867769 |
| 南充市南部县防汛值班电话 | 0817-5777322 | 南充市仪陇县防汛值班 | 0817-7222778 |

# 4 突发环境事件及后果分析

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1国内突发环境事件统计分析

国内突发环境事件统计分析根据“突发环境污染事故的统计分析及预防策略”（环境污染与防治2013年，第10期），收集了我国2000~2012年发生的200起典型突发环境污染事故资料，基于每类事故中的典型案例。根据污染类型，将事故分为危险化学品污染事故、重金属环境污染事故、海洋溢油环境污染事故、尾矿库环境污染事故，统计分析了各类事故的发生行业、发生环节和原因。4类突发环境污染事故的发生行业及发生环节统计结果见表4-1和表4-2。

表4-1 突发环境污染事故的发生行业统计分析

| 行业 | 危险化学品环境污染事故发生次数/次 | 重金属环境污染事故发生次数/次 | 海洋溢油环境污染事故发生次数/次 | 尾矿库环境污染事故发生次数/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工 | 49 | 10 | 2 | / |
| 金属采选 | / | 2 | / | 16 |
| 金属冶炼 | 54 | 13 | / | 2 |
| 危险化学品运输（道路、管道） | 5 | / | 12 | / |
| 天然气、石油 | 8 | / | 4 | / |
| 轻工 | 4 | / | / | / |
| 废旧资源回收 | / | 3 | / | / |
| 电镀 | / | 2 | / | / |
| 其他（纺织化、医药、光纤材料等） | 13 | 1 | / | / |

表4-2 突发环境污染事故的发生环节统计分析

| 环节 | 危险化学品环境污染事故发生次数/次 | 重金属环境污染事故发生次数/次 | 海洋溢油环境污染事故发生次数/次 | 尾矿库环境污染事故发生次数/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产使用 | 30 | / | 4 | / |
| 储存 | 19 | / | / | 18 |
| 运输 | 54 | / | 45 | / |
| 处置 | 30 | 31 | 2 | / |

可见，石化、化工和危险化学品运输业是危险化学品环境污染事件频发的重点行业，生产使用、储存、运输、处置各个环节均有可能发生危险化学品污染事故。

各类环境污染事故的发生一般由环境违法、操作不当、交通事故、设备故障和自然灾害引起。突发环境污染事故的发生原因统计分析见表4-3。

表4-3 突发环境污染事故的发生原因统计分析

| 原因 | 危险化学品环境污染事故发生次数/次 | 重金属环境污染事故发生次数/次 | 海洋溢油环境污染事故发生次数/次 | 尾矿库环境污染事故发生次数/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备故障 | 26 | 1 | 2 | 6 |
| 操作不当 | 26 | 1 | 5 | 1 |
| 交通事故 | 43 | / | 9 | / |
| 环境违法 | 28 | 28 | / | 7 |
| 自然灾害 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 人为破坏 | 5 | / | / | / |
| 其它 | 4 | / | 1 | / |

1、突发环境事件原因分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括危险废物溢出、火灾、爆炸等几个方面，根据对同类行业的事故案例分析、生产工艺过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定企业突发事故情景主要为泄漏、火灾和爆炸及其引发的次生、衍生事故。

火灾的必要条件：燃烧必须具备可燃物质、助燃物质、着火源三个条件，企业内具体情况见表4-4。

表4-4燃烧元素

| 必要条件 | 具备物质 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 可燃物质 | 天然气 | / |
| 阻燃剂 | 空气 | / |
| 着火源 | 电火花、静电火花、高温表面、热辐射、明火、自然着火、冲击、摩擦、绝热压缩及雷击等 | / |

有关部门收集了我国建国以来，比较典型的工业火灾事故，损失较大的火灾爆炸事故459起。导致这些火灾爆炸的起因比例关系见表4-5。

表4-5火灾、爆炸事故起因比例

| 事故起因 | 事故数量 | 事故比例 |
| --- | --- | --- |
| 明火和违章作业 | 273 | 59.4% |
| 电气及设备缺陷或故障 | 103 | 22.4% |
| 静电 | 42 | 9.1% |
| 雷击及杂乱电流 | 17 | 3.8% |
| 其他 | 24 | 5.3% |

2、国内同类企业事故案例

天然气生产和供应站易燃气体储存量较大，易燃气体泄漏极易引发火灾，是事故构成的最主要部分。因此，我们收集了近年来发生在国内的部分天然气生产或供应相关企业的环境风险事故，选取其中一些作为典型案例进行分析。

案例1：2019年2月8日晚19时07分，江苏徐州市二环西路北首沈场立交桥西南侧的加气站储气罐发生泄漏引发大火。徐州消防支队先后出动15辆消防车、80余名官兵赶往现场处置火情。8日晚19时50分，20余米高的火势被成功控制。9日下午16时30分左右，气罐周围不时冒起的零星火苗被消防队员成功扑灭，排除了隐患。火灾起因是由于储罐底部有LNG泄漏并由外来火种引燃引发火灾。

案例2：2007年9月25日下午15时59分，某公司在加气母站槽车加气岛加气，槽车司机明知槽车正在加气，在未检查槽车加气胶管是否卸下的情况下，将拖挂放下连上车头并发动车辆，将加气机拖出约3米多远，致使加气机高压输气管被拉断，造成天然气泄漏。当时加气站站长及操作工及时关闭槽车车体及加气机输气阀门，制止了泄漏。加气机严重破碎、散落，没有造成人员伤亡。

3、突发环境事件原因分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、化学品泄漏等几个方面，根据对同类行业的事故案例分析、生产工艺过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定企业突发事故情景为火灾爆炸引发的次生、衍生事故。

### 4.1.2企业典型突发环境事件情景分析

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），突发环境事件是指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

根据企业生产状况、产排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，本公司突发环境事件主要为泄漏、火灾及爆炸3种事故类型。本项目可能发生的环境风险事件情景如下表所示：

表 4-6  企业可能发生的环境风险事故情景

| 事件名称 | 指标 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 天然气泄漏 | 事故原因 | ①自然灾害：地震、滑坡、崩塌等自然灾害可能导致管道破裂， 引发泄漏。 ②管道腐蚀：杂散电流、土壤以及天然气中硫化氢会对管道造成 腐蚀， 引发泄漏。 ③管道上方施工活动：施工单位未对施工区域地下情况调查清楚 进行施工容易破坏输气管道，引发泄漏。 |
|  | 风险物质 | 天然气 |
|  | 事故特征 | 管道破损引起天然气泄漏，引起环境空气的污染， 但泄露后没有 发生火灾爆炸。 |
|  | 发生场所 | 管道泄漏点 |
|  | 风险类型 | 泄漏 |
|  | 环境风险受体 | 大气环境 |
|  | 扩散途径 | 输气管道泄漏， 天然气扩散到大气环境 |
| 火灾、爆炸 | 事故原因 | 天然气泄漏后遇到遇明火发生火灾、爆炸事故 |
|  | 风险物质 | 天然气、燃烧产物 CO |
|  | 事故特征 | 泄漏后引起的火灾及爆炸，会产生消防废水、燃烧烟气 |
|  | 发生场所 | 管道泄漏点 |
|  | 风险类型 | 火灾、爆炸次生环境风险 |
|  | 环境风险受体 | 地表水、人、大气环境 |
|  | 扩散途径 | 消防废水进入地表水体； 废气扩散到大气环境 |
| 四氢噻吩泄漏 | 事故原因 | 加臭设备故障；四氢噻吩盛装桶破裂 |
|  | 风险物质 | 四氢噻吩 |
|  | 事故特征 | 泄漏后进入外环境，污染地表水体和地下水、土壤，同时会引起人员中毒 |
|  | 发生场所 | 调压站 |
|  | 风险类型 | 泄漏 |
|  | 环境风险受体 | 地表水、地下水、土壤、人 |
|  | 扩散途径 | 进入地表水、地下水、土壤 |

国内天然气在输送及使用过程中发生了多起泄漏火灾事故，其中以管道类及站场类事故为主，事故发生因素主要由认为和操作不当引发。各种事故类型及发生的频率见下表。

表4-7  天然气事故类型及发生频率(10-3/km · a)

| 序号 | 事故原因 | 孔针/裂纹 | 穿孔 | 断裂 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部影响 | 0.073 | 0.168 | 0.095 | 0.336 |
| 2 | 带压开孔 | 0.02 | 0.02 |  | 0.04 |
| 3 | 腐蚀 | 0.088 | 0.01 |  | 0.098 |
| 4 | 施工缺陷和材料缺陷 | 0.073 | 0.044 | 0.01 | 0.127 |
| 5 | 地移动 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 6 | 其他原因 | 0.044 | 0.01 | 0.01 | 0.064 |
| 7 | 合计 | 0.308 | 0.272 | 0.135 | 0.715 |

事故按破裂大小可分为三类：针孔/裂纹(损坏处的直径≤20mm)、穿孔(损坏处的直 径大于 20mm ，但小于管道的半径)、断裂(损坏处的直径＞管道的半径)。

可见， 其中针孔/裂纹发生频率最高， 穿孔次之，断裂最少。从事故原因分析， 外部影响造成事故的频率最大，为0.336×10-3/km ·a，大多数属于穿孔；其次是因施工缺陷和材料缺陷而引发的事故，事故率为0. 127×10-3/km ·a；因腐蚀而引发事故的几率为 0.098×10-3/km ·a， 且很少能引起穿孔或断裂。由于地移动而造成的事故通常是形成穿孔或断裂，发生几率为0.05×10-3/km ·a。由其它原因造成的事故约占全部事故的6%。

## 4.2突发环境事件情景源强分析

### 4.2.1天然气泄漏源强分析

1、泄漏场景

泄漏场景根据泄漏孔径大小分为孔泄漏和破裂两大类。

孔泄漏可分小孔泄漏、大孔泄漏。完全破裂是指管道截面100%断裂， 泄漏量应考虑紧急关断阀门之前的泄漏量和关闭之后的管段存量。管道泄漏孔径见下表。

表4-8  泄漏孔径分类

| 序号 | 泄漏孔径大小 | 孔径尺寸 | 平均尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小孔径泄漏 | 0~20mm | 10mm |
| 2 | 大孔径泄漏 | 20~50mm | 35mm |
| 3 | 完全破裂 | 57~159mm | 108mm |

2、泄漏速率计算

气体泄漏速率其公式为：

当下式成立时，气体流动属音速流动(临界流)：

- 当下式成立时，气体流动属亚音速流动(临界流)：

- 式中：P--容器内介质压力，Pa；

- P0--环境压力，Pa；

- k--气体的绝热指数(热容比) ，即定压热容Cp与定容热容Cv之比。

假定气体的特性是理想气体，气体泄漏速率 QG 按下列式计算：

式中：QG--气体泄漏速率，kg/s；

- -容器压力，Pa；

Cd--气体泄漏系数； 当裂口形状为圆形时取 1.00，三角形时取 0.95，长方形时取 0.90；

A--裂口面积， m2；

M--分子量；

R--气体常数， J/ (mol·K)；

TG--气体温度， K；

Y--流出系数， 对于临界流 Y=1.0，对于次临界流按下公式计算：

天然气泄漏速率及泄漏量见下表。

表4-9 天然气泄漏速率一览表

| 泄漏口径 mm | 10mm | 35mm | 108mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 流出系数 | 1.0 |  |  |
| 泄漏系数 | 1.0 |  |  |
| 裂口面积 m2 | 0.0000785 | 0.00096163 | 0.0067166 |
| 管道压力 MPa | 0.5 |  |  |
| 分子量 kg/mol | 0.016 |  |  |
| 绝热指数 | 1.3 |  |  |
| 气体常数 J/mol•K | 8.314 |  |  |
| 气体温度 K | 293.15 |  |  |
| 泄漏速率 kg/s | 0.32 | 3.58 | 31.5 |
| 泄漏时间 s | 600 |  |  |
| 泄漏量 t | 0.19 | 2.15 | 18.9 |

注：项目于调压站设置 监控系统，设置压力和流量监测与控制，管道设置紧急截断阀等措施，一般情况下泄漏持续时间比较短。泄漏速率参考开始10min内的平均泄漏速率进行模拟计算。

### 4.2.2火灾爆炸事故源强分析

火灾、爆炸事故对环境的危害主要是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果。此外，发生火灾和爆炸后，有害有毒气体及燃烧产生的有毒烟雾将大量扩散，造成严重的环境污染事故。天然气的主要成分为甲烷，燃烧后生成二氧化碳、水气，此类物质对大气环境影响较小。

本次评价选取CO作为预测因子。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，燃料燃烧产生的 CO 量按下 式进行估算：

G一氧化碳 = 2330qCQ

式中： G一氧化碳——CO 的产生量，kg/s；

C ——物质中碳的含量， 取 75%；

q——化学不完全燃烧值， 取 1.5%~6.0%，本次取 4%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s，小裂口、中裂口、全部断裂时参与

燃烧的天然气量见表4-9。

通过计算， 天然气泄漏口径为小裂口时，一氧化碳产生量为 0.022kg/s；天然气泄漏口径为中裂口时，一氧化碳产生量为0.25kg/s；天然气管道全部断裂时，一氧化碳产生量为2.2kg/s。泄漏时间为10min，则天然气泄漏口径为小裂口时，一氧化碳产生量为13.2kg；天然气泄漏口径为中裂口时，一氧化碳产生量为150kg；天然气管道全部断裂时，一氧化碳产生量为1320kg。

消防废液量

发生火灾时进行灭火降温时会产生消防废水，消防废水中含有大量悬浮物及石油类污染物，参考《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)，消防水用水量按20L/s算，灭火时间按1小时算，消防废液量为72m3。

## 4.3突发环境事件危害后果分析

根据公司突发环境事件情景的源强及危害程度，公司各类突发环境事件从地表水、地下水、土壤、大气、人口、财产以及社会影响等方面综合考虑，预计可能发生的突发环境事件级别为一般环境事件。

表4-10 突发事件后果分析

| 风险类型 | 风险物质 | 影响范围 | 疏散人群 | 是否影响地下水取水 | 是否造成跨界影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气泄漏 | 天然气 | 管道泄漏点附近 | 工作人员、管道泄漏点附近居民 | 否 | 否 |
| 火灾、爆炸 | CH4、CO | 事故发生地附近及下风向范围 | 工作人员、事故发生地附近居民 | 否 | 否 |
| 四氢噻吩泄漏 | 四氢噻吩 | 调压站 | 工作人员及调压站周围500m内居民 | 否 | 否 |

## 4.4 释放环境风险物质的释放途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.4.1 释放环境风险物质的扩散途径

环境风险物质扩散途径的识别详见表4-11。

表4-11 污染物质扩散途径识别表

| 序号 | 事故类型 | 风险单元 | 风险物质 | 释放迁移可能性 | 释放条件 | 排放途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气泄漏造成大气环境污染 | 天然气输送管道 | 天然气（主要含有CH4） | 随着空气迁移 | 排放 | 泄漏的风险物质直接进入大气环境 |
| 2 | 火灾、爆炸事故 | 天然气输送管道 | 天然气（主要含有CH4） | 随着空气迁移 | 泄漏，遇明火 | 火灾产生的伴生/次生污染物直接进入大气环境，加剧大气环境污染负荷 |
| 3 | 四氢噻吩泄漏 | 调压站 | 四氢噻吩 | 迁移可能性较低 | 加臭设备故障；四氢噻吩盛装桶破裂 | 地表：通过地表流入外环境 地下：通过地面逐步渗入地下水环境 |

### 4.4.2 环境风险防控与应急措施

1、火灾爆炸事故防范与应急措施

防范措施：

（1）定期对消防设施、灭火器材的完整及性能进行检查、测试，对安全出口、疏散通道进行疏通，发现火灾隐患进行认真记录。能现场整改的当场整改；不能现场整改的，要及时上报消防部门进行限期整改，将火灾隐患消灭在萌芽状态。

（2）严格控制天然气的气质，定期清管，排除管道内的积水和污物，以减轻腐蚀；

（3）天然气输气管道线路采用牺牲阳极法的阴极保护方案。

（4）每三年对管道进行壁厚的测量，对严重管壁减薄的部分，及时维修更换，避免爆管和泄露事故发生；

（5）在公路穿越点设置标志；

（6）加大巡线频率，提高巡线的有效性；每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，及时制止、采取相应措施并向上级报告。

（7）抓好防火宣传，加强消防知识的普及与培训，扩大防火群体。加强公司员工等各类人群的消防知识培训，不定期抽查、考核；定期对员工进行应急疏散演练，提高自防自救能力；根据公司实际情况和演练情况不断修正和完善应急预案；并经常邀请消防部门专业人员到公司开办消防知识讲座，同时在公司广泛开展消防知识宣传教育，以扩大防火的社会覆盖面，增强防火力量，充实消防队伍，尽可能地减少火灾的发生或在火灾发生后将损失降到最低限度。

应急措施：

（1）保护好事故现场，设置警戒区域、警戒线，防止无关人员进入，破坏事故现场；

（2）利用现场自有救援器材组织自救，并根据现场具体情况，立即向南部县消防大队请求救援，应将着火（爆炸）单位、地点、燃烧（爆炸）物质和大体数量、人员伤亡情况等告知专业救援机构；

（3）现场救援人员要佩戴呼吸器等防护用具，对出现缺氧窒息人员应采取应急救护措施。切断火源、转移、疏散、隔离燃油及一切易燃易爆物品，消除发生次生险情，防止事故蔓延或设置警戒线，保护事故现场，疏散现场无关人员；

（4）对伤者进行救护。协助医务人员尽快将受伤人员送往附近医院进行抢救，或把受伤人员搬运到安全的地方，等待专业医务人员救治；

（5）迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处；视情况对窒息者输氧，或进行人工呼吸等，同时，将重伤者迅速送交专业医护人员救治；佩戴呼吸器者，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器，有问题及时更换合格呼吸器。

（6）发生严重火灾、爆炸事故及引发严重人员伤亡、环境污染等事故时，项目应急指挥部应立即向南部县长坪人民政府、仪陇县土门镇人民政府、南充市南部生态环境局、南充市仪陇生态环境局、南充市南部县应急管理局、南充市仪陇县应急管理局报告，同时请南部县公安消防大队、仪陇县公安消防大队、南充市南部生态环境监测站、南充市仪陇生态环境监测站给予救援支持，并配合相关部门做好事故善后处理等事宜。

2、四氢噻吩泄漏事故防范与应急措施

防范措施：

加强加臭设备的检修，且配备专人定期检查加臭剂桶，避免跑冒滴漏。

应急措施：

①对泄漏区域及时围堵拦截。

②采用沙土等对泄漏物进行收集处理，再进行地面冲洗。

③及时进行截留，防止调压站地面径流等任何受污染的废水进入地表水体。

④及时对产生的冲洗废水等二次污染物进行处理处置。

⑤一旦发现有人员受伤或中毒情况，及时就医。

# 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1 环境风险管理制度

（1）针对项目环境风险单元编制了《四川省远宏利民天然气有限公司突发环境事件应急预案》，明确了应对突发环境事件的责任机构及责任人，建立了环境风险防控和应急措施制度。但还需要进一步落实定期巡检和维护责任制度，保障应对风险事故的处理能力。

（2）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，在企业内张贴风险物质危险特性、急救措施等标识牌，还需要张贴应急救援机构和人员。

（3）建立了突发环境事件信息报告制度，应认真严格执行，以便及时有效地进行报送。

（4）需要根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（原环境保护部公告[2016]74号）进一步完善并落实安全隐患排查、治理制度，对于发现的隐患及时整改并建立档案。

## 5.2 环境风险防控与应急措施

现有环境风险防控与应急措施的差距分析，见表5-1。

表5-1 环境风险防范和应急措施差距表

| 类别 | 标准 | 现状 | 存在差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 1）环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实； 2）环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施是否落实； 3）是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训； 4）是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。 | 1）建立了环境风险防控和应急措施制度，环境风险防控重点岗位责任人及责任机构明确，定期巡检和维护责任制度落实情况； 2）本项目不纳入环境影响评价管理； 3）未定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训； 4）建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。 | 未定期对员工培训，可能存在人为因素造成环境风险事故 |
| 环境风险防控与应急措施 | 1）是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性； 2）是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性； 3）涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄露紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄露监控预警哪个，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性。 | 1）雨污分流。本公司废水为生活污水，不外排；雨水经收集沟引至周边沟渠，其排放口不涉及环境风险物质； 2）企业内雨污分流系统较为完善。 3）不涉及毒性气体。 | 调压站设有雨水收集沟，且无事故池、堵截设施，事故状态下消防、事故废水可能随雨水沟径流至地表水环境。 |
| 环境应急资源 | 1）是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测）； 2）是否已设置专职或兼职人员组成应急救援队伍； 3）是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。 | 1）已配备一些必要的应急物资和装备，应急监测委托当地有资质监测单位进行。 2）已设置专职及兼职人员组成应急救援队伍。 3）未与其他组织或单位签订应急救援协议或互助协议。 | 未签订应急救援协议或互助协议。应急救援物资、装备等配备不足。 |
| 历史经验教训总结 | 分析、总结历史上同类型企业或涉及相同环境风险物质的企业发生突发环境事件的经验教训，对照检查本单位是否有防止类似事件发生的措施 | 调压站设置监控系统，设置压力和流量监测与控制，管道设置紧急截断阀等措施 | 无 |

## 5.3风险防范措施

针对上述情况，四川省远宏利民天然气有限公司认真吸取事故教训，采取了如下相应对策：

### 5.3.1 强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作

（1）公司已建立各项安全规章制度，并严格执行落实到位；做好安全宣传工作，加强对员工安全意识进行培养；对员工进行技能培训，严格按照操作规程进行操作。公司消防设施按照要求进行建设，并定期检查。

（2）事故废水、消防废水设置堵截设施，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。

（3）与周边企业签订互助救援协议。

### 5.3.2 安全教育措施

加强对员工的安全生产和环境保护教育，对从业人员要进行选择，要选拔具有一定文化程度、身体健康、心理素质好的人员从事相关工作，并定期进行考察、考核、调整。

### 5.3.3安全管理措施

公司将逐步建立完善的安全卫生管理体系，应按职业安全卫生管理体系的需要，设置必要的安全卫生管理机构，配备相应的专（兼）职管理、检查、安全卫生教育、检测人员，建立健全各种安全管理制度和规程，建立各种安全管理台账和记录；企业按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）和有关文件规定，加强安全管理和安全生产事故隐患排查，及时消除隐患，确保生产安全；建立各级安全生产责任制及各项安全管理制度，并在项目运行中严格落实安全管理制度；按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）和国家安全生产监督管理总局令第17号《生产安全事故应急预案管理办法》规定，制定和完善事故应急预案，并需要针对事故应急救援预案中的内容定期组织演练并保存演练记录。

## 5.4 需要整改的短期、中期和长期项目内容

本企业针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限。分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。

表5-2 需要整改的短期、中期和长期项目内容

| 类别 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 环境应急资源 | 针对应急小组成员颁布相应的任命书，进一步落实岗位责任制，特别是应急指挥领导小组指挥及成员。根据相关规范要求，配备相应的应急资源。与周边企业签订突发环境事件应急互救/救援协议。 | 短期（3个月内） |
| 环境风险防控与应急措施 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 中期（3-6个月） |
| 环境风险管理制度 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动，落实并完善环境安全隐患排查制度。定期开展环境安全动员大会和定期组织员工进行专题培训。与政府相关部门及周边受影响居民进行联动。 | 长期(6个月以上) |

# 6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据以上对企业现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性的分析论证，我们找出了其中的差距和问题，并提出了需要整改的项目内容以整改的期限，针对需要整改的项目内容，分别制定了完善环境风险防控措施和应急措施的实施计划，并将计划完成情况登记建档备查。对照表5-2企业需要整改的短期、中期和长期项目内容，分别制定企业短期整改项目加强风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。详细内容见表6-1。

对于外部因素（环境风险受体的距离和防护等问题）致使企业不能排除或完善的情况，企业应及时向南充市南部生态环境局等有关部门报告，并配合采取措施消隐患。

表6-1 环境风险防控与应急措施整改目标及实施计划

| 类型 | 存在问题 | 整改目标 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境应急资源 | 针对应急小组成员颁布相应的任命书，进一步落实岗位责任制，特别是应急指挥领导小组指挥及成员。 | 针对应急小组成员颁布相应的任命书，进一步落实岗位责任制，特别是应急指挥领导小组指挥及成员。 | 短期 （2023年7月前） | 蒲晓林 |
|  | 应急物资储备不全。 | 根据应急资源调查报告补充应急物资。 |  |  |
|  | 未签订突发环境事件应急互救/救援协议。 | 与周边单位签订突发环境事件应急互救/救援协议。 |  |  |
| 环境风险防控与应急措施 | 环境应急管理体系不完善健全。 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 中期 （2023年10月前） | 蒲晓林 |
|  | 未设置事故池。 | 于各调压站设置事故池用于收集事故状态下消防废水 |  |  |
| 环境风险管理制度 | 未进行相应培训活动。 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动。 | 定期、长期 (2023年12月前) | 蒲晓林 |
|  | 未完善环境安全隐患排查制度。 | 落实并完善环境安全隐患排查制度。 |  |  |
|  | 未进行环境安全动员大会以及专题培训。 | 定期开展环境安全动员大会和定期组织员工进行专题培训。 |  |  |

# 7 企业突发环境事件风险等级

参考《企业突发环境事件风险分级方法》，企业突发环境事件风险等级的分级程序如下：

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境时间风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

图7-1 企业突发环境事件风险分级流程示意图

## 7.1 突发大气环境事件风险等级确定

涉气风险物质包括附录A《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

本项目所涉及的突发大气环境风险物质如下表示：

表7-1 本项目所涉及的突发大气环境风险物质

| 序号 | 名称 | 甲烷最大储存量/在线量（t） | 临界量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石油长坪阀室-长坪镇调压站管段（管道长1.03m、管径DN159） | 0.0128 | 10 | 0.00128 |
| 2 | 长坪镇调压站-中心乡主管线管段（管道长5.5km、管径DN75） | 0.0152 |  | 0.00152 |
| 3 | 中心乡主管线—中心乡调压站管段（管道长0.05km、管径DN57） | 0.0800 |  | 0.00800 |
| 4 | 中心乡主管线—楠木镇调压站管段（管道长5.0km、管径DN75） | 0.0139 |  | 0.00139 |
| 5 | 长坪主管线-柴井乡场镇管段（管道长8.0km、管径DN57） | 0.0128 |  | 0.00128 |
| 6 | 柴井乡场镇-五灵乡调压站服务范围内用户段（管道长24.0km、管径DN63） | 0.0469 |  | 0.00469 |
| 7 | 长坪调压站-土门镇调压站管段（管道长5.5km、管径DN75） | 0.0152 |  | 0.00152 |
| 8 | 四氢噻吩 | 0.9 | 50 | 0.018 |
| 合计 |  |  |  | 0.03768 |

注：天然气密度为0.7174kg/m3，甲烷占比为87.5%。

本项目涉气风险物质数量与临街量比值（Q）计算如下示：

式中：w1，w2，……wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，……Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

本项目：Q=0.03768

等级确定：根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），当涉气风险物质数量与临界量比值Q<1时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。即企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-气（Q0）”。

## 7.2 突发水环境事件风险等级确定

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同7.1.1部分。

针对企业的生产原料、燃料、辅助生产原料等，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A筛选环境风险物质，本项目无涉水风险物质（四氢噻吩为危险化学品，不属于风险物质）。则四川省远宏利民天然气有限公司突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）。

## 7.3 突发环境事件风险等级确定

### 7.3.1 风险等级确定

根据《企业突发环境事件分级方法》（HJ941-2018），企业突发环境事件风险等级由突发大气环境事件风险和突发水环境风险等级高者确定。本公司突发大气环境事件等级为“一般-气（Q0），突发水环境事件等级为“一般-水（Q0）”。则企业环境风险等级为一般风险等级。

- 7.3.2 风险等级调整

根据《企业突发环境事件风险分级办法（HJ941-2018）》，“企业近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大”，本企业近三年内未因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到处罚，故本企业突发环境风险等级不作调整。

- 7.3.3风险等级表征

综合上述章节得知，本企业突发环境事件等级确定为：

一般【一般-气（Q0）+一般-水（Q0）】。

# 8 修订说明

有下列情形之一的，企业应当及时划定或重新划定本企业环境风险等级，编制或修订本企业的环境风险评估报告：

（1）未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

（2）涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

（3）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（4）有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。