四川省远宏利民天然气有限公司

生产安全事故应急预案

预案编号： YHLMRQYA-2022-01

预案版本号：   第 一 版

四川省远宏利民天然气有限公司

实施日期：2022年03月**日

- 四川省远宏利民天然气有限公司

川宏安字〔2022〕01号

关于成立应急预案编制工作组的通知

公司各部门：

为了积极响应和认真贯彻落实《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令88号，国家应急管理部令第2号修改）文件的精神和要求，完善公司应急预案体系，增强生产安全事故应急处置能力，经研究决定成立《四川省远宏利民天然气有限公司生产安全事故应急预案》编制小组，其组成人员如下：

组  长：蒲晓林

副组长：王海庆

成  员：张仕庆  张文宝  杜子和

编  制：王海庆 张仕庆

审  稿：蒲晓林

终  审：蒲晓林

四川省远宏利民天然气有限公司

2022年01月10日

四川省远宏利民天然气有限公司         　　　 2022年01月10日印

四川省远宏利民天然气有限公司

批  准  页

（第1号令）

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号修改）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部令第2号修订）等法律法规，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）编制了《四川省远宏利民天然气有限公司生产安全事故应急预案》，并经专家组评审通过，现予公布，自公布之日起执行。应急指挥办公室组织全站员工学习，按规定组织综合演练和现场处置演练，做好应急准备，认真履行职责，确保安全生产。

签 署 人：

2022年 03月**日

目  录

第一部分 生产安全事故综合应急预案	- 1 -

1总 则	- 1 -

1.1 适用范围	- 1 -

1.2 响应分级	- 1 -

1.2.1 二级响应	- 1 -

1.2.2 一级响应	- 1 -

1.2.3 社会应急响应	- 2 -

2 应急组织机构与职责	- 3 -

2.1应急组织机构	- 3 -

2.1.1安全事故应急指挥部	- 3 -

2.1.2各应急救援组	- 5 -

2.2工作职责	- 6 -

3应急响应	- 9 -

3.1 信息报告	- 9 -

3.1.1信息接报	- 9 -

3.1.2信息处置与研判	- 9 -

3.2预警	- 11 -

3.2.1预警启动	- 11 -

3.2.2响应准备	- 11 -

3.2.3预警解除	- 12 -

3.3.响应启动	- 12 -

3.3.1确定响应级别	- 12 -

3.3.2响应启动程序	- 13 -

3.4应急处置	- 15 -

3.4.1警戒疏散	- 15 -

3.4.2人员搜救	- 15 -

3.4.3医疗救治	- 15 -

3.4.4现场监测	- 15 -

3.4.5技术支持	- 16 -

3.4.6工程抢险	- 16 -

3.4.7环境保护	- 16 -

3.5应急支援	- 16 -

3.5.1扩大应急相应程序	- 16 -

3.5.2指挥权移交	- 17 -

3.6响应终止	- 17 -

4后期处置	- 18 -

4.1 善后处置	- 18 -

4.2 社会救助	- 18 -

4.3 保险与理赔	- 18 -

4.4 事故的调查与评估	- 18 -

5保障措施	- 19 -

5.1 通信与信息保障	- 19 -

5.2 应急队伍保障	- 19 -

5.3 物资装备保障	- 19 -

5.4 其他保障	- 19 -

5.4.1 治安保障	- 19 -

5.4.2 医疗卫生保障	- 19 -

5.4.3 后勤保障	- 19 -

5.4.4 其他保障	- 19 -

第二部分 专项应急预案	- 21 -

（一）天然气泄漏事故专项应急预案	- 21 -

1适用范围	- 21 -

1.1适用范围	- 21 -

1.2与综合预案的关系	- 21 -

3 组织机构及职责	- 21 -

3响应启动	- 21 -

4处置措施	- 22 -

5应急物资与保障	- 23 -

5.1通信与信息保障	- 23 -

5.2技术保障	- 23 -

5.3物资保障	- 24 -

5.4制度保障	- 24 -

5.5队伍保障	- 24 -

5.5.1应急救援机构	- 24 -

5.5.2应急救援公共资源	- 24 -

5.6资金保障	- 24 -

（二）火灾事故专项应急预案	- 25 -

1适用范围	- 25 -

1.1适用范围	- 25 -

1.2与综合预案的关系	- 25 -

2组织机构及职责	- 25 -

3响应启动	- 25 -

4处置措施	- 26 -

4.1处置措施	- 26 -

4.2后期处置	- 28 -

5应急物资与装备保障	- 28 -

（三）输送管网事故专项应急预案	- 30 -

1适用范围	- 30 -

1.1适用范围	- 30 -

1.2与综合预案的关系	- 30 -

2组织机构及职责	- 30 -

3响应启动	- 30 -

4处置措施	- 31 -

4.1处置措施	- 31 -

4.2 后期处置	- 32 -

5 应急物资与装备保障	- 32 -

（四）配气站专项应急预案	- 34 -

1适用范围	- 34 -

1.1适用范围	- 34 -

1.2与综合预案的关系	- 34 -

2组织机构及职责	- 34 -

3响应启动	- 34 -

4处置措施	- 35 -

4.1天然气泄漏	- 35 -

4.2气站超压情况处理	- 36 -

4.3气站掉压情况处理	- 36 -

4.4气站泄漏失火情况处理	- 36 -

4.5气站电气设备失火及触电情况处理	- 37 -

4.6自然灾害应急抢险	- 38 -

5应急物资与装备保障	- 38 -

（五）特种设备专项应急预案	- 40 -

1适用范围	- 40 -

1.1适用范围	- 40 -

1.2与综合预案的关系	- 40 -

2组织机构及职责	- 40 -

3响应启动	- 40 -

4处置措施	- 41 -

5应急物资与装备保障	- 42 -

第三部分 生产安全事故现场处置方案	- 44 -

（一）天然气泄漏现场处置方案	- 44 -

1事故风险描述	- 44 -

1.1事故类型	- 44 -

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称	- 44 -

1.3事故可能发生的时机和造成的危害程度	- 44 -

1.4事故前可能出现的征兆	- 44 -

1.5事故可能引发的次生、衍生事故	- 44 -

2应急工作职责	- 44 -

2.1成立应急救援小组	- 44 -

2.2应急组职责	- 44 -

3应急处置	- 45 -

3.1现场应急处置程序	- 45 -

3.2现场应急处置措施	- 45 -

3.3各类天然气泄漏现场处置方案	- 47 -

3.3.1室外燃气泄漏处理	- 47 -

3.3.2施工占压损坏管阀泄漏处理	- 47 -

3.3.3室內燃气泄漏处理	- 48 -

3.3.4配气站泄漏失火处理	- 48 -

3.4事故报告	- 48 -

4注意事项	- 49 -

（二）物体打击事故现场处置方案	- 50 -

1事故风险描述	- 50 -

1.1危险性分析	- 50 -

1.2事故类型	- 50 -

1.3事故可能发生的地点和装置	- 50 -

1.4事故危害程度	- 50 -

1.5事前征兆	- 50 -

2应急工作职责	- 51 -

2.1成立应急救援指挥小组	- 51 -

2.2应急组职责	- 51 -

3应急处置	- 51 -

3.1现场应急处置程序	- 51 -

3.2现场应急处置措施	- 51 -

3.3事故报告	- 52 -

4注意事项	- 52 -

（三）机械伤害事故现场处置方案	- 54 -

1事故风险描述	- 54 -

1.1危险性分析	- 54 -

1.2机械伤害事故类型	- 54 -

1.3事故可能发生的地点和装置	- 54 -

1.4事故危害程度	- 54 -

1.5事前征兆	- 54 -

2应急工作职责	- 55 -

2.1成立应急救援指挥小组	- 55 -

2.2应急组职责	- 55 -

3应急处置	- 55 -

3.1现场应急处置程序	- 55 -

3.2现场应急处置措施	- 55 -

3.3事故报告	- 56 -

4注意事项	- 57 -

（四）触电事故现场处置方案	- 58 -

1事故特征	- 58 -

1.1事故风险描述	- 58 -

1.2事故类型	- 58 -

1.3事故可能发生的地点和装置	- 58 -

1.4事故危害程度	- 58 -

1.5事前征兆	- 58 -

2应急工作职责	- 59 -

2.1成立应急救援指挥小组	- 59 -

2.2应急组职责	- 59 -

3应急处置	- 59 -

3.1现场应急处置程序	- 59 -

3.2现场应急处置措施	- 59 -

3.3事故报告	- 60 -

4注意事项	- 60 -

（五）伤员急救现场处理方案	- 62 -

1判断意识、呼救和体位放置	- 62 -

1.1判断伤员有无意识的方法	- 62 -

1.2呼救	- 62 -

1.3放置体位	- 62 -

2通畅气道、判断呼吸与人工呼吸	- 63 -

2.1判断呼吸	- 63 -

2.2口对口（鼻）呼吸	- 64 -

3判断伤员有无脉搏与胸外心脏按压	- 65 -

3.1 脉搏判断	- 65 -

3.2 胸外心脏按压	- 66 -

4心肺复苏法综述	- 70 -

4.1操作过程有以下步骤	- 70 -

4.2心肺复苏操作的时间要求	- 71 -

4.3双人复苏操作要求	- 71 -

4.4心肺复苏法注意事项	- 72 -

4.5心肺复苏的有效指标、转移和终止	- 73 -

4.5.1心肺复苏的有效指标	- 73 -

4.5.2转移和终止	- 73 -

4.5.3心脏监护	- 74 -

4.6抢救过程注意事项	- 74 -

（六）创伤急救现场处理方案	- 76 -

1创伤急救的基本要求	- 76 -

2止血	- 77 -

3骨折急救	- 77 -

4颅脑外伤	- 78 -

第四部分 附  件	- 80 -

1 应急预案编制程序	- 80 -

1.1概述	- 80 -

1.2成立应急预案编制工作组	- 80 -

1.3资料收集	- 80 -

1.4生产安全事故风险评估	- 80 -

1.5生产安全事故应急资源调查	- 81 -

1.6编制应急预案	- 81 -

1.7桌面推演	- 81 -

1.8应急预案评审及批准实施	- 82 -

2生产经营单位概况	84

2.1 企业概况	84

2.2地理位置	84

2.3配气站	84

2.3.1配气站	84

2.3.2配气站安全设施配备情况	85

2.4公司管网状况	86

2.5 输气工艺流程	86

1.6用户管理	86

1.7重点岗位及重点区域	88

1.7.1重点岗位	88

1.7.2重点区域	88

1.7周边重大危险源、重要设施	88

2 风险评估结果	90

3 与体系与衔接	91

4 应急救援人员名单及联系方式	92

4.1外部应急联络单位及通讯录	92

4.2内部应急联系人及通讯录	92

5 应急物资装备的清单	96

6格式化文本	98

7管线平面布置图	104

附录A生产安全事故风险评估报告	105

1 危险有害因素辨识	105

2 事故风险分析	106

2.1 危险源	106

2.2风险分析	108

2.2.1物料的危险、有害因素辨识	108

2.2.2生产经营及贮存过程危险性分析	109

2.2.3主要设备设施危险分析	110

2.2.5检修过程中危险、有害因素辨识与分析	115

2.2.6重大危险源辨识	116

3风险评估	118

3.1 事故级别及危险等级	118

3.2分析结果	124

4风险评估结论及建议	125

4.1风险评估结论	125

4.2建议	125

附录B 生产安全事故应急资源调查报告	126

1 单位内部应急资源	126

1.1应急救援工作开展情况	126

1.1.1认真编制切实可行的生产安全事故应急预案	126

1.1.2注意在资金上投入	126

1.1.3 深入开展应急知识宣传	126

1.2总救援资源	126

1.2.1预案的制定	126

1.2.2组织体系的建立及职责	126

1.2.2应急通讯保障	127

1.2.3应急物资保障	131

2外部救援	134

2.1请求政府协调应急救援力量	134

2.2外部应急有关联系电话	134

2.3专职应急队伍	135

2.4应急救治	135

应急救援预案修改登记表

| 序号 | 版次 | 页号 | 修改内容摘要 | 修改人 | 审核人 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |

- 第一部分 生产安全事故综合应急预案

- 1总 则

- 1.1 适用范围

本预案适用于四川省远宏利民天然气有限公司在经营活动中，可能发生的火灾、爆炸、中毒、车辆伤害、触电等生产安全事故的应急救援工作。

- 1.2 响应分级

依据生产安全事故的类别、危害程度、级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。应急响应条件分为公司二级响应（部门内响应）、公司一级响应（公司级响应）和社会应急响应。由公司生产安全事故应急指挥部根据总指挥的命令宣布预案应急响应启动。

- 1.2.1 二级响应

当发生下列情形在初始阶段时，启动二级响应：

1）当发生超装、超压导致工艺管道、安全阀起跳或设备及其它附件发生泄漏时；

2）当发生2人及2人以下人身轻伤伤害时（轻微事故），且无财产损失；

3）当发生管道及其它附件等小量泄漏时；

4）能在短时间内、迅速利用关闭运行系统中某一控制阀门等手段即可终止泄漏、且未造成事故蔓延扩大时。

- 1.2.2 一级响应

当发生下列情形时，启动一级响应：

1）当启动二级响应后，仍不能处置时；

2）当发生3人及3人以上9人以下人身轻伤伤害时，或1人重伤时，或财产损失在100万以下时；

3）当发生管道及其它附件等大量泄漏时；

4）当发生管道及其它附件因泄漏引燃着火时。

- 1.2.3 社会应急响应

当发生下列情形时，请求启动站外社会应急响应：

1）当启动一级响应后，仍不能处置时；

2）当管道及其它附件发生破裂等不可能在短时间处理的泄漏和着火时；

3）当发生天然气严重泄漏引起火灾或气体严重扩散危及社会安全时；

4）当发生雷电、地震、台风、暴雨、洪水等造成不可抗力的自然灾害，造成人员死亡、泄漏失控、火灾或爆炸等事故时。

- 2 应急组织机构与职责

- 2.1应急组织机构

- 2.1.1安全事故应急指挥部

公司成立安全事故应急指挥部，指挥部下设应急办公室及各应急工作组（技术支援组、应急救援组、应急疏导调度组、事故调查组、报警联络组、后勤保障组、善后组）组成，应急救援组织架构见图1.2-1。

应急指挥部

应急办公室

技

术

支

援

组

事

故

调

查

组

善

后

组

后

勤

保

障

组

报

警

联

络

组

应急

疏散

调度

组

应

急

抢

险

组

蓬安片区应急救援组

仪陇片区应急救援组

南部片区应急救援组

图1.2-1 应急救援组织架构图

1）安全事故应急指挥部成员：

总 指 挥：蒲晓林

副总指挥：王海庆

成    员：赵胳 杨松 葛建材 袁跃伦

当总指挥不在，发生突发生产安全事故时，由副总指挥代理总指挥职务，指挥应急救援工作。

应急指挥办公室主任由王海庆兼任。

成员：李伟、杨莉君、勾文意

2）应急指挥部工作职责

（1）领导、组织、协调天然气生产安全事故应急救援工作；

（2）负责启动公司生产安全事故应急救援预案，作出应急救援决策；

（3）统一指挥，检查督促相关部门参与应急救援工作；

（4）负责对事故应急工作进行督察和指导；

（5）政府有关部门向社会公众发布生产安全事故信息时，协助向政府有关部门提供事故信息，以稳定社会秩序；

（6）办理应急总指挥交办的其他事项。

3）应急指挥办公室工作职责

（1）组织编制和修订公司的《生产安全事故应急救援预案》；整合各项应急资源；规范专业预案；汇总分析信息，为公司应急指挥部提供应急救援决策服务；组织综合应急救援演习；

（2）建立应急救援网络体系，明确公司应急组织机构的职责；

（3）接到报警后，跟踪、分析事故发展态势和严重程度，预测危险区域和社区疏散区域等资料信息，提请公司应急指挥部启动预案；

（4）协助应急指挥部、协调各专业应急组实施救援或提供救援保障；

（5）与发生事故单位（部门）和指挥部保持密切联系，及时向应急指挥部报告，并将应急指挥部领导的指示传达给事故单位（部门）；

（6）预测事故影响区域内的人口数量和脆弱人群数量、疏散情况等及时向应急指挥部报告；

（7）及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

（8）收集、整理事故信息报应急总指挥；

（9）检查督促有关单位做好善后处理以及恢复生活、生产秩序等工作，提请应急指挥部发布应急救援预案关闭令。

- 2.1.2各应急救援组

1）技术支援组

组  长：袁跃伦

成  员：黄小烙、周仕开

2）事故抢险救援组

（1）南部片区抢险救援组

组长：王海庆

成员：葛建材、李伟、杨莉君、黄小烙

（2）仪陇片区抢险救援组

组长：张文宝

组员：陈凤东、李国勇、郭廷春

（3）蓬安片区抢险救援组

组长：霍祥春

组员：杜子和、陈泽、勾文意、李燕

3）应急疏散调度组

组  长：赵胳

成  员：周善均

4）事故调查组

组  长：黄小烙

成  员：蒲含全

5）报警联络组

组  长：蒲利华

成  员：杨莉君、李燕、陈凤东

6）后勤保障组

组  长：杨松

组  员：陈虹、胡小文、祝刚文

7）善后组

组  长：李国勇

成  员：周仕开、周光军、李雨航

- 2.2工作职责

1）总指挥：负责组织、指挥公司的应急救援。发生重大事故时，发布和解除应急救援指令；组织指挥公司应急队伍实施救援行动；向上级汇报，向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训等。

2）副总指挥：紧急情况发生后总指挥尚未到达或由于工作原因无法到场时，由副总指挥负责紧急事件发生时现场应急救援的全面组织、指挥、决策，当总指挥到场后，向总指挥移交指挥权，并在随后的救援工作中密切配合总指挥的工作；负责紧急事件发生时的协调处置，配合现场指挥、总指挥的工作，协助现场指挥、总指挥进行事故报告、事故救援工作；

3）技术支援组：为现场应急处置提供技术支持，提供技术方案。当发生紧急情况时，技术支持组成员立即赶赴现场进行勘察，协助现场指挥进行处置方案的制定。紧急事件发生后，公司分管生产副经理尚未到达现场时或由于工作原因无法达到现场时，生技科长负责事故现场技术支持的组织工作，当分管生产副经理到达现场后，向其移交工作，并密切配合分管生产副经理工作。

4）事故现场灾害处置救援组：负责组织指挥人员安全快速地撤离、现

场人员的抢救，重要、危险物品的转移，并保证外部救援车辆的畅通。按人员疏散图的要求，准确及时地指挥所有的员工撤离现场，在指定地点集合并进行人数清点，在政府专业救援队伍未到达时，负责所有的交通指挥，并引导消防车、救护车到达出事地点，防止车道受阻。当政府专业救援队伍到达后，所有的指挥权交由专业机构负

责。在指挥官的指挥下，有序高效地进行灾害处理的各项工作，如灭

火、堵漏等，并对伤员进行紧急抢救与转移。

5）应急疏散生产调度组：接到险情，由组长及时组织人员赶赴事故现场，按照指令及时疏散现场群众及无关人员，设置安全警戒线和后勤保障组一道维护现场秩序；保持安全通道畅通，严防事故恶化；完成现场交办的其他任务。在紧急情况下启动天然气供应应急预案，在发生紧急情况时实施应急调度，降低因事故对供区人民生活、企业生产的影响。

6）事故调查组：负责保护事故现场并取证，配合相关职能部门，对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

7）报警联络组：负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，详细告知公司的详细地址，灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。当发生紧急情况时，由应急指挥办公室按照事故事件通报程序报告公司有关部门负责人和主要领导。

8）后勤保障组：负责其他各小组所需设备、器材、车辆等物资的供应保障工作。

9）善后组：负责做好伤员住院期间临时护理工作；受伤人员的治疗及

伤员家属的安抚工作；公司内部人员的思想稳定工作；积极做好接待及事后处理的准备工作。

3应急响应

- 3.1 信息报告

- 3.1.1危险源监控

1）可燃气体报警仪的浓度报警；

2）视频监视系统发现险情；

3）政府通报的自然灾害预警；

4）附近发生险情，可能危及到本站；

5）现场工作人员发现的险情。

- 3.1.2信息接报

1）应急值守电话

24h应急值守电话：0817-5835108

2）事故信息接收及内部通报程序

（1）发生事故后，事故单位应按规定和程序报告。由现场人员报现场负责人，再由现场负责人报公司应急办公室，应急办公室报应急总指挥。情况紧急时，事故单位可以直接向南部县应急管理局和南部县住房城乡建设和城镇管理局燃气处或110、119、120等报告。

（2）公司应急办公室人员接到事故报告后，立即向应急指挥部或总指挥报告，总指挥接到报告后，应当于1小时内报南部县住房和城乡建设局燃气处和南部县应急管理局报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。

- 3.1.3信息处置与研判

1）响应启动程序

（1）不论任何时候，事故最早发现者应立即向公司应急办公室报告，清楚说明事故的位置及严重程度。

（2）公司应急办公室接到报告后向总指挥、副总指挥报告，总指挥、副总指挥接到报警后，应立即指示应急办公室通知有关部门，要求查明事故部位和原因，同时发出警报，通知指挥部成员及各专业救援队伍迅速赶往事故现场，展开应急救援。

（3）指挥部下达按应急救援预案处置的指令后，应立即组织各工作组进入现场，实施应急救援工作。

2）二级响应程序（结合响应分级）

（1）各片区当发生事故或接到指挥部应急响应的命令后，立即启动二级响应，由事故所在单位组织应急救援。由各片区负责人现场指挥。

（2）命令事故所在范围的作业人员应迅速采取措施，并根据事故的程度，立即停止供气，关闭天然气输送管道的阀门，开展抢险处置工作。当指挥部人员到达现场后，应立即报告事故情况和采取的应急安全措施。

（3）现场指挥根据事态的变化，及时向指挥部报告，确定启动公司一级响应。

3）一级响应程序（结合响应分级）

公司的一级响应，由总指挥牵头，各应急小组全部参与应急行动。

（1）指挥部成员到达事故现场后，总指挥和副总指挥会同专家组成员，分析事故的程度，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时，向周边社区、单位发出预警信息，同时向政府部门请求支援。

（2）事故救援组到达事故现场后，救援人员配戴好防护用品，了解和掌握现场情况，在事故现场救援人员的配合下，开展堵漏工作，控制火势，消灭火灾。当应急救援大队到达后，配合救援大队进行救援。当险情消除后，进行必要的洗消。

（3）警戒疏导组到达现场后，担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。组织人员撤离；同时迅速组织有关人员协助友邻单位、过往行人向上侧风方向300m以外的安全地带疏散。

（4）医疗救护组到达现场后，与消防抢险组配合，应立即救护受伤人员，重伤员及时送往医院抢救。

（5）资源保障行动组到达现场后，根据指挥部的命令，及时组织事故抢险过程中所需物资的供应、调运。

（6）应急指挥部人员（总指挥、副总指挥等）密切注意事故动态，对事故情况进行监控，并根据实际情况安排本公司应急人员进行避险，同时通知周边受影响的人员进行应急疏散。当政府应急力量到达后，将指挥权交给政府部门，并配合政府部门应急力量进行抢险行动。当事故得到控制后，清点参与抢险人员，清理事故现场，组织抢修准备工作，进行必要的洗消，尽快恢复正常运作。成立专业小组，进行事故调查。

4）若未达到响应启动条件，应急领导小组可作出预警启动的抉择，做好响应准备，实时跟踪事态的发展。

5）响应启动后，应注意跟踪事态的发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

- 3.2预警

- 3.2.1预警启动

1）预警条件

根据可能发生的事故危害程度、紧急程度等，以及政府及相关部门发布的四级预警（红、橙、黄、蓝）信息，结合充装站实际情况，将预警信息分为黄色、红色两个预警级别。预警条件包括但不限于以下情况：

黄色预警条件：

（1）气象部门发布大风、暴雨、高温、雷电、地质灾害等黄色预警时；

（2）收到上级政府部门或公司外围单位的预警信息；

（3）同行业企业发生安全生产事故时；

（4）安全检查发现一般安全隐患时。

红色预警条件：

（1）气象部门发布大风、暴雨、高温、雷电、地质灾害等橙色、红色预警信息时；南部县附近发生5 级以上地震时；

（2）在检查中发现多人违章作业时，或安全检查发现重大事故隐患时；

（3）可燃气体报警器报警时；

（4）配气站外50米内发生火灾时；

（5）本公司认为需要预警的其他情况。

2）预警信息发布渠道和方式

发生事故后，向各片区负责人、公司应急办公室电话或手机预警。公司应急办公室接到应急预警电话后，电话向政府有关部门预警。

3）预警信息发布内容

（1）发布机关、发布时间；

（2）可能发生的突发事件类别；

（3）起始时间；

（4）可能影响范围；

（5）预警级别；

（6）警示事项；

（7）事态发展；

（8）相关措施；

（9）咨询电话等。

- 3.2.2响应准备

1）应急救援人员到位

（1）应急总指挥亲临现场；

（2）各应急救援小组成员做好应急准备、佩戴好防护服、应急工具等。

2）物资、装备、及后勤保障

（1）应急救援物资、装备发配给各应急救援人员；

（2）物资、装备的补给，医护救治等，由后勤做好时时准备。

3）通信

（1）确保通信畅通；

（2）专人负责通信联络。

- 3.2.3预警解除

1）预警解除的基本条件

险情不再继续发展，得到有效控制，本站主要存在的预警解除情况：

（1）设备故障已维修排除；

（2）初始火源被扑灭；

（3）易燃物质被控制等。

2）预警解除责任人

总指挥根据险情已经排除，宣布预警解除。

- 3.3.响应启动

- 3.3.1确定响应级别

1）二级响应

当发生下列情形在初始阶段时，启动二级响应：

（1）当发生超装、超压导致工艺管道、安全阀起跳或设备及其它附件发生泄漏时；

（2）当发生2人及2人以下人身轻伤伤害时（轻微事故），且无财产损失；

（3）当发生管道及其它附件等小量泄漏时；

（4）能在短时间内、迅速利用关闭运行系统中某一控制阀门等手段即可终止泄漏、且未造成事故蔓延扩大时。

2）一级响应

当发生下列情形时，启动一级响应：

（1）当启动二级响应后，仍不能处置时；

（2）当发生3人及3人以上9人以下人身轻伤伤害时，或1人重伤时，或财产损失在100万以下时；

（3）当发生管道及其它附件等大量泄漏时；

（4）当发生管道或压力容器因泄漏引燃着火时。

3）社会应急响应

当发生下列情形时，请求启动站外社会应急响应：

（1）当启动一级响应后，仍不能处置时；

（2）当天然气管道及其它附件发生破裂等不可能在短时间处理的泄漏和着火时；

（3）当发生天然气严重泄漏引起火灾或气体严重扩散危及社会安全时；

（4）当发生雷电、地震、台风、暴雨、洪水等造成不可抗力的自然灾害，造成人员死亡、泄漏失控、火灾或爆炸等事故时。

- 3.3.2响应启动程序

1）一级响应启动程序

一般的适用于专项应急预案

（1）召开紧急会议，简要介绍险情，清点各个应急组成员是否到位，分配具体救援事务。

（2）将险情予以公开，实时上报给相关主管部门。

（3）协调应急资源，做好后勤及财力保障。

公司一级应急响应程序见图1.3-1。

- 2）二级响应启动程序

- 一般的适用于现场处置方案

- （1）由各片区负责人召集召开紧急会议，简要介绍险情，清点当班班长和员工是否到位，分配具体救援事务。

- （2）将险情予以公开，实时上报给应急指挥办公室。

（3）协调应急资源，做好后勤及财力保障。

公司二级应急响应程序见图1.3-2。

图1.3-1  公司一级应急响应程序图

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要急救措施后送医院

排险、控险

措施

事故发生

图1.3-2公司二级应急响应程序图

- 3.4应急处置

应急救援人员应佩戴好防护用具，在统一领导下展开救援工作。

- 3.4.1警戒疏散

1）设置警戒线，通过广播等方式，过往行人和车辆请绕道。

2）疏散事故范围内的车辆和人员。

- 3.4.2人员搜救

1）核实事故范围内在岗的工作人员、进入事故范围内的社会人员。

2）在事故范围内各处搜索失联人员，并及时救助，使其脱离险情。

- 3.4.3医疗救治

1）用本公司应急救护医疗药品和器械，进行及时简单救治。

2）本公司不能救治的，立即送往就近医院。

- 3.4.4现场监测

1）根据可燃气体报警检测仪，是否存在天然气泄漏。

2）按压力表指示，确定压力容器、管道的压力，根据险情需要，通过放散管将其放空。

- 3.4.5技术支持

1）本公司的技术人员，现场指导和处置。

2）委托专业技术人员，现场指导。

- 3.4.6工程抢险

1）天然气泄漏。输气设施发生天然气严重泄漏，抢险人员应立即关闭该设施前后闸阀，切断气源，严格控制周边各种火源，避免发生爆炸事故。

2）电器线路火灾。事故范围内一旦发生电器线路火灾，抢险人员应立即切断电源，同时其他工作人员使用干粉灭火器对火灾进行扑救。

3）输气设施火灾。 输气设施发生火灾，值班人员应立即切断该设备前后闸阀，放空输气设施内的天然气，并切断事故范围内的电源，同时其余人员使用干粉灭火器、消防石棉被对火灾进行扑救。

4）生活区域一旦发生火灾，应立即切断电源及生活区域气源，关闭进闸阀，放空输气设施内天然气。

5）在对火灾事故采取以上措施后，现有器材不能控制火势发展，工作人员应收集好生产记录和可携带的仪器设备等，按疏散线路及时撤离现场到安全区域，监视火势发展，等待救援队伍到来。

- 3.4.7环境保护

1）及时清理损毁的物品，送至专业处置站。

2）委托专业机构进行环境监测。

- 3.5应急支援

- 3.5.1扩大应急相应程序

1）因突发生产安全事故次生或衍生出其它安全事故，目前采取的应急救援能力不足以控制严峻的发展形势，需由多家专项应急领导机构、事件主管单位同时参与处置工作的（比如火灾失控，造成大面积火灾事故），本公司应及时向南部县政府报告。上级人民政府根据事态发展负责协调和指挥其它相关单位参与应急工作。

2）发生或可能发生重大、特别重大突发生产安全事故，采取一级响应处置措施无法控制和消除其严重危害，需要实施扩大应急行动，本公司应急指挥部可适时按照有关程序采取有利于控制事态的非常措施，联系并请求当地应急救援大队的支援。

3）因生产安全事故发生区域超出地域范围，或造成的危害程度超出当地自身控制能力、事态隐患将要波及周边地区，本公司应急救援指挥部将情况及时向南部县人民政府报告，请求上级政府直接指挥。

- 3.5.2指挥权移交

1）外部救援力量到达现场后，简要介绍险情状况。

2）现场指挥权移交给外部救援组织的领导人，并配合管理工作。

- 3.6响应终止

公司内的应急救援，当生产安全事故得到控制、消除，泄漏物得到安全可靠的处置，险情已排除时，由总指挥宣布事故应急救援工作结束。由应急指挥部负责事故应急救援的工作总结。

事故已涉及到政府部门应急时，事故现场的应急救援工作结束后，事故周边环境经有关环保检测部门检测确认合格后，由上级生产安全事故应急救援指挥部通知本单位相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，应急救援终止。由上级生产安全事故应急救援指挥部负责事故应急救援的工作总结。

- 4后期处置

- 4.1 善后处置

应急指挥部负责组织各应急救援小组进行生产安全事故的善后处置工作，包括人员安置、补偿、疏散人员回迁、征用物资补偿、灾后重建、污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

- 4.2 社会救助

后勤保障部门应做好政府、社会团体和慈善组织等的救济物资的接收、使用和发放等工作。

- 4.3 保险与理赔

生产安全事故发生后，后勤保障组应与保险机构联系，及时开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。

- 4.4 事故的调查与评估

应急指挥部组织事故调查小组在善后处置阶段应对事发原因、处置经过、损失、责任单位奖惩、援助需求等做出综合调查评估，并及时将调查评估报告报应急指挥部。参与应急救援工作的应急工作组应对本组应急处置工作及时进行总结，并书面报应急指挥部办公室，由应急指挥部办公室汇总，对应急救援能力进行评估，对应急预案存在的不足进行修正。

- 5保障措施

- 5.1 通信与信息保障

公司生产安全事故应急指挥部和各小组成员均使用手机通信，保证应急的通信畅通。各相关人员手机号码见附件四。

- 5.2 应急队伍保障

公司应急队伍是公司生产安全事故应急救援的骨干力量，其任务主要是担负本公司各类安全事故的救援及处置。应急队伍包括技术支援组、应急救援组、应急疏导调度组、事故调查组、报警联络组、后勤保障组、善后组等人员。（具体人员名单见附件四）

- 5.3 物资装备保障

应急救援装备、堵漏工具、物资、药品、消防器材、个体防护用品（具）均配置齐全，并规定定期检查保养，使其经常处于完好可用状态。具体物资、装备的配置见附件五。

- 5.4 其他保障

- 5.4.1 治安保障

公司各片区设有保安人员，24小时值班巡逻。发生事故后，主要负责事故区域的治安警戒工作。

- 5.4.2 医疗卫生保障

公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予保障。

- 5.4.3 后勤保障

公司购置和储备有相应的应急物资，供事故之需。

- 5.4.4 其他保障

1）应急电源、照明保障：公司设置有应急电源和应急照明，以确保事故的应急。

2）经费保障：公司计划财务部应当做好事故应急救援必要的资金准备。

3）交通运输保障：公司现有车辆9台，可应急时使用。

4）技术保障：公司技术人员每年派送到专业机构进行学习。

5）保障制度：为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急救援的各项准备工作，公司不定期地组织各片区管理人员或全体员工进行应急救援常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还建立以下相应制度：

（1）值班制度：建立24小时值班制度，遇有问题及时处理。

（2）培训制度：结合“三级”教育制度，每年对应急救援人员至少进行一次培训，每年对全公司职工至少进行一次应急救援知识培训；做到四懂（懂得危险化学品火灾的危险性、预防措施、安全处置、逃生方法），四会（会报警、会使用灭火器、会扑救初期火灾、会逃生）。

（3）应急救援装备、堵漏工具、物资、药品等检查、维护制度：在公司组织安全生产检查时，同时检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。

（4）例会制度：公司每月召开一次安全生产会议。在安全生产会议时，同时布置、检查应急救援工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。

（5）演练制度：坚持至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练。并将演练情况报送所在地南部县应急管理局。

- 第二部分 专项应急预案

- （一）天然气泄漏事故专项应急预案

- 1适用范围

- 1.1适用范围

本应急预案适用于各片区配气站及管道，发生天然气泄漏事故的应急处置与救援。

- 1.2与综合预案的关系

从属与综合预案。应急组织机构、应急响应程序同综合预案，应急处置措施更为细化。

- 3 组织机构及职责

参见综合应急预案“2 组织机构及职责”。

- 3响应启动

（按照综合应急预案响应级别）。

1）召开紧急会议，简要介绍险情，清点各个应急组成员是否到位，分配具体抢险事务。

2）将险情予以公开，实时上报给相关主管部门。

3）协调应急资源，做好后勤及财力保障。

公司应急响应程序见图2.1-1。

图2.1-1  公司应急响应程序图

- 4处置措施

1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用

2）防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护，空气中浓度超标时消除泄漏气源撤离现场。高浓度时，戴隔离式防毒面具。

眼睛防护：一般不需特殊防护，接触天然气环境戴防护面罩，接触液态甲烷时，戴防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。接触液态甲烷时，穿戴专用防寒服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场禁止吸烟，工作前避免饮用酒精性饮料。长时间接触天然气，必须经空气吹15min以后才可接触明火。进行作业前和定期体检。避免高浓度吸入。

3）急救措施

皮肤接触：接触液体引起冻伤，用温水浸泡患处,就医。

眼睛接触：接触液态甲烷时，戴防护眼镜。

吸 入：迅速脱离现场，移至空气新鲜处，呼吸停止时施行呼吸复苏术，心跳停止时，施行心肺复苏术。

灭火方法：切断气源。用水冷却容器，以防受热爆炸。可选水，泡沫二氧化碳，干粉砂土等适合周围火源的灭火剂。

- 5应急物资与保障

- 5.1通信与信息保障

1）建立和完善社会救援力量、政府公共部门救援力量信息资源数据库。

2）建立和完善公司技术资料信息库。

公司配气站的消防设施配置图、现场平面布置图，管网的布置图，气象资料，互救设施使用，互救信息等存放在办公室。

- 5.2技术保障

根据危险化学品企业的特点和事故应急救援工作的需要，积极与县应急管理局、县同行业单位加强协调，争取救援时专家的技术支持和友邻单位的先进设备支持。

- 5.3物资保障

按照预案评估可能发生的事故，做好车辆、设备、物资、资金储备，专人管理，随要随用。应急所提供的物资和装备：空气呼吸器、燃气浓度检测仪、警戒警示带、担架、急救药包、氧气袋、内燃弧焊机、单相汽油发电机、手弧焊机等以及各种管径无缝钢管、沙袋及其它材料。

- 5.4制度保障

公司制定有人员培训制度、事故报告调查处理制度、劳动防护用品管理制度、危险化学品购销管理制度、化学品安全技术说明书和安全标签管理制度、废弃危险化学品处理管理制度、消防安全管理制度、事故隐患排查、整改制度等。

- 5.5队伍保障

- 5.5.1应急救援机构

公司成立有应急指挥体系。（详见综合预案第2章）

- 5.5.2应急救援公共资源

根据启动预案级别需要，可协调县级公共资源和武警、公安、消防、应急管理等政府救援力量参与应急救援。

- 5.6资金保障

公司将按照国家安全生产的有关政策规定，足额提取安全生产费用，专款专用，在专项资金不足时，公司紧急筹备。

- （二）火灾事故专项应急预案

- 1适用范围

- 1.1适用范围

本应急预案适用于各片区配气站及管道，发生天然气泄漏进而发生火灾、爆炸等事故的应急救援。

- 1.2与综合预案的关系

从属与综合预案。应急组织机构、应急响应程序同综合预案，应急处置措施更为细化。

- 2组织机构及职责

（详见综合应急预案“2组织机构及职责”）

- 3响应启动

（按照综合应急预案响应级别）。

1）召开紧急会议，简要介绍险情，清点各个应急组成员是否到位，分配具体抢险事务。

2）将险情予以公开，实时上报给相关主管部门。

3）协调应急资源，做好后勤及财力保障。

公司应急响应程序见图2.2-1。

图2.2-1  公司应急响应程序图

- 4处置措施

- 4.1处置措施

任何人员一旦发现火情，首先应关闭上游就近闸阀，依据火情的严重程度进行如下操作：

1）局部轻微着火，不危及人员生命安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

2）局部着火，可以扑灭，但可能蔓延扩大的，在不危及人员生命安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向现场管理者汇报。

对火势蔓延扩大，不可能马上扑灭的进行如下操作：

1）立即进行人员的紧急疏散，制定安全疏散地点，清点人数，发现有缺少人员的情况时，现场最高领导或员工立即向公司领导汇报。

2）拨打消防报警电话“119”，通报火场信息：单位名称、单位地址、着火地点、着火物资及火势大小，并安排人员到路口接应消防车。

3）发现有人员受伤，现场紧急救护处理，立即送往医院或者拨打救护电话“120”与医院联系。

根据物质燃烧原理和实际救火经验，可采用如下方式处理：

1）窒息灭火法

现场人员采用不燃或者难燃材料覆盖燃烧物或封闭孔洞；用水、惰性气体、氮气等不利于燃烧的物质冲入燃烧区域内；利用建筑物原有的门、窗以及生产设备上的部件封闭燃烧区，阻止新鲜空气流入，以降低燃烧区域内氧气含量，窒息燃烧。此外，在迫不得已且灭火条件允许的情况下，也可采用水淹没(灌注)的方式扑灭火灾。

2）冷却灭火法

将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上，使可燃物质的温度降低至燃点以下，终止燃烧。在必要的情况下，可用冷却剂冷却建筑构件、生产装置、设备容器等，防止建筑构件变形造成更大的损失。

3）隔离灭火法

将燃烧区域附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质转移到安全地点；关闭阀门、门窗等，组织气体、液体流入燃烧区；设法阻拦流散的易燃、可燃气体；拆除与燃烧区相毗邻的可燃建筑物，形成阻止火势蔓延的间距区域等。

4）抑制灭火法

使灭火剂参与燃烧反应过程，使燃烧工程中产生游离基消失，从而形成稳定分子或低活性的游离基，促使燃烧反应停止。

5）电器、焊接设备火灾的扑灭

扑灭电器火灾时，首先应切断电源，并使绝缘性良好地灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

焊接设备（氧气、乙炔、电焊机）着火，首先要关闭阀门，可用二氧化碳灭火器或干粉灭火器扑救，不能用水、泡沫灭火器和四氯化碳灭火器救火，如临近建筑物或可燃物失火，应尽快将氧气瓶搬走，放在安全地带，防止受火场高热影响引起爆炸。

- 4.2后期处置

认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理，净化室内外环境。

事故调查组要积极协助安全、消防、公安机关勘察事故现场及调查取证。按照安全事故“四不放过”(事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过)原则，调查火灾原因，核定事故损失，查明火灾事故责任人；写出调查报告，提出对火灾事故的处理意见。

组织全体员工抗灾自救，抢修设施、设备，尽可能在较短时间内恢复生产经营，进入正常工作状态。

- 5应急物资与装备保障

发生事故后，应充分调集资源积极进行事故抢救。事故现场灾害处置救援组负责抢险组成员进行抢救人员和灾情控制工作；后勤保障组负责救灾所需的各种物资准备和供给等工作。

如果应急资源不足，或没有必要救护装备时，应立即报告县应急救援大队派专业救援队伍进行支援。

本单位应急设施设备由专人负责管理，配备以下物资

较完善的通讯设施，如：对讲机、手机、手持扩音器；

应急救援车辆；

切割、焊接设备；

安全帽、破断工具、灭火器材；

急救车辆、急救设备和急救医疗箱等以及预案实施现场摄像、录相、器材等。

# （三）输送管网事故专项应急预案

- 1适用范围

- 1.1适用范围

本应急预案适用于输气管道的老化、管道施工违章操作、外力原因损坏管道等发生的事故的应急救援。

- 1.2与综合预案的关系

从属与综合预案。应急组织机构、应急响应程序同综合预案，应急处置措施更为细化。

- 2组织机构及职责

（详见综合应急预案“2组织机构及职责”）

- 3响应启动

（按照综合应急预案响应级别）。

1）召开紧急会议，简要介绍险情，清点各个应急组成员是否到位，分配具体抢险事务。

2）将险情予以公开，实时上报给相关主管部门。

3）协调应急资源，做好后勤及财力保障。

公司应急响应程序见图2.3-1。

图2.3-1  公司应急响应程序图

- 4处置措施

- 4.1处置措施

1）首先应关闭上游就近闸阀。

2）现场应急救援指挥部负责现场应急救援的指挥，必须迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。有关应急队伍应在现场应急救援指挥部统一指挥下，密切配合，共同实施抢险救援和紧急处置行动。

3）根据事态发展变化情况，特别是出现急剧恶化的特殊险情时，及时采取紧急有效措施进行处置。

4）现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。现场应急救援指挥部根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。

5）参照天然气泄漏和火灾事故进行救援。

- 4.2 后期处置

认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理，净化室内外环境。

事故调查组要积极协助安全、消防、公安机关勘察事故现场及调查取证。按照安全事故“四不放过”(事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过)原则，调查火灾原因，核定事故损失，查明火灾事故责任人；写出调查报告，提出对火灾事故的处理意见。

组织全体员工抗灾自救，抢修设施、设备，尽可能在较短时间内恢复生产经营，进入正常工作状态。

- 5 应急物资与装备保障

发生事故后，应充分调集资源积极进行事故抢救。事故处置救援组负责抢险组成员进行抢救人员和灾情控制工作；后勤保障组负责救灾所需的各种物资准备和供给等工作。

如果应急资源不足，或没有必要救护装备时，应立即报告县应急救援大队派专业救援队伍进行支援。

本单位应急设施设备由专人负责管理，配备以下物资

较完善的通讯设施，如：对讲机、手持扩音器；应急救援车辆；切割、焊接设备；安全帽、破断工具、灭火器材； 急救车辆，急救设备和急救医疗箱等以及预案实施现场摄像、录相、器材等。

- （四）配气站专项应急预案

- 1适用范围

- 1.1适用范围

本应急预案适用于各个配气站发生的泄漏、火灾等的事故的应急救援。

- 1.2与综合预案的关系

从属与综合预案。应急组织机构、应急响应程序同综合预案，应急处置措施更为细化。

- 2组织机构及职责

（详见综合应急预案“2组织机构及职责”）

- 3响应启动

（按照综合应急预案响应级别）。

1）召开紧急会议，简要介绍险情，清点各个应急组成员是否到位，分配具体抢险事务。

2）将险情予以公开，实时上报给相关主管部门。

3）协调应急资源，做好后勤及财力保障。

公司应急响应程序见图2.4-1。

图2.4-1  公司应急响应程序图

- 4处置措施

- 4.1天然气泄漏

1）天然气一旦发生泄漏，排险人员到达现场后，主要任务是关掉天然气总阀门，切断气源，泄漏现场禁止一切火源。

2）积极抢救人员，让窒息人员立即脱离事故现场，转移到厂房外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗，出现呼吸停止的员工应进行人工呼吸，呼吸恢复后，立即转送至附近医院救治。

3）及时防止天然气燃烧爆炸事故的发生，迅速排出险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方，电气设备设施要保持原来的状态，不要随意开或关；对接近扩散区的地方，要切断一切电源。

4）迅速用开花水枪对天然气泄漏处进行喷水，起到稀释、降温作用。

5）对进入天然气泄漏区的排险人员，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用黑色金属工具，以免碰撞发生火花或火星。

6）认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理，净化室内外环境。

- 4.2气站超压情况处理

配气站进站压力最高工作值为4.0Mpa，在输配作业中凡进站压力超过该值均属超压。超压的危害是导致设备蹩坏，仪表与流量计不准，调压器失灵，各连接点蹩漏等现象值班员发现超压按以下程序处理：

1）立即电话联系天然气来源单位，要求其正常供气。

2）在同天然气来源单位电话联系无果的情况下，值班员立即关闭进站球阀，并采取泄压措施，同时报告分管领导。

在调节器失灵、安全阀无法打开的情况下，输配到各用户的天然气将超过调压箱工作压力，会出现调压箱泄漏、爆炸等情况，值班人员必须立即关闭出站阀门，在修复调节器和安全阀后按程序检查合格后恢复供气。

- 4.3气站掉压情况处理

由于建设施工违章建筑占压燃气管线，在管线附近开挖、放炮以及倒土，直接占压长输管线，影响长输管线安全运行。所以，当配气站出站压力急剧掉压，不足0.25Mpa时，主值班员应立即关出站阀门，副值班员同时报告分管领导，由公司巡检科整改泄漏管线，整改结束验收合格恢复供气。

- 4.4气站泄漏失火情况处理

站内发生泄漏引发初期火灾（失火），在站长（或主值班员）的统一指挥下，按以下措施处理：

1）主值班员首先关闭着火处前后的阀门，进站和出站阀门，副值班员立即电话报告公司分管领导。

2）主、副值班员同时用干粉灭火器对准火焰根部喷射，直至把火扑灭，火焰扑灭后立即进行堵漏、验漏、抢修工作，在确认不泄漏后慢全开上、下游阀门恢复供气，注意观察。

3）如果初期火灾失控，造成火灾有扩大的危险时，应立即拨打火警电话119救援。

4）在消防抢险车未来到之前，值班人员应保护好现场，并想办法抢搬站内贵重物品和仪器。

5）消防抢险车在灭火救援时，值班人员要积极协助配合。

6）抢险抢修完毕后，按规定程序逐一检查合格后恢复通气。

- 4.5气站电气设备失火及触电情况处理

1）火灾处置

主值班人员首先切断电源，其次按照失火的处理办法处理。

值班员立即电话报告公司电工抢修故障电器设备。

2）触电处置

（1）截断电源，关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器使用的开关，，因为可能正是该开关漏电。

（2）若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者；不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

（3）如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。

（4）若伤者曾经昏迷、身体烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。

（5）高空出现触电事故时，应立即截断电源，把伤者抬到附近平坦地方，立即对伤者进行急救。

（6）现场抢救触电者的经验原则：迅速、就地、准确、坚持。迅速---争分夺秒的让触电者脫离电源；就地---必须在现场附近就地抢救，病人有意识后再就近送医院。从触电时算起，5分钟以内及时抢救，救生率90%左右。1 0分钟以内抢救，救生率6.15%，希望甚微；准确---人工呼吸法的动作必须准确；坚持---只要有百万分之一的希望就要尽百分之百的努力。

- 4.6自然灾害应急抢险

当因雷击、地震、水灾、泥石流等自然灾害而引发的泄漏、燃烧、爆炸等事故时，应立即关闭事故点前后段供气阀门或配气站出站阀门。同时向分管领导报告，由公司派出巡线人员查清原因，按操作规程排除险情。险情排除后，验收合格按操作程序恢复供气。

- 5应急物资与装备保障

发生事故后，应充分调集资源积极进行事故抢救。事故处置救援组负责抢险组成员进行抢救人员和灾情控制工作；后勤保障组负责救灾所需的各种物资准备和供给等工作。

如果应急资源不足，或没有必要救护装备时，应立即报告县应急救援大队派专业救援队伍进行支援。

本单位应急设施设备由专人负责管理，配备以下物资

较完善的通讯设施，如：对讲机、手机、手持扩音器；

应急救援车辆；

切割、焊接设备；

安全帽、破断工具、灭火器材、防静电工作服；

急救车辆、急救设备和急救医疗箱等以及预案实施现场摄像、录相、器材等。

- （五）特种设备专项应急预案

- 1适用范围

- 1.1适用范围

本应急预案适用于压力管道及其附件（本公司无其他特种设备），发生天然气泄漏进而发生中毒、火灾、爆炸等事故的应急救援和各类重大事故隐患的应急处置与救援。

- 1.2与综合预案的关系

从属与综合预案。应急组织机构、应急响应程序同综合预案，应急处置措施更为细化。

- 2组织机构及职责

（详见综合应急预案“2组织机构及职责”）

- 3响应启动

（按照综合应急预案响应级别）。

1）召开紧急会议，简要介绍险情，清点各个应急组成员是否到位，分配具体抢险事务。

2）将险情予以公开，实时上报给相关主管部门。

3）协调应急资源，做好后勤及财力保障。

公司应急响应程序见图2.5-1。

图2.5-1  公司应急响应程序图

- 4处置措施

1）压力容器或压力管道发生泄漏时，巡线人员应紧急报告，若时间允许，应在第一时间杜绝和切断危险区域内的一切火源和电源。确认发生站场或管道燃气泄漏事故后，事故发生部门应立即通知公司应急领导小组，由领导小组启动事故应急预案和按相关规定向当地政府部门报告。

2）接警后应急救援队伍应立即传动，迅速到达事故现场，及时救护受伤人员，疏散现场周围群众，采取应急处理措施；必要时立即拨打119、110、120求助，防止事故状态扩大，并按事故内部上报程序迅速向公司应急指挥部办公室报告。

3）分析判断事故管段（压力容器）位置，关闭事故管段（容器）上游阀门，切断气源，启动相关泄压装置，减少事故段燃气泄漏量，同时划定警戒区；站场泄漏可启动越站输气，并通知抢修队伍立即出发进行抢修。

4）抢修队伍应有不同条件下管道、容器、站场事故抢险方案。根据现场提供的情况，根据管道、容器泄漏的特点（腐蚀穿孔、应力开裂、爆管或开裂等）选用相应抢修方案，如遇特殊情况，现场立即制定抢修方案。

5）严格保护事故现场，采取拍照、录像、绘图、采样等方法记录事故现场原貌，妥善保护事故现场物证。

6）特种设备事故现场抢修人员应佩戴职责标志，抢险现场应根据燃气泄漏程度确定警戒区并设立警示标志，并随时监测周围环境的燃气浓度，严禁无关人员入内；在警戒区内应交通管制，事故地点如在交通要道或人员密集处，必要时可求助当地公安部门配合。

7）操作人员进入警戒区前应按规定穿戴防静电工作服、鞋及防护用具，并严禁在作业区内穿脱和摘戴。作业现场应有专人监护，严禁单独操作。

8）警戒区内严禁烟火：警戒区内禁止使用手机等通信工具及非防爆型的机电设备及仪器、仪表等；夜间抢修现场照明必须采用安全照明灯。

- 5应急物资与装备保障

发生事故后，应充分调集资源积极进行事故抢救。事故处置救援组长负责抢险组成员进行抢救人员和灾情控制工作；后勤保障组组长负责救灾所需的各种物资准备和供给等工作。

如果应急资源不足，或没有必要救护装备时，应立即报告县应急救援大队派专业救援队伍进行支援。

本单位应急设施设备由专人负责管理，配备以下物资

较完善的通讯设施，如：对讲机、手机、手持扩音器；

应急救援车辆；

切割、焊接设备；

安全帽、破断工具、灭火器材；

急救车辆、急救设备和急救医疗箱等以及预案实施现场摄像、录相、器材等。

- 第三部分 生产安全事故现场处置方案

- （一）天然气泄漏现场处置方案

- 1事故风险描述

- 1.1事故类型

本项目发生的危险化学品事故即天然气泄漏事故主要会引起火灾、爆炸、中毒与窒息，造成人员伤亡。

- 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

公司配气站、各计量站、输配管网、调压箱、用户入户后管线等。

- 1.3事故可能发生的时机和造成的危害程度

事故可能发生的时机：

1）装过量引起大量泄漏。

2）管线接头垫片老化、锈蚀、损坏造成泄漏。

3）压力容器老化、锈蚀、损坏造成泄漏。

事故发生可能造成的危害程度：若发生上述原因造成的泄漏和火灾，会造成较大财产损失、人员伤亡、窒息，可能危及整个站区的安全。

- 1.4事故前可能出现的征兆

1）可燃气体泄漏报警仪出现报警。

2）现场出现泄漏，可闻到气味。

- 1.5事故可能引发的次生、衍生事故

1）超压引起物理性爆炸。

2）超压泄漏引起火灾爆炸。

- 2应急工作职责

- 2.1成立应急救援小组

组长：事发部门负责人

成员：当班班长和员工、兼职安全员

- 2.2应急组职责

1）组长的职责：全面指挥窒息伤害突发事件的应急救援工作。

2）当班班长职责：组织、协调本班人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好窒息伤亡人员的先期急救处置工作。

4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

- 3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要急救措施后送医院

排险、控险

措施

泄漏事故发生

图3.1-1现场应急处置程序图

天然气泄漏发生后，现场人员迅速做急救处置并向班长报告，班长立即向应急救援指挥部办公室汇报，应急救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

- 3.2现场应急处置措施

1）天然气的泄漏处理措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用

（2）防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护，空气中浓度超标时消除泄露气源撤离现场。高浓度时，戴隔离式防毒面具。

眼睛防护：一般不需特殊防护，接触天然气环境戴防护面罩，接触液态甲烷时，戴防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。接触液态甲烷时，穿戴专用防寒服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场禁止吸烟，工作前避免饮用酒精性饮料。长时间接触天然气，必须经空气吹15min以后才可接触明火。进行作业前和定期体检。避免高浓度吸入。

（3）急救措施

皮肤接触：接触液体引起冻伤，用温水浸泡患处,就医。

眼睛接触：接触液态甲烷时，戴防护眼镜。

吸 入：迅速脱离现场，移至空气新鲜处，呼吸停止时施行呼吸复苏术，心跳停止时，施行心肺复苏术。

灭火方法：切断气源。用水冷却容器，以防受热爆炸。可选水，泡沫二氧化碳，干粉砂土等适合周围火源的灭火剂。

2）发生物料泄漏后的具体预防及应急措施

针对物料泄漏、废弃物排放失控的部位和原因，用提前准备好的沙袋、消防等设施，进行覆盖、拦截、引流等措施，启动相应的水泵，并对雨水沟和污水沟进行相应的切换，以防止污染范围进一步扩大；同时采取相应的回收、吸附等措施清除污染物，降低对环境的影响。

在事故处理过程中，要重点保护污水处理装置正常运行，一旦泄漏物料进入污水系统，将事故废水切入事故蓄水池，以防污水排入附近水环境，造成超标排放。

生产装置区等应有备用防护服，面罩，以及手套、氧气瓶、应急灯等相关的救生装置若干，以应付突发性环境污染事故的处理需要。

火灾爆炸:当泄漏事故发生火灾爆炸次生灾害后，同时启动企业火灾爆炸应急预案。

- 3.3各类天然气泄漏现场处置方案

- 3.3.1室外燃气泄漏处理

1）抢险人员穿防静电工作服，迅速关闭泄漏点管线前端的阀门；如不能关闭管线前端阀门，应考虑关闭总阀。

2）消除周边点火源，用喷洒水雾吹散泄露的天然气，防止形成爆炸性混合气体；当条件允许且泄漏量不大时，可加强通风，以降低爆炸条件形成的可能。

3）情况通报组快速查清事故的初步原因按预案简图规定途径立即报告。

4）险情排除后，立即组织人员抢修。动火作业时，管道内余气压力必须保持在500—800Pa，施工完毕验收合格后，方可恢复通气。

- 3.3.2施工占压损坏管阀泄漏处理

天然气管阀会被施工占压和开挖管沟造成漏气等情况，公司应急抢险队要派专人加强管阀巡查，要设置警戒线和警示牌，向建设局通报施工占压状况。

1）若出现管阀断裂泄漏，必须立即关闭事故点前端进气阀门，疏散周围群众。

2）若着火燃烧，应急抢险救援队要用干粉灭火器全力组织扑救，事故被控制后积极配合有关单位按照“四不放过”的原则对事故进行调查处理。然后拟定燃气整改方案报公司批准，组织人员抢修恢复供气，

- 3.3.3室內燃气泄漏处理

值班人员接到用户报险电话后，立即报告应急抢险救援指挥部。并吩咐用户，严禁动用电源开关和在泄漏区域使用明火、使用手机等带静电的电器产品。抢险人员到现场首先应立即关闭调压器进口端阀门，迅速疏散室内人员、打开门窗。若着火燃烧，立即向119报警。待火险排除后，查清泄漏点原因，经公司批准同意，由抢险人员组织抢修，抢险结束经验收合格后恢复供气。

- 3.3.4配气站泄漏失火处理

站内发生泄漏引发初期火灾（失火），在站长（或主值班员）的统一指挥下，按以下措施处理：

1）主值班员首先关闭着火处前后的阀门，进站和出站阀门，副值班员立即电话报告公司分管领导。

2）主、副值班员同时用干粉灭火器对准火，焰根部喷射，直至把火扑灭，火焰扑灭后立即进行堵漏、验漏、抢修工作，在确认不泄漏后慢全开上、下游阀门恢复供气，注意观察。

3）如果初期火灾失控，造成火灾有扩大的危险时，应立即拨打火警电话119救援。

4）在消防抢险车未来到之前，值班人员应保护好现场，并想办法抢搬站内贵重物品和仪器。

5）消防抢险车在灭火救援时，值班人员要积极协助配合。

6）抢险抢修完毕后，按规定程序逐一检查合格后恢复通气。

- 3.4事故报告

事发部门负责人立即向应急救援指挥部办公室汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援指挥部在1小时内向地方政府、县应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

1）天然气泄漏现场一定要禁止一切火种，严禁使用电气设施（包括电灯）。

2）事故现场严禁进入，做好警戒工作。

3）做好宣传教育工作，疏散人群应往上风向疏散。

- （二）物体打击事故现场处置方案

- 1事故风险描述

- 1.1危险性分析

1）作业人员进入生产现场不按要求佩戴安全帽或没有在规定的安全通道内活动。

2）作业人员在高空作业过程中没有把工具放在工具袋内。

3）作业人员从高处往下抛掷器物或传递工具。

4）拆除工程未设警示标志，周围未设护栏或未搭设防护棚；脚手板不满铺或铺设不规范，物料堆放在临边及洞口附近。

5）平网、密目网防护不严，不能很好地去封住坠落物体。

6）高速旋转设备转动部件飞出造成的打击伤害。

- 1.2事故类型

物体打击伤亡事故分为物体打击伤害和物体打击死亡两种。

- 1.3事故可能发生的地点和装置

生产现场设备各旋转部位、吊装设备、高层建筑下方区域、各部门检修现场同一垂直面上存在交叉作业的区域等。

- 1.4事故危害程度

- 物体打击事故可导致人员轻伤、重伤，甚至死亡事故。

- 1.5事前征兆

1）交叉作业时物料传递、抛掷材料、工具等物件。

2）安全通道上方未搭设双层防护网，或者使用的材料不能防止高空坠落物穿透。

3）作业人员未经过安全培训教育上岗作业。

4）高处、临边作业时使用的工具，没有放入工具袋。

5）机械设备的防护装置失效，无法确保作业人员安全。

6）人员进入施工现场没有按规定佩戴安全帽。

7）拆除或拆卸作业时未设置警戒区域、缺少专人进行监护。

- 2应急工作职责

- 2.1成立应急救援指挥小组

组长：事发部门负责人

成员：当班班长和员工、兼职安全员

- 2.2应急组职责

1）组长的职责：全面指挥窒息伤害突发事件的应急救援工作。

2）当班班长职责：组织、协调本班人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好窒息伤亡人员的先期急救处置工作。

4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

- 3.1现场应急处置程序

物体打击事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向班长报告，班长迅速向应急救援指挥部汇报，部门负责人宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

（详见现场应急处置程序图）

- 3.2现场应急处置措施

1）当发生物体打击事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。

2）对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。

3）较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。

4）对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医院接受救治。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

5）对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

6）如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。

7）如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 3.3事故报告

事发部门负责人立即向应急救援指挥部汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援指挥部在1小时内向地方政府、县应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

1）对于由于物体坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。

2）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

3）脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。

4）搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

5）用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

- （三）机械伤害事故现场处置方案

- 1事故风险描述

- 1.1危险性分析

1）在机械设备检维修过程中不遵守相关操作规程。

2）机械设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善。

3）机械设备电源开关分布不合理。

4）擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求。

5）违章进入机械运行危险区且不能保证与设备之间安全距离。

6）不具机械操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作机械设备。

7）对机械设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等。

- 1.2机械伤害事故类型

事故类型包括挤压、碾压、剪切、切割、缠绕、卷入、刺伤、摩擦、碰撞等。

- 1.3事故可能发生的地点和装置

公司生产现场所有设备设施，在运行或检修过程中，均可能造成机械伤害事故。

- 1.4事故危害程度

机械伤害事故会造成人员肢体绞伤、皮肤裂伤、骨折等，严重会导致死亡。

- 1.5事前征兆

1）检维修作业未执行相关安全操作规程。

2）机械设备各运动部位无安全可靠的防护装置。

3）从业人员在进行操作时不按要求穿戴个人防护用品。

4）设备电源开关布局不合理，如有紧急情况不能立即停车。

5）无关人员擅自进入危险因素高的机械运行现场。

6）机械操作人员未经过专业培训，不能掌握设备性能。

- 2应急工作职责

- 2.1成立应急救援指挥小组

组长：事发部门负责人

成员：当班班长和员工、兼职安全员

- 2.2应急组职责

1）组长的职责：全面指挥窒息伤害突发事件的应急救援工作。

2）当班班长职责：组织、协调本班人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好窒息伤亡人员的先期急救处置工作。

4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

- 3.1现场应急处置程序

机械伤害事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向班长报告，班长迅速向应急救援指挥部汇报，部门负责人宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

（详见现场应急处置程序图）

- 3.2现场应急处置措施

1）当发生机械伤害事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。

2）对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。

3）较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。

4）对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医院接受救治。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

5）对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

6）如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。

7）如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 3.3事故报告

事发部门负责人立即向应急救援指挥部汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援指挥部在1小时内向地方政府、县应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

1）在对受伤人员进行救治时，必须先对伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

2）如受伤人员在高处，存在高处坠落的危险，为防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施，救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

3）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，不能因此延误进行急救的时间。

4）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

5）搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

6）用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

- （四）触电事故现场处置方案

- 1事故特征

- 1.1事故风险描述

| - 序号 | - 危险性分析 | - 危害后果 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 外电线路操作距离达不到规范要求,未进行防护 | - 与线路碰撞造成大面积停电或人员触电 |
| - 2 | - 操作人员无证上岗 | - 违反操作规程造成触电事故 |
| - 3 | - 未按规范实行供电系统 | - 无接地或接零造成人员触电 |
| - 4 | - 系统未达到三级配电二级漏电保护 | - 造成人员触电 |
| - 5 | - 一漏多控、漏电失灵 | - 造成火灾、人员触电 |
| - 6 | - 配电箱不符合规范要求 | - 造成人员触电 |
| - 7 | - 线路老化、龟裂漏电 | - 造成人员触电 |
| - 8 | - 无施工方案 | - 未对工程进行分析、论证造成触电事故 |
| - 9 | - 无避雷装置 | - 造成雷击、火灾、人员触电 |
| - 10 | - 小型电动工具不符合规范要求 | - 无接地或接零漏电，造成人员触电 |
| - 11 | - 接线不规范、乱拉乱接 | - 造成人员触电、火灾 |

- 1.2事故类型

触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

- 1.3事故可能发生的地点和装置

公司生产区域220V、380V等系统，电动机械和各种高低压配电装置及高低压电气设备。

- 1.4事故危害程度

人体与带电体接触导致电弧灼伤、电烙印、皮肤金属化，严重时也可能致人死亡。

- 1.5事前征兆

1）高、低压交流系统发生接地。

2）发电机转子直流系统发生接地。

3）设备接地系统损坏。

4）人员误操作。

5）大雾、雷雨等自然灾害。

6）设备绝缘受损放电、爬电现象。

- 2应急工作职责

- 2.1成立应急救援指挥小组

组长：事发部门负责人

成员：当班班长和员工、兼职安全员

- 2.2应急组职责

1）组长的职责：全面指挥窒息伤害突发事件的应急救援工作。

2）当班班长职责：组织、协调本班人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

3）现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好窒息伤亡人员的先期急救处置工作。

4）兼职安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

- 3.1现场应急处置程序

触电事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向班长报告，班长立即向应急救援指挥部汇报，部门负责人宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

（详见现场应急处置程序图）

- 3.2现场应急处置措施

1）首先要使触电者迅速脱离电源，触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员，救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

2）如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电，救护人员在未做好安全措施(如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃地接近触电者)前，不能接近断线点至8～10m范围内，防止跨步电压伤人。触电者脱离带电导线后亦应迅速带至8～10m以外后立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后，立即就地进行急救。

3）如触电者处于高处，触脱电源后会自高处坠落，要采取相应措施。

4）救护触电伤员切除电源时，有时会同时使照明失电，因此应考虑事故照明、应急灯等临时照明，新的照明要符合使用场所防火、防爆的要求。但不能因此延误切除电源和进行急救。

5）伤员脱离电源后的处理：

（1）触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。

（2）触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用5s时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

（3）需要抢救的伤员，应立即就地坚持抢救，直至医疗人员接替救治。

6）触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 3.3事故报告

事发部门负责人及时向应急救援指挥部汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援指挥部在1小时内向地方政府、县应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

1）救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，应该使用绝缘工具，救护人最好用一只手操作，以防自己触电。

2）防止触电者脱离电源后摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防止坠落的措施，即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。

3）救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。

4）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。

5）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快；

6）在运送过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息；

7）对昏迷较深的患者不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院，但在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止。

- （五）伤员急救现场处理方案

- 1判断意识、呼救和体位放置

- 1.1判断伤员有无意识的方法

1）轻轻拍打伤员肩部，高声喊叫，“喂!你怎么啦?”，如图2所示。

2）如认识，可直呼喊其姓名。有意识，立即送医院。

3）眼球固定、瞳孔散大，无反应时，立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。

注意：以上3步动作应在10s以内完成，不可太长，伤员如出现眼球活动、四肢活动及疼痛感后，应即停止掐压穴位，拍打肩部不可用力太重，以防加重可能存在的骨折等损伤。

- 1.2呼救

一旦初步确定伤员意识丧失，应立即招呼周围的人前来协助抢救，哪怕周围无人，也应该大叫“来人啊!救命啊!”，如图3.5-2所示。

注意：一定要呼叫其他人来帮忙，因为一个人作心肺复苏术不可能坚持较长时间，而且劳累后动作易走样。叫来的人除协助作心肺复苏外，还应立即打电话给救护站或呼叫受过救护训练的人前来帮忙。

图3.5-1  判断伤员有无意识                          图3.5-2 呼救

- 1.3放置体位

正确的抢救体位是仰卧位。患者头、颈、躯干平卧无扭曲，双手放于两侧躯干旁。 图3.5-3放置伤员

如伤员摔倒时面部向下，应在呼救同时小心地将其转动，使伤员全身各部成一个整体。尤其要注意保护颈部，可以一手托住颈部，另一手扶着肩部，以脊柱为轴心，使伤员头、颈、躯干平稳地直线转至仰卧，在坚实的平面上，四肢平放，如图3.5-3所示。

注意：抢救者跪于伤员肩颈侧旁，将其手臂举过头，拉直双腿，注意保护颈部。解开伤员上衣，暴露胸部（或仅留内衣），冷天要注意使其保暖。

- 2通畅气道、判断呼吸与人工呼吸

当发现触电者呼吸微弱或停止时，应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。通畅气道主要采用仰头举颏法。即一手置于前额使头部后仰，另一手的食指与中指置于下颌骨近下颏角处，抬起下颏，如图3.5-4和图3.5-5所示。

注意：严禁用枕头等物垫在伤员头下；手指不要压迫伤员颈前部、颏下软组织，以防压迫气道，颈部上抬时不要过度伸展，有假牙托者应取出。儿童颈部易弯曲，过度抬颈反而使气道闭塞，因此不要抬颈牵拉过甚。成人头部后仰程度应为90°，儿童头部后仰程度应为60°，婴儿头部后仰程度应为30°，颈椎有损伤的伤员应采用双下颌上提法。

检查伤员口、鼻腔，如有异物立即用手指清除。

- 2.1判断呼吸

伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸。

1）看：看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。

2）听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

3）试：用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流。

若无上述体征可确定无呼吸。一旦确定无呼吸后，立即进行两次人工呼吸。

图3.5-4仰头举颏法        图3.5-5抬起下颏法          图3.5-6看、听、试伤员呼吸

- 2.2口对口（鼻）呼吸

当判断伤员确实不存在呼吸时，应即进行口对口（鼻）的人工呼吸，其具体方法是：

1）在保持呼吸通畅的位置下进行。用按于前额一手的拇指与食指，捏住伤员鼻孔（或鼻翼）下端，以防气体从口腔内经鼻孔逸出，施救者深吸一口气屏住并用自己的嘴唇包住（套住）伤员微张的嘴

2）每次向伤员口中吹（呵）气持续1～1.5s，同时仔细地观察伤员胸部有无起伏，如无起伏，说明气未吹进，如图3.5-7所示。

3）一次吹气完毕后，应即与伤员口部脱离，轻轻抬起头部，面向伤员胸部，吸入新鲜空气，以便做下一次人工呼吸。同时使伤员的口张开，捏鼻的手也可放松，以便伤员从鼻孔通气，观察伤员胸部向下恢复时，则有气流从伤员口腔排出，如图所示。

图3.5-7口对口吹气                           图3.5-8口对口吸气

抢救一开始，应即向伤员先吹气两口，吹气时胸廓隆起者，人工呼吸有效；吹气无起伏者，则气道通畅不够，或鼻孔处漏气、或吹气不足、或气道有梗阻，应及时纠正。

注意：①每次吹气量不要过大，约600mL（6～7mL／kg），大于1200mL会造成胃扩张；②吹气时不要按压胸部，如图10所示；③儿童伤员需视年龄不同而异，其吹气量约为500mL，以胸廓能上抬时为宜；④抢救一开始的首次吹气两次，每次时间1～1.5s；⑤有脉搏无呼吸的伤员，则每5s吹一口气，每分钟吹气12次；⑥口对鼻的人工呼吸，适用于有严重的下颌及嘴唇外伤，牙关紧闭，下颌骨骨折等情况的伤员，难以采用口对口吹气法；⑦婴、幼儿急救操作时要注意，因婴、幼儿韧带、肌肉松弛，故头不可过度后仰，以免气管受压，影响气道通畅，可用一手托颈，以保持气道平直；另一方面婴、幼儿口鼻开口均较小，位置又很靠近，抢救者可用口贴住婴、幼儿口与鼻的开口处，施行口对口鼻呼吸。

- 3判断伤员有无脉搏与胸外心脏按压

- 3.1 脉搏判断

在检查伤员的意识、呼吸、气道之后，应对伤员的脉搏进行检查，以判断伤员的心脏跳动情况（非专业救护人员可不进行脉搏检查，对无呼吸、无反应、无意识的伤员立即实施心肺复苏）。具体方法如下：

1）在开放气道的位置下进行（首次人工呼吸后）。

2）一手置于伤员前额，使头部保持后仰，另一手在靠近抢救者一侧触摸颈动脉。

3）可用食指及中指指尖先触及气管正中部位，男性可先触及喉结，然后向两侧滑移2～3cm，在气管旁软组织处轻轻触摸颈动脉搏动，如图4.5-8所示。

注意：①触摸颈动脉不能用力过大，以免推移颈动脉，妨碍触及；②不要同时触摸两侧颈动脉，造成头部供血中断；③不要压迫气管，造成呼吸道阻塞；④检查时间不要超过10s；⑤未触及搏动：心跳已停止，或触摸位置有错误；触及搏动：有脉搏、心跳，或触摸感觉错误（可能将自己手指的搏动感觉为伤员脉搏）；⑥判断应综合审定：如无意识，无呼吸，瞳孔散大，面色紫绀或苍白，再加上触不到脉搏，可以判定心跳已经停止；⑦婴、幼儿因颈部肥胖，颈动脉不易触及，可检查肱动脉。肱动脉位于上臂内侧腋窝和肘关节之间的中点，用食指和中指轻压在内侧，即可感觉到脉搏。

图3.5-9吹时不要压胸部      图3.5-10触摸颈动脉搏       图3.5-11胸外按压位置

- 3.2 胸外心脏按压

在对心跳停止者未进行按压前，先手握空心拳，快速垂直击打伤员胸前区胸骨中下段1～2次，每次1～2s，力量中等，若无效，则立即胸外心脏按压，不能耽误时间。

1）按压部位。胸骨中1／3与下1／3交界处，如图3.5-11所示。

2）伤员体位。伤员应仰卧于硬板床或地上。如为弹簧床，

则应在伤员背部垫一硬板。硬板长度及宽度应足够大，以保证按压胸骨时，伤员身体不会移动。但不可因找寻垫板而延误开始按压的时间。

3）快速测定按压部位的方法。快速测定按压部位可分5个步骤，如图3.5-12所示。

（1）首先触及伤员上腹部，以食指及中指沿伤员肋弓处向中间移滑，如图3.5-12（a）所示。

（2）在两侧肋弓交点处寻找胸骨下切迹。以切迹作为定位标志。不要以剑突下定位，如图3.5-12（b）所示。

- （b）

（c）                                    （d）

（e）

图3.5-12快速测定按压部位

（a）二指沿肋弓向中移滑；（b）切迹定位标志；（c）按压区；

（d）掌根部放在按压区；（e）重叠掌根

（3）然后将食指及中指两横指放在胸骨下切迹上方，食指上方的胸骨正中部即为按压区，如图所示。

（4）以另一手的掌根部紧贴食指上方，放在按压区，如图3.5-12（d）所示。

（5）再将定位之手取下，重叠将掌根放于另一手背上，两手手指交叉抬起，使手指脱离胸壁，如图3.5-12（e）所示。

4）按压姿势。正确的按压姿势，如图3.5-13所示。抢救者双臂绷直，双肩在伤员胸骨上方正中，靠自身重量垂直向下按压。

5）按压用力方式如图所示。

（1）按压应平稳，有节律地进行，不能间断。

（2）不能冲击式的猛压。

（3）下压及向上放松的时间应相等。压按至最低点处，应有一明显的停顿。

（4）垂直用力向下，不要左右摆动，如图3.5-14所示。

（5）放松时定位的手掌根部不要离开胸骨定位点，但应尽量放松，务使胸骨不受任何压力。

图3.5-13按压正确姿势        图3.5-14按压用力方式       图3.5-15双人复苏法

6）按压频率。按压频率应保持在100次／min。

7）按压与人工呼吸比例。按压与人工呼吸的比例关系通常是，成人为30：2，婴儿、儿童为15：2。

8）按压深度。通常，成人伤员为4～5cm，5～13岁伤员为3cm，婴幼儿伤员为2cm。

9）胸外心脏按压常见的错误。

（1）按压除掌根部贴在胸骨外，手指也压在胸壁上，这容易引起骨折（肋骨或肋软骨）。

（2）按压定位不正确，向下易使剑突受压折断而致肝破裂。向两侧易致肋骨或肋软骨骨折，导致气胸、血胸。

（3）按压用力不垂直，导致按压无效或肋软骨骨折，特别是摇摆式按压更易出现严重并发症，如图所示。

（4）抢救者按压时肘部弯曲，因而用力不够，按压深度达不到3.8～5cm，如图4.5-13）所示。

（5）按压冲击式，猛压，其效果差，且易导致骨折。

（6）放松时抬手离开胸骨定位点，造成下次按压部位错误，引起骨折。

（7）放松时未能使胸部充分松弛，胸部仍承受压力，使血液难以回到心脏。

（8）按压速度不自主的加快或减慢，影响按压效果。

（9）双手掌不是重叠放置，而是交叉放置，如图所示胸外心脏按压常见错误。

图3.5-16胸外心脏按压常见错误

（a）按压用力不垂直；（b）按压深度不够；（c）双手掌交叉位置

- 4心肺复苏法综述

- 4.1操作过程有以下步骤

1）首先判断昏倒的人有无意识。

2）如无反应，立即呼救，叫“来人啊!救命啊!”等。

3）迅速将伤员放置于仰卧位，并放在地上或硬板上。

4）开放气道（①仰头举颏或颌；②清除口、鼻腔异物）。

5）判断伤员有无呼吸（通过看、听和感觉来进行）。

6）如无呼吸，立即口对口吹气两口。

7）保持头后仰，另一手检查颈动脉有无搏动。

8）如有脉搏，表明心脏尚未停跳，可仅做人工呼吸，每分钟12～16次。

9）如无脉搏，立即在正确定位下在胸外按压位置进行心前区叩击1～2次。

10）叩击后再次判断有无脉搏，如有脉搏即表明心跳已经恢复，可仅做人工呼吸即可。

11）如无脉搏，立即在正确的位置进行胸外按压。

12）每做30次按压，需做2次人工呼吸，然后再在胸部重新定位，再做胸外按压，如此反复进行，直到协助抢救者或专业医务人员赶来。按压频率为100次／min。

13）开始2min后检查一次脉搏、呼吸、瞳孔，以后每4～5min检查一次，检查不超过5s，最好由协助抢救者检查。

14）如有担架搬运伤员，应该持续做心肺复苏，中断时间不超过5s。

- 4.2心肺复苏操作的时间要求

0～5s：判断意识。

5～10s：呼救并放好伤员体位。

10～15s：开放气道，并观察呼吸是否存在。

15～20s：口对口呼吸2次。

20～30s：判断脉搏。

30～50s：进行胸外心脏按压30次，并再人工呼吸2次，以后连续反复进行。

以上程序尽可能在50s以内完成，最长不宜超过1min。

- 4.3双人复苏操作要求

1）两人应协调配合，吹气应在胸外按压的松弛时间内完成。

2）按压频率为100次lmin。

3）按压与呼吸比例为30：2，即30次心脏按压后，进行次人工呼吸。

4）为达到配合默契，可由按压者数口诀“1、2、3、4、…、29、吹”，当吹气者听到“29”时，做好准备，听到“吹”后，即向伤员嘴里吹气，按压者继而重数口诀“1、2、3、4、…、29、吹”，如此周而复始循环进行。

5）人工呼吸者除需通畅伤员呼吸道、吹气外，还应经常触摸其颈动脉和观察瞳孔等，如图所示。

伤者脱离电源后

判断意识（轻拍肩部、呼喊）

无意识

呼救并放好伤员体位

开放气道（①仰头举颏或颌；②清除口、鼻腔异物）

无呼吸

判断呼吸（通过看、听、试来进行）

口对口（鼻）吹气

判断吹气有无阻力

有

纠正头部位置，再次清除口腔异物（手指快速将伤员口内异物清除）

完成两次吹气

判断心跳

有呼吸无脉搏

心前区叩击两次

判断心跳

无脉搏无呼吸

心前区叩击两次

判断心跳

无

有脉搏无呼吸

有脉搏

有脉搏

无脉搏

无脉搏

胸外按压

100次/min

胸外按压与人工呼吸交替

进行，每做30次胸外按压，需做2次人工呼吸

保持气道通畅

人工呼吸12～16次/min

（在持续进行心肺复苏情况下，由专人护送医院进一步抢救）

图3.5-17现场心肺复苏的抢救程序

- 4.4心肺复苏法注意事项

1）吹气不能在向下按压心脏的同时进行。数口诀的速度应均衡，避免快慢不一。

2）操作者应站在触电者侧面便于操作的位置，单人急救时应站立在触电者的肩部位置；双人急救时，吹气人应站在触电者的头部，按压心脏者应站在触电者胸部、与吹气者相对的一侧。

3）人工呼吸者与心脏按压者可以互换位置，互换操作，但中断时间不超过5s。

4）第二抢救者到现场后，应首先检查颈动脉搏动，然后再开始做人工呼吸。如心脏按压有效，则应触及到搏动，如不能触及，应观察心脏按压者的技术操作是否正确，必要时应增加按压深度及重新定位。

5）可以由第三抢救者及更多的抢救人员轮换操作，以保持精力充沛、姿势正确。

- 4.5心肺复苏的有效指标、转移和终止

- 4.5.1心肺复苏的有效指标

心肺复苏术操作是否正确，主要靠平时严格训练，掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效，可以根据以下五方面综合考虑：

1）瞳孔。复苏有效时，可见伤员瞳孔由大变小。如瞳孔由小变大、固定、角膜混浊，则说明复苏无效。

2）面色（口唇）。复苏有效，可见伤员面色由紫绀转为红润，如若变为灰白，则说明复苏无效。

3）颈动脉搏动。按压有效时，每一次按压可以摸到一次搏动，如若停止按压，搏动亦消失，应继续进行心脏按压；如若停止按压后，脉搏仍然跳动，则说明伤员心跳已恢复。

4）神志。复苏有效，可见伤员有眼球活动，睫毛反射与对光反射出现，甚至手脚开始抽动，肌张力增加。

5）出现自主呼吸。伤员自主呼吸出现，并不意味可以停止人工呼吸。如果自主呼吸微弱，仍应坚持口对口呼吸。

- 4.5.2转移和终止

1）转移

在现场抢救时，应力争抢救时间，切勿为了方便或让伤员舒服去移动伤员，从而延误现场抢救的时间。

现场心肺复苏应坚持不断地进行，抢救者不应频繁更换，即使送往医院途中也应继续进行。鼻导管给氧绝不能代替心肺复苏术。如需将伤员由现场移往室内，中断操作时间不得超过7s；通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。

将心跳、呼吸恢复的伤员用救护车送医院时，应在伤员背部放一块长、宽适当的硬板，以备随时进行心肺复苏。将伤员送到医院而专业人员尚未接手前，仍应继续进行心肺复苏。

2）终止

何时终止心肺复苏是一个涉及医疗、社会、道德等方面的问题。不论在什么情况下，终止心肺复苏，决定于医生，或医生组成的抢救组的首席医生。否则不得放弃抢救。高压或超高压电击的伤员心跳、呼吸停止，更不应随意放弃抢救。

- 4.5.3心脏监护

经过心肺复苏抢救成功的屯击伤员，都应让其充分休息，并在医务人员指导下进行不少于48h的心脏监护。因为伤员在被电击过程中，由于电压、电流、频率的直接影响和组织损伤而产生的高钾血症，以及由于缺氧等因素，引起的心肌损害和心律失常，经过心肺复苏抢救，在心跳恢复后，有的伤员还可能会出现“继发性心脏跳停止”，故应进行心脏监护，以对心律失常和高钾血症的伤员及时予以治疗。

对前面详细介绍的各项操作，现场心肺复苏法应进行的抢救步骤可归纳如图3.5-17所示。

- 4.6抢救过程注意事项

1）按压吹气2min后（相当于单人抢救时做了5个30：2压吹循环），应用看、听、试方法在5～10s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

2）若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

3）抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～10s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

4）现场触电抢救，对采用肾上腺素等药物应持慎重态度。如没有必要的诊断设备条件和足够的把握，不得乱用。在医院内抢救触电者时，由医务人员经医疗仪器设备诊断，根据诊断结果决定是否采用。

- （六）创伤急救现场处理方案

- 1创伤急救的基本要求

1）创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或污染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治。急救成功的条件是：动作快，操作正确，任何延迟和误操作均可加重伤情，并可导致死亡。

2）抢救前先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，如有无出血、骨折和休克等。

3）外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈休克状态，神志不清或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。

4）为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。

5）搬运时应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。伤员搬运时的方法如图所示。

| （a） （b） | （c） |
| --- | --- |
| 图3.6-1搬运伤员 （a）正常担架；（b）临时担架及木板；（c）错误搬运 |  |

6）若怀疑伤员有脊椎损伤（高处坠落者），在放置体位及搬运时必须保持脊柱不扭曲、不弯曲，应将伤员平卧在硬质平板上，并设法用沙土袋（或其他代替物）放置头部及躯干两侧以适当固定之，以免引起截瘫。

- 2止血

1）伤口渗血：用较伤口稍大的消毒纱布数层覆盖伤口，然后进行包扎。

若包扎后仍有较多渗血，可再加绷带适当加压止血。

2）伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时，立即用清洁手指压迫出血点上方（近心端），使血流中断，并将出血肢体抬高或举高，以减少出血量。

3）用止血带或弹性较好的布带等止血时（见图3.6-2），应先用柔软布片或伤员的衣袖等数层垫在止血带下面，再扎紧止血带以刚使肢端动脉搏动消失为度。上肢每60min、下肢每80min放松一次，每次放松1～2min。开始扎紧与每次放松的时间均应书面标明在止血带旁。扎紧时间不宜超过4h。不要在上臂中1／3处和窝下使用止血带，以免损伤神经。若放松时观察已无大出血可暂停使用。

4）严禁用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。

5）高处坠落、撞击、挤压可能有胸腹内脏破裂出血。受伤者外观无出血但常表现面色苍白，脉搏细弱，气促，冷汗淋漓，四肢厥冷，烦躁不安，甚至神志不清等休克状态，应迅速躺平，抬高下肢（见图3.6-3），保持温暖，速送医院救治。若送院途中时间较长，可给伤员饮用少量糖盐水。

图3.6-2止血带                       图3.6-3抬高下肢

- 3骨折急救

1）肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下方两个关节固定，见图3.6-4，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

（a）                           （b）

图3.6-4骨折固定方法

（a）上肢骨折固定；（b）下肢骨折固定

开放性骨折，伴有大出血者，先止血、再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。

2）疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋（或其他代替物）放置头部两侧（见图4.6-5）使颈部固定不动。应进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。 图3.6-5颈椎骨折固定

3）腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将腰椎躯干及两侧下肢一同进行固定预防瘫痪（见图4.6-6）。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

图3.6-6腰椎骨折固定

- 4颅脑外伤

1）应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。

2）耳鼻有液体流出时，不要用棉花堵塞，只可轻轻拭去，以利降低颅内压力。也不可用力擤鼻，排除鼻内液体，或将液体再吸入鼻内。

3）颅脑外伤时，病情可能复杂多变，禁止给予饮食，速送医院诊治。

- 第四部分 附  件

- 1 应急预案编制程序

- 1.1概述

四川省远宏利民天然气有限公司生产安全事故应急预案编制程序工作有：

1）成立应急预案编制工作组；

2）资料收集；

3）事故风险评估；

4）应急资源调查；

5）编制应急预案；

6）应急预案评审、修改。

- 1.2成立应急预案编制工作组

结合四川省远宏利民天然气有限公司部门职能分工，成立以公司总经理为组长的应急预案编制工作组详见《关于成立应急预案编制工作组的通知》，明确编制任务、职责分工，制定工作计划。

- 1.3资料收集

收集应急预案编制所需的各种资料包含：

1）适用的法律法规、部门规章、地方性法规和政府规章、技术标准及规范性文件；

2）供气区域的地质、地形、环境情况及气象、水文、交通资料；

3）公司配气站、管道布置的安全距离资料；

4）企业作业流程、作业条件、设备装置及风险评估资料；

5）本公司历史事故与隐患、国内外同行业事故资料；

6）属地政府应急预案。

- 1.4生产安全事故风险评估

开展生产安全事故风险评估，撰写评估报告：

1）危险有害因素辨识：描述本公司危险有害因素辨识的情况。

2）事故风险分析：描述本公司事故风险的类型、事故发生的可能性、危害后果和影响范围。

3）事故风险评价：描述本公司事故风险的类别及风险等级。

4）结论建议：得出本公司应急预案体系建设的计划建议。

- 1.5生产安全事故应急资源调查

全面调查和客观分析本公司以及周边单位和政府部门可请求援助的应急资源状况，撰写应急资源调查报告：

1）本公司可调用的应急队伍、装备、物资、场所；

2）针对生产过程及存在的风险可采取的监测、监控、报警手段；

3）上级单位、当地政府及周边企业可提供的应急资源；

4）可协调使用的医疗、消防、专业抢险救援机构及其他社会化应急救援力量。

5）依据风险评估结果得出本公司的应急资源需求，与本公司现有内外部应急资源对比，提出本公司内外部应急资源补充建议。

- 1.6编制应急预案

应急预案编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，体现自救互救和先期处置的特点，做到职责明确、程序规范、措施科学，尽可能简明化、图表化、流程化。依据我公司风险评估及应急能力评估结果，按照应急预案编制格式和要求组织编制生产安全事故应急预案。

- 1.7桌面推演

按照生产安全事故应急预案明确的职责分工和应急响应程序，结合有关经验教训，公司相关部门及其人员采取桌面演练的形式，模拟生产安全事故应对过程，逐步分析讨论并形成记录，检验应急预案的可行性，并进一步完善应急预案。

- 1.8应急预案评审及批准实施

生产安全事故应急预案编制完成后，我公司组织专家组对生产安全事故应急救援预案进行评审。应急预案评审合格后，由生产经营单位主要负责人签发实施，并进行备案管理。

- 2生产经营单位概况

- 2.1 企业概况

表5.2-1企业基本情况表

| 企业名称 | 四川省远宏利民天然气有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 四川省南部县楠木镇南仪街88号 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 | 注册资金 | 叁仟万元整 | 固定资产 |  |  |  |
| 法定 代表人 | 蒲晓林 |  | 职工人数 | 28人 |  |  |  |
| 安全管理人员 | 3人 | 技术人员 | 15人 | 专业职称人员 |  |  | 10人 |
| 营业执照 注册号 | 91511321795827043P | 经营范围 | 提供居民天然气供应服务（凭许可证经营）；灶具零售。 |  |  |  |  |
| 主管网 长度 | 30km | 主管道 管径 | DN160/125/90/63 无缝钢管Φ108/159 |  | 主管 压力 | 0.4～0.6Mpa |  |
| 年供气量 | ***万m3 | 用户数量 |  |  | 10000户 |  |  |

- 2.2地理位置

南部县是南充市辖县。位于四川省东北部，南充市西北部，地理坐标为北纬31度4分-31度30分、东经105度27分-106度24分。东接仪陇县、蓬安县，西邻盐亭县、梓潼县，南靠西充县、顺庆区，北连阆中市、剑阁市。县城地处广南高速、成巴高速以及国道212线、省道101线、204线及嘉陵江交汇处，与成都、重庆均相距280公里，三地连线呈等边三角形。四川省远宏利民天然气有限公司办公地点位于四川省南部县楠木镇南仪街88号。

- 2.3调压站

- 2.3.1调压站基本情况

四川省远宏利民天然气有限公司现设有三个配气站。管道经过了防腐处理，压力表经过校检。

1）**站

地处南部CNG站内，位于南部县区城区西部。设4座8m3高压压力容器用于调峰，站内消防、安全、压力等设施设备俱全。站内设施与站外建构物满足安全间距，站内设施的防火间距也满足标准要求（具体数据见《CNG加气站安全现状评价报告》）。从中石油输气处南部输气站输出，长约3.8km，管道规格为无缝钢管Φ159，CNG站人员统一管理。该站的建设主要保障了南部城区居民用气、商业用气和醋酸厂等工业用户的用气。从醋酸厂延到开佛，长约3.6km，管道规格为PEΦ110。

2）**站

位于南部县竹海镇，为有人职守的配气站。由蜀南气矿江安作业区老14井输出，长约5km，管道规格为无缝钢管Φ89，该站供竹海镇、万岭镇、三江湖宾馆、龙头镇、双河镇等。另一管线与南部城区管线联通。

3）**站

位于古河镇，为无人职守的配气站。由蜀南气矿江安作业区牟14井输出，长约2.6km，管道规格为无缝钢管Φ108，该站供古河镇。

表5.1-2各配气站供气情况

| 站名类别 | 地址 | 供气量 | 管线长度/压力 | 供气用户数量 | 供气乡镇（范围） | 外接气源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南部 配气站 | 南部 | 10000m3/h | 0.8Mpa | 20000多 | 南部镇 开佛 | 输气处 |
| 竹海 配气站 | 竹海镇 | 2000m3/h | 0.4Mpa | 3000 | 竹海镇 双河镇 龙头镇 | 蜀南气矿 |
| 古河 配气站 | 古河镇 | 1000m3/h | 0.4Mpa | 600 | 古河镇 | 蜀南气矿 |

- 2.3.2配气站安全设施配备情况

表5.1-3各配气站消防配置情况

| 序号 | 名称 | 型号 | 南部站 | 竹海站 | 古河站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 8kg | 20 | 4 | 4 |  |
| 2 | 消防池 |  | 有 | 有 | 有 |  |
| 3 | 消防沙池 |  | 有 |  |  |  |
| 4 | 金属探测仪器 |  | 1台 |  |  |  |
| 5 | 气体检测仪 |  | 1台 |  |  |  |

- 2.4公司管网状况

目前公司已建成管径为Φ159、DN110、Φ108、DN90、Φ89的主管道约30km，压力为0.2～0.6MPa。

- 2.5 输气工艺流程

气源来自三处。

南部配气站从中石油输气处三村配气站输出，长约3.8km，管道规格为无缝钢管Φ159。

竹海配气站，从蜀南气矿江安作业区老14井输出，长约5km，管道规格为无缝钢管Φ89。另一条管线于2016年建成的，由南部配气站接出，沿加气站旁道路边沿、横穿竹都大道、沿宜宾至竹海景区道路边沿绿化带、水沟下方、过水涵洞、熟地、荒山、穿越冲沟、跨越深沟小河，至竹海镇接口处。总长12.137km，采用无缝钢管D108埋地敷设。设计压力为1.6MPa。

古河配气站，从蜀南气矿江安作业区牟14井输出，长约2.6km，管道规格为无缝钢管Φ108。

经站内过滤、计量、调压、加臭后，经城区管网送至各用户，经调压箱装置再次调压后使用。年数量为3143万m3。总供气主管线长度380km。

- 1.6用户管理

1）用户安全用气

四川省远宏利民天然气有限公司为保障用户安全用气，公司在城镇和各乡镇设有管理办公室，定期向各用气用户发放安全用气宣传单，管线巡检、维护，接受用户咨询。

2）室内燃气管道以及用气设备。

通过现场对部分燃气管道的现场踏勘，室内燃气管道经调压箱调压后，以3000Pa的运行压力经靠近各用户厨房建筑物外墙架设至用户室内，在用气点处设置三通口，一路通热水器，一路通炉具。室内管道均明敷于室内墙上，管道稳固，燃气管道无锈蚀现象，与电气设备之间的净距，符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006 2020年版）第10.2.36的规定，用户室内管道上设总阀控制用于切断各用气设备用气，此外在各用气设备软管与接气口设置球阀，用于控制热水器或炉具的用气切断。用户根据实际需要购买回来的热水器、炉具由购货商负责进行安装，软管与燃气钢管以及与燃具连接处采用卡扣固定。公司每年定期组织人员检查用户户内的室内管道、炉具、热水器进行安全检查（检查内容有：1、热水器：（1）是否超过使用年限（8）年；（2）有无烟道；（3）安装是否不符合要求；（4）软管是否老化；（5）是否使用直排式热水器。2、炉具：（1）是否超过使用年限（8）年；（2）软管是否老化；（3）使用是否不合格炉具，3、室内管道：（1）是否私自改动燃气管道；（2）是否严重锈蚀；（3）气嘴是否漏气；（4）球阀是否漏气；（5）活接是否漏气；（6）电线是否搭在气管上），针对检查中发现的安全隐患，该公司根据《四川省燃气管理条例》对用户发出安全整改通知，限期整改。公司不提倡使用移动燃气取暖设备。

3）用气环境及计量仪表

通过对部分民用户以及部分商业用户的现场踏勘，其中民用户用气现场均在户内厨房，现场干燥、整洁，油烟用户进行了清理，现场温度均为环境温度，采用自然通风。

商业用户为宾馆、餐饮业。

该公司现有计量仪表外观良好，无锈蚀和损坏，无私拆或移位现象，通过现场的实地踏勘以及查阅该公司资料，现有计量仪表安装位置分两部分，一部分设置在用户户内厨房，一部分设置在各单元底层。

4）入户检查

公司每年度组织人员对用户进行安全用气检查，其检查内容主要包括一下几方面：

（1）是否私自扩大用气范围

（2）气表：1.是否超过使用年限（10年）；2.是否漏气；3.是否安装在橱柜内；4.是否严重锈蚀。

（3）热水器：1.是否超过使用年限（8）年；2.有无烟道；3.安装是否符合要求；4.软管是否老化；5.是否使用直排式热水器。

（4）炉具：1.是否超过使用年限（8）年；2.软管是否老化；3.是否使用不合格炉具。

（5）室内管道：1.是否私自改动燃气管道；2.是否严重锈蚀；3.气嘴是否漏气；4.球阀是否漏气；5.活接是否漏气；6.电线是否搭在气管上。

- 1.7重点岗位及重点区域

- 1.7.1重点岗位

1）管道安装岗位

2）调压岗位

- 1.7.2重点区域

1）调压站

2）用户

- 1.7周边重大危险源、重要设施

各配气站周边距离满足要求，无重大危险源和重要设施。

管道布置从公路边缘通过，埋地敷设，距离建构物满足要求。无重要设施。

- 2 风险评估结果

本公司主要存在火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、中毒与窒息、高处坠落、车辆伤害、噪声与振动等事故风险。其中火灾、爆炸的危险危害等级为Ⅲ级，中毒与窒息、低温冻伤、容器爆炸的危险危害等级为Ⅲ级，为Ⅲ类风险，应及时采取相关措施，坚决避免此类事故的发生。其他电器火灾、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害等为Ⅱ类风险，应注意相关的人员安全教育，加强监护和保护，保证安全生产。

建议：

1）各片区内严禁火源。

2）规范驾驶车辆；道路旁检修施工时，有序指挥车辆，设置警示标识。

3）定期进行设施设备的监测，特别特种设备定期委托检测。

4）每天有例行早会，重申各项注意事项；进入工作点，每一个工作人员，就进入紧张的工作状态。

- 3 与体系与衔接

公司应急预案体系由1个综合应急预案、5个专项应急预案、6个现场处置方案组成。

1）综合应急预案

总体上阐述处理各类事故的应急方针、政策，应急组织机构及相关应急职责，事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施等基本要求和程序，是应对事故的综合性文件。

2）专项应急预案

针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急救援预案的组成部分，并作为综合应急预案的附件。本公司专项应急预案为火灾爆炸事故专项应急预案、天然气泄漏事件专项应急预案。

3）现场处置方案

针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。

公司生产安全事故应急救援工作，服从南部县、上级行政主管部门应急救援指挥部的领导。公司各级应急预案构成的应急预案体系如下图所示：

生产安全事故综合应急预案

火灾爆炸事故

专项应急预案

危险化学品泄漏事故

专项应急预案

各岗位现场处置方案

图5.3-1应急预案结构图

- 4 应急救援人员名单及联系方式

- 4.1外部应急联络单位及通讯录

表5.4-1外部应急联络通讯录

| 协防力量名称 | 联系电话 | 协防力量名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南部县人民政府 | 0817-2224854 | 南部县应急管理局 | 0818-2222419 |
| 南部县住房城乡建设局 | 0817-2666016 | 南部县公安局 | 0817-2800154 |
| 南部县生态环境局 | 0817-5522587 | 南部县消防救援大队 | 119（0817-5563117） |
| 仪陇县人民政府 | 0817-7222778 | 仪陇县应急管理局 | 0817-7222203 |
| 仪陇县住房城乡建设局 | 0817-7777053 | 仪陇县公安局 | 0817-7899173 |
| 仪陇县生态环境局 | 0817-7222220 | 仪陇县消防救援大队 | 0817-7261511 |
| 蓬安县人民政府 | 0817-8253839 | 蓬安县应急管理局 | 0817-8622432 |
| 蓬安县住房城乡建设局 | 0817-8631281 | 蓬安县公安局 | 0817-8601451 |
| 蓬安县生态环境局 | 0817-8632869 | 蓬安县消防救援大队 | 0817-8253009 |
| 楠木镇政府 | 0817-5834501 | 中心乡政府 | 0817-5834508 |
| 长坪镇政府 | 0817-5821101 | 三清乡 | 0817-5821101 |
| 五灵乡政府 | 0817-5826003 | 富利镇政府 | 0817-5771002 |
| 柴井乡政府 | 0817-5829008 | 铜鼓乡政府 | 0817-7381006 |
| 回春镇政府 | 0817-7398269 | 来苏乡政府 | 0817-7395006 |
| 平头乡政府 | 0817-8885016 | 鲜店乡政府 | 0817-8884111 |
| 石梁乡政府 | 0817-8886088 | 诸家乡政府 | 0817-8844019 |

- 4.2内部应急联系人及通讯录

值班电话：0817-5835108

表5.4-2应急救援人员领导小组

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲晓林 | 行政部 | 总指挥 | 0817-5835108 | 13508082430 |
| 2 | 王海庆 | 行政部 | 副总指挥 | 0817-58351085 | 18382913802 |
| 3 | 赵胳 | 工程部 | 成员 | 0817-58351085 | 17725305597 |
| 4 | 杨松 | 工程部 | 成员 | 0817-58351085 | 18381719566 |
| 5 | 葛建材 | 工程部 | 成员 | 0817-58351085 | 18990893093 |
| 6 | 袁跃伦 | 工程部 | 成员 | 0817-5826388 | 15387644468 |

表5.4-3应急办公室基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王海庆 | 行政部 | 办公室主任 | 0817-5835108 | 18382913802 |
| 2 | 李伟 | 行政部 | 安全科长 | 0817-58351085 | 13568600570 |
| 3 | 杨莉君 | 行政部 | 安全员 | 0817-58351085 | 18782904628 |
| 4 | 勾文意 | 行政部 | 安全员 | 0817-8885168 | 15882829982 |

表5.4-4应急救援人员技术支援组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁跃伦 | 应急管理部 | 组长 | 0817-5826388 | 15387644468 |
| 2 | 黄小烙 | 应急管理部 | 成员 | 0817-58351085 | 18121901018 |
| 3 | 周仕开 | 应急管理部 | 成员 | 0817-58351085 | 15984883692 |

表5.4-5南部应急救援抢险组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王海庆 | 应急管理部 | 组长 | 0817-5835108 | 18382913802 |
| 2 | 李伟 | 应急管理部 | 组员 | 0817-58351085 | 13568600570 |
| 3 | 黄小烙 | 应急管理部 | 组员 | 0817-58351085 | 18121901018 |
| 4 | 葛建材 | 应急管理部 | 组员 | 0817-58351085 | 18990893093 |
| 5 | 杨莉君 | 应急管理部 | 组员 | 0817-58351085 | 18782904628 |

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张文宝 | 应急管理部 | 组长 | 0817-7398123 | 13219403666 |
| 2 | 杨松 | 应急管理部 | 组员 | 0817-7398123 | 13330778283 |
| 3 | 李国勇 | 应急管理部 | 组员 | 0817-7398123 | 18990774828 |
| 4 | 郭廷春 | 应急管理部 | 组员 | 0817-7398123 | 15881496752 |
| 5 | 陈凤东 | 应急管理部 | 组员 | 0817-7398123 | 13320773201 |

表5.4-6仪陇应急救援抢险组基本情况

表5.4-7蓬安应急救援抢险组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霍祥春 | 应急管理部 | 组长 | 0817-8885168 | 18181788800 |
| 2 | 杜子和 | 应急管理部 | 组员 | 0817-8885168 | 15983638828 |
| 3 | 陈泽 | 应急管理部 | 组员 | 0817-8885168 | 13981115058 |
| 4 | 勾文意 | 应急管理部 | 组员 | 0817-8885168 | 15882829982 |
| 5 | 李燕 | 应急管理部 | 组员 | 0817-8885168 | 18783993978 |

表5.4-8应急疏散调度组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵烙 | 应急部 | 组长 | 0817-58351085 | 18784718226 |
| 2 | 周善均 | 应急部 | 组员 | 0817-58351085 | 15881719931 |

表5.4-9事故调查组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄小烙 | 应急部 | 组长 | 0817-58351085 | 18121901018 |
| 2 | 蒲含全 | 应急部 | 成员 | 0817-58351085 | 13518284722 |

表5.4-10报警联络组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲利华 | 行政部 | 组长 | 0817-58351085 | 18881796033 |
| 2 | 陈凤东 | 行政部 | 组员 | 0817-7398123 | 13320773201 |
| 3 | 李燕 | 行政部 | 组员 | 0817-8885168 | 18783993978 |
| 4 | 杨莉君 | 行政部 | 组员 | 0817-58351085 | 18782904628 |

表5.4-11后勤保障组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨松 | 后勤部 | 组长 | 0817-7398123 | 13330778283 |
| 2 | 陈虹 | 后勤部 | 组员 | 0817-58351085 | 17765547109 |
| 3 | 胡小文 | 后勤部 | 组员 | 0817-8885168 | 15378398415 |
| 4 | 祝刚文 | 应急管理部 | 组员 | 0817-8885168 | 15881497930 |

表5.4-12善后组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李国勇 | 应急救援 | 组长 | 0817-7398123 | 18990774828 |
| 2 | 周仕开 | 后勤部 | 组员 | 0817-58351085 | 15984883692 |
| 3 | 周光军 | 后勤部 | 组员 | 0817-8885168 | 15328873919 |
| 4 | 李雨航 | 后勤部 | 组员 | 0817-5835108 | 18161464979 |

- 5 应急物资装备的清单

表5.5-1应急车辆清单

| - 序号 | - 车牌 | - 车型 | - 管理人 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 川R8M556 | - 长安轻型普通货车 | - 李伟 |  |
| - 2 | - 川R04B466 | - 长安轻型普通货车 | - 蒲泽东 |  |
| - 3 | - 川A3Y3G9 | - 长安轻型普通货车 | - 杨松 |  |

表5.5-2南部片区应急装备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 放置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救包 | RCC-020/北京 | 8 | 应急管理部库房和抢险车 |
| 2 | 防火服 | M-XXXL/北京 | 18 | 应急管理部库房和抢险车 |
| 3 | 防毒面具 | 620P/广州 | 8 | 应急管理部库房和抢险车 |
| 4 | 灭火器 | MF24型/成都 | 16 | 抢险车以及各个配气站和办公室 |

责任人及电话号码：王海庆：18382913802

表5.5-3仪陇片区救援装备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 放置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防桶 |  | 2个 | 土门大华配气站 |
| 2 | 消防铲 |  | 2把 | 土门大华配气站 |
| 3 | 消防叉 |  | 1把 | 土门大华配气站 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | MF2ABC4 | 2具 | 土门大华配气站 |

责任人及电话号码：杨松：13330778283

表5.5-4蓬安片区救援装备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 放置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 |  | 2 | 工程车上 |
| 2 | 灭火器 |  | 2 | 办公室 |
| 3 | 热熔机 | 20-63 | 7 |  |
| 4 | 发电机 | 3000w | 2 |  |
| 5 | 侧漏仪 |  | 5 |  |
| 6 | 工程车 |  | 1 |  |
| 7 | 电熔机 |  | 1 |  |

责任人及电话号码：霍祥春：18181788800

- 6格式化文本

（一）四川省远宏利民天然气有限公司事件信息快报

| 汇报单位 |  |  |  | 汇报人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇报时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 事件级别 | 一级（ ） 二级（ ） 三级（ ） 四级（ ） 备注：在对应级别处打“√” |  |  |  |  |  |
| 事件基本情况描述： |  |  |  |  |  |  |
| 已联系的机构： 托管单位： 消防队： 地方应急管理部门： 备注：填写相应的机构名称，如未联系则不填写。 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施： |  |  |  |  |  |  |
| 预计事件事态发展情况： |  |  |  |  |  |  |
| 需要救援内容： |  |  |  |  |  |  |
| 信息接收人（签名） |  |  | 接收时间 |  |  |  |
| 预计下次汇报时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |

（二）四川省远宏利民天然气有限公司供气申请

供  气  申  请（对外）

（气源站）：

我公司已做好        供气的相关准备工作，现请于     年   月   日    时   分予以       供气。特此申请。

申请人：

时间：  年   月   日  时  分

申请单位：（盖章）

供气申请（民用气）

**配气站：

我已在社区负责人协助下对负责的           片区的非居民用户         户、居民用户         户开展了联动检查，并将供气时间通知用户，确认无安全隐患，现特申请供气。

申请人：

时间：   年   月   日  时  分

开气申请（抢修）

**配气站：

我所管辖的抢险班组人员共计     人现已全部到位；确认应急物资、应抢险器材满足抢险需要，且状况良好。现特申请开气。

申请人：

时间：   年   月   日  时  分

供气申请（应急车辆）

公司办公室：

公司现有的     辆应急车辆现已全部到位，且状况良好。现特申请开气。

申请人：

时间：   年   月   日  时  分

供气申请（宣传告知）

书记：

我公司已提前2小时在县电视台进行公告，通过短信平台向城区居民发送了供气信息。现特申请供气。

申请人：

时间：   年   月   日  时  分

关于输供气检查督促情况汇报

经理：

我们已按照应急程序在正常恢复供气1小时内督促、检查了各应急小组对全城区工业、民用气、非居民用气进行的检查情况，现确认各应急小组已严格履责，供气状态正常。

汇报人：

时间：   年   月   日  时  分

（三）供气准备工作完成确认单

供气准备工作完成确认单

| 序号 | 工作内容 | 确认项目 | 确认人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣 传 告 知 | 本人已收到分管部门递交的开气申请，确认提前2小时在县电视台进行公告，通过短信平台向城区居民发送开气信息。同意进行供气。 | 年 月 日 时 |  |
| 2 | 民用气用户工业用户 | 本人已收到分管部门递交的开气申请，确认已完成了城区用户开气前的检查。确认已通告工业用户供气时间，做好开气准备。同意进行供气。 | 年 月 日 时 |  |
| 3 | 生产组织 抢险应急 | 本人已收到分管部门递交的开气申请，确认险人员现已全部到位；应急物资、应抢险器材满足抢险需要，且状况良好；相关领导干部、人员已到位，加臭装置已检查，设备状态良好；气源已达标，符合向城区供气标准，同意进行供气。 | 年 月 日 时 |  |
| 4 | 车辆运行 | 本人已收到分管部门递交的开气申请。现有的应急车辆现已全部到位，且状况良好。同意进行供气。 | 年 月 日 时 |  |
| 5 | 执行审批 | 年 月 日 时 |  |  |

（四）应急预案变更记录表

应急预案变更记录表

变更原因：

变更内容（可附页）：

申报单位:

相关方获知情况:

- 7管线平面布置图

- 附录A生产安全事故风险评估报告

- 1 危险有害因素辨识

潜在的危险性程度见表A.1-1。

表A.1-1 潜在的危险性程度分析表

| 序号 | 危险目标 | 可能发生的事故 | 事故的严重程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输气管线及施工 | 火灾、爆炸 | 轻伤、重伤或死亡 |
|  |  | 中毒和窒息 | 轻伤、重伤 |
|  |  | 触电 | 轻伤、重伤 |
|  |  | 车辆伤害 | 轻伤、重伤或死亡 |
|  |  | 高处坠落 | 轻伤或重伤 |
| 2 | 压力容器 | 火灾、爆炸 | 轻伤、重伤或死亡 |
|  |  | 压力容器爆炸 | 轻伤、重伤或死亡 |
|  |  | 中毒和窒息 | 轻伤、重伤 |

- 2 事故风险分析

- 2.1 危险源

天然气属于易燃易爆的危险化学品，在生产过程中，如果受到各种外来条件的影响，一旦泄漏，会形成爆炸性混合物，遇到火源，就会发生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸是本公司生产装置最主要的危险因素。

（1）天然气泄漏引起火灾爆炸

设备管道因腐蚀、安装质量差等原因，极易引起管道、设备及其连接点、阀门、法兰等部位泄漏，造成着火爆炸。

（2）吸入空气引起设备或系统爆炸

当生产系统处于非正常状态下，由于联系不当、操作失误、安全连锁失灵及检查不周，以及设备、管道缺陷等原因，使设备形成负压，空气进入设备或管道内，空气与设备或管道内的可燃气体混合，形成爆炸性混合气体，在高温、摩擦、静电等能源作用下，即可引起爆炸。

（3）氧含量超过规定，因“过氧”而引起爆炸

由于操作失误或设备缺陷，使设备、生产系统含氧量超过规定指标时，达到爆炸极限，引起爆炸。

（4）高压气体静电放电引起的火灾、爆炸

天然气在输送过程中，高压可燃气体流速过快易产生和积聚静电荷，天气干燥，在地面上也会积聚电荷，如果设备设施防静电措施未落实或效果差，静电荷不能及时消除，静电电位上升到一定程度，就会发生静电放电现象，而产生静电火花，引发灾难性事故。

2）中毒和窒息

天然气主要成分甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，甚至昏迷。若不及时脱离，可致窒息死亡。长期接触天然气可能出现神经衰弱综合征。输气管线、容器、阀门发生泄漏，在环境通风不良，人员长期在低浓度天然气环境中作业，身心易受到危害。在大量天然气突然泄漏时，危险区域人员有窒息的危险。

3）触电

安装过程中使用的配电线路、各种电气带动的生产设备、照明线路及照明器具、设备检修时使用的配电箱及移动式电气设备或手持式电动工具等存在电伤、直接接触电击及间接接触电击的可能。

4）容器爆炸

缓冲罐、压力容器等均是带压设备，属压力容器，若压力容器与管道没有设置应有的安全装置，如安全泄压装置，安全阀、防爆板等，压力容器就有可能发生超压而无法及时泄压，发生爆炸事故。

压力容器设计结构不合理；制造材质不符要求；安装质量差；焊接质量差；检修质量差；设备超压运行，致使设备或管道承受能力下降；安全装置和安全附件不全、不灵敏或失效；当设备或管道超压时又不能自动泄压；设备超期运行，带病运行等均可引起爆炸。

带压设备或压力管道，若受外界不良影响，如设计和焊接缺陷、外界挤压或撞击、管内外腐蚀严重、或操作与管理上失误，从而造成工艺参数失控或安全措施失效，可能引起低温液体储罐等压力容器或压力管道等在超出自身承受能力的情况发生物理爆破危险。带压设备工艺操作不当，也会引起容器爆炸。

5）机械伤害

安装过程中的设备的转动部位，如防护措施不到位，或防护存在缺陷，或在事故及检修等特殊情况下，存在机械伤害的可能。生产中的各种机械设备如空压机、烃泵等设备在作高速旋转或往复运动的机械，其部件或装置都有可能会对操作、维修、巡检人员造成意外夹击、碰撞、剪切、卷入与铰碾、割刺等机械伤害。

6）车辆伤害

户外检修、安装时，在道路上，有可能发生危及人身和车辆安全的事故。

- 2.2风险分析

- 2.2.1物料的危险、有害因素辨识

本公司其涉及的危险、有害物质为天然气。物质危险、有害因素见物料安全数据。

表A.2-1天然气的危害特性及控制指标表

| 标 识 | 中文名：甲烷；沼气 |  | CAS号：74-82-8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：methane; Marsh gas |  | UN:1971 |  |
|  | 分子式：CH4 |  | 危编号:21007 |  |
|  | 相对分子质量：16.04 |  | 危险性类别：第2.1类 易燃气体 |  |
|  | 化学类别：烷烃 |  |  |  |
| 主要组成与性状 | 主要成分 纯品 |  |  |  |
|  | 外观与性状 无色无臭气体。 |  |  |  |
|  | 主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途径 吸入 |  |  |  |
|  | 健康危害： 甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |
| 急 救 措 施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触： 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入： |  |  |  |
| 燃 烧 特 性 与 消 防 | 燃烧性 易燃 | 闪点（℃）-188 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）5.3 | 引燃温度（℃）538 |  |  |
|  | 爆炸上限（%）15 | 最小点火能（mj）0.28 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（Mpa）0.717 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 熔点（℃）-182.5 |  |  | 沸点（℃）-161.5 |
|  | 相对密度（水＝1）0.42（-164℃） |  |  | 相对密度（空气=1）：0.55 |
|  | 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（-168.8℃） |  |  |  |
|  | 辛醇/水分配系数的对数值 |  |  |  |
|  | 燃烧热（KJ/ m01）:889.5 |  |  | 临界压力（MPa）:4.59 |
|  | 临界温度（℃）：-82.6 |  |  | 溶解性 易溶于水、溶于醇、乙醚。 |
| 环境 危害 | 该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离。严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将泄漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将泄漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储运注意事项 | 易燃压缩气体，储存于阴凉、通风仓间内，仓温度不宜超过30℃，远离火源、热源、防止阳光直射。应与氧气、压缩气体、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混存混运，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施，露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名、注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻放，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜 |  |  |  |
|  | 身体防护：穿防静电工作服 |  |  |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套 |  |  |  |
|  | 其它：工作现场严禁吸烟、避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |

- 2.2.2生产经营及贮存过程危险性分析

天然气是易燃类物质，在一定条件下还有形成爆炸的可能。因此，在天然气经营、贮存过程中存在着火灾、爆炸的危险性。主要危险过程及场所如下：

1）配气站

在输气过程中若防雷、防静电接地等设施失灵或损坏，一旦产生静电火花，则易造成火灾、爆炸危险。

2）管道及配件

管道埋深不够，容易被碾压，造成管道泄漏；未设置标识桩（砖）管道附近施工，容易造成管道损坏，引发燃气泄漏等。

- 2.2.3主要设备设施危险分析

（一）压力管道

1）天然气输送管路长期铺设于地下，由于腐蚀等原因，可能腐蚀穿孔，造成管路泄漏。

2）管道或管件材质长时间使用后发生腐蚀穿孔使物料发生泄漏。

3）超压运行易引起爆炸事故。

（二）阀门

1）安全阀

安全阀是一种能使设备或管道自动泄压而防止超压发生爆炸的自动阀门。即当压力超过指定的值时，阀门自动开启，使流体外泄，而当压力回复到指定的压力后，阀门自动关闭，以保护设备或管道。其安全阀主要存在以下几种危险、有害因素：

泄漏：在设备正常工作压力下，阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有：阀瓣与阀座密封面之间有脏物；阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜，使阀芯与阀瓣错位；弹簧弹性降低或失去弹性。

到规定压力时不开启：造成这种情况的原因是定压不准；阀瓣与阀座粘住；杠杆式安全阀的杠杆被卡住或重锤被移动。

不到规定压力开启：主要是定压不准；弹簧老化弹力下降。

排气后压力继续上升：这主要是因为选用的安全阀排量小于设备的安全泄放量；阀杆中线不正或弹簧生锈，使阀瓣不能升到应有的高度；排气管截有不够。

阀瓣频跳或振动：主要是由于弹簧刚度太大；调节圈调整不当，使回座压力过高；排放管道阻力过大，造成过大的排放背压。

排放后阀瓣不回座：这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。

2）截止阀

截止阀是一种常用的截断阀，主要用来接通或截断管路中的介质，一般不用于调节流量。截止阀适用压力、温度范围很大，但一般用于中、小口径的管道。其截止阀主要存在危险、有害因素内漏和外漏两种情况，引起泄漏的原因较多。内漏一般是因为流体介质中含有固体杂质破坏密封面引起的，外漏的主要原因撕裂导致的密封边界失效。结合现场使用情况分析，出现阀杆外漏的原因主要与阀门结构、工作环境及使用操作方式有关。

（三）计量器具

流量计量器具采用环室节流装置和高级孔板阀；流量计选用双波纹管差压式流量计，民用气计量选用硅整流变送器，将天然气的静压、差压信号作A/D转换为电流信号，输入智能记录仪内处理，做到随机和贮存两种记录方式反映流量。

计量装置的使用功能决定了计数必须准确，计量不准确容易造成人员操作失误，引发事故。进站调压计量装置安装在输气管道上，与管道接合不好，会造成泄漏，导致事故的发生。

（四）压力表

管线以及设备上的压力表属于压力控制装置，如压力表未经校验、校验不合格而投入使用、压力表超压运行，都可能因超压发生燃气泄漏，从而导致火灾、爆炸事故的发生。

（五）放散管

集中放散装置若距离易燃易爆场所或可能散发火花的地方较近，可能在放散的时候引起火灾、爆炸事故。集中放散装置口径与管道尺寸不相匹配时，不能及时泄压，可能引发事故。若放空竖管顶端装设弯管，可能因向大气排出的气体产生反向推力将对竖管底部产生巨大的弯矩，有造成放空竖管倾倒的可能。若放散阀关闭不严，长期泄漏天然气，在无风天时，易达爆炸极限，遇点火源将发生爆炸。

（六）各片区内电气设备

设备老化或线路裸露，易引起漏电、短路，产生火花；电源开关闭合瞬间接触易引起强烈电弧产生火花；为泄漏的可燃气体燃烧提供条件。电源线路凌乱或破裂，容易使人遭电击。防雷装置缺少，遇雷击站内会产生强烈火花；平时操作产生的静电不能及时导走，易形成火花，引发火灾爆炸事故。

电气设备不应在国家颁布的淘汰产品行列内，应具有国家指定机构的认证标志。如在爆炸、火灾危险环境，属于粉尘、潮湿或腐蚀环境中工作，防爆电器应达到相应的防爆等级。电气设备应设置触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护、屏护装置。线路应有良好的绝缘效果。根据作业环境和条件选择安全电压，安全电压值和电气设备。防静电、防雷击等电气联结措施必须可靠。应保证在事故状态下有可靠的照明、消防、疏散用电及应急措施用电。

电气设备及线路发生火灾，如不及时扑灭有可能导致其他设备火灾。燃烧时会产生大量的毒烟，在扑救时未戴防护面具容易造成人员中毒、窒息事故。

爆炸区域范围内使用手机、无线通信设备、电动玩具和其他电子产品等，在使用过程中会产生电火花，若遇油气集聚，可能导致火灾、爆炸等事故。

（七）消防设施、设备

消防设施对消除火灾危害起着重大作用。各片区内消防设施布局不合理，在事故发生时，不能及时将消防设施应用到救援中；站内缺少自备的消防设施，甚至没有，一旦发生火灾爆炸，无法进行自控，不能及时消除危害，将会造成人员伤亡和巨额财产损失。

1）消防设施如未定期检查，使用时不能发挥正常效能会延误灭火时机，扩大火灾损失。

2）因灭火人员不能熟练使用灭火器材，会延误灭火时机，扩大火灾损失。

3）各种手提式或手推式灭火器在使用时均带有一定的压力，若制造质量不合格，或未定期刷新防腐涂层，长期锈蚀，在使用时瓶体耐不住其压力而爆裂，造成伤人，同时延误灭火时机。

4）站内配置的灭火器失效后未及时更换，若发生火灾时则不能有效控制火势，延误灭火时机，扩大火灾损失。

（八）其他设施

1）防雷装置

建筑物及设施未采取防雷的防护措施，遇雷击易使建筑物垮塌，造成厂内财产损失及人员伤亡。防雷装置承受雷击时，其接闪器、引下线和接地装置呈现很高的冲击电压，可击穿与邻近的导体之间的绝缘，造成二次放电，二次放电可引起火灾和爆炸，也可造成电击。雷击低压线路时，雷电侵入波将沿低压线传入户内，特别是采用木杆或木横担的低压线路，由于其对地冲击绝缘水平很高，会使很高的电压进入户内酿成大面积雷害事故，对于建筑物，雷电波侵入可引起火灾或爆炸，也可能伤及人身。

2）防静电装置

天然气在管道内高速流动时，与管道间发生强烈的摩擦，会产生静电；气体从管口或破损处高速喷出时，由于强烈的摩擦作用，会产生静电；气体放空时高速喷出，也能产生静电；现场作业人员穿着化纤衣物，因高电阻率的化学纤物在与人体或其他物体接触摩擦时，会产生并积聚大量的静电荷，形成很高的静电压，以致产生闪烁的火花，造成危害。

因而，装置内管道、设施设备若无防静电装置，所产生的静电无法导走，大量静电积聚，发生火花放电，引起火灾事故。

3）登高装置

主要登高装置有直梯、斜梯、活梯、活动架、脚手架（通用的或塔式的）、吊笼、吊椅，升降工作平台、动力工作平台等。主要危险、有害因素有：登高装置自身结构方面的设计缺陷，支撑基础下沉或毁坏，选择了不够安全的作业方法，悬挂系统结构失效，因承载超重而使结构损坏，因安装、检查、维护不当而造成结构失效，因为错误或理解错误而造成的不稳，负载爬高，攀登方式不对或脚上穿着物不合适、不清洁造成跌落，未经批准使用或改用作业设备，与障碍物或建筑物碰撞等。作业人员在使用登高装置作业时，可能发生高处坠落等事故。

- 2.2.5检修过程中危险、有害因素辨识与分析

（一）火灾危险性

在检修过程中容易发生火灾爆炸事故，体现在以下几个方面：

1）容易产生爆炸。本项目生产中天然气具有易燃易爆特性，在检修时容易出现化学危险物品泄漏或在设备管道中残存，在试车阶段则可能在设备中残存或混入空气，形成爆炸性混合气体，一旦发生火灾往往火势迅猛，损失严重。

2）易产生静电及火花等着火源。工艺设备管道多采用金属材料，检修过程离不开动火、敲打。有时还需要进入塔内、罐内或上下立体交错作业，极易产生静电及火花等着火源，大大增加了检修的火灾危险性。

3）检修作业比较频繁。本项目每年可能要进行一次停工检修，每年一次大修。设备运行过程中又常因突然性故障或事故，必须进行不停工或临时停工的检修和抢修。经常性检修工作，容易使管理及维修人员习以为常，产生麻痹思想，增加了检修发生事故的机率。

4）检修防火安全制度不够健全，没有针对检修作业内容、范围提出的专门防火规定，施工要求也不明确，甚至在检修中无抽堵盲板、置换、清洗的规定，有可能发生事故，造成人员伤亡和财产损失。

（二）中毒和窒息

1）由于本项目生产过程中存在天然气窒息性物料，若检修过程中这些物料未被排净或置换不合格，或由于隔离措施不当，导致有毒有害物料进入检修区域，检修人员入塔进槽时会造成富氧中毒和窒息事故；

2）检修过程中由于原有有毒、有害物料未排净，拆卸管道、设备时，有毒物料泄漏使检修人员富氧中毒和窒息；

3）检修过程中，检修人员缺乏防护意识，未佩戴个人防护用品或佩戴不规范，盲目进入含有毒、有害气体的限制区域而导致富氧中毒、窒息事故。

（三）其它伤害事故

1）检修过程中，由于施工脚手架、防护栏等设施不全，或由于检修人员安全带、安全绳等设施佩戴不全，可能发生高处坠落事故；

2）检修过程中，由于起重吊装设备不安全，或高处设施放置不合理，可能导致起重伤害和物体打击事故；

3）检修过程中由于违章指挥、违章操作，可能导致高处坠落等人身安全事故。

- 2.2.6重大危险源辨识

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018）的有关规定，重大危险源是指长期地或者临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

1）单元划分

涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

本项目涉及到气体储存和加气，因此，将气体储存划为一个单元，气体加气（加气）划为一个单元。

2）辨识依据和辨识指标

（1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式(1)计算，若满足式(1),则定为重大危险源：

S=q1/Q2+q1/Q2+qn/Qn = ≥1    （1）

式中：S—辨识指标；

q1,q2,。。。,qn—每种危险化学品的实际存量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,.。。。,QN—与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018）4.1.2表1、表2对危险化学品的列举，需要辨识的危险化学品见下表：

表A.2-2危险化学品名称及其临界量

| 类 别 | 危险性分类及说明 | 临界量（T） |
| --- | --- | --- |
| 助燃气体 | 天然气 | 50 |

3）辨识过程及结果

（1）储存

本公司无储存设备设施。

（2）输气管线

本公司输气主管线约为30km，采用PEDN160/125/90/63和无缝钢管Φ108/159，压力0.4～0.6Mpa，管道留存的天然气很少，根据天然气临界量50t，其天然气远低于其临界量。

故：四川省远宏利民天然气有限公司不构成危险化学品重大危险源。

- 3风险评估

- 3.1 事故级别及危险等级

从危险有害因素分析中可以看出，公司主要存在火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、噪声与振动等事故风险。利用预先危险性分析法对本单位存在的安全风险进行分析和评价。

事故级别及危险程度如下表所示：

表A.3-1危险性等级划分表

| 级别 | 危险等级 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 伤害的 | 一旦发生可能会造成人员伤害，但不需要启动预案就可以处理 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施，一旦发生必须启动应急程序，以降低事故后果 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范，作为中心级预案进行编制 |

本次风险评估，对本项目在生产运行过程中易发生的其他事故，采用预先危险性分析法进行评价。

表A.3-2火灾爆炸预先危险性分析表

| 潜在事故 | 火灾、爆炸（含压力容器爆炸） |
| --- | --- |
| 危险危害因素 | 天然气为易燃气体。压力容器超压、气瓶爆炸 |
| 触发事件 | 1、储气区储存有32m³的天然气，一旦发生天然气泄漏，泄漏半径内有可燃物、点火源可发生火灾。储气区内压力容器均为压力容器， 2、明火(1)点火；(2)烟火； (3)违章动火；(4)外来人员带入火种；(5)物质燃烧；(6)电动机、轴承冒烟着火。 3、火花（1）电器火花；(2)敲打设备、管线产生撞击火花；(3)电器线路陈旧老化或受到损坏因短路产生火花、超载绝缘烧坏引起火花；(4)雷击放电产生火花。4、机械设备摩擦产生的火花或铁器与地面摩擦产生的火花。 |
| 发生条件 | - 易燃物质遇明火；2、存在点火源。 |
| 事故后果 | 造成停产，厂房设备损坏，人员伤害，财产损失 |
| 危险危害等级 | Ⅲ级 |
| 防范措施 | 1、严格控制和消除火源 （1）生产厂区严禁吸烟、携带火种；（2）防雷接地装置要定期进行检测，保证其完好有效；（3）按动火要求办理动火许可证，并落实有效防范措施；（4）加强门卫管理，机动车辆进入生产场所及仓库必须配戴阻火器。 2、加强设备维护保养，定期检修及更换，并做好日常检查，保持设备完好。 3、生产场所需定期检测温度并及时采取有效降温措施。企业应做好防洪工作。 4、加强管理，严格执行“三纪”，杜绝“三违”，严格执行安全操作规程。 5、坚持巡回检查，发现问题及时处理。 6、检修设备时，要严格执行作业安全规程。 7、加强培训学习，提高安全意识，安全技能。 8、安全设施要齐全完好。 9、加强车辆运输安全管理。 10、定期进行特种设备检测，严格按操作规程、制度进行管理。 11、制定并进一步完善事故应急救援预案，使岗位操作人员能掌握并能认真执行，控制事故发生。 |

表A.3-3中毒与窒息预先危险性分析表

| 潜在事故 | 中毒和窒息 |
| --- | --- |
| 危险危害因素 | 压力容器、管线等设备设施由于年久失修或操作人员在生产过程中操作不当发生破裂，造成低温物料泄漏。 吸入10%及以上浓度的空气，等窒息性物质。 |
| 触发事件 | 1、大量物料泄漏、挥发。 2、作业时接触到有毒物； 3、缺氧。 |
| 事故后果 | 造成人员伤亡。 |
| 危险危害等级 | Ⅲ级 |
| 防范措施 | 1、定期对压力容器、管线等设施进行检测，定期对压力容器附件进行检查。 2、及时疏散人群，严禁无关人员出入现场。 3、完善安全管理制度、操作规程、进行应急救援预案演练。 4、生产作业时按规定穿戴好劳保用品。 5、组织管理措施 (1)加强对储存设备的检查，有否跑、冒、滴、漏； (2)教育、培训职工，掌握有关物料的毒性、预防中毒的方法，中毒后如何急救； (3)要求职工严格遵守各种规章制度，操作规程； (4)设立危险、有毒标志； (5)设立急救点(备有相应的药品、器材)。 6、加强通风 |

表A.3-4电气设备火灾预先危险性分析表

| 潜在事故 | 电气设备火灾 |
| --- | --- |
| 危险危害因素 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击。 |
| 触发事件 | 1、电气设备定期的安装和维护不善，未能及时排除事故隐患； 2、电气设备在运行中产生的热量较大； 3、电器设备超负荷运行； 4、电机运行中润滑系统缺油； 5、厂房内违反规定，私拉乱接； 6、接地不良； 7、电火花； 8、雷击。 |
| 发生条件 | - 绝缘被击穿，稳压电源短路； - 高阻抗元件接触不良引起接触点过热。 |
| 事故后果 | - 人员伤亡；2、财产损失。 |
| 危险危害等级 | Ⅱ级 |
| 防范措施 | 1、建筑物耐火等级不应低于二级； 2、把好电气设备及安装质量关； - 电气设备运行中，不能超过电气设备的额定负荷； - 做好变压器室、配电间的五防一通工作； - 电缆沟要采取防潮和防鼠咬的措施； - 凡改线或临时用线必须由电工进行安装操作； - 厂房外应有良好的防雷设施，其接地电阻不应大于10Ω； - 电气设备和装置应定期检查和调试，发现问题及时解决； - 建立健全电器安全规章制度和操作规程； 10、电工应掌握电气安全规程及触电急救方法。 |

表A.3-5触电预先危险性分析表

| 潜在事故 | 触 电 |
| --- | --- |
| 危险危害因素 | 1、漏电；2、雷击。 |
| 触发事件 | 1、电气设备线路绝缘老化、损坏、漏电； 2、安全距离不够（如室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离等）； 3、电气设备保护接地、接零不规范； 4、配电房未能做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、防潮、防小动物和通风良好）； 5、使用不符合要求的电动工具； 6、电气设备缺少屏护、遮拦、护网、警示标志。 |
| 发生条件 | 1、人体接触裸露的带电体或过分接近带电体； 2、电流通过人体超过30mAs。 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险危害等级 | Ⅱ级 |
| 防范措施 | 1、变配电建筑结构、电气设备安装必须符合电气安装规程； 2、定期对电气设备线路进行检查、检测，做好电气设备的维护保养； 3、电气设备线路在安装时要留有规定的距离； 4、电气设备必须可靠接地接零； 5、防雷设施必须每年检测合格； 6、安装漏电保护器； 7、移动灯具必须使用低压灯泡； 8、正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，并根据有关要求正确作业，做到安全可靠； 9、使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮拦、护罩、箱匣等防护装置，将带电体同外界隔绝开来，防止人体接近或接触带电体； 10、电气作业人员必须持证上岗； 11、对职工进行电气安全知识培训，掌握触电急救方法； 12、电气作业人员要正确使用劳保用品和工具； 13、电气作业必须2人同时进行，1人操作，1人监护； 14、建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。 |

表A.3-6机械伤害预先危险性分析表

| 潜在事故 | 机 械 伤 害 |
| --- | --- |
| 危险危害因素 | 夹、缢、碾、碰、割、卷、压伤人体 |
| 触发事件 | 1.在生产、检查、维修设备时，不注意被碰、割、戳等；2、衣物、女同志的长发被绞入和毛机、梳绒机、细纱机、落筒机等转动设备；3、突出的机械部分、毛坯及工具设备边缘锋锐处碰伤；机械旋转部分缺少防护罩；4.未正确穿戴劳动防护用品；5工作时注意力不集中；6违章作业；7.人体触及机械运动部位。 |
| 发生条件 | 人体直接碰到转动、移动、静止的部件、工具、加工件等。 |
| 事故后果 | 人体伤害 |
| 危险危害等级 | Ⅱ级 |
| 防范措施 | 1、工作时要集中注意力，要注意观察； 2、正确穿戴好劳动防护用品； 3、转动部位应设置防护罩或隔离栅栏； 4、采取防护罩、防护屏、栏板等固定、半固定防护装置； 5、当运动部件不能使用防护装置时，应有能控制机械设备传动系统的操纵机构和紧急制动机构的联锁保护装置； 6、机械设备要定期检查、检修，保证其完好状态； 7、作业场地应防滑； 8、严格按操作规程作业。 |

表A.3-7压力管道爆炸预先危险性分析表

| 潜在事故 | 压力管道爆炸 |
| --- | --- |
| 危险危害因素 | 超压 |
| 触发事件 | 管道如设计不合理、材质选择不当、加工焊接不到位，平时未定期进行检测检验，超压储存等，均可导致容器爆炸。 |
| 发生条件 | 压力管道安全附件失灵。 |
| 事故后果 | 造成停产，厂房设备损坏，人员伤亡，财产损失 |
| 危险危害等级 | Ⅲ级 |
| 防范措施 | 定期对管道、安全阀、压力表等附件进行校验，确保它们的灵敏可靠。 |

表A.3-8 物体打击、高处坠落预先危险性分析表

| 潜在事故 | 物体打击、高处坠落 |
| --- | --- |
| 危险危害因素 | 1、物体坠落、脱落；2、高处作业 |
| 触发事件 | - 机械设备的零部件脱落砸伤人体； - 空压机爆炸产生的冲击波对人员造成伤害； - 在危险区域行走或逗留； - 设备检修时需登高作业，防护不当会造成高处坠落。 |
| 发生条件 | - 坠落物击中人体； 2、2米以上(包括2米)高处坠落，作业面下是混凝土等硬质地面。 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险危害等级 | Ⅱ级 |
| 防范措施 | 1、加强设备的维护保养，防止零部件脱落； - 在进行登高作业时要严格执行“十不登高”； - 登高作业时戴好安全帽、系好安全带，穿好防滑鞋及紧身工作服； - 杜绝违章作业、违章指挥； 5、正确配备、发放、穿戴劳保用品。 |

表A.3-9车辆伤害预先危险性分析表

| 潜在事故 | 车辆伤害 |
| --- | --- |
| 危险危害因素 | 车辆驶入生产区 |
| 触发事件 | - 车辆有故障，不符合车辆运输要求； - 车速太快； - 空档溜车； - 酒后驾车； - 无令驾驶； - 超标行车； - 路况差，如有缺陷、障碍物、冰雪等； - 超载驾驶； - 驾驶员未经培训考核、无证驾驶； - 驾驶员违章行驶，或精力不集中，或疲劳驾车，情绪驾驶； 11、运送易燃物品的车辆未装阻火器。 |
| 发生条件 | 车辆撞击人体、翻车 |
| 事故后果 | 人员伤害 |
| 危险危害等级 | Ⅱ级 |
| 防范措施 | 1、驾驶员要严格进行危险品运输培训、考核、持证驾驶，车辆要保持完好；2、驾驶员要遵守交通规则，不违章行驶；3、加强对驾驶员的教育和管理（如在行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不激情驾驶、行驶时注意观察、集中注意力等）；4、行驶的车辆无故障，保持完好状态；5、不超载、超速行驶。 |

表A.3-10噪声预先危险性分析表

| 潜在事故 | 听 力 损 伤 |
| --- | --- |
| 危险危害因素 | 噪 声 |
| 触发事件 | - 机械设备产生的噪声对作业人员的影响； - 装置未设置减振、降噪措施； 3、缺乏个人防护用品（如护耳器等）。 |
| 发生条件 | - 噪声超过标准； - 接噪时间长； 3、个人防护用品缺乏。 |
| 事故后果 | 1、听力损伤；2、噪声性耳聋。 |
| 危险危害等级 | Ⅱ级 |
| 防范措施 | - 用低噪声设备； - 取隔声、吸声、消声等降噪措施，必要的场所设隔声室； - 设置减振阻尼等装置； - 定期维护保养传动设备； - 佩戴适宜的护耳器； 6、实行时间防护，即事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间。 |

- 3.2分析结果

通过预先危险性分析可知：该项目工艺、设备、设施单元内主要存在着发生火灾爆炸、中毒和窒息、电气设备火灾、压力管道爆炸、机械伤害、触电、噪声、车辆伤害、物体打击、高处坠落等潜在事故的危险危害性。其中火灾爆炸的危险危害等级为Ⅲ级，中毒和窒息、容器爆炸的危险危害等级为Ⅲ级，其余均为Ⅱ级。

对上述存在的潜在危险危害因素，本评估在预先危险性分析表中均一一提出了初步防范对策措施。

- 4风险评估结论及建议

- 4.1风险评估结论

本单位共存在公司主要存在火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、中毒与窒息、高处坠落、车辆伤害、噪声与振动等事故风险。其中火灾、爆炸、中毒与窒息、低温冻伤、压力管道爆炸的危险危害等级为Ⅲ级，应及时采取相关措施，坚决避免此类事故的发生。其他电器火灾、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害等为Ⅱ类风险，应注意相关的人员安全教育，加强监护和保护，保证安全生产。

- 4.2建议

1）各片区内严禁火源。

2）规范驾驶车辆；道路旁检修施工时，有序指挥车辆，设置警示标识。

3）定期进行设施设备的监测，特种设备定期委托检测。

4）每天有例行早会，重申各项注意事项；进入工作点，每一个工作人员，就进入紧张的工作状态。

- 附录B 生产安全事故应急资源调查报告

- 1 单位内部应急资源

- 1.1应急救援工作开展情况

- 1.1.1认真编制切实可行的生产安全事故应急预案

本公司成立了应急预案编制小组的成立，为安全生产、突发事件及应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

- 1.1.2注意在资金上投入

公司每年投资50万元购买了救援器材、安全防护设施和宣传材料。

- 1.1.3 深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月安全生产月活动期间，都要以宣传单、板报等形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

- 1.2总救援资源

- 1.2.1预案的制定

制定了四川省远宏利民天然气有限公司生产安全事故应急救援综合预案、各项专项预案和现场处置方案。

- 1.2.2组织体系的建立及职责

四川省远宏利民天然气有限公司成立安全事故应急指挥部，设立应急救援指挥部，应急指挥部设办公室，由王克平任办公室主任。应急救援指挥部成立：1）技术支援组、2）南部片区应急救援抢险救援组、仪陇片区应急救援抢险救援组、蓬安片区应急救援抢险救援组、3）应急疏散调度组、4）事故调查组、5）报警联络组、6）后勤保障组、7）善后组，7个小组负责处理应急救援事宜。

一、安全事故应急指挥部

为加强四川省远宏利民天然气有限公司处理各类突发事件应急处理能力；快速、有序、高效应对突发事件，最大限度地减少突发事件可能造成的损失，保护人民群众生命和国家财产安全；维护社会稳定，保障社会经济发展，四川省远宏利民天然气有限公司成立了安全事故应急指挥部。详细见下图。

应急救援指挥部职责：

1）突发事件发生后，四川省远宏利民天然气有限公司应立即成立突发事件应急救援指挥部负责应急工作，按照事故事件的通报程序和要求，通报110、119应急联动中心。负责指挥应急抢险工作。

2）负责在接报后1小时内，采用书面或电话报告的方式，向南部县应急管理局报告事故情况。

3）向公司各部室领导下达有关指令，协调、组织事故应急救援工作，提出应急救援建议方案，跟踪事故救援情况。

4）应急救援指挥部负责组织应急抢险队伍技能培训，不定期有针对性的组织实施突发事件应急演练，以提高应急队伍的快速反应能力和抢险救援能力。

- 1.2.2应急通讯保障

公司抢险人员24小时不得关闭通讯工具。

值班电话：0817-5835108

表B.1-1应急救援人员领导小组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲晓林 | 行政部 | 总指挥 | 0817-5835108 | 13508082430 |
| 2 | 王海庆 | 行政部 | 副总指挥 | 0817-5835108 | 18382913802 |
| 3 | 赵胳 | 应急管理部 | 成员 | 0817-5835108 | 17725305597 |
| 4 | 杨松 | 应急管理部 | 成员 | 0817-7398123 | 18381719566 |
| 5 | 葛建材 | 应急管理部 | 成员 | 0817-5835108 | 18990893093 |
| 6 | 袁跃伦 | 应急管理部 | 成员 | 0817-5826388 | 15387644468 |

表B.1-2应急办公室基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王海庆 | 行政部 | 办公室主任 | 0817-5835108 | 18382913802 |
| 2 | 李伟 | 行政部 | 安全科长 | 0817-58351085 | 13568600570 |
| 3 | 杨莉君 | 行政部 | 安全员 | 0817-58351085 | 18782904628 |
| 4 | 勾文意 | 行政部 | 安全员 | 0817-8885168 | 15882829982 |

表B.1-2应急救援人员技术支援组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁跃伦 | 应急管理部 | 组长 | 0817-5826388 | 15387644468 |
| 2 | 黄小烙 | 应急管理部 | 成员 | 0817-5835108 | 18121901018 |
| 3 | 周仕开 | 应急管理部 | 成员 | 0817-5835108 | 15984883692 |

表B.1-2南部应急救援抢险组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王海庆 | 应急管理部 | 组长 | 0817-5835108 | 18382913802 |
| 2 | 李伟 | 应急管理部 | 组员 | 0817-5835108 | 13568600570 |
| 3 | 黄小烙 | 应急管理部 | 组员 | 0817-5835108 | 18121901018 |
| 4 | 葛建材 | 应急管理部 | 组员 | 0817-5835108 | 18990893093 |
| 5 | 杨莉君 | 应急管理部 | 组员 | 0817-5835108 | 18782904628 |

表B.1-2仪陇应急救援抢险组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张文宝 | 应急管理部 | 组长 | 0817-7398123 | 13219403666 |
| 2 | 杨松 | 应急管理部 | 组员 | 0817-7398123 | 13330778283 |
| 3 | 李国勇 | 应急管理部 | 组员 | 0817-7398123 | 18990774828 |
| 4 | 郭廷春 | 应急管理部 | 组员 | 0817-7398123 | 15881496752 |
| 5 | 陈凤东 | 应急管理部 | 组员 | 0817-7398123 | 13320773201 |

表B.1-2蓬安应急救援抢险组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霍祥春 | 应急管理部 | 组长 | 0817-8885168 | 18181788800 |
| 2 | 杜子和 | 应急管理部 | 组员 | 0817-8885168 | 15983638828 |
| 3 | 陈泽 | 应急管理部 | 组员 | 0817-8885168 | 13981115058 |
| 4 | 勾文意 | 应急管理部 | 组员 | 0817-8885168 | 15882829982 |
| 5 | 李燕 | 应急管理部 | 组员 | 0817-8885168 | 18783993978 |

表B.1-2应急疏散调度组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵烙 | 应急部 | 组长 | 0817-5835108 | 18784718226 |
| 2 | 周善均 | 应急部 | 组员 | 0817-5835108 | 15881719931 |

表B.1-2事故调查组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄小烙 | 应急部 | 组长 | 0817-5835108 | 18121901018 |
| 2 | 蒲含全 | 应急部 | 成员 | 0817-5835108 | 13518284722 |

表B.1-2报警联络组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲利华 | 行政部 | 组长 | 0817-5835108 | 18881796033 |
| 2 | 杨莉君 | 行政部 | 成员 | 0817-5835108 | 18782904628 |
| 3 | 陈凤东 | 行政部 | 组员 | 0817-7398123 | 13320773201 |
| 4 | 李燕 | 行政部 | 组员 | 0817-8885168 | 18783993978 |

表B.1-2后勤保障组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨松 | 后勤部 | 组长 | 0817-7398123 | 13330778283 |
| 2 | 陈虹 | 后勤部 | 组员 | 0817-58351085 | 17765547109 |
| 3 | 胡小文 | 后勤部 | 组员 | 0817-8885168 | 15378398415 |
| 4 | 祝刚文 | 应急管理部 | 组员 | 0817-8885168 | 15881497930 |

表B.1-2善后组基本情况

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李国勇 | 应急救援 | 组长 | 0817-7398123 | 18990774828 |
| 2 | 周仕开 | 后勤部 | 组员 | 0817-58351085 | 15984883692 |
| 3 | 周光军 | 后勤部 | 组员 | 0817-8885168 | 15328873919 |
| 4 | 李雨航 | 后勤部 | 组员 | 0817-5835108 | 18161464979 |

2）应急电源、照明

各应急通道均设有应急照明灯和设置有防爆手电筒，作为现场紧急撤离时照明，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长组织按照应急撤离路线有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由技术专家组根据情况，从其他生产系统供电，在确定安全的情况下，对事故单位的各个岗位进行选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

- 1.2.3应急物资保障

公司办公室负责各种应急救援物资的储备，并定期检查，及时更换不合格的应急物资。

表B.1-13应急车辆清单

| - 序号 | - 车牌 | - 车型 | - 管理人 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 川R8M556 | - 长安轻型普通货车 | - 李伟 |  |
| - 2 | - 川R04B466 | - 长安轻型普通货车 | - 蒲泽东 |  |
| - 3 | - 川A3Y3G9 | - 长安轻型普通货车 | - 杨松 |  |

表5.5-2南部片区应急装备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 放置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救包 | RCC-020/北京 | 8 | 应急管理部库房和抢险车 |
| 2 | 防火服 | M-XXXL/北京 | 18 | 应急管理部库房和抢险车 |
| 3 | 防毒面具 | 620P/广州 | 8 | 应急管理部库房和抢险车 |
| 4 | 灭火器 | MF24型/成都 | 16 | 抢险车以及各个配气站和办公室 |

责任人及电话号码：王海庆：18382913802

表B.1-13仪陇片区救援装备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 放置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防桶 |  | 2个 | 土门大华配气站 |
| 2 | 消防铲 |  | 2把 | 土门大华配气站 |
| 3 | 消防叉 |  | 1把 | 土门大华配气站 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | MF2ABC4 | 2具 | 土门大华配气站 |

责任人及电话号码：杨松：13330778283

表B.1-13蓬安片区救援装备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 放置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 |  | 2 | 工程车上 |
| 2 | 灭火器 |  | 2 | 办公室 |
| 3 | 热熔机 | 20-63 | 7 |  |
| 4 | 发电机 | 3000w | 2 |  |
| 5 | 侧漏仪 |  | 5 |  |
| 6 | 工程车 |  | 1 |  |
| 7 | 电熔机 |  | 1 |  |

责任人及电话号码：霍祥春：18181788800

- 2外部救援

- 2.1请求政府协调应急救援力量

外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

主要参与部门有：

1）公安部门

协助本公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

2）消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

3）环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

4）电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

5）医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

- 2.2外部应急有关联系电话

表5.4-1外部应急联络通讯录

| 协防力量名称 | 联系电话 | 协防力量名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南部县人民政府 | 0817-2224854 | 南部县应急管理局 | 0818-2222419 |
| 南部县住房城乡建设局 | 0817-2666016 | 南部县公安局 | 0817-2800154 |
| 南部县生态环境局 | 0817-5522587 | 南部县消防救援大队 | 119（0817-5563117） |
| 仪陇县人民政府 | 0817-7222778 | 仪陇县应急管理局 | 0817-7222203 |
| 仪陇县住房城乡建设局 | 0817-7777053 | 仪陇县公安局 | 0817-7899173 |
| 仪陇县生态环境局 | 0817-7222220 | 仪陇县消防救援大队 | 0817-7261511 |
| 蓬安县人民政府 | 0817-8253839 | 蓬安县应急管理局 | 0817-8622432 |
| 蓬安县住房城乡建设局 | 0817-8631281 | 蓬安县公安局 | 0817-8601451 |
| 蓬安县生态环境局 | 0817-8632869 | 蓬安县消防救援大队 | 0817-8253009 |
| 楠木镇政府 | 0817-5834501 | 中心乡政府 | 0817-5834508 |
| 长坪镇政府 | 0817-5821101 | 三清乡 | 0817-5821101 |
| 五灵乡政府 | 0817-5826003 | 富利镇政府 | 0817-5771002 |
| 柴井乡政府 | 0817-5829008 | 铜鼓乡政府 | 0817-7381006 |
| 回春镇政府 | 0817-7398269 | 来苏乡政府 | 0817-7395006 |
| 平头乡政府 | 0817-8885016 | 鲜店乡政府 | 0817-8884111 |
| 石梁乡政府 | 0817-8886088 | 诸家乡政府 | 0817-8844019 |

- 2.3专职应急队伍

一旦发生生产安全事故时，应急救援指挥部应及时组织应急救援组队事故进行抢险救援。一旦事件危害超过本站应急救援能力时，应及时向政府部门求援，并联络外部救援单位，请求外部救援单位（南部县消防救援大队）的支援。在联络的同时，需同时通告内容包括但不限于以下内容：

1）事件发生的时间和地点；

2）事件类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；

3）估计造成事件的泄漏量；

4）已采取的应急措施；

5）已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；

6）健康危害与必要的医疗措施；

7）联系人姓名和电话。

- 2.4应急救治

发生生产安全事故后，若发生人员受伤需进行救治的情况，可由医疗救护组进行现场简单救护后，送往南部县人民医院或其他附近医院。

3 应急资源差距分析

四川省远宏利民天然气有限公司的生产安全事故应急救援能力从应急装备、应急队伍等方面进行分析评估如下：

可满足紧急事故状态下应急救援的需求，可以保证在本公司发生安全事故后提供充足、专业的应急救援人员、应急装备和物质，能够及时赶到现场，进行有效救援。

从业人员均经过有关部门（单位）的培训并持证上岗，掌握工艺技术、熟悉现场作业安全、具备组织管理能力。本公司按照有关规定建立了兼职救援队伍、配备了必要的应急救援物资。但救援人员均为兼职人员，进行专业的应急救援培训的时间较少。

建议：

1）加强应急救援知识培训。

2）加强应急救援演练，在实战中熟练掌握应急救援流程、抢险专业技术，增强遇到险情临危不乱的心里素质。