电梯管理应急预案

一、电梯困人应急救援预案

1、乘客在遇到电梯紧急情况时，应当采取以下求救和自我保护措施：

①通过警铃、对讲系统、移动电话或电梯轿厢内的提示方式进行救援。

②与电梯轿厢门保持一定距离，以防轿厢门突然打开。

③在救援人员达到现场前不得撬砸电梯轿厢门，不得将身体任何部位伸出电梯轿厢外。

④保持镇静，可做抱头屈膝，以减轻电梯急停时对人体造成的伤害。

2、到达现场的电梯维保专业人员应当先判别电梯轿厢所处的位置在实施救援。

①关闭电梯总电源（应保留照明电源）。

②用层门开锁钥匙打开电梯层门、轿厢门。

③疏导乘客离开轿厢，防止乘客因恐慌引发的骚乱。

④重新关好电梯层门、轿厢门。

⑤在电梯没有排除故障前，应在层门处设置禁用电梯的指示牌。

二、发生火灾时，电梯使用采取以下应急措施：

1、立即向119消防部门报警。

2、由专业人员（持证）应立即将电梯直驶至首层并切断电源或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层。在乘客离开电梯轿厢后，将电梯置于停止运行状态，用手关闭电梯轿厢层门、轿厢门，切断电梯总电源（包括照明电源）。

3、井道内或电梯轿厢发生火灾时，立即停止运行，疏导乘客安全撤离，切断电源，用灭火器进行灭火。

4、相邻建筑物发生火灾时，应当立即停止运行电梯，以避免因火灾停电造成的困人事故。

三、发生地震时，电梯使用采取以下应急措施：

1、已发布地震预报的，根据地方政府发布的紧急处理措施，决定是否停用电梯，何时停用。

2、震前没有发生临震预报而突发地震的，如强度较大在电梯内有震感时，应立即停止运行，疏导乘客安全撤离。

3、地震后应当由专业人员（持证）对电梯进行检查和调试运行，正常后方可恢复使用。

四、发生侵水时，在对建筑设施及时采取堵漏措施的同时，电梯还应采取如下应急措施：

1、当楼层发生水淹没而使井道或底坑进水时，应当将电梯轿厢停于进水层的上两层，切断总电源。

2、对已经湿水的电梯，要及时进行除水除湿处理，在确认已经处理后，经试运行无异常无误，方可恢复使用。

3、电梯恢复使用后，要详细填写侵水检查报告，对侵水原因、处理方法、防范措施等纪录清楚并存档。

五、接报电梯紧急情况的处理程序：

1、值班人员发现电梯发生紧急情况或接到求助信号后，应当立即通知本单位电梯管理员（持证）到现场进行处理，同时通知电梯维保单位。

2、值班人员应用电梯配置的通讯设备或其它可行的方式，详细告知电梯轿厢内被困人员应注意的安全事项。

3、值班人员应当了解电梯轿厢所停的位置、被困人数、是否有病人或其它危险因素等情况，如有紧急情况应当立即向有关部门和单位报告。

4、电梯管理人员（持证）到达现场后可先行实施救援程序，如自行救助有困难，应当配合电梯维保单位实施救援。

六、电梯事故善后处理工作：

1、如有乘客重伤，应当按事故报告程序进行紧急事故报告。

2、向乘客了解事故发生的经过，会同事故调查部门调查电梯故障原因，协助做好相关的取证工作。

3、如属电梯故障所致，应当督促电梯维保单位尽快检查并修复。

4、及时向相关部门提交事故情况汇报资料。

七、为了保证电梯的安全运行，避免在出现紧急情况下，能及时解决问题、救援乘客，特成立应急处理小组：

1、应急小组的组成：

组长：易勤

副组长：车天水

救援组员：维保公司专业人员

协助组员：王维平  宋艰政  仰艳玲

2、应急小组的责任

应急小组应定时跟踪电梯的运行情况，并作好记录，当发生紧急情况时，应明确通知相关部门进行及时救援。

- 遇火警时，应通知消防中心和电梯维保公司进行救援工作。

- 遇地震时，应通知电梯安全管理员将电梯就近楼层平层停靠，切断电源总电源，并将乘客送至安全地点。

- 遇停电或关人时，电梯安全管理员及时通知维保公司按照应急救援措施，将电梯就近停靠，并将乘客送至安全地点。

3、应急小组的义务

（1）应急小组应随时检查电梯的运行状态，并对电梯进行安全例行检查，同时做好相关记录。

（2）在出现任何紧急情况时，应急小组都应积极配合相关部门和相关人员的工作。

（3）应急小组应定期或不定期地抽查电梯安全管理员对平时电梯运行情况的记录。