电梯事故应急预案

为贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国特种设备安全监察条例》及相关安全技术法规，积极应对可能发生的电梯事故，有效和高效地实施应急处置，切实保障电梯乘客的人身和财产安全，制定本《电梯事故应急预案》。

一、电梯事故风险识别

1、突然停电导致电梯停止运行，乘员被困。

2、突发电气线路或电器装置故障导致电梯停止运行，乘员被困。

3、突发机械故障导致电梯停止运行，乘员被困。

4、人为因素导致电梯停止运行，乘员被困。

二、应急保障

1、制度规章：制定并实施保证电梯安全运行的制度规章和电梯事故应急预案。

2、人力资源：应急组织机构及相关人员，这些人员的手机应当保持随时可联系状态：

1）电梯维保单位派出的应急救援小组：

任命其中1人为应急救援总指挥全面负责救援行动；

任命其中1～2人为应急救援副总指挥，配合总指挥协调开展救援行动；

由总指挥指定安保人员、松闸操作人员、盘车操作人员、电梯层门及轿厢开门操作人员、现场值守人员，负责专业范围的应急操作事项，应急救援操作电梯的人员应当是持有特种设备主管部门颁发的《特种设备作业人员证》的人员；

2）电梯使用单位负责人、安保人员及与电梯安全运行有关的人员，应当参与、配合并在应急救援小组的统一指挥下开展救援行动

3、设备器材：应当专门配备至少包括以下应急设备器材，并经常检查维护，保持完好，确保能够应急使用：

1）专用无线通讯工具（如手机、对讲机）及应急处置有关的通讯录

2）必要的指挥和救援车辆

3）应急照明灯、安全警戒绳、警示灯、标志牌 、报警器、手电筒、灭火器等物资

4）层门开锁钥匙、盘车轮或盘车装置、松闸装置、常用五金工具、安全防护用具

4、外部救援：公安（110）、消防（119）、医疗紧急救援（120）及其他外部相关专业单位。

三、事故报告程序

1、电梯使用单位接到求救信号后，应当立即与电梯内被困人员沟通，了解电梯内的有关情况，安抚被困人员，让被困人员保持冷静，等待救援。

2、使用单位向维护保养单位电话求援，同时向特种设备安全监察机构报告。如电梯有火灾发生，应当立即采取措施灭火救火，同时拨打119火警电话请求消防紧急救援；如因人为因素制造障碍阻止救援导致电梯人员被困，应当立即拨打110电话请求警方紧急救援；如已经有电梯人员受伤，应当立即拨打120请求医疗紧急救援。

3、电梯维护保养单位接到求援电话，应当立即启动电梯事故应急预案，迅速派出至少应急救援小组，携带必备的应急救援设备器材赶赴现场实施救援。

四、应急救援措施

1、救援人员到达现场后，应当全面观察和询问现场有关人员，根据事故具体情况采取紧急救援措施：

1）若是因突然停电，或电梯电路突发故障，或电梯机械装置突发故障，救援人员可以立即按照本应急预案展开应急救援。

2）如有火灾同时发生，或人为因素制造障碍阻止救援，或已经有电梯人员受伤，救援人员应当按照上述事故报告程序报告并请求紧急救援。

2、现场应急救援实施步骤

1）救援人员首先开电梯总电源主开关，悬挂专门警示标志，安排人员专门负责值守，避免在救援过程中突然恢复供电而导致意外发生。

2）根据事故现场具体情况，布置和使用应急照明灯、安全警戒绳、警示灯、标志牌 、报警器、灭火器等。

3）通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困人员保持通话，安抚被困人员，使之保持冷静，耐心等待和配合救援。

4）救援人员通过与被困人员通话和与现场其它相关人员沟通，同时仔细查看并确认电梯轿厢确切位置。

5）根据轿厢实际所在楼层位置，在保证安全的前提下，用电梯专用层门开锁钥匙打开轿厢所在楼层的层门。

6）若轿厢在正常开门位置，救援人员直接开门救出被困人员。若轿厢未处在正常开门区，当轿厢地板高于楼层同层地面时，必须采取防止踏空的垫高措施；当轿厢地板低于楼层同层地面时，必须准备好安全绳。在保证被困人顺利到达楼层地面的条件下，才能打开轿厢门救出被困人员。

7）当需要移动轿厢才能施救时，救援人员应当与被困人员通话，告知情况并得到配合才能缓慢移动轿厢。根据电梯轿厢移动距离，判断电梯轿厢进入平层区后，停止盘车作业或紧急电动运行。

8）救援操作过程中，应当严格按照有关操作规程进行救援操作。

9）救出被困人员后，救援人员应当认真观察、询问被救人员情况，如有身体不适或突发疾病的，应当立即报告救援小组组长并拨打120电话请求医疗紧急救援。

五、现场应急救援的终止与解除

应急救援行动实施后，在同时满足以下条件时可以终止与解除现场应急救援：

1、应急救援行动有效，被困人员已经全部被安全救出；

2、事故现场得到有效控制，事故因素已经消除；

3、已采取必要措施防止事故再次发生；

4、已通知电梯使用单位和有关管理部门，事故电梯暂停运行，等待调查、分析、处置和恢复。

六、后期恢复运行

1、故障电梯应交由电梯维护保养单位负责组织全面调查分析故障原因，制定修复方案指导修复工作，必要时可请有关专家进行指导。

2、故障电梯完全修复后应当进行全面检查和测试，经验收确认满足有关要求才能重新投入运行。

3、电梯使用单位应当积极配合进行调查分析、修复和验收确认工作。

七、应急演练

为保持应急预案的有效性和可操作性，应当根据需要定期或不定期进行应急演练：

1、应急演练方案应当包括演练的组织、准备、范围、频次等内容,有具体的演练事项和演练步骤。

2、电梯维护保养单位应当与电梯使用单位协同开展应急演练。

3、应急演练过程和结果应当详细记录。

八、分析总结与善后处置

1、应急救援行动完毕后，应急救援现场总指挥应当组织有关人员对事故进行调查，深入分析事故原因，总结和评价救援行动的效果和存在的问题，举一反三制定纠正和预防措施，编制电梯事故应急救援总结报告。

2、每次应急救援行动完毕后，应当根据新情况和新的需要，修订完善电梯事故应急预案。

3、每次应急救援行动完毕后，应当根据调查结果进行事故责任认定和善后处置。

九、信息资料归档保存

以下信息资料应当整理、标识，由应急预案和应急预案演练的实施单位归档保存：

1、电梯事故应急处置过程及后期分析总结产生和收集到所有信息资料。

2、应急演练记录及相关资料。

电梯事故应急预案演练记录

| 演练目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练时间 |  |  |  |  |  | 演练地点 |  |  |  |
| 组织单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总指挥 |  |  |  |  |  | 副总指挥 |  |  |  |
| 操作人员 |  | 安保人员 |  |  |  | 松闸操作人员 |  | 盘车操作人员 |  |
|  |  | 电梯层门及轿厢开门操作人员 |  |  |  |  |  | 现场值守人员 |  |
| 电梯使用 单位人员 |  |  |  |  |  | 模拟乘员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |
| 演练步骤 | 演练事项 |  | 救援措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查电梯状态 |  | 检查电梯状态，查看现场环境，确定是否可以开展应急演练。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 模拟事故发生 |  | □突然停电导致电梯停止运行，乘员被困。 □突发电气线路或电器装置故障导致电梯停止运行，乘员被困。 □突发机械故障导致电梯停止运行，乘员被困。 □人为因素导致电梯停止运行，乘员被困。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 事故报告 |  | □电梯使用单位接到求救信号后，应当立即与电梯内被困人员沟通，了解电梯内的有关情况，安抚被困人员，让被困人员保持冷静，等待救援。 □使用单位向维护保养单位电话求援，同时向特种设备安全监察机构报告。如电梯有火灾发生，应当立即采取措施灭火救火，同时拨打119火警电话请求消防紧急救援；如因人为因素制造障碍阻止救援导致电梯人员被困，应当立即拨打110电话请求警方紧急救援；如已经有电梯人员受伤，应当立即拨打120请求医疗紧急救援。 □电梯维护保养单位接到求援电话，应当立即启动电梯事故应急预案，迅速派出至少应急救援小组，携带必备的应急救援设备器材赶赴现场实施救援。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 救援人员 到达现场 |  | □因突然停电或电梯电路突发故障，或电梯机械装置突发故障，导致电梯停止运行，救援人员立即按照应急预案展开应急救援。 □有火灾同时发生，或人为因素制造障碍阻止救援，或已经有电梯人员受伤，救援人员应当按照上述事故报告程序报告并请求紧急救援。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场救援 实施步骤 |  | □1）救援人员首先开电梯总电源主开关，悬挂专门警示标志，安排人员专门负责值守，避免在救援过程中突然恢复供电而导致意外发生。 □2）根据事故现场具体情况，布置使用应急照明灯、安全警戒绳、警示灯、标志牌 、报警器、灭火器等。 □3）通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困人员保持通话，安抚被困人员，使之保持冷静，耐心等待和配合救援。 □4）救援人员通过与被困人员通话和与现场其它相关人员沟通，同时仔细查看并确认电梯轿厢确切位置。 □5）找到轿厢所在楼层位置，在保证安全的前提下，用电梯专用层门开锁钥匙打开轿厢所在楼层层门。 □6）若轿厢在正常开门位置，救援人员直接开门救出被困人员。若轿厢未处在正常开门区，当轿厢地板高于楼层同层地面时，必须采取防止踏空的垫高措施；当轿厢地板低于楼层同层地面时，必须准备好安全绳。在保证被困人顺利到达楼层地面的条件下，才能打开轿厢门救出被困人员。 □7）当需要移动轿厢才能施救时，救援人员应当与被困人员通话，告知情况并得到配合才能缓慢移动轿厢。根据电梯轿厢移动距离，判断电梯轿厢进入平层区后，停止盘车作业或紧急电动运行。 □8）救援操作过程中，应当严格按照有关操作规程进行救援操作。 □9）救出被困人员后，救援人员应当认真观察、询问被救人员情况，如有身体不适或突发疾病的，应当立即报告救援小组组长并拨打120电话请求医疗紧急救援。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急救 援终止 与解除 |  | □应急救援小组确认本次应急救援行动有效，被困人员已经全部被安全救出、事故现场得到有效控制，事故因素已经消除、已采取必要措施防止事故再次发生、已通知电梯使用单位和有关管理部门，总指挥宣布应急救援终止，解除紧急状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电梯恢复运行 |  | □应急救援小组确认应急救援终止并解除紧急状态、善后处理都已完成，总指挥宣布电梯恢复运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 演练过程评价 | 制度规章 |  | □有，可行 □有，部分可行 □有，不可行 □没有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人力资源 |  | □迅速到位 □基本按时到位 □个别人员迟迟到位 □重要人员不到位 □职责明确，操作熟练 □职责明确，操作不熟练 □职责不明确，操作不熟练 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备器材 |  | □充分，有效 □充分，大部分有效 □充分，大部分无效 □部分缺乏，基本有效 □严重缺乏，基本无效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部救援 （假设） |  | □迅速到达，立即救援 □迅速到达，救援困难 □迟缓到达，立即救援 □迟缓到达，救援困难 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织协调 |  | □有序，高效 □有序，效率不高 □无序，低效 □混乱，失控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 演练效果 |  | □完全达到预期目的 □基本达到预期目的 □没有达到预期目的 □应急预案完全可行 □应急预案需要修改完善 |  |  |  |  |  |  |
| 演练总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |