柴油发电机组运行操作规程-通用模板

目的

为了保障油站备用的发电机良好的运行，确保员工正确操作发电机组以应对临时需求，保障人身安全和设备安全，特制定本操作规程。

适用范围

延长壳牌塔兴加油站

参考文件

《SCJV-HSSE-L3-E5-01 职业健康》

《SCJV-HSSE-L3-E5-53 设备HSSE管理》

《SCJV-HSSE-L3-E5-06 运营油站HSSE管理指南》

《运营手册》

实施要求：

一、运行要求

1 起动前的检查：

| 步骤 | 操作 | 标准 | 图示 | 安全注意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 检查油底壳中的机油面 | 机油印应在刻度尺上、下记号之间 |  | 避免机油尺划伤或机油入眼 |
| 1.2 | 检查冷却系统， 打开水箱盖检查水位 | 看到水箱里有水即可 |  | 避免滑到 |
| 1.3 | 检查油箱中的存油量 | 油量足够8小时发电使用 |  | 避免油品泄漏 |
| 1.4 | 检查蓄电池 | 是否有电，是否过充 |  | 避免尖角碰伤 |
| 1.5 | 检查发电机输出开关 | 发电机组的输出开关是否断开状态 |  | 无 |

2启动运行

| 步骤 | 操作 | 标准 | 图示 | 安全注意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 合上电池开关， 仪表控制器上显示灯亮 | 仪表控制器上显示灯亮 |  | 避免触电 |
| 2.2 | 旋转启动钥匙至启动位置 | 启动机器 |  | 无 |
| 2.3 | 柴油机启动正常后， 合上电输出开关。 | 送电完成 |  | 避免触电 |

3停机操作

| 步骤 | 操作 | 标准 | 图示 | 安全注意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 开关手柄向下搬动 | 断开输出开关 |  |  |
| 3.2 | 向右拉动油门开关至底部 位置 | 柴油机停机 |  |  |
| 3.3 | 旋转启动钥匙至停机位置 | 复位 |  |  |
| 3.4 | 断开电池开关 | 断开电池开关 |  | 避免短路 |

二、定期运行检查

1每周检查机油位，柴油位，水位。

2 每周对电池进行充电，避免过充，不超3小时/次。

- 其他注意事项

1 严禁在没有检查机油和水的情况下启动发电机组；

2 严禁充电器对电池进行长时间充电，过充起火；

3 发电机组出现异响时，应停机检查；

4 发电机组在高水温时，应停机检查并加冷却水；

5 严禁在发电机房内抽烟或点明火；

6 发电房内应干净整洁，保持挡鼠板和窗户防虫防鼠网有效；

7 发电机启动前检查机体上有无工具或其他东西；

8发电机组启动后不能触摸发电机组上零件，特别是风扇、电器部位和排烟管；

9 严禁电池正负极连通，避免短路起火。