| 管理类别—设备管理文件 |  | 文件编码 | SOP4-118-02 |  | 第1页/共4页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限空间作业安全操作规程 |  |  |  |  |  |
| 颁发部门 | 档案资料室 |  |  | 生效日期 | 年 月 日 |
| 分发部门 | 设备管理及安全生产管理部门、动力车间及各需求部门 |  |  |  |  |
| 制 定 人 |  | 审 核 人 |  | 批 准 人 |  |
| 制定日期 | 年 月 日 | 审核日期 | 年 月 日 | 批准日期 | 年 月 日 |
| 版 本 号 | 第02版 | 变更原因 | 公司组织架构调整，2010年版GMP实施。 |  |  |

有限空间作业安全操作规程

- 目的

规范有限空间作业安全操作，提高操作人员的安全意识，确保操作人员安全。

- 适用范围

适用于厂内有限空间作业的安全操作。

- 职责

  - 操作员必须严格按照本安全操作规程操作。

  - 车间主任负责督促操作人员按规范操作。

  - 设备管理及安全生产管理部门负责检查监督本制度的执行。

- 有限空间的定义

  - 有限空间指仅有1个～2个人孔即进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间，或深度大于1.2 m封闭或敞口的通风不良空间，分为封闭半封闭设备、地下建（构）筑物和地上建（构）筑物三类。

    - 封闭半封闭设备指：储罐、各类塔器、锅炉、容器、管道等。

    - 地下建（构）筑物指：地下管道、化粪池、下水道、沟、井、池、地下电缆沟等。

    - 地上建（构）筑物指：冷库、粮仓、试验场所等。

- 安全技术要求

  - 受限空间作业前的检测要求

    - 受限空间危害因素：气体危害、窒息危害、有毒有害气体、可燃气体、机械危害等。

    - 有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%～23%，若空气中含氧量低于19.5％，应有报警信号。

    - 有限空间空气中可燃气体浓度应低于可燃烧极限或爆炸极限下限的10%。对管道的检修，空气中可燃气体浓度应低于可燃烧极限下限或爆炸极限下限的1%。

    - 当必须进入缺氧的有限空间作业时，均应采取机械通风。

    - 通风换气要求

      - 作业时，操作人员所需的适宜新风量应为30 m3/h～50m3/h。 进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于3次/h～5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。

      - 应尽量利用所有人孔、手孔、料孔、风门进行自然通风为主，必要时应采取机械强制通风。

      - 机械通风可设置岗位局部排风，辅以全面排风。当操作岗位不固定时，则可采用移动式局部排风或全面排风。

      - 除严重窒息急救时等特殊情况，严禁使用纯氧进行通风换气。

  - 电气设备与照明安全

    - 存在可燃气体的有限空间场所内不允许使用明火照明和非防爆设备。

    - 固定照明灯具安装高度距地面2.4m及以下时，宜使用36V安全电压。

    - 锅炉、金属容器、管道等狭窄的工作场所，手持行灯额定电压不应超过12V；绝缘电阻应不小于2MΩ，并定期检测。

  - 机械设备安全

    - 机械设备的运动、活动部件都应采用封闭式屏蔽，各种传动装置应设置防护装置。

    - 机械设备上的局部照明均应使用36V安全电压。

    - 机械设备上的金属构件均应有牢固可靠的PE线。

  - 区域警戒与消防

    - 有限空间的井、沟或人孔、通道出入门口应设置防护栏和警告标志，夜间应设警示红灯。

    - 为防止无关人员进入有限空间作业场所，提醒作业人员引起重视，在有限空间外敞面醒目处，设置警戒区、警戒线、警戒标志。

    - 当作业人员在与输送管道连接的封闭、半封闭设备（如容器、储罐、锅炉等）内部作业时，应严密关闭阀门，装好盲板，设置“禁止启动”等警告信息。

    - 存在易燃性因素的有限空间场所严禁火种或可燃物落入。应放置灭火器材，并保持有效状态；专职安全员和应在警戒区定时巡回检查、监护，并有检查记录。

    - 焊接与切割作业时，焊接设备、焊机、切割机具、钢瓶、电缆及其他器具的电弧的辐射及飞溅伤害，应用不可燃或耐火屏板加以隔离。

- 安全管理

  - 作业前准备

    - 对有限空间作业应做到先检测后监护再进入的原则。

    - 先检测确认有限空间内有害物质浓度，未经许可的人员不得进入有限空间。

    - 分析合格后编制施工方案，再办理《进入有限空间危险作业许可证》，施工作业中涉及到其他危险作业时应办理相关审批手续。

    - 作业前应再次对有限空间有害物质浓度采样，分析合格后方可进入有限空间。

    - 防爆、防氧化不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所，作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。

  - 现场监督管理

    - 作业现场应明确监护人员和作业人员。监护人员不得进入有限空间。

    - 安全管理人员应参与审查有限空间的施工方案， 审核有限空间作业审批表，监督有限空间作业安全技术及应急救援措施的实施。

    - 气体检测人员必须熟悉检测仪器设备和检测方法；按照作业人员操作规程中的有关规定进入有限空间检测；能科学分析有毒有害介质的产生原因；对所检测的数据负责。

    - 作业监护人员应具有熟悉安全防护和应急救援，警觉并判断作业者异常行为的能力；

坚守岗位，在作业者作业期间适时与作业者进行有效的安全、报警、撤离等信息交流。

    - 作业人员的必须遵守有限空间作业安全操作规程；正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用具；应与监护人进行有效的安全、报警、撤离等双向信息交流；作业人员意识到身体出现危险异常症状时，应及时向监护者报告或自行撤离有限空间。

  - 作业清点

    - 作业前后登记和清点人员、工具、材料，防止遗留在设备内。

- 《有限空间危险作业许可证》的管理

  - 《许可证》由担当部门负责组织操作人员、外协承包方提出申请，经担当部门初审后，到设备管理及安全生产管理部门终审批准。

  - 《许可证》一式两份；办证人员一份，设备管理及安全生产管理部门一份。

- 记录

记录名称                     编号            保管部门         保管期限

《有限空间危险作业许可证》       R4-056-01         设备安全部          二年

- 变更历史

| 版本号 | 生效日期 | 变更原因 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2011年07月13日 | 新文件。 |