| 管理类别—设备管理文件 |  | 文件编码 | SOP4-111-02 |  | 第 1 页/共3页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火作业安全操作规程 |  |  |  |  |  |
| 颁发部门 | 档案资料室 |  |  | 生效日期 | 年 月 日 |
| 分发部门 | 设备管理及安全生产管理部门、动力车间及又需求部门 |  |  |  |  |
| 制 定 人 |  | 审 核 人 |  | 批 准 人 |  |
| 制定日期 | 年 月 日 | 审核日期 | 年 月 日 | 批准日期 | 年 月 日 |
| 版 本 号 | 第 02 版 | 变更原因 | 公司组织架构调整，2010年版GMP实施。 |  |  |

动火作业安全操作规程

- 目的

规范动火作业行为，使之风险降至最低，减少和避免火灾事故和其它事故的发生，保障公司的生产安全。

- 适用范围

本标准适用于厂内的动火作业。

- 职责

  - 操作员必须严格按照动火作业安全操作规程进行操作。

  - 车间主任有责任督促操作人员严格按规范操作。

  - 设备管理及安全生产管理部门负责监督本规程的执行。

- 定义

  - 动火作业：指在厂区内进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。

  - 易燃易爆场所：主要指我公司锅炉房、危险品仓库、材料库、变配电室及涉及乙醇使用的车间相互禁忌作业可能引起火灾的区域。

- 动火作业的分类

  - 动火作业分类：公司内的动火作业分为A级、B级、C级三类。

    - A级动火作业：在易燃易爆场所进行的动火作业，易燃易爆场所指本规程第二款第4.2条规定的区域。

    - B级动火作业：在公司区域内除易燃易爆场所外，有关部门或承包方进行的临时性的维修、改造、施工等动火作业。

    - C级动火作业：主要指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业

    - 遇节假日、双休日或特殊情况时，除C级动火作业外，公司内进行的其它动火作业一律按A级动火作业升级管理。

- 动火作业申请的报批时间要求

  - 凡属A级动火作业的作业项目，须提前3-5天提出申请。

  - 凡属B级动火作业的作业项目，须提前1-3天提出申请。

  - 凡属C级动火作业的作业项目，须提前1天提出申请。

- 动火前的检测标准

7.1  动火作业前测爆、测氧分析数据： 可燃性气体爆炸极限＞4％，检测合格指标＜0.5％； 可燃性气体爆炸极限＜4％，检测合格指标＜0.2％； 氧含量检测合格指标为：19.5％～23.5％。

- 操作注意事项

  - C级动火作业要求、B级和A级动火作业基本要求

    - 动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求，遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程；焊割工必须具有特种作业人员操作证。

    - 动火作业前，操作者必须对现场安全确认，明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域，该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品。

    - 无条件移走的可燃品，操作者必须用严密的铁板、防火屏风等将动火区域与外部区域、有效的隔离、隔绝，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿。

    - 室外进行高处动火作业时，5级以上大风应停止作业。

    - 使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶间距不小于5米，二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离；且气瓶要放置牢固，防止气瓶倾倒。

    - 动火作业前应检查电焊机、气瓶（减压阀、胶管、瓶阀等）、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具，确保其在完好状态。

    - 动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。

  - A级和B级动火作业特殊要求

    - A级和B级动火作业时，担当部门必须组织办理《动火作业安全许可书》，严格落实“三不动火”原则，即没有经批准的许可书不动火，防火安全措施不落实不动火，现场无人监护不动火。

    - A级和B级动火作业时必须明确监火人，现场备好灭火器材及水源，必要时应在动火区域洒水浸湿。

    - A级动火作业时，担当部门应组织操作人员（外协承包方）进行危害辨识，制定安全动火方案，落实防火安全措施。

- 动火作业安全许可证

  - 《动火作业安全许可证》由担当部门负责组织操作人员、外协承包方提出动火申请，经担当部门初审后，到设备管理及安全生产管理部门终审批准。

  - 许可证一式两份；办证人员一份，设备管理及安全生产管理部门一份。

  - 动火作业时间以设备管理及安全生产管理部门批准的为准，当超出有效期限时，必须重新申请办理，并获批准。

  - 动火完毕后，确认现场无火灾隐患，监火人应签名确认。

- 记录

记录名称                     编号            保管部门         保管期限

《动火作业安全许可证》           R4-054-01         设备安全部          二年

- 变更历史

| 版本号 | 生效日期 | 变更原因 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2011年07月13日 | 新文件。 |