# 动火作业安全管理制度

1、范围

为保证人身、设备和生产安全，对从事易燃、易爆、有毒管道容器、设备和场所等安装检修时动火作业，特制订本制度。

本制度规定了公司动火作业分级、动火作业安全防火要求、职责要求及《动火证》的管理。本制度适用于公司禁火区的动火作业。

2、术语和定义

动火作业:在禁火区进行能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。

3、动火作业分级

动火作业分为特殊动火作业、一级禁火区动火作业和二级动火作业三级。

3.1特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。

3.2 一级动火作业:在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区易燃管道上的动火作业按一级动火作业管理。

3.3 二级动火作业:

3.3.1 除特殊动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。

3.3.2 凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经公司经理批准，动火作业可按二级动火作业管理。

3.4 遇节日、假日或其它特殊情况时，动火作业应升级管理。

4、动火作业安全防火要求

4.1 动火作业应办理《动火作业许可证》(以下简称《动火证》)，进入受限空间、高处等进行动火作业时，还必须办理《进入受限空间作业票》和《高处作业票》等并执行其相关规定。

4.2 动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够、适用的消防器材。

4.3 凡在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，取样分析合格后方可动火作业。

4.4凡处于易燃易爆场所的动火作业，地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析;对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离措施。

4.5 拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。

4.6 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过15%。 4.7五级风以上(含五级风)天气，原则上禁止露天动火作业。

4.8动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。

4.9动火作业完毕，动火人和监护人以及参与动火作业的人员应清理现场，监护人确认无残留火种后方可离开。

4.10在易燃易爆管道和容器上动火，必须根据物体和气体各自的性质，先置换、清扫，达不到燃烧和爆炸的前提下，方可进行动火作业。

4.11在有毒物品、气体容器和设备上检修作业时，必须穿戴专用劳保护品，在本单位有关职能人员的监护下进行。

4.12在安装检修工作中如有不安全因素发生，应立即停止作业，待排除不安全因素后，再进行工作。如无能力排除应立即向有关部门和领导汇报。

5动火分析及合格标准

5.1 动火作业前应进行安全分析，动火分析的取样点要有代表性。

5.2 在较大的设备内动火作业，应采取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样。

5.3 取样与动火间隔不得超过30 min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30 min，应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。

5.4 使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。

5.5 动火分析合格判定

当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%(体积百分数)。

6 职责要求

6.1动火作业负责人

6.1.1负责到安全处办理《动火证》并对动火作业负全面责任。

6.1.2应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况，负责动火安全措施的落实，向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。

6.1.3应在作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种后方可离开现场。             6.2动火人

6.2.1应逐项确认相关安全措施的落实情况。

6.2.2若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。

6.2.3应随身携带《动火证》。

6.3监护人

6.3.1负责动火现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业，及时联系有关人员采取措施。

6.3.2应坚守岗位，不准脱岗;在动火期间，不准兼做其它工作。

6.3.3在发现动火人违章作业时应立即制止。

6.3.4应在动火作业完成后，会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。

6.4动火区域单位负责人

6.4.1对所属生产系统在动火过程中的安全负责。负责动火安全措施落实情况的监督，负责生产与动火作业的衔接。

6.4.2检查、确认《动火证》审批手续，对手续不完备的《动火证》应及时制

6.4.3在动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止动火作业。

6.5安全巡查人员对本制度的执行情况进行监督检查，如违反有关规定，由安全处按考核细则规定作安全考核扣分处理;如造成人身设备事故和财产损失，公司对责任人员进行相应的处罚，触犯刑律者上交司法部门处理。

6.6动火分析人

动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要求，到现场取样分析，在《动火证》上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。

6.7动火作业的审批人

动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人。

6.7.1 审查《动火证》的办理是否符合要求。

6.7.2了解动火部位及周围情况，检查、完善防火安全措施。

7《动火证》的管理

7.1办证人须按《动火证》的项目逐项填写，不得空项。

7.2办理好《动火证》后，动火作业负责人应到现场检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向动火人和监护人交代安全注意事项后，方可批准开始作业。

7.3《动火证》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

7.4《动火证》一式二联，一联由公司办留存，一联由动火现场作业人员持有备查，动火作业完成后3日内上交公司办，不按时上交或丢失一份动火证对动火作业单位罚款50元;《动火证》保存期限至少为1年。

8考核

8.1凡违反本制度相关规定的扣责任单位安全考核分10分或罚款50-500元。 8.2情节严重的或造成重大安全生产事故的交由公司研究决定。

动火安全作业证

动火地点:

动火方式:

动火执行人:        动火负责人:          动火时间:

年    月    日    时    分始

至    年    月    日    时    分止

安全措施:

动火安全措施编制人:       动火负责人:       监火人:

动火审批人:

特殊动火会签:

动火前，岗位当班班长验票签字: