西充吉豪博德商业管理有限公司

安

全

生

产

管

理

责

任

清

单

编制:  何捷         审核:吴林        批准:何常辉

编制日期: 2022年03月30日 实施日期: 2022年04月01日

目录

- 清单制管理要求

  - 目的

  - 企业基本情况

  - 企业清单管理架构

  - 清单的工作目标

  - 清单的工作要求

  - 企业安全生产管理架构

  - 清单制定原则

  - 清单编制的要求

  - 清单的发布

  - 清单的认领

  - 清单的执行

  - 清单的持续改进

  - 清单的档案管理

- 综合体企业安全生产管理清单

  - 综合体安全生产主体责任清单

  - 综合体岗位安全生产责任清单

  - 综合体安全生产日常检查工作清单

  - 综合体重大安全风险管控责任清单

- 设备安全管理清单

- 消防管理检查要求

- 消防器材检查表

  - 灭火器(箱)月检查表

  - 消火栓(灭火器)月检查表

  - 消防巡查记录表

  - 商户月度检查表

- 清单制管理要求

1.1目的

建立清单管理工作，明确各级安全岗位责任，落实各级安全生产责任，把控重点要素，制定流程清单，通过建立动态式的管理清单，防止过错，杜绝重特大事故发生，减少一般事故发生。

1.2 企业基本情况

西充吉豪博德商业管理有限公司，作为西充商业地产方面的专家，公司致力于为鹭岛·财富天街商业物业项目提供顾问咨询及招商运营服务，我们的服务贯穿商业地产从规划、运营到物业管理的全过程，包括鹭岛·财富天街项目前期调研、项目定位、业态规划、品牌落位、主力店引入、租售策略、资产管理、商业运营和商业物业服务等方面。公司凭借丰富的操盘经验、卓越的团队运营及执行力，通过创造、提升商业项目的未来价值和品牌增益，实现政府单位、投资方、开发商、商户及消费者等多方共赢，致力成为西充商业地产管理的引领者。

我们相信，商业成功的关键在于细致周详的计划、客观严谨的市场调查、专业丰富的实操经验及由始至终的执行力。我们与国内的投资者和发展商长期稳固的关系使我们更加了解客户的需求，这些宝贵经验也将带给我们客户长远的价值。

  - 企业清单管理架构

- 企业清单制管理小组

组长：何常辉

副助长：何捷

组员：吴林、廖有为、王涛

(2) 企业清单制小组职责：

A、全面负责本公司安全清单制管理工作的开展推行；

B、负责对本公司的岗位安全清单制实施状况进行考核；

C、提出相应的整改意见；

D、负责清单制度实施及监督工作；

E、负责相关清单制的审核审批工作。

1.4  工作目标

各部门要通过实施安全清单制管理落实安全生产责任，将责任落实分解到每一个责任人日常工作中，明晰责任、规范管理、抓住重点，从而达到防范安全风险，遏制各类安全事故发生。

1.5  工作要求

1.5.1 务必重视，各部门按照本部门实际情况，推行本部门的清单制管理工作，细化到部门各个层级，明确目标要求，层层落实责任，将责任清单制落实到安全管理工作中。

1.5.2 各部门对照清单学习并照实施，落地落实，按照一岗双责、岗岗有责的原则将各清单落实到人头，并且要发挥各层级每一个人的能动性对清单管理进行持续改进，优化清单、简洁实用、易操作，达到最好的安全管理实效。

1.6  企业安全生产管理架构

安全生产责任人

何常辉

安全生产管理人

何捷

秩序部安全生产

管理人 何捷

工程部安全生产

管理人 吴林

行政部安全生产

管理人 王涛

运营部安全生产

管理人 廖有为

应急救援组

安全宣传组

设备设施维护保养

组

后勤保障组

善后处置组

楼层管理组

应急疏散组

  - 制定原则

清单制编制遵循简单、可行、高效的三大原则，总结提炼出安

全生产监管责任制中的重点，清单需不断更新。

1.8  清单编制的要求

1.8.1  具体明确：项目、程序、指令、要求或说明具体、明确，避免抽象化和模糊化。

1.8.2  简明扼要：清单必须直接切重核心问题和问题要害，以最易于理解的方式，把关键点呈现出来。

1.8.3  便于操作：清单必须体现便于操作，具备实用性。

1.8.4  可检验性：清单必须具备较强的可检验性，能够为监管活动提供支撑。

1.9  清单的发布

责任清单制定经审核定稿后，公司将予以发布，各相关责任人必须严格落实清单管理的内容。

1.10 清单的认领

责任清单制定全员参与，相关责任岗位对自己的岗位职责清单进行确认并签字认领，按照清单切实履行自己的安全职责。

1.11 清单的执行

清单执行前培训是管理的必要组成部分，为保证清单得到正确的执行，新清单或修改后的清单一经批准，在执行前应由清单的使用部门对使用清单的人员进行培训，并评价培训效果填写相关记录。

1.12 清单的改进

安全生产管理清单是一个动态的管理过程，在清单推行使用过程中，各部门还需要总结经验，改进清单，优化内容，更好抓住要务屡职尽责，突出重点，让清单制成为支撑安全生产的千斤顶，是一个持续改进的过程。

1.13 清单的档案管理

1.13.1  各部门应指定人员担任清单管理工作，负责本部门的清单管理。

1.13.2  清单在批准的同时，各部门清单起草人务必将清单的最终电子版本交至清单管理工作执行小组，清单由专人统一管理。

1.13.3  清单的记录应至少保存一年，由清单使用部门负责保存。

第二章  商业综合体企业岗位安全生产责任清单

2.1商业综合体企业安全生产主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 商业 综合体 | 1、建立健全各种安全生产规章制度，严格执行安全生产有关规定及法律、法规。 2、贯彻、执行各项关于安全生产的指示及精神，安排、落实职能部门安全生产职责。 3、将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 4、督促落实安全生产责任制，设立安全生产专职或兼职管理人员，对各职能部门的安全生产管理工作进行监督管理。 5、组织制定各项应急预案，并定期安排组织实施演练。 6、发生应急事件组织人员进行抢救，安排安保部门保护现场，及时报警并按要求协助配合，协助有关部门对事故进行调查处理。 7、建立安全教育培训的管理制度。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。定期组织安排全体人员进行安全生产教育培训，使员工具备安全生产基本知识和技能。 8、安全生产领导机构每月应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 9、从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 10、保证安全生产人员、设施、设备的资金投入，并安排落实职能部门及人员对各种安全设施的维护、保养、管理，确保设备安全，正常运行。 11、各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向消防机构申报，办理行政审批手续。 12、及时、如实上报生产安全事故。 13、积极配合相关职能部门事故调查。 |

2.2 商业综合体企业岗位安全生产责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 屡职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2-1 | 企业主要负责人（实际控制人） | - 1、对公司安全生产全面负责，组织贯彻党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范等，并组织各职能部门落实。 - 2、组织建立、健全并贯彻落实公司的安全生产责任制。 - 3、建立安全生产委员会，健全安全生产管理机构，配备专兼职安全管理人员。 - 4、组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。 - 5、组织审定公司安全生产教育和培训计划。 - 6、审批本企业年度安全生产费用提取和使用计划，保证安全生产投入有效实施。 - 7、督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患，定期研究解决分管负责人提出的问题。 - 8、定期指导安全管理部门的工作。 - 9、定期调研考核重大风险点源。 - 10、组织制定实施生产安全事故应急救援预案。 | 1、主持推进公司各项安全生产工作，例如：定期组织召开安全生产领导小组会议，研究解决分管负责人提交的安全生产重点、难点问题。（视情况而定） 2、组织企业人员对安全生产责任制修订，并签发。（视情况而定） 3、实行安全生产目标管理，参与对公司其他领导层、各级部门及各层级人员进行安全生产责任屡职情况考核。（1次/季度） 4、按照法律法规要求，成立安委会，设置安全管理机构或配备安全管理人员，并以文件形式下发。（结合企业实际生产情况） 5、组织企业人员对安全生产管理制度、操作规程、应急预案等的符合性进行定期评价，并签发。（1次/年） 6、组织审定公司年度安全教育培训计划，督促教育计划落实。（1次/年） 7、签批安全生产费用支出（日常安全生产支出、工伤保险、安全生产责任保险等），并进行检查，确定足额投入、未超范围使用。（1次/年） 8、组织开展企业各类安全检查（按照检查类型划分），并留下痕迹，督促重大隐患整改情况。（视情况而定） 9、按照应急预案定期组织相关部门开展应急演练，并对演练效果进行评价总结，确保按计划执行。 | 何常辉 |

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 屡职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2-2 | 安全生产管理负责人 | 1、贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，分管公司安全管理部，并负责综合监管全公司的安全生产工作。 - 2、建立、健全本单位安全生产责任制，协助总经理监督检查同级领导的职责屡职情况。 - 3、组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。 - 4、保证本单位安全生产投入有效实施。 - 5、督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全隐患。 - 6、组织制定生产安全事故应急预案，负责组织开展演练工作，落实应急准备工作。 - 7、组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效。保证疏散通道和安全出口畅通。 | 1、定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。 2、与各部门负责人签订安全生产目标责任书，组织实施考核。（1次/年） 3、签发公司安全生产教育和培训计划。 4、批准公司年度安全预算、安全隐患整改预算、培训费用、工伤保险、足额提取和使用安全生产费用等。 5、批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全检查活动。 6、组织制定签发应急救援预案，按计划参加应急救援演练。 7、落实火灾隐患整改、员工培训、工作奖惩、消防设施维护检测经费投入，对超过职权的，要及时向主要负责人汇报并争取经费落实。 8、定期听取消防技术服务机构维护保养情况汇报。对工作不负责、不如实汇报维保情况的，要责令其整改；对维保发现的火灾隐患，要通知相关维修人员进行整改。 9、指定人员定期开展防火巡查，明确检查内容、频次。 10、组织专职或兼职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员等参加消防安全专门培训，保障重点岗位人员持证上岗，掌握本岗位消防工作技能。 | 何捷 |

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 屡职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2-3 | 工程部负责人（设备管理人员） | - 1、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示。 - 2、协助分管领导开展安全生产工作，对设备部的安全生产工作全面负责。 - 3、组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任清单及安全生产目标。 - 4、制定生产设备设施（包括安全设施）的年度和日常检修计划。 - 5、负责维护、检查、修理、保养、试验、鉴定各种设备。 - 6、组织或参与制定（或修订）各类设备、设施的操作规程、检维修、调试等规程和设备设施管理制度。 - 7、负责公司电梯等特种设备的管理。 - 8、参与电梯等有关特种设备事故的调查。 | 1、参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管领导定期汇报本部门的安全生产工作。（1次/月） 2、与分管领导签订部门安全生产目标责任书（1次/年），与部门人员签订安全生产目标责任书（1次/年），组织部门安全生产目标考核（1次/月）。 3、签发公司安全生产教育和培训计划。 4、通过维护、检查、维修、保养、试验等工作，保证各种设备设施处于正常工作运行状态，安全防护装置完整、有效，及时提出建议。 5、编写各类与设备实施相关的规程和制度。 6、建立特种设备等设备台账，对特种设备出现的问题及时处理，并负责特种设备的登记和检验工作，做好设备设施的档案管理工作。 7、参与事故调查，分析和提出整改意见。 | 吴林 |
| 2-2-4 | 秩序部负责人（安保消防安全负责人） | - 1、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示，负责公司消防安全工作。 - 2、协助分管领导开展安全生产工作，对综合体项目消防工作全面负责。 - 3、根据公司的实际情况制定消防安全管理制度，落实消防安全措施。 | 1、每年组织部门各级人员讨论制定完善本部门消防安全责任制、消防安全操作规程，明确具体职责分工、措施办法。 2、组织签订部门内部各级人员年度消防安全目标责任书。 3、每月听取内部消防安全管理情况汇报，安排部署本部门下步消防工作。 4、定期向消防安全管理人员汇报本部门消防安全责任制落实情况， | 何捷 |

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 屡职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2-4 | 秩序部负责人（安保消防安全负责人） | - 4、组织实施公司的消防安全管理工作计划。 - 5、按照规定实施消防安全巡查和定期检查，管理消防安全重点部位，维护管辖范围的消防设施。 - 6、及时发现和消除火灾隐患，不能消除的，应采取相关措施及时向消防安全管理人报告。 - 7、组织开展本部门消防安全教育与培训。 - 8、发现火灾，及时报警，并组织人员疏散和初期火灾扑救。 | 随时报告消防安全重大问题。 5、指定人员定期开展放火巡查、放火检查、维护部门内部灭火器、消防栓、消防安全疏散指示标志等消防设施、器材。 6、每月参与单位放火检查，并牵头组织及时整改本部门的消防安全问题隐患。 7、对当场能够整改的火灾隐患，要责成有关人员当场整改并督促落实；对不能当场整改的，要及时将存在的火灾隐患向单位消防安全管理人报告，提出整改方案，并在职权内落实人防、物防、技防安全防范措施。 8、火灾隐患整改完毕后，要将整改情况记录报送消防安全责任人或消防安全管理人签字确认后存档备查。 9、积极参加消防安全培训。 10、定期组织本部门人员开展经常性消防安全教育培训，对新上岗的员工要开展岗前消防安全培训。 11、定期对员工消防安全技能掌握、屡职情况进行测评，实施工作奖惩。 12、火灾确认后，要向消防安全管理人报告事故概况，安排人员疏散、安全警戒、火灾扑救工作。 | 何捷 |
| 2-2-5 | 秩序部值班人员 | - 1、严格遵守国家法律法规、各项安全规章制度和本岗位安全技术操作规程，对本岗位安全负直接责任。 - 2、积极参加各种安全宣传教育培训活动，熟 - 练掌握本岗位所需安全知识和技能，宣传 | - 1、爱护保养好本岗位消防设施和器材，保障消防通道畅通。 - 2、定期参加消防宣传教育培训，熟练掌握有关消防设施、器材的使用方法，熟知本岗位的火灾危险和防火措施，熟悉安全疏散通道，掌握逃生自救的方法。 - 3、定期参加灭火和应急预案演练，熟记演练中自身工作职责，查 | 张德彪 马万涛 张根年 |

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 屡职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2-5 | 秩序部值班人员 | - 安全知识、传授安全技能。 - 3、组织辖区内重点部位，关键环节的值守与监测，督促场店安全制度规程的落实。 - 4、准确掌握场店安全动态，为相关部门安全生产提供技术支持指导。 - 5、执行安全检查制度与隐患排查治理制度，督促安全隐患排查、治理的落实。 - 6、落实场店突发事件应对机制日常管理，熟记各类应急操作的内容，出现紧急情况果断处置从容应对。 - 7、参与场店内安全事故、案件的调查处理。 | 找不足，不断提高。 4、班前、班后认真检查岗位上的消防安全情况，及时发现和消除火灾隐患，不能消除的要立即报告。 5、坚守工作岗位，发现火灾要立即报告部门消防安全负责人，并积极参加扑救和疏散人员。 | 张德彪 马万涛 张根年 |
| 2-2-6 | 消防控制室值班人员 | - 1、熟悉消防控制室对各类消防设施联动控制的方式和显示要求，掌握消防控制室联动控制设备的状态识别和操作方法。 - 2、正常工作状态下，不得将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的放火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。 - 3、对故障报警要及时确认，消防设施故障应及时排除，不能排除的要立即向部门主管人员或消防安全管理人报告。 - 4、对火警信号立即确认，火灾确认后应立即报警并向消防主管人员报告，随时启动灭火和应急疏散预案。 | - 1、值班人员对火灾报警控制器进行日检查，交、接班时，要如实填写《消防控制室值班记录表》。 - 2、值班期间，每2小时记录一次消防控制室内消防设备运行情况，及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。 - 3、严格实行每日24小时专人值班制度，每班不少于2人，并通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持证上岗。 - 4、接到火灾报警信息后，要以最快方式确认，对确认属于误报的，要查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》，对确认火灾的，要立即将火灾报警控制器联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打“119”火警电话报警，并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，报告单位消防安全管理人。 | 何捷 赵卫东 杨雄 |

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 屡职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2-6 | 消防控制室值班人员 | - 5、按要求参加国家消防管理部门相关机构的技能培训，考核合格后，方能持证上岗。 |  | 何捷 赵卫东 杨雄 |
| 2-2-7 | 场店人员 | - 1、认真执行本单位消防安全制度和消防安全操作规程，维护消防安全。 - 2、按照本单位的管理规定进行防火巡查，并做好记录，发现问题要及时报告主管人员。 - 3、劝阻和制止违反消防法律法规和消防安全管理制度的行为。 - 4、发现火灾应及时报火警并报告主管人员，实施灭火和应急疏散预案，协助灭火救援。 | - 1、爱护保养好本岗位消防设施和器材，保障消防通道畅通。 - 2、定期参加消防安全宣传教育培训，熟练掌握有关消防设施和器材的使用方法，熟知本岗位的火灾危险和防火措施，熟悉安全疏散通道，掌握逃生自救的方法。 - 3、定期参加灭火和应急预案演练，熟记演练中自身工作职责，查找不足，不断提高。 - 4、班前、班后认真检查岗位上的消防安全情况，及时发现和消除火灾隐患，不能消除的要立即报告。 - 5、坚守工作岗位，发现火灾要立即报告部门消防安全负责人，并积极参加扑救和疏散人员。 | 向超 罗红艳 严芳 欧晓芹 |

2.3 商业综合体企业安全生产日常检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-3-1 | 防火巡查 | 1、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。 2、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用。 3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。 4、消防安全重点部位的人员在岗情况。 5、用火、用电有无违章情况。 6、防火巡查人员要及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的要立即报告；防火巡查要填写巡查记录，巡查人员及其主管人员在巡查记录上签名。 7、消防安全做到每日开展防火巡查，并确定巡查人员、内容、部位和频次。内场在营业期间的防火巡查至少每二小时一次，营业结束时对营业场所现场进行检查，消除遗留隐患。 | 张德彪 马万涛 张根年 |
| 2-3-2 | 防火检查 | 1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。 3、消防车通道、消防水源情况。 4、灭火器材配置及有效情况。 5、用火、用电有无违章情况。 6、重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况。 7、消防安全重点部位的管理情况。 8、商品存储库的防火安全情况。 9、消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况。 10、防火巡查情况。 11、综合体每月至少进行一次防火检查。防火检查要填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名。 | 张德彪 马万涛 张根年 |

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-3-3 | 电梯等特种设备使用操作 | 1、保证每班至少1名持证的作业人员在岗。 2、及时修订完善操作规程，严格按照操作规程作业。 3、及时准确填写运行记录。 4、电梯等特种设备维护保养应由制造单位或有资质单位进行，每15天至少对电梯维保1次，有维保记录，并经安全管理人员签字确认。 5、发现设备异常状况，事故隐患应该立即采取措施，及时消除隐患后，方可继续使用；情况紧急时，应立即停止使用。 6、发生特种设备事故时，立即采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，并按规定向市场监督部门、应急管理、商务和有关部门报告。 | 吴林 |
| 2-3-4 | 其他管理 | 1、单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专职或兼职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员等是否接受消防等安全专门培训。 2、综合体对每名员工是否至少每半年进行一次的消防安全培训，新上岗和进入新岗位的员工是否进行上岗前的消防安全培训。 3、综合体按照灭火和应急疏散预案是否至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。 4、建立健全安全档案，落实专人保管，包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。 | 何捷 |

2.4 商业综合体企业重大安全风险管控责任清单

| 序号 | 重点部位设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4-1 | 安全疏散设施 | 安全出口、疏散通道、疏散楼梯等对人员安全疏散至关重要，如果不能保证其畅通，有序疏散，火灾情况下及易造成群死群伤或人员踩踏。 | - 1、保持疏散通道、安全出口畅通。 - 2、保证封闭楼梯间、防烟楼梯间等设置在疏散通道、安全出口上的门完好有效。 - 3、保持消防应急照明、安全疏散指示标志完好、有效。 | 1、定期维护检查疏散通道、安全出口等安全疏散设施，清理杂物，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间。 2、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物。 3、窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏。 4、人员密集场所使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭。 5、封闭楼梯间、防烟楼梯间的门要设有正确启闭状态标识。 6、保持常闭式防火门处于关闭状态；需要经常保持开启状态的防火门，要保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置保持完好有效。 7、平时需要控制人员出入或设有门禁系统疏散门，要保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。 8、消防应急照明、安全疏散指示标志不应遮挡，发生损坏时及时维修、更换。 9、在餐饮场所、商店、影院、公共娱乐场所等各楼层的明显位置设置安全疏散指示图，指示图上标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。 | 疏散管理员： 1楼疏散组组长 向超 2楼疏散组组长 罗红艳 3楼疏散组组长 严芳 4楼疏散组组长 欧晓芹 |

| 序号 | 重点部位设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4-2 | 消防给水及消防栓系统 | 水是扑灭火灾的主要灭火剂，消火栓是常见的重要消防设施，如果不能保证消防供水能力的安全可靠和消火栓系统的完好有效，就不能及时有效控制火灾蔓延，减少火灾危害。 | - 1、保证消防水池、消防水箱等消防给水设施供水能力安全可靠。 - 2、保持消火栓系统完好有效。 | 1、每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，保证系统处于无故障状态。 2、每月对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测，确保水位满足消防用水，并手动启动消防水泵运转一次，检查供电电源情况。 3、每季度对消防水泵接合器接口及附件进行一次检查，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全，对系统所有的末端试水阀和报警阀的水位试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常。 4、每年对系统过滤器进行一次排查，发现堵塞或损坏要及时检修。 5、室内消火栓箱不应上锁，箱内水枪、水带、栓阀、接口、启泵按钮等设备齐全、完好。商品、货柜、广告箱牌、生产设备等的设置不得影响室内消火栓的正常使用。 6、室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器周围不得设置影响其正常使用的障碍物。 7、每季度对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换。 8、消防给水及消火栓系统发生故障，需停水维修前，应向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，做好维修现场监督并采取防范措施后再进行维修作业。 | 何捷 赵卫东 杨雄 |

| 序号 | 重点部位设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4-3 | 火灾自动报警系统 | 该系统能自动感应火灾并发出报警，有利于及时发现火灾，采取有效措施，扑救初期火灾，减少火灾损失，如不能保持系统完好有效，易酿成大灾。 | - 1、委托消防技术服务机构定期对火灾自动报警系统进行维保、检测。 - 2、保持火灾自动报警系统完好有效。 | 1、与消防技术服务机构签订维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容。 2、根据维保单位出具的维护保养记录表，对维保过程中发现火灾自动报警系统的问题隐患进行及时处理，隐患未消除前，要落实防范措施或将危险部位停产停业整改。 3、保持火灾自动报警系统连续正常进行，不得随意中断。 4、每日检查火灾报警控制器功能是否正常。 5、每季度试验火灾报警装置的声光显示，水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示，并对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验。 6、每年至少对火灾自动报警系统进行一次全面检测。 7、展品、商品、货柜、广告箱牌、设备的设置不得影响防火门、防火卷帘、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正确使用。 | 负责人： 何捷 值班人： 何捷 赵卫东 杨雄 |

| 序号 | 重点部位设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4-4 | 自动喷水灭火系统 | 该系统能自动扑灭初期火灾，降低不确定风险，保持系统完好有效，有利于控制火灾，减少火灾损失，如不能保持系统完好有效，就可能因小火酿成大灾。 | - 1、委托消防技术服务机构定期对自动喷水灭火系统进行维保、检测。 - 2、保持自动喷水灭火系统完好有效。 | 1、与消防技术服务机构签订维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容。 2、根据维保单位出具的维护保养记录表，对维保过程中发现自动喷水灭火系统的问题隐患进行及时处理，隐患未消除前，要落实防范措施或将危险部位停产停业整改。 3、每日对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，确保系统处于无故障状态，并检查电源是否正常。 4、不得遮挡喷头，并对喷头每月进行一次外观检查，发现有不正常的喷头要及时更换，喷头上有异物的要及时清除。 5、每月启动运转一次消防水泵，检查水泵启停是否正常。 6、每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀傍的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常。 7、每季度对进水管上的控制阀门检查一次，确保其处于全开启状态。 8、每年至少对火灾自动喷水灭火系统进行一次全面检测。 9、系统发生故障需停水进行维修前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并加强防范措施后才能动工。 | 负责人： 何捷 操作员： 何捷 赵卫东 杨雄 |

| 序号 | 重点部位设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4-5 | 用电管理 | 综合体用电量大，今年来由于线路的过载、短路、接触不良、漏电等原因，导致产生电弧、点火花、或线路过热引燃电线、电缆及其周围可燃物的火灾多发、频发，如不能安全用电，则极易引发火灾事故。 | - 1、建立用电管理制度、规程。 - 2、保证综合体经营中安全用电。 - 3、定期检查、检测电气线路、设备。 | 1、明确安全用电管理措施、办法。 2、购电气设备，应选用合格产品，并符合有关安全标准要求。3、电气线路敷设、电气设备安装和维修由具备职业资格的电工操作。 4、不得随意乱接电线，擅自增加用电设备。 5、严禁长时间超负荷运行。 6、电器设备周围应与可燃物保持一定的安全间距。 7、商电营业结束时，应切断营业场所的非必要电源。 8、定期组织员工开展安全用电宣传教育培训。 9、定期开展电气线路、设备检查、检测，及时处理线路老化、接触不良等问题隐患。 9、有条件的单位可安装电气火灾监控系统。 | 负责人： 吴林 管理员： 庞勇军 |
| 2-4-6 | 电梯管理 | 电梯维护不及时，易发生坠落、剪切、挤压、触电等事故。 | - 1、电梯制造、安装、维修单位具备许可条件。 - 2、防止安全保护装置功能失效。 - 3、定期检验合格后方可继续使用。 - 4、按安全技术规范维修保养。 - 5、维保人员要持证上岗。 | 1、使用取得许可生产并检验合格的电梯。 2、履行安装、维修、改造告知和定期报检责任。 3、操作人员持证上岗。 4、严格执行日常检查维护保养制度。 5、操作人员严格按照安全技术规范作业。 6、发生事故立即对电梯进行停用，对受伤人员及时组织救援，对事故现场实施隔离和警戒，按要求上报。 | 负责人： 吴林 管理员： 庞勇军 |

- 设备安全管理清单

| 设备名称 | 检查内容 | 巡检标准 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力管道 | 管道外壁 | 无明显锈蚀、变形、泄漏 | 目视 |  |
|  | 管道接头 | 无泄漏 | 目视 |  |
|  | 管道支撑 | 无下沉、倾斜、开裂 | 目视 |  |
| 离心机 | 运行压力 | 运行压力＜1.6MPa | 目视 |  |
|  | 油位 | 1/2下油镜≤油位＜1/2上油镜 | 目视 |  |
|  | 油压差 | ≤0.1MPa | 目视 |  |
|  | 油温 | 最高温度＜60℃ | 目视 |  |
|  | 基座 | 连接牢固、有无倾斜变形 | 目视 |  |
|  | 安全附件 | 压力表、安全阀是否灵敏可靠、在有效期内 | 目视 |  |
|  | 法兰连接 | 连接是否牢固、有无泄漏 | 目视、嗅 |  |
|  | 运行状态 | 运行是否平稳、有无异响 | 目视 |  |
| 天然气锅炉 | 元器件 | 本体可见受压元件完好、无渗漏 | 目视 |  |
|  | 水位计 | 水位显示异常 | 目视 |  |
|  | 压力、温度 | 压力＜0.8MPa | 目视 |  |
|  | 连接部位 | 管道阀门、法兰无锈蚀泄漏 | 目视 |  |
|  | 维修孔 | 人孔、手孔、头孔无腐蚀泄漏 | 目视 |  |
|  | 外观 | 外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏、保温状况正常 | 目视 |  |
|  | 安全附件 | 各类安全附件齐全、灵敏可靠、是否定期效验 | 目视 |  |

- 消防管理检查要求

| 检查部门 |  | 检查时间 |  | 检查人 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查标准 |  |  |  | √/× |  |
| 消防设施 | 消火栓设施齐全，未被遮挡堵塞。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防给水管网阀均开启。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵运行正常，压力符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水带、水枪齐全无破损。 |  |  |  |  |  |
| 防火门 | 防火门启闭正常，闭门器无变形破损。 |  |  |  |  |  |
|  | 常闭式防火门处于常闭状态。 |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 | 外观完好，电源指示正常，照度满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 应急照明 | 应急照明完好。 |  |  |  |  |  |
| 安全出口及 疏散通道 | 保持畅通，无堵塞。 |  |  |  |  |  |
|  | 疏散线路图及时根据平面布局变化进行整改。 |  |  |  |  |  |
| 消防通道 | 消防通道保持畅通、不得被车辆、杂物占用。 |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 外观无锈蚀、压力显示正常，标识、铭牌清晰，检查有记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 摆放位置显眼，无遮挡，数量满足场所要求。 |  |  |  |  |  |
| 室外消防 | 消防水泵正常，室外消防栓管道无损坏。 |  |  |  |  |  |
| 火源管理 | 施工动火经过审批，现场防护措施严密。 |  |  |  |  |  |
|  | 严格烟火管理。 |  |  |  |  |  |
|  | 气管网设备运行正常，无易燃爆介质泄漏。 |  |  |  |  |  |
| 消防安全管理 | 岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生。 |  |  |  |  |  |

第五章    消防器材检查表

5.1    灭火器(箱)月检查表

| 序 号 | 检查内容 | 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 1 | 灭火器筒体、筒底及连接处防腐层是否完好，有无锈蚀、有无损坏、卫生是否清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灭火器提把、压把有无断裂、变形、损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灭火器保险销、铅销是否完整、完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灭火器药剂是否在有效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灭火器摆放位置是否显眼、便于拿取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 灭火器压力是否正常、在有效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 灭火器喷管及喷嘴是否完整，有无堵塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 灭火器箱外观、箱体是否完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 灭火器箱内、外卫生是否清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 灭火器标识是否完好、清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 灭火器有无合格证，是否在有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：“√”表示好、正常 “×”表示不正常（并及时报告） 本表为月度检查表，每月一次实施检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABC干粉（贮压式）灭火器使用程序： 使用范围：1、固体火灾；2、液体火灾；3、气体火灾；4、带电设备初期火灾。 使用方法：1、干粉灭火器使用之前先摇动（其他灭火器不用）；2、拔出铅封、保险销；3、站立在上风方向；4、距离火源2-3米处按压压把将喷嘴对准火点根部喷射。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防器材、设施设备系灭火专用，请勿随意动用。 如有异常请与消防控制室联系，电话：0817-7920303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2   消火栓(箱)月检查表

| 序 号 | 检查内容 | 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 1 | 水带是否完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水枪是否完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 栓阀、接口是否滴漏，开启是否灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 软管、软管盘是否完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 手动按钮是否完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 消火栓箱外观、箱门是否完好可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防栓箱内外卫生是否清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防栓箱外是否有遮挡物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：“√”表示好、正常 “×”表示不正常（并及时报告） 本表为月度检查表，每月一次实施检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓使用程序： - 打开消火栓箱，取出水枪、水带； - 水带一端与水枪连接，另一端与栓口连接，同时按下消防栓按钮启泵； - 打开消防栓栓阀开关，水枪指向受灾处； - 使用后的水带必须凉干后放回箱内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防器材、设施设备系灭火专用，请勿随意动用。 如有异常请与消防控制室联系，电话：0817-7920303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 消防巡查记录表

| 日期 | 巡查位置 | 巡查存在问题 | 巡查人 | 处理情况 | 复查人 | 复查时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检查人：                                         复查人：                                     主管：

  - 商户月度检查表

检查区域：                              检查人：                       检查日期：

| 序号 | 商铺名称 | 灭火器是否正常 | 灭火器配置是否合理 | 消火栓是否正常 | 消防报警设备是否完好 | 用电是否安全 | 有无占用公共区域 | 门窗是否完好 | 油烟净化装置是否清洗 | 后厨使用燃料 | 安全隐患 | 商铺负责人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |