四川嘉陵江新政航电开发有限公司

安全生产管理清单

二〇二一年十一月

《安全生产管理清单》编审组

批准：李进博

审核：纪  强、孙  明

编写：李小兰、李  菊、李  林、夏  平、贺  强、李小兰、 王景新、邓章敏、张  荣

目    录

编制说明	1

公司概况	2

一、企业安全生产主体责任清单	3

二、安全生产岗位责任清单	6

三、电力安全风险管控清单	38

3.1班组级风险管控清单	38

3.2部门级风险管控清单	87

3.3公司级风险管控清单	100

四、日常安全工作清单	116

4.1岗位关键安全操作规程清单	116

4.1.1高压设备的巡视	116

4.1.2倒闸操作	117

4.1.3维护作业	118

4.1.4临时用电	119

4.1.5动火作业	120

4.1.6起重作业	121

4.1.7有限空间作业	122

4.1.8坝顶弧形门操作	123

4.1.9水下作业	124

4.1.10水上作业	125

4.1.11高处作业	126

4.2特种设备使用管理安全责任清单	128

4.3消防安全责任清单	136

4.4隐患排查治理清单	143

- 编制说明

- 编制目的

实施安全生产清单就是把安全生产政策、法律法规、标准、规范的要求和实际工作的需要以清单的形式固化下来，将责任和工作要求落实到每一个人，实行照单履职、按单办事，从而减少工作失误和推诿扯皮，达到明晰责任、规范管理、提高工作效率、降低成本、防范化解安全风险的目的。

- 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《电力安全工作规程》

《四川省安全生产委员会办公室关于在省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办〔2019〕37号）

四川省安全生产委员会办公室关于印发《电力行业企业安全生产管理责任清单（参考模板1.0版）》的通知（川安办〔2020〕29号）

省港投集团《关于加强安全生产清单制管理工作的通知》（川港投发〔2020〕90号）

省港航公司《关于推进安全生产清单制管理工作的通知》（〔2020〕100号）

- 安全生产清单编制内容

公司安全生产清单包括《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》、《日常安全工作清单》共三部分内容。

1.企业安全生产主体责任清单。根据《安全生产法》等有关法律、行政法规，建立企业安全生产责任清单，包括加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，设立安全管理机构，配备安全管理人员，依法保障安全投入开展安全生产教育培训，开展安全生产标准化建设，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展应急管理和职业健康管理等主体责任。

2.安全生产岗位责任清单。按照公司安全生产责任制，明确各岗位的安全生产责任，制定岗位责任清单，真正将责任压实到每个岗位、压实到每个人头、压实到操作一线，实现照单履职、按单办事。

3.日常安全工作清单。根据公司安全生产工作实际，按作业类别将存在较高风险的作业活动，建立日常安全管理清单，明确管理职责和责任人，细化具体管控措施。

公司概况

四川嘉陵江新政航电开发有限公司是由四川省港开发有限责任公司控股90%和仪陇县水电开发公司参股10%，于2002年11月组建的股份公司，负责开发、建设、经营、管理四川嘉陵江新政航电枢纽。公司设综合、财务、水工船闸、技术维护、安全环保、运行经营6个职能部门，公司现有员工66人，具有专业技术职务任职资格34人,其中高、中级专业技术职务任职资格的8人，初级资格的26人。在53名管理、运行人员中，本科、大专学历46人。

四川嘉陵江新政航电枢纽工程是国家批准的嘉陵江渠化开发十六级规划的第七级，是四川省“十五”规划重点水运基础设施建设工程,上接红岩子电站，下与金溪电站相连。项目总投资12.43亿元，总装机容量10.8万千瓦，年发电工程于2002年12月24日开工，首台机组于2006年4月28日并网发电，同年底三台机组全部投产，航电桥通车。项目渠化航道37公里，建设IV级船闸一座，于2008年4月正式通航，设计年通行能力375万吨。主要工程建筑物由左岸挡水坝、船闸、厂房、3孔冲砂闸、13孔泄洪闸、右岸挡水坝、大坝上游交通桥组成。

组织机构图

一、企业安全生产主体责任清单

| 序号 | 责任项目 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实有关安全工作的规定、部署、要求 | - 贯彻执行党中央关于安全生产的决策部署和指示精神，落实国家、行业以及上级公司有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，把安全生产纳入企业发展战略和整体规划。 - 安全生产工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线，保证公司安全发展。 - 具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务。 - 4、严格履行安全生产法定责任，建立企业全过程安全生产管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。 |
| 2 | 建立健全安全生产责任制 | - 按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“谁主管谁负责、管业务必须管安全”要求，建立健全与本单位组织机构相适应的全员安全岗位责任制、安全岗位责任清单和各项管理制度，进行动态管理。 - 完善监督考核机制，严格安全生产履职绩效考核和失职责任追究，保证安全生产责任制的落实。 - 3、落实安全生产报告制度，定期向公司党委、董事会、工会报告安全生产情况，并向全体员工公示。 |
| 3 | 建立健全安全生产工作组织机构 | - 成立公司安全生产委员会，由公司负责人担任主任，按照实际情况及时调整。 - 公司主要负责人、分管领导和安全生产管理人员必须具备相应的安全生产知识和管理能力，依法取得安全生产管理资格证。 - 建立和完善安全生产保障体系，明确各部门、各岗位的安全管理职责。 - 根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。 - 5、建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督会议，并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。 |
| 4 | 制定安全生产规章制度和操作规程 | - 建立健全符合国家法律、法规及行业标准要求的各项规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。建立持续完善机制，保证安全工作制度化、规范化、标准化。 - 组织建立涵盖各专业、各岗位、各业务流程与安全工作相关的规章制度、现场规程、技术标准，并持续改进。 - 3、根据实际变化情况，每年开展一次现行安全生产规章制度、标准规范有效性和执行情况评估，公布现行有效安全生产规章制度和标准规范清单。 |
| 5 | 保证安全生产投入的有效实施 | - 应具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。 - 按规定建立安全投入机制，将安全生产相关费用纳入年度预算管理并规范使用，每年制定满足安全生产需要安全生产费用提取及使用计划，确保资金投入满足安全生产条件需要。 - 3、定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。 |
| 6 | 开展安全生产教育和培训 | - 制定并实施安全生产教育和培训计划。保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。 - 组织开展企业负责人、安全管理人、生产人员安全法律法规、规章制度、规程规范学习培训，每年组织开展生产人员《安规》考试。 - 开展各专业安全生产培训，并按照规定进行考试、考核。特种作业人员必须按照国家法律、法规接受专门的安全培训，经考核合格取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 - 4、按照上级或本单位安排部署，组织开展各类安全生产宣传活动。 |
| 7 | 开展安全例行工作 | - 每季度组织召开一次安委会会议，分析研究重大安全问题，并督促相关措施要求的落实。 - 组织召开年度安全工作会议、安全生产月度例会等，分析总结安全情况，布置安全生产工作。 - 组织制定并实施安全技术及劳动保护措施计划和反事故措施计划。 - 开展年度安全活动、安全生产月、专题安全日、班组安全活动等。 - 建立反违章的工作机制，开展违章查纠工作。 - 积极采取先进的安全生产技术、设备和工艺，提高安全生产科技保障水平；确保所使用的工艺装备及相关劳动工具符合安全生产要求。 - 统一协调管理承包、承租单位安全生产工作。 - 及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患。 - 开展“四不两直”安全督查、季节性安全检查及其他专项安全检查。 - 做好特种设备安全管理、高危作业安全管理、消防安全管理、大坝安全管理及法律、法规规定的其他安全生产责任。 - 做好危化品采购、储存、使用和危险废物收集、转运、暂存、转移、处置等管理工作。 |
| 8 | 开展安全生产标准化建设 | - 以安全风险管理、隐患排查治理、职业病危害防治为基础，以安全生产责任制为核心，建立安全生产标准化管理体系，实现全员参与，全面提升安全生产管理水平，持续改进安全生产工作，不断提升安全生产绩效，预防和减少事故的发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。 - 改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 - 3、保证新建、改建、扩建工程项目依法实施安全设施“三同时”的相关规定。 |
| 9 | 建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 | - 组织开展电力运行风险预警管理，开展作业安全风险管控、施工风险管控、网络信息风险管控等工作，组织开展相关专业安全性评价，持续改进安全管理工作。 - 按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，实施隐患“发现、评估、报告、治理、验收、销号”的闭环管理。保证隐患治理责任、措施、资金、期限、预案“五落实”。建立隐患排查治理定期通报工作机制。 - 3、按规定向政府有关部门报告重大风险、重大危险源，按规定开展重大隐患挂牌督办和治理情况“双报告”。 |
| 10 | 开展应急管理工作 | - 按照“统一指挥、结构合理、功能实用、运转高效、反应灵敏、资源共享、保障有力”的要求，建立系统、完整的应急体系。 - 建立应急管理工作机制，建立健全公司应急管理工作网络，组织开展应急管理人员的培训、应急救援队伍组建。 - 编制完善生产安全事故综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，定期组织开展预案的评估、评审、备案、修订、培训及演练。 - 配备合格足用的与本企业风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资，做好应急物质的管理工作。 - 组织开展应急能力建设评估工作。 - 6、协调突发事件的应急救援，建立与政府及有关部门的协调沟通机制。 |
| 11 | 开展职业健康卫生工作 | - 贯彻落实国家职业健康卫，生法律、法规、标准以及上级职业健康卫生管理制度。 - 保证工作场所符合职业卫生要求，主动申报职业病危害项目，设置职业危害公告栏，定期进行职业病危害检测，组织劳动者职业健康检查并建立健康监护档案。 - 建立健全职业病防治的各项规章制度，设置职业病危害防治管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责公司的职业病防治工作。 - 提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 - 5、制定和实施职业卫生教育培训计划，公司主要负责人、职业卫生管理人员每年接受职业卫生培训。 |
| 12 | 开展安全事故（事件）调查处理 | - 组织或参加安全事故（事件）调查、分析和处理，编发事故快报、通报，监督“四不放过”原则的贯彻落实。 - 按《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号）、《电力安全事故应急处置和调查处置条例》（国务院令599号）、《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家质检总局令第115号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）及相关法律法规及时、如实报告安全事故（事件），事故发生事故现场人员应立即报告，单位负责人1小时内报告，定期对事故进行统计、分析，并做好向上级单位的信息报送。 - 做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作。 - 4、配合上级单位的安全生产事故（事件）调查。 |

- 二、安全生产岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党支部书记 董事长 总经理 | 1.建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设 | （1）贯彻执行党中央关于安全生产的决策部署和指示精神，落实国家、电力行业以及上级单位有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，把安全生产纳入企业发展战略和整体规划。 （2）组织建立健全并落实各部门、人员的安全生产责任制，建立和完善安全生产保证体系和安全监督考核体系，并督促其充分发挥作用。 （3）组织编制落实执行本公司安全责任清单，并进行动态管理。 （4）组织编制公司年度安全目标及措施，批阅上级有关安全的重要文件并组织落实。 （5）把安全工作纳入党总支（党支部）议事日程，主持召开年度安全工作会议、安全生产委员会会议，研究解决安全生产重要问题；听取并研究采纳职代会有关安全方面的合理化建议。 （6）落实安全生产报告制度，定期向上级单位、相关部门报告公司安全生产情况。 | 李进博 |
|  |  | 2.组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程 | （1）组织制定安全管理规章制度和操作规程，并督促落实。 （2）组织制定专业技术标准和规程规范，并督促落实。 （3）组织每年开展一次现行安全生产规章制度、标准规范有效性和执行情况评估，公布现行有效安全生产规章制度和标准规范清单。 |  |
|  |  | 3.组织制定并实施安全生产教育和培训计划 | （1）大力弘扬“生命至上、安全第一”的思想，强化安全生产宣传教育和舆论引导，将安全生产方针政策和法律法规纳入党总支（党支部）理论学习中心组学习和干部培训内容。 （2）组织制定实施公司安全生产教育和培训计划。 （3）推进企业安全文化建设，营造良好的安全生产氛围。 |  |
|  |  | 4.保证安全生产投入的有效实施 | （1）建立健全安全生产经费提取、使用机制，保障安全生产所需资金的足额投入。 （2）建立健全安全工作激励约束机制，督促规范使用安全奖励资金，在干部选拔、任用、考核过程中和思想政治工作检查评比中，把安全工作业绩作为考察的重要内容。 |  |
| 1 | 党支部书记 董事长 总经理 | 5.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督查、落实本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 | （1）建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，按规定向上级单位和相关部门报告重大风险、重大危险源，开展重大隐患挂牌督办和治理情况“双报告”。 （2）根据上级有关安全工作部署、季节特点和安全生产实际，组织开展安全检查和安全专项活动。 （3）不定期深入一线班组及工作现场，了解安全生产状况，及时发现问题并提出改进意见。 （4）组织建立健全本公司的消防安全管理、特种设备使用管理、职业健康管理、危化品和危废安全管理工作责任制。 （5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 | 李进博 |
|  |  | 6.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 | （1）建立健全公司应急组织、应急制度、应急预案、应急培训演练等体系。 （2）组织开展突发事件的应急处置与救援。 |  |
|  |  | 7.及时、如实报告生产安全事故 | （1）及时、如实按规定报告安全事故（事件）信息，配合上级单位或相关部门开展事故调查。 （2）组织并落实安全事故（事件）整改措施。 （3）组织开展安全事故（事件）后的整改效果评估工作。 |  |
| 2 | 分管安全的副总经理 | 1.具体负责建立健全安全生产责任制，是公司安全生产的分管负责人 | （1）负责贯彻执行党和国家的安全生产法律法规、制度标准和工作要求，协助董事长/总经理把安全生产纳入企业发展战略和整体规划，具体组织制定本单位年度安全生产目标及措施计划。 （2）具体负责组织建立健全涵盖各部门、各岗位的安全生产责任制，建立健全符合安全生产要求的安全生产管理体系，并督促落实。协调和处理好各职能部门安全工作协作配合关系。及时向董事长/总经理汇报分管部门安全工作有关情况，并提出建议。 （3）具体负责组织编制落实执行本单位安全责任清单，并进行动态管理。负责监督、检查、考核分管范围内安全职责的履行情况。 （4）组织建立健全安全监督体系，并督促指导其落实责任。听取安全管理部门的工作汇报，督促分管部门主动接受安全管理部门的安全监督。 （5）按规定组织或参加安全工作会议，研究解决安全生产重要问题，提出解决意见和建议，做到任务、时间、费用、措施、责任人“五落实”。 （6）落实安全生产报告制度，定期向董事会、公司工会报告安全生产情况，并向全体员工公示。 | 纪 强 |
| 2 | 分管安全的副总经理 | 2.组织制定安全管理规章制度和操作规程 | （1）具体负责组织制定安全管理规章制度和操作规程，并督促落实。 （2）具体负责组织制定专业技术标准和规程规范，并督促落实。 （3）组织定期开展现行安全生产规章制度、标准规范修订。 | 纪 强 |
|  |  | 3.组织实施安全教育培训 | （1）组织编制并实施安全教育培训计划。 （2）具体负责开展安全生产宣传教育活动，推进安全文化建设，选树安全生产先进事例，总结并推广安全生产典型经验。 |  |
|  |  | 4.督促安全生产投入的有效实施 | （1）督促公司各部门落实安全生产资金投入。 （2）督促公司各部门健全并落实安全工作激励约束机制，规范使用安全奖励资金。 |  |
|  |  | 5.督促、检查安全生产工作，及时消除安全事故（事件）隐患 | （1）根据上级单位有关安全工作部署、季节特点和公司安全生产实际，及时组织开展安全检查和专项安全活动，并督促问题整改。 （2）建立健全公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，按规定向上级单位或有关部门报告重大危险源，督促各部门开展隐患排查治理。 （3）不定期深入一线班组及工作现场，了解安全生产情况，及时发现并协调解决有关安全生产问题。 （4）具体负责组织建立健全本公司的消防安全管理、特种设备使用管理、职业健康管理、危化以及危废安全管理工作责任制。 |  |
|  |  | 6.负责组织开展安全监督管理工作 | （1）组织制定公司安全监督相关规章制度。 （2）组织开展公司安全生产监督工作，监督各项安全法规制度、反事故措施、安全技术劳动保护措施和上级有关安全工作要求的贯彻执行，组织开展公司反违章工作，监督各部门安全管理。 （3）具体负责组织开展各类专项安全活动和安全检查。 （4）组织开展公司安全风险管控工作，督促公司相关部门、班组落实风险管控措施等。 |  |
|  |  | 7.具体组织开展应急管理工作 | （1）负责分管范围的应急管理工作，配合建立健全本单位应急管理体系。 （2）负责组织编制分管范围的突发事件应急预案，并监督开展培训演练。 （3）协助董事长/总经理组织开展防灾减灾、抢险救援等突发事件处置。 （4）协助董事长/总经理组织开展重大活动保电工作。 |  |
| 2 | 分管安全的副总经理 | 8.协助组织或配合开展安全事故（事件）调查、分析和处理 | （1）协助董事长/总经理按照“四不放过”原则组织或配合开展安全事件调查、分析和处理，审核分管范围安全事故（事件）统计报告和报表，及时、如实报告安全事故（事件）。 （2）协助董事长/总经理组织开展安全事故（事件）整改和后评估工作。 | 纪 强 |
| 3 | 党支部书记 | 1.宣传贯彻落实安全生产责任 | - 在本级公司思想政治工作中，把搞好安全生产作为一项重要任务，积极宣传﹑贯彻党和国家有关安全生产的方针﹑政策法规及上级有关规定。 - （2）表彰安全生产中的先进典型和好人好事，批评生产中的不良作风﹑习惯﹑倾向，充分发挥党组织对安全生产的保证﹑监督作用。 （3）在干部考核﹑选拔及思想政治工作评比中，把安全业绩作为重要的考核内容。 | 李进博 |
|  |  | 2.组织开展安全生产活动，督促、检查安全生产工作 | （1）组织工会﹑共青团﹑综合等部门紧密围绕公司的安全生产形势展开思想政治工作，采用各种行之有效的形势，加强对职工的安全思想教育﹑劳动纪律教育﹑法制教育和敬业精神教育，使职工树立起牢固的“安全第一”思想，对公司安全负领导责任。 （2）把安全工作列入党支部的重要议事日程，对公司发生的事故承担相应的领导责任；参与研究有关安全生产的重大活动和重要问题，并动员和组织党员﹑团员积极参加安全生产活动，发挥模范带头作用。 （3）经常深入生产现场班组检查指导工作，了解职工安全生产﹑劳动纪律﹑文明生产等工作中所存在的问题和动态，并及时采取措施消除不安全隐患；掌握职工思想动态，及时解决职工队伍中的思想问题和影响安全生产的不良倾向。 |  |
|  |  | 3.参加公司安全生产会议 | （1）积极参加公司安全生产委员会会议和公司安全生产分析会，研究分析全公司安全生产趋势。共同讨论﹑分析发生的事故，研究处理意见，总结经验教训。 （2）参加公司召开的安全分析会，及时总结安全工作典型经验，督促宣传部门大力宣传与推广。 |  |
|  |  | 4.组织开展事故（事件）调查、分析和处理 | （1）责成纪检人员参与有关事故的调查处理，并亲自参加重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故的调查处理。 |  |
| 4 | 工会主席 | 1.监督安全生产各项保障措施落实 | （1）依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，将安全生产列入职代会的议题，监督安全生产技措费用的提取和使用情况等，维护职工在安全生产方面的合法权益。 （2）监督企业持续改善劳动条件和按照标准规定发放劳动防护用品，保护职工在劳动中的安全和健康，协助做好有毒有害作业人员的预防性体检和疗养。 （3）对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反操作规程的行为有权抵制、纠正和控告；对忽视安全生产和违反劳动保护现象及时提出批评和建议，督促有关部门及时改进。 （4）参加对新工艺、新设备、新材料、新改扩建工程项目“三同时”监督。 | 纪 强 |
|  |  | 2.参与各项安全生产活动 | （1）协助做好安全生产的宣传教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程和规定；参与对安全生产作出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规程和规定的单位和个人给予批评和处罚。 （2）协助有关部门搞好班组安全建设。 （3）会同有关部门认真开展安全生产合理化建议活动，对企业制定或者修改有关安全生产的规章制度提出意见和建议。 |  |
|  |  | 3.组织职工开展监督检查 | （1）建立健全劳动保护监督检查委员会，发动和组织职工开展安全生产监督检查活动。 |  |
|  |  | 4.参加事故（事件）调查、分析和处理 | （1）参加事故的调查处理。 |  |
| 5 | 纪检监察专员 | 1.监督检查公司安全措施、法规、政策的落实 | （1）负责监督检查公司关于上级安全生产的决策部署和指示精神落实情况。 （2）负责监督检查各部门对国家、电力行业以及上级单位有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求执行情况。 （3）负责督促公司安全防护措施和劳动条件的不断改善。 | 孙 明 |
|  |  | 2.参与安全事故（事件）调查处理工作 | （1）按规定及时上报专业范围内安全事件。 （2）参与重大事故（事件）的调查处理，监督“四不放过”原则的贯彻落实。 （3）针对发生的安全事件，监督相关部门制定防范措施，并督促落实执行。 |  |
| 5 | 纪检监察专员 | 3.监督公司的安全重要会议、安全检查执行情况 | （1）负责监督重要安全会议开展情况。 （2）负责监督公司专项安全活动、季节性安全检查或专项安全检查执行情况。 （3）对公司是否严格执行“三重一大”进行全面监督。 （4）针对发生的安全事故（事件），开展“安全约谈”。 | 孙 明 |
| 6 | 安全环保部 经理 | 1.贯彻执行国家、行业和上级单位有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署，对本部门安全负责 | （1）组织贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准；组织传达、贯彻、落实上级和本单位安全管理各项规定及工作部署，制定工作措施、落实方案并监督执行。 （2）组织制定安全规划、年度安全生产目标及重点工作。 （3）负责及时反馈在安全工作中存在的问题并提出意见建议；向上级汇报安全生产情况。 （4）组织开展安全生产巡查，查找安全生产突出问题，提出整改意见，督办闭环整改。 | 李小兰 |
|  |  | 2.组织制定安全监督管理规章制度，并督促落实 | （1）组织制定安全监督、应急管理等方面的规章制度（含上级规章制度实施细则等，以下相同），并监督执行。 （2）督促各部门落实公司安全管理规章制度、标准规范。 |  |
|  |  | 3.监督落实公司安全生产责任制 | （1）组织建立健全并督促落实各部门、各岗位人员的安全生产责任制。 （2）负责安全责任清单的动态管理，督促岗位人员落实执行安全责任清单；负责本部门安全责任清单位的编制和落实执行。 （3）组织完善安全监督工作网络，督促检查各业务部门人员、装备等状况，确保符合安全管理与监督工作要求。 （4）组织建立健全安全奖惩机制。 （5）监督落实安全生产报告制度，定期向董事会、公司工会报告安全生产情况，并向全体员工公示。 |  |
|  |  | 4.开展安全生产教育培训和宣传活动 | （1）配合人资部门制定安全生产教育和培训计划。 （2）按照上级或本单位安排部署，组织或配合开展各类安全生产宣传活动。 （3）组织开展《安规》考试；组织开展生产管理部门负责人、管理人员安全法律法规、规章制度、规程规范的学习。 （4）督促各部门开展各专业安全生产培训，并按照规定进行考试、考核，持证上岗。 |  |
| 6 | 安全环保部经理 | 5.开展安全例行工作 | （1）按照安委会主任要求，每季度至少组织召开一次安委会会议，分析研究重大安全问题，并督促相关措施要求的落实。 （2）组织召开年度安全工作会议、安全生产月度例会等，分析总结安全情况，布置安全生产工作。 （3）组织开展安全生产月、安全日等各项安全活动。 （4）组织制定安全技术及劳动保护措施计划，监督“两措”计划的执行。 （5）落实执行安全检查制度、安全责任追究及考核奖励制度、事故时间应急处置和事故调查处理规定等。 （6）组织开展安全生产有关技术研究与应用工作。 | 李小兰 |
|  |  | 6.开展安全监督检查 | （1）负责本部门例行业务指导和管理。 （2）履行安全综合协调和监督管理职责，开展公司生产、信息通信、交通消防、危险化学品、特种设备等专业的安全监督、检查、评价，对发现的重大问题和隐患，及时下达安全监督整改通知书，督促闭环整改。 （3）开展安全生产反违章工作的监督、检查。 （4）开展“四不两直”安全督查、季节性安全检查及其他专项安全检查。 （5）开展业务外包安全监督检查，管理本单位范围内承包单位安全资信。 |  |
|  |  | 7.组织开展公司安全风险管控工作 | （1）参与公司年度运行分析，督促各部门做好安全稳定措施。 （2）督促公司相关部门做好运行风险预警管理、作业安全风险管控等。 （3）牵头并督促其他职能部门开展安全性评价，对安全性评价发现的问题建立定期跟踪和督办工作机制，对不能整改的问题，监督相关责任单位落实预控措施和应急预案。 |  |
|  |  | 8.监督相关职能部门和单位开展安全隐患排查治理 | （1）建立、健全安全隐患排查治理工作机制，组建公司安全事故（事件）隐患排查治理工作网络。 （2）按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，实施隐患“发现、评估、报告、治理、验收、销号”的闭环管理。保证隐患治理责任、措施、资金、期限、预案“五落实”。建立隐患排查治理定期通报工作机制。 （3）按照“一患一档”的要求，对安全隐患进行闭环监督管理，定期汇总、统计、分析。 （4）对重大隐患进行挂牌督办，督促业务部门对隐患进行闭环管理。 |  |
| 6 | 安全环保部经理 | 9.开展公司应急管理工作及应急处置 | （1）负责编制安全应急规划并组织实施；负责组织协调本单位应急体系建设，开展应急管理例行工作。 （2）建立公司应急管理工作机制，建立健全公司应急管理工作网络，组织开展应急管理人员的培训、应急救援队伍组建。 （3）组织编制公司总体应急预案，督促相关部门编制专项预案，督促公司所各部门编制现场处置方案，监督大型反事故演习预案的编制与执行。 （4）协调突发事件的应急救援工作。 （5）组织开展公司应急能力建设评估工作。 （6）建立与政府及有关部门的协调沟通机制。 | 李小兰 |
|  |  | 10.开展公司安全生产事故（事件）调查、分析和处理 | （1）组织或参加安全事故（事件）调查、分析和处理，编发事故快报、通报，监督“四不放过”原则的贯彻落实。 （2）按规定及时、如实报告安全事故（事件），定期对事故进行统计、分析，并做好向上级单位的信息报送。 （3）配合上级单位的安全生产事故（事件）调查。 （4）对发生事故的单位及责任人提出惩处建议，并依据党委会或安委会的决议，对惩处落实情况进行监督。 |  |
|  |  | 11.开展安全工作考核奖惩 | （1）开展安全统计和分析管理工作。 （2）开展安全管理工作评价考核，提出奖惩建议或意见。 |  |
|  |  | 12.做好消防、交通安全相关工作 | （1）参加消防设施检查、火灾隐患排查等工作。 （2）参加消防培训、消防应急演练，掌握基本消防知识和技能。 （3）参加交通安全培训，遵守交通安全法律法规。 |  |
|  |  | 13.做好保密、网络与信息系统安全工作 | （1）参加保密宣传教育、监督检查与考核。 （2）参加网络与信息系统安全教育，落实网络与信息系统安全防控措施。 |  |
| 7 | 安全环保专责 | 1.贯彻执行国家、行业和上级单位有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | （1）负责落实国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准和上级单位相关工作部署以及公司工作要求，制定工作措施、方案并监督执行。 （2）参与制定公司安全目标规划和公司年度安全生产实施意见，编制专业范围内年度安全生产目标、工作任务。 （3）根据国家、行业安全生产相关法律、法规以及各级政府和上级单位有关规定，起草、修订公司安全管理、安全教育、安全检查、安全活动等管理制度。 | 张 荣 |
|  |  | 2.负责安全教育培训具体工作 | （1）负责安全教育培训协调、指导、监督、考核工作。 （2）负责员工安全知识培训和《电力安全工作规程》的考试、考核工作。 （3）负责建立员工教育培训档案，并做好登记。 |  |
|  |  | 3.开展安全监督检查和评价 | （1）负责公司安全的监督、检查工作，按照检查工作要求编制总结、通报或报告。 （2）监督反事故措施和安全技术劳动保护措施计划的实施及安全生产费用的投入和使用。 （3）组织开展安全生产反违章监督检查工作，按照检查工作要求编制总结、通报或报告。 （4）参与迎峰度夏（冬）季节性安全检查，开展或参与公司其它专项安全检查，对存在的安全隐患提出整改意见，并督查落实。 |  |
|  |  | 4.开展专业范围内安全例行工作 | （1）按照部门工作安排，参加安全工作会议、安全生产例会等安全生产会议，参与编写相关会议材料。 （2）负责组织开展专项安全活动，按要求编制活动方案、总结。 （3）按照部门工作安排，参与重大安全问题分析研究。 （4）执行公司安全责任到岗到位规定。 （5）协调落实省能监办、应急管理局等政府有关部门对公司的有关安全管理工作要求，按要求报送方案、总结或相关报表。 |  |
|  |  | 5.开展安全事故（事件）调查处理 | （1）参与安全事故（事件）调查、分析和处理，形成事故调查报告。 （2）负责拟定安全事故（事件）通报、快报。 |  |
| 7 | 安全环保专责 | 6.参与公司应急管理工作 | （1）参与公司安全应急规划、应急预案的编制工作。 （2）参与公司开展的应急演练，组织开展专业应急演练。 （3）参与突发事件的应急处置。 （4）参与公司应急演练计划的制定工作。 | 张 荣 |
|  |  | 7.开展安全工作考核 | （1）参与专业范围内安全管理评价考核。 （2）根据相关安全奖惩规定，提出奖惩建议。 （3）负责落实曝光、通报等工作机制。 |  |
|  |  | 8.做好特种设备、消防安全相关工作 | （1）组织或参加消防设施检查、火灾隐患排查等工作。 （2）组织或参加消防培训、消防应急演练，掌握基本消防知识和技能。 （3）落实特种设备的定期检验及特殊工种证件的办理与复审工作，监督特种设备管理人员做好特种设备管理工作。 |  |
| 8 | 生产技术部经理 | 1.贯彻执行国家、行业和上级单位有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关安全工作部署 | （1）落实国家、行业和上级单位有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，以及公司有关安全工作部署，制定工作方案、措施并严格执行。 （2）定期梳理国家有关电力设备维护检修专业安全生产方面的规定、标准、要求，以及其他上级部门、单位的电力设备维护检修专业制度标准及其他规范性文件等。负责牵头落实电力设备技术维护专业规定、标准、要求的解读工作。 （3）承担电力设备技术维护专业管理职责，严格遵守安全管理各项规定，落实相关安全运行保障措施。 | 李 菊 |
|  |  | 2.负责落实维护检修专业安全生产责任制 | （1）从专业角度提出年度安全生产工作意见，并组织贯彻落实。 （2）组织电力设备维护检修专业安全生产工作，落实各项生产工作标准化作业的要求。 （3）参与安全工作网络，负责落实电力设备维护检修专业各项安全管理与监督工作要求。 |  |
| 8 | 生产技术部经理 | 3.负责审核公司维护检修专业技术规程规定和标准 | （1）负责梳理电力设备维护检修专业现行有效的规程制度清单。 （2）负责组织公司各部门、单位学习宣贯与电力设备维护检修安全生产相关的法律法规、制度标准及其他规范性文件等。 （3）负责建立健全电力设备维护检修专业现场标准化作业制度并监督实施，开展安全性评价、危险点分析与控制。 | 李 菊 |
|  |  | 4.负责组织公司维护检修专业安全规程规定和技术标准的培训 | （1）参与编制年度专业安全技术教育培训计划。 （2）组织或参加各类安全法律法规、规章制度、规程规范培训。 （3）组织开展新入单位、新上岗、在岗员工岗位技能培训。 （4）组织开展工作票签发人、工作负责人、工作许可人的技能考试、培训。 （5）组织编制电力设备维护检修专业技能培训相关资料。 |  |
|  |  | 5.负责设备维护检修、分析评价和建设改造等安全管理工作 | （2）落实电力设备维护检修、分析评价和建设改造等安全工作。 （3）组织开展电力设备维护检修专业安全工作分析。 （4）组织电力设备维护检修专业安全管理方面重大问题的协调和处理。 （5）负责本专业防止电气误操作管理。 （6）负责本专业特种设备、特种设备作业人员和特种作业人员管理。 |  |
|  |  | 6.负责公司维护检修专业应急管理工作 | （1）参与公司应急专业管理工作，组织开展电力设备维护检修专业应急管理日常工作。 （2）参与公司安全应急规划、应急预案的编制、审核工作。 （3）参与公司开展的应急演练，组织开展专业应急演练。 （4）参与突发事件的应急处置。 |  |
| 8 | 生产技术部 经理 | 7.组织编制并实施年度反事故技术措施计划 | （1）组织编制并实施年度反事故技术措施计划，配合安监部门落实安全技术劳动保护措施计划。 （2）监督本部门班组落实年度电网设备反事故技术措施计划。 （3）建立健全现场标准化作业制度并监督实施，开展电网设备安全性评价、危险点分析和预控等安全风险预控管理工作。 | 李 菊 |
|  |  | 8.负责组织开展公司维护检修专业信息安全防护工作 | （1）定期组织开展电力设备各类信息安全监督检查工作。 （2）落实上级单位和公司信息安全防护相关要求，负责检查电力设备专业使用的各类信息系统安全防护措施落实情况。 |  |
|  |  | 9.组织或参加有关安全的重要会议、安全例会、安全检查等活动 | （1）组织或参加安全相关会议，分析总结安全情况，组织落实安全生产会议部署。 （2）组织或参加季节性安全检查、专项安全检查等。 （3）组织或参加专项安全活动。 |  |
|  |  | 10.做好保密、网络与信息系统安全工作 | （1）开展本部门保密宣传教育、监督检查与考核。 （2）参加网络与信息系统安全教育，落实网络与信息系统安全防控措施。 |  |
|  |  | 11.做好消防、交通安全相关工作 | （1）根据公司要求，开展本部门消防设施检查、火灾隐患排查等工作。 （2）参加消防培训、消防应急演练，掌握基本消防知识和技能。 （3）参加交通安全培训，遵守交通安全法律法规。 |  |
|  |  | 12.组织或参加安全事故（事件）调查 | （1）发现安全问题或其他不安全因素，及时进行报告。参与公司或上级组织的安全事故（事件）调查。 （2）组织设备事故的调查分析，参与电力生产人身伤亡事故、电网事故的调查分析，提出技术防范措施，参加审查有关事故报告。按职责分工提出处理意见，负责或协助做好安全事故（事件）善后工作。 |  |
| 9 | 技术专责 | 1.贯彻执行国家、行业有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | （1）落实国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，以及公司有关工作部署，编制相关重点工作计划并监督执行。 （2）按照部门安排，对纳入本专业工作内容的安全事项，认真督办。 | 张 蒂 邱立装 阳继晗 谢 荣 |
|  |  | 2.参加有关安全的重要会议、安全例会、安全检查等活动 | （1）参加相关安全会议，分析总结安全情况，落实安全生产会议部署。 （2）参加专项安全活动、季节性安全检查或专项安全检查。 |  |
|  |  | 3.参加相关安全教育培训和专业范围内的事故（事件）分析 | （1）参加相关安全规程规章制度教育培训，掌握工作所需的安全知识及考核标准。 （2）参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施。 |  |
|  |  | 4.负责专业范围内的应急管理工作 | （1）参与涉及本专业的安全应急规划、应急预案的编制工作。 （2）参与公司开展的应急培训、演练，组织开展专业范围内的应急演练。 （3）参与突发事件的应急处置。 |  |
|  |  | 5.开展技术监督、物资安全质量验收等工作 | （1）负责设备设施技术监督归口管理。 （2）配合库房管理员对采购的专业范围内设备的安全质量进行出入库验收，并提出专业建议。 （3）组织编制专业范围内设备运行状态巡检、运行操作、运行分析评价和建设改造的相关制度、规范。 （4）组织开展专业范围内设备运行专业安全工作分析。 |  |
|  |  | 6.参加安全事故（事件）调查 | （1）按规定及时上报发现的安全问题或其他不安全因素。 （2）配合公司或部门的安全事故（事件）的调查分析、处理工作。 （3）组织或参与设备事故的调查分析，配合电力生产人身伤亡事故、电网事故的调查分析，提出技术防范措施，参加审查有关事故报告，按职责分工提出处理意见。 |  |
| 10 | 生产技术部 副经理 | 1. 贯彻执行上级和本单位安全生产有关要求和工作部署 | （1）贯彻执行国家、行业和上级有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求；组织落实上级和本单位关于专业范围内的各项规定及工作部署，制定专业范围内工作措施、落实方案并督促执行。 （2）参与公司安全生产目标计划的制定；制定并实施专业范围内实现企业年度安全目标计划的具体任务措施。 （3）按要求参加安全生产会议，组织专业范围内安全分析会议，及时分析专业范围内安全工作存在的突出和重要问题，制定整改措施。 （4）负责落实安全生产巡查、各类监督检查、职工代表意见等涉及专业范围内问题的整改。 | 蒋建军 王景新 |
|  |  | 2.负责制定并落实专业范围内安全生产规章制度 | （1）具体负责组织制定涉及本部门的安全管理规章制度、现场规程及相关规定实施细则等，并组织落实执行。 （2）根据上级新颁发的规程、反事故技术措施和设备系统变动情况，以及本单位事故防范措施，负责具体对现场规程进行及时补充或对有关条文进行修订，经批准后宣贯落实。 |  |
|  |  | 3.负责落实专业范围内安全生产责任制 | （1）按照“管业务必须管安全”的原则，健全落实专业范围内安全生产责任制。 （2）协助建立健全部门管理工作范围内的安全管理体系。 （3）具体负责组织本部门安全责任清单的编制及落实执行，督促检查专业范围内各组织、各岗位安全责任清单的落实情况。 |  |
|  |  | 4.负责开展专业范围内安全教育培训工作 | （1）协助编制本部门的安全技术教育培训计划，开展专业技术技能培训，提高人员安全意识和技术技能。 （2）负责组织部门级、班组级以及日常的安全环保教育培训工作。 |  |
|  |  | 5.负责组织开展专业范围内安全隐患排查治理工作 | （1）具体负责组织开展设备设施安全隐患排查治理工作，对安全生产中的重大问题或倾向性问题，制定解决措施和方案，做到任务、时间、费用、措施、责任人“五落实”。 （2）负责监督、审核隐患排查发现的问题，并及时梳理建档、上报，落实隐患问题的整改闭环工作。 |  |
|  |  | 6.负责专业范围内现场安全管理工作 | （1）经常深入现场和班组，检查“两票三制”和其它安全措施的执行情况。 （2）监督员工遵守安全操作规程和各项安全生产管理制度，严肃查处违章违纪行为。 |  |
| 10 | 生产技术部 副经理 | 7.组织开展专业范围内安全例行工作 | （1）落实上级或本单位部署，参与专项安全活动、季节性安全检查或其他专项安全检查。 （2）协助开展运行安全工作的专业分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取预防措施。 （3）负责专业范围内安全生产方面重要问题的协调和处理。 （4）协助开展生产设施保护管理工作。 | 蒋建军 王景新 |
|  |  | 8.编制并实施反事故技术措施计划，配合落实安全技术劳动保护措施计划 | （1）参与编制、审核、实施年度反事故技术措施计划，配合安技环保部落实安全技术劳动保护措施计划。 （2）监督检查班组年度反事故技术措施计划落实情况。 （3）参与或组织开展设备安全性评价、危险点分析和预控等安全风险预控管理工作。 |  |
|  |  | 9.参与专业范围内应急管理工作 | （1）贯彻落实本单位应急领导小组有关决定事项。 （2）负责专业范围内各类安全事故应急处置预案的编制。 （3）参与公司开展的应急演练，应急能力建设评估等工作；组织开展专业范围内的应急演练。 |  |
|  |  | 10.参与专业范围内安全事件调查处理工作 | （1）按规定及时上报专业范围内安全事件。 （2）按照“四不放过”原则，参加专业范围内安全事件的调查分析、处理工作。 （3）针对本专业所发生的安全事件，组织制定防范措施，并督促落实执行。 |  |
| 11 | 运行专责 | 1.贯彻执行国家、行业和上级单位有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关安全工作部署 | （1）落实国家、行业和上级单位有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，以及公司有关安全工作部署，制定工作方案、措施并严格执行。 （2）定期梳理国家有关设备运行专业安全生产方面的规定、标准、要求，以及其他上级部门、单位的设备运行专业制度标准及其他规范性文件等。负责牵头落实运行专业规定、标准、要求的解读工作。 （3）承担运行专业管理职责，严格遵守安全管理各项规定，落实相关安全运行保障措施。 | 李建良 |
|  |  | 2.负责落实运行专业安全生产责任制 | （1）从专业角度提出年度安全生产工作意见，经批准后组织贯彻落实。 （2）组织开展运行专业安全生产工作，落实各项生产工作标准化作业的要求。 （3）负责落实运行专业各项安全管理与监督工作要求。 |  |
| 11 | 运行专责 | 3.负责编制实施公司运行专业技术规程规定和标准 | （1）负责梳理运行专业现行有效的规程制度清单，并监督执行。 （2）负责组织运行人员学习与运行安全生产相关的法律法规、制度标准及其他规范性文件等。 （3）负责建立健全发、变电设备运维专业现场标准化作业制度并监督实施，开展安全性评价、危险点分析与控制管理工作。 | 李建良 |
|  |  | 4.负责组织或参与公司运行专业安全规程规定和技术标准的培训 | （1）参与编制年度专业安全技术教育培训计划。 （2）组织或参加各类安全法律法规、规章制度、规程规范培训。 （3）组织开展本部门新入职、新上岗、在岗员工岗位技能培训。 |  |
|  |  | 5.负责运行状态巡检、运行操作、运行分析评价和建设改造等安全管理工作 | （1）组织编制全厂设备运行状态巡检、运行操作、运行分析评价和建设改造的相关制度、规范。 （2）监督全厂设备运行状态巡检、运行操作、运行分析评价和建设改造等安全工作的落实。 （3）组织开展全厂设备运行专业安全工作分析。 |  |
|  |  | 6.负责公司运行专业应急管理工作 | （1）参与公司运行专业应急管理工作，组织开展部门应急管理日常工作。 （2）参与公司安全应急规划、应急预案的编制工作。 （3）参与公司开展的应急演练，组织开展专业应急演练。 （4）参与突发事件的应急处置。 |  |
|  |  | 7.负责组织开展公司运行专业信息安全防护工作 | （1）定期组织开展运行专业各类信息安全监督检查工作。 （2）落实上级单位和公司信息安全防护相关要求，负责检查运行各值使用的各类信息系统安全防护措施落实情况。 |  |
|  |  | 8.参加有关安全的重要会议、安全例会、安全检查等活动 | （1）参加相关安全会议，分析总结安全情况，组织落实安全生产会议部署。 （2）参加专项安全活动、季节性安全检查或专项安全检查。 |  |
|  |  | 9.保密、网络与信息系统安全工作 | （1）参与本部门保密宣传教育、监督检查与考核，签订保密工作承诺书。 （2）参加网络与信息系统安全教育，落实网络与信息系统安全防控措施，签订网络安全责任书。 |  |
| 11 | 运行专责 | 10.参加安全事故（事件）调查 | （1）按规定及时上报发现的安全问题或其他不安全因素。 （2）配合公司或部门的安全事故（事件）的调查分析、处理工作。 （3）组织或参与设备事故的调查分析，配合电力生产人身伤亡事故、电网事故的调查分析，提出技术防范措施，参加审查有关事故报告，按职责分工提出处理意见。 | 李建良 |
| 12 | 计划经营专责 | 1.贯彻执行国家、行业有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | （1）落实国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，以及公司有关工作部署，编制相关重点工作计划并监督执行。 （2）按照部门安排，认真执行本专业工作内容的安全事项。 | 张 科 |
|  |  | 2.参加有关安全的重要会议、安全例会、安全检查等活动 | （1）参加相关安全会议，分析总结安全情况，落实安全生产会议部署。 （2）参加专项安全活动、季节性安全检查或专项安全检查。 |  |
|  |  | 3.参加相关安全教育培训和专业范围内的事故（事件）分析 | （1）参加相关安全规程规章制度教育培训，掌握工作所需的安全知识及考核标准。 （2）参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施。 |  |
|  |  | 4.牵头负责营销安全管理工作 | （1）会同信息安全管理专责，开展营销数据安全管控。 （2）适时分析统计数据和水情变化，及时总结，合理调整水库调度方案和经营方案，及时通报水情，确保枢纽上下游库区安全。 （3）及时整理水情记录资料，为年度电力生产、营销计划提供准确、可靠的水情依据。 （4）参与电力交易谈判工作，提出电力交易风险防范措施。 |  |
|  |  | 5.负责公司运行专业应急管理工作 | （1）参与涉及本专业的安全应急规划、应急预案的编制工作。 （2）参与公司开展的应急演练，组织开展专业应急演练。 （3）参与突发事件的应急处置。 |  |
|  |  | 6.做好保密、网络与信息系统安全工作 | （1）参加保密宣传教育、监督检查与考核，签订保密工作承诺书。 （2）参加网络与信息系统安全教育，落实网络与信息系统安全防控措施，签订网络安全责任书。 |  |
| 13 | 运行值长 | 1.组织具体实施本班组安全目标、计划，对本班组安全负责 | （1）落实年度安全生产工作意见，组织实施涉及本班组的任务措施。 （2）落实本部门年度反事故措施计划和安全技术劳动防护措施计划。 （3）负责制定实施本值控制异常和未遂事故的安全目标，组织开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，及时发现问题和对异常情况进行安全控制。 | 熊祥曦 徐海航 杨 程 毛建鱼 王振国 |
|  |  | 2.组织开展班组人员安全思想教育和安全培训 | （1）实施部门安全教育培训计划，组织开展本班组岗位安全技术培训以及新入职人员、调换岗位人员的班组级安全教育培训。 （2）每月组织开展一次班组安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录。 （3）组织本值人员学习事故通报、吸取教训、采取措施、防止同类事故重复发生。 |  |
|  |  | 3.组织落实现场作业安全管理要求 | （1）督促本值人员遵守国家、行业安全生产、环境保护、职业卫生等相关法律法规和公司的规章制度和操作规程，及时制止违章行为。 （2）工作中认真履行“两票三制”职责。 （3）本班组人员从事有危险的工作时，应安排有经验的员工带领和监护，并督促做好安全措施。 |  |
|  |  | 4.组织查找危险因素和风险预警 | （1）负责组织查找作业及相关环境的危险、危害因素，开展安全风险预警工作。 （2）值班期间负责全面掌握系统运行方式，了解设备运行工况，在设备发生异常时，及时指挥相关人员按照事故处理有关规定迅速处理，防止事故扩大，负责通知相关人员在最短时间内赶到现场处理问题。 |  |
|  |  | 5.组织开展安全检查和反违章工作 | （1）负责对公司、部门各项安全检查发现的职责范围内的问题落实整改措施。 （2）定期开展安全设施设备及劳动防护用品检查，并督促本班组人员正确使用。 （3）组织开展违章自查自纠，对违章行为进行分析，对违章人员进行教育，制定并落实防范措施。 （4）做好或督促有关人员做好工作前的安全技术交底。 |  |
|  |  | 6.做好安全工器具管理 | （1）开展班组安全工器具培训，严格执行操作规定，正确使用安全工器具。 （2）定期对安全工器具进行全面检查，做好检查记录；对发现不合格或超试验周期的应隔离存放，做出禁用标识，停止使用。 |  |
| 13 | 运行值长 | 7.开展应急工作 | （1）参与各种应急预案、现场处置方案的编制和演练，组织本值人员学习应急处置措施和方法。 （2）发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离现场，并立即报告。 | 熊祥曦 徐海航 杨 程 毛建鱼 王振国 |
|  |  | 8.及时报告安全事故，配合开展调查工作 | （1）接到事故报告后，应立即核实并上报，同时做好事故应急救援工作，妥善保护事故现场。 （2）配合有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。 |  |
| 14 | 运行值班员 | 1.落实现场作业安全要求 | （1）严格遵守国家、行业安全生产等相关法律法规和公司的规章制度。 （2）正确使用、佩戴劳动防护用品，对自己的安全、健康负责。 （2）工作中认真履行“两票三制”和工作监护职责。 （3）倒闸操作中严格执行操作规程。 （4）及时发现设备缺陷，做好前期应急处置并上报。 | 运行值班员 |
|  |  | 2.落实安全管理工作要求，参加相关安全教育培训和应急演练 | （1）接受公司、部门和班（值）组织的各类安全生产、环境保护和职业卫生教育培训。 （2）参加各种应急预案、现场处置方案的培训演练，增强事故预防和应急处理能力。 （3）参与突发事件的应急处置。 |  |
|  |  | 3.及时报告安全事故（事件），配合开展调查工作 | （1）发现事故隐患等不安全因素，应当在确保安全的情况下妥善处理并向现场管理人员或者公司有关负责人报告。 （2）发生生产安全事故（事件）时，应及时报告，并按相关规定处置。 （3）配合有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。 |  |
| 15 | 维护操作班 班长 | 1.组织具体实施本班组安全目标、计划，对本班组安全负责 | （1）落实年度安全生产工作意见，组织实施涉及本班组的任务措施。 （2）编制本班组年度反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划，经审批下达后组织实施。 | 魏 谦 |
|  |  | 2.组织开展班组人员安全思想教育和安全培训 | （1）组织编制班组安全教育培训计划并组织实施，组织开展本班组人员岗位安全技术培训以及新入职人员、调换岗位人员的班组级安全教育培训。 （2）每月组织开展一次班组安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录。 （3）负责对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 |  |
| 15 | 维护操作班 班长 | 3.参加有关安全的重要会议、安全例会、安全检查等活动 | （1）参加相关安全会议，分析总结安全情况，落实安全生产会议部署。 （2）参加专项安全活动、季节性安全检查或专项安全检查。 | 魏 谦 |
|  |  | 4.组织落实现场作业安全管理要求 | （1）组织全班人员召开班前会，布置风险预控措施，组织交待工作任务、作业风险和安全措施，检查个人安全工器具、劳动防护用品和人员精神状况。 （2）工作结束后，组织全班人员召开班后会，对作业现场安全管控措施落实及“两票三制”执行情况总结评价，分析不足，表扬遵章守纪行为，批评忽视安全、违章作业等不良现象。 （3）本班组外来工作人员从事有危险的工作时，应安排有经验的员工带领和监护，并督促做好安全措施。 |  |
|  |  | 5.组织或参与缺陷和隐患排查治理工作 | （1）根据上级安排或结合例行工作开展缺陷、隐患排查工作。 （2）负责职责范围内缺陷和隐患的上报、管控和治理工作，在安全会上通报本班组隐患排查治理工作情况。 |  |
|  |  | 6.组织开展本班组反违章工作 | （1）督促本班组人员遵守国家、行业安全生产相关法律法规和公司的规章制度和操作规程，及时制止违章行为，落实生产安全事故防范措施。 （2）负责组织本班组人员学习事故通报、吸取教训、采取措施、防止同类事故重复发生。 （3）组织开展违章自查自纠，对违章行为进行分析，对违章人员进行教育，制定并落实防范措施。 |  |
|  |  | 7.组织做好安全工器具管理 | 负责组织开展班组安全工器具培训，严格执行操作规定，正确使用安全工器具。 |  |
|  |  | 8.开展应急工作 | （1）参与各种应急预案、现场处置方案的编制和演练。 （2）发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离现场，并立即报告。 （3）参与突发事件的应急处置。 |  |
|  |  | 9.及时报告安全事故，配合开展调查工作 | （1）发生安全事故（事件）后，立即向上级报告。 （2）配合有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。 |  |
| 16 | 维护操作班 副班长 | 1.配合实施本班组安全目标、计划，参加相关安全会议 | （1）落实年度安全生产工作意见，配合实施涉及本班组的任务措施。 （2）参与编制本班组年度反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划，经审批下达后实施。 （3）参加相关安全会议，提出相关安全管理建议，落实安全生产会议部署。 | 李 江 |
|  |  | 2.组织开展班组人员安全思想教育和安全培训 | （1）参与编制班组安全教育培训计划并组织实施，配合开展本班组岗位安全技术培训以及新入职人员、调换岗位人员的班组级安全教育培训。 （2）每月组织开展一次班组安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录。 |  |
|  |  | 3.落实现场作业安全管理要求 | （1）参加班前会，布置风险预控措施，协助检查个人安全工器具、劳动防护用品和人员精神状况。 （2）工作结束后，参加班后会，汇报作业现场安全管控措施落实及“两票三制”执行情况。 |  |
|  |  | 4.缺陷和隐患排查治理工作 | （1）负责职责范围内缺陷和隐患的上报、管控和治理工作。 （2）根据上级安排或结合例行工作开展缺陷、隐患排查工作。 |  |
|  |  | 5.参加反违章培训学习 | （1）遵守国家、行业安全生产相关法律法规和公司的规章制度和操作规程，及时制止违章行为，落实生产安全事故防范措施。 （2）学习事故通报、吸取教训、采取措施、防止同类事故重复发生。 |  |
|  |  | 6.开展应急工作 | （1）参与各种应急预案、现场处置方案的编制和演练。 （2）发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离现场，并立即报告。 （3）参与突发事件的应急处置。 |  |
|  |  | 7.及时报告安全事故，配合开展调查工作 | （1）发生安全事故（事件）后，立即向上级报告。 （2）配合有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。 |  |
| 17 | 维护操作班 班员 | 1.落实现场作业安全要求 | （1）严格遵守安全规章制度、操作规程和劳动纪律，服从管理，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责；互相关心、提醒工作安全，及时纠正违章行为，做到“四不伤害”。 （2）接受工作任务或进入生产现场前，做到工作任务、作业范围、作业程序、危险点、安全措施“五清楚”，履行安全确认手续。对工作任务不清楚或安全措施有疑义时，及时向工作负责人提出。 （3）保证工作场所、设备（设施）、工器具的安全整洁，不随意移动或拆除安全防护装置，正确操作机械和设备，正确佩戴和使用劳动防护用品。 （4）执行现场作业“十不干”要求，拒绝违章指挥和强令冒险作业。 （5）发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离现场，并立即报告。 | 维护操作班员 |
|  |  | 2.落实安全管理工作要求，参加相关安全教育培训和应急演练 | （1）接受公司、部门和班（值）组织的各类安全生产、环境保护和职业卫生教育培训。 （2）参加各种应急预案、现场处置方案的培训演练，增强事故预防和应急处理能力。 （3）参与突发事件的应急处置。 |  |
|  |  | 3.及时报告安全事故（事件），配合开展调查工作 | （1）发现事故隐患等不安全因素，应当在确保安全的情况下妥善处理并向现场管理人员或者公司有关负责人报告。 （2）发生生产安全事故（事件）时，应及时报告，并按相关规定处置。 （3）配合有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。 |  |
| 18 | 库房管理员 | 1.贯彻执行国家、行业有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | （1）落实国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，以及公司有关工作部署，编制相关重点工作计划并监督执行。 （2）按照部门安排，认真执行本专业工作内容的安全事项 | 邓 欢 |
|  |  | 2.执行专业范围内安全监督管理规章制度 | 具体落实并执行库房管理类安全管理规章制度、标准规范。 |  |
|  |  | 3.负责物资出入库管理 | 负责安全生产所需物资设备、材料、安全工器具、消防器具等的出入库管理工作。 |  |
| 18 | 库房管理员 | 4.负责专业范围内应急管理工作 | （1）参与涉及本专业的安全应急规划、应急预案的编制工作。 （2）参与公司开展的应急演练，组织开展专业应急演练。 （3）参与突发事件的应急处置。 （4）负责防汛及应急物资的仓储保管，确保应急物资满足应急所需。 | 邓 欢 |
|  |  | 5.负责专业范围内安全日常管理工作 | （1）全面负责仓库的安全管理工作。 （2）负责定期检查仓库范围内的消防器材并做好保养，熟悉不同类型材料的灭火方式，熟练使用消防器材。 （3）负责仓库物资的防腐、防蛀、防火、防盗、防爆等安全管理工作。 （4）负责危险化学品的存放及出入库管理工作，确保危险化学品存放符合相关法律、法规要求，出入库台账完备正确。 （5）参加公司、部门组织的安全教育培训。 |  |
| 19 | 水工船闸部 经理 | 1.贯彻执行上级和本单位安全生产有关要求和工作部署，对本部门安全负责 | （1）组织贯彻执行国家、行业和上级有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求；组织落实上级和本单位关于专业范围内的各项规定及工作部署，制定专业范围内工作措施、落实方案并督促执行。 （2）参与公司安全生产目标计划的制定；组织制定并实施专业范围内实现企业年度安全目标计划的具体任务措施。 （3）按要求参加安全生产会议，组织专业范围内安全分析会议，及时分析专业范围内安全工作存在的突出和重要问题，制定整改措施。 （4）负责落实安全生产巡查、各类监督检查、职工代表意见等涉及专业范围内问题的整改。 | 夏 平 |
|  |  | 2.组织制定水利施工安全管理规章制度，并督促落实 | （1）组织制定涉及本部门的安全管理规章制度、现场规程及相关规定实施细则等，并组织落实执行。 （2）根据上级新颁发的规程、反事故技术措施和设备系统变动情况，以及本单位事故防范措施，及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订，并宣贯落实。 |  |
|  |  | 3.负责落实专业范围内安全生产责任制 | （1）对业务范围内人身、设备设施等安全负直接管理责任，按照“管业务必须管安全”的原则，健全并落实专业范围内安全生产责任制，将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查。 （2）负责建立健全专业范围内的安全管理体系。 |  |
| 19 | 水工船闸部经理 | 4.负责组织开展专业范围内安全教育培训工作 | （1）组织编制专业范围内安全技术教育培训计划，开展专业技术技能培训，提高人员安全意识和技术技能。 （2）组织专业范围内相关安全生产法律法规、制度标准及其他规范性文件等的学习宣贯工作。 | 夏 平 |
|  |  | 5.负责组织开展水利施工作业安全风险管控工作 | （1）开展水工专业的安全风险辨识与分析、预警与管控工作，负责监控施工安全重大风险作业。 （2）按照“谁组织、谁负责”的原则，负责策划、落实专业范围内现场作业风险管控。组织落实安全文明施工责任制，推行基建施工现场标准化作业，督促业主、施工、监理项目部安全管理标准化建设。 （3）负责组织对专业范围内现场进行监督检查，对作业环境、作业方法、作业流程给予检查指导，及时发现问题并提出改进意见。 （4）严格执行管理人员作业现场到岗到位规定，负责专业管理范围内的反违章工作。 （5）参与或组织开展专业范围内设备安全性评价工作。 |  |
|  |  | 6.负责工程建设安全重点要求落实 | （1）开展施工单位的施工资质和安全资质审查。组织审查项目标书和承、发包合同中有关安全文明施工的条款、现场安全文明施工措施。 （2）监督检查施工企业大型施工机械（含特种设备）的技术检验和安全管理，检查特种作业人员持证上岗情况。 （3）按照“三同时”原则，组织落实事故防范措施，同步落实国家有关环境保护和职业安全卫生设施的规定。 （4）负责水工建筑施工、验收管理工作。 |  |
|  |  | 7.组织开展专业范围内安全例行工作 | （1）落实上级或本单位部署，组织开展专业范围内专项安全活动、季节性安全检查或其他专项安全检查。 （2）负责开展专业范围内隐患排查治理工作。 （3）负责开展专业范围内反事故措施的落实执行工作，配合安监部门落实安全技术劳动保护措施计划。 （4）负责建设工程安全生产方面重要问题的分析及协调、处理。 |  |
| 19 | 水工船闸部 经理 | 8.负责专业范围内应急管理工作 | （1）负责贯彻落实本单位应急领导小组有关决定事项。 （2）负责专业范围内应急体系建设与运行。 （3）负责专业范围内相关突发事件预警与应急处置的组织指挥。 （4）负责专业范围内各类安全事故应急处置预案的编制与审核。 （5）参与公司开展的应急演练，应急能力建设评估等工作；组织开展专业范围内应急演练。 | 夏 平 |
|  |  | 9.开展专业范围内安全事件调查处理工作 | （1）按规定及时上报专业范围内安全事件。 （2）按照“四不放过”原则，组织或参加专业范围内安全事件的调查分析、处理工作。 （3）针对本专业所发生的安全事件，组织制定防范措施，并督促落实执行。 |  |
|  |  | 10.负责供应商、承包单位安全资信和合同条款的审核工作 | （1）负责审核物资合同文本相关条款的完备性。 （2）负责将承包单位安全资信要求纳入招标文件和评标标准。 （3）负责做好供应商资质的审查。 |  |
|  |  | 11.组织开展专业范围内安全生产工作考核 | （1）组织开展专业范围内安全统计和分析管理工作。 （2）开展专业范围内安全管理工作评价考核。 （3）根据相关安全奖惩规定，提出奖惩建议或意见。 |  |
| 20 | 水工专责 | 1.贯彻执行国家、行业有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | （1）落实国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，以及公司有关工作部署，编制相关重点工作计划并组织实施。 （2）负责落实公司节能规划和计划、节能措施、水库调度、水文预报等制度。 （3）按照部门安排，对纳入部门重点工作内容的安全事项，认真督办。 （4）根据国家、行业的规程规范和公司制度，制定或修编水工设施管理制度、规程和相关工作计划，经批准后组织实施。 | 张学良 |
|  |  | 2.参加有关安全的重要会议、安全例会、安全检查等活动 | （1）参加相关安全会议，分析总结安全情况，落实安全生产会议部署。 （2）参加专项安全活动、季节性安全检查或专项安全检查。 （3）配合组织开展春秋季及汛前、汛中、汛后各专项安全大检查，及时发现和消除防汛安全隐患。 |  |
| 20 | 水工专责 | 3.参加相关安全教育培训和专业范围内的事故（事件）分析 | （1）参加相关安全规程规章制度教育培训，掌握工作所需的安全知识及考核标准。 （2）参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施。 | 张学良 |
|  |  | 4.负责防洪度汛工作和参与应急管理工作 | （1）参与公司开展的应急培训、演练，组织开展专业范围内的应急演练。 - （2）参与突发事件的应急处置。 - （3）负责组织做好水库防洪渡汛管理工作，负责拟定公司年度防洪渡汛方案，经批准后落实相关工作。 - （4）严格执行防洪调度指令，审核、撰写防汛及调度总结报告。 |  |
|  |  | 5.参加安全事故（事件）调查和处理工作 | （1）按规定及时上报发现的安全问题或其他不安全因素。 （2）配合公司或部门的安全事故（事件）的调查分析、处理工作。 - （3）组织或参与水工建筑物事故的调查分析，对暴露的问题提出整改措施，负责组织整改。 |  |
|  |  | 6.负责专业范围内其他安全管理工作 | - （1）负责本岗位职责范围安全生产问题按照公司要求进行督办、整改、结案。 - （2）负责水工建筑物、设备设施的安全管理。 （3）负责本部门外协施工的安全监督管理。 （4）负责拟定所辖范围设备检修计划和各类技术方案、工艺和验收标准，上报批准后组织实施，并参与所辖范围设备检修后质量验收工作。 |  |
| 21 | 船闸管理员 | 1.贯彻执行国家、行业有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | - （1）落实国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，以及公司有关工作部署，编制相关重点工作计划并监督执行。 - （2）按照部门安排，对纳入部门重点工作内容的安全事项，认真督办。 - （3）根据国家、行业的规程规范和公司制度，制定或修编船闸设施管理制度、规程和相关工作计划，经批准后组织实施。 | 杨春霞 |
|  |  | 2.参加有关安全的重要会议、安全例会、安全检查等活动 | （1）参加相关安全会议，分析总结安全情况，落实安全生产会议部署。 （2）参加专项安全活动、季节性安全检查或专项安全检查。 |  |
| 21 | 船闸管理员 | 3.参加相关安全教育培训和专业范围内的事故（事件）分析 | （1）参加相关安全规程规章制度教育培训，掌握工作所需的安全知识及考核标准。 （2）参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施 | 杨春霞 |
|  |  | 4.参与应急管理工作 | （1）参与公司开展的应急培训、演练，组织开展专业范围内的应急演练。 - （2）参与突发事件的应急处置。 |  |
|  |  | 5.参加安全事故（事件）调查和处理工作 | （1）按规定及时上报发现的安全问题或其他不安全因素。 （2）配合公司或部门的安全事故（事件）的调查分析、处理工作。 |  |
|  |  | 6.负责专业范围内其他安全管理工作 | - （1）负责本岗位职责范围安全生产问题按照公司要求进行督办、整改、结案。 - （2）负责船只过闸的资料登记和船闸设备设施安全监督管理 （3）负责船闸操作人员的岗位培训工作，并建立相关档案。 （4）根据航道部门的调令副作用船只过闸时船闸的操作。 （5）负责船闸机电设备的运行日志、工作票、操作票等台账的收集整理汇编和管理工作。 |  |
| 22 | 综合部经理 | 1.贯彻执行国家、行业和上级单位有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署，对本部门安全负责 | （1）贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准；落实上级和本单位安全管理各项规定及工作部署。 （2）参与安全规划、年度安全生产目标及重点工作的编制和落实。 （3）负责反馈在安全工作中存在的与本部门有关问题提出整改意见，督办闭环整改。 | 李 林 |
|  |  | 2.做好相关安全文件的管理工作 | （1）及时做好上级有关安全文件的梳理、批转、领导传阅、归档等工作。 （2）针对相关工作内容，协调落实责任部门。 |  |
| 22 | 综合部经理 | 3.负责重要信息管理工作 | （1）负责本单位保密安全管理工作，督导本部各部门落实保密安全各项工作。 （2）加强定密管理，定期修订公司保密事项范围，明确定密责任人、定密权限。定期开展定密管理专项检查，严格执行定密工作的基本程序。 （3）开展保密宣传教育和培训工作。 （4）定期对涉密人员履行保密义务和责任情况进行监督考核。 （5）做好国家涉密载体、涉密文件、涉密设备的管理，严格档案库房等保密要害部位的管理。 （6）协同有关部门查处失泄密事件。 | 李 林 |
|  |  | 4.负责处理来信来访、维护稳定工作 | （1）配合应急领导小组办公室，妥善处理涉及安全生产的来信来访和维护稳定工作。 （2）牵头处置非生产性突发群体事件、涉外突发事件等应急事件。配合突发安全重大事项的协同处置和信息报送。 （3）具体负责组织编制维稳相关应急预案，并组织实施和演练等工作。 |  |
|  |  | 5.组织开展员工保险保障工作 | （1）负责按规定缴纳员工各类社会保险。 （2）督促人力资源管理员与政府有关部门联系，协助因工负伤员工的伤残等级鉴定工作。 |  |
|  |  | 6.负责安全保卫、交通、食品卫生等安全管理工作 | （1）负责本部门例行安全监督检查。 （2）组织开展管理范围内安全隐患排查治理工作。 （3）负责安全保卫、交通、食品卫生等专业的安全管理工作。 （4）参加安全工作的调查研究和重要的安全活动。 |  |
| 23 | 综合部副经理 | 1.贯彻执行国家、行业有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | （1）执行国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准；按照综合部的职能做好有关安全工作。 （2）负责认真学习自觉遵守行业相关规程和公司各项规章制度。 | 邓章敏 |
|  |  | 2.负责专业范围内应急管理工作 | （1）负责贯彻落实本单位应急领导小组有关决定事项。 （2）参加专业范围内应急预案的培训、演练工作。 （3）负责应急救援车辆、物资保障工作。 |  |
| 23 | 综合部副经理 | - 3.负责专业范围内其他安全管理工作 | （1）统管后勤保障工作，审查审核非生产物资的计划、采供。 （2）负责招待所、员工宿舍的环境卫生、安全、维修等日常管理以及宿舍分配 （3）负责公司车队的工作安排和人员管理工作，合理调配车辆，满足公司用车需求 （4）负责公司安全保卫、绿化养护及园区环境卫生管理负责公司食堂的管理，监督落实食品卫生、食品安全管理工作，合理控制费用 | 邓章敏 |
| 24 | 综合管理员 | 1.贯彻执行国家、行业有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | （1）执行国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准；按照综合部的职能做好有关安全工作。 （2）负责认真学习自觉遵守行业相关规程和公司各项规章制度。 | 张成珊 罗丹阳 |
|  |  | 2.负责专业范围内应急管理和参与善后处置工作 | （1）负责贯彻落实本单位应急领导小组有关决定事项。 （2）参加专业范围内应急预案的培训、演练工作。 （3）做好人身伤亡事故（事件）的善后处置工作。 |  |
|  |  | 3.负责员工保险保障和定期体检等工作 | （1）负责按规定缴纳员工各类社会保险。 （2）负责与政府有关部门联系，协助因工负伤员工的伤残等级鉴定工作。 （3）负责组公司职工定期体检工作。 （4）为职业病、年老、多病、伤残及医务部门检查不适和从事现任职务工种的员工办理工作协调和因公劳保事宜。 |  |
|  |  | - 4.负责专业范围内其他安全管理工作 | （1）负责公司各类纪要文件及行政公文的起草、发文、传递、督办、归档工作，负责上级单位、外部其他单位的公文流转处理。 - （2）负责及时传达上级机关有关安全生产的文件、指示、通报，积极参加安全活动。 - （3）负责及时、正确打印（复印）各类安全文件、安全通报，做好文件的安全、保密工作。 - （4）做好文件、资料的防火、防潮、防蛀等工作。 - （5）做好档案室的消防管理工作。 |  |
| 25 | 驾驶员 | - 负责专业范围内安全管理工作 | - （1）负责公司车辆管理，做好日常车辆维修保养，杜绝车辆带病上路。 （2）定期参加安全培训和驾驶技能培训，严格遵守《道路交通安全法》，增强法制观念，规范驾驶行为。 - （3）定期对车辆进行安全检查，及时准确地掌握车辆状况，使车辆各部件灵敏有效安全可靠。 （4）负责与车辆调度人员密切配合。有思想情绪或身体不适的驾驶员不得出车。 - （5）对车要坚持“三检”“四勤”即：出车前检查、途中检查、完成任务后检查，和勤检查、勤紧固、勤润滑、勤清洁。 | 邓代荣 |
| 26 | 炊事员 | - 负责专业范围内安全管理工作 | - （1）负责职工食堂的食品卫生安全。 - （2）经常检查食堂内用电安全、用气安全和用水安全，发现异常应及时报告综合管理人员。 - （3）须每年进行健康检查，取得健康证才能上岗。 | 寇含文 |
| 27 | 财务部经理 | 1.贯彻执行国家、行业和上级单位有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署，对本部门安全负责 | （1）贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准；落实上级和本单位安全管理各项规定及工作部署。 （2）参与安全规划、年度安全生产目标及重点工作制定。 （3）负责反馈在安全工作中存在的与专业范围内有关问题提出整改意见，督办闭环整改。 （4）遵守各种保密制度，严格遵守财务人员职业素养。 | 贺 强 |
|  |  | 2.负责将安全生产相关项目及成本需求纳入全面预算管理 | （1）将安全生产相关项目纳入可研经济性和财务合规性评价体系中，并根据项目财务操作相关规定做好项目的立项、释放等工作。 （2）在每年年初的费用预算编制和年中预算调整时，根据安全费标准成本定额，结合各部门上报的安全生产费用需求，足额安排各部门全年安全生产相关费用。 |  |
|  |  | 3.负责安全生产所需的资金筹措和安排 | （1）根据月度资金管理相关规定，结合各部门申报的次月资金需求，足额安排安全生产资金储备。 （2）安全生产支出实际发生时，根据批准后的支付申请，按时、按量支付资金。 |  |
|  |  | 4.加强安全生产资金使用的财务监督和检查 | （1）监督公司会计根据会计核算办法要求，及时做好安全生产支出的帐务处理。 （2）在安全生产项目结束时根据实际需要对安全生产资金的使用情况开展专项财务稽核。 |  |
| 27 | 财务部经理 | 5.负责专业范围内其他安全管理工作 | （1）负责配合相关业务部门参与工程合同谈判，规范合同价款结算方式，防范有关合同风险。 | 贺 强 |
|  |  | 6.负责专业范围内应急管理和参与善后处置工作 | （1）负责贯彻落实本单位应急领导小组有关决定事项。 （2）负责专业范围内相关突发事件预警与应急处置的组织指挥。 （3）负责专业范围内各类安全事故应急处置预案的编制与审核。 （4）参加专业范围内应急预案的培训、演练工作，应急能力建设评估等工作。 （5）配合做好相关安全事故（事件）的善后处置工作。 |  |
| 38 | 会计 | 1.贯彻执行国家、行业有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | （1）执行国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准；按照财务部的职能做好有关安全工作。 （2）自觉遵守行业相关规程和公司各项规章制度。 （3）遵守各种保密制度，严格遵守财务人员职业素养。 | 孙 莉 |
|  |  | 2.负责专业范围内应急管理和参与善后处置工作 | （1）负责贯彻落实本单位应急领导小组有关决定事项。 （2）参加专业范围内应急预案的培训、演练工作。 （3）配合做好相关安全事故（事件）的善后处置工作。 |  |
|  |  | 3.负责安全生产资金使用登记和财务数据、档案安全 | - （1）根据会计核算办法要求，及时做好安全生产支出的帐务处理。 （2）负责对财务数据及各种财务档案保存，在非不可抗力因素情况下不允许出现无法弥补的数据丢失，保证财务数据、财务档案的绝对安全。 （3）负责自己保存或还未移交的档案安全和完整。 |  |
| 29 | 出纳 | 1.贯彻执行国家、行业有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | （1）执行国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准；按照财务部的职能做好有关安全工作。 （2）负责认真学习自觉遵守行业相关规程和公司各项规章制度。 （3）遵守各种保密制度，严格遵守财务人员职业素养。 | 周 鑫 |
|  |  | 2.负责专业范围内应急管理和参与善后处置工作 | （1）负责贯彻落实本单位应急领导小组有关决定事项。 （2）参加专业范围内应急预案的培训、演练工作。 （3）配合做好相关安全事故（事件）的善后处置工作。 |  |
|  |  | 3.负责现金安全和财务票据、印鉴等安全管理 | （1）负责加强现金保管，严格执行现金管理的有关规定，确保资金安全。 （2）负责检查保险柜及抽屉的状态正常，确保保险柜内现金、资料的安全。 （3）负责对负责保管的各种票据、印鉴、密码协议资料等要能保证其安全可靠。 （4）负责自己保存或还未移交的档案安全和完整。 |  |

- 三、电力安全风险管控清单

3.1班组级风险管控清单

- 3.1.1 设备设施类

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险等级 | 管控层级 | 责任单位 | 风险管控 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 1 | 1#水轮机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 流道及转轮室 | 设备、设施、工具及附件缺陷：存在未消除C类缺陷1项。 | 物体打击，淹溺，其他伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 | 开展流道及转轮室安全、技术教育培训。 | 引用行业内新技术、新工艺及检修维护。 | 建立健全并严格落实设备设施管理、检修、运行规程。 | 开展检修、维护工作时正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 2 | 1#发电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 发电机定子 | 设备、设施、工具及附件缺陷：无缺陷；设备评级为二类，加5分。 | 触电，火灾，其他伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 维护班 | 开展设备专业知识培训。 | 设备维修时严格按照设备安装工艺流程进行作业。 | 1.严格遵守工作票制度，严禁无票作业，违章作业，交叉作业时，做好作业人员的安排； 2.认真履行维护设备检收，严格落实设备设施管理、检修、运行规程。 | 严格按照作业防护要求，正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，禁止违规操作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
|  |  | 信号缺陷：存在未消除的C类缺陷1项，加1分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 发电机辅助设备 | 设备、设施、工具及附件缺陷：无缺陷，设备评级为二类，加5分。 | 机械伤害，触电，火灾，其他伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 维护班 | 开展设备专业知识培训。 | 1.设备维修时严格按照检修标准执行； 2.对检修时可能触及带电部分设备做好隔离措施。 | 1.严格遵守工作票制度，严禁无票作业，违章作业，交叉作业时，做好作业人员的安排； 2.认真履行维护设备检收，严格落实设备设施管理、检修、运行规程。 | 严格按照作业防护要求，正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，禁止违规操作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 3 | 2#发电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 发电机定子 | 设备、设施、工具及附件缺陷：无缺陷;设备评级为二类，加5分。 | 触电，火灾，其他伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 维护班 | 开展设备专业知识培训。 | 设备维修时严格按照设备安装工艺流程进行作业。 | 1.严格遵守工作票制度，严禁无票作业，违章作业，交叉作业时，做好作业人员的安排； 2.认真履行维护设备检收，严格落实设备设施管理、检修、运行规程。 | 严格按照作业防护要求，正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，禁止违规操作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
|  |  | 信号缺陷：存在未消除的C类缺陷1项，加1分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 发电机转子及滑环 | 设备、设施、工具及附件缺陷：无缺陷;设备评级为二类，加5分。 | 机械伤害，触电，火灾，其他伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 维护班 | 开展设备专业知识培训。 | 设备维修时严格按照设备安装工艺流程进行作业。 | 1.严格遵守工作票制度，严禁无票作业，违章作业，交叉作业时，做好作业人员的安排。 2.认真履行维护设备检收，严格落实设备设施管理、检修、运行规程。 | 严格按照作业防护要求，正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，禁止违规操作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 3.3 | 发电机辅助设备 | 设备、设施、工具及附件缺陷：无缺陷;设备评级为二类，加5分。 | 机械伤害，触电，火灾，其他伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 维护班 | 开展设备专业知识培训。 | 1.设备维修时严格按照检修标准执行； 2.对检修时可能触及带电部分设备做好隔离措施。 | 1.严格遵守工作票制度，严禁无票作业，违章作业，交叉作业时，做好作业人员的安排； 2.认真履行维护设备检收，严格落实设备设施管理、检修、运行规程。 | 严格按照作业防护要求，正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，禁止违规操作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 3.4 | 发电机组合轴承及附件 | 设备、设施、工具及附件缺陷：无缺陷;设备评级为二类，加5分。 | 机械伤害，其他伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 维护班 | 开展设备专业知识培训。 | 1.设备维修时严格按照检修标准执行； 2.对检修时可能触及带电部分设备做好隔离措施。。 | 1.严格遵守工作票制度，严禁无票作业，违章作业，交叉作业时，做好作业人员的安排； 2.认真履行维护设备检收，严格落实设备设施管理、检修、运行规程。 | 严格按照作业防护要求，正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，禁止违规操作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 4 | 3#发电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发电机辅助设备 | 设备、设施、工具及附件缺陷：无缺陷;设备评级为二类，加5分。 | 机械伤害，触电，火灾，其他伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 维护班 | 开展设备专业知识培训。 | 1.设备维修时严格按照检修标准执行； 2.对检修时可能触及带电部分设备做好隔离措施。 | 1.严格遵守工作票制度，严禁无票作业，违章作业，交叉作业时，做好作业人员的安排； 2.认真履行维护设备检收，严格落实设备设施管理、检修、运行规程。 | 严格按照作业防护要求，正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，禁止违规操作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 5 | 供排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 坝前供水系统 | 设备、设施、工具及附件缺陷：未消除的C类缺陷：坝前取水过滤器减速器损坏，加3分； | 触电，火灾，机械伤害，其他伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 维护班 | 开展安全教育、坝前供水系统设备图纸、参数、原理、运行方式及维护保养等技术培训。作业前开展安全风险分析、安全技术交底。 | 规范粘贴、安装设备标示牌（包括名称和编号等）；安装增压设备、加强坝前供水系统设备维护保养等。 | 建立并严格落实供排水系统设备设施管理、检修、运行规程。严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程。 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。 |  |
| 6 | 油系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 1#调速器油系统 | 标志缺陷：未按规定设置相应标志，调速器油泵无旋转方向标志，共2处，加5分。 | 触电，火灾，机械伤害，其他伤害，设备损坏，环境污染 | 低风险 | 班组级 | 维护班 | 开展安全教育、调速器油系统图纸、设备参数、原理、运行方式及维护保养等技术培训。作业前开展安全风险分析、安全技术交底。 | 规范粘贴、安装设备标示牌（包括名称和编号等）；设置压力油罐油压超限报警、安全阀等附件。 | 建立并严格落实调速器油系统设备设施管理、检修、运行规程。严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程。 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。检修油泵时必须确认工况，在未确认设备完全停止前，禁止盲目作业，转动机械禁止戴手套作业。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 6.2 | 2#调速器油系统 | 标志缺陷：未按规定设置相应标志，调速器油泵无旋转方向标志，共2处，加5分。 | 触电，火灾，机械伤害，其他伤害，设备损坏，环境污染 | 低风险 | 班组级 | 维护班 | 开展安全教育、调速器油系统图纸、设备参数、原理、运行方式及维护保养等技术培训。作业前开展安全风险分析、安全技术交底。 | 规范粘贴、安装设备标示牌（包括名称和编号等）；设置压力油罐油压超限报警、安全阀等附件。 | 建立并严格落实调速器油系统设备设施管理、检修、运行规程。严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程。 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。检修油泵时必须确认工况，在未确认设备完全停止前，禁止盲目作业，转动机械禁止戴手套作业。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 6.3 | 3#调速器油系统 | 标志缺陷：未按规定设置相应标志，调速器油泵无旋转方向标志，共2处，加5分。 | 触电，火灾，机械伤害，其他伤害，设备损坏，环境污染 | 低风险 | 班组级 | 维护班 | 开展安全教育、调速器油系统图纸、设备参数、原理、运行方式及维护保养等技术培训。作业前开展安全风险分析、安全技术交底。 | 规范粘贴、安装设备标示牌（包括名称和编号等）；设置压力油罐油压超限报警、安全阀等附件。 | 建立并严格落实调速器油系统设备设施管理、检修、运行规程。严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程。 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。检修油泵时必须确认工况，在未确认设备完全停止前，禁止盲目作业，转动机械禁止戴手套作业。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 7 | 3#调速器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 3#调速器电气控制部分 | 设备、设施、工具及附件缺陷：存在未消除C类缺陷1项，加1分 | 触电，火灾，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 | 开展安全教育、调速器系统培训等。 | 在设备区域使用明显的警示安全线，保证安全距离。 | 严格执行区域设备管理制度，严格执行工作票制度，严禁误碰、误动运行设备。 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，涉及电气作业时，不允许单人工作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 8 | 10kV系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 10kVⅡ段封闭式母线设备及配套电气屏柜 | 设备、设施、工具及附件缺陷：已消除的B类缺陷1项，加2; | 触电，火灾，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 维护班 | 开展设备专业知识培训。 | 1.设备维修时严格按照检修标准执行； 2.对检修时可能触及带电部分设备做好隔离措施。 | 1.严格遵守工作票制度，严禁无票作业，违章作业，交叉作业时，做好作业人员的安排； 2.认真履行维护设备检收，严格落实设备设施管理、检修、运行规程。 | 严格按照作业防护要求，正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，禁止违规操作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 9 | 400V系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 厂用400V系统（含变压器） | 设备、设施、工具及附件缺陷：厂用400V所属断路器、抽屉开关设备设备评级为一类，不加分，其所属备自投装置设备评级为二类，加5分 | 触电，火灾，其他爆炸，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行班组 | 开展两票三制、安全教育、操作技能、触电急救知识培训等。 | 统一标识标牌、改进施工工艺、改进设备设计。 | 建立设备管理、维护、运行台账，技改后及时修订运行规程 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.根据实际情况制定可行的现场应急处置方案。 |
| 9.2 | 坝顶400V系统（含变压器） | 设备、设施、工具及附件缺陷：厂用400V所属断路器、抽屉开关设备设备评级为一类，不加分，其所属备自投装置设备评级为二类，加5分 | 触电，火灾，其他爆炸，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行班组 | 开展两票三制、安全教育、操作技能、触电急救知识培训等。 | 统一标识标牌、改进施工工艺、改进设备设计。 | 建立设备管理、维护、运行台账，技改后及时修订运行规程 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.根据实际情况制定可行的现场应急处置方案。 |
| 9.3 | 空压机室动力屏 | 设备、设施、工具及附件缺陷：厂用400V所属断路器、抽屉开关设备设备评级为一类，不加分，其所属备自投装置设备评级为二类，加5分 | 触电，火灾，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行班组 | 开展两票三制、安全教育、操作技能、触电急救知识培训等。 | 统一标识标牌、改进施工工艺、改进设备设计。 | 建立设备管理、维护、运行台账，技改后及时修订运行规程 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.根据实际情况制定可行的现场应急处置方案。 |
| 9.4 | 1#机旁动力屏 | 设备、设施、工具及附件缺陷：厂用400V所属断路器、抽屉开关设备设备评级为一类，不加分，其所属备自投装置设备评级为二类，加5分 | 触电，火灾，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行班组 | 开展两票三制、安全教育、操作技能、触电急救知识培训等。 | 统一标识标牌、改进施工工艺、改进设备设计。 | 建立设备管理、维护、运行台账，技改后及时修订运行规程 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.根据实际情况制定可行的现场应急处置方案。 |
| 9.5 | 2#机旁动力屏 | 设备、设施、工具及附件缺陷：厂用400V所属断路器、抽屉开关设备设备评级为一类，不加分，其所属备自投装置设备评级为二类，加5分 | 触电，火灾，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行班组 | 开展两票三制、安全教育、操作技能、触电急救知识培训等。 | 统一标识标牌、改进施工工艺、改进设备设计。 | 建立设备管理、维护、运行台账，技改后及时修订运行规程 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.根据实际情况制定可行的现场应急处置方案。 |
| 9.6 | 3#机旁动力屏 | 设备、设施、工具及附件缺陷：厂用400V所属断路器、抽屉开关设备设备评级为一类，不加分，其所属备自投装置设备评级为二类，加5分 | 触电，火灾，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行班组 | 开展两票三制、安全教育、操作技能、触电急救知识培训等。 | 统一标识标牌、改进施工工艺、改进设备设计。 | 建立设备管理、维护、运行台账，技改后及时修订运行规程 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.根据实际情况制定可行的现场应急处置方案。 |
| 10 | 110kV系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | GIS及附属设备 | 设备、设施、工具及附件缺陷：1.存在未消除的B类缺陷1项，加10分； 2.设备评级为二类，加5分. | 触电，火灾，中毒和窒息，其他伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 维护班 | 开展设备专业知识培训。 | 1.设备维修时严格按照检修标准执行； 2.对一些储能设备检修时，应完全释放能量，防止设备动作伤人。 | 1.严格遵守工作票制度，严禁无票作业，违章作业，交叉作业时，做好作业人员的安排； 2.认真履行维护设备检收，严格落实设备设施管理、检修、运行规程。 | 严格按照作业防护要求，正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，禁止违规操作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 11 | 安全自动控制装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 安全自动控制装置（含失步解列、安控和故障录波装置） | 设备、设施、工具及附件缺陷：故障录波装置设备评级中为II类设备，加5分 | 触电，火灾，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 维护班 | 开展安全教育、继电保护装置培训等。 | 在设备区域使用明显的警示安全线，保证安全距离。 | 严格执行区域设备管理制度，严格执行工作票制度，严禁误碰、误动运行设备，保护压板投、退必须由专人操作并做好记录，定期进行定值核对。 | 正确佩戴劳动防护用品和使用安全工器具，涉及电气作业时，不允许单人工作。 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 12 | 泄洪设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 2#冲砂闸门及控制设备 | 设备、设施、工具及附件缺陷：闸门左侧支铰运行异响，年度评级时为二类设备 | 机械伤害、触电、火灾，高处坠落，淹溺，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 水工专责 | 弧形门运行操作理论及实操培训 | 加强设备监视，待年度检修时处理 | 弧形门运行及检修规程、弧形门控制系统检修规程 | 无 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 2.2 | 1#泄洪闸门及控制设备 | 设备、设施、工具及附件缺陷：闸门左侧支铰运行异响，年度评级时为二类设备 | 机械伤害、触电、火灾，高处坠落，淹溺，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 水工专责 | 弧形门运行操作理论及实操培训 | 加强设备监视，带年度检修时处理 | 弧形门运行及检修规程、弧形门控制系统检修规程 | 无 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 12.3 | 6#泄洪闸门及控制设备 | 设备、设施、工具及附件缺陷：闸门左侧支铰运行异响，年度评级时为二类设备 | 机械伤害、触电、火灾，高处坠落，淹溺，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 运行值 水工专责 | 无 | 无 | 弧形门运行及检修规程、弧形门控制系统检修规程 | 无 | 1.按规定配置应急救援设施和器材，并确保应急救援设施和器材完好有效； 2.现场救护、汇报。 |
| 13 | 船闸设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 船闸金结设备 | 设备、设施、工具及附件缺陷：上游人字门底部密封漏水，年度设备评级为二类设备 | 机械伤害，设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 船闸管理员 水工专责 | 开展船闸安全操作培训 | 日常加强巡视观察，检修时更换密封 | 严格执行船闸运行规程和检修规程 | 无 | 无 |

3.1.2特种设备类

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险等级 | 管控层级 | 责任单位 | 风险管控 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 1 | 双向门机 | 设备风险因素 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 | 开展安全规程、操作技能培训 | 定期维护、保养 | 健全起重机械安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 正确佩戴安全帽、保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 2 | 单向门机 | 设备风险因素 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 | 开展安全规程、操作技能培训 | 定期维护、保养 | 健全起重机械安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 正确佩戴安全帽、保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 3 | 尾水门机 | 设备风险因素 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 | 开展安全规程、操作技能培训 | 定期维护、保养 | 健全起重机械安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 正确佩戴安全帽、保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 4 | 桥式起重机 | 设备风险因素 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 | 开展安全规程、操作技能培训 | 定期维护、保养 | 健全起重机械安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 正确佩戴安全帽、保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 5 | 电动单梁起重机 | 设备风险因素 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 | 开展安全规程、操作技能培训 | 定期维护、保养 | 健全起重机械安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 正确佩戴安全帽、保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 6 | 1#压力油罐 | 设备风险因素 | 机械伤害，容器爆炸，其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 运行值 | 对巡视人员进行运行规程培训 | 定期检验、巡视 | 健全压力容器安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 7 | 2#压力油罐 | 设备风险因素 | 机械伤害，容器爆炸，其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 运行值 | 对巡视人员进行运行规程培训 | 定期检验、巡视 | 健全压力容器安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 8 | 3#压力油罐 | 设备风险因素 | 机械伤害，容器爆炸，其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 运行值 | 对巡视人员进行运行规程培训 | 定期检验、巡视 | 健全压力容器安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 9 | 1#中压气罐 | 设备风险因素 | 容器爆炸，其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 运行值 | 对巡视人员进行运行规程培训 | 定期检验、巡视 | 健全压力容器安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 10 | 2#中压气罐 | 设备风险因素 | 容器爆炸，其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 运行值 | 对巡视人员进行运行规程培训 | 定期检验、巡视 | 健全压力容器安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 11 | 1#低压气罐 | 设备风险因素 | 容器爆炸，其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 运行值 | 对巡视人员进行运行规程培训 | 定期检验、巡视 | 健全压力容器安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 12 | 2#低压气罐 | 设备风险因素 | 容器爆炸，其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 运行值 | 对巡视人员进行运行规程培训 | 定期检验、巡视 | 健全压力容器安全管理制度、操作规程，定期开展隐患排查 | 保持安全距离 | 现场救护、汇报 |
| 13 | 电梯 | 设备风险因素 | 机械伤害，触电，火灾，高处坠落 | 低风险 | 班组级 | 维护操作班 | 开展电梯安全使用知识教育培训等。 | 定期维护、保养 | 健全电梯安全管理制度、定期开展隐患排查 | 无 | 现场救护、汇报 |

- 3.1.3作业活动类

3.1.3.1作业活动：动火作业

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育 措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置 措施 |
| 3.1 | 动火作业 | 未办理工作票许可手续 | 火灾、爆炸、灼烫、中毒和窒息 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定办理工作票，严格履行审批、许可手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 施工作业人员未持证作业 | 火灾、爆炸、灼烫、中毒和窒息 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 按国家安监总局《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定，定期开展特种作业持证人员培训，证件复审。 | 无 | 1.按照《消防法》规定焊接、切割等特种作业人员办理特种作业证； 2.严格落实动火作业管理相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 火灾、爆炸、灼烫、中毒和窒息 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 系统未彻底隔离 | 火灾、爆炸、触电、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 添加盲板，对动火点进行有效隔离，按《电力（业)安全工作规程》规范设置围栏、安全标志。 | 严格落实《电业安全工作规程》和动火作业相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 系统内存在易燃易爆物质，未进行置换 | 火灾、爆炸、触电、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 对设备管线进行彻底置换，排空易燃易爆物资，做好粉尘监测。 | 严格落实动火作业相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 周围15米或下方有易燃物 | 火灾、灼烫、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 配置消防器材 | 严格落实动火作业相关制度、规程。动火前，清除周围易燃物。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配备齐劳动防护用品 | 灼烫、高处坠落 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，正确使用劳动防护用品，提高员工安全和防范意识。 | 按照《用人单位劳动防护用品管理规范》规定，配齐所需劳动防护用品。 | 1.按照《用人单位劳动防护用品管理规范》定期开展劳动防护用品检查、检验； 2.严格落实安全管理相关制度、规程。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 室外特殊环境作业（风力超过5级） | 火灾、灼烫 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 1.严格落实安全管理相关制度、规程； 2.风力超过5级、雷电等极端天气严谨作业。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 工器具不齐全或存在缺陷 | 触电、火灾、灼烫、机械伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按规程规范配齐工器具 | 按照工器具管理要求，做好工器具检查，有缺陷的工器具及时更换。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 现场存在交叉作业，未明确各自安全职责和防范措施 | 火灾、爆炸、触电、灼烫、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 1.严禁垂直交叉作业； 2.作业前双方应进行作业交底及安全告知。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 动火现场无防火、灭火设施 | 火灾、爆炸、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 设置防火花四溅措施，配置灭火器。 | 严格落实动火作业现场管理相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 动火工具漏电或气瓶漏气 | 触电、容器爆炸、火灾 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 设置漏电保护器 | 严格落实动火作业管理相关制度、规程、规范。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 电气工器具未可靠接地 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 设置漏电保护器 | 严格落实动火作业管理相关制度、规程、规范。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 监护人未认真履行监护职责 | 触电、机械伤害、火灾 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《电业安全工作规程》履行监护职责。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 焊接时焊烟大，通风效果差、焊渣飞溅、焊光强烈，粉尘大 | 爆炸、其他伤害（职业伤害） | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 1.增设 通风机； 2.按电力（业)安全工作规程》《工作场所职业病危害警示标识》等标准规定，规范设置围栏、安全标志。 | 1.严格按照作业规范、流程作业； 2.按照《电业安全工作规程》规定执行各项安全措施。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未佩戴防护用品 | 灼烫 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定正确佩戴防护用品。 | 正确佩戴使用焊接面罩、电焊手套等防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。 | 火灾、 爆炸、 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，做好安全技术交底，提高员工安全和防范意识。 | 将气瓶与动火点进行有效隔离 | 严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》规定执行动火作业。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 氧气瓶与乙炔瓶间距不足5m | 火灾、 爆炸、 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，做好安全技术交底，提高员工安全和防范意识。 | 将气瓶与动火点进行有效隔离 | 严格落实《电业安全工作规程（热力与机械部分）》相关规定执行动火作业。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业后未对现场是否存在残留火种进行检查 | 火灾 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》规定，工作结束对现场火种彻底检查、熄灭； 2.严格落实消防管理相关制度、规程。 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 现场救护、汇报 |

3.1.3.2作业活动：临时用电

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育措施 | 工程技术 措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 3.2 | 临时用电 | 未办理临时用电许可手续 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定办理工作许可，严格履行审批、许可手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员未持证 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 按国家安监总局《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定，定期开展特种作业持证人员培训，证件复审。 | 无 | 1.按照《安全生产法》规定高、电压电工作业人员办理特种作业证； 2.严格落实临时用电作业管理相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 安全措施未落实 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按《电业安全工作规程》规范设置围栏、安全标志。 | 严格落实《施工现场临时用电安全技术规范》和相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配备齐全劳动安全防护用品 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定正确佩戴防护用品。 | 正确使用安全帽等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 配电设备选型不匹配、保护功能不齐全或存在缺陷 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 加强设备培训，提高员工安全技能知识。 | 无 | 严格落实《施工现场临时用电安全技术规范》和相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 电工工具不齐全或存在缺陷 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按 照规程规范配齐工器具。 | 按照工器具管理要求，做好工器具检查，有缺陷的工器具及时更换。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未规范佩戴防护用品 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定正确佩戴防护用品。 | 正确使用安全帽等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 监护人未认真履行监护职责 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《电业安全工作规程》履行监护职责。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 临时用电接线、敷设不规范 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训和技术交底，掌握相关安全技术知识。 | 无 | 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》要求：采用三级配电系统；采用二级漏电保护系统；采用TN-S接零保护。 | 正确使用手套等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 临时用电管理不规范 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》要求规范管理。 | 无 | 现场救护、汇报 |

3.1.3.3 作业活动：闸门启闭操作

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育 措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置 措施 |
| 3.3 | 闸门启闭操作 | 启未按规定鸣放警报 | 淹溺 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格执行公司警报鸣放管理规定。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配备齐全劳动安全防护用品 | 淹溺、 高处坠落 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，正确使用劳动防护用品，提高员工安全和防范意识。 | 按照《用人单位劳动防护用品管理规范》规定，配齐所需劳动防护用品。 | 1.按照《用人单位劳动防护用品管理规范》定期开展劳动防护用品检查、检验； 2.严格落实安全管理相关制度、规程。 | 正确使用救生衣、救生圈等救护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 高处坠落、物体打击 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 操作前未检查启闭机设备或检查不到位 | 设备损坏、物体打击 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 严格落实操作规程，作业前对设备进行全面检查。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 监护人未认真履行监护职责 | 物体打击、设备损坏、机械伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《电业安全工作规程》、《起重作业规程》履行监护职责。 | 正确佩戴防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 操作错误（误操作、违章作业、其他操作错误） | 物体打击、设备损坏、机械伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》粘贴、安装设备标示牌（包括设备位置、名称和编号等）。 | 严格按照操作规程执行，设置专职安全管理人员。 | 佩戴个人劳动防护用品，严格按操作规程操作。 | 若发生人员伤害立即急救并汇报；若发生设备损坏、设备停运、设备误动等，则隔离故障设备、执行相关事故处置预案。 |
|  |  | 未配备齐劳动防护用品 | 灼烫、 高处坠落 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定正确佩戴防护用品。 | 正确使用救生衣等救护用品。 | 现场救护、汇报 |

3.1.3.4 作业活动：过闸操作

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育 措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置 措施 |
| 3.4 | 过闸操作 | 未核查通航审批手续 | 淹溺、 火灾、 爆炸、 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格核查行通航审批制度 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 淹溺、 高处坠落 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未检出过闸设备设施及附属设备或检查不到位 | 淹溺、 机械伤害、设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全技能教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 严格落实安全操作规程，作业前对设备进行全面检查。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未检查船闸引航道畅通状态 | 淹溺 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全技能教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 严格落实船闸通过相关管理规定。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配备救生用品 | 淹溺 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全技能教育培训，提高员工安全意识。 | 配备救生圈、救生衣等救生用品。 | 按规程和制度配备救生用品。 | 按照规定正确佩戴防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 现场人员未认真履行监护职责 | 淹溺、 设备损坏、 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《通航建筑物运行管理规定》履行监护职责。 | 正确佩戴防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配戴防护用品 | 淹溺 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定正确佩戴防护用品。 | 正确佩戴使用救生衣、救生圈等防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 操作错误（误操作、违章作业、其他操作错误） | 淹溺、 坍塌、 其他伤害、设备损害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》粘贴、安装设备标示牌（包括设备位置、名称和编号等）。 | 严格按照操作规程执行，设置专职安全管理人员。 | 佩戴个人劳动防护用品，严格按照规程操作。 | 现场救护、汇报 |

3.1.3.5 作业活动：倒闸操作

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育 措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 3.5 | 倒闸操作 | 未办理两票 | 机械伤害、触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定办理工作票，严格履行审批、许可手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 机械伤害、 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 操作工具、安全工器具存在缺陷 | 触电 其他伤害 | 低风险 | 部门级 | 生产技术部 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按照规程规范配齐工器具。 | 按照工器具管理要求，做好工器具检查，有缺陷的工器具及时更换。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 监护人未认真履行监护职责 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《电业安全工作规程》履行监护职责。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 违规使用工器具 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实工器具使用安全培训，提高员工安全意识和技能。 | 无 | 按照工器具使用要求，正确规范使用工器具。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 操作错误（误操作、违章作业、其他操作错误） | 触电 机械伤害 | 低风险 | 公司级 | 新政航电公司 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》粘贴、安装设备标示牌（包括设备位置、名称和编号等）。 | 严格按照操作规程执行，设置专职安全管理人员。 | 佩戴个人劳动防护用品，严格按照规程操作。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 误入设备间隔 | 触电 机械伤害、 其他伤害 | 低风险 | 公司级 | 新政航电公司 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》、《电业安全工作规程》等标准规定，规范设置安全标志，装设围栏及警示带。 | 严格遵守《电业安全工作规程》和现场安全规程、制度。 | 无 | 现场救护、汇报 |

3.1.3.6 作业活动：巡视点检（含巡线作业）

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育 措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 3.6 | 巡视点检（含巡线作业） | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位，责任未落实 | 触电、机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未佩戴防护用品、擅自解除闭锁装置等习惯性违章行为 | 触电、火灾、机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安。 | 配备防护用品 | 严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 误碰设备 | 机械伤害、触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 机械旋转部位设置防护装置，电气设备设置闭锁装置。 | 严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程。 | 佩戴个人劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |

- 3.1.4区域环境类

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 1 | 大坝坝体 | 恶劣气候与环境（超标洪水、地质灾害等） 建筑物和其他结构缺陷 | 其他伤害（溃坝） | 低风险 | 岗位级 | 水工专责 | 制定并严格落实防灾减灾救灾教育培训计划，提高内部员工、周边群众的防灾减灾救灾意识和能力。 | 1.定期开展大坝安全监测与分析工作； 2.视实际情况开展监测设施检修维护及结构损坏部位处理、修复等工作。 | 建立并严格落实大坝安全管理相关制度、规程、应急预案。 | 无 | 现场救护、汇报 |
| 2 | 大坝廊道 | 室内湿度不适（潮湿） 其他室内作业场所环境不良（围栏缺陷） 作业场所空气不良 室内地面滑 采光照明不良 | 淹溺 其他伤害 | 低风险 | 岗位级 | 水工专责 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.在坝基渗漏集水井四周设置固定围栏； 2.安装通讯设备； 3.按《安全标志及其使用导则》等标准规定，规范设置安全标志。 | 建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 监督、督促作业人员正确使用救生衣等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 3 | 柴油发电机室 | 采光照明不良 作业场所空气不良（一氧化碳、二氧化碳等气体） 其他室内作业场所环境不良（易燃物品+明火、渗漏油） | 中毒窒息 火灾 其他爆炸 | 低风险 | 班组级 | 运行 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.设置防爆灯具； 2.按规定配置消防器材； 3.采取防泄漏、防渗漏等措施； 4.规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实消防管理制度、规程、应急预案； 2.建立并严格落实设备巡视点检相关制度； 3、定期通风 | 正确使用防噪耳塞等职业卫生防护用品。 | 现场救护、汇报 |
| 4 | 尾水平台 | 围栏缺陷 采光照明不良 作业场地光照不良 其他室外作业场地环境不良（高空落物） | 高处坠落 淹溺 物体打击 | 低风险 | 岗位级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 按《安全标志及其使用导则》等标准规定，规范设置安全标志。 | 建立并严格落实安全设施检查与维护、照明系统管理相关制度、规程； | 正确使用安全帽、安全带等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
| 5 | 出线场 | 作业场地光照不良无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 运行 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 按《安全标志及其使用导则》、《电力（业)安全工作规程》、《工作场所职业病危害警示标识》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 与带电设备保持足够的安全距离。 | 现场救护、汇报 |
| 6 | GIS室 | 其他室内作业场所环境不良（围栏缺陷） 作业场所空气不良 采光照明不良 工频电场 | 触电 中毒窒息 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 运行 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.安装六氟化硫气体泄漏报警装置； 2.安装通风设备； 3.按《安全标志及其使用导则》、《工作场所职业病危害警示标识》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实GIS设备管理相关制度、规程、现场处置方案及通风系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实作业场所职业病危害因素监测相关规定； 3.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 与带电设备保持足够的安全距离。 | 现场救护、汇报 |
| 7 | 通讯室 | 作业场所空气不良 采光照明不良 室内温度不适 | 火灾 | 低风险 | 岗位级 | 通讯自动化专责 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.设置通风设备； 2.按规定配置消防器材；安装消防报警装置； 3.按《安全标志及其使用导则》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实通风系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实消防管理制度、规程、应急预案； | 无 | 现场救护、汇报 |
| 8 | 工程师站 | 作业场所空气不良 采光照明不良 室内温度不适 | 火灾 | 低风险 | 岗位级 | 通讯自动化专责 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.设置通风设备； 2.按规定配置消防器材；安装消防报警装置； 3.按《安全标志及其使用导则》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实通风系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实消防管理制度、规程、应急预案； | 无 | 现场救护、汇报 |
| 9 | 空压机室 | 其他室内作业场所环境不良（设备温度高、转动机械） 室内地面滑 采光照明不良 噪声 | 机械伤害 灼烫 触电 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 按《安全标志及其使用导则》、《电力（业）安全工作规程》、《工作场所职业病危害警示标识》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实作业场所职业病危害因素监测相关规定； 2、安装防滑条。 2.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 正确使用防噪耳塞等职业卫生防护用品。 | 现场救护、汇报 |
| 10 | 蓄电池室 | 作业场所空气不良室内温度、湿度不适 无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.设置通风、除湿设备； 2.按规定配置消防器材； 3.安装消防报警装置； 4.按《安全标志及其使用导则》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实通风系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实消防管理制度、规程、应急预案； 3.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  |  | 触电 | 低风险 | 班组级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 触电 | 低风险 | 班组级 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 主厂房 | 建筑物和其他结构缺陷 室内给、排水不良 恶劣气候与环境（暴雨等） 其他室外作业场地环境不良（室外排水不良） 无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 | 物体打击 | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.规范安装屋顶照明； 2.做好厂房屋顶加固、修复； 3.定期检查厂房屋顶及四周排水沟畅通情况； 4.按《安全标志及其使用导则》、《电力（业）安全工作规程》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程及屋顶管理相关规定。 2.建立并落实防汛管理相关规定及水淹厂房事故应急预案。 3.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 正确使用安全帽等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  |  | 坍塌 | 低风险 | 班组级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他伤害（水淹厂房） | 低风险 | 班组级 |  |  |  |  | 无 |  |
| 12 | 主变室 | 采光照明不良 其他室内作业场所环境不良（围栏缺陷） 无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 运行 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.设置安全围栏； 2.按《安全标志及其使用导则》、《电力（业)安全工作规程》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 与带电设备保持足够的安全距离。 | 现场救护、汇报 |
| 13 | 电缆廊道 | 室内作业场所狭窄 采光照明不良 作业场所空气不良 室内温度不适 | 火灾 其他伤害 | 低风险 | 岗位级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.规范敷设电缆； 2.设置电缆桥架防火隔断及隔板； 3.做好电缆防火封堵； 4.安装通风设备； 5.按规定配置消防器材； 6.安装消防报警装置。 | 1.建立并严格落实电力电缆管理相关制度、规程、现场处置方案； 2.建立并严格落实通风系统管理相关制度、规程；、 3.建立并严格落实消防管理制度、规程、应急预案。 | 无 | 现场救护、汇报 |
| 14 | 10.5kV高压开关室 | 采光照明不良 无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 运行 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 按《电力（业)安全工作规程》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 与带电设备保持足够的安全距离。 | 现场救护、汇报 |
| 15 | 厂用400V开关室 | 采光照明不良 无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 运行 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 按《电力（业)安全工作规程》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 与带电设备保持足够的安全距离。 | 现场救护、汇报 |
| 16 | 导水机构及转轮室 | 室内地面滑 室内梯架缺陷 采光照明不良 噪声 | 高处坠落 滑跌 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1、按《安全标志及其使用导则》、《工作场所职业病危害警示标识》等标准规定，规范设置安全标志 2、安装防滑条。 | 1.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实作业场所职业病危害因素监测相关规定； 3.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 1.正确使用安全帽、防滑鞋、线手套等劳动防护用品。 2.正确使用防噪耳塞等职业卫生防护用品。 | 现场救护、汇报 |
| 17 | 水轮机舱 | 室内地面滑 室内作业场所狭窄 室内梯架缺陷 采光照明不良 作业场所空气不良 其他室内作业场所环境不良（转动机械） 噪声 | 高处坠落 机械伤害 窒息 噪音 其他伤害（中暑） | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.安装通风、除湿设备； 2.做好设备检修维护工作，减少设备“三漏”现象； 3.按《安全标志及其使用导则》、《工作场所职业病危害警示标识》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实通风系统管理相关制度、规程。 2.建立并严格落实设备管理及区域卫生管理相关制度、规程； 3.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 4.建立并严格落实作业场所职业病危害因素监测相关规定； 5.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 1.正确使用安全帽、防坠器、防滑鞋、线手套等劳动防护用品。 2.正确使用防噪耳塞等职业卫生防护用品； 3.正确服用防暑降温药品。 | 现场救护、汇报 |
| 18 | 封水盖板 | 室内地面滑 室内作业场所狭窄 采光照明不良 噪声 | 其他伤害（滑跌、碰撞） | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.做好设备检修维护工作，减少设备“三漏”现象； 2.按《安全标志及其使用导则》、《工作场所职业病危害警示标识》等标准规定，规范设置安全 全标志。 | 1.建立并严格落实设备管理及区域卫生管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 3.建立并严格落实作业场所职业病危害因素监测相关规定； 4.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 1.正确使用安全帽、防滑鞋等劳动防护用品。 2.正确使用防噪耳塞等职业卫生防护用品。 | 现场救护、汇报 |
| 19 | 发电机舱 | 室内湿度不适 噪音 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 安装通风、除湿设备。 | 建立并严格落实通风系统管理相关制度、规程。 | 正确使用防噪耳塞等职业卫生防护用品。 | 现场救护、汇报 |
| 20 | 励磁变层 | 室内温度不适 室内作业场所狭窄 室内地面滑 | 火灾 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.规范敷设电缆； 2.设置电缆桥架防火隔断及隔板； 3.做好电缆防火封堵； 4.安装通风设备； 5.按规定配置消防器材； 6.安装消防报警装置。 7.按《安全标志及其使用导则》、《工作场所职业病危害警示标识》等全标志。 3、粘贴防滑条 | 1.建立并严格落实电力电缆管理相关制度、规程、现场处置方案及通风系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实消防管理制度、规程、应急预案； 3.建立并严格落实照明系统管理相关 | 正确使用安全帽等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
| 21 | 检修、渗漏排水泵房 | 室内地面滑 采光照明不良 | 机械伤害 触电 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.设置通风、除湿设备； 2.按《安全标志及其使用导则》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实通风系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 3.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 正确使用安全帽、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
| 22 | 机组廊道 | 室内地面滑 室内作业场所狭窄 室内梯架缺陷 采光照明不良 室内湿度不适（潮湿） 噪声 | 高处坠落 物体打击 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.处理水工建筑物渗漏水问题； 2.做好设备检修维护工作，减少设备“三漏”现象； 3.安装通风、除湿设备； 4.按《安全标志及其使用导则》、《工作场所职业病危害警示标识》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立水工建筑物安全管理相关制度、规程，并严格落实水工建筑物渗漏水问题检查与处理相关规定； 2.建立并严格落实通风系统管理相关制度、规程； 3.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 4.建立并严格落实设备管理及区域卫生管理相关制度、规程； 5.建立并严格落实作业场所职业病危害因素监测相关规定； 6.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 1.正确使用安全帽、防滑鞋、线手套等劳动防护用品。 2.正确使用防噪耳塞等职业卫生防护用品。 | 现场救护、汇报 |
| 23 | 危废暂存间 | 采光照明不良 其他室内作业场所环境不良（可燃物品+明火、渗漏油） | 火灾 其他伤害 | 低风险 | 岗位级 | 库管员 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.设置防爆灯具；2.按规定配置消防器材； 3.安装消防报警装置； 4.采取防火、防盗、防流失、防渗漏等措施。 5.按《安全标志及其使用导则》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实消防管理相关制度、规程、应急预案； 2.建立并严格落实危险废物管理相关制度； 3.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 4.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 无 | 现场救护、汇报 |
| 24 | 油库、油处理室 | 其他室内作业场所环境不良（可燃物品+明火、渗漏油） 无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 | 火灾 | 低风险 | 班组级 | 维护 班组 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.设置防爆灯具； 2.按规定配置消防器材； 3.安装消防报警装置； 4.按《安全标志及其使用导则》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实消防管理相关制度、规程、应急预案； 2.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 无 | 现场救护、汇报 |
| 25 | 库房 | 采光照明不良 其他室内作业场所环境不良（易燃物品+明火/高温） 建筑物和其他结构缺陷 | 火灾 物体打击 其他伤害 | 低风险 | 岗位级 | 库管员 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.配置防爆柜； 2.按规定配置消防器材； 3.按《安全标志及其使用导则》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实消防管理相关制度； 2.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 无 | 现场救护、汇报 |
| 26 | 办公、生活区 | 房屋基础下沉 其他室内作业场所环境不良（易燃物品、电伤害） 恶劣气候与环境（洪水、雷电以及滑坡、泥石流等地质灾害） | 火灾 | 低风险 | 部门级 | 综合部 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.按规定为电气设备安装漏电保护装置； 2.按规定为房屋建筑安装避雷针、避雷器、防雷接地等防雷装置； 3.按规定配置消防器材。 | 1.建立并严格落实综合管理相关制度； 2.建立并严格落实消防管理制度、规程、应急预案。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  |  | 坍塌 | 低风险 | 部门级 |  |  |  | 1.建立并严格落实地质灾害隐患排查治理相关制度； 2.建立并严格落实水雨情、气象信息获取及预警预报相关规定； |  |  |
| 27 | 食堂 | 房屋基础下沉 作业场所空气不良其他室内作业场所环境不良（明火） 恶劣气候与环境（洪水、雷电以及滑坡、泥石流等地质灾害） | 坍塌 其他爆炸（燃气爆炸） | 低风险 | 岗位级 | 综合部后勤管理人员 | 制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能。 | 1.安装燃气泄漏报警器； 2.规范安装排烟管道； 3.加强自然通风。 4.按规定为房屋建筑安装避雷针、避雷器、防雷接地等防雷装置。 | 1.建立并严格落实食堂管理相关制度。 1.建立并严格落实地质灾害隐患排查治理相关制度； 2.严格落实水雨情、气象信息获取及预警预报相关规定。 | 无 | 现场救护、汇报 |

3.2、部门级风险管控清单

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

四川嘉陵江新政航电开发有限公司  发 布

- 3.2.1 作业活动类

3.2.1.1作业活动：高处作业

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育 措施 | 工程技术 措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置 措施 |
| 1.1 | 高处作业 | 未办理工作票许可手续 | 高处坠落 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定办理工作票，严格履行审批、许可手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员未持证作业 | 高处坠落、物体打击 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 按《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定，定期开展特种作业持证人员培训，证件复审。 | 无 | 1.按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》高处作业人员必须办理高处作业证； 2.严格落实高处作业管理相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 高处坠落、物体打击 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 恶劣气候、环境 | 高处坠落、物体打击 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格落实高处作业相关规程、制度。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 安全措施未落实 | 高处坠落 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按《电业安全工作规程》规范设置围栏、安全标志。 | 严格落实《电业安全工作规程》和高处作业相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配备齐全劳动防护用品 | 高处坠落 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，正确使用劳动防护用品，提高员工安全和防范意识。 | 按照《用人单位劳动防护用品管理规范》规定，配齐所需劳动防护用品。 | 1.按照《用人单位劳动防护用品管理规范》定期开展劳动防护用品检查、检验； 2.严格落实安全管理相关制度、规程。 | 正确使用安全帽、安全带、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 工器具不齐全或存在缺陷 | 高处坠落 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按规程规范配齐工器具 | 按照工器具管理要求，做好工器具检查，有缺陷的工器具及时更换。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 现场存在交叉作业 | 高处坠落、物体打击 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 作业前双方应进行作业交底及安全告知。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未戴防护用品 | 高处坠落、物体打击 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定正确佩戴防护用品。 | 正确使用安全帽、安全带、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 脚手架搭设、拆除不规范 | 高处坠落、坍塌、物体打击 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全防范意识和技能。 | 做好脚手架防滑动，搭设安全网、临时围栏等防护措施。 | 1.严格按照脚手架搭设规范要求进行作业； 2.落实高处作业管理相关制度、规程、规范； 3.作业人员必须持证作业。 | 正确佩戴安全带、安全帽等防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 工器具、物料传递和放置不规范 | 物体打击、 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全防范意识。 | 搭设安全网、使用工具包 | 落实高处作业管理相关制度、规程、规范。 | 正确使用安全帽、安全带、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 监护人未认真履行监护职责 | 物体打击、高处坠落、 其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《电业安全工作规程》履行监护职责。 | 正确使用安全帽、安全带、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |

3.2.1.2 作业活动：有限空间作业

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育措施 | 工程技术 措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置 措施 |
| 1.2 | 有限空间作业 | 未办理工作票许可手续 | 爆炸、中毒和窒息 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定办理工作票，严格履行审批、许可手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 爆炸、中毒和窒息 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业场所空气不良 | 爆炸、中毒和窒息 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 安装通风设备 | 严格落实《有限空间安全作业五条规定》执行“先通风、再检测、后作业”流程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 安全措施未落实 | 爆炸、中毒和窒息 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按《电力（业)安全工作规程》规范设置围栏、安全标志。 | 严格落实《有限空间作业安全指导手册》和有限空间作业相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配备应急救援器材 | 中毒和窒息 | 一般风险 | 部门级 | 安全环保部/项目部负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 配备氧气呼吸器、防毒面具、对讲机等应急救援器材。 | 按照相关规定正确配备应急救援器材。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 气体检测仪、通讯、通风等工器具不齐全或存在缺陷 | 中毒和窒息 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 应配备气体检测仪、通讯、通风设备。 | 1.严格落实有限空间管理相关制度、规程、应急预案； 2.严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未选择相应电压等级的设备 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 1.严格落实《有限空间作业安全指导手册》和《电业安全工作规程》选择相应电压等级设备； 2.严格执行有限空间作业相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未戴防护用品 | 中毒和窒息 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定正确佩戴防护用品。 | 正确使用安全帽、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未设置监护人或监护人未认真履行监护职责 | 中毒和窒息 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《电业安全工作规程》、《有限空间作业安全指导手册》规定履行监护职责。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未定时对有限空间作业环境进行监测 | 中毒和窒息、爆炸、 火灾 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 1.严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识； 2.作业前开展技术交底和培训，掌握相关安全知识。 | 配备气体检测仪 | 1.按照《有限空间作业安全指导手册》规定，定时对有限空间作业环境进行监测； 2.严格执行有限空间作业相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业后未统计作业人员 | 中毒和窒息 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格落实《电业安全工作规程》规定，工作结束及时对人员进行清点。 | 无 | 现场救护、汇报 |

3.2.1.3 作业活动：倒闸操作

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育 措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 1.3 | 倒闸操作 | 未办理两票 | 机械伤害、触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定办理工作票，严格履行审批、许可手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 机械伤害、 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 操作工具、安全工器具存在缺陷 | 触电 其他伤害 | 一般风险 | 部门级 | 生产技术部 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按照规程规范配齐工器具。 | 按照工器具管理要求，做好工器具检查，有缺陷的工器具及时更换。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 监护人未认真履行监护职责 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《电业安全工作规程》履行监护职责。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 违规使用工器具 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实工器具使用安全培训，提高员工安全意识和技能。 | 无 | 按照工器具使用要求，正确规范使用工器具。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 操作错误（误操作、违章作业、其他操作错误） | 触电 机械伤害 | 一般风险 | 部门级 | 新政航电公司 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》粘贴、安装设备标示牌（包括设备位置、名称和编号等）。 | 严格按照操作规程执行，设置专职安全管理人员。 | 佩戴个人劳动防护用品，严格按照规程操作。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 误入设备间隔 | 触电 机械伤害、 其他伤害 | 一般风险 | 部门级 | 新政航电公司 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》、《电业安全工作规程》等标准规定，规范设置安全标志，装设围栏及警示带。 | 严格遵守《电业安全工作规程》和现场安全规程、制度。 | 无 | 现场救护、汇报 |

3.2.2 区域环境类

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 1 | 枢纽上下游 管理和保护范围 | 恶劣气候与环境（暴雨、超标洪水、地质灾害等） 作业场地基础下沉 无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 | 坍塌 | 一般风险 | 部门级 | 安全技术部 | 制定并严格落实防灾减灾救灾教育培训计划，提高内部员工、周边群众的防灾减灾救灾意识和能力。 | 1.设置边坡防护网； 2.边坡做加固处理； 3.按《安全标志及其使用导则》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实地质灾害防治相关制度、应急预案、方案； 2.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  |  | 淹溺 | 一般风险 | 部门级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他爆炸 | 低风险 | 班组级 |  |  |  |  |  |  |

3.3公司级风险管控清单

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

四川嘉陵江新政航电开发有限公司  发 布

- 3.3.1作业活动类

3.3.1.1 作业活动：起重作业

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育措施 | 工程技术 措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置 措施 |
| 1.1 | 起重作业 | 未办理工作票许可手续 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定办理工作票，严格履行审批、许可手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 大件吊装未编写专项吊装施工方案并执行审批手续 | 起重伤害 | 较大风险 | 公司级 | 新政航电公司 | 严格落实安全教育培训开展作业前安全技术交底，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》大件吊装编写专项施工方案并执行审批手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员未持证作业 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 按国家安监总局《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定，定期开展特种作业持证人员培训，证件复审。 | 无 | 1.按照《安全生产法》规定起重、指挥作业人员办理特种作业证； 2.严格落实起重作业管理相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 安全措施未落实 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按《电力（业)安全工作规程》规范设置围栏、安全标志。 | 严格落实《安全生产法》和起重作业相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配备齐全劳动安全防护用品 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定正确佩戴防护用品。 | 正确使用安全帽、安全带、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 钢丝绳、吊耳、对讲机等工器具不齐全或存在缺陷 | 起重伤害 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格落实起重作业相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未开展起重机械使用前检查 | 起重伤害 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 按照《特种设备使用管理规定》、《起重机械安全规程》定期开启起重机械检查、维护。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 恶劣气候与环境 | 起重伤害 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 户外超过6级大风、暴风雪等极端天气，严禁进行起重作业。 | 正确使用安全帽、安全带、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未规范佩戴防护用品 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定正确佩戴防护用品。 | 正确使用安全帽、安全带、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未设置安全警示标识 | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按照《电业安全工作规程》规定，增设围栏及悬挂安全警示标识。 | 严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 违反起重作业“十不吊” | 起重伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训和技术交底，掌握相关安全知识。 | 无 | 严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程。 | 正确使用安全帽、安全带、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |

3.3.1.2 作业活动：电气设备检修维护

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育措施 | 工程技术 措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 1.2 | 电气设备检修维护 （电气设备维护、保养、试验和检修工作） | 未办理工作票许可手续 | 触电、 火灾、 机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定办理工作票，严格履行审批、许可手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 安全措施未落实或落实不到位 | 触电、 火灾、 机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 悬挂标识牌、装设遮拦 | 按照《电业安全工作规程》规定设置安全措施。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配备齐全劳动安全防护用品 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，正确使用劳动防护用品，提高员工安全和防范意识。 | 按照《用人单位劳动防护用品管理规范》规定，配齐所需劳动防护用品。 | 1.按照《用人单位劳动防护用品管理规范》定期开展劳动防护用品检查、检验； 2.严格落实安全管理相关制度、规程。 | 正确使用安全帽、防滑鞋等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员未持证 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 按国家安监总局《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定，定期开展特种作业持证人员培训，证件复审。 | 无 | 1.按照《安全生产法》规定高、电压电工作业人员办理特种作业证； 2.严格落实临时用电作业管理相关制度、规程。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 工器具不齐全或存在缺陷 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按规程规范配齐工器具。 | 按照工器具管理要求，做好工器具检查，有缺陷的工器具及时更换。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 现场存在交叉作业 | 触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 作业前双方应进行作业交底及安全告知。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未正确使用工器具 | 触电、 火灾、 机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实工器具使用安全培训，提高员工安全意识和技能。 | 无 | 按照工器具使用要求，正确规范使用工器具。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 工作负责人或专责监护人未认真履行监护职责 | 触电、 火灾、 机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《电业安全工作规程》履行监护职责。 | 正确佩戴劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业中擅自改变安全措施现场 | 触电、 火灾、 机械伤害、其他伤害 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 增设围栏、悬挂安全警示标识。 | 严格遵守《电业安全工作规程》和现场安全规程、制度。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未佩戴防护用品、擅自解除闭锁装置等习惯性违章行为 | 触电、 火灾、 机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》、《电业安全工作规程》等标准规定，规范设置安全标志。 | 严格遵守《电业安全工作规程》和现场安全规程、制度。 | 正确使用安全帽等劳动防护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 误入带电间隔 | 触电 | 较大风险 | 公司级 | 新政航电公司 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》、《电业安全工作规程》等标准规定，规范设置安全标志，装设围栏及警示带。 | 严格遵守《电业安全工作规程》和现场安全规程、制度。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 操作错误（误操作、违章作业、其他操作错误） | 触电、 设备损坏 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》粘贴、安装设备标示牌（包括设备位置、名称和编号等）。 | 严格按照操作规程执行，设置专职安全管理人员。 | 佩戴个人劳动防护用品，严格按操作规程操作。 | 现场救护、汇报 |

3.3.1.3 作业活动：机械设备检修维护

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育 措施 | 工程技术 措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 1.3 | 机械设备检修维护 | 未办理工作票许可手续 | 触电、 机械伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定办理工作票，严格履行审批、许可手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 安全措施未落实或落实不到位 | 触电、 火灾、 机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 悬挂标识牌、 装设遮拦。 | 按照《电业安全工作规程》规定设置安全措施。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 机械伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配备齐全劳动安全防护用品 | 机械伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，正确使用劳动防护用品，提高员工安全和防范意识。 | 按照《用人单位劳动防护用品管理规范》规定，配齐所需劳动防护用品。 | 1.按照《用人单位劳动防护用品管理规范》定期开展劳动防护用品检查、检验； 2.严格落实安全管理相关制度、规程。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 工器具不齐全或存在缺陷 | 机械伤害 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 按照规程规范配齐工器具。 | 按照工器具管理要求，做好工器具检查，有缺陷的工器具及时更换。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未正确使用工器具 | 机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实工器具使用安全培训，提高员工安全意识和技能。 | 无 | 按照工器具使用要求，正确规范使用工器具。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 工作负责人或专责监护人未认真履行监护职责 | 机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全和防范意识。 | 无 | 严格按照《电业安全工作规程》履行监护职责。 | 正确佩戴防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未佩戴防护用品、擅自解除机械闭锁装置等习惯性违章行为 | 机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》、《电业安全工作规程》等标准规定，规范设置安全标志。 | 严格遵守《电业安全工作规程》和现场安全规程、制度。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 操作错误（误操作、违章作业、其他操作错误） | 触电、 设备损坏 | 较大风险 | 公司级 | 新政航电公司 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 按《安全标志及其使用导则》粘贴、安装设备标示牌（包括设备位置、名称和编号等）。 | 严格按照操作规程执行，设置专职安全管理人员 | 佩戴个人劳动防护用品，严格按操作规程操作。 | 立即急救并汇报；若发生设备损坏、设备停运、设备误动等，则隔离故障设备、执行相关事故处置预案。 |

3.3.1.4 作业活动：涉水作业

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任 单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育 措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置 措施 |
| 1.4 | 涉水作业（含坝前清淤，水上、水下作业） | 未办理工作票许可手续 | 淹溺 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 按照《电业安全工作规程》规定办理工作票，严格履行审批、许可手续。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业人员不清楚相关作业内容、防护措施和工作流程，安全技术交底不到位等责任未落实 | 淹溺 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实《电业安全工作规程》和相关安全生产制度、规程； 2.严格落实作业前安全技术交底。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未检查船舶及涉水人员资质 | 淹溺、触电 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 严禁无证作业 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 施工人员对作业程序不清 | 淹溺 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 技术交底和安全培训。 | 无 | 制定操作规程，按操作规程进行作业。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 作业环境不良（能见度、流态等不良，供氧不当） | 淹溺、其他伤害、设备损坏 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 技术交底和安全培训。 | 无 | 如遇极端天气严禁进行涉水作业。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未配备齐全劳动防护及救生用品 | 淹溺 | 较大风险 | 公司级 | 新政航电公司 | 严格落实安全教育培训，正确使用劳动防护用品，提高员工安全和防范意识。 | 按照《用人单位劳动防护用品管理规范》规定，配齐所需劳动防护用品。 | 1.按照《用人单位劳动防护用品管理规范》定期开展劳动防护用品检查、检验； 2.严格落实安全管理相关制度、规程。 | 正确使用救生衣、救生圈等救护用品。 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 涉水作业器具不齐全或存在故障 | 淹溺 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 对安全工器具正确使用进行培训。 | 按照作业需求作业器具齐全。 | 作业前对安全工器具进行检查，并落实安全管理相关制度、规程。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 监护人未认真履行监护职责 | 淹溺 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实安全教育培训，提高员工安全意识。 | 无 | 1.严格落实涉水作业安全管理相关制度、规程； 2.涉水作业必须设置专职监护人员。 | 无 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未正确使用工器具、设备 | 淹溺 | 低风险 | 班组级 | 工作负责人 | 严格落实工器具使用安全培训，提高员工安全意识和技能。 | 无 | 按照工器具、设备使用要求，正确规范使用工器具。 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 未正确佩戴防护用品 | 淹溺 | 较大风险 | 公司级 | 新政航电公司 | 严格落实工器具使用安全培训，提高员工安全意识和技能。 | 配备防护用品 | 无 | 正确使用劳动防护用品 | 现场救护、汇报 |
|  |  | 操作错误（误操作、违章作业、其他操作错误） | 淹溺 | 一般风险 | 部门级 | 作业实施部门 | 严格落实安全教育培训和安全技术交底，提高员工安全意识。 | 无 | 严格按照操作规程执行，设置专职安全管理人员。 | 佩戴个人劳动防护用品，严格按照规程操作。 | 若发生人员伤害立即急救并汇报；若发生设备损坏、设备停运、设备误动等，则隔离故障设备、执行相关事故处置预案。 |

3.3.2 区域环境类

| 序号 | 风险点 |  |  | 风险 等级 | 管控 层级 | 责任单位 | 管控措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点名称 | 危害因素 | 可能导致事故类型 |  |  |  | 培训教育措施 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 1 | 大坝坝面（含接头坝、交通桥、机组进水口、冲砂泄洪闸闸坝） | 作业场地光照不良 无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 | 车辆伤害 | 较大风险 | 公司级 | 新政 公司 | 1.制定并严格落实安全教育培训计划，提高员工安全意识和技能； 2.严格履行对周边群众的安全告知义务。 | 按《安全标志及其使用导则》、《城市道路交通标志和标线设置规范》等标准规定，规范设置安全标志。 | 1.建立并严格落实照明系统管理相关制度、规程； 2.建立并严格落实安全设施检查与维护相关规定。 | 无 | 现场救护、汇报 |
| 2 | 冲砂泄洪闸及控制室 | 阶梯缺陷 作业场地湿滑 油泄漏 | 滑跌 其他伤害（环境污染） | 较大风险 | 公司级 | 新政 公司 | 培训弧形门操作规程 | 粘贴防滑条 定期检查油管路接头、密封情况 | 建立并严格落实弧形门操作规程。 | 无 | 按防油泄漏现场处置措施执行 |

- 四、日常安全工作清单

# 4.1岗位关键安全操作规程清单

# 4.1.1高压设备的巡视

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
| 1 | 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不准进行其他工作，不准移开或越过遮栏。 |
| 2 | 雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不准靠近避雷器和避雷针。 |
| 3 | 火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位（部门）分管领导批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 |
| 4 | 高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。 |
| 5 | 巡视室内设备，应随手关门。 |
| 6 | 高压室的钥匙至少应有3把，由运行人员负责保管，按值移交。1把专供紧急时使用，1把专供运行人员使用，其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用，但应登记签名，巡视或当日工作结束后交还。 |

- 4.1.2倒闸操作

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
| 1 | 停电拉闸操作应按照断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关（刀闸）。 |
| 2 | 现场开始操作前，应先在模拟图（或微机监控装置）上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制度，宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。 |
| 3 | 监护操作时，操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行为。 |
| 4 | 远方操作一次设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员远离操作设备。 |
| 5 | 操作中发生疑问时，应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后，方可进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。解锁工具（钥匙）应封存保管，所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具（钥匙）。 |
| 6 | 电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准，无法看到实际位置时，可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时，至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。检查中若发现其他任何信号有异常，均应停止操作，查明原因。若进行遥控操作，可采用上述的间接方法或其他可靠的方法判断设备位置。 |
| 7 | 继电保护远方操作时，至少应有两个指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。 |
| 8 | 用绝缘棒拉合隔离开关（刀闸）、高压熔断器或经传动机构拉合断路器（开关）和隔离开关（刀闸），均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的，晴天也应穿绝缘靴。雷电时，一般不进行倒闸操作，禁止在就地进行倒闸操作。 |
| 9 | 装卸高压熔断器，应戴护目眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。 |
| 10 | 电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。 |
| 11 | 单人操作时不得进行登高或登杆操作。 |
| 12 | 在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告中控室值班人员和上级部门。 |

# 4.1.3维护作业

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
| 1 | 维护作业应按《安规》要求，办理工作票。一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。 |
| 2 | 检修设备、工作中人员与设备带电部分小于安全距离的设备应停电；应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源，闭锁隔离开关的操作机构。停电设备的各端应有明显的断开点，或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示，不应在只经断路器断开电源的设备上工作。 |
| 3 | 验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前，验电器用先在有点设备上确证验电器良好。高压验电应戴绝缘手套，人体与被验电设备保持安全距离。 |
| 4 | 装设接地线不宜单人进行，装拆接地线导体端应使用绝缘棒，人体不应碰撞触及未接地的导线，不应用缠绕的方法进行接地或短路。当验明设备确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电，星形接线电容器的中性点应接地。可能送电至停电设备的各侧都应接地。装设接地线时，应先装接地端，后装接导体端。拆除接地线的顺序与此相反。 |
| 5 | 禁止取下正在转动部分的防护罩或其他防护设备，在机器完全停止以前，不准进行维修工作。禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分。 |
| 8 | 在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上，应悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌。工作地点应设置“在此工作”的标示牌。工作人员不应擅自移动或拆除遮拦、标示牌。 |
| 9 | 工作负责人应确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充。工作开始前，应向工作班成员告知危险点。工作班成员应严格执行安全规程和实施现场安全措施，正确使用安全工器具和劳动防护用品。 |
| 10 | 工作许可后，任何人不应擅自变更安全措施。 |
| 11 | 全部工作完成后，工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的问题和未处理的问题等，并办理工作票终结手续。 |

- 4.1.4临时用电

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
|  | 在配电盘（柜）上接（断）引临时电源由工作负责人凭《临时用电申请单》办理工作票后进行，严禁未经许可擅自接用临时电源。 |
|  | 临时用电设备、便携式电动工器具等有单独的电源开关，实行“一机一闸一保护”。 |
|  | 临时用电设备的金属底座、外壳等金属部分可靠接地，接地线采用黄绿接地线，接地线连接采用螺栓连接固定。 |
|  | 电缆的绝缘护套无破损。 |
|  | 电缆穿过箱门、房屋门等易发生刮擦位置处，须采取防止挤压、刮擦电缆的措施。 |
|  | 临时用电现场必须安装有合格的配电盘（箱）和符合容量的总开关。 |
|  | 配电箱电缆应采用下进下出的方式，电缆穿孔密封良好。 |
|  | 户外临时用电配电箱具备防水功能，关闭严实并锁住，并设专人管理。 |
|  | 配电箱外观完好无破损、变形。 |
|  | 配电箱有“当心触电”标识。 |
|  | 配电箱内部接线整齐（横平竖直），裸露带电部分装设有防触电隔板。 |
|  | 配电箱的金属箱体可靠接地，金属箱门与金属箱体须采用铜线进行等电位连接。 |
|  | 临时用电设施应正确设置安全接地、接零及漏电保护。 |
|  | 在防爆场所等危险区域使用临时电源时，用电设施应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。 |
|  | 施工现场临时用电行灯电压不得超过36伏；在特别潮湿的场所或金属容器内作业，行灯电压不得超过12伏。 |
|  | 工作中暂停或停止使用、搬迁或移动临时用电设备、发生故障或遇突然停电时，应及时切断电源、拔掉插头。 |
|  | 用电部门临时用电过程中，须有专人维护管理临时用电设施，确保临时供电设施完好。需停送电时，检修动力箱上的临时电源由临时用电工作负责人操作。 |

# 4.1.5动火作业

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
|  | 动火作业前必须按规定办理动火工作票，并审批许可。 |
|  | 焊接、切割等特种作业人员持证上岗，动火作业应有专人监护，动火作业人员正确佩戴劳动防护用品。 |
|  | 动火作业使用的设备（焊机、电缆、焊把线等）外观完好，外壳接地可靠；临时配电箱应满足临时用电管理要求。 |
|  | 气瓶外观完好，瓶帽、减震圈无缺失；各种气瓶减压器及压力表完好，乙炔气瓶安装有防回火装置。氧气瓶和乙炔气瓶瓶口，减压器的螺栓和接头处以及气管上无油脂附着。气管无鼓包、开裂、漏气现象。 |
|  | 氧气瓶和乙炔气瓶垂直放置并固定，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m，气瓶的放置地点，不准靠近热源，距明火10m以外。 |
|  | 动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体、烟尘能顺畅排走。动火作业前应清除动火现场及周围的易燃易爆物品，动火作业周边的设备、地面必须进行可靠防护和防火隔离措施。作业现场配备足够的消防器材。 |
|  | 在油管路上动火作业前应拆下来移至安全场所，并进行清洗后，方可进行动火作业。 |
|  | 大风、雨雪天气禁止进行露天焊接气割作业。气瓶严禁暴晒，高温露天作业应采取可靠的防晒措施。 |
|  | 下列情况禁止动火：1)压力容器或管道未泄压前；2)存放易燃易爆物品的容器未清理干净前；3)风力达5级以上的露天作业；4)喷漆现场；5)带电设备未停电前。 |

# 4.1.6起重作业

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
|  | 起重作业人员必须持证上岗，其证件种类应与所操作(指挥)的起重机机械类型相符合。 |
|  | 在起重作业时，现场只能由一人指挥，使用对讲机、手势、口哨进行指令传达。 |
|  | 起重作业人员严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度，必须遵守起重作业 “十不吊”规定。 |
|  | 起重机械必须经特种设备检验机构检验合格，颁发检验合格证后方能使用。 |
|  | 桥式、门式起重机：1) 厂房内的桥式起重机作业完毕后应停放在指定地点，禁止停放在运行机组的上方。2）起重机传动装置在运转中变换方向时，应经过停止稳定后再开始逆向运转，禁止直接变更运转方向。3）运转速度不宜变换过大，加速或减速均应逐渐进行。 |
|  | 钢丝绳：1）绳索在使用前应仔细检查，钢丝绳不得有断丝断股，应防止打结或扭曲；2）钢丝绳不得相互直接套挂连接；3）在吊起重物时，其绳索间的夹角一般不大于90°，最大不大于120°；4)通过滑轮或滚筒的钢丝绳不准有接头，往滑轮上缠绳时，应注意松紧，同时不使其扭卷；5）钢丝绳不得与物体的棱角、锐边直接接触，应垫以半圆管、木板等，防止钢丝绳受损伤。 |
|  | 合成纤维吊装带应使用中应避免与尖锐棱角接触，如无法避免应装设必要的护套；发现外部护套破损显露出内芯时，应立即停止使用。 |
|  | 千斤顶：1）使用前应检查各部分是否完好。2）应设置在平整、坚实处，并用垫木垫平；千斤顶应与荷重面垂直，其顶部与重物的接触面间应加防滑垫层；3）禁止超载使用；4）使用油压式千斤顶时，任何人不得站在安全栓的前面；5）油压式千斤顶的顶升高度不得超过限位标志线；螺旋及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的3/4；6）下降速度必须缓慢，严禁在带负荷的情况下使其突然下降。 |
|  | 手拉葫芦：1）使用前应检查吊钩、链条、传动装置是否良好。吊钩、链轮、倒卡等有变形时，禁止使用；2）起重链不得打扭，亦不得拆成单股使用；3）吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上，并在重物上加设保险绳；4）在使用中如发生卡链情况，应将重物垫好后方可进行检查处理；5）悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，必须经过计算，否则不准悬挂；6）禁止用链条葫芦长时间悬吊重物。 |
|  | 重大物件的起重、搬运工作应由专人负责，作业前应向全体人员进行技术交底，并告知起重搬运方案和安全措施。 |
|  | 在5级及以上大风、大雾、工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号的情况下不得进行起吊作业。 |
|  | 起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，禁止驾驶人员离开驾驶室或做其他工作，严禁指挥人员离开工作现场。 |

# 4.1.7有限空间作业

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
|  | 严格履行有限空间作业工作许可手续，严禁擅自进入有限空间作业。必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁未通风、检测不合格作业。 |
|  | 进入有限空间作业时必须至少在外部设有1名专职监护人，进出人员应登记。工作负责人应当将有限空间作业内容和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员，并签字确认。 |
|  | 作业现场配备通讯工具、安全绳索、照明设备等应急装备和器材。有限空间作业现场保持出入口畅通，设置明显的安全警示标志和警示说明。 |
|  | 进入有限空间内施工前，必须打开沟道（池、井）的盖板或人孔门，应进行通风，保持空气循环，并检查有限空间内有害气体含量不超标，氧气浓度在19.5%-21%范围内，低于规定值时不得进入。工作期间严禁关闭盖板或人孔门。 |
|  | 有限空间气体含量检测的时间不得早于开工前30分钟；作业过程中，每隔2小时测量一次气体含量并记录；作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。 |
|  | 发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，现场必须立即停止有限空间作业，清点作业人员，撤离作业现场。 |
|  | 有限空间照明电压应不大于 24V， 在潮湿、狭小容器内作业电压应不大于12V。 |

# 4.1.8坝顶弧形门操作

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
|  | 作业人员应熟悉坝顶弧形门操作规程、检查维护的工序和注意事项。 |
|  | 操作时必须一人监护一人操作，监护人员不得离开现场，操作前应确认上游近坝区域确无作业活动和大型漂浮物。 |
|  | 设备巡视和闸门操作时应确认管路有无明显漏油，检查所有阀门均在正常位置，控制屏动力电源，控制电源正常，各信号正常。各连接部分、固定部件连接无松动现象。闸门支铰、门叶、接力器等未发生明显变形、损坏情况。 |
|  | 闸门启动时，检查电机运行电流、温度、震动、声音，检查管路有无漏油。弧形门在操作过程中，要注意观察电机的温度、电流，管路是否漏油，左右两缸速度是否一致，压力是否正常，闸门有无卡阻，有无异常声响，一旦发现异常情况，应立即停止操作。弧形门在提升过程中不得超过其最大提升高度。 |
|  | 闸门检修前检查所有安全绳、安全带、手拉葫芦、钢丝绳、专用工器具等是否良好。在闸门上或门槽内工作时应做好防止高空坠落、防滑等防护措施。闸门在检修过程中如需要动作闸门时，所有人员不得停留在闸门上或者闸门正下方。 |

# 4.1.9水下作业

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
|  | 作业人员具备潜水资质，技能、安全工作水平满足工作需要。作业人员着装符合安全、职业健康要求。潜水员使用下水电气设备、装备、装具和水下设施时，应符合现行国家标准的有关规定。 |
|  | 潜水作业现场应备有急救箱及相应的急救器具。水深超过30米应备有减压舱等设备。 |
|  | 潜水最多安全深度和减压方案应符合现行国家标准的有关要求。当施工水域的水温在5℃以下、流速大于1.0m/s或具有障碍物、污染物等，在无安全防御措施的情况下潜水员不得进行潜水作业。 |
|  | 潜水员下水作业前，应熟悉现场的水文、气象、水质和地质等情况，掌握作业方法和技术要求，了解施工程序，制定安全处置方案。潜水员下水前严禁喝酒。 |
|  | 潜水作业应执行潜水员作业时间和替换周期的规定。 |
|  | 潜水员进行水下安装、电焊、切割时，严格执行安全操作规程。 |
|  | 为潜水员递送工具、材料和物品应使用绳索进行递送，不得直接向水下抛掷。 |
|  | 在闸门漏水较大处工作时，应在离漏水处2～5m处下水，下水前应先用物体试验吸力大小，防止潜水员被吸。 |
|  | 潜水员在进行水下闸门临近水域作业时，必须在各侧可能来水的闸门关闭以后下水，在闸门开启之前出水，并有可靠措施，保证潜水员在水下时不会误开闸门。 |

# 4.1.10水上作业

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
|  | 水上作业必须有2人以上方可进行，并禁止下水。水上作业必须穿好救生衣（或绑安全绳、安全带），禁止穿雨靴等笨重鞋类。雨天作业时，雨衣只能披在身上，不准穿袖。 |
|  | 机动作业船必须配备取得合格证件的驾驶人员和符合安全定额的船员，持有船舶行驶许可证。 |
|  | 船上作业应事先规定船上与岸上基地的联络信号，抛锚或拴系牢固后方可作业，船上应悬挂醒目信号标记。 |
|  | 水上作业船应保持适航状态，配备救生设备，应设有消防设备，船体不得有损伤漏水。 |
|  | 上下船使用的跳板应搭设稳固，应使用厚度5厘米以上的木板，宽度不得小于25厘米，并有防滑措施。上下船必须听从船上工作人员指挥，不能抢先，不得同时脚踏两只船。船未停稳，不准人员上下船。 |
|  | 5级及以上强风、大雨、雷电、浓雾天气禁止水上作业。 |
|  | 当大坝泄洪时，禁止在上、下游近坝区域进行任何水上作业。 |
|  | 船上装卸笨重物体或大型施工设备应有经批准的装卸方案。 |

# 4.1.11高处作业

| 序号 | 关键操作清单 |
| --- | --- |
|  | 从事高处作业的人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。 |
|  | 高处作业应采取搭设脚手架、使用高空作业车、梯子、移动平台等措施，防止工作人员发生坠落。 |
|  | 高处作业地点的下方应设置隔离区，并设置明显的警告标志，防止落物伤人。 |
|  | 在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其它危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，靠外面一侧应设1.2m高的栏杆。 |
|  | 从事高处作业的人员必须使用安全带，安全带应高挂低用。安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。 |
|  | 高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。不准将工具及材料上下投掷，要用绳系牢后往下或往上吊送，以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。 |
|  | 在进行高处工作时，不准在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其它保护装置，防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作，应采取防止工具和器材掉落的措施。 |
|  | 上下层同时进行工作时，中间必须搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其它隔离设施。工作人员必须戴安全帽。 |
|  | 在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。 |
|  | 移动平台工作面四周应有1.2m高的护栏，升降机构牢固完好，升降灵活，液压机构无渗漏现象，有明显的荷重标志，严禁超载使用，禁止在不平整的地面上使用。使用时应采取制动措施，防止平台移动。 |
|  | 使用铝合金快装脚手架前，应认真检查组建有无损坏、变形，扣件有无损坏变形。严禁超载使用。 |
|  | 搭脚手架所用的杆柱应符合如下要求：1）钢管应使用焊接钢管或无缝钢管。禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子，各个管子的连接部分应完整无损，以防倾倒或移动；2）钢管应平直，平直度允许偏差为管长的1／500；两端面应平整，不得有斜口、毛口；严禁使用有硬伤（硬弯，砸扁等）及严重锈蚀的钢管。 |
|  | 脚手板应满足以下要求：1）木手板应采用杉木或松木制作。长3m～6m,宽度不宜小于200mm，厚度不应小于50mm，距离两端80mm处，应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍2～3圈（或用薄铁皮包箍）并用钉子钉牢;2）竹脚手板宜采用毛竹或楠竹，用螺栓将竹片并列连接而成。螺栓直径8mm～10mm，间距500mm～600mm，螺栓离端部200mm～250mm。竹片宽度不得小于30mm，厚度不得小于8mm。 |
|  | 搭拆脚手架必须在专人的统一指挥下，由专业架子工进行。上岗人员应定期进行体检，凡不适于高处作业者，不得上脚手架操作。搭拆脚手架时工作人员必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋。 |
|  | 脚手架的荷载必须能足够承受站在上面的人员和物件等的重量，并留有一定裕量，严禁超荷载使用。禁止在脚手架和脚手板上进行起重工作、聚集人员或放置超过计算荷重的材料。 |
|  | 脚手架上临时放置的零星物件，必须做好防窜、防坠落、防滑的措施。 |
|  | 在工作过程中，不准随意改变脚手架的结构，有必要时，必须经过搭设脚手架的技术负责人同意。 |
|  | 严禁在脚手架上有人或工具、材料的情况下移动脚手架。 |
|  | 在拆除脚手架时，应遵守下列规定：1）拆除脚手架时，必须设专人监护;2）脚手架拆除前，工作负责人必须到现场检查，如脚手架拆除后有遗留下的空洞、栏杆不完整，必须做好临时防范措施，同时立即安排做好补缺工作；3）在准备拆除脚手架的周围设围栏，并在通向拆除地区的路口悬挂警告牌；在脚手架拆除区域内，禁止与该项工作无关的人员逗留。4）敷设在需要拆除的脚手架上的电线和水管应首先切断，电线必须由电气人员拆除。5）拆除脚手架的各部分应按顺序进行，当拆某一部分时，应不使另一部分或其它的结构部分发生倾斜倒塌现象。当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先进行抛撑加固或横向斜撑加固。6）拆除脚手架，必须由上而下地分层进行，不准上下层同时作业，拆下的构件用绳索捆牢，并用起重设备、滑车或卷扬机吊下，不准向下抛掷。7）拆除脚手架时严禁采取将整个脚手架推倒，或先拆下层主柱的方法。不应先行拆掉脚手架的栏杆与楼梯，而应与脚手架的拆除工作同时配合进行。 |
|  | 梯子：1）在梯子上工作时，梯子与地面的斜角度为60°左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1m的梯蹬上工作。2）工作前应把梯子安置稳固，在水泥或光滑坚硬的地面上使用梯子时，其下端应安置橡胶套或橡胶布，同时应用绳索将梯子下端与固定物缚住。3）人字梯应具有坚固的绞链和限制开度的拉链。4）严禁将梯子架设在不稳固的支持物上使用。5）放在门前使用时，必须采取防止门突然开启的措施。6)人在梯子上时，禁止移动梯子。7)在梯子上工作时应使用工具袋；物件应用绳子传递，不准从梯上或梯下互相抛递。 |

# 4.2特种设备使用管理安全责任清单

# 4.2.1特种设备使用单位主题责任清单

| 行业类别 | 序号 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 特种设备 使用单位 | 1 | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。 |
|  | 2 | 禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 |
|  | 3 | 严格做到“三落实”：落实特种设备安全管理机构、责任人员和规章制度。 |
|  | 4 | 严格做到“两有证”：办理特种设备使用登记证、特种设备作业人员证。 |
|  | 5 | 严格做到“双预防”：全面推行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 |
|  | 6 | 严格做到“一检验”：对国家规定实行检验的特种设备及时申报并接受检验。 |
|  | 7 | 严格做到“一预案”：制定特种设备事故应急专项预案并组织演练。 |
|  | 8 | 保证特种设备安全必要的投入。 |
|  | 9 | 发现事故及时上报，配合事故调查处理。 |
|  | 10 | 建立健全特种设备安全技术档案。 |
|  | 11 | 对特种设备安全管理人员和作业人员进行安全教育和技能培训。 |

- 4.2.2特种设备安全岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人 | 将特种设备纳入企业安全生产统筹管理。 | 1.建立责任体系，按要求配备特种设备安全管理负责人、安全管理员和特种设备作业人员。 2.将特种设备安全纳入安全生产例会、安全生产培训主要内容。 3.组织开展特种设备安全风险管控和隐患排查整治，及时解决重大风险隐患。 4.负责特种设备安全生产资金的投入，纳入企业年度经费计划，并有效实施。 5. 及时、如实上报特种设备事故。 | 李进博 |
| 2 | 安全管理 负责人 | 协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责，确保本单位特种设备的安全使用。 | 1.宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范。 2.组织制定本单位特种设备安全管理制度，落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备。 3.组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练。 4.对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查。 5.组织进行隐患排查，提出处理意见，并督促整改落实。 6.当安全管理员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告本单位主要负责人。 | 李小兰 |
| 3 | 特种设备 安全管理员 | 在主要负责人和安全管理负责人领导下，具体实施特种设备安全管理。 | 1.组织建立特种设备安全技术档案； 2.办理特种设备使用登记； 3.组织制定执行特种设备操作规程； 4.组织定期开展特种设备安全教育和技能培训； 5.组织开展特种设备定期自行检查； 6.编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作； 7.按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理； 8.发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全管理负责人； 9.纠正和制止特种设备作业人员的违章行为。 | 张 荣 |
| 4 | 特种设备作业（操作）人员 | 按照特种设备安全技术规范和操作规程，依法合规使用特种设备，经常性开展特种设备隐患排查。 | 1.严格执行特种设备有关安全管理制度，并按照操作规程进行操作； 2.按照规定填写作业、交接班等记录； 3.参加安全教育和技能培训； 4.进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理并作好记录； 5.作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。 6.参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。 | 特种设备 作业人员 |

- 4.2.3特种设备日常安全检查清单

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特种设备 使用标志 | 1.特种设备投入使用前或投入使用后30日内，应逐台办理使用登记证，压力管道以使用单位为单位办理使用登记证； 2.在显著位置粘贴特种设备使用标志和警示标识。 | 张 荣 |
|  | 严格按章操作 | 1.特种设备安全管理和操作人员必须持证上岗； 2.及时修订完善操作规程； 3.严格按照操作规程作业； 4.及时准确填写运行记录。 | 1.特种设备安全管理员、作业人员； 2.特种设备安全管理员； 3.特种设备作业人员； 4.特种设备作业人员。 |
|  | 安全附件及安全保护装置 | 1.安全阀压力小于或等于压力容器设计压力，标定牌铅封完好，检定在有效期内； 2.压力表铅封完好，在检定有效期内，且检定合格证书齐全； 3.安全保护装置齐全有效，运行可靠。 | 张 荣 |
|  | 日常维护保养和自行检查 | 1.按照产品使用维护保养说明和安全技术规范制定并落实定期维护保养和检查巡查计划，并做好记录； 2.定期检验有效期届满前1个月以内，提出定期检验申请； 3.停用1年以上，停用或重新启用时，到市场监管部门办理有关手续； 4.大、小修后，在启动前做联锁及保护试验，合格后方可投入运行； 5.发现设备异常状况、事故隐患应该立即采取措施，及时隐患消除后，方可继续使用。情况紧急时，应立即停止使用； 6.每15天至少对电梯维保1次，有维保记录，并经安全管理人员签字确认。 | 1.特种设备作业人员； 2. 特种设备安全管理员 |
|  | 变更使用登记 | 1.按台登记的特种设备改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，按单位登记的特种设备变更使用单位或者使用单位更名的，相关单位应当向登记机关申请变更登记。 | 张 荣 |
|  | 履行报废义务 | 1.对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向特种设备登记机关办理报废手续。 | 张 荣 |

- 4.2.4特种设备主要类别安全风险管控责任清单

- 压力容器

| 风险点名称 |  | 压力容器 | 主要风险因素概述 | 1.压力容器制造、安装、改造、修理单位不具备许可条件； 2.安全附件功能失效； 3.设备超温、超压运行； 4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； 5.不按设计工艺标准使用； 6.不按操作规程作业； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  | 16.2 |  |  |
| 风险等级 |  | 一般风险 |  |  |
| 安全标志 |  |  | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的压力容器； 2.履行安装、维修、改造告知和法定报检责任； 3.严格执行日常检查维护保养制度； 4.严格按照安全技术规范作业； |
| 责任人 | 安全管理负责人 | 李小兰 | 主要事故类型 | 爆炸、泄漏。 |
|  | 安全管理员 | 张荣 | 应急处置措施 | 1.疏散厂区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故专项应急预案》进行处置并按要求上报； |
|  | 一线操作人员 | 运维人员 |  |  |

- 电  梯

| 风险点名称 |  | 电 梯 | 主要风险因素 概述 | 1.电梯制造、安装、维修单位不具备许可条件； 2.安全保护装置功能失效； 3.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； 4.未安全技术规范维护保养； 5.维保人员未持证； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  | 16.1 |  |  |
| 风险等级 |  | 一般风险 |  |  |
| 安全标志 |  |  | 主要风险管 控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的电梯； 2.履行安装、维修、改造告知和定期报检责任； 3.操作人员持证上岗； 4.严格执行日常检查维护保养制度； 5.操作人员严格按照安全技术规范作业； |
| 责任人 | 安全管理负责人 | 李小兰 | 主要事故类型 | 坠落、剪切、挤压、触电。 |
|  | 安全管理员 | 张荣 | 应急处置措施 | 1.立即对电梯进行停用，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报； |
|  | 一线操作人员 | 运维人员 |  |  |

- 起重机械

| 风险点名称 |  | 起重机械 | 主要风险因素概述 | 1.起重机械制造、安装单位不具备许可条件； 2.安全保护装置失效； 3.不按安全技术规范操作； 4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  | 16.3 |  |  |
| 风险等级 |  | 一般风险 |  |  |
| 安全标志 |  |  | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的起重机械； 2.履行安装、维修、改造告知和法定报检责任； 3.严格执行起重机械日常检查维护保养制度； 4.操作人员严格按照安全技术规范作业； |
| 责任人 | 安全管理负责人 | 李小兰 | 主要事故类型 | 坠落、倾覆、挤压、触电、机械伤害。 |
|  | 安全管理员 | 张荣 | 应急处置措施 | 1.对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报； |
|  | 一线操作人员 | 运维人员 |  |  |

- 4.3消防安全责任清单

- 4.3.1消防安全主题责任清单

| 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- |
| 电力行业 (水利发电） | 1.明确消防工作归口管理职能部门，各级消防安全负责人及其职责； 2.制定完善消防安全管理制度和消防应急预案； 3.保障消防工作所需资金； 4.定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患； 5.按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，确保完好有效。保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通； 6.火灾隐患整改按隐患整改制度执行，及时消除火灾隐患；对不能及时整改的火灾隐患，明确整改措施、期限以及整改的部门、人员。在隐患未消除之前，落实防范措施或将危险部位停电隔离； 7.严格执行动火作业管理制度，落实相应的消防安全措施； 8.定期开展消防演练和消防安全宣传教育培训； 9.发生火灾事故时，及时提供单位相关真实情况和资料，全力协助开展火灾扑救、火灾事故调查和处理等工作； 10.对外委工作项目实施消防安全监管，在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。 |

- 4.3.2消防安全重点岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任部门/责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董事长/ 总经理 | 1.明确消防安全责任，批准实施消防安全制度，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况； 2.将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动统筹安排； 3.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障； 4.组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题； 5.组织制定符合本单位实际的灭火和应急预案，并定期实施演练。 | 1.按照相关法规标准，单位建设工程依法通过消防设计审验，投产前消防安全检查； 2.指定消防安全管理人，明确消防安全归口管理职能部门； 3.组织学习新修订的消防安全制度、操作规程等规范，并开展消防安全警示教育； 5.确保消防安全经费投入，保障消防设施维保、检测经费投入； 6.定期听取消防安全管理人消防安全工作汇报； 7.对涉及消防安全重大问题的及时解决人员、资金等困难； 8.及时听取重大消防安全问题整改情况，督促整改责任部门、人员落实整改措施； 9.定期组织本单位中层以上领导干部审定灭火和应急预案，总结预案演练不足。 | 李进博 |
| 2 | 分管消防安全副总经理 | 1.组织制订消防安全制度并检查督促其落实； 2.组织实施日常消防安全管理工作； 3.组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，疏散通道和安全出口畅通； 4.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作； 6.组织开展消防知识、技能的宣传教育培训和灭火应急疏散演练； 7. 定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题； 8.单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。 | 1.定期组织相关部门修订完善消防安全制度； 2.组织公告消防重点部位，完善消防警示标志和疏散标志； 3.定期向消防安全责任人汇报消防安全工作情况，及时报告重大消防安全问题； 4.将消防工作纳入年度安全生产目标责任书，与各部门负责人签订目标责任书； 5.组织各部门对消防工作进行经费预算，纳入年度经费管理； 7.在职权内落实火灾隐患整改、员工培训、工作奖惩、消防设施维保检测经费投入，对超过职权的，要及时向消防安全责任人汇报并争取经费落实； 8.定期听取消防技术服务机构维护保养情况汇报。对工作不负责、不如实汇报维保情况的，要责令其整改；对维保发现的火灾隐患，要通知相关维修人员进行整改； 9.监督火灾隐患整改，对当场可以整改的火灾隐患，要责成部门负责人牵头当场改正并督促落实；对不能当场整改的，要明确整改责任部门、责任人、整改措施、期限和所需经费来源；对存在重大火灾隐患，自身无法解决的，要提出解决方案并及时向上级主管部门报告；火灾隐患未消除前，要督促落实防范措施或实施停电整改，保障消防安全； 10.组织员工参加消防安全专题培训，采取多种形式开展安全用火用电知识宣传，提高全员消防安全意识，要求员工掌握基本消防知识和灭火及逃生技能。 | 纪 强 |
| 3 | 消防安全管理部门 | 1.组织实施消防安全管理相关工作； 2.按照规定实施消防安全巡查和定期检查，管理消防安全重点部位，维护管辖范围的消防设施； 3.及时发现和消除火灾隐患，不能消除的，应采取相应措施并及时向分管消防安全领导报告； 4.组织开展消防安全教育与培训； 5.发生火灾时，组织人员疏散和初期火灾扑救： 6.管理消防维护检查等相关档案资料。 | 1.组织部门人员制定完善消防管理制度，明确具体职责分工、措施办法； 2.组织签订部门年度消防安全目标责任书（纳入年度安全目标责任书）； 3.听取维保人员、消防安全工作人员对消防安全工作情况的汇报，安排部署消防工作；安排人员定期开展消防检查，明确检查内容、频次； 4.定期向分管消防安全领导汇报消防安全工作落实情况，随时报告消防安全重大问题； 5.指定人员定期开展防火巡查、防火检查，维护灭火器、消火栓、消防安全疏散指示标志等消防设施、器材； 6.每月参与单位消防检查，并牵头组织及时整改消防安全问题隐患； 7.对当场能够整改的火灾隐患，要责成有关人员当场整改并督促落实；对不能当场整改的，要及时将存在的火灾隐患向分管消防安全领导报告，提出整改方案，并在职权内落实人防、物防、技防安全防范措施； 8.火灾隐患整改完毕后，要及时向分管消防安全领导汇报，相关人员人签字确认后存档备查； 9.组织员工参加消防安全专题培训，采取多种形式开展安全用火用电知识宣传，提高全员消防安全意识，要求员工掌握基本消防知识和灭火及逃生技能； 10.火灾确认后，要向分管消防安全领导报告事故概况，安排人员疏散、安全警戒、火灾扑救工作； 11.组织开展消防应急演练，督促员工熟悉应急预案流程，总结演练不足，根据实际情况完善消防预案，提高预案可操作性。 | 李小兰 |
| 4 | 消防安全管理人员 | 1.认真执行消防管理制度，协助消防安全管理人员维护消防安全； 2.按照公司管理规定进行消防检查，并做好记录，发现问题要及时报告部门负责人； 3.劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为； 4.发现火灾应及时报火警并报告部门负责人，实施灭火和应急疏散预案，协助灭火救援； 5.管理消防维护检查等相关档案资料。 | 1.爱护保养好消防设施和器材，保障消防通道畅通； 2.参加单位消防宣传教育培训，掌握一定消防安全知识。 3.参加本单位消防应急预案演练，完善演练资料； 4.参与消防安全检查，发现火灾隐患要立即报告； 5.协助部门消防管理人员督促消防检查发现的隐患整改落实，确保隐患闭环管理。 | 当值值长 张 荣 |
| 5 | 焊工、电工操作人员 | 1.执行有关消防安全制度和操作规程，履行审批手续； 2.落实相应作业现场的消防安全措施，保障消防安全； 3.发生火灾后应立即报火警，实施扑救。 | 1.焊工、电工操作人员必须持证上岗，严禁无证操作； 2.作业前，要按照规定要求办理工作票，并清理周围易燃物品，落实专人监护，配置必要消防器材； 3.作业结束后要对作业现场进行检查，确保万无一失； 4.人离开前，必须认真查找确定现场没有留下任何火种和安全隐患时方可离开； 5.严禁与油漆等易燃易爆物品同室、同时或交叉进行作业，动火时遇有跑油、串油和可燃气体，必须立即停止动火，将现场遗留的油污清理干净，进行整改后方可继续工作。 | 焊工、电工操作人员 |
| 6 | 维护人员 | 1.严格遵守消防安全操作规定，按要求完成消防设备设施检查、维护和定期实验； 2.发现故障应及时排除，不能排除的要及时联系设备厂家或维保单位处理，并向部门负责人报告； 3.做好检查维护和故障记录。 | 1.按照管理制度和操作规程等对消防设备设施进行检查、维护和保养，保证消防设施和消防电源处于正常运行状态，确保有关阀门处于正确位置； 2.值班、巡查、检测、灭火演练中发现消防设施存在问题和故障的，要及时向部门负责人报告； | 参与消防设备设施维护人员 |
| 7 | 中控室 值班人员 | 1.对厂内消防设备设施进行巡视检查，发现问题或故障及时报告。 2.正常工作状态下，将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态； 3.对故障报警信号要及时确认，消防设施故障应及时排除，不能排除的要立即向部门负责人报告； 4.对火警信号要立即确认，火灾确认后应立即报警并向部门负责人报告，随即启动灭火和应急疏散预案。 | 1.值班人员对消防控制柜、火灾报警器等消防设备设施进行检查，接班、交班时，要将检查情况如实填入《值班记录簿》； 2.值班期间，如实记录厂内消防设备的运行情况和故障情况； 3.接到火灾报警信息后，要以最快方式确认，对确认属于误报的，要查找误报原因并通知维护人员处理，及时消除故障，对确认火灾的，要立即将启动灭火装置，同时拨打“119”火警电话报警，并立即启动单位内部消防应急预案，报告部门负责人和相关人员。 | 中控室当值值长、值班员 |

- 4.3.3消防安全日常检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火巡查 | 1.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 2.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 4.消防安全重点部位（透平油室、油罐室、蓄电池室、主变室）警示标志是否到位，是否存在安全隐患； 5.用火、用电有无违章情况； 6.防火巡查人员要及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的要立即报告，防火巡查要有记录，巡查人员应在巡查记录上签名。 | 运行当值人员 |
| 2 | 防火检查 | 1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况； 2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况； 3.消防车通道、消防水源情况； 4.灭火器、消防栓检查是否填写检查记录并签名； 5.灭火器材配置及有效情况检查：各区域灭火器数量、种类配置是否合理，灭火器压力是否正常，软管及喷头有无破损、堵塞，保险栓是否完好，灭火器是否在有效期内； 5.用火、用电有无违章情况； 6.消防疏散引导箱内物品是否齐全，医药箱内药品是否齐全； 7.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况； 8.员工宿舍有无私拉乱接电线或擅自增加用电设备的情况。 | 各部门消防安全管理人员 |

- 4.3.4重大消防安全风险管控清单

| 序号 | 重点部位 设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任部门/责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

4.4隐患排查治理清单

| 排查情况 |  |  |  |  |  | 整改情况 |  |  |  |  |  |  | 验收情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患 编号 | 排查时间 | 隐患位置 | 隐患描述 | 排查部门 | 隐患分级 | 整改措施 | 整改期限 | 是否制定应急预案 | 整改部门 | 整改完成时间 | 隐患治理资金(万元) | 整改情况 | 验收情况 | 验收人 | 验收时间 |