南充王府井物业管理服务有限公司

安全生产管理责任清单

南充王府井物业管理服务有限公司

2023年4月

目  录

一、企业安全主体责任清单	4

二、岗位安全责任清单	5

总经理岗位安全责任清单	5

物业总监岗位安全责任清单	7

安保经理岗位安全责任清单	10

安全员岗位安全责任清单	12

消防专员岗位安全责任清单	13

消控值机岗位安全责任清单	14

秩序主管岗位安全责任清单	15

工程经理岗位安全责任清单	16

综合主管岗位安全责任清单	17

强弱电主管岗位安全责任清单	19

高压运行岗位安全责任清单	21

弱电技工岗位安全责任清单	23

空调维修岗位安全责任清单	24

电梯维修岗位安全责任清单	25

环境经理岗位安全责任清单	27

环境专员岗位安全责任清单	28

品质专员岗位安全责任清单	29

三、重大安全风险管控责任清单	30

四、应急处置清单	45

（一）浸水、漏水事故处置清单	45

（二）雨、污水管及排水管网阻塞事故处置清单	46

（三）燃气泄漏事故处置清单	47

（四）雷雨、大风、暴雨灾害处置清单	48

（五）传染病疫情处置清单	49

（六）火灾处置清单	51

五、安全生产隐患排查治理清单	52

六、安全日常检查记录清单	53

夜间查岗记录表	53

施工现场消防检查表	53

消防设备外观检查表	53

消防设备设施检测记录表	53

消防设施、器材月检查表	53

每日防火巡查记录	53

餐饮商户油烟管道清洗检查单	53

餐饮商户闭店检查记录表	53

排油烟管道清洗档案	53

餐饮商户消防器材配置清单	53

巡查记录表	53

消防控制中心值机记录	53

红外报警系统运行记录表	53

百货商户闭店检查记录表	53

防火卷帘门维修保养统计表	53

防排烟设备设施维修保养统计表	53

应急照明及疏散指示维修保养统计表	53

强电系统漏电保护器维修保养统计表	53

消防系统防火分区设备设施巡视检查记录表	53

消防系统防排烟设备设施巡视检查记录表	54

安防系统维修保养统计表	54

防火门维修保养统计表	54

有限空间清单	54

有限空间危险作业审批表	54

危险化学品一览表	54

危险化学品安全标签	54

危险品使用记录表	54

危险化学品巡查记录表	54

柴油发电机巡视检查记录	54

柴油发电机维修保养记录	54

工程部各专业二次装修巡视表	54

外包作业人员登记表	54

高空清洗验收记录表	54

鼠药、粘鼠板投放（收集）记录表	54

消杀记录表	54

## 一、企业安全主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 物业 企业 | 1、持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。 2、依法建立安全生产管理机构。 3、制定完善安全生产管理制度、工作规程，及安全应急预案。 4、安全生产责任制应当明确各岗位的责任人、责任范围和检查考核标准等内容。 5、作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。 6、主要负责人、分管负责人和安全管理人员应具备必要的安全管理任职资格。 7、定期组织员工（含实习人员）进行安全生产教育培训并要有培训记录和考核结果。 8、特种作业人员必须要通过培训考试合格并实行持证上岗。 9、对危险性较大的场所、点位和重要设施设备应当设置安全警示标志。 10、安全设施和特种设备应当经有资质的单位检测检验合格才能投入使用。特种设备维护保养、维修、更新、改造应当根据相关法规由具有相应资质的单位进行。 11、重大危险源应当实行登记建档管理。 12、及时排查治理安全隐患并实行台账管理和向从业人员通报。 13、保障安全投入，并为员工提供安全劳动防护用品。 14、危险物品存放和使用应符合安全管理要求，保持符合规定的安全距离并要保障安全通道随时畅通。 15、两个以上企业在同一作业区内作业应当签订安全管理协议并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 16、危险作业必须要有专人进行现场监护并有安全防护措施。 17、不得将项目、设施设备管护、作业场所发包或租赁给不具备相应资质的单位和个人。 18、制定安全生产应急预案，并要与当地政府的预案相衔接。同时，定期开展应急预案的演练。 19、建立专兼职应急救援队伍和配备救援物资器材。 20、发生生产安全事故后，主要负责人应当第一时间组织进行救援,并及时准确上报事故情况。同时，主动配合做好事故调查工作。 21、必须依法参加工伤保险和为从业人员缴纳保险费。 22、与员工签订劳动安全和职业健康合同，并载明危险有害事项。 |

## 二、岗位安全责任清单

### 总经理岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总经理 | 1、树立安全生产意识，向上级公司报告依照国家有关安全生产法规、政策和公司经营管理目标，开展安全生产的重要性和必要性。获得上级公司支持，批准开展安全生产管理工作必要的资金。 2、在上级公司的领导下，对公司整体安全生产工作负责。全面领导、组织、安排安全生产标准化推进和安全文化建设工作。 3、严格贯彻执行国家和政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规和制度，并定期接受安全教育、培训和考核。 4、负责组织制定并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度、工作规程。组织制定并落实职业病危害因素防治管控措施。组织推进安全文化建设。 5、组织制定并落实公司安全生产、环保、职业健康教育培训计划。 6、审定安全生产计划和规划，确定企业安全目标，批准重大安全技术措施；按照规定足额提取和使用安全生产费用；投保安全生产责任保险。切实保证安全生产的资金投入。 7、督促、检查本公司的安全生产工作。及时预防处理生产安全、环保事故隐患；建立安全风险自评、自控机制，有效防范生产安全风险。 8、组织制定并落实生产安全、环保事故应急救援预案。建立应急救援组织，完善应急救援条件，布置安排应急演练。并按相关规定报向主管部门、安监部门或有关部门告知性备案。 9、及时、如实报告生产安全、环保事故，按事故处理“四不放过”的原则，组织重大事故的调查处理和上报。在公司发生重大安全、环保事故时，及时赶赴现场，组织指挥抢救。 10、建立健全企业安全管理机构，配备安全管理人员，保持安全机构人员的相对稳定。 11、督促新建、改建和扩建工程项目“三同时”的落实和贯彻执行，实施安全生产过程中的“五同时”。 12、实行安全生产目标管理，认真听取和积极采纳职工关于安全生产的合理化建议和要求。 13、不断改善劳动条件，重视职工的劳动条件和企业的安全生产条件，重视女工的劳动保护工作。 14、积极听取安全生产工作情况汇报，研究新情况，解决新问题，安排部署安全生产工作，认真履行安全监督与指导责任。 15、严格履行带班值班管理制度。 16、其它法律、法规、安全标准化要求。 | 1、与投资人进行沟通及协调，在上级公司内部建立安全生产意识，赢得投资人的支持。 2、组织、推动公司安全生产标准化和安全文化建设工作的推进和开展。 3、认真学习掌握国家和政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规和制度，并结合企业实际，积极推进、开展安全生产工作。积极参加安全生产培训教育，取得安全生产考核合格证，并按时参加复训。 4、安排制定并批准公司安全生产责任制度和安全生产管理制度、工作规程等； 5、批准职业病危害因素防治管控措施的实施。 批准并组织落实公司年度安全生产、环保、职业健康培训计划。 6、制定公司年度安全目标； 7、每年年初与物业总监签订安全生产目标责任书； 8、批准公司年度安全生产预算； 9、批准安全生产责任保险、工伤保险的购买和支付； 10、批准安全隐患整改项目的费用支出； 11、审批公司安全生产培训、教育所需资金。 12、督促、检查生产安全、环保隐患排查工作的正常开展； 13、事故隐患按“五到位”进行落实整改。 14、组织并批准事故应急预案，保证应急救援物资和条件； 15、组织建立公司级和部门、班组级应急指挥系统； 16、委派相关部门将应急预案向上级部门备案； 17、组织安排公司级预案演练。 18、接到重大事故报告后，1小时内，向上级部门报告； 19、及时赶赴现场，指挥抢救； 20、事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析。 21、成立公司安委会，定期组织召开安全生产委员会会议，听取安全生产工作汇报，部署安全生产任务； 22、建立安全环保管理部门，配备安全环保负责人、注册安全工程师等相应的安全管理人员。 23、保证新、改、扩项目“三同时”工作的开展； 24、在生产过程中，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 25、每年开展安全责任制考核； 26、保证生产现场安全改良计划，改善劳动条件； 27、重视女工的劳动保护。 28、安排部署阶段性安全生产重点工作。 29、检查各公司领导带班值班落实情况。 30、定期参加重点装置、关键部位安全活动和班组安全活动。 | 蒲利群 |

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常务副总经理 | 1、树立安全生产意识，向上级公司报告依照国家有关安全生产法规、政策和公司经营管理目标，开展安全生产的重要性和必要性。获得上级公司支持，批准开展安全生产管理工作必要的资金。 2、在上级公司的领导下，对公司整体安全生产工作负责。全面领导、组织、安排安全生产标准化推进和安全文化建设工作。 3、严格贯彻执行国家和政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规和制度，并定期接受安全教育、培训和考核。 4、负责组织制定并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度、工作规程。组织制定并落实职业病危害因素防治管控措施。组织推进安全文化建设。 5、组织制定并落实公司安全生产、环保、职业健康教育培训计划。 6、审定安全生产计划和规划，确定企业安全目标，批准重大安全技术措施；按照规定足额提取和使用安全生产费用；投保安全生产责任保险。切实保证安全生产的资金投入。 7、督促、检查本公司的安全生产工作。及时预防处理生产安全、环保事故隐患；建立安全风险自评、自控机制，有效防范生产安全风险。 8、组织制定并落实生产安全、环保事故应急救援预案。建立应急救援组织，完善应急救援条件，布置安排应急演练。并按相关规定报向主管部门、安监部门或有关部门告知性备案。 9、及时、如实报告生产安全、环保事故，按事故处理“四不放过”的原则，组织重大事故的调查处理和上报。在公司发生重大安全、环保事故时，及时赶赴现场，组织指挥抢救。 10、建立健全企业安全管理机构，配备安全管理人员，保持安全机构人员的相对稳定。 11、督促新建、改建和扩建工程项目“三同时”的落实和贯彻执行，实施安全生产过程中的“五同时”。 12、实行安全生产目标管理，认真听取和积极采纳职工关于安全生产的合理化建议和要求。 13、不断改善劳动条件，重视职工的劳动条件和企业的安全生产条件，重视女工的劳动保护工作。 14、积极听取安全生产工作情况汇报，研究新情况，解决新问题，安排部署安全生产工作，认真履行安全监督与指导责任。 15、严格履行带班值班管理制度。 16、其它法律、法规、安全标准化要求。 | 1、在总经理不在岗的情况下履行总经理需要履行的相关安全责任并及时反馈给总经理取得支持。 2、组织、推动公司安全生产标准化和安全文化建设工作的推进和开展。 3、认真学习掌握国家和政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规和制度，并结合企业实际，积极推进、开展安全生产工作。积极参加安全生产培训教育，取得安全生产考核合格证，并按时参加复训。 4、安排制定并批准公司安全生产责任制度和安全生产管理制度、工作规程等； 5、批准职业病危害因素防治管控措施的实施。 批准并组织落实公司年度安全生产、环保、职业健康培训计划。 6、制定公司年度安全目标； 7、每年年初与物业总监签订安全生产目标责任书； 8、批准公司年度安全生产预算； 9、批准安全生产责任保险、工伤保险的购买和支付； 10、批准安全隐患整改项目的费用支出； 11、审批公司安全生产培训、教育所需资金。 12、督促、检查生产安全、环保隐患排查工作的正常开展； 13、事故隐患按“五到位”进行落实整改。 14、组织并批准事故应急预案，保证应急救援物资和条件； 15、组织建立公司级和部门、班组级应急指挥系统； 16、委派相关部门将应急预案向上级部门备案； 17、组织安排公司级预案演练。 18、接到重大事故报告后，1小时内，向上级部门报告； 19、及时赶赴现场，指挥抢救； 20、事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析。 21、成立公司安委会，定期组织召开安全生产委员会会议，听取安全生产工作汇报，部署安全生产任务； 22、建立安全环保管理部门，配备安全环保负责人、注册安全工程师等相应的安全管理人员。 23、保证新、改、扩项目“三同时”工作的开展； 24、在生产过程中，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 25、每年开展安全责任制考核； 26、保证生产现场安全改良计划，改善劳动条件； 27、重视女工的劳动保护。 28、安排部署阶段性安全生产重点工作。 29、检查各公司领导带班值班落实情况。 30、定期参加重点装置、关键部位安全活动和班组安全活动。 | 徐桢 |

### 物业总监岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业总监 | 1、按照公司安全管理体系文件和安全管理规章制度要求，落实部门各岗位、各级人员的安全生产责任制，贯彻落实“一岗双责”的安全管理要求，安全管理实现“横向到边，纵向到底”。 2、在总经理的领导下，对公司整体安全生产工作负分管责任。具体领导、组织、安排安全生产标准化推进和安全文化建设工作。 3、严格贯彻执行国家和政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规和制度，并定期接受安全教育、培训和考核。 4、具体组织制定并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度、工作规程。组织制定并落实职业病危害因素防治管控措施。组织推进安全文化建设。 5、具体制定并落实公司安全生产、环保、职业健康教育培训计划。 6、审核安全生产计划和规划、企业安全目标、重大安全技术措施、安全生产费用；投保安全生产责任保险。切实保证安全生产的资金投入。 7、督促、检查本公司的安全生产工作。及时预防处理生产安全、环保事故隐患；建立安全风险自评、自控机制，有效防范生产安全风险。 8、组织制定并落实生产安全、环保事故应急救援预案。建立应急救援组织，完善应急救援条件，布置安排应急演练。并按相关规定报向主管部门、安监部门或有关部门告知性备案。 9、及时、如实报告生产安全、环保事故，按事故处理“四不放过”的原则，组织重大事故的调查处理和上报。在公司发生重大安全、环保事故时，及时赶赴现场，组织指挥抢救。 10、保持安全机构人员的相对稳定。 11、督促新建、改建和扩建工程项目“三同时”的落实和贯彻执行，实施安全生产过程中的“五同时”。 12、实行安全生产目标管理，认真听取和积极采纳职工关于安全生产的合理化建议和要求。 13、不断改善劳动条件，重视职工的劳动条件和企业的安全生产条件，重视女工的劳动保护工作。 14、积极听取安全生产工作情况汇报，研究新情况，解决新问题，安排部署安全生产工作，认真行安全监督与指导责任。 15、严格履行带班值班管理制度。 16、其它法律、法规、安全标准化要求。 | 1、对公司安全生产工作负分管责任，落实安全生产责任制。 2、定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。 3、认真学习掌握国家和政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规和制度，并结合企业实际，积极推进、开展安全生产工作。积极参加安全生产培训教育，取得安全生产考核合格证，并按时参加复训。 4、安排制定公司安全生产责任制度和安全生产管理制度、工作规程等； 5、组织落实公司年度安全生产、环保、职业健康培训计划。 6、审核安全生产计划和规划、企业安全目标，报总经理批准； 7、每年年初与公司各部门负责人等签订安全生产目标责任书； 8、审核公司年度安全生产预算； 9、审核安全生产责任保险、工伤保险的购买和支付； 10、审核安全隐患整改项目的费用支出； 11、审核公司安全生产培训、教育所需资金。 12、督促、检查生产安全、环保隐患排查工作的正常开展； 13、事故隐患按“五到位”进行落实整改。 14、组织制定事故应急预案，保证应急救援物资和条件； 15、组织建立公司级和部门、班组级应急指挥系统； 16、委派相关部门将应急预案向上级部门备案。 17、组织安排公司级预案演练。 18、接到重大事故报告后，1小时内，向上级部门报告； 19、及时赶赴现场，指挥抢救； 20、事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析。 21、定期参加安全生产委员会会议，汇报安全生产工作，落实部署的安全生产任务； 22、为安全机构人员提供良好的工作环境、条件。 23、负责新、改、扩项目“三同时”工作的开展； 24、在生产过程中，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 25、每年开展安全责任制考核； 26、保证生产现场安全改良计划，改善劳动条件； 27、重视女工的劳动保护。 28、安排部署阶段性安全生产重点工作。 检查各公司领导带班值班落实情况。 29、定期参加重点装置、关键部位安全活动和班组安全活动。 | 王林波 |

### 安保经理岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安保经理 | 1、树立安全生产意识，熟悉了解国家有关安全生产、环保法规、政策和公司安全生产、环保管理工作目标、任务等。 2、负责会同公司各部门，结合公司实际情况策划并建立公司安全管理体系；对公司员工及相关方宣传、贯彻、落实国家安全生产法律、法规、部门规章及相关标准。 3、定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并进行及时宣传贯彻，确保公司一切生产经营活动合法合规。 4、组织拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。 5、指导、监督公司各级应急救援演练，对演练情况进行评价。 6、检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 7、制止和纠正违章指挥、冒险作业、违反操作规程的行为。 8、督促落实公司安全生产改进措施。 9、负责公司安委会的日常归口管理工作，综合分析安全生产现状，协调解决安全生产工作中出现的各类问题。 10、组织开展公司安全标准化工作，对照标准规范公司各项安全管理， 实现标准化体系的建立并保持有效的运行，实现常态化的安全管理。 11、监督公司各相关单位组织开展公司范围内以及生产经营活动全过程的风险评价，对不可接受的安全风险督促相关单位及时采取行之有效的控制措施。 12、建立公司事故隐患排查的长效机制，监督各相关单位认真开展事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保公司生产经营活动的安全、有序进行。 13、按照国家对重大危险源的管控要求，督促、监督、指导公司各相关单位按照公司要求及相关标准规范等的要求切实管控好重大危险源，定期检查、常态监管，确保运行安全、风险可控。 14、强化公司危险化学品的监督管理，督促相关单位从生产、采购、储存、使用、运输等各个环节实施全过程监控，防范危险化学品风险。 15、突出抓好生产现场特殊作业、检维修作业的监管，建立配套的特殊作业、检维修作业安全管理制度和程序，防范检维修安全事故。 16、按照《职业病防治法》的要求加强公司职业健康管理，牵头建立职业危害防治措施、实施方案及应急预案；建立员工职业卫生档案和职业健康监护档案；定期组织对生产现场作业场所进行职业危害因素监测和评价。督促各单位做好劳动保护。 17、在紧急情况下组织或参与做好公司应急响应，及时报告事故，做好对外或涉外的沟通协调。 18、组织或监督公司各种形式的安全检查，定期对公司各项安全管理工作进行自评。 19、认真对接和落实好政府有关安全监督管理部门、环保管理部门的监管，按时上报相关资料数据。 | 1、熟悉了解国家有关安全生产、环保法规、政策，起草拟订公司安全生产、环保管理工作目标、任务等。 2、对公司安全管理工作进行总体策划并实施综合监督管理。 3、对新颁布的法律法规及标准组织符合性审核，并组织全员开展培训学习。 4、每年对安全管理制度、安全操作规程、应急预案进行审核与修订。 5、定期组织（每半年至少一次）公司级预案演练。组织评审预案并形成评审记录，及时修订应急救援预案。 6、每月对生产状况开展专项检查，提出改进措施，对安全隐患整改情况进行督促检查。 7、对违反安全生产的行为进行考核。 8、按照四定原则落实改进措施。 9、每季度召集安全生产委员会，负责落实安委会领导工作部署，及时汇报安全生产现状。 10、作为安全标准化执行组长，保持安全标准化的有效运行。 11、定期组织风险方案的制定、参与重大风险的分析并落实控制措施。 12、定期组织公司级隐患排查，对重大隐患进行分析，落实整改措施。 14、对重大危险源各专业及部门检查情况进行跟踪，并进行考核。 15、每月对重点监管危险化学品进行全过程监督管理 对高危作业管控清单进行审核，督促各单位进行作业前的JSA分析。 16、督促进行职业卫生监测、申报、公示，建立一人一档，检查个人防护用品的使用与适应性。 17、与主管部门及时沟通，向总经理及时汇报。 18、组织安全管理人员对各部门开展定期安全考核。 19、督促安全管理人员办理合法性手续。 | 彭钰琳 |

### 安全员岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秩序主管 | 1、认真学习上级有关安全工作的政策、文件精神、指示、法律法规、标准规范和企业安全制度等文件； 2、在部门领导下，具体开展企业的安全管理工作； 3、参与本单位年度安全工作计划、应急预案、管理制度编写或修订和实施； 4、参与或开展单位员工安全教育培训，如实记录培训、考核情况； 5、检查单位安全生产状况，排查事故隐患，提出改进建议； 6、组织并参与突发事件应急演练，对演练情况进行记录、总结； 7.负责安全管理资料档案的建立、归档。 | 1、督促、检查各部门安全工作的执行情况；协助部门领导组织召开安全例会，做好会议记录； 2、参与编写或修订公司安全规则制度和应急救援预案等； 3、参与编写公司年度安全教育培训计划，如实记录各部门安全生产教育培训情况； 4、参与综合检查、专项检查、季节性、节假日或特殊时段等形式的安全隐患排查，协助和督促有关人员对隐患进行整改并制定安全措施； 5、进行日常检查，及时制止和纠正违反操作规程的行为，督促员工正确使用劳动防护用品； 6、结合本单位实际组织开展和参与消防安全、食品安全、特种设施设备、防汛减灾等各类应急演练和救援处置，并做好总结记录； 7、参与风险辨识、分级；对重大危险源、关键安全设施设备、重点部位、高风险区域进行安全检查； 8、发生突发安全事件时及时赶赴现场调查处理并向上级汇报； 9、负责抓好新上岗员工的安全培训。 | 康秋林 |

### 消防专员岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防专员 | 1、认真执行本单位消防安全制度和消防安全操作规程，维护消防安全； 2、按照本单位的管理规定进行防火巡查，并做好记录，发现问题要及时报告主管人员； 3、劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为； 4、发现火灾应及时报火警并报告主管人员，实施灭火和应急疏散预案，协助灭火救援。 | 1、熟悉管理区域内的消防状况；严格执行公司各项消防安全规章制度；积极主动地完成各项工作任务。 2、努力提高业务水平；工作积极、认真负责、讲求效率，树立“预防为主、防消结合”的工作方针；作风正派，不谋私利。 3、适时向公司全体员工及购物中心租户宣传消防安全规章制度及管理要求，随时收集整理员工和租户对购物中心消防安全工作方面的意见，上报消防主管。 4、熟悉并掌握各类消防设施设备及器材的结构性能，保证救灾中操作有序，准确迅速。 5、定期对各类消防设施设备及器材进行巡查、维护，确保其随时处于完好状态。 6、加强对重点防火部位、场所的的监管，杜绝火险隐患。 协助消防主管定期组织公司员工及租户雇员进行消防知识培训及考核。 7、接到消防报警，第一时间赶到现场确定真伪，并采取相应的处理措施，同时作好记录。 8、值班期间每2小时对管理区域进行1次防火巡查，发现问题及时记录处理。 | 伍鑫朋 莫兵杨 |

### 消控值机岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消控值机 | 1、熟悉消防控制室对各类消防设施联动控制的方式和显示要求，掌握消防控制室联动控制设备的状态识别和操作方法； 2、正常工作状态下，不得将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态； 3、对故障报警信号要及时确认，消防设施故障应及时排除，不能排除的要立即向部门主管人员或消防安全管理人报告； 4、对火警信号要立即确认，火灾确认后应立即报警并向消防主管人员报告，随即启动灭火和应急疏散预案； 5、按要求参加管理部门的技能培训，考核合格后，方能上岗。 | 1、负责本岗位的监控、消防设施分布及操作。 2、对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时，要如实填写《消防控制室值班记录表》； 3、值班期间，每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况； 4、严格实行每日24小时专人值班制度，每班不少于2人，并通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持证上岗； 5、接到火灾报警信息后，要以最快方式确认，对确认属于误报的，要查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》，对确认火灾的，要立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打“119”火警电话报警，并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，报告单位消防安全管理人； 6、积极配合协助公安机关侦破各类治安和刑事案件，按规定保留相应的监控录像。 | 张全民 向阳 黄林 何国庆 |

### 秩序主管岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秩序主管 | 1、落实部门各岗位的安全生产责任制，贯彻落实“一岗双责”的安全管理要求，安全管理实现“横向到边，纵向到底”。 2、负责本项目公共秩序服务管理工作，项目安防及消防设施设备管理，项目内车辆管理及代收临时停车费，治安、安全事件应急处理，组织开展公共秩序维护各项工作。 3、负责组织本部门员工入职培训和日常培训；负责组织消防、治安等应急演练；日常培训每周不少于两次，应急演练每年不少于2次。 4、对本部门有关的环境、职业安全因素进行评估、对危险源进行辨识，制订相应措施持续改进。 5、管理本部门员工的劳动纪律、工作状态及提升工作技能和安全意识。 | 1、秩序维护主管是部门安全第一负责人，对部门安全生产工作负管理责任，落实部门安全生产责任制。 2、负责本项目公共秩序维护管理。 3、负责组织本部门各类安全、安防知识培训。 4、评估本项目环境和职业健康、安全等因素，予以改进。 5、负责本部门员工工作技能、工作状态管理。 | 康秋林 |

### 工程经理岗位安责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程经理 | 1.及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示，负责公司消防安全工作。 2.协助分管副总开展安全生产工作，对设备部（处、科）的安全生产工作全面负责。 3.组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 4.制定生产设备设施（包括安全设施）的年度和日常检维修计划。 5.负责维护、检查、修理、保养、试验、鉴定各种设备。 6.组织或参与制定（或修订）各类设备、设施的操作规程、检维修、调试等规程和设备设施管理制度。 7.负责公司电梯等特种设备等的管理。 8.参与电梯等有关特种设备事故的调查。 | 1.参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。 2.与物业总监签订部门安全生产目标责任书（1次/年），与部门人员签订安全生产目标责任书（1次/年），组织部门安全生产目标考核（1次/月）。 3.制定生产设备设施、安全设施的检维修计划，及时对设备、设施进行检维修，确保生产正常运行。 4.通过维护、检查、修理、保养、试验等工作，保证各种设备和设施处于正常运行状态，安全防护装置完整、有效，及时提出建议。 4.编写各类与设备实施相关的规程和制度。 5.建立特种设备等设备台账，对特种设备出现的问题及时处理，并负责特种设备的登记和检验工作；做好设备设施的档案管理工作。 6.参与事故调查，分析和提出整改意见。 | 严洪伟 |

### 综合主管岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合主管 | 1、落实部门各岗位的安全生产责任制，贯彻落实“一岗双责”的安全管理要求，安全管理实现“横向到边，纵向到底”。 2、组织部门员工对物业服务项目内市政设施、房屋及其附属设施设备的日常运行进行管理维护，对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系的建立并保持有效的运行，实现常态化的安全管理。 3、负责组织对物业服务项目内的房屋使用安全进行日常巡查，对损坏部位提出修缮方案，并根据批准方案组织进行整改。 4、组织本部门员工开展生产过程和属地范围内的设施设备事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 5、负责对消防、电梯维保外包单位进行监管、评价，确保相关设施设备运行可靠，无安全隐患。 6、组织本部门员工开展工作过程和属地范围内的风险评价，对不可接受的安全风险及时采取行之有效的控制措施。 7、认真组织本部门员工以及监督所分管业务范围内（外委专业维保单位）的各工作小组按照要求开展安全培训教育，确保培训达到规定的学时要求，促进员工的安全意识和安全操作技能、岗位业务操作技能得到不断的提升。 | 1、工程技术部主管是部门安全管理第一负责人，对部门安全生产工作负管理责任，落实部门安全生产责任制。 2、对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系的建立并保持有效的运行，实现常态化的安全管理。 3、负责组织进行房屋安全使用巡查，组织对损坏部分的修缮。 4、负责统筹购物中心的强/弱电系统、给排水、土木建、装饰装饰工程、消防系统、商铺装修等的综合维修管理工作，组织编制、实施所分管部分的工程进度及制定相关维护维修保养计划，后提报部门上级领导审定，完善相关专业的各类管理文件、技术文件及与之相关的制度章程。 5、根据公司及部门计划与目标，对各项工作进行安排、落实完成进度等情况，对其进行实时检查跟进，对本部门员工进行装饰装修工程、土木建、强/弱电、消防、商铺装修等标准相关的技能知识及制度流程、规定规范上的专业技术普及与培训。 6、带领下属员工对购物中心的设施设备进行日常维护维修保养，确保购物中心的设施设备正常运行和良好的经营，对本专业人员的实际工作情况进行检查、审核、汇总及考核，定期或不定期组织员工对工作情况进行工作总结及公司目标计划内容做宣导学习。 7、对工作中出现的问题进行即时的预判及有效处理，对突发事件做出即时的处置回应，并启用对应的管控措施及应急响应预案，及时与相关部门进行协调处置，并汇报上级领导，做好详细记录及存档，事后进行案例分析及组织相关学习。 8、配合招商运营部对接商户，协调处理商户所需的商铺进场工程条件、图纸及资料等的核对审核工作，对商铺装饰装修工程进行实时检查与验收工作，对不符合装饰装修商铺开据整改意见，进行相关处置及沟通，做好相关资料的收集、整理及存档工作。 9、组织本部门员工开展设备事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 10、负责设施设备外包单位监管。 11、组织开展专业、安全知识培训学习。 | 董克飞 |

### 强弱电主管岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强弱电主管 | 1、落实部门各岗位的安全生产责任制，贯彻落实“一岗双责”的安全管理要求，安全管理实现“横向到边，纵向到底”。 2、组织部门员工对物业服务项目内电力系统、电梯系统、照明系统、空调系统的日常运行进行管理维护，对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系的建立并保持有效的运行，实现常态化的安全管理。 3、组织本部门员工开展生产过程和属地范围内的设施设备事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 4、负责对消防、电梯维保外包单位进行监管、评价，确保相关设施设备运行可靠，无安全隐患。 5、组织本部门员工开展工作过程和属地范围内的风险评价，对不可接受的安全风险及时采取行之有效的控制措施。 6、认真组织本部门员工以及监督所分管业务范围内（外委专业维保单位）的各工作小组按照要求开展安全培训教育，确保培训达到规定的学时要求，促进员工的安全意识和安全操作技能、岗位业务操作技能得到不断的提升。 | 1、对部门安全生产工作负管理责任，落实部门安全生产责任制。 2、对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系的建立并保持有效的运行，实现常态化的安全管理。 3、全面负责购物中心的变配电室的运行与管理，电力系统、电梯系统、照明系统、空调系统的运行、维修和保养，确保电力系统的正常运行，为购物中心经营提供动力、照明、电能是运行主管的首要职责。 4、检查供电系统、空调系统、电梯系统的运行状况、控制状态，审阅运行记录，分析运行数据，发现异常立即处理，并及时上报工程经理，同时提供节能运行方案，交上级领导审定后组织实施。 5、贯彻执行工程部制定的各项规章制度，督促检查下属员工严格执行安全操作规程、运行规程等，并起到模范带头作用；确保设备及人员不发生安全事故，保证所属配电室、配电间空调主机房、及其设备的干净整洁，组织、实施购物中心的用电安全监察工作。 6、认真检查所属系统的巡视检查记录，分析故障现象，发现问题及时处理，并向上级领导汇报。 7、根据设备的要求和使用情况，按照维修保养制度的规定，提出对电力设备系统维护保养的计划，上报上级领导审定，并负责组织实施。 8、组织本部门员工开展设备事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 9、负责设施设备外包单位监管。 10、组织开展专业、安全知识培训学习。 | 董克飞 |

### 高压运行岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压运行 | 1、落实岗位安全生产责任制。 2、对物业服务项目内电力系统的日常运行进行管理维护，对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系有效的运行。 3、参与电力系统设施设备事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 4、参与电力系统的风险评价，对不可接受的安全风险及时采取行之有效的控制措施。 5、参与安全培训教育，确保培训达到规定的学时要求，促使岗位业务操作技能得到不断的提升。 | 1、对岗位安全生产工作负管理责任，落实岗位安全生产责任制。 2、对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系的建立并保持有效的运行。 3、在主管的直接領导下，负责购物中心变配电室内高低压开关设备、变压器等设备的操作、运行管理，切实执行运行值班制度，认真填写运行记录。 4、遵守公司各项规章制度，严格执行变配电室交接班制度，值班人员应坚守岗位，不得擅离职守。 5、切实执行巡回检查制度，定时巡视高、低压配电室；做好相关巡回检查记录，并汇总存档。 6、每天向主管汇报购物中心内变、配电系统运行情况，对发现的缺陷、操作安全隐患及时向上级汇报。 7、严格执行操作票制度，遵守倒闸操作流程。严格执行工作票制度和工作监护、工作间断、转移和终结制度。认真做好许可验收工作。 8、坚持预防为主的方针，作好设备日常点检保养工作，切实做好各类电器设备的清洁、紧固、易损件更换、运行噪音测试等工作，保证所分管设备经常处于良好的运行状态。 9、检查供电系统的运行状况、控制状态，审阅运行记录，分析运行数据，发现异常立即处理，并及时上报强弱电主管，同时提供节能运行方案，交上级领导审定后组织实施。 10、认真进行电力系统的巡视检查记录，分析故障现象，发现问题及时处理，并向上级领导汇报。 11、根据设备的要求和使用情况，按照维修保养制度的规定，提出对电力设备系统维护保养的计划，上报上级领导审定，并负责具体实施。 12、参与设备事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 13、负责电力系统外包单位监管。 14、积极参与专业、安全知识培训学习。 | 谭帅， 吴文彬，张应成，刘定弦 |

### 弱电技工岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱电技工 | 1、落实岗位安全生产责任制。 2、对物业服务项目内弱电系统的日常运行进行管理维护，对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系有效的运行。 3、参与弱电系统设施设备事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 4、参与弱电系统的风险评价，对不可接受的安全风险及时采取行之有效的控制措施。 5、参与安全培训教育，确保培训达到规定的学时要求，促使岗位业务操作技能得到不断的提升。 | 1、对岗位安全生产工作负管理责任，落实岗位安全生产责任制。 2、对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系的建立并保持有效的运行。 3、全面负责购物中心的弱电系统的运行、维修和保养，确保若带你系统的正常运行。 4、检查弱电系统的运行状况、控制状态，发现异常立即处理，并及时上报强弱电主管。 5、贯彻执行工程部制定的各项规章制度，严格执行安全操作规程、运行规程等；确保设备及人员不发生安全事故，保证所属配电室、配电间及其设备的干净整洁，组织、实施购物中心的用电安全监察工作。 6、认真进行弱电系统的巡视检查记录，分析故障现象，发现问题及时处理，并向上级领导汇报。 7、根据设备的要求和使用情况，按照维修保养制度的规定，提出对电力设备系统维护保养的计划，上报上级领导审定，并负责具体实施。 8、参与设备事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 9、负责弱电系统外包单位监管。 10、积极参与专业、安全知识培训学习。 | 谭兴国 |

### 空调维修岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调维修 | 1、落实岗位安全生产责任制。 2、对物业服务项目内空调系统的日常运行进行管理维护，对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系有效运行。 3、参与空调系统事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 4、参与空调系统风险评价，对不可接受的安全风险及时采取行之有效的控制措施。 5、参与安全培训教育，确保培训达到规定的学时要求，促使岗位业务操作技能得到不断的提升。 | 1、对岗位安全生产工作负责，落实岗位安全生产责任制。 2、对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系的建立并保持有效的运行。 3、全面负责购物中心的空调系统的运行、维修和保养。 4、检查空调系统的运行状况、控制状态，审阅运行记录，分析运行数据，发现异常立即处理，并及时上报强弱电主管，同时提供节能运行方案，交上级领导审定后组织实施。 5、贯彻执行工程部制定的各项规章制度，严格执行安全操作规程、运行规程等；确保设备及人员不发生安全事故，保证所属空调主机房及其设备的干净整洁。 6、认真进行空调系统的巡视检查，分析故障现象，发现问题及时处理，并向上级领导汇报。 7、根据设备的要求和使用情况，按照维修保养制度的规定，提出对空调系统维护保养的计划，上报上级领导审定，并负责具体实施。 8、参与设备事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 9、负责空调系统外包单位监管。 10、积极参与专业、安全知识培训学习。 | 邓智彦 |

### 电梯维修岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯维修 | 1、落实岗位安全生产责任制。 2、对物业服务项目内电梯系统（垂直电梯和其他登高起重设备）的日常运行进行管理维护，对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系有效运行。 3、参与电梯系统事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 4、参与电梯系统风险评价，对不可接受的安全风险及时采取行之有效的控制措施。 5、参与安全培训教育，确保培训达到规定的学时要求，促使岗位业务操作技能得到不断的提升。 | 1、对岗位安全生产工作负责，落实岗位安全生产责任制。 2、对照安全生产标准规范部门的各项安全管理，实现标准化体系的建立并保持有效的运行。 3、全面负责购物中心的电梯系统的运行、维修和保养。 4、检查电梯系统的运行状况、控制状态，审阅运行记录，分析运行数据，发现异常立即处理，并及时上报强弱电主管。 5、贯彻执行工程部制定的各项规章制度，严格执行安全操作规程、运行规程等；确保设备及人员不发生安全事故。 6、认真进行空调系统的巡视检查，分析故障现象，发现问题及时处理，并向上级领导汇报。 7、根据设备的要求和使用情况，按照维修保养制度的规定，提出对空调系统维护保养的计划，上报上级领导审定，并负责具体实施。 8、积极配合督查专业维保单位对垂直电梯、扶梯及其他登高、起重设备的例行保养工作。保养修理时应有明显标识，影响客人上下的，应提前告示。 9、遇电梯故障等紧急事故应及时报告部门经理，同时立即通知电梯维修外包方，并在主管的指挥下，按应急预案处理，确保客人的安全。 10、做好电梯机房的防火、防水、防小动物侵入的“三防”工作。严格遵守机房出入许可登记制度，保持机房设备、井坑、门框内外沿的整洁。 11、主动认真地做好其他人员登高、带电等作业的监护、配合工作。 12、参与设备事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，确保设备的安全稳定运行。 13、负责空调系统外包单位监管。 14、积极参与专业、安全知识培训学习。 | 谭兴国 |

### 环境经理岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境经理 | 1、落实部门各岗位的安全生产责任制，贯彻落实“一岗双责”的安全管理要求，安全管理实现“横向到边，纵向到底”。 2、强化本部门使用危险化学品的监督管理，督促采购、储存、使用等各个环节实施全过程监控，防范危险化学品风险。 3、对本部门员工进行入职引导和专业培训、安全教育，做好相关工作记录 4、对本项目有关的环境、职业安全因素进行评估，制订相应措施持续改进 5、管理维护好本部门使用的各类设备及工具并按规范使用，确保员工使用机具安全、稳定。 6、负责直接下属的入职引导和培训，管理本部门员工劳动纪律、工作状态及提升工作技能和安全意识。 | 1、环境主管是部门安全第一负责人，对部门安全生产工作负管理责任，落实部门安全生产责任制。 2、每月对重点监管危险化学品进行全过程监督管理。 3、负责本部门员工的技能和安全培训教育。 4、评估本项目环境和职业健康安全等因素，予以改进。 5、负责本部门各类设备及工具的管理、维护和正确规范使用。 6、负责外墙清洗的安全、质量管控，费用的申请。 7、负责四害消杀的安全，消杀结果的督导，费用的申请。 8、负责本部门员工工作技能、工作状态管理。 | 青春鸿 |

### 环境专员岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境专员 | 1、落实岗位安全生产责任制。 2、落实使用危险化学品的安全监管要求，在采购、储存、使用等各个环节接受全过程监控，防范危险化学品风险。 3、参与入职引导和专业培训、安全教育，做好相关工作记录 4、对有关的环境、职业安全因素进行评估，制订相应措施持续改进。 5、各类设备及工具并按规范使用，确保使用机具安全、稳定。 6、严格遵守劳动纪律、提升工作技能和安全意识。 | 1、对岗位安全生产工作负责，落实岗位安全生产责任制。 2、落实重点监管危险化学品监督管理要求。 3、参与技能和安全培训教育。 4、评估本项目环境和职业健康安全等因素，予以改进。 5、落实本部门各类设备及工具的管理、维护要求，并正确规范使用。 6、外墙清洗全面跟进安全管理，材质保护，药剂安全，记录，汇报。 7、负责四害消杀安全，消杀结果书面考核上报环境经理。 | 王翔 |

### 品质专员岗位安全责任清单

| 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品质专员 | 1、落实岗位安全生产责任制。 2、参与入职引导和专业培训、安全教育，做好相关工作记录 3、严格遵守劳动纪律、提升工作技能和安全意识。 | 1、对岗位安全生产工作负责，落实岗位安全生产责任制。 2、负责及时收集国家、地方及上级主管部门颁发的与物业管理安全有关的政策法规、管理信息、文字资料等。 3、负责组织贯彻落实公司的各项指示和决议，跟踪检查、督促公司各部门的落实情况，及时总结并向领导汇报。 4、负责监督公司各专业版块培训课件的开发、会审、培训与考核实施。 5、负责监督、检查二装期间安全管理、工程整改、部门巡查等执行情况，对完成进度进行定期考核评估。 6、负责参与洽谈、评估、监督、考核外委托服务项目，参与对外委服务项目的安全质量验收。 7、参与公司部门员工的安全业绩考核工作，跟踪、督促各部门的各类工作计划拟制、审批、实施及落实情况，并组织计划完成情况的评价。 | 明宇 |

## 三、重大安全风险管控责任清单

| 序号 | 重点部位设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 供配电系统 | 供电设施设备是保障物业使用人开展正常生产、生活的基础。存在火灾、爆炸风险、触电伤亡风险、断电风险、雷击风险等。 | 1、安全防护措施 2、标识管理 3、运行环境 4、设备运行 （变配电室、箱、线路） 5、维护保养作业 | 1、机房（柜、箱）门锁牢靠；通风口防小动物进入措施齐全；管道、沟、桥架安全防护措施（穿墙口封堵严密）稳妥；绝缘胶垫齐全；挡鼠板齐全；绝缘工具齐全，且检测合格；消防电话完好、消防器具配置到位，且维护良好。 2、系统图、管理制度、应急管理制度上墙张贴齐全、规范；有效上岗证、操作证公示清楚；各种标识牌、铭牌齐全完整；标识清晰，相位标识清楚等。 3、室（箱）内温度和湿度正常、符合规范要求；无杂物、干燥、卫生良好；照明齐全，应急照明完好。 4、变压器运行声音、温度正常，无异味异响；配电柜各种仪表指示正常；各种导线接头无过热或烧伤的痕迹，接线良好；电容器、发电机正常。 5、拉线和板桩完好，绑线紧固；导线接头良好，绝缘无破损；避雷装置接地良好；电缆头、瓷套管无破损和放电痕迹；电缆沟盖板、防水完好，线缆固定可靠，路线标桩完整，电缆沟无积水，接地良好；电缆沟和夹层照明完好。 6、制定供配电系统维护保养计划，每年至少进行一次计划检修保养，并依照计划规定时间、人员、保养内容、工作规程等认真组织进行保养。 7、计量器件、控制及报警器件进行外观检查，导线联接点螺丝试紧一次，绝缘是否老化，有无过流迹象；封接点无开焊；显示仪表指示正常，指示灯无损坏，外壳无变形；熔断器座的连接、熔丝等逐一测量检查。 8、对配电柜机械部件、开关支架、滑轨、各种扳动旋钮、门锁等进行检查，及时更换损坏部件。 9、配套设备，如：散热风扇、温控报警装置、显示仪器等，应采取除尘、加油及测试检查。 10、定期对变配电设备按规程进行预防性试验和测试：检测避雷器、高压电缆及柜体耐压试验、绝缘等级测试、二次保护预防性测试、接地测试等（专业公司实施）。 11、必要时对电气各项指标参数依据设备说明和行业规定进行仪器检测，把接地电阻值、温升、噪音变化、电流、电压指示不准、电容器容量下降等老化和将要失效的元器件进行更换。 12、配电柜开关标识与配电区域应一致，检查改变、增减负载情况，对有改变的配电开关及时进行调整、确认和重新编制。 13、员工必须树立安全防范意识，认真执行安全管理制度和设备管理安全技术规程； 14、未经批准，除本专业操作人员，任何人不得进入变配电室等各要害部位。批准进入者，由工程部（设备维养部）相关人员陪同； 15、严禁携带火种和易燃易爆物品进入变配电室、发电机房等要害部位； 16、各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、检修，认真检查所管辖设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况，一旦发现不安全因素，及时报告； 17、各机房钥匙由值班人员专人负责，不得随意配制。无人时应锁好门窗。交接班时钥匙必须一起交接并作好记录； 18、各操作间、变配电室、机房等要害部位禁止吸烟。 19、保养时，需要动用明火作业时，必须办理动火证才能作业。作业前彻底清除周边的易燃物品，作业过程中加强火源管理，严禁违章作业，作业完成后认真清理确认安全后，方可离开； 20、设备保养中需使用易燃材料时，必须在安保部的配合下，采取必要防范措施。 | 严洪伟 |
| 3-2 | 弱电系统 | 物业弱电系统主要涉及物业区域安全管理主要设施设备。 存在重要的安全管理风险。 | 1、安全防护措施 2、标识管理 3、运行环境 4、设备运行 5、维护保养作业 | 1、安全监控机房门锁牢靠；机房内防静电地板完好；机房挡鼠板齐全；机房通风良好，通风口、窗防小动物进入、防雨水飘入措施完善；机房标识清楚；消防电话完好、消防器具配置到位，且维护良好。 管理制度、应急管理流程、弱电系统图上墙张贴规范；各种标识牌、铭牌齐全完整；警示标识、标线清晰。 2、机房、控制柜（箱）内温度和湿度正常、符合规范要求；无杂物、异物，卫生良好；照明齐全、应急照明良好。 3、门禁系统设备运行：控制箱内各电器元件及其与导线连接紧固，布线整齐合理，接触良好，无过热现象；楼层解码器等各部件工作正常，电源电压符合设计要求；门禁控制器、读卡器、电控锁、出门按钮、门磁开关、电源等无损坏，工作正常；监视与门禁系统联网正常。 4、停车场管理系统设备运行：挡车杆，反光膜完好；各转动轴润滑良好；压力弹簧无断裂；电线接头紧固，电器触点接触良好；道闸机箱，读卡机箱门、箱盖密封严密；紧固限位开关；传动皮带无毛刺、开裂现象，发现异常应立即更换；读卡机发卡装置机械部件灵活。 5、监控设备运行：监视器图像清晰；视频连线牢靠，无断裂；定期清理摄像头镜片和防尘罩上灰尘；云台控制器转动灵活。 6、周界防范系统（电子围栏、红外对射）设备运行：红外线对射探测器、边界接口、边界信号处理器及管理机功能正常；电子围栏脉冲正常；定期进行报警测试：使用阻挡红外线、触碰电子围栏的方式测试周界防范系统是否正常。 7、制定弱电系统维护保养计划，并依照计划规定时间、人员、保养内容、工作规程等认真组织进行日常保养。 8、门禁系统设备：定期对系统内主机、线路、楼层解码器、住户室内分机等电器元件及其与导线连接进行紧固；楼层解码器、电源进行测试；定期对门禁控制器、读卡器、电控锁、出门按钮、门磁开关、电源等进行调试；对讲主机及管理主机、楼层解码器等各部件进行检查、测试。 9、监控系统设备：对监视器图像清晰度进行调校；调校摄像头，校正镜头焦距，清理镜片和防尘罩上灰尘。 10周界防范系统及电子围栏：定期清洁红外线对射探测器外壳及固定部位。 - 员工必须树立安全防范意识，认真执行安全管理制度和设备管理安全技术规程； - 未经批准，除本专业操作人员，任何人不得进入监控室等各要害部位； - 严禁携带火种和易燃易爆物品进入监控室等要害部位； - 各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、检修，认真检查所管辖设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况，一旦发现不安全因素，及时报告； - 各操作间、机房等要害部位禁止吸烟。 | 彭琳钰、严洪伟 |
| 3-3 | 安全疏散设施 | 安全出口、疏散通道、疏散楼梯等对人员安全疏散至关重要，如果不能保证其畅通，有序疏散，火灾情况下极易造成群死群伤或人员踩踏。 | 1.保持疏散通道、安全出口畅通； 2.保证封闭楼梯间、防烟楼梯间等设置在疏散通道、安全出口上的门完好有效； 3.保持消防应急照明、安全疏散指示标志完好、有效； 4.……。 | 1.定期维护检查疏散通道、安全出口等安全疏散设施，清理杂物，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间； 2.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物； 3.窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏； 4.人员密集场所使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭； 5.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门要设有正确启闭状态的标识； 6.保持常闭式防火门处于关闭状态；需要经常保持开启状态的防火门，要保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置保持完好有效； 7.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，要保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施； 8.消防应急照明、安全疏散指示标志不应遮挡，发生损坏时及时维修、更换； 9.在旅馆、餐饮场所、商店、医院、公共娱乐场所等各楼层的明显位置设置安全疏散指示图，指示图上标明明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明； 10. ……。 | 彭琳钰 |
| 3-4 | 消防给水及消火栓系统 | 水是扑灭火灾的主要灭火剂，消火栓是常见的重要消防设施，如果不能保证消防供水能力的安全可靠和消火栓系统的完好有效，火灾发生后，就不能及时有效控制火灾蔓延，减少火灾危害。 | 1.保证消防水池、消防水箱等消防给水设施供水能力安全可靠； 2.保持消火栓系统完好有效。 | 1.每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，保证系统处于无故障状态； 2.每周自动启动消防水泵运转一次，且记录自动巡检情况； 3.每月对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测，确保水位满足消防用水，并手动启动消防水泵运转一次，检查供电电源情况； 4.每季度对消防水泵接合器接口及附件进行一次检查，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全，对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常； 5.每年对系统过滤器进行一次排查，发现堵塞或损坏要及时检修； 6.室内消火栓箱不应上锁，箱内水枪、水带、水喉设备齐全、完好，展品、商品、货柜、广告箱牌、生产设备等的设置不得影响室内消火栓的正常使用； 7.室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器周围不得设置影响其正常使用的障碍物； 8.每季度对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换； 9.消防给水及消火栓系统发生故障，需停水修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并采取防范措施后再动工； 10.严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池要采取防冻措施。 | 严洪伟 |
| 3-5 | 火灾自动报警系统 | 该系统能自动感应火灾并发出警报，有利于及时发现火灾，采取有效措施，扑救初期火灾，减少火灾损失，如不能保持系统完好有效，则小火蔓延，易酿成大灾。 | 1. 委托消防技术服务机构定期对火灾自动报警系统进行维保、检测； 2.保持火灾自动报警系统完好有效. | 1. 与消防技术服务机构签订维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容； 2.根据维保单位出具的维护保养记录表，对维保过程中发现火灾自动报警系统的问题隐患进行及时处理，隐患未消除前，要落实防范措施或将危险部位停产停业整改； 3.保持火灾自动报警系统连续正常运行，不得随意中断； 4.每日检查火灾报警控制器功能是否正常； 5.每季度试验火灾警报装置的声光显示，水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示，并对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验； 6.每年至少对火灾自动报警系统进行一次全面检测； 7.展品、商品、货柜，广告箱牌，设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用。 | 彭琳钰 |
| 3-6 | 自动喷水灭火系统 | 该系统能自动扑灭初期火灾，降低不确定风险，保持系统完好有效，有利于控制火灾，减少火灾损失，如不能保持系统完好有效，就可能因小火酿成大灾。 | 1. 委托消防技术服务机构定期对自动喷水灭火系统进行维保、检测； 2.保持自动喷水灭火系统完好有效。 | 1. 与消防技术服务机构签订维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容； 2.根据维保单位出具的维护保养记录表，对维保过程中发现自动喷水灭火系统的问题隐患进行及时处理，隐患未消除前，要落实防范措施或将危险部位停产停业整改； 3.每日对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，确保系统处于无故障状态，并检查电源是否正常； 4.不得遮挡喷头，并对喷头每月进行一次外观检查，发现有不正常的喷头要及时更换，喷头上有异物的要及时清除； 5.每月启动运转一次消防水泵，检查水泵启停是否正常； 6.每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常； 7.每季度对进水管上的控制阀门检查一次，确保其处于全开启状态； 8.每年至少对火灾自动喷水灭火系统进行一次全面检测； 9.系统发生故障需停水进行修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并加强防范措施后才能动工。 | 彭琳钰 |
| 3-7 | 排水系统 | 排水系统是保障物业使用人开展正常生产、生活，防治洪涝的基础。存在环境污染风险、洪涝风险、人员伤亡风险等。 | 1、安全防护措施 2、设备运行 3、排水管网 隔油池 4、化粪池 5、维护保养作业 | 1、井盖、水篦子、积水坑盖、沟盖等完好牢靠；管道安全防护措施（穿墙口封堵严密）稳妥；管道检查口完好，无遮盖；警示标识齐全、安全标识物、标识牌齐全，警示线清晰。 2、泵控制柜（箱）内各电器元件及其与导线连接紧固，布线整齐合理，接触良好，无过热、噪音现象，有良好的接地保护；各控制按钮、指示灯、泵运转正常，无噪音和过热现象；各类泵体、液位浮球阀、阀门等附件齐全，功能正常；阀门开闭灵活，关闭严密，阀体外观整洁；排污泵运行时，工作压力和扬程等应满足设计要求；排污泵与排污管道连接良好，无跑冒滴漏现象。 3、管网丝扣连接牢固，无锈蚀；管网无跑冒滴漏现象；各类排水沟、雨篦子、排水口通畅，无堵塞；各类集水坑、检查坑、井等，无杂物堆积，排水正常。 4、油污量正常，污水排放正常，无堵塞，不泄漏；防火警示标识清晰、醒目。 水位、污物量正常，盖板完好；防火警示标识清晰、醒目。 5、制定排水系统维护保养、清掏工作计划，并依照计划规定时间、人员、保养内容、工作规程等认真组织进行日常保养、清掏。 6、排污泵：外观整洁，油漆完好，标志清楚，铭牌字迹清晰；各部件紧固；线及联接端片连接紧密牢靠，接触良好，无发热变色迹象，无裸露部分。外连线无松动或妨碍操作现象，绝缘电阻符合规范；检查、补充、替换润滑油；检查泵体密封和绝缘情况、有无锈蚀、叶轮有无异物缠绕进行检查和清理。 7、员工必须树立安全防范意识，认真执行安全管理制度和设备管理安全技术规程； 8、各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、检修，认真检查所管辖设备安全运行状态及安全状况，一旦发现不安全因素，及时报告；9、及时清掏雨、污水井、沟、雨水收集口； 10、仔细检查积水坑内液位开关是否灵活，听泵运行的声音是否正常，指示灯是否正常，阀门是否灵活可靠，止回阀、截止阀是否正常； 11、对隔油池、化粪池及时进行清掏； 12、汛期期间增加巡视次数，并设立24小时值班制度。 | 彭琳钰 |
| 3-8 | 发电机 | 发电机是物业区域应急电力保障基础。存在火灾事故风险、应急电力保障风险、人员伤亡风险等 | 1、安全防护措施 2、标识管理 3、运行环境 4、机油、水箱、储电瓶 5、储备油料（燃油） 6、维护保养 | 1、机房门锁牢靠；通风口、管道、沟、桥架安全防护措施（穿墙口封堵严密）稳妥；挡鼠板齐全；安全标识物、标识牌齐全；消防电话完好、消防砂、消防器具配置到位，且维护良好；防水措施牢靠；接地牢靠；保温、除湿、防尘等措施有效。 2、上墙管理制度、应急管理制度张贴齐全、规范；有效上岗证、操作证公示清楚；各种标识牌、铭牌齐全完整；标识清晰等。 3、室内温度和湿度正常、符合规范要求；无杂物、干燥、卫生良好；照明齐全，且符合防火要求规范。 机油油质、油位符合要求。水箱清洁、水位符合要求。储电瓶电压符合要求。冷冻液、防冻液清洁、水位符合要求。 4、油料采购、运输、存储符合规范；保持足够应急油料。 5、制定发电机维护保养计划，并依照计划规定时间、人员、保养内容、工作规程等认真组织进行日常保养。 6、空载运行测试：每月至少进行一次空载运行测试保养，开机运行时间符合发电机保养手册要求。严格按照发电机开机操作流程（开机前检查）开机空载运行测试；发电机空载运行后，检查进风道和排风道是否通畅，检查发电机组有无异常振动、声响和焦煳味，检查发电机外壳和轴承是否有过热现象，检查油温、油压、电压、频率、声音等参数是否在允许范围内；检查发电机组是否有漏水、漏油、漏风、漏气和漏电情况；检查排烟的颜色等。 7、带载运行测试：每年至少进行一次带载运行测试保养，开机运行时间符合发电机保养手册要求。 8、定期清洗或更换“三滤”，即空气滤清器、柴油滤清器和机油滤清器。 9、员工必须树立安全防范意识，认真执行安全管理制度和设备管理安全技术规程；发电机房是一级防火重点部位，防火防灾尤为重要； 10、未经批准，除本专业操作人员，任何人不得进入发电机房等各要害部位。批准进入者，由工程部（设备维养部）相关人员陪同； 11、严禁携带火种和易燃易爆物品进入发电机房等要害部位； 12、各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、检修，认真检查所管辖设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况，一旦发现不安全因素，及时报告； 13、各机房钥匙由值班人员专人负责，不得随意配制。无人时应锁好门窗。交接班时钥匙必须一起交接并作好记录； 14、妥善保管好各种发电机专用工具、钥匙等； 7、各操作间、机房等要害部位禁止吸烟。 15、保养时，需要动用明火作业时，必须办理动火证才能作业。作业前彻底清除周边的易燃物品，作业过程中加强火源管理，严禁违章作业，作业完成后认真清理确认安全后，方可离开； 16、合理控制柴油发电机的燃烧，减少由于燃烧不充分产生的有害气体排放。 17、完善发电机房的隔声设施，减少发电机运行噪声对周边环境的影响。 18、保持排烟管道上的消声器的完好。 19、选用合格的柴油。 20、妥善处置诸如废弃的机油等有害物质；13、掌握发电机馈电柜的倒闸操作程序。坚决杜绝向外网反向送电。 21、严禁柴油机低温低速或者高温超速运行。 22、长时间运行的时候，负载率不得高于90%。以额定功率运行的时候，连续运行时间不得超过12小时。 | 赵卓辉 |
| 3-9 | 防雷与接地系统 | 防雷与接地系统是物业区域防止雷击灾害的重要设施设 备。存在雷击风险、人员伤亡风险、财产 损失风险等。 | 1、建筑物防雷系统 2、防雷与接地系统 3、维护保养作业 | 1、定期巡查避雷针、避雷线、避雷带及引下线，是否有锈蚀、折断；定期测试接地装置的接地电阻；巡查是否有建筑或建筑物本身形状有变动，使防雷装置的保护范围出现缺口；巡查接闪器有无因雷击发生熔化和折断等情况；巡查明装引下线有无在验收后装设了交叉或平行电气线路，检查接线端子有无接触不良情况，并检查接地装置周围的土壤有无沉陷现象等；巡查有无因挖土、敷设其他管道或种植树木而挖断接地装置等；巡查避雷针及其接地装置周边有无堆放易燃物；巡查避雷针或避雷带的构架有无装设低压线或通讯线等。 2、巡查接地线连接情况是否牢固可靠；巡查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好；巡查避雷器瓷套有无裂纹、碰伤等情况；雷暴以后巡查电涌保护器：指示窗是否变色、外壳是否爆裂、接线端是否变色。 3、制定防雷与接地系统维护保养计划，并依照计划规定时间、人员、保养内容、工作规程等认真组织进行检修保养。 4、定期对避雷系统的避雷针、避雷线、避雷带及引下线检修检查，对锈蚀部位及时进行除锈并刷银粉漆。 5、定期对防雷系统接触部件、焊点采取紧固检修。 6、定期对接地电阻进行测试（一年一次）。 7、3-5年对有腐蚀性的土壤的地下接地装置进行检查、检修。 - 每年在雷雨季节来临前请专业检测单位进行检测。 - 落实防雷减灾工作责任制； - 建立定期自查与委托专业机构检测相结合的制度； - 对防雷装置进行巡查，对业主或使用人擅自拆除或私自改装防雷装置的行为进行阻止，防雷装置正常发挥作用； - 在日常工作中应组织员工对防雷电进行专项培训； - 一旦发生雷击事故，要立即采取措施，及时抢修，防止发生火灾或其他灾害，并及时向上级汇报； - 员工参加抢险工作时不允许单独作业； - 在危险区域设置警告标志； - 雷电发生时，应注意停止楼顶或者空旷场所活动，避免靠近防直击雷的接地装置和金属构筑物，不宜使用无防雷措施或者防雷措施不完备的各种电器，不宜进入空旷地区无防雷设施临时建筑，留在室内并关好门窗，切勿接触建筑物外墙，引下线，远离各类电线，减少在室外使用手机等。 | 严洪伟 |
| 3-10 | 电梯升降系统 | 电梯升降系统是物业区域重要的运输设备，也是各类安全 事故易发多发的重点部位。存在人员伤亡事故风险、财产损失事故风险等。 | 1、安全防护措施 2、标识管理 3、运行环境 4、直梯设备运行 5、扶梯设备运行 6、维护保养 | 1、机房（机柜）门锁牢靠；机房挡鼠板齐全；机房通风良好，通风口防小动物进入、防雨水飘入措施完善；机房起重用挂钩完整，标识清楚；机房盘车工具（盘车手柄或盘车轮）齐全；五方通话完好；消防电话完好、消防器具配置到位，且维护良好；防水措施牢靠；底坑排水口防护措施（防小动物进入）稳妥，排水及时通畅。 2、机房上墙管理制度、应急管理制度张贴齐全、规范；有效上岗证、操作证公示清楚；各种标识牌、铭牌齐全完整，警示标识、平层线清晰；五方通话正常；轿厢乘客须知、有效电梯使用合格证公示齐全规范等。 3、机房内温度和湿度正常、符合规范要求；无杂物、卫生良好；照明齐全，应急灯正常。 4、电梯主机运行正常，无异响、过热情况；控制柜、配电柜内，温度正常，卫生良好，各电器元件及其与导线连接紧固，布线整齐合理，接触良好，无虚接、过热、噪音现象；电梯按键灵活有效；层门开关门灵活无异响；地坎无异物；平层在规定范围；上行下行无抖动，舒适感较好；五方通话正常；轿箱显示正常；轿厢照明齐全、照明良好、轿厢风扇运行正常等。 5、主机盖板螺丝无缺失；扶手带无松动；梳齿板无缺损；梯级无损坏；运行平稳、无异响等。 6、、与具有相应资质的电梯维保公司签订有效的电梯维保合同。 7、依据维保合同约定监督和跟进电梯专业维保公司维保、维修情况，对相关记录、保养图片等进行审核、监督，并对维保、维修情况进行质量测评考核。 8、定期组织应急救援演练。 9、员工必须树立安全防范意识，认真执行安全管理制度和设备管理安全技术规程； 10、未经批准，除本专业操作人员，任何人不得进入电梯机房等要害部位。批准进入者，由工程部（设备维养部）相关人员陪同。底坑、轿厢顶，非专业人员严禁进入； 11、严禁携带火种、易燃易爆、有毒物品进入电梯机房等要害部位； 12、各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备巡查、运行、保养、检修，认真检查所管辖设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况，一旦发现不安全因素，及时报告； 13、各机房钥匙由值班人员专人负责，不得随意配制。无人时应锁好门窗。交接班时钥匙必须一起交接并作好记录。电梯三角钥匙专人保管，须经批准方可使用； 14、各操作间、机房等要害部位禁止吸烟； 15、除专业操作人员，任何人不得操纵电梯。 | 谭兴国 |
| 3-11 | 消杀药剂使用 | 物业区域消杀药剂使用是防治病虫害侵扰、疾病传播的重要手段。存在环境污染风险、人员伤亡事故风险等。 | 1、植物病虫害防治消杀作业 2、蚊虫消杀、灭鼠消杀作业 3、安全注意事项 | 1、防护用品、工具、材料齐备（手套、口罩、防毒面具、警示牌、喷雾机、水管、消杀药剂等）。 2、消杀作业操作人员清楚消杀药剂的防治对象、使用剂量、稀释倍数等，正确配制消杀剂；正确佩戴防护用品；喷药时，操作人员应站在上风口；喷药作业完毕，作业人员应洗净手、脸、和喷药工具，将剩余药剂如数交回仓库集中管理。 3、妥善保管药剂，以防出现意外事故；使用各种药剂的浓度应准确，两种或两种以上药剂配合时，用量要准确，避免降低药效或产生药害；喷洒药剂时要求均匀，以防多药处出现药害，少药处病虫未除。喷完后要彻底清洗药桶、机器后，再用清水抽洗机内部喷管几分钟。 4、防护用品、工具、材料齐备（手套、口罩、防毒面具、警示牌、消杀药剂、喷洒工具等）。 5、消杀作业实施前，提前张贴告示，告知相关业主消杀工作安排，注意事项等。并在作业现场进行警示提示（设置警示线、警示标识等）。 6、消杀作业操作人员清楚消杀药剂投放的消杀对象、投放点位、使用药剂量等；正确佩戴防护用品；投药作业完毕，作业人员应洗净手、脸、和喷药工具，将剩余药剂如数交回仓库集中管理。 7、死鼠、残药回收：及时发现被药剂杀死的老鼠，集中回收；按灭鼠药剂使用时效，到期及时回收残存药剂；将回收的死鼠和残药交专业单位处置。 8、员工必须树立安全防范意识，认真执行安全管理制度和设备管理安全技术规程； 9、各级人员必须严格按照安全技术规程进行作业，认真检查作业区域安全状况，一旦发现不安全因素，及时报告； 10、草坪喷药、肥或除草剂时，应压低枪口，以防水雾飘到周围的人或植物上； 11、机械使用过程中如出现异常现象应及时停下并报告技术员或主管，不可自作主张拆修，更不允许带问题继续操作； 12、员工在进行喷药时应戴好保护装置，以防出现事故； 13、消杀作业时，须设置好警示标识，进行现场保护；7、各类消杀药剂必须专人管理，妥善保管，使用和残药回收必须做好相关记录。 14、杜绝使用剧毒、残效期长及具强刺激性气味的药剂； 15、大风雨天、重大节日或专项活动期间及周末禁止喷药、投放鼠药。 | 青春鸿 |
| 3-12 | 公共秩序维护 | 公共秩序维护是维护物业使用人正常生产、生活秩序，预防各类安全事故发生的重要手段。存在治安事故风险、人身伤亡事故风险、财产损失事故风险等。 | 1、治安巡逻 2、安全出入 3、安全监控 4、安全注意事项 | 1、巡查配置消防设施设备和器材、安防设施设备的完备状况。 2、巡查门、窗、铁栅是否完好、公共照明是否完好、各类安全标识是否齐备完好等。 3、巡查公共设施有无损坏；公用位置是否被占用；公共通道是否有堵塞情况；有无乱停放车辆。 4、巡查楼道：电梯运行情况；各种灯具完好情况；地面、墙壁的耗损情况；楼梯扶手牢靠情况；各类标志的完好情况；楼层门窗的完好情况；楼道是否通，有无其他物品占道；楼顶天沟有无堵漏；单元门、门口对讲机完好程度及运行等情况。 5、每天对装修房进行检查：装修房号与装修证是否一致；装修施工人员证件与持证人是否一致、有效；有无私拉乱接电线、明火施工；有无承重墙被损坏等违规装修情况。发现问题要求立即停工并要求立即整改。 6、门岗应熟悉业主、使用人的基本情况。 7、外来人员出入管理：仔细核对外来人员证件、完整登记；对可疑人员，应立即上报跟进；禁止推销、收废品等无关人员进入；对不按规定强行进入的外来人员予以制止，并上报。 8、对施工人员出入管理：施工或装修人员必须佩戴施工或装修出入证，人证一致并在有效期内方可进入。 9、物品出入管理：装修材料进入应如实申请，经核实无违规装修材料或明显超量装修材料，方可放行；携带易燃、易爆、剧毒等危险物品者，禁止进入；物品搬出小区，须先到客户中心开具物品放行条；物品搬运时，不得停于消防通道，不得损坏公共设施和环境；经询问、核实，发现有犯罪嫌疑行为的，须立刻报警。 10、监控人员24小时对主要出入口、重点部位进行监控；发现异常或收到业主求助，立即通知相应巡逻岗赶至事发现场进行处理，同时上报。 11、每天检查1次录像保存情况，保存时限应达到30天以上。 12、监控时发现异常情况，立即上报，并按应急预案进行下一步操作。 13、员工必须树立安全防范意识，认真执行安全管理制度和设备管理安全技术规程； 14、各级人员必须严格按照安全技术规程进行作业，认真检查作业区域安全状况，一旦发现不安全因素，及时报告。 | 彭琳钰 |
| 3-13 | 动火作业 | 使用气焊、电焊、喷灯等工具作业，极易发生火灾、爆炸等安全事故。 | 1、对作业人进行安全责任告知、确定各项安全措施。 2、对作业过程进行监管，确保人员、物品、环境等影响安全作业的因素得到有效控制。 | 1、动火作业前办理《动火作业许可》，如为第三方公司，还需签订动火安全协议（包括第三方公司资质证明和相关工作人员资质证书复印件），审核作业人资质证件。 2、检查作业工具（焊钳、焊枪、电焊机接地线及电焊工作回线、氧气、乙炔瓶、防火毯等）、个人防护措施（焊工手套、绝缘鞋、面罩、防护目镜）是否可靠，安全防护工具是否到位。 3、消防器材、防火措施确认：消防器材（灭火器、消防栓等）满足要求，防火花溅措施（防火毯、接火盆）落实。 4、氧气、乙炔瓶本质安全确认：氧气表、表经过校验，乙炔瓶安装阻火器，管卡固定胶管，胶管不得出现老化、开裂。 5、氧气、乙炔瓶安全条件确认：用气焊（割）动火作业时，氧气瓶与乙炔瓶的间隔不小于5米，乙炔瓶严禁卧放，二者与动火作业地点的距离不得小于己于10米,并不准在烈日下曝晒且有防倾倒措施。 | 原则上由操作者具体实施，消防安全管理人负责。 |
| 3-14 | 高处作业 | 高处作业引发的事故由于其发生率高、事故后果严重,严重威胁着作业人员的生命安全。 | 1、对作业人进行安全责任告知、确定各项安全措施。 2、对作业过程进行监管，确保人员、物品、环境等影响安全作业的因素得到有效控制。 | 1、作业前办理高危作业许可，第三方单位还需合同签订（承包商资质审核、人员资质审核）、签订安全协议，对施工方案进行审核。 2、作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。确认内容包括： a、作业人员健康确认：作业不得患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症，作业前身体状况良好；b、作业工具安全确认：安全帽、箱架、生命绳、防坠物网、充足的照明等；c、防护措施确认：防暑药品、应急包、工具包等。 3、需配备至少一名监护人；如为第三方单位，建议甲乙双方配备监护人。 | 原则上由操作者具体实施，安全管理人负责。 |
| 3-15 | 受限空间作业 | 受限空间作业除存在作业人员中毒窒息、火灾爆炸风险外，还可能发生机械伤害、触电危险。 | 1、对作业人进行安全责任告知、确定各项安全措施。 2、对作业过程进行监管，确保人员、物品、环境等影响安全作业的因素得到有效控制。 | 1、受限空间操作前办理高危作业许可，第三方公司还需合同签订合同（第三方公司资质、人员资质审核）、签订安全协议，对施工方案进行审核。 2、作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高危作业许可》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。确认内容包括：a、作业人员健康状况确认：作业不得患有高血压、心脏病等职业禁忌症，作业前身体状况良好；b、作业工具安全确认：箱架、生命绳、软梯、口罩、防毒面具等；c、防护措施确认：防暑药品、应急包、工具包等；d、安全隔绝确认：作业空间所有与外界联通的管道、孔洞均应与外界有效隔离、电源应有效切断；e、氧含量和可燃气体浓度确认：氧含量不低于《缺氧危险作业安全规程》的规定，有毒有害物质浓度应符合相关要求，可燃气体浓度应符合《化学品生产单位动火作业安全规范》。 3、需配备至少一名监护人；如为第三方单位，建议甲乙双方配备监护人。 | 原则上由操作者具体实施，安全管理人负责。 |

## 四、应急处置清单

### （一）浸水、漏水事故处置清单

| 序号 | 主要风险概述 | 应急风险管控措施 | 确认情况（是/否） | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.浸水、漏水区域可能会引起电气设备短路、损坏； 2.引起建筑物被水浸，顶、墙、地面被破坏； 3.水中带电，造成人员伤亡。 | 当接到浸水、漏水报修后，立即通知人员前往现场勘查，确认浸水、漏水状况及原因。 |  |  |  |
| 2 |  | 立即关闭供水总阀或采取相应方案处置，告知相关业主或使用人。 |  |  |  |
| 3 |  | 特别要注意共用设施设备的安全管理：及时将电梯升至不受水浸的安全楼层；防止配电室及其他电器设备受浸。首先应切断或堵塞水源，并关闭相关电器设备的电源开关。 |  |  |  |
| 4 |  | 排水时，做好绝缘防护，确定水中不带电，组织人员排除积水。完成后恢复供水。 |  |  |  |

### （二）雨、污水管及排水管网阻塞事故处置清单

| 序号 | 主要风险概述 | 应急风险管控措施 | 确认情况（是/否） | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.经过的行人可能不慎掉入井口； 2.进入管网疏通时，避免管道内氧气不足造成人员伤亡。 | 接到雨、污水管及排水管网阻塞报修信息后，立即通知人员进行检查。 |  |  |  |
| 2 |  | 检查堵塞原因，确定堵塞位置，告知相关区域业主或使用人。 |  |  |  |
| 3 |  | 清理堵塞时，设立告示牌和做打围，提请过往人员注意安全，不要靠近井口。需进入管道进行清堵或维修时，必须先对管道内氧气容量和有毒气体进行探测；氧气不足或有毒气体含量超标，必须先进行补氧至氧气足够下井人员呼吸。下井人员必须做好安全防护（如：穿潜水衣、头戴氧气罩、腰系安全绳，绳挂响铃铛等），并严格依照相关专业工程实施专业。同时，井口必须设置两名监护员和懂得紧急医疗常识的救护员。 |  |  |  |
| 4 |  | 处理完毕后，清理现场。 |  |  |  |

### （三）燃气泄漏事故处置清单

| 序号 | 主要风险概述 | 应急风险管控措施 | 确认情况（是/否） | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气泄漏，可能引起的起火、爆炸 | 接到有燃气泄漏或疑似燃气泄漏事故信息后，迅速通知人员前往查看。 |  |  |  |
| 2 |  | 现场人员应注意：关闭对讲机、手机等电子通讯设备；切不可按（疑似）燃气泄漏房间的门铃；切不可开启（疑似）燃气泄漏房间的任何电器及使用室内电话。 |  |  |  |
| 3 |  | 尽快尽量开启相关区域的门窗，使空气流通。 |  |  |  |
| 4 |  | 通知人员关闭相关区域的燃气阀门。 |  |  |  |
| 5 |  | 疏散撤离相关区域人员，对相关区域实施通道控制。 |  |  |  |
| 6 |  | 发现燃气中毒者，立即施救，将其移动至户外，呼吸新鲜空气，并通知医疗机构前往救治。 |  |  |  |
| 7 |  | 必要时采用水冲等方式稀释燃气浓度。 |  |  |  |
| 8 |  | 通知燃气公司对管网进行维修。 |  |  |  |

### （四）雷雨、大风、暴雨灾害处置清单

| 序号 | 主要风险概述 | 应急风险管控措施 | 确认情况（是/否） | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.雨水灌入，造成设施设备或业主财产受水浸造成损坏； 2.大风吹倒树木、悬挂物等对人或物造成砸伤； 3.大雨后，病菌孳生，发生传染病。 | 雷雨、大风、暴雨发生时，项目负责人应尽快到达现场，组织抢险救灾工作。 |  |  |  |
| 2 |  | 监控中心应立即通过广播呼叫，告知物业区域内的所有人员，并请大家关好门窗，尽量不要在室外活动，不要在靠近大树下的区域活动等相关信息。 |  |  |  |
| 3 |  | 组织人员对物业区域内地势低洼的区域用沙袋等物资进行加筑处理，防止雨水灌入。 |  |  |  |
| 4 |  | 密切监视和检查设备的使用情况，发现问题及时处理。设备受损，立即停用，并告知业主、使用人。 |  |  |  |
| 5 |  | 加强对各出入口、通道口的控制，防止不法之徒乘乱滋事、浑水摸鱼，加强对公共区域的巡查，排除安全隐患。 |  |  |  |
| 6 |  | 立即对积水、沙土、树枝、玻璃碎片等垃圾进行清理，对排污设施进行疏通。 |  |  |  |
| 7 |  | 积水退去后，对物业区域内各区域进行消杀灭害，防止疫情发生。 |  |  |  |

### （五）传染病疫情处置清单

| 序号 | 主要风险概述 | 应急风险管控措施 | 确认情况（是/否） | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.传染病流行时，易发生人心恐慌，群体事件； 2.传染病传播造成更大范围的伤害。 | 物业区域内的传染病疫情的预防和处理，物业服务企业应当持科学客观的态度，以政府相关卫生防疫机构为主，积极配合相关部门开展传染病疫情事件的预防和处理工作，加大物业区域内的环境维护和宣传力度。 |  |  |  |
| 2 |  | 传染病的防治应采取以切断主要传播环节为主的综合措施。传染病的传播和流行必须具备三个环节：即传染源、传播途径及易感者。若能完全切断其中一个环节，即可防止该种传染病的发生和流行。各种传染病的薄弱环节各不相同，在预防中应充分利用。除主导环节外，对其他环节也应采取措施。 |  |  |  |
| 3 |  | 在传染病高发期，应加强环境维护力度，对物业区域内及周边进行定期消毒处理，开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等工作，阻断传染病传播途径。 |  |  |  |
| 4 |  | 定期联系相关卫生防疫机构，在建筑区域内开展传染病防治宣传，使业主、使用人了解基本的传染病疾病防治知识，培养良好的个人卫生习惯。 |  |  |  |
| 5 |  | 在疫情发生时，应在保障自身不被传染的前提下，开展防治工作。 |  |  |  |
| 6 |  | 当发现传染性疾病或疑似出现传染病疾病，应遵循疫情报告属地管理原则，按照政府卫生行政主管部门规定的内容、程序和方式，及时报告相关疾病预防控制机制。 |  |  |  |
| 7 |  | 物业区域内若出现经相关疾病预防控制机构确认的疫情后，应当在相关机构的指导下协助开展工作。 |  |  |  |
| 8 |  | 在政府相关部门的许可下，将物业区域内发生的疫情情况、防治措施以及注意事项，以书面形式告知物业区域内所有人员，做好防范措施。 |  |  |  |
| 9 |  | 协助相关部门对疫情感染区域进行隔离，设立警戒，禁止人员进入。 |  |  |  |
| 10 |  | 按照有关机构的指导，使用相应的药剂对疫情感染区及其周边进行消毒处理，防止疫情扩散。 |  |  |  |
| 11 |  | 疫情期间，随时了解收集疫情防治最新消息，并向业主、使用人发布。 |  |  |  |
| 12 |  | 在相关部门许可下，解除警戒，并以书面形式告知业主、使用人。 |  |  |  |

### （六）火灾处置清单

| 序号 | 主要风险概述 | 应急风险管控措施 | 确认情况（是/否） | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初期火灾未被扑灭，造成更为严重的后果。 | 报警；由发现火灾人员或接报人员报警，将着火地点、起火物资、火势大小、起火原因等报告清楚。 |  |  |  |
| 2 |  | 通知工程技术人员切断着火处的电源、燃气开关，停止电梯运行。同时通知物业服务中心，安排人员路口指引消防车。 |  |  |  |
| 3 |  | 监控中心发出火警信号，启动紧急广播引导客户疏散。 |  |  |  |
| 4 |  | 疏散转移被困人员、物资。将易燃、易爆物品迅速转移到安全地带。 |  |  |  |
| 5 |  | 组织人员扑救火的同时，各岗位人员坚守岗位，禁止无关人员进入火灾现场，引导消防车到位停放。 |  |  |  |
| 6 |  | 在保证自身安全的情况下，尽力防止火势蔓延。 |  |  |  |
| 7 |  | 如火势太大，着火层无法通过，应将人员顺通道向上疏散到避难层或天台等待救援，着火层以下的客户顺通道疏散至低层离开火区。疏散时应逐个通知，不得遗漏，保证所有客户全部疏散。 |  |  |  |
| 8 |  | 消防队到达现场，应立即向消防队负责人报告火灾情况，物业人员服从消防队负责人的指挥。 |  |  |  |
| 9 |  | 火灾扑灭后，应做好善后工作，包括外围警戒、人员救护、保护火灾现场，协助调查火灾原因，拍照、存档事件报告。 |  |  |  |

## 五、安全生产隐患排查治理清单

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时间 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 六、安全日常检查记录清单

### 夜间查岗记录表

### 施工现场消防检查表

### 消防设备外观检查表

### 消防设备设施检测记录表

### 消防设施、器材月检查表

### 每日防火巡查记录

### 餐饮商户油烟管道清洗检查单

### 餐饮商户闭店检查记录表

### 排油烟管道清洗档案

### 餐饮商户消防器材配置清单

### 巡查记录表

### 消防控制中心值机记录

### 红外报警系统运行记录表

### 百货商户闭店检查记录表

### 防火卷帘门维修保养统计表

### 防排烟设备设施维修保养统计表

### 应急照明及疏散指示维修保养统计表

### 强电系统漏电保护器维修保养统计表

### 消防系统防火分区设备设施巡视检查记录表

### 消防系统防排烟设备设施巡视检查记录表

### 安防系统维修保养统计表

### 防火门维修保养统计表

### 有限空间清单

### 有限空间危险作业审批表

### 危险化学品一览表

### 危险化学品安全标签

### 危险品使用记录表

### 危险化学品巡查记录表

### 柴油发电机巡视检查记录

### 柴油发电机维修保养记录

### 工程部各专业二次装修巡视表

### 外包作业人员登记表

### 高空清洗验收记录表

### 鼠药、粘鼠板投放（收集）记录表

### 消杀记录表