中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司

莺花路加油站

安全生产管理责任清单

编制单位：中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司莺花路加油站

莺花路加油站安全生产责任清单

批 准 页

中国石油四川南充销售分公司高度重视安全生产清单编制工作，为了贯彻“实行安全生产责任制，日常工作依责尽职、发生事故依责追究，尽职照单免责，失职照单追责”方针，根据法律法规及“三定”规定职责划分，组织编写了《中国石油四川南充销售分公司莺花路加油站安全生产清单》。
   《中国石油四川南充销售分公司莺花路加油站安全生产责任清单》经公司HSE委员会讨论通过，现正式发布，并从2022年8月1日开始实施。

中国石油四川南充销售分公司总经理： 张颢

二O二二年七月一日

一、清单编制管理要求

1.1 编制目的

建立清单管理工作，明确各级安全岗位责任，落实各级安全生产责任，把空重点要素，制定流程清单，通过建立动态化的管理清单，将安全生产各项措施、要求落到实处，达到减少风险，使作业过程受控，防止事故发生的目的。

1.2编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）

（2）《危险化学品安全管理条例》

（3） 《中共中央  国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发【2016】32号）

（4）《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》

（5）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》

（6）《中共中央办公厅  国务院办公厅关于印发<地方党政领导干部安全生产责任制规定>的通知）（厅字【2018】13号）》

（7）《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办【2019】37号）

（8）《四川省安全生产委员会关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》（川安委【2020】1号）

（9）南充市安全生产委员会办公室关于印发《南充市推行安全生产清单制管理工作实施方案》的通知（南市安委办【2019】15号）

（10）《南充市嘉陵区安全生产委员会办公室关于印发《南充市嘉陵区推行安全生产清单制管理工作实施方案》的通知

(11)四川省应急管理厅关于印发（危险化学品生产企业安全生产管理责任清单参考模板（1.0版））的通知（川应急（2020）53号）

1.3适用范围

安全生产责任清单适用于负有安全管理责任的责任人、加油站全体人员。

1.4加油站基本情况

.3总平面布置

中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司阆中莺花路加油站总平面呈长方形布局，由西向东依次布卸油区、油罐区和加油区，站内地面采用商砼浇筑，加油站位于七里工业集中区北面，具体布置如下：

加油站占地面积6200平方米，区内照明为防爆灯，罩棚下设置四个单独加油岛，共有4台4枪加油机合计16支加油枪，经营92汽油、95汽油、0柴油三个品种。站房为框架结构二层建筑，位于站区的北面，占地面积约280平方米，一层由西向东依次布置卫生间、发电机房，便利店，营业室，二层布置办公室和员工更衣室等，油品储区位于站区罩棚西侧，埋地储油罐3个，其中：2座容积为30平方米的埋地卧式双层FF汽油储罐。1座50平方米的埋地卧式双层FF柴油储罐。密闭卸油点位于油品罐区的西面。

1.5清单编制要求

清单必须具体明确、简明扼要、便于操作、可检验性。

1.6清单的发布

安全责任清单经安全生产专家组审定后，由中石油四川南充销售分公司下发，各相关人员必须严格落实安全清单管理的内容。

1.7清单的认领

责任清单制定全员参与，各岗位对自己的岗位责任清单进行确认并签字认领，切实履行安全职责。

1.8清单的培训与执行

清单一经批准，在执行前由清单的制定者，对使用清单的人员进行培训，并做好培训记录。

1.9清单的改进

安全生产责任清单是一个动态的管理过程，在清单执行过程当中，要不断总结经验，改进清单，将安全生产各项措施落实到实处，保障加油站安全运行。

# 一、企业安全生产主体责任清单

## （中国石油四川南充销售分公司）

《企业安全生产主体责任清单》应以风险管控为主线，防控重特大事故为要务，内容包含风险辨识、风险研判、风险管控措施的评估和落实等内容。企业应根据自身风险特征，参照如下模板范例并结合《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等其他法律法规文件要求，编制《企业安全生产主体责任清单》。

1-1 中国石油四川南充销售分公司安全生产主体责任清单

| 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- |
| 危险化学品企业 | 1. 建立健全安全生产责任制。（1）依法建立健全本单位安全生产责任制度，并将本单位安全生产责任管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩标准；（2）建立绩效考核机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 2. 建立安全生产管理制度和操作规程。（1）按照国家法规标准和政策文件要求，针对安全生产、风险防控、隐患治理、设备设施、危险作业、监督检查、应急管理、危废处置和员工培训等工作建立管理制度；（2）建立油库、加油（气）站及其它生产经营场所作业活动操作规程；（3）编制的管理制度和操作规程经企业安全生产管理部门组织评审后按程序发布；（4）指导、督促各级管理者和岗位员工按制度执行安全生产工作，按规程实施作业活动。 3. 保证安全生产资金有效投入。（1）保证企业应当具备的安全生产条件所必须的资金投入；（2）有关企业按照国家财政、安监部门的规定提取和使用安全生产费用。 4. 设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。（1）设置安全生产管理部门并配备专职安全生产管理人员；（2）安全生产管理人员具备国家认可的安全任职资格；（3）赋予分管安全生产的负责人安全总监的职责；（4）建立由本单位主要负责人担任主任的安全生产委员会，按照规定及时召开安全生产委员会会议。 5. 组织安全生产培训教育。（1）主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；（2）主要负责人、安全生产管理人员应当接受安全生产教育和培训，经主管的负有安全生产监督管理责任的部门考核合格；（3）对主要负责人、安全生产管理人员以外的其他从业人员，按照有关规定进行安全生产教育和培训，未经教育和培训合格的从业人员，不得安排上岗作业；（4）使用被派遣劳动者，应当将其纳入公司从业人员统一管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训；（5）接受中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对其进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品；（6）采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备，应当对从业人员进行专门的安全教育和培训；（7）特种作业人员必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业； 6.加强安全生产风险分级管控。（1）定期开展安全风险危害辨识，排查易发生生产安全事故的场所、设备和岗位，采取适用的评估方法确定风险等级；（2）针对不同等级的安全风险，逐一明确管控层级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，明确具体的责任部门、责任人，在醒目位置设置安全风险公示栏、告知卡，并落实管控措施。 7. 依法开展安全隐患排查治理。（1）定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；（2）对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理；（3）在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；（4）按照规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故隐患，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告；（5）事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 8. 建设项目安全设施必须“三同时”。（1）新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算；（2）油库、加油站的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价；（3）油库、加油站建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查；（4）油库、加油站的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责；（5）油库、加油站的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。 9.设备、工艺符合安全规定。（1）安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。企业必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字；（2）使用的危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用；（3）不得使用国家、省、市人民政府公布的应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备；（4）应当加强在役安全生产设施设备的检测、评估，对不符合安全生产要求的安全生产设施设备应当及时维修或者更新；发现在役设备、现有工艺存在危及生产安全因素的，应当及时改进或者更新；（5）采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术性能，采取有效的安全防护措施，保证采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备安全；（6）特种设备应按期取得国家认可检定机构的检定报告，操作人员具备特种作业证书，按规程操作；（6）运行设备设施上具备明显的安全或警示标识。 10.加强“两重点，一重大”安全管理。（1）对重大危险源登记建档，按法规标准要求定期检测、评估、监控，按制度要求落实安全生产管理；（2）涉及“两重点一重大”的建设项目，在基础设计阶段开展HAZOP分析，确保符合国家标准要求；（3）建立健全安全监测监控体系，配备安全设备及仪表，并按期检定检测，确保安全运行。 11. 开展安全生产标准化建设。按照国家有关规定开展安全生产标准化创建工作，并加强安全文化建设，营造安全生产氛围，确立本单位的安全生产理念、目标和安全生产行为准则、规范，提高全员的安全生产意识和安全生产技能。 12. 落实对相关各方面的安全生产管理职责。（1）两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动、可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；（2）不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人；（3）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；（4）对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理、定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 13. 落实危险作业（活动）的安全管理措施。实施动火、临时用电、挖掘、高处、吊装等非常规作业及规定的其他危险作业时，应按制度要求办理并审批作业票证，落实安全措施，指定人员全程监护，及时制止“三违”行为。 14. 劳动防护用品配置。本单位应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 15. 做好生产安全事故应急救援工作。（1）依法参加工伤保险和安全生产责任保险（2）制定本单位生产安全事故应急救援预案，按照规定进行评审、发布和备案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并每半年至少组织演练1次；（3）本单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。（4）建立应急救援组织或指定兼职的应急救援人员，应急救援人员应具备救援与自救知识和能力；（5）配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转；（6）必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按照有关规定如实向当地政府、负有安全监管职责的部门及其他有关部门报告。事故调查期间，应当积极配合，严格按照“四不放过”原则进行事故处理。 16. 生产经营场所和员工宿舍设置符合要求的出口。经营场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口;安全出口疏散宽度和距离应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。 |

1-2、安全生产岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总经理 | - 负责企业安全生产全面工作； - 组织制定并落实安全生产责任制； - 组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案； - 建立健全安全管理机构，全力支持安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作； - 保证足额提取安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施； - 建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施； - 督促检查重大风险点（源）安全生产工作； - 研究解决安全生产委员会、分管安全副总经理报告的安全生产重点和难点问题； - 定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产情况； - 及时、如实报告生产安全事故； | - 制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成； - 组织制定安委会、各管理部门及基层单位的安全职责和各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展企业安全生产目标考核（1次/年）； - 批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训； - 确保安全管理部门注册安全工程师达15%，专职安全管理人员达全员2%； - 批准安全预算和决算； - 组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺； - 组织开展综合性（1次/月）、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查（1次/月）； - 督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题； 9.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作（1次/年）； 10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故； | 张颢 |
| 2 | 分管安全副总经理 | 1.在总经理领导下，主持企业安全生产常务工作，负责安全生产综合协调； 2.组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控，检查重大风险点（源）安全生产工作； 3.具体推动安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案和安全生产预算的制（修）订工作； 4.具体指导安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作； 5.协助总经理定期对各部门（车间）实施安全生产目标考核； 6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班； 7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题； 8.批准特级动火、特级高处作业、一级吊装作业安全许可证； | 1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，负责解决落实（1次/季）； 2.组织对安全风险、事故案例进行公开公示；组织落实重大风险点（源）管控措施； 3.组织制（修）定安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划和安全生产预算、决算，推动安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训； 4.定期研判安全风险，提出决策方案，督促各部门开展安全风险辨识、研判和分级管控； 5.签订安全生产目标责任书，开展安全生产目标考核（1次/年）； 6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（1次/年），参加领导干部带班； 7.协助总经理组织实施综合性（1次/月）、季节性、节假日安全检查，跟踪和督促重大风险防控措施落实； 8.核查特级动火、特级高处作业、一级吊装作业情况； ...... | 刘小龙 |
| 3 | 安全总监 | 1.在总经理领导下，负责企业安全生产监督管理； 2.监督安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况； 3.监督各部门（车间）开展属地安全生产工作； 4.监督安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行，监督安全生产教育和培训计划的实施，监督安全生产费用的提取和使用，监督重大风险防控和重大隐患治理，监督应急预案的培训和演练，监督安全生产目标考核； 5.监督新建、改建和扩建工程项目“三同时”和安全生产管理“五同时”； 6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班； 7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题； | 1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出解决方案（1次/季）； 2.监督各部门安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况（4次/年）； 3.审查部门（车间）安全工作计划，检查部门（车间）安全生产工作（2次/年）； 4.定期检查安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行（4次/年），定期检查安全生产教育和培训计划的实施（1次/年），审查企业安全预算和决算，定期检查重大风险防控和重大隐患治理成效（1次/年），定期检查应急预案的培训和演练（2次/年），参与安全生产目标考核； 5.监督新、改、扩建项目“三同时”，督促安全生产工作与业务同时计划、布置、检查、总结和评比； 6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（2次/年），参加领导干部带班； 7.强化安全风险、事故教训、追责警示的公开公示，带班核查重大风险管控成效； 8.编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告（1次/年），取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训； ...... | 郭辉 |
| 4 | 安全管理部门负责人 | 1.负责组织安全生产委员会的日常工作，综合分析安全生产现状，协调解决安全生产工作中出现的突出问题； 2.组织风险辨识、研判和分级管控工作； 3.拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划； 4.督导各部门（车间）落实重大风险点（源）的安全风险管控； 5.组织企业级应急救援演练，指导部门（车间）级应急救援演练； 6.检查企业的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 8.督促各部门（车间）落实安全生产整改措施； 9.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻； 10.批准一级动火作业安全许可证； | 1.定期召集安全生产委员会（1次/季度），总体策划并实施综合安全监督管理； 2.组织各部门开展风险辨识、研判和分级管控工作（1次/年），监督管控措施的落实； 3.负责安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（1次/3年）； 4.全面掌握重大风险点（源）动态，统筹落实安全风险分级管控机制，组织安全风险、事故案例的公开、公示； 5.组织企业级应急救援预案演练（1次/年）和重大危险源专项预案演练（1次/年），指导部门级应急救援预案演练； 6.督促综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查； 7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核； 8.跟踪、督促重大隐患整改； 9.组织审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（1次/年），并组织开展培训学习； 10.核查一级动火作业情况； | 温蕊 |
| 5 | 片区安全管理人员 | 1.参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划； 2.协助安全管理部门负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作； 3.指导各部门落实重大风险点（源）的安全风险管控； 4.检查企业的安全生产状况，督促闭环检查发现； 5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 6.参与企业级应急救援演练，指导部门级应急救援演练； 7.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻； | 1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（1次/3年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理； 2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（1次/年），跟踪风险管控措施落实情况； 3.协助安全管理部门负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督各部门（加油站）落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（1次/年）； 4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》； 5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核； 6.参与企业级应急救援预案演练（1次/年）和重大危险源专项预案演练（1次/年），指导部门（加油站）级应急救援预案演练； 7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（1次/年），并组织开展培训学习； | 杨旭 |
| 6 | 加油站经理 | 1.负责加油站安全生产全面工作； 2.组织加油站员工开展风险辨识、研判与分级管控； 3.组织加油站级教育培训； 4.参与制定并落实安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案； 5.组织加油站重大风险点（源）、危险作业的检查，落实隐患排查治理机制； 6.组织编制生产安全事故现场处置方案，组织加油站级应急救援演练； 7.核查二级动火、受限空间作业安全许可证； | 1.组织加油站员工签订安全生产目标责任书，开展加油站安全生产目标考核（1次/年）； 2.组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点（源）动态（1次/年），部署落实安全风险管控措施； 3.拟定加油站安全生产教育和培训计划，实施加油站级安全教育和培训； 4.参与制定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案、安全生产教育和培训计划，并负责实施； 5.组织加油站隐患排查治理工作，确保设备完好性和作业合规性； 6.组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织加油站级应急救援演练并做好应急准备（2次/月）； 7.核查二级动火、受限空间作业情况； | 刘沧锐 |
| 7 | 班组长 | 1.组织岗位人员学习、贯彻安全生产管理制度和操作规程，制止违章行为； 2.组织班组人员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施； 3.主持并记录班组安全活动； 4.组织班组级安全教育和培训； 5.检查班组安全生产工作； 6.及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置; | 1.组织岗位人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业； 2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施； 3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录； 4.负责新进、转岗员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训； 5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员； 6.遇异常及时处置、上报、警戒，保护事故现场，配合事故调查； | 刘波、母小菊 |
| 8 | 作业人员 | 1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品； 2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 3.接受安全教育和培训，参与班组安全活动； 4.对岗位安全生产状况进行经常性检查； 5.参与应急救援演练； | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告； 5.参与应急救援演练，提高应急处置能力； | 刘波、母小菊 |

# 二、重大安全风险管控清单

2-1重大安全风险点清单

| 风险点名称 | 主要风险概述 | 关键控制指标 | 责任人 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 班组级 | 管理人员级 | 站级 |  |
| 油罐区 | 工艺连接错误造成混油；跑、冒、滴、漏； 静电引起火灾；工艺管线渗漏造成环境污染、火灾、爆炸；车辆自滑拉断管线造成跑油、伤人、火灾爆炸；未密闭卸油引起火灾爆炸 | 粘贴品名标识，复核工艺，执行卸油看板作业，卸油时对液位监测不及时易造成油品跑冒。油品溢出罐外后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到爆炸极限范围，遇到点火源，随即可能发生爆炸燃烧；检查油气回收装置完好；提醒驾驶员拉紧手制动；检查可燃气体报警装置完好 | 刘波、母小菊 | 刘沧锐 | 刘沧锐 | 《加油站油罐重大安全风险管控清单》见表2-2；2-5 |
| 加油现场 | 加油车辆自滑，拉断加油管线、操作不当油品外溢等原因，在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，遇烟火、使用手机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等都可能导致火灾。 | 严格执行操作规程，持枪加油；站内严禁使用手机，摩托车推出4.5米外发动； | 刘波、母小菊 | 刘沧锐 | 刘沧锐 | 《加油现场重大安全风险管控清单》见表2-3 |
| 维修、清罐作业 | 维修人员不遵守操作规程，常常会引起触电、高处坠落等安全事故，无法彻底清除油气和沉淀物，残余油气遇到静电、摩擦、点火花都可能导致火灾。 | 严格执行操作规程操作，佩戴绝缘手套，戴安全帽，系好好安全带，禁止使用化纤拖把，塑料扫把，穿防静电工作服，防止静电产生火花。 | 刘波、母小菊 | 刘沧锐 | 刘沧锐 | 《加油维修作业重大安全风险管控清单》见表2-4 |
| 加注散装汽油 | 因静电、油品跑冒和散装油品非法使用发生火灾爆炸事故。 | 1.按照国家及地方政府要求查验客户身份证明，登记建档或将加油信息录入系统； 2. 加油前确认容器材质可导静电，完好无渗漏 3.静电接地夹完好有效，加油前释放人体静电，将静电接地夹一端夹在容器上，另一端连接接地装置； 4.使用导流管插入容器底部； 5.现场布置消防器材，配备应急物资，严格现场监护。 | 刘波、母小菊 | 刘沧锐 | 刘沧锐 | 《加注散装汽油安全风险管控清单》见表 2-6 |

2-2 加油站油罐重大安全风险管控清单

| 风险点名称 |  | 油罐 |  | 主要风险概述 | 跑、冒、滴、漏；静电接地失效引起火灾；工艺管线渗漏造成环境污染、火灾、爆炸；车辆自滑拉断管线造成跑油、伤人、火灾爆炸；未密闭卸油引起火灾爆炸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  | 001 |  |  |  |  |
| 风险等级 |  | 重大风险 |  |  |  |  |
| 关键控制指标 | 1、静电接地报警装置运行正常，跨接完好，无松动无变形。 2、防雷防静电完好，断接卡完好； 3、液位仪正常运行； 4、防渗漏监测正常运行； 5、消防器材完好在用 |  | 关键管控措施 | 一、加油站： 1.检查设备运行情况； 2.组织对油罐安全附件专项检查（4次/月）； 3.对消防器材进行检查（4次/月）； 4.对液位仪、防渗漏仪、通气管、阻火帽、PV阀等进行检查； 5.上报可燃气体检测报警系统进行检定（1次/年） 二、管理人员级: 1.组织员工进行安全巡检； 2.定期对设备设施进行检查； 3.对关键设备定期送检 三、班组级： 1.每天定期进行巡查； 2.确保静电接地装置完好在用； 3.确保防雷防静电完好在用 4.确保消防器材完好在用 |  |  |
| 责任人 | 加油站级 |  | 刘沧锐 | 主要事故类型 |  | 火灾、爆炸事故 |
|  | 管理人员级 |  | 刘沧锐 | 应急处置措施 |  | 1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报； |
|  | 班组级 |  | 刘波、母小菊 |  |  |  |

2-3 加油站现场重大安全风险管控清单

| 风险点名称 |  | 加油作业区 |  | 主要风险概述 | 加油作业操作不正确导致油品跑、冒，或者产生静电引发火灾爆炸事件；拉断加油机而引发事故 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  | 002 |  |  |  |  |
| 风险等级 |  | 重大风险 |  |  |  |  |
| 关键控制指标 | 1.加油机及附件完好 2.加油管线完好； 3、加油机油气回收装置完好； 4、防雷防静电完好； 5、静电跨接完好； 6、加油员按操作流程进行操作 7、极端天气暂停加油 |  | 关键管控措施 | 一、加油站级： 1.定期对加油机及其附件进行检查； 2.配合技术监督局对加油机进行检定（1次/季度）;配合片区对加油机进行自校（1次/月） 二、管理人员级： 1.检查加油胶管完好； 2.组织安全附件专项检查（1次/周）； 3、加油机无渗漏 三、班组级： 1.每天交接班对加油机及附件进行检查 2.加油机紧急按钮正常工作； 3.按操作规程进行操作 4.紧急切断阀无渗漏，运行灵活 |  |  |
| 责任人 | 加油站级 |  | 刘沧锐 | 主要事故类型 |  | 火灾、爆炸 |
|  | 管理人员级 |  | 刘沧锐 | 应急处置措施 |  | 1.疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报； |
|  | 班组级 |  | 刘波、母小菊 |  |  |  |

2-4维修、清罐作业重大安全风险管控清单

| 风险点名称 |  | 维修、清罐作业 |  | 主要风险概述 | 维修人员不遵守操作规程，常常会引起触电、高处坠落等安全事故，无法彻底清除油气和沉淀物，残余油气遇到静电、摩擦、点火花都可能导致火灾。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  | 003 |  |  |  |  |
| 风险等级 |  | 重大风险 |  |  |  |  |
| 关键控制指标 | 1.现场监护到位 2.严格按操作规程进行操作 3. 消防器材到位 |  | 关键管控措施 | 一、加油站级： 1.履行岗位职责，对维修、清罐作业进行现场监护； 2.督促作业人员严格按照操作规程进行操作； 3.对作业人员进行安全培训及告知 二、管理人员级： 1.对作业现场进行监护； 2.对违反操作规程的行为叫停 三、班组级： 1.现场进行监护、； 2.作业前安全防护到位，消防器材到位 3.发现问题及时上报 |  |  |
| 责任人 | 加油站级 |  | 刘沧锐 | 主要事故类型 |  | 火灾、爆炸、中毒事件 |
|  | 管理人员级 |  | 刘沧锐 | 应急处置措施 |  | 1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报； |
|  | 班组级 |  | 刘波、母小菊 |  |  |  |

2-5中国石油四川南充销售分公司加油站卸油作业重大安全风险管控清单

| 风险点名称 |  | 加油站卸油作业 |  | 主要风险概述 | 因静电、油品跑冒发生火灾爆炸事故。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  | 004 |  |  |  |  |
| 风险等级 |  | 重大风险 |  |  |  |  |
| 关键控制指标 | 1.汽车罐车进站停稳，将静电接地夹夹在罐车指定的位置，静置15分钟，释放静电； 2.油罐容量满足卸油数量，卸油及油气回收胶管静电导通；卸油管线、快速接头、阀门完好、无渗漏，量油口紧闭，通气管阀门启闭正确； 3.现场布置消防器材等应急物资，严格现场监护； 4.卸油人员穿全套防静电工作服操作。 |  | 关键管控措施 | 一、加油站级： 1.卸油人员需经过培训合格，严格遵守卸油操作规程，杜绝违章行为，针对卸油设备开展巡检； 2.卸油前认真检查静电接地夹能否正常工作，确保正确连接静电接地夹； 3.卸油胶管与接头应有效跨接，作业前应按要求进行安全条件复查； 4.卸油作业卸油员和驾驶员必须在场进行监护； 5.卸油现场配备足够数量的消防器材且处于临战状态； 6.卸油时设置明显的警戒线，禁止无关人员进入卸油作业现场； 7.卸前确认所卸油罐空容。 8.雷电下严禁进行卸油作业； 9.正确穿戴和使用劳动防护用品及应急物资。 二、管理人员级： 1.对作业现场进行监护； 2.对违反操作规程的行为叫停 三、班组级： 1.现场进行监护、防止非作业人员进入卸油区； 2.发现问题及时上报 |  |  |
| 责任人 | 加油站级 |  | 刘沧锐 | 主要事故类型 |  | 火灾、爆炸。 |
|  | 管理人员级 |  | 刘沧锐 | 应急处置措施 |  | 1.疏散周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119或110求救； 3.根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
|  | 班组级 |  | 刘波、母小菊 |  |  |  |

2-6 中国石油四川南充销售分公司加注散装汽油重大安全风险管控清单

| 风险点名称 |  | 加注散装汽油 |  | 主要风险概述 | 因静电、油品跑冒和散装油品非法使用发生火灾爆炸事故。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  | 005 |  |  |  |  |
| 风险等级 |  | 重大风险 |  |  |  |  |
| 关键控制指标 | 1.按照国家及地方政府要求查验客户身份证明，登记建档或将加油信息录入系统； 2. 加油前确认容器材质可导静电，完好无渗漏 3.静电接地夹完好有效，加油前释放人体静电，将静电接地夹一端夹在容器上，另一端连接接地装置； 4.使用导流管插入容器底部； 5.现场布置消防器材，配备应急物资，严格现场监护。 |  | 关键管控措施 | 1、加油站级： 1.加油人员需经过培训合格，严格遵守散装油加油操作规程，登记客户身份信息和加油信息，杜绝违章行为； 2.加注前核对容器材质是否能导除静电，对容器进行安全检查，确保完好、无渗漏； 3.加注前认真检查静电接地夹能否正常工作，将静电接地夹夹在容器上，并有效释放人体静电； 4.加油人员持枪控制流速加注油品，正确使用导流管； 5.现场配备足够数量的消防器材且处于临战状态； 6.雷电天气下严禁进行加油作业； 7.正确穿戴和使用劳动防护用品及应急物资。 二、管理人员级： 1.对作业现场进行监护； 2.对违反操作规程的行为叫停 三、班组级： 1.登记客户身份信息和加油信息 2.对容器进行安全检查，确保完好、无渗漏； 3.将静电接地夹夹在容器上，正确使用导流管. 4.作业前安全防护到位，消防器材到位 5.穿戴和使用劳动防护用品及应急物资 |  |  |
| 责任人 | 加油站级 |  | 刘沧锐 | 主要事故类型 |  | 火灾、爆炸。 |
|  | 管理人员级 |  | 刘沧锐 | 应急处置措施 |  | 1.疏散周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119或110求救； 3.根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
|  | 班组级 |  | 刘波、母小菊 |  |  |  |

三、日常安全工作清单

## 隐患排查治理清单

### 莺花路站隐患排查治理清单

| 检查情况 |  |  |  | 整改情况 |  |  |  |  | 验收情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 隐患描述 | 隐患等级 | 原因分析 | 整改措施 | 整改 责任人 | 资金 预算 （元） | 应急预案 | 整改完成时间 | 验收时间 | 验收情况 | 验收人 |
| 备注： 1.隐患描述：明确隐患存在部位及具体内容； 2.原因分析：从人、物、环境、管理等方面分析； 3.整改措施：明确具体的整改措施；如不能立即整改，应明确临时性安全措施； 4.应急预案：针对重大隐患制定； 5.整改责任人和验收人：不能为同一人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 安全检查清单

### 中国石油四川南充销售公司莺花路加油站专项检查清单

### 加油机

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查情况 | 责任人 | 整改验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机体 | 外观完好 |  |  |  |
|  |  | 外壳接地可靠 |  |  |  |
|  |  | 紧固件连接牢固、无松动和锈蚀 |  |  |  |
|  |  | 基座稳固，填沙适量，沙不能有油污 |  |  |  |
|  |  | 整机运转平稳无噪音 |  |  |  |
|  |  | 视油器镜面清洁，无汽泡 |  |  |  |
| 2 | 油枪 | 外观无破损，密封完好，无泄漏，万向节完好灵活 |  |  |  |
| 3 | 加油胶管 | 外观无破损，与加油枪和视油器连接可靠 |  |  |  |
| 4 | 电脑 | 显示屏应正确完好，背光源正常，不掉笔划，字迹完整清晰 |  |  |  |
|  |  | 预置键盘灵活、完好 |  |  |  |
| 5 | 电机 | 启动开关启闭灵活 |  |  |  |
|  |  | 防爆接线盒密封完好 |  |  |  |
|  |  | 电机温度无异常 |  |  |  |
|  |  | 电器部件无焦味 |  |  |  |
|  |  | 电动机外壳保护接地良好 |  |  |  |
| 6 | 油泵 | 泵体及管线无渗漏 |  |  |  |
|  |  | V带松紧适度，无毛边、裂纹 |  |  |  |
|  |  | 油泵压力正常 |  |  |  |
| 7 | 油气分离器 | 排气出口必须引出机箱并畅通 |  |  |  |
|  |  | 工作时无冒油现象 |  |  |  |
|  |  | 油管各连接部位，无渗漏现象 |  |  |  |
|  |  | 过滤网清洁、无破损 |  |  |  |
| 8 | 潜油泵 | 加油机过滤器无渗漏 |  |  |  |
|  |  | 控制箱指示灯显示正常，无异味 |  |  |  |
|  |  | 运行平稳无杂音 |  |  |  |
| 9 | 紧急切断阀 | 完好，无锈蚀，工作正常 |  |  |  |

安全检查清单

中国石油四川南充销售公司莺花路加油站专项检查清单

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查情况 | 责任人 | 整改验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷防静电装置 | 接地是否良好，无锈蚀，无断线，无松动，紧固件无缺失，连接可靠 |  |  |  |
| 2 | 储油罐 | 无渗漏，罐区地面无沉陷 |  |  |  |
| 3 | 卸油口 | 卸油口接头无损伤，阀门开关是否灵活，配有闷盖，配置有铜质锁并锁闭 |  |  |  |
| 4 | 管线 | 无锈蚀，无渗漏，工作时无异常振动 |  |  |  |
| 5 | 过滤器 | 过滤器无渗漏，卸油通畅 |  |  |  |
| 6 | 量油口 | 启闭灵活，配置有铜质锁，锁具完好有效并锁闭，密封垫完好，无油污，导尺槽完好 |  |  |  |
| 7 | 通气管 | 无锈蚀，连接牢固，无弯曲变形 |  |  |  |
| 8 | 卸油胶管 | 快速接头完好无破损，静电连接线压接良好，胶管无变形，配置有闷盖 |  |  |  |
| 9 | 入孔盖 | 无锈蚀、入孔密封垫完好无漏气、紧固件无松动 |  |  |  |
| 10 | 阻火透气帽 | 通畅、无堵塞、无蛛网、无锈蚀 |  |  |  |
| 11 | 操作井 | 井内无积水、无油污、井壁完好无破损 |  |  |  |
| 12 | 油罐附件 | 液位仪、潜油泵、阻火器、通气管、进出油管、入孔等部件连接牢固，运行良好、清洁卫生 |  |  |  |
| 13 | 警示标识 | 罐区安全警示标识、卸油操作规程内容完整、字迹清楚醒目 |  |  |  |
| 14 | 潜油泵 | 无渗漏、无锈蚀、运行平稳无异常 |  |  |  |

油罐及管线

安全检查清单

中国石油四川南充销售公司莺花路加油站专项检查清单

发电机组

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查情况 | 责任人 | 整改验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油箱 | 油箱内燃油是否在正常范围内 |  |  |  |
|  |  | 油箱有无漏油现象 |  |  |  |
| 2 | 机油 | 机油标尺刻度是否在支撑范围内 |  |  |  |
|  |  | 有无渗漏 |  |  |  |
| 4 | 水箱 | 水箱水位是否在正常范围内 |  |  |  |
|  |  | 有无漏水现象 |  |  |  |
| 5 | 发动机转速 | 调速器档位固定是否牢固 |  |  |  |
| 6 | 蓄电池 | 蓄电池电压充足。 |  |  |  |
| 7 | 仪表 | 仪表正常 |  |  |  |
| 8 | 附件、电缆 | 附件安装紧固，螺栓、机械连接件牢固 |  |  |  |
|  |  | 电缆线无松动、破损。 |  |  |  |
| 9 | 试机 | 启动后怠速、声音正常 |  |  |  |
|  |  | 高速运行后输出电压和频率是否正常，声音是否正常。 |  |  |  |

安全检查清单

中国石油四川南充销售公司莺花路加油站专项检查清单

消防器材

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查情况 | 责任人 | 整改验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 灭火器喷管无龟裂，插销、铅封正常无损，压力表、手柄无损坏。责任人和更换标签清晰。 35KG手推式喷管无粘连。滑轮灵活完好。 |  |  |  |
|  |  | 灭火器指针应处在绿色区域，当指针指向红区时表明罐体压力不足，需重新换药，黄区表明压力大（工装压力），使用时也要注意安全。 |  |  |  |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | 每月称重一次，重量减少5%时需更换（查记录） |  |  |  |
| 3 | 灭火毯 | 每块石棉被的面积不小于一平方米 |  |  |  |
|  |  | 石棉被应放置干燥处，不应有破损 |  |  |  |
| 4 | 消防沙 | 消防用沙要保持干燥 |  |  |  |
|  |  | 沙子颗粒要细，不允许有大块 |  |  |  |
| 5 | 消防桶、消防铲 | 检查有无锈蚀、破损，铲把及桶提手有无锈蚀、连接牢固，标准是否完好，有无脱色。 |  |  |  |

| 加油站日巡检记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油站： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检区域 |  | 巡检标准 |  | 检查情况 | 责任人 |  | 整改验收人 |  |
| 加油作业区 |  | 加油现场操作人员着装规范、正确佩戴工号牌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 员工精神饱满，服务动作标准、语言规范，开口营销 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堆头摆放规范整齐，商品价签完整规范 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃油精空瓶规范收集和存放 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场无过期宣传海报和促销信息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场清洁卫生，无纸屑、积水、油迹 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明灯具完好，照度符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 加油机 |  | 加油机外观完好无油污，整机运转平稳无噪音 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无提枪走字情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计量检定标识完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计数器显示清晰、字体无断笔，按键灵敏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油枪限位挡片复位正常，汽油枪集气罩完好，加油枪上油品标号牌清晰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油胶管拉线器、胶管挂钩完好，加油胶管无破损，万向接头、拉断阀无渗漏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人体静电释放按钮完好无松动，视油器无气泡或杂质 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油机计量器、编码器铅封完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内部各连接部件无松动，管线及连接处无渗漏，无油气味 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 填沙干燥无油迹 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分散式油气回收泵阀运行正常，无漏气，无渗油、浸油现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油岛及加油机隔层上无杂物堆放 |  |  |  |  |  |  |
| 卸油作业区 |  | 卸油区整洁，无油污、无积水、无异常油气味 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管线及附件无渗漏，无锈蚀，阀门启闭灵活 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口密闭并上锁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 静电接地报警器和人体静电释放桩清洁，能正常报警，接地线盘绕整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固液危废物箱上锁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油气回收检测口开关启闭正常，各阀门正确启闭 |  |  |  |  |  |  |
| 油罐操作井 |  | 操作井内无积水、杂物，无异常油气味 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量油口密闭上锁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潜油泵运行正常，无异常声音，无渗漏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液位仪附件完好，信号线完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油罐及管线测漏仪及附件完好 |  |  |  |  |  |  |
| 配电设备及配电间 |  | 配电柜仪表显示正常，线路规则有序，继电器动作灵敏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地保护有效完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各搭接部位线路无变色、烧结烧蚀，内部无乱接，电源线穿管封堵完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明灯具无损坏，应急照明灯完好有效 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘胶垫保持干燥，无破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 消防器材 |  | 各部位消防器材按规定配备，摆放位置正确，卫生良好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火器压力显示正常，各灭火器喷管完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铅封完好，保险销抽取灵活 |  |  |  |  |  |  |
| 环保沟及隔油池 |  | 隔油池水位正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔油池无开裂、无浮油、无杂物；周边无可燃易燃物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保沟无堵塞、无杂物，排水通畅，环保沟盖板无破损和缺失 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 站外周边排水沟内无油迹，保持畅通 |  |  |  |  |  |  |
| 办公区、便利店及生活区 |  | 液位仪、油罐及管线测漏报警仪显示正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控各摄像头照射区域符合管理要求且无黑屏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加管系统、前台pos系统显示时间保持一致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明灯具完好，照度符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场无过期宣传海报和促销信息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 便利店货架饱满 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活区干净整洁，卧具及衣物放置整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电线无私拉乱接，电源插座无烧蚀、电源线和信号线无破损，无打结 |  |  |  |  |  |  |
| 构建筑物、油站进出口及油站周边 |  | 进出口保持畅通，站内无闲杂车辆停放 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 站外无可疑人员及车辆停留或聚集 |  |  |  |  |  |  |
| 汽服及外部驻站销售区域 |  | 外部销售人员遵守站内安全管理要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 着装规范、服务规范 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汽服作业人员行为安全，汽服设备运行正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗车场地整洁卫生 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗车泥沙处置规范 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗车机等设备接地完好 |  |  |  |  |  |  |
| 加油站周巡检记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油站： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检区域 | 巡检标准 |  | 检查情况 |  |  | 责任人 |  | 整改验收人 |  |
| 加油机 | 加油机内防爆封堵完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底部填沙符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加油胶管导通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静电接地及跨接无脱落，无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸油 作业区 | “两禁”标识清洁完好，内容清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卸油口盖胶圈完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卸油口箱盖与箱体有效接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管线及附件跨接完好有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通气管无锈蚀、无阻塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静电测试点及集中箱接地无锈蚀、无松动、无断裂，编号牌完整清晰，与断接卡一一对应，断接卡无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油气回收闸阀开关及安全操作提示牌完好，清洁，内容清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油气回收三通接头完好，检测口封堵有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油气回收胶管无破损开裂，两端静电导通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存放油气回收胶管的PVC管无破损，用专用螺旋盖扣盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水位观测井水位正常，无油渍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中式油气回收装置，运行正常，真空泵正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油罐 操作井 | 操作井盖密封良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管线、人孔盖无渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防爆接线盒密封良好，各穿线管封堵完好有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静电跨接和接地线完好无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管线和油罐测漏报警仪运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电机及 发电间 | 发电间门能正常关闭并上锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作规程牌清洁、完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全警示牌完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机外观清洁，铭牌清晰，附件完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机安全防护罩和防烫伤装置完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮带无松动龟裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机冷却水、燃油、机油充足 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机供油、润滑、冷却等系统各管路及接头无漏油，漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气线路无破损，各接头连接无松动，蓄电池无漏电，电气接地线接地完好无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他区域可见线路完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓄电池电量充足 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明灯完好有效，灯光能够照射到发电机操作位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘胶垫干燥、无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电设备及配电间 | 操作规程牌完好、清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电间警示牌（严禁合闸警示牌/当心触电警示牌）清晰完好，无破损，正确悬挂在配电间操作规程牌下方，维修时悬挂在配电柜正面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防器材 | 消防器材柜消防器材齐备，完好有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防沙箱开启方便，消防沙充足，干燥，无石子、无油渍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 站内灭火器喷管无蛛网、无粘连，接头连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火器筒体无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充装记录完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干粉灭火器上下晃动十次以上，防止结块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35KG干粉灭火器车轮转动灵活，喷管无打结和拧绞，内部无结块，罐体固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火毯无破损、无霉变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构建筑物、油站进出口及油站周边 | 立柱“四禁”标识和限速标识清洁完好，内容清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加油站站房、围墙完好，减速带完好，无变形或开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罩棚包装、立柱完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罩棚、立柱灯箱和进出口标识接地完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 加油站月巡检记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油站： |  |  |  |  |
| 巡检区域 | 巡检标准 | 检查情况 | 责任人 | 整改验收人 |
| 加油机 | 计量检定在有效期内 |  |  |  |
|  | 主板保护盖无破损、无松动、铅封完好 |  |  |  |
|  | 加油机基座固定螺栓紧固有效 |  |  |  |
|  | 紧急切断阀U型卡安装设置规范，无松动 |  |  |  |
| 卸油 作业区 | 集液井口密闭，液位正常 |  |  |  |
|  | 油罐区无超过1m高度的高杆植物 |  |  |  |
| 发电机及 发电间 | 房内无杂物，门窗无小动物可进入的孔缝 |  |  |  |
|  | 发电机运转部件完好 |  |  |  |
|  | 机体、机座紧固无锈蚀，地脚螺栓无松动 |  |  |  |
| 配电设备及配电间 | 配电间门启闭正常，门上张贴“有电危险”警示标志 |  |  |  |
|  | 门窗干净无破损，无小动物进入孔洞 |  |  |  |
|  | 配电线路图和标识完好 |  |  |  |
|  | 穿线管完好，配电柜完好，柜门与柜体等电位连接完好 |  |  |  |
| 消防器材 | 二氧化碳灭火器每月称重比对并记录 |  |  |  |
| 构建筑物、油站进出口及油站周边 | 立柱“四禁”标识和限速标识清洁完好，内容清晰 |  |  |  |
|  | 加油站站房、围墙完好，减速带完好，无变形或开裂 |  |  |  |
|  | 罩棚包装、立柱完好 |  |  |  |
|  | 罩棚、立柱灯箱和进出口标识接地完好 |  |  |  |

岗位关键安全操作规程清单

### 莺花路加油站卸车作业操作规程及关键操作清单

| 操作 规程 | 一、卸油操作（地罐交接） （一）作业准备 （1）引导车辆。油罐车进站后，卸油人员清理卸油区，必要时打开卸油区照明，确保卸油区内无闲杂人员和车辆，疏导通道，指挥油罐车低速驶入卸油平台，且停车后车头朝向出口。驾驶员停车后拉紧手刹确保不溜车，以避免车辆自行移动。 （2）安全提示。卸油人员对驾驶员进行安全提示，包括拉上手刹、打开海底阀、关闭发动机、切断罐车总电源、正确穿戴防静电工服、释放人体静电、严禁烟火、禁止使用手机等。 （3）释放静电。作业人员释放人体静电。卸油人员检查静电接地夹是否完好有效，将静电接地夹接在罐车专用接地端子上，不得接在距卸油口1.5m范围之内。罐车静电接地拖带有效接触地面，静置15min。如静电接地报警器故障，不得进行卸油操作。 （4）安全准备。卸油人员须做好安全准备。 ①佩戴个人安全防护用品。 ②在距卸油口5～8m处的上风方向，放置1具35kg推车式干粉灭火器，并展开喷粉管，喷头对准卸油口，处于临战状态，在卸油区放置1块灭火毯。 ③在卸油区周围设置警示标志。 ④检查罐车、卸油现场是否安全，确认地罐计量孔密闭，卸油胶管、油气回收胶管完好。 （5）检查铅封。卸油人员根据油罐车铅封登记本记录的铅封号，对油罐车卸油口处铅封进行核对并检查其完好性。如铅封号不一致或铅封破损，应立即上报上级公司，不予卸油。 （6）核对表单。卸油人员和驾驶员共同核对罐车所装油品品号、仓号与“成品油配送单”是否一致。卸油人员在加管系统中核对配送信息是否一致。如不一致，应立即停止卸油操作，向上级公司报告，按指示处理。如加管系统内没有收到此次进货的配送单，立即上报上级公司进行单据信息核对，根据指示，可进行无单收油操作（在系统中新建配送单收油）。 （7）计算空容。卸油人员读取液位仪显示的待进油罐罐存量、空容量数据。根据进油罐卸前空容量、“成品油配送单”上油品配送数量，确认卸后库存量是否在安全容量范围内。 如不能卸下该车油品，则向上级公司报告，按指示处理。 （二）质量验收 （1）取样。卸油人员正确连接下装式底部取样器，进行取样。多仓车依次进行取样。 （2）表观质量验收。将油样倒入玻璃量筒内，对油品颜色、气味和水杂进行表观质量验收。具体检查方法如下。 一看。看油品的外观。质量合格的油品一般是清澈的，表面没有漂浮物，中间没有悬浮物，底部没有沉淀物，无分层和浑浊现象。 二闻。闻油品的气味。劣质的汽油闻起来有刺鼻、熏眼、恶臭等刺激性气味；劣质的柴油有煤油味、焦味、臭味等其他不正常的气味。嗅气味时，不要直接用鼻子对准油品闻，应用手轻轻扇动容器口嗅气味。 三摇。观看油品的黏稠度和泡沫。合格油品摇后气泡很快消失，不合格油品摇后可观察到杂质。 （3）试验法检查。汽油需进行水溶法（试纸法）验收，乙醇汽油除外。 （4）密度比对。各地区公司根据实际情况可增加测量油品密度项目，计算出标准密度，与油品出库标准密度进行比对。 通过质量验收，若发现罐车内油品质量异常，标准密度偏差超过1.2kg/m³，按加油站油品接卸质量异议处理程序处理。 （三）卸油作业 （1）双方核对。卸油人员和驾驶员共同核对油品品号、罐号、仓号。 （2）连接管线。先连接油气回收管，后连接卸油管，卸油人员连接油罐端管线，驾驶员连接罐车端管线。 （3）双方确认。卸油人员和驾驶员共同检查管线两端油品标识和罐号，确认连接正确。 （4）静置稳油。营业员在POS中锁住进油罐对应加油枪，油罐稳油5min。 （5）卸前计量。卸油人员在BOS中查找到油品配送信息，填写标准温度和标准密度，保存后点击“操作开始”，系统自动读取卸油前油品体积、温度等数据。 （6）开启阀门。卸油人员开启加油站油气回收阀门和进油罐卸油口阀门。驾驶员开启油罐车油气回收阀门，缓慢（不少于3s）开启罐车对应油仓卸油口阀门。 （7）监护卸油。卸油过程中，卸油人员、驾驶员不得离开现场，应集中精力监护卸油管线、相关阀门等设备的运行情况，随时应对突发事件。 （8）关闭阀门。卸油结束后，驾驶员关闭罐车卸油口阀门，将卸油管接罐车一端断开并举起，让卸油管内的油品完全流入油罐，然后将卸油管接油罐卸油口一端断开，将卸油管收回罐车。驾驶员关闭罐车油气回收阀门，卸油人员关闭油罐油气回收阀门后，驾驶员拆除油气回收管。卸油人员负责断开静电接地夹。驾驶员移动车辆，卸油员将罐车余油接尽回罐，盖好卸油口、油气回收口帽并上锁。 （四）数量验收 （1）卸后稳油。卸油结束后加油站对应进油罐稳油5min。 （2）卸后计量。卸油人员在BOS中点击“操作结束”，输入液位仪显示的温度、“成品油配送单”上的标准密度，驾驶员确认数据，保存后点击“审核”。 （3）卸后施封。卸油人员记录铅封号码，对罐车卸油口施封。 （五）整理现场 卸油人员引导罐车低速离站，将消防器材、静电接地夹等放回原位，清理现场。 地罐交接中，根据合同约定，如由承运方负责接卸油品全程作业，承运方应做好与加油站的沟通与衔接。 二、加油站不能接卸的几种情况 （1）大雨、雷电、沙尘暴等恶劣天气。 （2）卸油现场人员有违反安全规范的行为，且不听从劝阻。 （3）消防器材、静电接地装置出现故障，不能正常使用。 （4）油罐车铅封损坏，铅封无号码或铅封号码与成品油配送单不符。 （5）采取罐车交接的加油站，油罐车无有效的油罐容积表，油罐容积表与车辆不匹配。 （6）发现油样外观有可疑现象（有明显水杂或质量问题）。 （7）来油各项数据与随车单据中所列不符。 如果接卸过程中发生或发现以上情况，须立即停止卸油并报告经理，由经理报告上级公司，按照上级公司处理意见执行。 |
| --- | --- |
| 关键操作 清单 | - 卸油人员清理卸油区，确保卸油区内无闲杂人员和车辆。 2、卸油人员对驾驶员进行安全提示，包括拉上手刹、打开海底阀、关闭发动机、切断罐车总电源、正确穿戴防静电工服、释放人体静电、严禁烟火、禁止使用手机等。 3、释放静电，检查静电接地夹是否完好有效，距卸油口1.5m以上。 4、在距卸油口5～8m处的上风方向，放置1具35kg推车式干粉灭火器，喷头对准卸油口，同时放置1块灭火毯， 罐车周围放置警示桩。 - 检查罐车、卸油现场是否安全，确认地罐计量孔密闭，卸油胶管、油气回收胶管完好，检查铅封，核对表单，进行质量验收。 6、卸油过程中，卸油人员、驾驶员不得离开现场，应集中精力监护卸油管线、相关阀门等设备的运行情况，随时应对突发事件。 |

岗位关键安全操作规程清单

### 莺花路加油站加油作业操作规程及关键操作清单

| 操作 规程 | 1、迎候。加油员应站在加油岛靠近入口一侧，面向车辆进入方向迎接顾客。 2、引导车辆。 3、开启车门。车停稳后，加油员应主动为司机开启车门。 4、微笑招呼。礼貌地向客户打招呼。 5、礼貌询问。加油员应提醒司机熄灭发动机及烟火，并请顾客不要使用手机。 6、开启油箱。加油员应主动为司机开启油箱，并将油箱旋塞挂在油箱外盖处。 7、预置。根据顾客需要的加油数量或金额在加油机上预置，预置后应加以确认。 8、提枪加油。提枪前须确认油品无误。加油过程中应密切注意油箱口，以防止油品溢出。 9、收枪复位。加油完毕，应请顾客再次确认加油数量。 10、擦车。询问顾客是否需要擦车，顾客同意后方可进行。 11、提示付款。应给顾客开具付油凭证，主动向顾客指示付款地点，并目送顾客到营业厅。 12、送行。确认顾客付完货款后，加油员应礼貌地与顾客道别。 13、清洁。如果没有下一个顾客，则应按照要求盘好加油枪胶管，清理场地。 |
| --- | --- |
| 关键操作 清单 | - 不在加油区跑动，提示顾客不能长时间在站内逗留，防止输入性风险发生。 - 加油员应提醒司机熄灭发动机及烟火，不能在站内吸烟，并请顾客不要使用手机。 - 不得向塑料桶等非金属容器加注油品。 - 不得在高强闪电或雷击频繁时加油 - 摩托车加油后需推离4.5米后启动 - 油枪不能碰撞、敲击油箱口，加油过程中应密切注意油箱口，以防止油品溢出。 - 加油完毕，等3-5秒钟滴净余油后挂回油枪。 - 盘整加油枪胶管，避免被碾压或过度折弯，防止内部油气管线破损 - 防范车辆未制动，自滑撞人、拉断加油胶管或拉断阀伤人。 - 顾客未付款逃离，不能追击车辆，防止因追击车辆引发的交通事故。 |

岗位关键安全操作规程清单

莺花路加油站加油站动火作业操作规程及关键操作清单

| 操作 规程 | 1、动火作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证； 2.严格执行动火作业分级管理； 3.对需要动火作业的设备、管线进行清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施； 作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，对空洞、地沟等进行封盖处理； 4.对于动火点周围可能泄漏易燃、可燃物料的设备，采取隔离措施； 5.配备消防器材，满足作业现场应急需求； 6.使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶和氧气瓶的摆放应符合规定； 7.安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施的进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字； 8.监火人应负责进行动火作业全过程监护和安全检查； 9.动火期间间距动火点30米内不应排放可燃气体；距动火点15米内部应排放可燃液体；在动火点10米范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂或喷漆等作业； 10.动火作业前应进行动火分析，动火作业期间应按要求持续进行动火分析； 11.动火期间发现异常情况应立即停止动火，汇报安全管理人员，在确认安全并重新辨识风险后方可继续作业； 12.用火结束后，应各方共同对现场验收并签字，清理作业现场，确认无残留火种； |
| --- | --- |
| 关键操作 清单 | 1.作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证； 2.确认设备、管线内部无可燃物； 3.清理作业现场周围可燃物； 4.各方均要对安全措施落实情况进行逐一检查； 5.监火人必须到位，全程监护； 6.作业过程要持续动火分析； 7.作业结束，清理现场； |

岗位关键安全操作规程清单

莺花路加油站加油站发电机操作规程及关键操作清单

| 操作 规程 | 发 电 机 操 作 规 程 一、启动前 1.检查机油高度是否在正常范围内，机油的粘度及清洁状况。 2.检查油箱内燃油（柴油）是否足够 3.检查水箱内冷却水是否足够、是否清洁 4.检查传动皮带的松紧是否适度 5.检查机组其他部件，观察机组是否正常 二、启动 1.启动必须保持空负荷，待低转速运转3-5分钟后，逐渐加速，升压至正常位置 2.合上电闸，带负荷工作 三、运行 在发电机运行期间，应定时巡查，注意水箱、油箱、机油情况，必要时补充水、燃油、机油。发电机组一旦出现声音不正常或仪表读数异常或无电压输出等故障，应立即停机检查维修 四、停机 首先断开输出电闸，让发电机空负荷运转，待温度减低后，断开启动电源开关，即可停机，待温度降低后，做好清洁保养 五、发电机必须由专人管理，做好发电机的运行记录 六、不经常启用的发电机组，每周必须空载运行一次（10-15分钟），以确保处于良好状态。 |
| --- | --- |
| 关键操作 清单 | - 检查机油、燃油、冷却水是否足够、在正常范围内，有无漏水、漏油情况。 - 检查皮带松紧是否合适、其他螺栓有无松动 - 启动必须保持空负荷，待低转速运转3-5分钟后，逐渐加速，升压至正常位置 - 在发电机运行期间，应定时巡查，注意水箱、油箱、机油情况，必要时补充水、燃油、机油 - 停机首先断开输出电闸，让发电机空负荷运转，待温度减低后，断开启动电源开关 |

岗位关键安全操作规程清单

莺花路加油站配电安全操作规程及关键操作清单

| 操作 规程 | 配电安全操作规程 1、操作前操作人员必须检查外壳接地线是否松动、外壳是否带电 2、操作人员首先戴好绝缘手套，脚踏绝缘胶垫，再合上倒顺开关，方可进行配电操作 3、合上倒顺开关后应先观察电压、电流等仪表数据是否正常，发现异常情况立即查明原因 4、当发现某一负荷相运行时，应立即切断电源、查明原因后方可恢复送电 5、加油站现场检修电器线路时，必须在配电屏上悬挂“严禁合闸”警示牌 6、随时关好配电房门窗，防止闲杂人员进入触电造成伤亡 |
| --- | --- |
| 关键操作 清单 | - 接地线是否松动、外壳是否带电 - 操作人员必须佩戴绝缘手套，站在绝缘胶垫上操作 - 检查电压、电流等仪表数据是否正常 - 加油站检修电器线路时，必须在配电屏上悬挂“严禁合闸”警示牌 - 随时关好配电室门窗，禁止闲杂人员进入配电室 |

应急清单

应急综合管理清单

| 序号 |  | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应急组织机构 | 总指挥：刘沧锐 |  |
|  |  | 抢险救援组：刘沧锐 刘波、母小菊 后勤通讯组：刘波、母小菊 警戒疏散组：刘沧锐 | 当班加油员 |
|  | 预案修订与备案 | 1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的； 2）应急指挥机构及其职责发生调整的； 3）面临的事故风险发生重大变化的； 4）重要应急资源发生重大变化的； 5）预案中的其他重要信息发生变化的； 6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的； 7）本加油站认为应当修订的其他情况。 8）建立应急预案定期评估制度，每三年进行一次应急预案评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 9）应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。 10）修改后的预案要及时报属地应急管理局备案，并通报当地应急协作单位。 | 急预案经评审后，由本单位主要负责人签署公布之日起20个工作日内报属地应急管理局备案，并通报当地应急协作单位。 |
|  | 信息报告流程 |  |  |
|  | 应急预案体系 | 安全生产事故综合应急预案 |  |
|  |  | 安全生产事故现场处置方案 一、火灾爆炸现场处置方案 1 卸油作业起火应急处置方案 2 加油车辆起火应急处置方案 3 加油机起火应急处置方案 4 埋地油罐口起火应急处置方案 5 电器火灾应急处置方案 二、油品泄漏现场处置方案 6 加油作业跑冒油事件应急处置方案 7 卸油作业中发生跑冒油事件应急处置方案 三、人员伤害事件现场处置方案 8 人员伤害（触电、车辆伤害、高处坠落）应急处置方案 四、公共卫生事件现场处置方案 9 急性职业中毒应急处置方案 |  |
| 5 | 应急救援组织职责 | - 接受政府相关部门指令调动 - 负责人员、资源配置、应急队伍的调动 - 负责救援的决策和指挥，组织协调现场的救援工作 - 启动和终止应急预案 - 协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请政府部门启动加油站外应急响应 - 负责通讯联络 - 事故信息及总结的上报 |  |
| 6 | 总指挥职责 | - 接受政府相关指令及调动 - 批准预案的启动与终止 - 指挥、协调应急响应行动 - 与外部救援部门、组织、机构联络 - 必要时负责向政府应急部门提出应急救援请求 - 协调后勤方面以支援应急救援 - 负责人员、资源配置、应急队伍的调动 |  |
| 7 | 副总指挥职责 | - 在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在时，代行总指挥职责 2、接受政府相关指令及调动 3、批准预案的启动与终止 4、指挥、协调应急响应行动 5、与外部救援部门、组织、机构联络 6、必要时负责向政府应急部门提出应急救援请求 7、协调后勤方面以支援应急救援 8、负责人员、资源配置、应急队伍的调动 |  |
| 8 | 抢险救援组职责 | 在指挥长（副指挥长）的指挥下参加抢险救援，并负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点。 |  |
| 9 | 警戒疏散组职责 | 协助医疗卫生部门抢救受伤人员；做好各类安全保障工作，协助周边单位和群众的安全疏散和撤离。 |  |
| 10 | 通讯联络组职责 | 负责向应急处置指挥长（副指挥长）报告；负责与当地公安部门、消防部门、急救中心联系；负责现场的通讯联络任务。 |  |
| 11 | 应急管控培训演练 | 培训目的：1、应急救援人员熟悉掌握应急救援预案的内容、程序和实施方法 - 了解掌握应急救援预案和实施程序变动情况 - 提高各级人员警惕性和应急反应综合素质 |  |
|  |  | 培训内容与时间： - 如何识别危险； - 如何启动紧急警报系统； - 初期火灾的处理措施； - 易燃品泄漏处理措施； - 各种应急设备的使用方法； - 防护用品的佩戴； - 如何安全疏散人群等基本操作。 - 管理人员的培训内容一般包括： - 潜在的重大危险事故及其后果处理； - 报警的基本程序； - 灭火器的使用以及灭火步骤的训练； - 基本防护知识； - 撤离的组织、方法和程序； - 在危险区行动时必须遵守的规则；自救与互救的基本常识等。 | 1次/季 |
|  |  | 演练与频次：综合应急救援预案每半年至少组织一次演练，现场处置方案每季度至少组织一次演练，必须全员参与演练。现场负责人应每季度组织一次应急救援预案演练。 |  |

耀

燕

京

莺花路加油站应急物资清单

管理人： 刘沧锐                      联系电话：15881748313

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识 | 隔离警示桩 | 灾害事故现场警戒。双面反光，每盘长度约500m | 个 | 5 |
|  |  | 危险警示牌 | 灾害事故现场警戒警示。分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用，易燃易爆环境必须为无火花材料 | 块 | 3 |
|  | 灭火 | 干粉灭火器 | 扑救小面积火灾 | 4Kg | 14 |
|  |  |  |  | 2kg | 5 |
|  |  | 二氧化碳灭化器 | 扑救小面积火灾 | 3kg | 3 |
|  |  | 推车式干粉灭火器 | 扑救小面积火灾 | 35kg | 2 |
|  |  | 灭火毯 | 扑救小面积火灾，1×1m | 块 | 5 |
|  | 照明 | 应急照明 | 灾害现场应急照明 | 个 | 2 |
|  |  | 摄像头 | 预防 | 个 | 11 |

.火灾爆炸现场处置措施

卸油作业起火应急处置措施

| 步骤 | 处置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 发现卸油作业过程中罐车、卸油口、油罐口起火，现场卸油员大声呼救，应立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向报告。 | 现场卸油员 |
|  | 视情况向上级主管部门报告或拨打119、110电话，有人受伤时拨打120。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 应急启动 | 通知其他应急人员增援 | 刘沧锐、刘沧锐 |
|  | 停止加油和其他维修作业，切断总电源。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 刘波、母小菊 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 | 刘波、母小菊 |
| 应急处置 | 切断泄漏源： 1.条件允许，关闭运油罐车卸油阀门。 2.有跑油时，应用沙包封堵外排沟。 | 刘沧锐 |
|  | 灭火： 1.操作井起火：小火苗状态时，利用石棉被覆盖；大火苗时，用8KG或35kg干粉灭火器从上风处进行灭火。 2.卸油胶管处起火：利用石棉被覆盖，或用8KG干粉灭火器从上风处进行灭火。 3.运油罐车计量口起火：若人在罐顶上则利用石棉被马上覆盖计量口；对初起火苗用8KG干粉灭火器从上风处进行灭火。 4.流淌地面起火扑灭：利用消防沙进行围堵，或用8KG干粉灭火器从上风处进行灭火。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院。 | 刘波、母小菊 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 有泄漏油品时，用铝制或铜质容器将泄漏出的油品抽入容器内收集。 | 刘沧锐 |
|  | 重新计量油品，计算损失。 | 刘沧锐 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 | 刘沧锐 |
| 注意事项 | 1.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 2.合理选用灭火器材及灭火方式。 3.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 4.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 5.非本加油站新闻发言人不得擅自接收媒体采访。 |  |

加油车辆起火应急处置措施

| 步骤 | 处置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 当加油车辆起火，发现事件第一人应大声呼救，立即用现场消防器材扑救初期火灾， 并向报告。 | 发现事件第一人 |
|  | 视情况向上级主管部门报告或拨打119、110、120电话。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 停止加油和其他维修作业，切断总电源。 | 刘波、母小菊 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 刘波、母小菊 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 | 刘波、母小菊 |
| 应急处置 | 灭火： 1.用石棉被覆盖加油汽车油箱口，或直接用灭火器对着火点进行喷射灭火。 2.若油品流淌地面起火。利用消防沙进行围堵，或用干粉灭火器从上风处进行灭火。 3.在可能的情况下，将着火车辆驶离或推出站区，再做处理。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，及时送往附近医院。 | 刘波、母小菊 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 | 刘沧锐 |
| 注意事项 | 1. 若加油枪正插在油箱口时着火，不要拔出加油枪，而应先用灭火器灭火后再拔出油枪。 2.合理选用灭火器材及灭火方式。 3.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 4.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 5.非本加油站新闻发言人不得擅自接收媒体采访。 |  |

加油机起火应急处置措施

| 步骤 | 处置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 当加油机起火，发现事件第一人应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向报告。 | 发现事件第一人 |
|  | 视情况向上级主管部门报告或拨打119、110电话，有人受伤时拨打120。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 应急启动 | 通知其他应急人员增援 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 停止加油和其他维修作业，切断总电源。 | 刘波、母小菊 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 刘波、母小菊 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 | 刘波、母小菊 |
| 应急处置 | 1.灭火： （1）直接用灭火器对着着火点进行喷射灭火； （2）若油品流淌地面起火，则利用消防沙进行围堵，或用干粉灭火器从上风处进行灭火。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 2.救护：对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 刘波、母小菊 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 | 刘沧锐 |
| 注意事项 | 1.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 2.合理选用灭火器材及灭火方式。 3.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 4.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 5.非本加油站新闻发言人不得擅自接收媒体采访。 |  |

埋地油罐口起火应急处置措施

| 步骤 | 处置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 当埋地油罐口起火，发现事件第一人应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾， 并向报告。 | 发现事件第一人 |
|  | 视情况向上级主管部门报告或拨打119、110电话，有人受伤时拨打120。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 应急启动 | 通知其他应急人员增援 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 停止加油和其他维修作业，切断总电源。 | 刘波、母小菊 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 刘波、母小菊 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 | 刘波、母小菊 |
| 应急处置 | 1.灭火：先用灭火器对准油罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖油罐口。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 2.救护：对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 刘波、母小菊 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 | 刘沧锐 |
| 注意事项 | 1.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 2.合理选用灭火器材及灭火方式。 3.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 4.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 5.非本加油站新闻发言人不得擅自接收媒体采访。 |  |

油品泄漏现场处置措施

加油作业跑冒油事件应急处置措施

| 步骤 | 处置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 发现加油过程中出现跑冒油事件，发现事件第一人大声呼救，立即停止加油、挂枪（切断电源），并向报告。 | 发现事件第一人 |
| 应急启动 | 通知其他应急人员增援，视情况向上级主管部门报告或拨打119、110电话，有人受伤时拨打120。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 停止加油和其他维修作业，切断总电源。 | 刘波、母小菊 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并拉设警戒线。 | 刘波、母小菊 |
|  | 疏散现场无关人员及车辆（含施工人员）。 | 刘波、母小菊 |
| 应急处置 | 1.应立即停止加油作业。 2.向顾客道歉，告知顾客禁止启动加油车辆，杜绝明火源接近。 3.会同现场其他人员将车辆推离现场，并在跑、冒油区用消防沙覆盖，或设置警戒标志。 4.用棉质拖把、毛巾吸干油面，在用干沙覆盖残油。待充分吸收残油后，将现场清理干净。 5.如冒油数量较多，应检查附近的排水渠，若有较多的油品进入排水渠，则应立即采取措施阻止油污流散（用消防沙或沙包、清理隔油池油污，严防溢出）。 6.与顾客共同确认跑冒油数量，视责任情况进行赔偿。如果跑冒油数量较大，协商不成，由处理。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 后期处置 | 清理干净地面油污； | 刘波、母小菊 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 | 刘沧锐 |
|  | 计算油品损失。 | 刘沧锐 |
| 注意事项 | 1.应提醒现场人员不要惊慌，有序疏散。 2.油料泄漏量大时，应扩大警戒范围；若油料流入暗渠，要派人巡视或值守，禁止他人点火。 3.在回收油品（油污）时，严禁使用铁制、化纤、塑料类材质等易产生静电或火花的工具、容器、扫把等。回收的废油或油污应集中统一处理，不能随意倾倒。 |  |

卸油作业中发生跑冒油事件应急处置措施

| 步骤 | 处置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 发现卸油过程中出现跑冒油事件，现场卸油员应大声呼叫。并向报告 | 现场卸油员 |
| 应急启动 | 通知其他应急人员增援，及时关闭油罐车卸油阀，情况严重的，应切断总电源，停止营业，视情况向上级主管部门报告或拨打119、110电话，有人受伤时拨打120。 | 刘沧锐 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 刘波、母小菊 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 | 刘波、母小菊 |
| 应急处置 | 1.现场警戒，疏散闲杂人员，严禁启动中的车辆等明火源靠近，消防器材就位，做好扑救准备。 2.查找泄漏源，采取隔断、围堵等处置措施，控制油品扩散；封闭下水道，防止油品下水道扩散；设法将油污水导入隔油池，如无法进入隔油池，应在排污口进行隔断。 3.对现场已跑冒油品用棉纱、毛巾、拖把、铝（铜）质容器等进行回收（禁止用铁铲、塑料桶等易产生静电火花的器皿进行回收）。回收后用沙土覆盖残留油渍，待充分吸收残油后将沙土清除干净。水上加油站无法回收的油品，用吸油毡消油。 4.检查所有井口及其他可能留有油品的区域，若有残油或隐患存在应及时清理干净。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 后期处置 | 1.计量确定跑冒油损失，做好外泄油品的确认，做好台账记录及事故汇报材料，上报主管部门。 2.应跟踪观察跑冒油对周边环境的影响，如情况严重的，应上报上级主管部门。 | 刘沧锐 |
| 注意事项 | 1.应提醒现场人员不要惊慌，积极配合现场应急处置。 2.必须坚持“速战速决”的原则，第一发现人立即呼喊发生警报并进行处理。 3.在以上应急处置动作的同时，另外的人员指挥在场车辆迅速疏散，防止蔓延。 4.现场油料回收时，注意使用防爆工具及通讯工具，同时安排人员在旁携带灭火器材做应急防备。 |  |

电器火灾应急处置措施

| 步骤 | 处置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 当电器发生火灾时，发现事件第一人应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向报告。 | 发现事件第一人 |
|  | 视情况向上级主管部门报告或拨打119、110电话，有人受伤时拨打120。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 应急启动 | 通知其他应急人员增援 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 停止加油和其他维修作业，切断总电源。 | 刘波、母小菊 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 刘波、母小菊 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 | 刘波、母小菊 |
| 应急处置 | 1.灭火： （1）用手提式二氧化碳或干粉灭火器对准火焰根部进行灭火。 （2）若总配室火灾，应迅速用手提式二氧化碳或干粉灭火器灭火，并想办法切断总电源开关；若无法断电则拨打电话，通知供电局停止供电， 防止火势蔓延。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 2.救护：对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 刘波、母小菊 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 | 刘沧锐 |
| 注意事项 | 1.把握灭火最佳时机。使用二氧化碳灭火器时，操作员的手不能接触喷管金属部位，若在狭小空间的则要迅速撤离，以免窒息或冻伤。 2. 带电灭火时应注意灭火器至电气设备安全距离符合要求，不可用泡沫、清水等导电灭火剂带电灭火。 3.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 4.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 5.非本加油站新闻发言人不得擅自接收媒体采访。 |  |

人员伤害事件现场处置措施

| 步骤 | 处置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 发现人员受到伤害（触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击)，应立即向报告。若是触电，事件发现第一人应立即断开电源或运用绝缘物使触电 者脱离电源。 | 事件发现第一人 |
|  | 立即向上级领导报告，视情况拨打120、119、110电话。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 应急启动 | 迅速组织现场人员救援。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 警戒 | 视事故现场发生情况，划定警戒范围。 | 刘波、母小菊 |
| 应急处置 | 将受到伤害的人员转移到安全的地方，并依据伤害部位和性质采取适当的措施救护受伤人员。 | 刘波、母小菊 |
|  | 1.触电急救： 当触电者脱离电源后，应根据其具体情况，迅速对症救治。 （1）对伤势不重、神态清醒者，应使其安静休息一小时，再送往医院观察。 （2）对伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使其舒适、安静平卧，并速请医生诊治或送往医院。 （3）对伤势严重、呼吸停止或二者都已停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。必须注意，急救要尽快进行，不能等候医生，在送往医院的途中也不能中止急救。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 2.休克、昏迷急救： 由于外伤、剧痛、脑脊髓损伤等可能造成工作现场的休克昏迷。要一般按以下程序处理： （1）让休克者平卧，不用枕头，脚部抬高30度。若属于心原性休克同时伴有心力 衰竭、气急，不能平卧时可采用半卧。注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。 （2）立即与医务工作者联系，请医生治疗。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 3.人员创伤急救程序： （1）创伤急救原则上是先抢救，后固定，再送医院。 （2）抢救前先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，有无出血、骨折和休克等。 （3）外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。 （4）外观无伤，但呈休克状态，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 4.烧伤、烫伤急救： （1）烧伤急救就是采用各种有效的措施灭火，使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间。 （2）对已灭火而未脱衣服的伤员必须仔细检查全身状况，保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁纱布覆盖，防止污染。 （3）四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁纱布、消毒纱布覆盖并送往医院。 （4）对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤，腹腔损伤和呼吸道损伤。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 5.中暑人员的急救： 中暑是人在高温的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调而引起的一种疾病轻者会全身乏力、头晕、心慌；重者可能昏迷不醒。一旦发生中暑，应立即采取措施进行急救： （1）让患者躺在阴凉通风处，松开衣扣和腰带。能喝水时、应马上喝凉开水、淡盐水或糖水等，也可让病人服用十滴水、仁丹、藿香正气水等消暑药。同时用湿毛巾包敷患者头部和胸部，不断给其扇风吹凉。 （2）患者高热、昏迷、呼吸困难时，应进行人工呼吸，并及时送医院诊治。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 后期处置 | 检查设备、工艺，组织人员抢修，清理现场，恢复生产。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 注意事项 | 人工呼吸法：施行人工呼吸法以口对口人工呼吸法效果最好。捏紧必救者鼻孔，深吸一口气后紧贴被救者的口，向其口内吹气，时间约为5秒钟。吹气完毕后，立即离开被救者的口，并松开其鼻孔，让其自行呼气，时间约为3秒钟。如此以每分钟约12次的速度进行。 |  |

公共卫生事件现场处置措施

| 步骤 | 处置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 发现人员急性职业中毒（油气中毒）应立即向报告。 | 事件发现第一人 |
|  | 立即启动应急处置预案，拨打120急救。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 应急启动 | 通知其他应急人员增援，同时电话上报地区应急办。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 警戒 | 视事故现场发生情况，划定警戒范围。 | 刘波、母小菊 |
| 应急处置 | 油气中毒时：迅速将患者搬离中毒场所至空气新鲜处。保持患者安静，并立即松解患者衣领和腰带，以维持呼吸道畅通，并注意保暖。同时严密观察患者的一般状况，尤其是神志、呼吸和循环系统功能等。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  | 若判定中毒者失去知觉，应使用其灌浓茶，进行人工呼吸，随后急送医院治疗。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 后期处置 | 检查设备、工艺，组织人员抢修，清理现场，恢复生产。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 注意事项 | （1）进入油罐的救护人员须穿戴有毒气体防护器具，腰上要系好安全绳，在有他人现场监护的情况下进行施救。 （2）3小时内形成《异常事件》上报主管部门。 |  |

| 加油站应急处置措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 责任清单 | 应急类型 | 履职清单 | 责任人 |
| 1 | 加油站经理（应急指挥） | 分析紧急状态和确定相关危险类型、潜在后果、现有资源和控制紧急情况的行动类型；启动应急预案；指挥、协调应急反应行动；与企业外应急人员、部门、组织和机构进行联络；应急评估，确定升高或降低应急警报级别；决定请求外部援助；上报地方政府和上级公司；决定应急撤离。 | 火灾爆炸事故 | 1.报警:初期局部火灾先行灭火，火势较大则及时报119火警，说明火场地点、着火介质、火势大小等情况；如有伤员及时救助并呼叫120。 2.抢险:组织指挥员工现场施救，对初期火灾进行扑灭，尽可能阻止火势蔓延至罐区及危险区域，疏散人员车辆，转移钱款票证，告知相邻单位和当地部门， 设置警戒线，防止外人进入，等待救援，当上级部门到达现场时，移交指挥权，汇报现场抢险情况，并接受上级的统一指挥。 3.撤离:火势失控则尽快撤离人员至安全地带。 | 刘沧锐 |
|  |  |  | 防恐反恐 | 1.报警：首先控制局面，防止人员伤亡，防止损失扩大；事态失控马上报警，并根据情况向119、120报告并同时报告上级； ２.抢险：冷静应对，处置原则是：优先确保人员安全，其次考虑财物安全；当上级部门到达现场时，移交指挥权，汇报现场抢险情况，并接受上级的统一指挥。注意保护现场。 3.撤离:事态失控，下达撤离命令。 | 刘沧锐 |
|  |  |  | 自然灾害 | 1.报警：及时报告上级及当地政府应急救援部门。 2.抢险：首先组织员工自救，疏散人员车辆，转移钱款票证，防止人员伤亡，防止损失扩大；事态失控要冷静应对，处置原则是：优先确保人员安全，其次确保财物安全；设置警戒，等待救援；当上级部门到达现场时，移交指挥权，汇报现场抢险情况，并接受上级的统一指挥。 3.撤离:事态失控，下达撤离命令。 | 刘沧锐 |
|  |  |  | 环境污染 | 1.报警：发生大量的跑冒油或造成环境污染时，要及时报119火警，当地环境监测部门和上一级主管部门。 2.抢险：立即迅速关闭油罐车跑冒油控制阀门，阻断跑冒油来源；控制现场引火源，防止起火爆炸；控制落地油流向，迅速设置临时围堰，用拖把、面纱、毛巾等纯棉织物回收落地油，来不及回收的用沙土覆盖，流入排水沟要设置临时隔油设施，防止油品流入城市管网或下水沟；布置消防器材和警戒线；阻断外部起火窜入的途径；迅速查明原因。当上级部门到达现场时，移交指挥权，汇报现场抢险情况，并接受上级的统一指挥。 3.急救:组织将中毒或受伤人员转移到安全区，并作必要的救护。 | 刘沧锐 |
|  |  |  | 数质量纠纷 | 1.报警：如遇投诉要马上报告上级，如遇无理取闹或敲诈勒索，解释或劝阻无效，马上报警并报告上级，根据情况报告当地油品数质量管理部门。 2.处理:请客户进办公室协商，缓和气氛；倾听客户意见，查看相关票据，询问当班工作人员；向客户出具当地部门出具的计量检定证明等资料，解释相关规定和政策，协商处理办法。质量投诉，做好现场抽检工作，同时立即对所投诉油品取样送检。 | 刘沧锐 |
|  |  |  | 新闻危机 | 1.报告：报告上级单位； 2.处理:依照预案标准语言答复记者提问，婉拒诱导性、假设性和不确定的问题；警惕记者暗访，婉拒客户提出的与服务无关的问题，请客户与上级联系。 | 刘沧锐 |
| 2 | 综合管理员 | 协助加油站经理启动应急预案；执行应急指挥命令参加应急反应行动。 | 火灾爆炸事故 | 1.报警:初期局部火灾先行灭火，火势较大则及时报119火警，说明火场地点、着火介质、火势大小等情况；如有伤员及时救助并呼叫120。 2.抢险:协助经理组织指挥员工现场施救，对初期火灾进行扑灭，尽可能阻止火势蔓延至罐区及危险区域，疏散人员车辆，转移钱款票证，告知相邻单位和当地部门， 设置警戒线，防止外人进入，等待救援。 3.撤离:火势失控则尽快撤离人员至安全地带。 | 刘沧锐 |
|  |  |  | 防恐反恐 | 1.报警：协助经理控制局面，防止人员伤亡，防止损失扩大；事态失控马上报警，并根据情况向119、120报告并同时报告上级； ２.抢险：冷静应对，处置原则是：优先确保人员安全，其次考虑财物安全；注意保护现场。 3.撤离:事态失控，执行撤离命令，负责转移救助伤员。 | 刘沧锐 |
|  |  |  | 自然灾害 | 1.报警：负责报告上级及当地政府应急救援部门。 2.抢险：协助应急指挥，组织员工自救，疏散人员车辆，转移钱款票证，防止人员伤亡，防止损失扩大；事态失控要冷静应对，处置原则是：优先确保人员安全，其次确保财物安全；设置警戒，等待救援。 3.撤离:事态失控，负责撤离时疏散人员和转移救助伤员。 | 刘沧锐 |
|  |  |  | 环境污染 | 1.报警：发生大量的跑冒油或造成环境污染时，负责报119火警，当地环境监测部门和上一级主管部门。 2.抢险：迅速关闭油罐车跑冒油控制阀门，阻断跑冒油来源；控制现场引火源，防止起火爆炸；控制落地油流向，迅速设置临时围堰，用拖把、面纱、毛巾等纯棉织物回收落地油，来不及回收的用沙土覆盖，油品流入排水沟要设置临时隔油设施，防止油品流入城市管网或下水沟；布置消防器材和警戒线；阻断外部起火窜入的途径；迅速查明原因。 3.急救:协助组织将中毒或受伤人员转移到安全区，并作必要的救护。 | 刘沧锐 |
|  |  |  | 数质量纠纷 | 1.报警：如遇投诉要马上报告上级，遇无理取闹或敲诈勒索，解释或劝阻无效，马上报警并报告上级，根据情况报告当地油品数质量管理部门。 2.处理:请客户进办公室协商，缓和气氛；倾听客户意见，查看相关票据，询问当班工作人员；向客户出具当地部门出具的计量检定证明等资料，解释相关规定和政策，协商处理办法。质量投诉，做好现场抽检工作，组织对所投诉油品取样送检。 | 刘沧锐 |
|  |  |  | 新闻危机 | 1.报告：报告上级单位； 2.处理:依照预案标准语言答复记者提问，婉拒诱导性、假设性和不确定的问题；警惕记者暗访，婉拒客户提出的与服务无关的问题，请客户与上级联系。 | 刘沧锐 |
| 3 | 前庭主管 | 按照应急预案参与应急行动，执行应急指挥命令。 | 火灾爆炸事故 | 1.报警: 初期局部火灾先行灭火，火势较大及时报警。 2.抢险: 立即关闭相关阀门，停止加油；用现场配置的消防器材设备对着火部实施扑救，阻止火势蔓延；切断电源；对火灾现场附近的易燃易爆物质进行清除、隔离控制火源；组织、指挥加油车辆闲杂人员撤出加油站；转移加油现场的各种票据和资料；完成抢险组下达的其他任务。 3.撤离:将受伤人员撤离到安全区域，作必要的救护；火焰威胁人员安全时，从上风向撤离，按照应急疏散指示方向或选择距隔离区最近路线撤离。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 防恐反恐 | 1.报警: 尽可能保持冷静和警惕，马上向上级及当地公安、派出所等报警。 2.抢险:停止作业，设备复位，控制局面，防止人员伤亡，防止损失扩大；尽量与恐怖分子周旋，不与恐怖分子发生正面冲突，记住恐怖事件的关键特征，做好接应救援准备；保护现场；如有人员伤亡，启动“人员伤亡”紧急处理程序。 3.撤离:事态失控，设法脱险。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 自然灾害 | 1.报警:运用电话、警报器、呼喊、自动报警等方式发出警报信号。 2.抢险:立即停止加油作业，停泵关阀断电，疏散车辆；确保员工和外来人员人身安全，运用现场抢险救灾工具，开展自救，参加抢险，做好接应救援准备。 3.撤离:事态失控要设法脱险。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 环境污染 | 1.报警:发生少量的跑冒油时，按抢险程序及时处理，发生大量的跑冒油及环境污染时，立即报警。 2.抢险:立即停止加油作业，阻断跑冒油来源；油品泄漏区禁止起动车辆和电气保持原状态；迅速设置临时围堰，用拖把、面纱、毛巾等纯棉织物回收落地油，来不及回收的尽量用沙土覆盖，待充分吸收残油后，清除沙土，就近回收含有污水；油品流入排水沟要设置临时隔油设施，防止油品流入城市管网或下水沟；沿途预警，阻断外部起火窜入的途径。 3.急救:将中毒或受伤人员转移到安全区，作必要救护。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 数质量纠纷 | 1.报告: 立即向经理报告。 2.处理:请客户进办公室协商，缓和气氛；倾听客户意见，查看相关票据；向客户出具当地部门出具的计量检定证明等资料，解释相关规定和政策，协商处理办法。质量投诉，做好现场抽检工作，对投诉油品取样送检。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 新闻危机 | 1.报告: 立即向上级报告。 2.处理:依照预案标准语言答复记者提问，婉拒诱导性、假设性和不确定的问题；警惕记者暗访，婉拒客户提出的与服务无关的问题，请客户与上级联系。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 4 | 收银员 | 按照应急预案参与应急行动，执行应急指挥命令。 | 火灾爆炸事故 | 1.报警: 初期局部火灾先行灭火，火势较大及时报警。 2.抢险: 立即关闭相关阀门，停止加油；用现场配置的消防器材设备对着火部实施扑救，阻止火势蔓延；切断电源；对火灾现场附近的易燃易爆物质进行清除、隔离控制火源；组织、指挥加油车辆闲杂人员撤出加油站；转移加油现场的各种票据和资料；完成抢险组下达的其他任务。 3.撤离:将受伤人员撤离到安全区域，作必要的救护；火焰威胁人员安全时，从上风向撤离，按照应急疏散指示方向或选择距隔离区最近路线撤离。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 防恐反恐 | 1.报警: 尽可能保持冷静和警惕，马上向上级及当地公安、派出所等报警。 2.抢险:停止作业，设备复位，控制局面，防止人员伤亡，防止损失扩大；尽量与恐怖分子周旋，不与恐怖分子发生正面冲突，记住恐怖事件的关键特征，做好接应救援准备；保护现场；如有人员伤亡，启动“人员伤亡”紧急处理程序。 3.撤离:事态失控，设法脱险。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 自然灾害 | 1.报警:运用电话、警报器、呼喊、自动报警等方式发出警报信号。 2.抢险:立即停止加油作业，停泵关阀断电，疏散车辆；确保员工和外来人员人身安全，运用现场抢险救灾工具，开展自救，参加抢险，做好接应救援准备。 3.撤离:事态失控要设法脱险。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 环境污染 | 1.报警:发生少量的跑冒油时，按抢险程序及时处理，发生大量的跑冒油及环境污染时，立即报警。 2.抢险:立即停止加油作业，阻断跑冒油来源；油品泄漏区禁止起动车辆和电气保持原状态；迅速设置临时围堰，用拖把、面纱、毛巾等纯棉织物回收落地油，来不及回收的尽量用沙土覆盖，待充分吸收残油后，清除沙土，就近回收含有污水；油品流入排水沟要设置临时隔油设施，防止油品流入城市管网或下水沟；沿途预警，阻断外部起火窜入的途径。 3.急救:将中毒或受伤人员转移到安全区，作必要救护。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 数质量纠纷 | 1.报告: 立即向经理报告。 2.处理:请客户进办公室协商，缓和气氛；倾听客户意见，查看相关票据；向客户出具当地部门出具的计量检定证明等资料，解释相关规定和政策，协商处理办法。质量投诉，做好现场抽检工作，对投诉油品取样送检。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 新闻危机 | 1.报告: 立即向上级报告。 2.处理:依照预案标准语言答复记者提问，婉拒诱导性、假设性和不确定的问题；警惕记者暗访，婉拒客户提出的与服务无关的问题，请客户与上级联系。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
| 5 | 加油员 | 按照应急预案参与应急行动，执行应急指挥命令。 | 火灾爆炸事故 | 1.报警: 初期局部火灾先行灭火，火势较大及时报警。 2.抢险: 立即关闭相关阀门，停止加油；用现场配置的消防器材设备对着火部实施扑救，阻止火势蔓延；切断电源；对火灾现场附近的易燃易爆物质进行清除、隔离控制火源；组织、指挥加油车辆闲杂人员撤出加油站；转移加油现场的各种票据和资料；完成抢险组下达的其他任务。 3.撤离:将受伤人员撤离到安全区域，作必要的救护；火焰威胁人员安全时，从上风向撤离，按照应急疏散指示方向或选择距隔离区最近路线撤离。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 防恐反恐 | 1.报警: 尽可能保持冷静和警惕，马上向上级及当地公安、派出所等报警。 2.抢险:停止作业，设备复位，控制局面，防止人员伤亡，防止损失扩大；尽量与恐怖分子周旋，不与恐怖分子发生正面冲突，记住恐怖事件的关键特征，做好接应救援准备；保护现场；如有人员伤亡，启动“人员伤亡”紧急处理程序。 3.撤离:事态失控，设法脱险。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 自然灾害 | 1.报警:运用电话、警报器、呼喊、自动报警等方式发出警报信号。 2.抢险:立即停止加油作业，停泵关阀断电，疏散车辆；确保员工和外来人员人身安全，运用现场抢险救灾工具，开展自救，参加抢险，做好接应救援准备。 3.撤离:事态失控要设法脱险。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 环境污染 | 1.报警:发生少量的跑冒油时，按抢险程序及时处理，发生大量的跑冒油及环境污染时，立即报警。 2.抢险:立即停止加油作业，阻断跑冒油来源；油品泄漏区禁止起动车辆和电气保持原状态；迅速设置临时围堰，用拖把、面纱、毛巾等纯棉织物回收落地油，来不及回收的尽量用沙土覆盖，待充分吸收残油后，清除沙土，就近回收含有污水；油品流入排水沟要设置临时隔油设施，防止油品流入城市管网或下水沟；沿途预警，阻断外部起火窜入的途径。 3.急救:将中毒或受伤人员转移到安全区，作必要救护。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 数质量纠纷 | 1.报告: 立即向经理报告。 2.处理:请客户进办公室协商，缓和气氛；倾听客户意见，查看相关票据；向客户出具当地部门出具的计量检定证明等资料，解释相关规定和政策，协商处理办法。质量投诉，做好现场抽检工作，对投诉油品取样送检。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |
|  |  |  | 新闻危机 | 1.报告: 立即向上级报告。 2.处理:依照预案标准语言答复记者提问，婉拒诱导性、假设性和不确定的问题；警惕记者暗访，婉拒客户提出的与服务无关的问题，请客户与上级联系。 | 刘沧锐、刘波、母小菊 |

安全标语标识清单

| 编号 | 图形标志 | 名称 | 标志种类 | 设置范围和地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1－1 |  | 禁止吸烟 No smoking | 6 | 润滑油储存区域、加油区域、卸油区域 |  |
| 1－2 |  | 禁止烟火 No burning | 6 | 加油站出入口及周边作业防火区内 |  |
| 1-3 |  | 熄火加油 | 4 | 加油作业场所 |  |
| 1-4 |  | 限高标识 | 1 | 加油站作业场所 |  |
| 1－5 |  | 禁止合闸 No switching on | 1 | 配电间、电气设备维修时 |  |
| 1-6 |  | 限速标识 | 2 | 加油站出入口 |  |
| 1－7 |  | 禁止开启无线移动通讯设备 No activated mobile phones | 4 | 加油站加油区域 |  |
| 1－8 |  | 禁止放置易燃物 No laying inflammable thing | 4 | 作业场所动火时 |
| 1-9 |  | 出入口 | 3 | 加油作出入口 |
| 1-10 |  | 禁止穿化纤服装 No putting on chemical fibre clothings | 4 | 加油区、卸油区 |
| 1－11 |  | 当心触电 Warning electric shock | J | 配电室、发电间 |
| 1-12 |  | 小心地滑 | 1 | 卫生间、楼梯间 |
| 1-13 |  | 禁止停车 | 1 | 加油站进出口、非停车位 |
| 1-14 |  | 禁用塑料桶 | 4 | 加油站作业区 |
| 1-15 |  | 加油站内禁止维修 | 4 | 加油作业场所 |
| 1-16 |  | 监控视频范围 | 4 | 加油站内 |
| 1-17 | 职业危害告知牌 | 汽油、柴油危害告知 | 1 | 加油作业场所 |