阆中华济医院

消防安全管理制度汇编

目       录

引言…………………………………………………………………………………………………………3

第一部分 消防安全职责

一、消防安全责任人职责……………………………………………………………………………6

二、消防安全管理人职责……………………………………………………………………………7

三、科室消防安全责任人职责………………………………………………………………………8

四、专（兼）职消防员岗位职责……………………………………………………………………9

五、科室领导防火职责………………………………………………………………………………10

六、科室员工防火职责………………………………………………………………………………11

七、义务消防队员职责………………………………………………………………………………12

八、消防控制室值班员职责…………………………………………………………………………13

九、消防设施操作维护人员职责……………………………………………………………………14

十、保安人员消防安全职责…………………………………………………………………………15

十一、电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员职责………………………………………16

第二部分 消防安全管理制度

一、消防安全管理制度………………………………………………………………………………17

二、消防安全例会制度………………………………………………………………………………19

三、防火巡查制度……………………………………………………………………………………20

四、防火检查制度……………………………………………………………………………………21

五、消防宣传教育培训制度…………………………………………………………………………22

六、安全疏散设施管理制度…………………………………………………………………………23

七、消防设施、器材管理制度………………………………………………………………………25

八、火灾隐患整改制度………………………………………………………………………………26

九、用火动火安全管理制度…………………………………………………………………………27

十、易燃易爆化学物品管理制度……………………………………………………………………28

十一、消防安全重点部位管理制度…………………………………………………………………29

十二、消防档案管理制度……………………………………………………………………………30

十三、灭火和应急疏散预案编制和演练制度………………………………………………………32

十四、火灾事故处置制度……………………………………………………………………………35

十五、电气设备使用和检查管理制度………………………………………………………………36

十六、消防安全工作考评奖惩制度…………………………………………………………………37

十七、消防控制室值班制度…………………………………………………………………………39

十八、消防宣传制度…………………………………………………………………………………40

十九、义务消防队组织管理制度……………………………………………………………………41

二十、物品仓库管理制度……………………………………………………………………………42

二十一、内部装修管理制度…………………………………………………………………………43

二十二、值班制度……………………………………………………………………………………44

二十三、手术室消防安全管理制度…………………………………………………………………45

二十四、医院药库、药房消防安全管理制度………………………………………………………47

二十五、医院病房楼消防安全管理制度……………………………………………………………49

第三部分 消防安全操作规程

一、自动消防系统操作规程…………………………………………………………………………51

二、变配电室操作规程………………………………………………………………………………52

三、电气线路、设备安装操作规程…………………………………………………………………53

第四部分 消防安全管理各类表格及记录

一、消防安全教育培训记录…………………………………………………………………………54

二、消防安全例会会议记录…………………………………………………………………………55三、安全疏散设施检查记录…………………………………………………………………………56

四、消防控制室值班记录……………………………………………………………………………57

五、建筑消防设施功能检查记录表…………………………………………………………………58

六、单位火灾隐患当场整改通知单…………………………………………………………………62

七、单位火灾隐患限期整改通知单…………………………………………………………………63

八、单位火灾隐患整改复查单………………………………………………………………………64

九、单位临时用火、用电作业审批表………………………………………………………………65

十、义务消防队业务技能学习记录…………………………………………………………………66

十一、灭火和应急疏散预案演练记录………………………………………………………………67

十二、电器设备检查记录……………………………………………………………………………68

十三、值班（值宿）记录表…………………………………………………………………………69

十四、消防安全工作考评和奖惩记录………………………………………………………………70

十五、消防宣传记录…………………………………………………………………………………71

十六、内部装修审批单………………………………………………………………………………72

十七、消防安全培训登记表…………………………………………………………………………73

十八、医院消防安全重点部位专项检查记录表……………………………………………………74

十九、每周防火检查情况记录表……………………………………………………………………75

二十、每月防火检查情况记录表……………………………………………………………………77

二十一、每日防火巡查（夜查）记录表……………………………………………………………81

引    言

- 医院的定义

医院是向人提供医疗护理服务的机构。其服务对象不仅包括患者和伤员，也包括处于特定生理状态健康人（如孕妇、产妇、新生儿）以及完全健康的人（如来医院进行体格检查或口腔清洁的人）。其任务不仅包括防病、治病，也包括维持和促进健康。一般医院可分为综合医院和专科医院。门诊部、住院部、手术室等是医院的主体部分；放射、理疗、检验科等是医院的辅助治疗部分；药房、制剂室和仓库、配电房等是医院的后勤供给保障部分。

- 医院的火灾危险性

1、疏散难度大

由于医院就诊和住院的病人大多行动不便，一些骨折病人、动手术的病人和正在急救的危重病人，可能完全丧失行动能力。一些心脏病、高血压病人遇火灾时，由于紧张可能导致病情加重，甚至猝死。所以，与其他场所相比，医院的安全疏散难度大。

2、人员密度大

病人密度是指可能安置在某一防火分区的病人数目。病人的总数取决于分配在该分区内的病床数量，并且假定发生火灾时所有的床都住满了病人。另一方面，由于医院不可避免地聚集大量照顾、探视病人的人员，尤其是医院的门诊和病房楼，属于典型的人员密集场所。

3、医疗设备繁多，致灾因素多

a. 放射机房装有固定或移动的X线机、CT机、核磁共振机等大功率的诊疗设备。这些大功率的诊疗设备一旦断路、短路或零件损坏等，极易引起起火。这些大功率诊疗设备的工作电压要求较高，当能量在转化为X射线时，同时也会产生一定的热量，具有潜在的火灾危险性。

b. 胶片室里的硝酸纤维胶片属于易燃物品，遇到明火或高热易于燃烧。

c. 手术室中所使用的麻醉剂都是易燃易爆物质，使用的电气设备也较多，若发生火灾，会造成严重的后果。

d. 检验科及实验室每天都要接触和使用各种化学试剂，有时还需使用各种化学试剂和酒精灯等明火和电炉等电热设备，稍有不慎则会造成火灾。

e. 药库、药房和制剂室内都储存有大量的易燃、易爆物品和放射性物品，而且种类繁多，性质复杂，若发生火灾，不便控制和处理。

f. 治疗用的红外线、频谱仪等加热器械如靠近被服等可燃物也易起火。

g. 住院部的病房属于特殊人群场所，理疗设备又是大功率的用电设备，病员及家属有时又使用明火熟食或吸烟，这些都是病房发生火灾的直接诱因。

- 三、编制说明

- 本汇编针对医院的门诊楼、病房楼、附楼的消防安全标准化管理，通过明确消防安全职责，制定消防安全制度、操作规程，建立完善的消防安全管理体系和机制，实行标准化管理，定期开展消防安全评估，提高自防自救能力，保障消防安全。

- 本汇编分四部分，包括十一项职责，二十五项制度，三项操作规程，二十一类标准化管理表格记录。

消防安全责任人职责

一、医院的法定代表人或者主要负责人是本单位的消防安全责任人。

二、贯彻执行《中华人民共和国消防法》及实施细则和法规，保障本场所符合消防安全规定。

三、统筹安排全院的消防安全工作，定期组织召开消防安全工作会议

四、为消防安全管理提供必要的经费和组织保障

五、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制，建立健全防火安全操作规程。

六、建立消防安全例会制度

七、把消防工作列入工作、施工、经营管理的内容

八、对员工进行消防知识教育

九、组织防火检查，消除火险隐患，改善消防条件，完善消防设施，每月至少参加一次检查。

十、领导义务消防组织，并配备消防器材和装备

十一、组织制定灭火方案，带领员工扑救火灾，保护火灾现场

十二、追查处理火灾事故，协助调查火灾原因

十三、对一时无法解决的重大总是也应制订临时管理措施，确保消防安全

十四、消防安全责任人应报当地公安消防科室备案。

消防安全管理人职责

- 认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》和本单位的各项防火安全制度，做好本科室的防火安全教育工作，把防火工作纳入本科室管理工作的计划。

- 经常对科室员工进行安全教育，组织员工参加消防业务培训，确保本科室员工熟悉防火知识以及灭火器材的性能和掌握正确使用的方法。

- 严格管理易燃性清洁剂，严格控制以易燃溶剂替代清洁作业，确因工作需要，应事先落实安全保障措施，并向安管课通报，经获准后，方可作业。

- 制定本科室做好预防火灾的措施和工作规程，并经常督促检查，对无视消防制定，有章不循，严重违反消防安全制度的人员除必要的教育外，做出相应的处理；对能及时消除火灾隐患，避免火灾事故发生的员工给予表彰。

- 善于发现和规劝病人及家属有碍消防安全的行为，必要时，向单位防火负责人做出汇报。

- 医院一旦发生火灾，立即按《紧急应变任务编组预案》规定的程序，组织本科室员工参加抢险及扑救工作。并按火场指挥部的指令，落实各项应急措施。

- 消防安全管理人应该报当地公安消防科室备案。

科室负责人防火职责

- 贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其它消防法规，在本单位防火安全委员会的指导下，具体负责本科室的防火工作。

- 开展防火安全工作，把防火工作纳入科室行政管理和经营的范围，做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

- 对本科室的员工进行防火安全教育，组织本科室员工开展消防业务知识的学习和训练，不断提高员工的防火意识，保证科室内员工会报警；会正确引导宾客安全疏散；会正确使用灭火器材；会扑救初起火灾。

- 熟悉科室辖区内灭火器材的分布情况和灭火扑救措施，指定专人分管灭火器材，以防失散和损坏，确保临警使用。

- 落实科室内各员工的防火职责和防火制度，并经常检查执行情况。

- 完成防火安全委员会布置的各项消防工作，按《火险隐患整改通知书》指定的限期和项目，负责组织人员整改火险隐患。

- 对科室内员工违反消防制度和安全操作规程的行为进行处理；情节严重的报单位防火安全委员会或安管科室处理；对能及时消除火险隐患，避免火灾事故发生的个人进行奖励和表彰。

- 科室辖区一旦发生火灾，立即按《紧急应变任务编组预案》的要求，实施扑救；同时，协助公安消防监督机关调查起火原因，及处理善后工作。

专（兼）职消防员岗位职责

- 严格执行国家有关消防安全工作的法规，遵守单位的各项规章制度。做好员工防火、消防培训工作。

- 定期检查各科室防火安全制度的落实，对要害部位、重点部位、机要部位采取一定措施，加强检查。

- 制定和负责外来施工人员的防火措施和安全教育，审批动火作业单。严格执行动用明火的管理制度，加强危险物品管理，懂得危险品的使用情况。

- 做好义务消防人员的培训工作，定期检查各科室防火安全情况，发现总是及时与有关科室领导商量整改措施，发现重大隐患，书面形式向领导汇报，同时采取防范措施。

- 对消防物品、器材进行定期检查、维修保养、调换失效的器材，保持良好战备状态，建立健全的消防安全管理档案，编写每日值班记录。

- 接火灾报警后，应立即赶赴现场迅速扑救，减少损失。

- 经常检查消防设备、器材的完好，做好设备定位、定点和清洁保养工作。

- 完成上级领导交给的各项任务。

科室领导防火职责

- 认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，自觉遵守各项防火安全制度；执行岗位防火安全操作规程，确保工作区域范围内的防火安全。

- 熟悉岗位辖区内配置的各种灭火器材和应急设施的用途、使用方法。落实专人对消防设施，器材进行清洁保养。

- 组织本科室员工参加消防业务知识培训和灭火技能训练，保证本科室全体员工熟悉《紧急应变任务编组预案》中本岗位的职责，确保本科室员工会报警，会正确使用灭火器材，会扑救初起火灾、会正确引导宾客安全疏散。

- 严格执行明火，电气管理制度以及落实本科室防火员的防火安全制度，经常检查本岗位重点部位安全情况，一旦发生火险隐患，及时向主管科室报告，确保工作区域内人员和财物的安全。

- 工作区域内一旦发生火灾，应立即按《紧急应变任务编组预案》的岗位职责实施扑救，保卫单位财产和病员的安全；主动配合公安消防监督机关调查起火原因，积极提供火灾情况，并协助做好现场保卫工作。

科室员工防火职责

- 全体员工要把防火安全放在头等重要的位置，不断提高对服务、行业防火安全的认识，保持清醒头脑。

- 主任和护士长经常组织员工认真学习上级有关消防安全的指示，吸取外单位消防安全工作的经验教训，切实做好本科室防火工作。

- 护士长和护士应在营业结束，病人及家属离开后，立即清理周围场所，防止病人及家属将火种留在死角处。

- 全体员工要认真学习和正确使用消防灭火设备，安全灭火设备，安全灭火、报警和疏散人员等。

- 各通道禁止堆放商品和杂物，保证通道畅通无阻。

义务消防队员职责

义务消防队由本场所从业人员组成，义务消防队的队长应由消防安全管理人担任，义务消防队应根据职责分组负责以下工作：

（一）开展防火宣传和检查，定期接受消防训练，熟悉责任区内消防设施、设备的功能、位置，熟悉灭火器具的摆放点，掌握灭火器、消防栓、手动报警、“119”报警的方法和程序。

（二）及时制止消防安全的违法行为，发现火灾隐患及时报告。发现消防设施被损坏，应立即报告。

（三）积极参加消防灭火演练活动。

（四）发生火灾时能够实施灭火和应急疏散预案，扑救初期火灾，组织疏散人员，引导消防队到达火灾现场，协助保护火灾现场。

消防控制室值班员职责

- 一、熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行。

- 二、对火警信号应立即确认，火灾确认后应立即报火警并向消防主管人员报告，随即启动灭火和应急疏散预案。

- 三 、对故障报警信号应及时确认，消防设施故障应及时排除，不能排除的应立即向科室主管人员或消防安全管理人报告。

- 四、不间断值守岗位，做好消防控制室的火警、故障和值班记录。

消防设施操作维护人员职责

- 一、熟悉和掌握消防设施的功能和操作规程。

- 二、按照管理制度和操作规程等对消防设施进行检查、维护和保养，保证消防设施和消防电源处于正常运行状态，确保有关阀门处于正确位置。

- 三、发现故障应及时排除，不能排除的应及时向上级主管人员报告。

四、做好运行、操作和故障记录。

保安人员职责

- 一、按照本单位的管理规定进行防火巡查，并做好记录，发现问题应及时报告。

- 二、发现火灾应及时报火警并报告主管人员，实施灭火和应急疏散预案，协助灭火救援。

- 三、劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为。

电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员职责

- 一、执行有关消防安全制度和操作规程，履行审批手续。

- 二、落实相应作业现场的消防安全措施，保障消防安全。

- 三、发生火灾后应立即报火警，实施扑救。

### 消防安全管理制度

一、实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。

二、实行各科室岗位防火责任制，做到所有科室的消防工作，明确有人负责管理，各科室均要签订《防火责任书》。

三、保卫科室设立防火档案、紧急灭火计划、消防培训、消防演习报告、各种消防宣传教育的资料备案，全面负责医院的消防管理、培训工作。各科室则须具备完整的防火检查报告和电器设备使用报告等资料。

四、医院内要张贴各种消防标志，组建义务消防队，配备完备的消防器材与设施，做到有能力迅速扑灭初起火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。

五、设立和健全各项消防安全制度，包括巡逻、逐级防火检查，用火、用电安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。

六、进行消防知识的普及，进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。所有员工要做到“三会”：会使用灭火器材灭火；会电话报火警；会组织人员疏散。

七、医院内所有区域全部禁止吸烟、动用明火，消防安全重点部位须设置明显的禁止烟火标志。

八、医院内消防器材、消防栓必须按消防管理科室指定的明显位置放置。

九、禁止私接电源插座、乱拉临时电线、私自拆修开关和更换灯管、灯泡、保险丝等。如需要，必须由工程人员、电工进行操作，所有临时电线都必须在现场有明确记录，并在限期内改装。

十、医院内所有开关必须统一管理，每日的照明开关、电梯,统一由安全员开关，其他电力系统的控制由工程部负责。如因工作需要而改由科室负责，则科室的管理人员和实际操作人员必须对开关的正确使用接受培训。

十一、对于非24小时值守的科室和房间，要进行电源关闭检查，保证各种电器不带电过夜，各种该关闭的开关处于关闭状态。

十二、各种电器设备、专用设备的运行和操作，必须按规定进行操作，实行上岗证作业。

十三、医院的霓虹灯和广告灯，工作结束后必须关闭，以防温度过高引起火灾。

十四、库房内货架商品存放要与照明灯、整流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔（消防规定垂直距离不少于50cm）。

十五、使用易燃易爆物品、药品时，只能适量存放，便于通风，发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。

十六、医院内所有仓库的消防必须符合要求，包括照明、喷淋系统、消防器材的设施、通风、通道等设置。

消防安全例会制度

- 一、消防安全例会应定于每月第一周召开。会议主要的内容应以研究、部署、落实本场所的消防安全工作计划和措施为主。如涉及消防安全的重大问题，应随时组织召开专题性会议

- 二、消防安全例会应由消防安全责任人主持，有关人员参加，并应形成会议纪要或决议下发有关科室并存档。

三、会议应听取消防安全管理人员有关消防情况的通报，研究分析本单位消防安全形势，对有关重点、难点问题提出解决办法，布置消防安全下一阶段的工作。

四、涉及消防安全的重大问题召开的专题会议纪要或决议，应报送当地公安消防科室，并提出针对性解决方案和具体落实措施。

五、本单位如发生火灾事故，事故发生后应召开专门会议，分析、查找事故原因，总结事故教训，制定整改措施，进一步落实消防安全管理责任，防止事故再次发生。

防火巡查制度

一、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

二、消防工作归口管理职能科室每日对单位进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

三、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

四、检查科室应将检查情况及时通知受检科室，各科室负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

五、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

防火检查制度

一、防损部要落实每日三级防火检查制度，外保机动每班次检查4次以上，外保领班每班次检查2次以上，值班科长每班次检查1次以上。检查时要认真负责，确保不留发生火情的隐患。

二、总务每月联合维修和值班科长进行消防安全检查，每月的消防安全检查报告要呈报院长。

三、对火险隐患，做到及时发现，登记立案，抓紧整改；限期未整改者，进行相应处罚和上报院长；对因客观原因不能及时整改的，应采取应急措施确保安全。

四、检查消防重点区域和重点用电设备，执行定点、定人、定措施的制度。

五、检查防火档案、灭火预案、季度消防演习报告等，负责消防的安全员对相关的程序清楚了解，熟知在紧急情况下采取的措施。

六、检查消防工作定期总结、评比、奖惩情况，特别是对事故信息的分享，宣传教育培训工作是否定期、不间断在进行。

消防安全教育、培训制度

一、消防安全教育与培训由防火负责人负责组织，利用放录像、板报、宣传画、标语、授课等各种形式，根据不同季节、节假日的特点，结合各种火灾事故案例，积极主动、深入持久地开展宣传教育工作，使员工提高防火的警惕性，提高自防自救能力。

二、把消防培训纳入职工培训计划中，对新职工、重点岗位人员、特殊工种人员，必须经过防火安全技术学习和实际操作培训，并经考试取得操作合格证和体检合格，方能上岗操作。未经消防安全教育、培训或消防安全责任心不强的职工不得上岗。

三、对职工进行消防安全教育培训，各科室职工可据工作情况分期分批参加，新职工上岗前应进行培训。教育培训的内容：

1.宣传《消防法》和有关消防工作的方针、政策、法规、制度。

2.交流和推广消防工作经验。

3.普及消防知识，使广大职工掌握报警的方法和内容，明确各自岗位的消防工作职责、本岗位安全操作规程和防火安全要求、应急情况的处理方法。

4.宣传本单位灭火预案的基本内容，使广大职工掌握灭火器材、设备的使用方法和自救、互救、人员疏散的技能。

安全疏散设施管理制度

一、单位应明确消防安全疏散设施的责任科室及责任人。

二、保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

三、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。在各楼层明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

四、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

五、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

六、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

七、封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好，门上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用。

八、需要经常保持开启状态的防火门，应保持其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置完好有效。

九、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶。

十、平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。

十一、窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏，如必须设置时，应有从内部易于开启。

消防设施、器材维护管理制度

一、消防设施日常使用管理应明确责任科室和责任人，每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁完好。

二、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由维修部负责，按时检查了解消防设备的运行情况。

三、消防设施和消防设备定期测试：

1.烟、温感报警系统的测试由后勤负责组织实施，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

2.消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次。

3.正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

4.室内消火栓、喷淋泄水每季度测试一次。

5.其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

四、消防器材管理：

1.每年定期对灭火器进行换粉打压。

2.派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

3.对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

火灾隐患整改制度

一、各科室对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

二、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各科室限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

三、在火灾隐患未消除前，各科室应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管科室或当地政府报告。

四、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

用火动火安全管理制度

一、应建立用火、动火安全管理制度，并应明确用火、动火管理的责任科室和责任人，用火、动火的审批范围、程序和要求以及电气焊工的岗位资格及其职责要求等要求。

- 二、用火、动火安全管理应符合下列要求：

- 1.需要动火施工的区域与使用、营业区之间应进行防火分隔；

- 2.电气焊等明火作业前，实施动火的科室和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；

- 3.禁止在营业时间进行动火施工；

- 4.演出、放映场所需要使用明火效果时，应落实相关的防火措施；

- 5.不应使用明火照明或取暖，如特殊情况需要时应有专人看护；

- 6.烟道等取暖设施与可燃物之间应采取防火隔热措施；餐饮场所厨房的烟道应至少每季度清洗一次，燃油、燃气管道应经常检查、检测和保养。

易燃易爆化学物品管理制度

一、应明确易燃易爆化学物品管理的责任科室和责任人。

二、严禁生产、储存易燃易爆化学物品。

三、需要使用易燃易爆化学物品时，应根据需要限量使用，存储量不超过一天的使用量，且应由专人管理、登记。

四、医院禁止经营和储存火灾危险性为甲、乙类商品，禁止使用液化石油气及闪点＜60°的液体燃料。

五、医院大厅、走廊不应使用甲、乙类清洗剂。

六、盛装可燃液体、气体的密闭容器应避免日光照射。

消防安全重点部位管理制度

- 一、人员集中的厅（室）以及储油间、变配电室、锅炉房、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库、消防控制室等应确定为消防安全重点部位，并明确消防安全管理的责任科室和责任人。

- 二、应根据实际需要配备相应的灭火器材、装备和个人防护器材。

- 三、应制定和完善事故应急处置操作程序。

- 四、应列入防火巡查范围，作为定期检查的重点。

消防档案管理制度

一、明确消防档案管理的责任科室和责任人，消防档案的制作、使用、更新及销毁的要求。

二、消防档案管理应符合下列要求：

1.按照有关规定建立纸质消防档案，并宜同时建立电子档案；

2.消防档案应包括消防安全基本情况、消防安全管理情况、灭火和应急疏散预案；

3.消防档案内容应详实，全面反映消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表；

4.消防档案应由专人统一管理，按档案管理要求装订成册

三、消防安全基本情况应包括下列内容：

1.基本概况和消防安全重点部位情况；

2.在建筑消防设计审核、消防验收以及场所使用或者开业前消防安全检查的许可文件和相关资料；

3.消防组织和各级消防安全责任人；

4.消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程；

5.消防设施、灭火器材配置情况；

6.义务消防队人员及其消防装备配备情况；

7.消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员的基本情况；

8.新增消防产品、防火材料的合格证明材料。

四、消防安全管理情况应包括下列内容：

1.消防安全例会纪要或决定；

2.公安消防机构填发的各种法律文书；

3.消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录；

4.火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录；

5.防火检查、巡查记录；

6.有关燃气、电气设备检测等记录资料；

7.消防安全培训记录；

8.灭火和应急疏散预案的演练记录；

9.火灾情况记录；

10.消防奖惩情况记录。

灭火和应急疏散预案演练制度

一、单位应根据人员集中、火灾危险性较大和重点部位的实际情况，制订有针对性的灭火和应急疏散预案。

- 二、预案应包括下列内容：

- （一）明确火灾现场通信联络、灭火、疏散、救护、保卫等任务的负责人。规模较大的人员密集场所应由专门机构负责，组建各职能小组。并明确负责人、组成人员及其职责；

- （二）火警处置程序；

- （三）应急疏散的组织程序和措施；

- （四）扑救初起火灾的程序和措施；

- （五）通信联络、安全防护和人员救护的组织与调度程序和保障措施。

- 三、组织机构

- （一）消防安全责任人或消防安全管理人担负公安消防队到达火灾现场之前的指挥职责，组织开展灭火和应急疏散等工作。规模较大的单位可以成立火灾事故应急指挥机构。

- （二）灭火和应急疏散各项职责应由当班的消防安全管理人、科室主管人员、消防控制室值班人员、保安人员、义务消防队承担。规模较大的单位可以成立各职能小组，由消防安全管理人、科室主管人员、消防控制室值班人员、保安人员、义务消防队及其他在岗的从业人员组成。主要职责如下：

- 1.通信联络：负责与消防安全责任人和当地公安消防机构之间的通讯和联络；

- 2.灭火：发生火灾立即利用消防器材、设施就地进行火灾扑救；

- 3.疏散：负责引导人员正确疏散、逃生；

- 4.救护：协助抢救、护送受伤人员；

- 5.保卫：阻止与场所无关人员进入现场，保护火灾现场，并协助公安消防机构开展火灾调查；

- 6.后勤：负责抢险物资、器材器具的供应及后勤保障。

- 四、预案实施程序

- 当确认发生火灾后，应立即启动灭火和应急疏散预案，并同时开展下列工作：

- （一）向公安消防机构报火警；

- （二）当班人员执行预案中的相应职责；

- （三）组织和引导人员疏散，营救被困人员；

- （四）使用消火栓等消防器材、设施扑救初起火灾；

- （五）派专人接应消防车辆到达火灾现场；

- （六）保护火灾现场，维护现场秩序。

- 五、预案的宣贯和完善

- 应定期组织员工熟悉灭火和应急疏散预案，并通过预案演练，逐步修改完善。

- 六、消防演练

- （一）检验各级消防安全责任人、各职能组和有关人员对灭火和应急疏散预案内容、职责的熟悉程度。

- （二）检验人员安全疏散、初期火灾扑救、消防设施使用等情况。

- （三）检验本单位在紧急情况下的组织、指挥、通讯、救护等方面的能力。

- （四）检验灭火应急疏散预案的实用性和可操作性。

- （五）应至少每半年组织一次消防演练，其他场所应至少每年组织一次。

- （六）宜选择人员集中、火灾危险性较大和重点部位作为消防演练的目标，根据实际情况，确定火灾模拟形式。

- （七）消防演练方案可以报告当地公安消防机构，争取其业务指导。

- （八）消防演练前，应通知场所内的从业人员和病人及家属或使用人员积极参与；消防演练时，应在建筑入口等显著位置设置 “正在消防演练”的标志牌，进行公告。

- （九）消防演练应按照灭火和应急疏散预案实施。

- （十）模拟火灾演练中应落实火源及烟气的控制措施，防止造成人员伤害。

- （十一）演练结束后，应将消防设施恢复到正常运行状态，做好记录，并及时进行总结。

火灾事故处置制度

- 一、确认火灾发生后，应立即启动灭火和应急疏散预案，通知建筑内所有人员立即疏散，实施初期火灾扑救，并报火警。

- 二、火灾发生后，应保护火灾现场。公安消防机构划定的警戒范围是火灾现场保护范围；尚未划定时，应将火灾过火范围以及与发生火灾有关的部位划定为火灾现场保护范围。

- 三、未经公安消防机构允许，任何人不得擅自进入火灾现场保护范围内，不得擅自移动火场中的任何物品。

- 四、未经公安消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

- 五、应接受事故调查，如实提供火灾事故情况，查找有关人员，协助火灾调查。

- 六、应做好火灾伤亡人员及其亲属的安排、善后事宜。

- 七、火灾调查结束后，应总结火灾事故教训，改进消防安全管理。

电气设备使用和检查管理制度

一、采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求。

二、电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作。

三、不得随意乱接电线，擅自增加用电设备，增加用电负荷应办理审核、审批手续。

四、电热设备周围与可燃物保持0.5m以上的间距

五、消防安全管理科室应定期对电气设备进行检查、维护，并做好检查、维护记录；

六、检查主要有以下内容：

（1）设备的使用情况，有无异常现象；

（2）熔断器是否符合电气设备安全要求，有无用铜、铝丝代替；

（3）是否存有违章安装使用电焊机、电热器具、照明器等现象；

（4）电气设备的接地、短路等保护装置是否合格，是否存在超负荷运行的现象；

七、电气设备禁止非电工人员作业，徒工在作业时需有证电工监护；

八、防爆、防潮、防尘的部位安装电气设备应符合安全要求；

九、每年应对电气线路和设备进行一次安全性能检测，并做好记录。

十、医院营业结束时，应切断营业场所的非必要电源

消防安全工作考评奖惩制度

一、对消防安全工作做出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

二、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关科室处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：

（一）有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫：

A、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的；

B、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的；

C、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的；

D、未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的；

E、谎报火警；

F、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的；

G、对消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的科室管理人员；

H、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。

（二）有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评：

A、擅自使用易燃、易爆物品的；

B、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的；

C、违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的；

D、强迫其他员工违规操作的管理人员；

E、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的；

F、对安全检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。

（三）对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。

（四）对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关科室处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚。

消防控制中心值班、管理制度

一、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

二、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

三、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

四、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关科室及时修复。

五、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

六、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

七、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防科室并报告科室主管。

八、消防控制中心值班人员数量应不少于2人，保证24小时值班，并应经消防科室培训合格后持证上岗。

消防宣传制度

一、医院有开展消防宣传的权利和义务；

二、消防宣传方式主要有：广播、音像、板报、电子屏幕、条幅、内部刊物；

三、医院应经常性开展消防宣传，春防、冬防重点时期，元旦、春节、五一、十一等节假日期间要加强消防宣传；

四、宣传的主要内容应包括消防法律法规、防火基本常识、典型火灾案例、消防设施器材的使用方法等，并不断更新消防宣传内容；

五、消防宣传应制定计划，并做好记录；

六、医院应协助公安消防科室开展大型消防宣传活动。

义务消防队组织管理制度

一、义务消防员应在消防工作归口管理科室领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。

二、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。

三、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。

四、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。

五、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

物品仓库管理制度

一、仓库的主通道宽度不少于2m，通道保持畅通。

二、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方，与商品保持一定距离。

三、消防喷淋头距离商品必须大于50cm。

四、仓库中不能使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等，使用的电灯泡不能超过60W。

五、库房中所设置临时电线的存在时间不能超过2星期。

六、库房中严禁使用明火，严禁吸烟。

七、易燃易爆商品必须严格按规定存放，不能与其他商品混放。

八、仓库必须配备消防器材，消防器材的位置附近不能存放商品与杂物。

内部装修管理制度

一、医院内科室进行内部装修或改变使用用途前应履行内部审批程序；

二、科室进行内部装修前应将内部装修方案逐级上报消防安全管理科室，并经消防安全管理人审核批准后向当地公安消防科室申报消防审核；

三、经消防审核合格后方可进行施工，在内部装修过程中严禁使用可燃材料、严禁遮挡消防设施或妨碍消防设施使用；

四、施工期间，应制定计划，并进行现场保护，履行用电审批制度，消防安全管理科室要对施工现场进行监督检查。

五、施工完毕后，经消防安全管理科室进行初步验收后向当地公安消防机构申报消防验收，经消防验收合格后报消防安全管理科室备案方可营业。

值班制度

一、医院应落实值班制度；

二、夜间，医院实行带班领导、值班人员、更夫三级值班制度；

三、各级值班人员职责包括:带班领导负责检查、督促值班人员和更夫开展检查、巡查。值班人员负责对本单位开展检查、巡查。更夫负责不间断的巡查，严禁值班期间睡觉；

四、检查、巡查时应认真做好记录，发现隐患应逐级向值班人员、带班领导汇报，如发现火情应立即通知消防控制室并进行扑救，必要时直接向119指挥中心报告火警；

五、值班期间严禁脱岗、饮酒以及从事各种娱乐活动。

手术室消防安全管理制度

一、经常性地检查各种气源的接头，杜绝高压漏气现象。医用中心供氧系统使用麻醉机、呼吸机和其他医疗器械的终端处压力一般不低于0.4MPa，普通病房终端处压力一般不低于0.2MPa，其快速接头插头之间应插拔灵活、气密性良好。为保证系统正常供氧设置的供氧欠压报警装置必须采用本质安全型电路。使用高压气瓶时，如果氧气瓶的压力在1分钟后下降500KPA以上，表明有严重的漏气现象；其他类气瓶如在1分钟后下降960KPA以上，则表明有严重的漏气现象，需立即处置。

二、手术室应有良好的通风。采用机械排风时，空气不得循环使用。由于大多数麻醉剂蒸气比空气重，因此排风口应设在手术室靠近地板的下部，进风口应设于手术室靠近顶棚上部。

三、手术室的各种易用电气设备必须使用原设备配置的电源插头，严禁随意更换插头。对电子压力消毒设备等功率较大的设备，要根据设备的功率配置独立的电源插座。由于手术室内产生的可燃蒸气密度一般都比空气重，所以手术室电气开关和插座距地板的高度不应小于1.5m；吸引器的足踏开关应采用橡胶密封性。

四、手术室配置的吸引器、电灼器等医疗设备应经常检修，防止产生漏电等故障。应尽可能避免在使用可燃性麻醉剂的情况下操作使用电灼器、内窥镜。若必须在应用可燃性麻醉剂条件下使用电灼器，则应暂停吸入麻醉剂，一般需等待3分钟伤，使呼出气中的麻醉剂浓度降至可燃临界值以下，再使用电灼器。

五、手术室宜铺设导电性能良好的传导性地板。室内设备和医疗器械，如手术台用垫、麻醉用呼吸囊、螺纹管及面罩等均应配置传导性物质，保证静电的泄放通路。室内温度应保持在24摄氏度左右，相对湿度应保持在50%-60%。手术室内所用布类及工作人员、病员服装均应采用全棉制品，鞋袜亦应采用传导性良好的材料制作。所有医疗器械位置固定后，应尽量减少移动。

六、在有高压氧或使用可燃性麻醉剂时，严禁使用电炉或火炉，严禁使用酒精灯消毒器械。

七、手术中需用的易燃易爆药品，应随用随领。麻醉设备要完好、操作要谨慎，要最大限度降低易燃易爆气体的漏逸。用过的易燃易爆药品要封口后放入有盖的容器内。

医院药库、药房消防安全管理制度

医院药品大都是可燃物，其中不乏易燃易爆化学物品。药品一经烟熏火烤即不能再用，防火措施非常重要。

一、药库防火制度

药库应在独立设立，不得与门诊部、病房等人员密集场所毗连。乙醇、甲醛、乙醚、丙酮等易燃、易爆危险性药品应另设危险品库，并与其他建筑物保持符合规定的安全间距，危险性药品应按化学危险物品的分类原则分类隔离存放。

存放量大的中草药库中，中草药药材应定期摊手，注意防潮，预防发热自燃。

药库内禁止烟火。库内电气设备的安装、使用应符合防火要求。药库内不得使用60W以上白炽灯、碘钨灯、高压汞灯及电热器具。灯具周围0.5m内及垂直下方不得由可燃物；药库用电应在库房外或值班室内设置热水管或暖气片，如必须设置时，与易燃可燃药品应保持安全距离。

二、 药房防火

药房应设在门诊部或住院部的底层。对易燃危险药品应限量存放，一般不得超过一天用量，以氧化剂配方时应用玻璃、瓷质器皿盛装，不得采用纸质包装。药房内化学性能相互抵触或相互产生强烈反应的药品，要分开存放。盛放易燃液体的玻璃器皿应放在专用药架底部，以免破碎、脱底引起火灾。

药房内的废弃纸盒、不应随地乱丢，应集中在专用筒篓内，集中按时请清除。

药房内严禁烟火。照明灯具、开关、线路的安装、敷设和使用应符合相关防火规定。

医院病房楼消防安全管理制度

一、疏散通道内不得堆放可燃物品及其他杂物、不得加设病床。为划分防火防烟分区设在走道上的防火门，如平时需要保持常开状态，发生火灾时则必须自动关闭。

二、按相关规定设置的封闭楼梯间、防烟楼梯间和消防电梯前室内一律不得堆放杂物，防火门必须保持常关状态。疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。除医疗有特殊要求外，疏散门不得上锁；疏散通道上应按规定设置事故照明、疏散指示标志和火灾事故广播并保持完整好用。

三、无论是使用医用中心供氧系统还是采用氧气瓶供氧，都应遵循相关操作规程。给病人输氧时应由医护人员操作。采用氧气瓶供氧，氧气瓶要竖立固定，远离热源，使用时应轻搬轻放，避免碰撞。氧气瓶的开关、仪表、管道均不得漏气，医务人员要经常检查，保持氧气瓶的洁净和安全输氧。同时应提醒病人及其陪护、探视人员不得用有油污和抹布触摸氧气瓶和制氧设备。

四、医务人员要随时检查病房用火、用电的安全情况。病房内的电气设备和线路不得擅自改动，严禁使用电炉、液化气炉、煤气炉、电水壶、酒精炉等非医疗器具，不得超负荷用电。病房内禁止使用明火与吸烟，禁止病人和家属携带煤油炉、电炉等加热食品。应在病房区以外的专门场所设置加热食品的炉灶并由专人管理。

自动消防系统操作规程

一、自动消防设施操作人员必须持证上岗；

二、熟练掌握本系统的工作原理，熟悉各种按键的功能，能够熟练操作；

三、熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》及《自动消防设施操作人员火警处置程序》，火灾情况下能够按照程序开展火警处置工作；

四、火警处置完毕后，将系统全部恢复到正常工作状态。

变配电室操作规程

一、变配电室操作人员必须持证上岗；

二、变配电室值班人员必须遵守电工作业规定，熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法；

三、停电拉闸操作必须按照油开关（或负荷开关等）、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作，送电合闸的顺序与此相反。严禁带负荷拉闸；

四、电器设备停电后，在未拉闸和做好安全措施以前视为有电，不得触及和进入遮拦，以防突然来电；

五、停电检修时，必须经过验电，挂接地线后方可工作，检修结束后，必须在确保安全的情况送电。

电气线路、设备安装操作规程

一、电气线路、设备安装人员必须具备相应资质，工作前必须完成保证安全的组织和技术措施；

二、电器设备及线路禁止带电安装作业，也不得靠近带电的高压设备活线路进行工作；

三、在带电的设备和导电不分附近工作时，必须有监护人在场；

四、部分停电工作时，对于可能触及或可能接近安全距离的带电设备应装设遮拦；

五、在低压带电导线未采取绝缘措施时，工作人员不得穿越。在低压配电装置上工作时，应采取防止相同短路和单相接地的隔离措施。

消防安全教育、培训记录

| 时 间 |  | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授 课 人 |  | 记 录 人 |  |
| 培训对象 |  | 参加人数 |  |
| 组织科室 |  | 培训方式 |  |
| 培训内容： |  |  |  |

消防安全例会会议记录

| 时 间 |  | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人 |  | 记 录 人 |  |
| 参 加 人 |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |

安全疏散设施检查记录

| 检查内容 | 情 况 记 录 |
| --- | --- |
| 防火门 | - 检查部位： - 状态：□完好、封闭严密 □损坏 □门框有缝隙 □未开向疏散方向 □其它问题 - 功能：□能正常工作 □不能自动关闭 □关闭不严 □无信号反馈 □不具有顺序关闭功能□其它问题 |
| 防火卷帘 | - 检查部位： - 状态：□完好、封闭严密 □损坏 □传动装置未采取防火保护措施 □明设轨道未采取保护措施 □防火卷帘周围封闭不严 □其它问题 - 功能：□防火卷帘两侧设有手动控制按钮 □设有机械手动装置 □手动按钮控制升、降、停功能正常 □机械手动装置控制降、升功能正常 □探测器联动控制卷帘功能正常 □其它问题 - 电源情况：□符合要求 □不符合要求 |
| 火灾应急照明 | - 检查部位： - 检查情况：□完好 □损坏 □缺少 □遮挡 □无保护罩 □布线未采取保护措施 □位置不当 □其它问题 - 电源情况：□符合要求 □不符合要求 |
| 疏散指示标志 | - 检查部位： - 检查情况：□完好 □损坏 □缺少 □遮挡 □指示错误 □选型不当 □位置不当□其它问题 - 电源情况：□符合要求 □不符合要求 |
| 消防电梯 | - 设置数量： - 功能：□能正常工作 □不能正常工作 - 电源情况：□采用消防电源 □未采用消防电源 □能末端切换 □不能末端切换 □存在其它问题 |
| 应急广播 | - 检查部位： - 检查情况：□完好 □损坏 □缺少 □遮挡 □其它问题 - 电源情况：□符合要求 □不符合要求 |
| 声光报警 | - 检查部位： - 检查情况：□完好 □损 □缺少 □遮挡 □指示错误 □位置不当 □其它问题 - 电源情况：□符合要求 □不符合要求 |

检查人员签字：                                             检查时间：

消防控制中心值班记录

| 值班人员 |  |  | 值班时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动消防设施报警情况记录 | 报警时间 | 报警部位 （中文地址码） | 报警原因及处置情况 |  |
| 消防设施运行情况记录： |  |  |  |  |
| 其它需要记录的情况： |  |  |  |  |

第  季度建筑消防设施功能检查记录表

检查时间：      月       日

| 检查项目 | 检查内容 | 情况记录 |
| --- | --- | --- |
| 一 消 火 栓 给 水 系 统 | 消防水池 | - 是否设置：□有□无□消防专用水池□合用水池 - 水量：□充足□不足 - 合用水池采取保证水量措施：□有□无 - 防冻措施：□有□无 - 补水时间：□不超过48h □超过48h |
|  | 消防水箱 | - 是否设置：□有□无□消防专用水箱□共用水箱 - 水位指示装置：□有□无 - 水量：□充足□不足 - 合用水池采取保证水量措施：□有□无 - 增压设施：□有□无 - 增压水泵：□能正常工作□不能正常工作 - 增压气压水罐：□能正常工作□不能正常工作 |
|  | 消防气压 给水设备 | - 是否设置：□有 □无 □数量： - 气压罐：□能正常工作 □不能正常工作 - 安全阀：□功能正常 □功能异常 - 压力表：□功能正常 □功能异常 - 泄水管：□功能正常 □功能异常 - 水位指示器：□功能正常□功能异常 |
|  | 消防水泵 | - 是否设置：□有 □无 □数量： - 消火栓手动按钮启动消防泵：□能启动 □不能启动 - 消防控制室启动消防泵：□能启动 □不能启动 □能显示泵状态 □不能显示泵状态 - 消防水泵运行功能：□正常 □异常 - 水泵供水管：□压力表、放水阀门功能正常 □压力表、放水阀门功能异常 - 稳压泵：□有 □无 □能正常启、停 □不能正常启、停 - 备用泵：□有 □无 □能正常工作 □不能正常工作 - 供电电源：□两路 □一路 □电源切换功能正常 □不能切换 - 泵房：□符合要求 □不符合要求 |
|  | 水 泵 接 合 器 | 1、是否设置：□有 □无 2、数量：□充足 □缺少 3、固定标志：□有 □无 |
|  | 消 火 栓 | 1、检查数量： 2、检查部位: 3、流量：□符合要求 □不符合要求 4、压力：□符合要求 □不符合要求 5、直接启动消防水泵按钮：□有 □无 □能起泵 □不能起泵 6、栓口：□出水方向正确 □出水方向不正确 7、水带连接：□牢固 □不牢固 □密封良好 □漏水 8、检查用消火栓：□有 □无 □压力显示正常 □压力显示异常 |

| 检查项目 | 检查内容 | 情况记录 |
| --- | --- | --- |
| 二 自 动 喷 水 灭 火 系 统 | 报警说明 | - 水源控制阀：□能正常工作 □不能正常工作 □有开闭标志 □无开闭标志 □有锁定设施 □无锁定设施 - 报警阀：□能正常工作 □不能正常工作 - 压力表：□能正常工作 □不能正常工作 - 试验阀：□能正常工作 □不能正常工作 - 延迟器：□能正常工作 □不能正常工作 - 地面排水设施：□有 □无 |
|  | 水力警铃 | - 检查部位： - 检修、测试阀门：□能正常工作 □不能正常工作 - 防水试验：□在5-90s内报警 □报警时间超过90s □未报警 - 报警声强：□符合要求 □不符合要求 |
|  | 压力开关 | - 检查部位： - 功能：□能正常工作 □不能正常工作 |
|  | 水 流 指 示 器 | 1、检查部位： 2、水流方向标志：□有 □无 3、水流指示器功能：□能正常工作 □不能正常工作 |
|  | 末端试水 装 置 | 1、检查部位： 2、试验阀：□能正常工作 □不能正常工作 3、压力表：□能正常工作 □不能正常工作 4、最不利点静压力：□不小于0.049Mpa □小于0.048Mpa 5、排水设施：□有 □无 |
|  | 喷 头 | 1、检查部位： 2、喷头状况：□完好有效 □损坏 □脱落 □遮 □漏水 □其它问题 3、防冻措施：□有 □无 |
|  | 喷 淋 泵 | 1、是否设置：□有 □无 □数量： 2、喷淋泵运行功能：□正常 □异常 3、压力表：□能正常工作 □不能正常工作 4、稳压泵：□有 □无 □能正常启、停 □不能正常启、停 5、备用泵：□有 □无 □能正常工作 □不能正常工作 6、供电电源：□两路 □一路 □电源切换功能正常 □不能切换 |
|  | 系统功能 | 1、末端试水：□水流指示器动作 □压力开关动作 □水力警铃连续报警□消防水泵自动启动 □动作异常 2、消防控制室手动直接启、停喷淋泵：□正常 □异常 3、消防控制室显示功能：□能显示水流指示器工作状态 □能显示报警阀工作状态 □能显示信号阀工作状态 □能显示喷淋泵消防水泵工作、故障状态 □显示功能不全 4、报警阀压力开关控制功能：□能控制喷淋泵自动启动 □不能控制喷淋泵自动启动 |

| 检查项目 | 检查内容 | 情况记录 |
| --- | --- | --- |
| 三 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 探测器 | 1、检查部位： 2、探测器类型：□感烟 □感温 □其它类型 3、探测器状况：□完好 □损坏 □指示灯方向错误 □脱落 □其它问题 |
|  | 手动火灾报警按钮 | 1、检查部位： 2、报警按钮状况：□完好 □损坏 □无标志 □遮挡 □其它问题 3、报警启动功能：□控制器显示火灾信号 □控制器显示报警位置与实际相符 □报警按钮显示启动信号 □报警、显示功能不完备 |
|  | 火灾警报装 置 | 1、检查部位： 2、警报装置状况：□完好 □损坏 □遮挡 □其它问题 3、警报功能：□播放功能正常 □播放功能异常 |
|  | 火灾报警控制器及消防联动控制装置 | 1、控制器类型： 2、信号接收、发出、显示功能：□能接收火灾报警信号 □能发出声、光报警信号 □能明确指示火灾发生部位 □故障情况下火灾优先报警 □故障报警与火灾报警信号有明显区别 □能记忆报警信息 □存在功能异常情况 3、控制器自检、复位、消音功能：□自检功能正常 □复位功能正常□消音功能正常 □存在功能异常情况 4、主备电源情况：□主备电源自动切换功能正常 □主电源容量检验正常□备用电源容量检验正常 □屏蔽功能正常 □存在功能异常情况 |
| 四 防 烟 排 烟 系 统 | 加压送风机 | 1、台数： 2、功能：□能正常工作 □不能正常工作 3、电源情况：□采用消防电源 □未采用消防电源 4、联动控制功能：□自动控制启、停功能正常 □手动直接控制启、停功能正常 □存在功能异常情况 |
|  | 加压送风口 | 1、检查部位： 2、功能：□开启正常 □复位正常 □存在功能异常情况 |
|  | 排烟风机 | 1、台数： 2、功能：□能正常工作 □不能正常工作 3、电源情况：□采用消防电源 □未采用消防电源 4、联动控制功能：□自动控制启、停功能正常 □手动控制启、停功能正常 □排烟口或排烟防火阀自行开启风机功能正常 □存在功能异常情况 |
|  | 排烟口 | 1、检查部位： 2、状态：□处于正常关闭状态 □处于开启状态 3、开启功能:□能自动或手动开启 □手动开启装置便于操作 □存在功能异常情况 |
|  | 防火阀及排烟防火阀 | 1、检查部位： 2、控制功能：□风机入口出的排烟防火阀可自动停止排烟风机□ 消防控制室可自动关闭电动防火阀 □存在功能异常情况 |

| 检查项目 | 检查内容 | 情况记录 |
| --- | --- | --- |
| 五 防 火 分 隔 及 安 全 疏 散 设 施 | 电动防火门 | 1、检查部位： 2、状态：□完好、封闭严密 □损坏 □门框有缝隙 □未开向疏散方向 □其它问题 3、功能：□能正常工作 □不能自动关闭 □关闭不严□无信号反馈□不具有顺序关闭功能□其它问题 |
|  | 防火卷帘 | 1、检查部位： 2、状态：□完好、封闭严密 □损坏 □传动装置未采取防火保护措施□明设轨道未采取保护措施 □防火卷帘周围封闭不严 □其它问题 3、功能：□防火卷帘两侧设有手动控制按钮 □设有机械手动装置 □手动按钮控制升、降、停功能正常 □机械手动装置控制降、升功能正常 □探测器联动控制卷帘功能正常 □其它问题 4、电源情况：□符合要求 □不符合要求 |
|  | 火灾应急 照 明 | 1、检查部位： 2、检查情况：□完好 □损坏 □缺少 □遮拦 □无保护罩 □布线未采取保护措施 □位置不当 □其它问题 3、电源情况：□符合要求 □不符合要求 |
|  | 疏散指示 标 志 | 1、检查部位： 2、检查情况：□完好□损坏□缺少□遮拦□指示错误□选型不当 □位置不当□其它问题 3、电源情况：□能正常工作□不能正常工作 |
|  | 消防电梯 | 1、设置数量： 2、功能：□能正常工作 □不能正常工作 3、电源情况：□采用消防电源 □未采用消防电源 □能末端切换 □不能末端切换 □存在其它问题 |
| 六 其 它 设 施 设 备 | 灭火器 | 1、检查部位： 2、检查情况：□完好有效 □选型不当 □设置位置不到那个 □遮挡、挪用或埋压□ 灭火器箱上锁□其它问题 |
|  | 其它灭火 救生器材 | 器材名称： 检查情况： |

单位火灾隐患当场整改通知单

编号：

我防火检查人员于     年   月   日对你，进行了防火检（巡）查，发现下列第项问题：

（一）违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；

（二）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

（三）将安全出口上锁、遮挡，或者占用防火间距、堵塞疏散通道的；

（四）消防设施、灭火器材被遮挡等妨碍使用或者挪作他用的；

（五）常闭式防火门处于开启状态，或者防火卷帘下堆放物品的；

（六）违章关闭消防设施、切断消防电源的；

（七）违反消防安全规定，生产、使用、储存、销售、运输或者销毁易燃易爆危险物品的；

（八）其它应当立即改正的消防违法行为：                                                            。

现责令当场改正

签名：

年   月   日

收文人签字：

注：本通知单一式二份，一份交存在隐患的科室或岗位的责任人，一份存入本单位消防管理档案

单位火灾隐患限期整改通知单

编号：

| 存在火灾隐患的科室（岗位）名称 |  |  |  | 隐患整改责任人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在火灾隐患及整改一间 | 存在 火灾 隐患 的部 位和 隐患 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 具体 整改 意见 |  |  |  |  |  |
|  | 整改 期限 | 年 月 日开始至 年 月 日完成 |  | 防火检查人员签 名 |  |  |
| 消防安全归口管理科室意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 消防安全管理人意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 消防安全责任人意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

单位火灾隐患整改复查单

编号：

| 复查科室（人员） |  |  | 复查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存 在 火 灾 隐 患 |  |  |  |  |
| 复 查 意 见 |  |  |  |  |
| 消防安 全管理 人意见 | 年 月 日 |  |  |  |
| 消防安 全责任 人意见 | 年 月 日 |  |  |  |

单位临时用火、用电作业审批表

编号：

| 使用科室 |  | 起止时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用部位 |  | 负 责 人 |  |
| 用事由 |  |  |  |
| 应落实事项： （ ）1、大风天和高火险等级天气禁止室外动用明火 （ ）2、已排除可燃气（液）体、可燃物 （ ）3、已配置灭火器 （ ）4、隔离措施 （ ）5、现场保护人员 （ ）6、选择安全位置 （ ）7、高空焊接作业时下方是否设置专人看管 （ ）8、其它安全保护措施 |  |  |  |
| 消防安 全管理 人意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |
| 消防安 全责任 人意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

义务消防队业务技能学习记录

| 时 间 |  | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授 课 人 |  | 记 录 人 |  |
| 培训对象 |  | 参加人数 |  |
| 组织科室 |  | 培训方式 |  |
| 培训内容： |  |  |  |

灭火和应急疏散预案演练记录

| 时间 |  | 地点 （部位） |  |  | 参加科室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演 练 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 人 员 名 单 | 总指挥 |  |  | 组织者 |  |  |  |
|  | 灭火行动组 | 通讯联络组 |  | 疏散引导组 |  | 安全防护救护组 |  |
| 演 练 讲 评 |  |  |  |  |  |  |  |

电气设备检查记录

| 检查 内容 | 情况记录 | 备注 （有关情况说明） |
| --- | --- | --- |
| 电气 线路 设备 状况 | 检查部位： □未发现异常情况 □开关安装在可燃材料上 □插座安装在可燃材料上 □配电箱安装在可燃材料上、壳体未采用A级材料 □照明、电热器具的高温部位未采取不燃材料隔热措施 □采取铜线、铝线代替保险丝 □电气线路敷设未采取防火保护措施 □防爆、防潮、防尘场所电气设备不符合安全要求 □存在其它问题： |  |
| 电气 防火 管理 情况 | 检查部位： □未发现异常情况 □电器设备安装、维修人员不具备电工资格 □拉接电气线路、增加用电负荷未办理审核或内部审批手续 □在营业期间违章进行设备检修和电气焊作业 □违章使用具有火灾危险性的电热器具 □存在其它问题 |  |

检查人员签字：                                               检查时间：

值班（值宿）记录表

| 值班领导 |  | 值班人员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更 夫 |  | 日 期 |  |
| 电气管理措施落实情况 ①所有非必要电器设备是否拉闸断电； ②其它情况： |  |  |  |
| 消防设施、器材管理情况： ①消防控制室人员是否在岗在位： ②自动消防设施是否正常运行： ③消防器材是否完整好用： ④是否开展夜间巡查检查： |  |  |  |
| 其它情况： |  |  |  |

消防安全工作考评和奖惩记录

| 考评时间 | 考评对象 | 考评结果 | 奖惩情况 | 奖惩单位或科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

消防宣传记录

| 时 间 |  | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织科室 |  | 参 加 人 |  |
| 宣传方式 |  | 记 录 人 |  |
| 宣传内容： |  |  |  |

内部装修审批单

| 申 报 人 |  | 申报时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 院铺名称 |  | 申报事项 |  |
| 工程情况 简要说明 |  |  |  |
| 消防安全管理科室意见 | 年 月 日 |  |  |
| 消防安全 管理人意见 | 年 月 日 |  |  |
| 是否经公 安消防机 构审核合 格或已备案 |  |  |  |

消防安全培训登记表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位 | 培训证号 | 培训机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

医院消防安全重点部位专项检查记录表

| 时间 |  |
| --- | --- |
| 重点部位名称 | □发电机组 □变配电房 □弱电机房 □药库、药房 □食堂 □医疗器械仓库 □手术室 □柴油罐 □制氧机房 □供应室高压容器 □后勤仓库 □其他： |
| 存在的问题 |  |
| 解决措施 |  |
| 备注 |  |

每周防火检查情况记录表

科室名称：                                                检查时间：      年   月    日

| 序号 | 检查内容 | 情况记录 |  | 发现问题处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气管理措施落实情况 | □开关、插座安装在可燃材料上 □采取铜线、铝线代替保险丝 □私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续 □违章进行设备检修和电气焊作业 □违章使用具有火灾危险性的电热器具 □存在其它问题： |  |  |
| 二 | 可燃物、火源管理情况 | □违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料的明火取暖炉具 □违章使用、乙类清洗剂 □携带易燃易爆危险物品进入宾馆 □存在违章吸烟现象，营业期间违章进行明火维修和油漆粉刷作业 □配电设备等电气设备周围堆放可燃物 □装修施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求 □存在其它问题： |  |  |
| 三 | 安全疏散、防火分隔措施落实情况 | □防火卷帘下方0.5m范围内堆放物品 □安全疏散指示标志、应急照明灯损坏、遮挡 □疏散走道被占用、封堵 □安全出口上锁 □常闭式防火门关闭不严 □在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物，公共区域的窗上安装金属护栏 □在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品，物品摆放妨碍人员安全疏散 □杂物、装饰物等影响安全疏散 □存在其它问题： |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 情 况 记 录 | 发现问题处置情况 |  |
| 四 | 消防设施、器材管理情况 | □违章关闭消防设施 □消火栓被遮挡、挤占、埋压 □灭火器被挪作他用、埋压，未按指定位置摆放 □自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除 □火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动位置或拆除 □消火栓箱、灭火器箱上锁 □防火卷帘控制按钮上锁 □存在其它问题： |  |  |
| 五 | 防火巡查开展情况 | □巡查频次不够 □巡查部位、内容不全 □未填写巡查记录 □发现问题未及时报告 □发现问题未采取相应防范措施 □存在其它问题： |  |  |
| 六 | 火灾隐患整改措施落实情况 | □火灾隐患底数不清、责任不明、超过时限 □应立即整改的火灾隐患没有立即整改 □未及时报告隐患整改进展情况 □未落实整改期间的防范措施 □对危险部位未落实停业整改要求 □存在其它问题： |  |  |
| 七 | 其它需要检查的内容 |  |  |  |

检查人员签字：                                           负责人签字：

每月防火检查情况记录表

检查时间：       年   月   日

| 检查项目 | 检查内容 | 情况记录 | 发现问题处置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 电气防火措施落实情况 | 电气线路设备状况 | □开关安装在可燃材料上 □插座安装在可燃材料上 □配电箱安装在可燃材料、壳体未采用A级材料 □照明、电热器备的高温部未采取不燃材料隔热措施 □采取铜线、铝线代替保险丝 □电气线路敷设未采取防火保护措施 □防爆、防潮、防尘场所电气设备不符合安全要求 □存在其它问题： |  |  |
|  | 电气防火管理情况 | □电器设备安装、维修人员不具备电工资格 □私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续 □在营业期间违章进行设备检修和电气焊作业 □违章使用具有火灾危险性的电热器具 □存在其它问题： |  |  |
| 二 可燃物、 火源管理情况 | 可燃物、火源 管理情况 | □违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料的明火取暖炉具 □违章使用甲、乙类清洗剂 □携带易燃易爆危险物品进入宾馆 □存在违章吸烟现象，营业期间违章进行明火维修和油漆粉刷作业 □配电设备等电气设备周围堆放可燃物 □装修施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求 □未及时清除遗留火种、可燃杂物，关闭非营业用电源 □存在其它问题： |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 情 况 记 录 | 发现问题处置情况 |  |
| 三 防火分隔、安全疏散管理措施落实情况 | 防火分隔、安全疏散设施状况 | □防火门损坏或缺少、常闭式防火门无闭装置、关闭不严、未开向疏散方向 □防火卷帘损坏或缺少、未采取防火保护措施、升、降、停功能不完备、无机械手动装置 □防火卷帘下方0.5m范围内堆放物品 □疏散指示标志损坏或缺少、指示方向错误、无保护罩、布线未采取保护措施、无备用电源 □火灾应急照明损坏或缺少、指示方向错误、无保护罩、布线未采取保护措施、无备用电源 □火灾应急广播扬声器损坏、缺少、声压不够 □杂物、装饰物等影响安全疏散 □食堂内食品加工区分隔及加热设施不符合要求 □防火、防爆、防雷措施不落实 □存在其它问题： |  |  |
|  | 安全疏散设施管理情况 | □疏散指示标志等安全疏散设施被遮挡 □安全疏散图示缺少、常闭防火门无保持关闭状态的提示 □疏散通道被占用、封堵 □安全出口上锁 □在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物 □公共区域的外窗上安装金属护栏 □物品摆放妨碍人员安全疏散 □在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品 □消防车道堵塞 □存在其它问题： |  |  |
| 四 消防水源和消防设施、 器材管理情况 | 消防水源 | □无水或水量不足 □无水位指示装置 □合用水池未采取保持消防用水量的措施 □冬季未采用防冻措施 □管道阀门关闭不当 □存在其它问题： |  |  |
|  | 消火栓系统 | □系统处于正常工作状态 □消防水泵故障 □消火栓被遮挡、挤占、埋压 □消火栓箱内水枪、水带等不齐全 □消火栓无明显标示 □消火栓箱上锁 □水带与消火栓接口连接不严密、漏水 □消火栓压力显示不正常 □存在其它问题： |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 （按场所确定） | 情 况 记 录 | 备 注 （有关情况说明） |  |
| 四 消防水源和消防设施、 器材管理情况 | 自动喷水 灭火系统 | □系统处于正常工作状态 □喷淋水泵故障 □洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除 □报警阀、末端试水装置没有明显标识 □末端试水装置压力显示不正常 □自动控制功能异常 □消防电源不能保证 □系统被违章关闭 □存在其它问题： |  |  |
|  | 火灾自动 报警系统 | □系统处于正常工作状态 □控制器或联动控制装置故障 □探测器被遮、改动位置或拆除 □手动报警按钮损坏、遮挡、无标志 □火灾警报装置损坏、遮挡 □控制中心联动控制设备功能异常 □消防电源不能保证 □系统被违章关闭 □存在其它问题： |  |  |
|  | 机械防烟 排烟系统 | □系统处于正常工作状态 □防、排烟风机故障 □送风口、排烟口被遮挡、改动位置或损坏 □自动控制功能异常 □消防电源不能保证 □系统被违章关闭 □存在其它问题： |  |  |
|  | 灭火器 | □灭火器选型不当 □灭火器被挪作他用、埋压 □灭火器箱上锁 □未按指定位置摆放 □灭火器失效 □存在其它问题 |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 情 况 记 录 |  | 备 注 （有关情况说明） |
| 五 消防值班情况 | 消防控制中心值班情况 | □自动消防系统操作人员无岗位资格证 □值班人员脱岗 □值班人员违反消防值班制度 □未填写值班记录 □存在其它问题： |  |  |
|  | 其它重点部位值班情况 | □值班人员脱岗 □值班人员违反消防值班制度 □未填写值班记录 □存在其它问题： |  |  |
| 六 防火巡查和 火灾隐患整改情况 | 防火巡查 | □巡查频次不够 □巡查部位、内容不全 □未填写巡查记录 □发现问题未及时报告 □发现问题未采取相应防范措施 □存在其它问题： |  |  |
|  | 火灾隐患整改 | □火灾隐患底数不清、责任不明、超过时限 □应立即整改的火灾隐患没有立即整改 □限期改正的火灾隐患，未按时间向公安消防科室报送整改情况复函 □对危险部位未落实停业整改要求 □未及时报告隐患整改进展情况 □未落实整改期间的防范措施 □存在其它问题： |  |  |
| 七 消防安全培训教育情况 | 重点部位人员 | □已进行岗前消防安全培训，熟练掌握消防知识 □未进行岗前消防安全培训 □无培训记录 |  |  |
|  | 其他人员 | □已进行（或参加）消防安全培训熟练掌握消防知识 □未进行（或参加）消防安全培训 □无培训记录 |  |  |
|  | 消防宣传 教育活动 | □按计划开展 □未按计划开展 □未记录消防宣传、教育活动情况 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |

检查人员签字：                                     负责人签字：

每日防火巡查（夜查）内容及时间记录表

巡查时间：        年    月    日                 巡查部位：

| 序号 | 巡查项目 | 是 否 存 在 问 题 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气管理措施落实情况 | - 开关、插座安装在可燃材料上 - 采取铜线、铝线代替保险丝 - 私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续 - 违章进行设备检修和电气焊作业 - 违章使用具有火灾危险性的电热器具 - 存在其它问题： | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |
| 二 | 可燃物、火源管理情况 | - 违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料的明火取暖炉具 - 违章使用甲、乙类清洗剂 - 携带易燃易爆危险物品进入宾馆 - 存在违章吸烟现象，违章进行明火维修和油漆粉刷作业 - 配电设备等电气设备周围堆放可燃物 - 装修施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求 - 未及时清除遗留火种、可燃杂物，关闭非营业用电源 - 存在其它问题： | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |

共同巡查交班人员：

共同巡查接班人员：                                      共同巡查时间：      时      分

| 三 | 安全疏散、防火分隔措施落实情况 | - 防火卷帘下方0.5m范围内堆放物品 - 安全疏散指示标志、应急照明灯损坏、遮挡 - 疏散走道被占用、封堵 - 安全出口上锁 - 常闭式防火门关闭不严 - 在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物，公共区域的窗上安装金属护栏 - 在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品，物品摆放妨碍人员安全疏散 - 存在其它问题： |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 消防设施、器材管理情况 | - 违章关闭消防设施 - 消火栓被遮挡、挤占、埋压，不完整有效 - 灭火器被挪作他用、埋压，未按指定位置摆放 - 自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除 - 火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动位置或拆除 - 消火栓箱、灭火器箱上锁 - 防火卷帘控制按钮上锁 - 消防标志不完好清晰 - 存在其它问题： |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 五 | 值班情况 | - 消防安全重点部位值班人员脱岗 - 值班人员违反消防值班制度 - 未填写值班记录 - 存在其它问题： |  | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 处置方式 |  | - 立即整改 - 落实防范措施限期改正 - 逐级报告 - 停业整改 |  | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 处置情况 |  |  | 签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |