## Sheet1
中科九微表面处理车间安全检查清单
组织人 |  |  | 检查时间
检查人员
检查计划 |  | 每月不少于一次检查
检查目的 |  | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。
序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查方法 | 检查评价
[5 empty] | 符合 | 不符合及主要问题
1 | 厂房消防安全 | 厂房顶棚、壁板是否采用适宜的阻燃材料，防火等级符合厂房建设要求； |  | 检查资料、查看现场
2 |  | 防排烟系统（如有）是否正常有效,紧急情况下是否可实现自动启动 |  | 查看现场
3 |  | 疏散通道是否通畅，各防火分区安全出口是否大于等于2个，安全出口疏散门是否符合建规要求（为推拉门，向疏散方向打开） |  | 查看现场
4 |  | 厂房区域安全疏散图有否张贴 |  | 查看现场
5 |  | 疏散指示、引导标识、应急照明是否齐全并符合规范 |  | 查看现场
6 |  | 区域内电源线有否裸露，是否有穿管保护，配电箱是否关闭并定期清洁 |  | 查看现场
7 |  | 厂房内消防报警装置是否正常 |  | 查看现场
8 |  | 室内消火栓、灭火器、喷淋、气灭系统（如有）是否完好可用 |  | 检查资料
9 | 化学品管制及临时放置 | 危化品入、出库台帐是否齐全； |  | 查看现场
10 |  | 易制毒、剧毒危化品是否按照“五双”管理要求进行管理； |  | 查看现场
11 |  | 剧毒化学品是否按性能分类、分区存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放； |  | 查看现场
12 |  | 现场使用的危化品是否放在专用安全储存柜（或中间库）中，储存现场防火防爆防泄漏防漫溢措施是否充分； |  | 查看现场
13 |  | 现场中间库储存的危化品用量是否满足法规规定的不超过使用量要求； |  | 查看现场
14 |  | 化学品储存区域是否设置醒目的警示标识，并张贴化学品安全技术说明书（MSDS）对化学品成分及应急处置措施进行说明； |  | 查看现场
15 | 设备设施 | 转动、传动部位的防护罩、盖、栏是否完整可靠； |  | 检查资料
16 |  | 是否定期进行设备点检及维护保养，是否有记录； |  | 检查资料、查看现场
17 |  | 各联锁、紧停、控制等装置是否完好，且灵敏可靠； |  | 查看现场
18 |  | 各功能指示装置是否清楚，按键动作是否灵敏可靠； |  | 查看现场
19 |  | PE线及控制电器是否完好可靠； |  | 查看现场
20 |  | 局部照明是否为安全电压； |  | 查看现场
21 |  | 安全警示标志、声光报警、安全防护拦杆等是否完好； |  | 查看现场
22 |  | 设备设施停用或维修，是否按规定挂牌，并设立警示标志。 |  | 查看现场
23 |  | 各类管道颜色是否正确，阀门是否完好，管道有无泄漏，是否有介质及流向标识； |  | 检查资料、查看现场
24 |  | 压力容器、锅炉、起重机等特种设备是否定期进行检验，安全附件完好； |  | 查看现场
25 |  | 环保设施配置是否合理，生产过程中是否按要求正确启用环保设施。 |  | 查看现场
26 | 消防设施 | 灭火器箱、消火栓箱是否卫生清洁良好，外观完好，无破损、无变形、无锈蚀等现象； |  | 查看现场
27 |  | 灭火器箱、消火栓箱是否被遮挡，取用通道是否畅通； |  | 查看现场
28 |  | 灭火器罐体是否完好，保险销、喷咀、喷管等配件是否完好、无缺失； |  | 查看现场
29 |  | 灭火器是否在有效期内，干粉灭火器压力表指针是否在绿色有效区域范围； |  | 查看现场
30 |  | 消火栓（消防卷盘）是否完好，枪头、水带（管）、手动增压按钮等配件是否齐全、完好、无损坏； |  | 查看现场
31 |  | 消火栓是否能正常出水，水压是否充足； |  | 查看现场
32 |  | 是否按期对消火栓、灭火器进行点检，并有记录； |  | 检查资料、查看现场
33 |  | 应急照明是否无破损，无黄色故障灯显示； |  | 查看现场
34 |  | 按下“实验/测试”按钮，可切换为备用电源提供照明，备用电源照明灯光是否提供20分钟以上照明时间，是否定期测试； |  | 查看现场
35 |  | 应急疏散指示标识是否完好，并处于正常显示状态； |  | 查看现场
36 |  | 防火门应处于常闭状态，门把手、闭门器、门锁等配件是否齐全； |  | 查看现场
37 |  | 消防通道是否畅通、无杂物、物品堆积堵塞现象。 |  | 查看现场
38 | 电气安全 | 电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的产品，并与生产场所的火灾危险性相适应； |  | 检查资料、查看现场
39 |  | 配电柜（箱）的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应，采用不燃材料制作； |  | 检查资料、查看现场
40 |  | 配电柜（箱）内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好，箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，出线端接线数量及连接方式应符合要求 |  | 查看现场
41 |  | 电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象； |  | 查看现场
42 |  | 电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内；不能穿越通风管道，并避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵；敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施； |  | 查看现场
43 |  | 涉及易燃易爆等物品储存及作业的区域，应采用防爆电器设施； |  | 查看现场
44 |  | 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施； |  | 查看现场
45 |  | 防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定； |  | 检查资料、查看现场
46 |  | 电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书； |  | 检查资料
47 |  | 企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档； |  | 检查资料
48 |  | 电器设备有无安全保护（接地或接零），线槽连接处是否按要求安装跨接线； |  | 查看现场
49 |  | 配电箱（柜、板）内外是否整洁、完好、无杂物、无积水，以及足够的操作空间；外露带电部分是否屏护完好； |  | 查看现场
50 |  | 电源线、插座是否完好，是否过载，是否接触不良，线缆绝缘层是否完好； |  | 查看现场
51 |  | 配电室内是否干净整洁，无杂物堆放，配电房门、窗及孔洞是否设置金属网，或封堵； |  | 查看现场
52 |  | 使用手持电动工具等移动电气设备，是否装设漏电保护器，金属外壳是否进行保护接地或接零； |  | 检查资料
53 |  | 手持电动工具是否符合安全使用标准，并定期进行绝缘检测。 |  | 检查资料、查看现场
54 | 劳动防护安全 | 各岗位是否按规定配备符合国家或行业标准的劳动防护用品； |  | 查看现场
55 |  | 员工是否按规定正确佩戴、使用劳动防护用品； |  | 查看现场
56 |  | 作业现场是否张贴职业危害告知及警示标识； |  | 检查资料
57 |  | 是否建立劳动防护用品领用或发放台账； |  | 查看现场
58 |  | 作业过程中是否按要求正确启用防尘、防毒等职业健康防护设备、设施。 |  | 查看现场
59 | 作业环境安全 | 作业现场是否保持干净、整洁，地面有无积水、油污等； |  | 查看现场
60 |  | 作业现场通道、地面、通风、采光消防及疏散、设备是否布局合理； |  | 查看现场
61 |  | 作业现场物品是否实行定置摆放，摆放整齐有序； |  | 查看现场
62 |  | 作业现场是否对安全区、危险区进行区分，且有警示标识。 |  | 检查证件
63 | 特殊作业安全 | 特种作业人员、特种设备操作人员是否经培训考试合格并持证上岗； |  | 查看现场
64 |  | 叉车无人使用时是否拉手刹、并将钥匙拔出； |  | 检查资料、查看现场
65 |  | 动火、登高、临时用电、有限空间等特殊作业是否办理作业票，作业票是否在有效期内； |  | 检查资料、查看现场
66 |  | 作业前、作业中以及作业后是否严格按照安全操作规程进行作业及收尾工作； |  | 查看现场
67 |  | 作业现场是否按要求设置安全警戒线、安全警示标志； |  | 查看现场
68 |  | 作业过程中是否按要求配置安全监护人员，并严格履行安全监护职责。 |  | 查看现场