## 01-2022年上QHSE体系审核标准-质量部分（加油站）
销售公司质量管理体系量化审核标准——2022上版
审核表 | [6 empty] | 加油站
审核主题 | 审核内容 | 评分项 | 代码 | 分值 | 审核方法 | 评分说明 | 回龙 | 检查人
1领导作用 | 1.1.1主要负责人的质量管理职责 依据:集团公司质量管理办法 | 1.1.1.1 主要负责人熟悉《产品质量法》、《标准化法》等法规规定的质量职责及过程方法的有效应用。 | QC-0001 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 熟悉《产品质量法》、《标准化法》等法规所规定的生产经营单位主要负责人的质量职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.1.1主要负责人的质量管理职责 依据:集团公司质量管理办法 | 1.1.1.1 主要负责人熟悉《产品质量法》、《标准化法》等法规规定的质量职责及过程方法的有效应用。 | QC-0002 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 理解质量管理体系标准中提出的“过程方法”和“基于风险的思维”，并有效应用实施。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.1.1主要负责人的质量管理职责 依据:集团公司质量管理办法 | 1.1.1.2主要负责人职责明确，并清楚自身的质量责任和义务。 | QC-0003 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 有明确的质量职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.1.1主要负责人的质量管理职责 依据:集团公司质量管理办法 | 1.1.1.2主要负责人职责明确，并清楚自身的质量责任和义务。 | QC-0004 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 熟悉自身的质量职责要求，清楚影响产品质量的关键控制点、控制措施及落实情况。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.1.1主要负责人的质量管理职责 依据:集团公司质量管理办法 | 1.1.1.3质量职责在工作中得到有效落实。 | QC-0005 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 制定质量方针、目标。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.1.1主要负责人的质量管理职责 依据:集团公司质量管理办法 | 1.1.1.3质量职责在工作中得到有效落实。 | QC-0006 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 组织制定和实施质量工作计划、定期主持召开产品或服务质量分析会（形式可以是安委会、QHSE体系管理评审会议等）。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.1.1主要负责人的质量管理职责 依据:集团公司质量管理办法 | 1.1.1.3质量职责在工作中得到有效落实。 | QC-0007 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 保证质量工作经费和人力资源投入(外部委托检测费用、化验设备投资、质量管理人员配备等)。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.1.1主要负责人的质量管理职责 依据:集团公司质量管理办法 | 1.1.1.4了解直接下属的质量职责。 | QC-0008 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 了解直接下属的质量职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.1.1主要负责人的质量管理职责 依据:集团公司质量管理办法 | 1.1.1.4了解直接下属的质量职责。 | QC-0009 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 督促指导直接下属履行质量职责，定期听取下属质量工作情况汇报（述职），协调解决工作困难等。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.3.1应对风险和机遇的策划 依据：中国石油天然气集团公司风险管理办法（试行） | 1.3.1.1主要负责人对企业经营风险管理掌握情况。 | QC-0010 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 企业对经营活动风险分析和评价结果进行了有效应用。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.3.2评价措施的有效性 依据：中国石油天然气集团公司风险管理办法（试行） | 1.3.2.1对经营活动所采取措施的评价情况。 | QC-0011 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 对经营活动（新的产品或服务）开展了风险分析和评价并依据结果制定了控制措施。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.3.2评价措施的有效性 依据：中国石油天然气集团公司风险管理办法（试行） | 1.3.2.1对经营活动所采取措施的评价情况。 | QC-0012 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 企业对经营分析结果有效应用。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1领导作用 | 1.3.3变更的策划 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 1.3.3.1了解体系变更的策划。 | QC-0013 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位主要负责人： 掌握体系变更的要求（如：法律法规发生重大变化、组织机构发生重大调整、发生严重事故等）。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
2 机构与职责 | 2.1.1机构设置与管理 依据:集团公司质量管理办法 | 2.1.1.1质量管理机构设置与管理职责。 | QC-0014 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 明确质量主管部门，统一归口本单位质量管理工作。得10分；否则不得分。
2 机构与职责 | 2.1.1机构设置与管理 依据:集团公司质量管理办法 | 2.1.1.1质量管理机构设置与管理职责。 | QC-0015 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 质量管理工作任务明确，管理界面清晰。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
2 机构与职责 | 2.1.2人员配备与职依据:集团公司质量管理办法 | 2.1.2.1质量管理人员配备与质量职责的有效履行。 | QC-0016 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 配备满足工作需要的质量管理人员。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
2 机构与职责 | 2.1.2人员配备与职责 依据:集团公司质量管理办法 | 2.1.2.1质量管理人员配备与质量职责的有效履行。 | QC-0017 | 10 | 查文件、查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 质量职责明确，且得到有效履行。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
2 机构与职责 | 2.2.1质量检验机构的设置与职责 依据:集团公司质量管理办法 | 2.2.1.1设置产品质量检验机构，且满足需要。 | QC-0018 | 10 | 查记录、查现场 | 审核企业人事主管部门、质量主管部门： 企业应在每座油库建立化验室，并至少建立一个中心化验室。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
2 机构与职责 | 2.2.1质量检验机构的设置与职责 依据:集团公司质量管理办法 | 2.2.1.1设置产品质量检验机构，且满足需要。 | QC-0019 | 10 | 查记录、查现场 | 审核企业质量主管部门： 中心化验室和油库化验室化验设备的配备应满足销售公司《成品油质量管理手册》的要求。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
2 机构与职责 | 2.2.1质量检验机构的设置与职责 依据:集团公司质量管理办法 | 2.2.1.2质检机构人员的配置符合要求。 | QC-0020 | 10 | 查记录 | 审核质量主管部门： 油库化验室应配备至少2名油品质量检验员，油品质量检验员应持证上岗；化验员应具备中专（高中）或同等学历以上文化程度；出具检测报告的人员应具备一年以上化验分析工作经历。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
2 机构与职责 | 2.2.1质量检验机构的设置与职责 依据:集团公司质量管理办法 | 2.2.1.3机构人员质量职责明确，并能够有效履行。 | QC-0021 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位质量主管部门、质检机构： 机构人员清楚自身的质量职责，清楚产品质量检验的工作程序和要求。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
2 机构与职责 | 2.3.1相关业务部门的质量职责 | 2.3.1.1质量职责明确并有效履行 | QC-0022 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位零售主管部门、调运主管部门、销售主管部门、非油分公司（非油主管部门）、仓储分公司（仓储主管部门）： 质量职责明确。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3方针与目标 | 3.1.1质量方针的制定发布 依据：关于发布中国石油天然气集团公司质量方针和质量目标的通知（中油质[2010]453号） | 3.1.1.1制定并发布本企业的质量方针，其内容与集团公司相适合。 | QC-0023 | 10 | 查文件 | 审核企业质量主管部门： 制定并发布企业质量方针，并符合“诚实守信、 精益求精”质量方针要求。全部做到，得10分；没有发布，不得分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3方针与目标 | 3.1.1质量方针的制定发布 依据：关于发布中国石油天然气集团公司质量方针和质量目标的通知（中油质[2010]453号） | 3.1.1.2质量方针与企业的宗旨、环境和战略目标相适应。 | QC-0024 | 10 | 查文件 | 审核企业质量主管部门： 质量方针与企业的生产经营宗旨相适应，体现了企业的质量追求。全部做到得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3方针与目标 | 3.1.2 质量方针的宣传贯彻 依据：关于发布中国石油天然气集团公司质量方针和质量目标的通知（中油质[2010]453号）、《纲要》实施方案（中油质[2013]383号） | 3.1.2.1质量方针在企业内外得到沟通理解。 | QC-0025 | 5 | 查文件 | 审核企业质量主管部门： 结合实际对方针内涵进行了解释说明，内容清楚，便于理解。全部做到，得5分;其他情况，由审核员判断得0-3分。
3方针与目标 | 3.1.2 质量方针的宣传贯彻 依据：关于发布中国石油天然气集团公司质量方针和质量目标的通知（中油质[2010]453号）、《纲要》实施方案（中油质[2013]383号） | 3.1.2.1质量方针在企业内外得到沟通理解。 | QC-0026 | 5 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 采取有效方式向员工及相关方进行传达和宣传质量方针。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
3方针与目标 | 3.2.1质量目标的制定、分解与实施 依据：关于发布中国石油天然气集团公司质量方针和质量目标的通知（中油质[2010]453号）、《纲要》实施方案（中油质[2013]383号） | 3.2.1.1制定并发布本单位的质量目标，其内容与集团公司相适合。 | QC-0027 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 制定了质量目标，并符合“零事故、零缺陷、国内领先、国际一流”质量目标要求。全部做到，得10分；没有发布，不得分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3方针与目标 | 3.2.1质量目标的制定、分解与实施 依据：关于发布中国石油天然气集团公司质量方针和质量目标的通知（中油质[2010]453号）、《纲要》实施方案（中油质[2013]383号） | 3.2.1.1制定并发布本单位的质量目标，其内容与集团公司相适合。 | QC-0028 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 质量目标与企业产品特性相结合,与质量方针、持续改进的承诺相协调，涵盖油品计质量、非油品质量、销售服务质量。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3方针与目标 | 3.2.1质量目标的制定、分解与实施 依据：关于发布中国石油天然气集团公司质量方针和质量目标的通知（中油质 | 3.2.1.2 逐级分解质量目标， 并可测量。 | QC-0029 | 20 | 查文件 | 审核企业、二级单位零售主管部门、调运主管部门、销售主管部门、非油分公司（非油主管部门）、仓储分公司（仓储主管部门）、油库、加油站、质检机构： 制定阶段性的质量目标（如涉及质量相关内容的业绩合同、责任状、责任书等），涉及服务的涵盖了服务质量目标，相关人员清楚有关的质量目标。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。 | 缺责任书 | 郑斌
3方针与目标 | 3.2.1质量目标的制定、分解与实施 | 3.2.1.2 逐级分解质量目标， 并可测量。 | QC-0030 | 20 | 查文件 | 审核企业、二级单位零售主管部门、调运主管部门、销售主管部门、非油分公司（非油主管部门）、仓储分公司（仓储主管部门）、油库、加油站、质检机构： 阶段性质量目标明确了时限性，有针对性、可测量，定期对质量目标完成情况进行统计、分析和考核。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。 | 无阶段质量目标 | 郑斌
3方针与目标 | 3.3.2 年度质量工作计划的制定与实施 依据：集团公司质量管理办法 | 3.3.2.1制定年度质量工作计划，内容与质量发展规划、上年度体系审核、管理评审等结果进行有效结合。 | QC-0031 | 5 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 制定了年度质量工作计划（形式可以是QHSE工作报告、运行大表等），得5分；没有，不得分。
3方针与目标 | 3.3.3专项重点工作方案制定并实施 依据：集团公司质量管理办法 | 3.3.3.1针对专项重点工作制定工作方案，内容包含有目标、责任分工、方法措施、资源保障、进度安排等内容。 | QC-0032 | 5 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 针对专项重点工作制定工作方案(如油品质量升级、专项质量抽检等)。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
3方针与目标 | 3.3.3专项重点工作方案制定并实施 依据：集团公司质量管理办法 | 3.3.3.1针对专项重点工作制定工作方案，内容包含有目标、责任分工、方法措施、资源保障、进度安排等内容。 | QC-0033 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 方案包含目标、责任分工、方法措施、资源保障、进度安排等内容。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3方针与目标 | 3.3.3专项重点工作方案制定并实施 依据：集团公司质量管理办法 | 3.3.3.2 工作方案的实施与检查 | QC-0034 | 15 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 工作方案得到有效执行，并对工作方案执行情况进行了检查和验证。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
4资源管理 | 4.1.1与产品或服务质量有关的工作人员依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 4.1.1.1 人员状况。 | QC-0035 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位人事主管部门： 按规定配备满足质量管理体系运行和控制需要的计量员、化验员、质量体系内审员等专兼职人员，建立了完善的人员台账或人员档案。做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
4资源管理 | 4.1.1与产品或服务质量有关的工作人员依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 4.1.1.2岗位要求明确。人员配置适宜。 | QC-0036 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位人事主管部门、油库、加油站、质检机构： 有明确的岗位职责，岗位职责内容与其业务或岗位职责、风险性质相匹配。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
4资源管理 | 4.1.1与产品或服务质量有关的工作人员依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 4.1.1.2岗位要求明确。人员配置适宜。 | QC-0037 | 10 | 访谈 | 审核企业、二级单位、油库、加油站、质检机构： 岗位人员熟悉自身的岗位职责内容。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
4资源管理 | 4.1.1与产品或服务质量有关的工作人员依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 4.1.1.4 按规定取得岗位人员资格证书。 | QC-0038 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位人事主管部门： 对化验员、计量员等需要持证上岗的岗位，岗位任职条件中对相应的资质要求明确。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
4资源管理 | 4.1.1与产品或服务质量有关的工作人员依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 4.1.1.4 按规定取得岗位人员资格证书。 | QC-0039 | 10 | 查证书 | 审核油库、加油站、质检机构： 从事计量、化验的人员均取得相应资质，并在有效期内，全部做到，得10分；否则，不得分。 | 无计量证 | 郑斌
4资源管理 | 4.2.1基础设施的配置与管理 依据：销售公司质量手册（2017版） | 4.2.1.1具备能够持续满足运行要求的基础设施。 | QC-0040 | 10 | 查记录、查现场 | 审核质检机构： 配备满足标准需要的化验设备，并建立台账。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
4资源管理 | 4.2.1基础设施的配置与管理 依据：销售公司质量手册（2017版） | 4.2.1.2基础设施维护。 | QC-0041 | 10 | 查记录 | 审核质检机构： 根据化验设备运转情况制定了维护保养计划。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
4资源管理 | 4.3.1运行环境的确定、提供和维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 4.3.1.1工作环境满足要求。 | QC-0042 | 10 | 查现场 | 审核质检机构： 化验区域、样品储存区域通风良好，外开门设置。全部符合得10分，发现一处不符合，扣5分，扣完为止。
4资源管理 | 4.3.1运行环境的确定、提供和维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 4.3.1.1工作环境满足要求。 | QC-0043 | 5 | 查文件 | 审核质检机构： 规定了天平室环境控制要求（温度、湿度等）。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
4资源管理 | 4.3.1运行环境的确定、提供和维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 4.3.1.1工作环境满足要求。 | QC-0044 | 10 | 现场实测 | 审核质检机构： 现场实测使用天平时天平室的环境温湿度，考察是否满足天平室环境控制要求。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
4资源管理 | 4.3.1运行环境的确定、提供和维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 4.3.1.1工作环境满足要求。 | QC-0045 | 15 | 查现场 | 审核质检机构： 现场核查天平放置使用的相关环境，考察天平放置的台面是否满足抗震要求、天平水准泡是否在中央位置、天平内放置的干燥剂是否有效等。全部做到，得15分；发现一处不符合，扣5分；发现两处及以上不符合，不得分。
4资源管理 | 4.3.1运行环境的确定、提供和维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 4.3.1.1工作环境满足要求。 | QC-0046 | 5 | 查文件 | 审核质检机构： 规定了样品间的环境控制要求（如通风、温度、避光、设置可燃气体报警仪等）。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
4资源管理 | 4.3.1运行环境的确定、提供和维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 4.3.1.1工作环境满足要求。 | QC-0047 | 10 | 现场实测 | 审核质检机构： 现场实测样品间温度，观察通风情况，考察是否满足样品间环境控制要求。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
4资源管理 | 4.3.1运行环境的确定、提供和维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 4.3.1.1工作环境满足要求。 | QC-0048 | 15 | 查现场 | 审核质检机构： 现场核查样品间的灯具、空调、冰箱等电器及相关线路布设是否满足防爆要求。全部做到，得15分；发现一处不符合，扣5分；发现两处及以上不符合，不得分。
4资源管理 | 4.5.1成文信息的管理控制 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 4.5.1.1成文信息的创建和更新 | QC-0049 | 10 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 质量管理体系文件审批规范，审批程序符合质量管理体系文件要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
4资源管理 | 4.5.1成文信息的管理控制 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 4.5.1.2成文信息的控制 | QC-0050 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位、油库、加油站、质检机构： 质量管理体系文件分发到相关使用岗位且无失效文件。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
4资源管理 | 4.5.1成文信息的管理控制 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 4.5.1.2成文信息的控制 | QC-0051 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位： 质量管理体系文件按要求进行评审和变更管理。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
4资源管理 | 4.6.1体系运行的相关内外部沟通管理 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 4.6.1.1建立内外部沟通渠道，明确沟通内容及方式，并及时收集、处理、通告相关信息。 | QC-0052 | 15 | 查记录、访谈 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 在内外部明确与质量管理有关的重要的信息（如法律法规、制度标准、上级要求等）有效沟通传递的渠道和方式，如：报表、文件、电话、会议、网络等。全部符合，得15分；其他情况，由审核判断得0-9分。
4资源管理 | 4.7.1质量工作经费的保障及使用 依据：集团公司质量管理办法 | 4.7.1.2质量工作经费的使用。 | QC-0053 | 5 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 编制年度质量工作费用需求，纳入企业财务预算。满足要求，得5分；不满足，不得分。
4资源管理 | 4.7.1质量工作经费的保障及使用 依据：集团公司质量管理办法 | 4.7.1.2质量工作经费的使用。 | QC-0054 | 10 | 查记录、访谈 | 审核质检机构： 化学试剂消耗品购置、实验室比对、委托检验等质量工作经费得以落实。全部做到，得10分；否则，不得分。
5合规性管理 | 5.1.1法律法规、标准的获取与执行 依据：集团公司质量管理办法 | 5.1.1.1获取渠道畅通。 | QC-0055 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门、质检机构： 质量管理相关的法律法规、强制性标准或推荐性标准（如油品质量标准）收集、获取渠道明确（包括购买、政府和上级部门下发等）。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
5合规性管理 | 5.1.1法律法规、标准的获取与执行 依据：集团公司质量管理办法 | 5.1.1.2 获取的法律法规和标准齐全准确，且版本有效。 | QC-0056 | 20 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门、质检机构： 获取的质量管理相关法律法规、强制性标准或其他相关标准齐全准确，且版本有效。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
5合规性管理 | 5.2.2制度的管理与应用 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 5.2.2.3 管理要求得到贯彻执行。 | QC-0057 | 5 | 查记录 | 审核二级单位质量主管部门、质检机构： 质量管理体系文件、油品计质量管理制度开展了培训。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
6采购物资质量控制 | 6.1.2采购合同中的质量要求 依据：Q/SY1474-2012《物资到货质量检验管理规范》 | 6.1.2.1 采购合同中有明确的产品质量标准和验收质量标准并依据标准检验。 | QC-0058 | 20 | 查合同 | 审核企业油品采购主管部门、非油分公司（非油主管部门）、质检机构： 抽查一份采购合同文本，采购合同中对采购物资的数量、技术要求或技术方案、验收质量标准、供货时间有明确要求。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
6采购物资质量控制 | 6.1.2采购合同中的质量要求 依据：Q/SY1474-2013《物资到货质量检验管理规范》 | 6.1.2.2 对特殊质量要求，有补充技术协议。 | QC-0059 | 20 | 查文件 | 审核企业油品采购主管部门、非油分公司（非油主管部门）、质检机构： 查油品、非油品运输服务合同，明确约定质量、计量及产品防护要求。得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
6采购物资质量控制 | 6.2.1采购物资理化检验和一般性检验 依据：Q/SY13474-2018《物资到货质量检验管理规范》 | 6.2.1.1 根据采购物资质量标准（验收标准或技术协议）和检验计划，进行质量验证。 | QC-0060 | 10 | 查现场 | 审核企业、二级单位质量主管部门、非油分公司（非油主管部门）、质检机构： 按照采购物资质量标准（验收标准或技术协议）和检验计划，进行质量验证。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
6采购物资质量控制 | 6.2.1采购物资理化检验和一般性检验 依据：Q/SY13474-2018《物资到货质量检验管理规范》 | 6.2.1.3 委托的检验机构资质齐全。 | QC-0061 | 20 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 委托的外部油品检验机构具有相应资质证书且在证书有效期内。全部做到，得20分；否则，不得分。
7生产运行控制 | 7.1.1产品和服务的设计和开发 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 7.1.1.1对产品和服务的设计和开发进行策划、输入、控制、输出、更改。 | QC-0062 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位零售主管部门、非油分公司（非油主管部门）： 存在新的产品和服务开发过程的，如油品升级、促销活动等，能提供完整的策划、输入、控制、输出、更改记录的得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.2.1操作文件的管理 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 7.2.1.1作为业务主管部门，对主营业务范围内所涉及的操作文件进行管理。 | QC-0063 | 10 | 查文件 | 审核企业零售主管部门、非油分公司（非油主管部门）： 能提供经过完整的主管业务范围内所涉及的操作文件的，得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.2.2油库和质检操作规程编制 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 7.2.1.1油库操作规程编制 | QC-0064 | 20 | 查文件 | 审核仓储分公司（仓储主管部门）： 组织编制油库操作规程，作业活动操作规程和设备设施作业规程无明显缺失。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
7生产运行控制 | 7.2.2油库和质检操作规程编制 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 7.2.1.2化验分析操作规程编制 | QC-0065 | 20 | 查文件 | 审核质检机构： 组织编制化验分析相关操作规程，无明显缺失。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
7生产运行控制 | 7.3.1油品质量控制依据：销售公司质量手册（2017版） | 7.3.1.1油品存储管理 | QC-0066 | 10 | 查记录 | 审核加油站： 关注油罐水高，能够提供油罐水高计量记录。全部满足，得10分；否则不得分。 | 无水高计量计量 | 郑斌
7生产运行控制 | 7.3.1油品质量控制依据：销售公司质量手册（2017版） | 7.3.1.1油品存储管理 | QC-0066-01 | 10 | 查记录 | 审核加油站： 加油站油品接卸前，对油品色泽、气味、水杂、粘度进行外观检查。验收人员进行密度比对，密度差超过±1.2kg/m3上报并按流程和规定处理。全部满足，得10分；否则不得分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.3.1油品质量控制依据：销售公司质量手册（2017版） | 7.3.1.1油品存储管理 | QC-0067 | 10 | 查记录 | 审核加油站： 油品储存期超过一个月，应重新抽样检验合格后销售。全部满足，得10分；否则不得分。 | 7月3日95#汽油送检无纸质记录 | 郑斌
7生产运行控制 | 7.3.1油品质量控制依据：销售公司质量手册（2017版） | 7.3.1.1油品存储管理 | QC-0067-02 | 10 | 查记录 | 审核油库： 直属资源卸油前，确认油品品种、数量等相关信息，按规定项目进行化验（汽油为馏程、铜片腐蚀、烯烃含量、博士试验、硫含量、机械杂质及水分；柴油为馏程、闪点、冷滤点、铜片腐蚀、硫含量、机械杂质及水分各七项），合格后方可入库，不合格油品禁止入库。全部满足，得10分；否则不得分。
7生产运行控制 | 7.3.1油品质量控制依据：销售公司质量手册（2017版） | 7.3.1.1油品存储管理 | QC-0068 | 10 | 查记录 | 审核油库： 不动罐汽油、柴油的检验周期为3个月;外采油、变性燃料乙醇检验周期为1个月。全部满足，得10分；否则不得分。
7生产运行控制 | 7.3.1油品质量控制 依据：销售公司质量手册（2017版） | 7.3.1.2油品升级、季节性更换油品质量控制 | QC-0069 | 10 | 查记录 | 审核二级单位质量主管部门： 制定油品升级、季节性更换油品方案，明确了油品质量控制要求。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.3.1油品质量控制 依据：加油站管理规范（2017版） | 7.3.1.2油品升级、季节性更换油品质量控制 | QC-0070 | 10 | 查文件 | 审核油库、加油站： 按要求落实油品升级、季节性更换油品质量控制措施，能够提供相关实施证据。全部满足，得10分；否则不得分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.3.1油品质量控制 依据：销售公司质量手册（2017版） | 7.3.1.3配送车辆换装品号质量控制 | QC-0071 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位配送主管部门： 对配送车辆换装品号提出明确的质量控制措施和要求量控制要求。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.3.1油品质量控制 依据：销售公司质量手册（2017版） | 7.3.1.3配送车辆换装品号质量控制 | QC-0071-01 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位配送主管部门： 小型配送车换装其它油品经所属各单位质量管理部门检查确认，罐仓彻底清洗合格方可装运。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.3.1油品质量控制 依据：销售公司质量手册（2017版） | 7.3.1.3配送车辆换装品号质量控制 | QC-0072 | 20 | 查文件 | 审核二级单位配送主管部门： 在配送信息系统上抽查2台配送车辆换装品号（从配送汽油调整成配送柴油或从配送柴油调整成配送汽油）的相关记录，能够提供对应的洗舱记录。全部满足，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册 | 7.3.2.1非油商品质量控制 | QC-0073 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位非油分公司（非油主管部门）： 建立非油商品质量有关管理制度,覆盖采购、运输、储存、销售各环节管理要求。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册、供应商准入制度 | 7.3.2.1非油商品质量控制 | QC-0073-01 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位非油分公司（非油主管部门）： 严格审核生产经营资质、质量安全证明及保证性文件、食品安全管理体系认证等材料；招标、谈判文件中包括质量有关条款，采购合同中明确质量保障条款和验收标准，供应商按照《非油商品质量手册》有关内容签订质量承诺书。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册 | 7.3.2.1非油商品质量控制 | QC-0073-02 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位非油分公司（非油主管部门）： 签订运输合同明确对运输工具、商品防护、随车文件传递等质量管控要求，以及违约责任归属条款。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册 | 7.3.2.1非油商品质量控制 | QC-0074 | 10 | 查现场 | 审核企业非油中央仓、加油站： 采取视频监控、巡查、上锁等措施，对库存商品进行有效监管。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册 | 7.3.2.1非油商品质量控制 | QC-0075 | 10 | 查现场 | 审核企业非油中央仓、加油站： 对食品、非食品、过期变质、包装损坏等商品进行分区储存并进行标识。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 | 非油库商品摆放杂乱 | 郑斌
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册 | 7.3.2.1非油商品质量控制 | QC-0076 | 20 | 查现场 | 审核企业非油中央仓、加油站： 非油商品储存条件应满足温度、湿度、通风、避光、清洁等储存要求以及防潮湿、防高温、防霜冻、防震动、防挤压、防污染等防护要求。全部满足，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册 | 7.3.2.1非油商品质量控制 | QC-0077 | 10 | 查文件、查记录 | 审核企业非油中央仓： 建立机制管理非油商品生产日期、保质期等，按照“先进先出”原则组织出库。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册 | 7.3.2.1非油商品质量控制 | QC-0078 | 10 | 查文件、查记录 | 审核企业非油中央仓： 商品出库前应检查配送车辆和所采取的防护措施是否满足商品运输及过程防护要求。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册 | 7.3.2.1非油商品质量控制 ） | QC-0079 | 10 | 查证书 | 审核企业非油中央仓： 查叉车操作人员特种作业证书是否在有效期内。全部满足，得10分；否则不得分。
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册 | 7.3.2.1非油商品质量控制 | QC-0080 | 10 | 查现场 | 审核加油站： 查非油商品标签与非油商品的名称、规格的符合性。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 | 非油库存商品价签不齐 | 郑斌
7生产运行控制 | 7.3.2非油品质量控制 依据：非油商品质量管理手册 | 7.3.2.1非油商品质量控制 | QC-0081 | 10 | 查现场 | 审核加油站： 查是否存在过期商品、破损商品、涨袋商品、凹罐商品等，对以上商品是否进行下架处理。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.1常用计量器具管理（包括;加油机、油罐、温度计、量油尺、密度计等） 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.1.1计量器具管理 | QC-0083 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 建立计量器具管理制度或要求（包括计量器具自校、检定/校准）。全部满足，得10分；否则不得分。
7生产运行控制 | 7.5.1发油设施 依据：加油站管理规范（2017版） | 7.5.1.2发油计量设施检定 | QC-0084 | 20 | 查记录 | 审核二级单位质量主管部门： 建立了加油机自校相关制度或要求（包括加油机自校职责分工、自校频次等有关要求），每季度（按照年度自校计划）对全部在用加油机开展一次计量准确性核查，建立台账，落实分类监管：误差在±0.1％以内的，每半年抽检一次；误差在±0.1%~±0.2%之间的，每季度抽检一次；误差在±0.2名~±0.3%之间的，重点关注，加大核查频次，原则上每月抽检一次。全部满足得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.1发油设施 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.1.3加油机自校 | QC-0084-01 | 10 | 查文件 | 审核二级单位质量主管部门： 建立了加油机自校相关制度或要求（包括加油机自校职责分工、自校频次等有关要求），每季度对全部在用加油机开展一次计量准确性核查，建立台账，落实分类监管：误差在±0.1％以内的，每半年抽检一次；误差在±0.1%~±0.2%之间的，每季度抽检一次；误差在±0.2名~±0.3%之间的，重点关注，加大核查频次，原则上每月抽检一次。全部满足得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.1发油设施 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.1.3加油机自校 | QC-0086 | 10 | 查证书 | 审核加油站： 自校设备（标准罐）定期检定，检定证书在有效期。全部满足，得10分；否则不得分。 | 20升标准罐未检定 | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.1发油设施 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.1.3加油机自校 | QC-0087 | 10 | 查记录 | 审核加油站： 按要求建立加油机自校台账，明确加油机自校要求。自校结果不满足要求的，立即封枪停止销售。全部满足，得10分；否则不得分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.1发油设施 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.1.3加油机自校 | QC-0088 | 20 | 现场实测 | 审核加油站： 现场随机抽取汽、柴油加油枪各1把，核验加油机误差情况，误差在±0.3%范围。全部满足，得20分；否则不得分。外部计量抽检出现不合格的，不得分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.1发油设施 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.1.5加油机关键部位施封 | QC-0089 | 10 | 查现场 | 审核加油站： 加油机主板、编码器、流量计等关键计量部件实施技术监督部门、分公司“双铅封”管理，保证铅封完好、规范、有效，确保被施封部位无法正常打开。施封部位维修必须由具有合法维修资质的单位实施，维修后的加油机必须经有资质的技术机构检定合格后方可重新使用。全部满足，得10分；否则不得分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.1发油设施 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.1.6加强特殊业务管理 | QC-0089-01 | 10 | 查现场 | 审核加油站： 脱机加油、加油枪(机)停用、回罐油、自用油管理严格执行相关规定,加油站落实属地责任;相关部门按照“谁审批、谁负责”原则落实直线责任，建立台帐，严格审查,。全部满足，得10分；否则不得分。 | 自校回罐记录签字不全 | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.2油罐 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.2.1油罐罐容表 | QC-0090 | 10 | 查记录 | 审核加油站： 油罐容积定期标定，罐容表符合有效期要求（罐容表有相关人员签字或盖章，在有效期内）。全部满足，得10分；否则不得分。 | 油罐罐表过期 | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.3其他计量器具依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.3.1量油尺、密度计、温度计等计量器具 | QC-0092 | 10 | 查现场 | 审核油库、加油站： 计量器具（包括量油尺、密度计、温度计等）配备齐全，满足实际业务需要，符合《石油和液体石油产品储罐液位手工测量设备》（GB/T 13236）要求，得10分；否则不得分。 | 计量器具温度计、密度计、量油尺检定证书9月即将过期 | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.4液位仪 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.4.1液位仪管理 | QC-0093 | 10 | 查文件 | 审核二级单位质量主管部门： 建立了液位仪管理要求（包括液位仪手工比对、密码管理、零点调整、施封管理等要求），全部满足，得10分；否则不得分。
7生产运行控制 | 7.5.4液位仪 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.4.1液位仪管理 | QC-0094 | 10 | 查现场、访谈 | 审核油库、加油站： 液位仪有效管理，避免人为调整数据（如：设置密码、控制台施封等），全部满足，得10分；否则不得分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.4液位仪 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.4.2液位仪手工比对 | QC-0095 | 20 | 查记录 | 审核加油站： 能够提供液位仪读数与手工计量数据比对记录，比对记录数据真实准确。现场选取2具油罐，核对手工计量水高、油水总高测量数据与液位仪读数差异。全部满足得20分，其他情况，由审核员判断得0-12分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.4液位仪 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.5.1化验设备状态标识 | QC-0096 | 10 | 查现场 | 审核质检机构： 标识了在用、停用化验设备的状态得10分，未标识设备状态的不得分。
7生产运行控制 | 7.5.4液位仪 依据：销售公司计量手册（2017版） | 7.5.5.2化验设备检维修后的核查要求 | QC-0097 | 10 | 查记录 | 审核质检机构： 化验设备修复后对设备进行核查（进行一次完整的检测试验，记录试验过程，考察设备状况），确认能正常使用。修复后有核查记录得10分，无记录不得分。
7生产运行控制 | 7.5.6现场标识 依据：加油站细节管理手册 | 7.5.6.1现场标识检查要求 | QC-0098 | 20 | 查现场 | 审核加油站： 查加油机标识符合性：加油机上的油品品号标识是否符合要求；加油枪枪套颜色是否符合加油站细节化管理手册要求。发现一处不符合，扣5分；发现两处及以上不符合，不得分。 | 1#92#汽油加油枪枪套颜色不符 | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.6现场标识 依据：加油站细节管理手册 | 7.5.6.1现场标识检查要求 | QC-0099 | 20 | 查现场 | 审核加油站： 查油罐区标识符合性：操作井、卸油口的油品品号标识和颜色标识是否符合加油站细节化管理手册要求。发现一处不符合，扣5分，扣完为止。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.5.6现场标识 依据：加油站细节管理手册 | 7.5.6.1现场标识检查要求 | QC-0100 | 20 | 查现场 | 审核加油站： 现场检查标识的符合性：加油机现场设置自助加油标识的，是否有自助加油服务；价格公示牌上的油品品号及价格，是否与实际销售情况相符；现场有促销优惠活动宣传标识的，促销优惠活动是否仍在进行中。发现一处不符合，扣5分；发现两处及以上不符合，不得分。 | 价格牌卫生差 | 郑斌
7生产运行控制 | 7.6.1质量计量教育培训 依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 7.6.1.1制定培训计划并有效实施。 | QC-0101 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位人事主管部门： 制定质量计量培训计划并按计划实施，全部符合得10分；否则不得分。
7生产运行控制 | 7.6.1质量计量教育培训 依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 7.6.1.2相关岗位人员应具备相应的能力。 | QC-0102 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位人事主管部门： 最近一年内至少开展了1次质量计量管理培训，得10分，未开展培训的不得分。
7生产运行控制 | 7.6.1质量计量教育培训 依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 7.6.1.2相关岗位人员应具备相应的能力。 | QC-0103 | 10 | 查记录 | 审核质检机构： 制定了化验员日常培训计划，包括理论和操作培训内容，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.7.1样品管理和标识 依据：CNAS-CL01：2018 7.4 | 7.7.1.1规定了样品管理要求 | QC-0104 | 10 | 查记录 | 审核质检机构： 样品接收、保存、流转有记录。样品交接等有记录信息完整，全部符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.7.1样品管理和标识 依据：CNAS-CL01：2018 | 7.7.1.1规定了样品管理要求 | QC-0105 | 10 | 查现场 | 审核质检机构： 样品标签上有样品编号、油品品号、取样人、取样地点、检验状态等信息。样品标签信息符合要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.7.1样品管理和标识 依据：CNAS-CL01：2018 | 7.7.1.1规定了样品管理要求 | QC-0106 | 10 | 查现场 | 审核质检机构： 留存的样品密封且完好，样品保存期限符合要求。抽查2个样品符合要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.8.1顾客财产管理 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 7.8.1.1客户信息管理 | QC-0107 | 10 | 查记录 | 审核二级单位零售主管部门、销售主管部门、油库、加油站： 按照地区公司客户管理要求，对客户信息的收集、使用、维护进行管理。全部做到得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.9.1 工程质量管理标准及执行 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》 | 7.9.1.1 工程质量管理标准. | QC-0108 | 5 | 查阅资料 | 审核企业、二级单位、基层单位或项目部： 根据中国石油工程建设项目工程质量验收标准目录（2017年版），制定建设项目质量验收标准和质量管理检查表，得5分；未制定得0分；其他情况由审核员判断得0-3分；
7生产运行控制 | 7.9.1 工程质量管理标准及执行 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》 | 7.9.1.2 工程质量管理监督检查. | QC-0109 | 5 | 查阅资料 | 审核企业、二级单位、基层单位或项目部： 检查发现的问题进行跟踪和验证整改情况，留有记录，并对相关问题按照质量管控要求整改、对相关责任方是否有处理意见，得5分；无检查记录、整改要求和处理意见得0分；其他情况由审核员判断得0-3分；
7生产运行控制 | 7.9.2 工程设计质量 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》、《中国石油天然气股份有限公司招标管理规定(石油物装〔2021〕24号）》 | 7.9.2.1 设计单位选商 | QC-0110 | 5 | 查阅资料 | 审核企业、二级单位： 工程项目的设计单位按照企业采购管理要求，通过招标或谈判等形式规范选商，签订合同并按合同约定履行。符合相关要求得5分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.2 工程设计质量 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》 | 7.9.2.2 设计委托完成情况 | QC-0111 | 5 | 查阅资料 | 审核企业、二级单位： 工程项目由所属管理单位向设计单位下达明确的设计委托书，设计单位按照委托书要求开展现场踏勘、方案设计（初步设计）、施工图设计。符合相关要求得5分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.2 工程设计质量 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》 | 7.9.2.3 方案设计（初步设计）评审 | QC-0112 | 5 | 查阅资料 | 审核企业、二级单位： 工程项目方案设计（初步设计）经过建设单位评审，留存评审会议纪要。符合相关要求得5分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.2 工程设计质量 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》 | 7.9.2.4 施工图会审情况 | QC-0113 | 5 | 查阅资料 | 审核企业、二级单位： 建设单位牵头，组织工程项目的施工图进行会审，留存会审记录，设计单位根据施工图会审记录完成修改。符合相关要求得5分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.3 工程选商 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》、《中国石油天然气股份有限公司招标管理规定(石油物装〔2021〕24号）》 | 7.9.3.1甲供设备选商 | QC-0114 | 10 | 查阅资料 | 审核企业： 工程项目的甲供单位按照企业采购管理要求，由地区公司通过招标或谈判等形式规范选商，签订合同并按合同约定履行。符合相关要求得10分，其他情况，由审核员判断得1-6分。
7生产运行控制 | 7.9.3 工程选商 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》 | 7.9.3.2 甲供设备选商 | QC-0115 | 10 | 查阅资料 | 审核企业： 加油机、油罐等主要设备的供货单位应为销售公司招标入围单位，签订合同并按合同约定履行，履约过程中有针对性开展驻厂监造等质量检验工作。符合相关要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.9.3 工程选商 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》、《中国石油天然气股份有限公司招标管理规定(石油物装〔2021〕24号）》 | 7.9.3.3 施工、监理单位选商 | QC-0116 | 10 | 查阅资料 | 审核企业： 工程项目的监理、施工（总承包）单位按照企业采购管理要求，通过招标或谈判等形式规范选商，签订合同并按合同约定履行。符合相关要求得10分，其他情况，由审核员判断得1-6分。
7生产运行控制 | 7.9.4 开工准备 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》、《加油站建设标准》（2017） | 7.9.4.1 工程外部手续案例 | QC-0117 | 10 | 查阅资料 | 审核工程项目： 工程项目涉及的土地、规划、建设等相关手续应规范办理。符合要求得10分；存在应办未办、滞后办理等情况得0分。
7生产运行控制 | 7.9.4 开工准备 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》 | 7.9.4.2 办理开工报告 | QC-0118 | 10 | 查阅资料 | 审核工程项目： 工程施工承包商成立符合项目需要的组织机构，办理建设项目开工报告等手续齐全得10分，存在不符合规定或缺失的情况得0分。
7生产运行控制 | 7.9.4 开工准备 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》 | 7.9.4.3 委托工程监理 | QC-0119 | 10 | 查资料 | 审核工程项目： 项目管理单位向选商确定的监理单位下达监理委托单，受托监理单位组建项目监理组织机构。全部满足得10分，无授权或未组建得0分。
7生产运行控制 | 7.9.4 开工准备 依据：《中国石油天然气集团公司工程建设项目质量管理规定》 | 7.9.4.4 施工资料审批 | QC-0120 | 5 | 查阅资料 | 审核企业、二级单位、工程项目： 施工组织设计、施工方案、监理规划和监理实施细则等审批资料齐全，且质量相关内容齐全完整得5分；存在明显缺失得0分；其他情况由审核员判断得0-3分；
7生产运行控制 | 7.9.5 甲供设备到场验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.5.1 加油机到场验收 | QC-0121 | 10 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： 加油机到场后应进行外观验收，外观无磕碰、无损伤，核验单据型号正确。安装前确认加油机产地、工厂等信息与合同文件约定一致，并查验相关质量证明文件。打开机盖，核查配件和订单是否一致（泵的种类、是否带油气回收等），现场留存验收记录。符合相关要求得10分，其他情况，由审核员判断得1-6分。
7生产运行控制 | 7.9.5 甲供设备到场验收 依据：《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T | 7.9.5.2 双层油罐现场验收 | QC-0122 | 10 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： 油罐运抵现场后分公司应进行外观验收，油罐外壁无磕碰、无损伤，查验油罐产地、工厂等信息与合同文件约定一致，并查验相关质量证明文件。对于SF罐还应确定各油罐压力表负压稳压正常，对于FF罐确认检测罐内液媒液位高度正常，现场留存验收记录。符合相关要求得10分，无验收记录得0分，其他情况，由审核员判断得1-6分。
7生产运行控制 | 7.9.5 甲供设备到场验收 依据：《柔性复合管施工及验收规范》Q/SY TZ 0407-2014 | 7.9.5.3 双层复合管线及配件验收。 | QC-0123 | 10 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： 双层管道及配件到场后，应对管道的完好性、数量、包装进行联合验收，查验质量证明文件，同时确认复合管管件、密封件数量满足安装需求，填写验收交接记录。符合相关要求得10分，无验收记录得0分，其他情况，由审核员判断得1-6分。
7生产运行控制 | 7.9.5 甲供设备到场验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.5.4 成品操作井、加油机底盆验收 | QC-0124 | 5 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目：是否有合格证。外观无破损、无变形。尺寸、厚度、型号符合设计要求。符合相关要求得5分，无验收记录得0分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.5 甲供设备到场验收 依据：加油站防渗改造工程施工指导手册 | 7.9.5.5 利旧设备管理。 | QC-0125 | 5 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： 制定利旧设备及附件明细、数量清单，标注存放地点，改造站经理复核签字。符合相关要求得5分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.6 施工主材到场验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.6.1 钢筋、混凝土验收。 | QC-0126 | 5 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： 进场钢筋具备产品质量合格证，型号、规格符合设计，并进行外观目视及测量相关尺寸，公称直径6mm时，内径偏差不得大于±0.3mm；公称直径8-18mm时，不得大于±0.4mm，公称直径20mm以上时，不得大于±0.5mm。现场留存商用混凝土开盘记录，混凝土标号符合设计要求。符合相关要求得5分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.6 施工主材到场验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.6.2 接地网、接地极材料验收。 | QC-0127 | 5 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： 接地网及接地极材质应满足设计要求，通常应为40mm*4mm镀锌扁钢应或φ18镀锌圆钢，材料需检验合格。符合相关要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.6 施工主材到场验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.6.3 基坑支护材料验收 | QC-0128 | 10 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： 支护材料是否有合格证。外观无破损、无变形或变形在使用要求范围内。尺寸、厚度、型号符合专项方案要求。符合相关要求得10分，无验收记录得0分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.6 施工主材到场验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.6.4 罐区及管沟回填料验收。 | QC-0129 | 5 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： SF罐选用回填料应为中性砂，FF罐回填料应为3-12mm的纯净碎石沙土含量符合厂家要求），管沟回填料为中性砂。符合相关要求得5分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.6 施工主材到场验收 依据：《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236 | 7.9.6.5 钢制管道及相关附件、材料验收。 | QC-0130 | 10 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： 到场钢管材质、规格符合设计要求，符合规范要求，具有检验合格证书；符合相关要求得10分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.6 施工主材到场验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.6.6 防腐底漆，面漆，防腐胶带验收 | QC-0131 | 5 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： 防腐做法、材料是否与设计图纸相符。胶带测厚是否与设计图纸防腐要求相符，具有有合格证。符合相关要求得5分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.6 施工主材到场验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.6.7 阀门，法兰，干燥器盒验收 | QC-0132 | 5 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目：法兰片尺寸、型号、厚度等与设计图纸一致，法兰盘应有钢印并具有合格证。符合相关要求得5分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.6 施工主材到场验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.6.8 电缆线、信号线验收 | QC-0133 | 5 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目： 验收检查合格证，规格、型号符合设计要求。符合地区企业品牌要求得5分，无验收记录得0分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.6 施工主材到场验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.6.9 电缆线穿线管验收 | QC-0134 | 5 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目：镀锌管要求为热镀锌管，壁厚达到设计要求，提供镀锌管合格证。符合相关要求得5分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.1 测量定位 | QC-0135 | 5 | 查阅资料、 现场复核 | 审核工程项目：施工前应进行工程定位测量，基准点、基准线必须测量准确。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.2 地基钎探 | QC-0136 | 5 | 查阅资料、 影像资料 | 审核工程项目： 新挖建构筑物基础应进行钎探，钎探前基土已挖至基坑设计标高，基坑（槽）轴线、长宽均符合设计图纸要求，所有打完钎孔的深度应经过监理及施工单位现场负责人审核。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.3 基坑验槽 | QC-0137 | 5 | 查阅资料、 影像资料 | 审核工程项目： 建构筑物基坑施工完毕，建设方应组织设计、施工、监理等进行基坑验槽并形成记录，详细记录基坑长宽、底部标高等数据，确定后续罐池施工方案，实行钎探的基坑验槽后应对钎孔进行灌砂。符合要求得5分，无验槽记录得0分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.4 地脚螺栓 | QC-0138 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 固定油罐用螺栓材质、型号、长度、套丝长度、锚固长度符合设计图纸和施工规范。标高定位准确，水平定位顺直，双螺母固定，并做防腐。符合相关要求得5分，无相关资料得0分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.5 油罐安装 | QC-0139 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 罐体安装，罐侧（轴向及径向）双向水平拉线，间距和平面度符合。安装过程确保无有磕碰、损坏。符合相关要求得5分，无相关资料得0分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.5 油罐安装 | QC-0140 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： FF罐预留的静电扁钢或SF罐钢制吊耳，应接入加油站接地网。内衬法改造油罐，应安装接地螺栓，罐内与人孔下方防冲击金属板相连，罐外与罐区接地网相连。符合要求得5分，无接地螺栓或未连接接地网得0分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.6 二次回填 | QC-0141 | 5 | 查阅资料、现场复核 | 审核工程项目： 油罐安装完毕后，油罐周围应均匀填充30cm回填料，回填料应符合产品说明书要求，油罐底部间隙应填满压实。能够通过现场或图片证明。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.7 模板工程 | QC-0142 | 5 | 查阅资料、现场复核 | 审核工程项目： 模板工程应编制专项施工方案，开展专项检查，留存检查记录。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.8 钢筋加工 | QC-0143 | 5 | 查阅资料、现场复核 | 审核工程项目： 钢筋选用规格符合设计要求，主筋间距与箍筋间距符合设计要求，砼保护层符合规范要求，梁柱钢筋锚固长度符合规范要求，箍筋弯钩方向依次错开。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.9 砌块 | QC-0144 | 5 | 查阅资料、现场复核 | 审核工程项目： 砌块应通过目视检查和质量证明文件复核，砌块砌筑前应适量浇水。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.10 防水工程 | QC-0145 | 5 | 查阅资料、现场复核 | 审核工程项目： 防水工程完工后应进行试水试验，留存记录。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.11 管沟施工 | QC-0146 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 管沟开挖坡度、坡向、宽度、深度符合设计图纸和施工规范要求。符合相关要求得5分，无相关资料得0分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.12 地坪验收 | QC-0147 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 建造整场地坪（不适用管沟恢复地坪），水稳层厚度和压实系数符合设计要求，面层厚度、混凝土标号符合设计要求，表面平整，按排水方向放坡，切缝顺直，刻槽深度均匀，整齐顺直。符合相关要求得5分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.13 地坪验收 | QC-0148 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 承重罐区顶部地坪验收，钢筋规格、间距及混凝土标号符合设计要求，表面平整，按排水方向放坡，切缝顺直，刻槽深度均匀，整齐顺直。。符合相关要求得5分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.7 土建工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.7.14 加油岛施工 | QC-0149 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 加油岛哑铃型钢护圈尺寸准确，钢板、镀锌钢管规格满足标准要求，加油岛防滑瓷砖规格满足中油标准。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得1-3分。
7生产运行控制 | 7.9.8 电气工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.8.1 静电接地网安装 | QC-0150 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 扁钢平行搭接时搭接宽度应不小于自身宽度2倍，搭接处三面满焊，两侧10cm涂刷沥青漆防腐。垂直搭接时，应设置三角斜支撑一满足搭接面积需求。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.8 电气工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.8.2 静电接地网安装 | QC-0151 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 静电接地端头应按照设计要求预留，特别是人孔操作井、测漏井、卸油口、静电释放装置、通气管、三次油气回收预留管线、高杆灯、加油机底槽、加油岛旁罩棚引下线等部位，预留的位置、长度应符合安装要求。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.8 电气工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.8.3 静电接地网安装 | QC-0152 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 接地电阻测试仪器是否检测合格，接地网电阻值测试满足设计要求。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.8 电气工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.8.4 穿线管连接 | QC-0153 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 直线段线管接头采用螺纹丝扣连接时应采取通丝管箍，两根管应分别拧进管箍长度的1/2，并在管箍内吻合好，丝扣连接的管线应顺直，丝扣连接紧密，不能脱扣，连接处应根据设计要求采取必要的跨接，并进行防腐处理。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.8 电气工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.8.4 穿线管连接 | QC-0154 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 线管转弯处应采用煨弯，不得使用成品弯头，其中暗配线管弯曲半径常规不应小于管外径的6倍，埋入地下或混凝土结构内的线管煨弯弯曲半径不应小于管外径的10倍。管路有1个转弯时，长度不超过20m；2个弯头长度不超15m；3个弯头长度不超8m。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.8 电气工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.8.4 穿线管连接 | QC-0155 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 线管端头应做好接地螺栓焊接，螺栓直径、长度符合设计要求。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.8 电气工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.8.5 线缆敷设 | QC-0156 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 使用的电缆及网线检查是否合格，规格是否满足设计及规范要求，敷设走向是否符合设计。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.8 电气工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.8.5 线缆敷设 | QC-0157 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 网线敷设中间不得有转接，总长度应控制在100米以内，加油机端网线余量超过加油岛面3m，机柜端网线余量超出地面高度2m。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.8 电气工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.8.5 线缆敷设 | QC-0158 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 所有线缆两端均应做好对应标识，穿线完成后应测试通断，并留存测试报告。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.1潜油泵安装 | QC-0159 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 潜油泵应设置在油罐人孔法兰盖和油罐轴线上，潜油泵的入油口应高于罐底 150 ㎜～200 ㎜，潜油泵与油罐的安装固定应保证可靠性及密封性。符合相关要求得5分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.2卸油口安装 | QC-0160 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 装卸油防溢时，接管选用 A 系列(外径φ114)，进油管应伸至罐内距罐底 50mm~100mm 处，进油管立管底端应为 45°斜管口或 T 型管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相同的开口。符合相关要求得5分，不符合要求得0分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.3 人孔法兰开孔质量控制 | QC-0161 | 3 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 审核工程项目： 液位仪、量油口短管应置于油罐筒体轴线上，量油口伸至距罐底0.2m处，罐内量油管顶部0.1m处按设计要求平衡内外压力。符合要求得3分，其他情况，由审核员判断得0-1分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.3 人孔法兰开孔质量控制 | QC-0162 | 3 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 卸油管伸入至罐底5-10cm，端头切45°斜口，方向与设计一致。出油管或潜油泵高度距离油罐底部距离控制在15-20cm。符合要求得3分，其他情况，由审核员判断得0-1分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.4 操作井安装质量控制 | QC-0163 | 3 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 成品操作井底座安装应使用密封圈，内外涂抹密封胶。钢板操作井接缝处应进行满焊，内外层制作加强级防腐。操作井管线开孔定位准确、轴心无偏移，加油机底槽严禁底部开孔。符合要求得3分，其他情况，由审核员判断得0-1分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.4 操作井安装质量控制 | QC-0164 | 3 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 管线或线缆进出操作井、加油机底槽应使用成品密封件或焊接钢制套管保护，密封件安装应内外施打密封胶，钢制套管与管线之间缝隙应填实密闭防止漏水。符合要求得3分，其他情况，由审核员判断得0-1分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.4 操作井安装质量控制 | QC-0165 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 操作井安装完毕后应进行闭水试验，注水高度漫过最高密封件位置，闭水时间大于4小时，留存闭水试验照片及记录，能够通过现场或图片证明符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.5 油气回收工艺管道安装质量控制 | QC-0166 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 汽油罐可共享一根卸油油气回收主管，主管公称直径应大于等于 100mm；多台汽油加油机可共享 1 根油气回收总管，油气回收总管的公称直径不应小于 50mm；油气回收 管道、通气管横管坡向油罐坡度不小于 1%。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.6 通气管安装质量控制 | QC-0167 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 汽油与柴油油罐的通气管应分开布置，管口应高出地面 4m 以上；当场地安全距离受限通气管宜沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设时，管口应高出建筑物的顶面 1.5 米及以上；通气管距罐区地面以上 0.3 米处宜设断接法兰。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236 | 7.9.9.7 工艺管线安装 | QC-0168 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 无缝钢管应除锈并进行加强级防腐，管道埋深至地坪下0.4米且在混凝土路面下0.2米。安装完毕后应进行压力试验，留存测试记录。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《柔性复合管施工及验收规范》Q/SY TZ 0407-2014 | 7.9.9.7 工艺管线安装 | QC-0169 | 10 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 双层复合管线应采用盘管工艺敷设，操作井与加油岛之间或加油岛与加油岛之间禁止留有接头。双层复合管线按不小于千分之5的坡度坡向测漏点，管线埋深达标、固定牢固。符合要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236、《柔性复合管施工及验收规范》Q/SY TZ 0407-2014 | 7.9.9.7工艺管线安装 | QC-0170 | 10 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 所有工艺管线安装完毕后应进行压力试验，留存测试记录。符合要求得10分，不符合得0分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.8 设备安装接线 | QC-0171 | 5 | 影像资料、 现场复核 | 审核工程项目： 操作井及加油机底槽内各设备线管端头封堵密实,潜油泵、加油机接线应使用防爆挠性管连接，线管端头应并联接地保护，接地线缆符合设计要求。管线法兰盘有效跨接，跨接用铜片符合设计要求。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.9 工艺及安装工程 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.9.9 渗漏监测系统 | QC-0172 | 5 | 现场复核 | 审核工程项目： 双层罐与双层管线渗漏监测系统应进行整合，双层管测漏监测点中间层开孔应符合厂家要求。监测系统应正常运行。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.10 交接及验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 7.9.10.1工序交接 | QC-0173 | 5 | 查阅资料 | 审核工程项目： 土建、工艺安装、包装、加固、清罐等各专业工序顺序施工环节，相互之间应进行工序交接，留存交接记录。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.10 交接及验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 16.6.6.2 检测及验收 | QC-0174 | 5 | 查阅资料 | 审核工程项目： 各类设备应可靠接地，防雷防静电接地电阻测试结果符合设计要求，保留测试记录。符合要求得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
7生产运行控制 | 7.9.10 交接及验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 16.6.6.2 检测及验收 | QC-0175 | 10 | 查阅资料 | 审核二级单位工程管理部门、工程项目： 工程项目完工后，应及时组织完工验收，确定问题整改项，限定整改时限，按时完成问题整改，整理工艺流程图、油罐密封验收记录、工艺整体试压记录、防雷防静电检测合格记录等资料，完成工程与业务专业线的界面交接。符合要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.9.10 交接及验收 依据：《加油站建设标准》（2017） | 16.6.6.2检测及验收 | QC-0176 | 10 | 查阅资料 | 审核二级单位工程管理部门、工程项目： 工程项目涉及的土地、规划、建设手续应规范办理，及时完成竣工验收。符合要求得10分；存在应办未办、滞后办理等情况得0分。
7生产运行控制 | 7.10.1公路运输油品质量管理 依据：《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》 | 7.10.1.1押运员管理 | QC-0176-01 | 10 | 查记录、视频监控核验 | 审核企业、二级单位调运部门、油库、加油站： 明确运输公司按要求对运输车辆配备押运员。全部做到，得10分；否则，不得分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.10.1公路运输油品质量管理 依据：关于进一步加强公路运输油品质量管理工作的通知 | 7.10.1.2配送车辆停车场管理 | QC-0176-02 | 10 | 查记录、访谈 | 审核企业、二级单位调运部门： 督促运输公司加强固定停车场管理，固定停车场必须设置全角视频监控和专职监管人员。全部做到，得10分；否则，不得分。
7生产运行控制 | 7.10.1公路运输油品质量管理 依据：关于进一步加强公路运输油品质量管理工作的通知 | 7.10.1.2配送车辆停车场管理 | QC-0176-03 | 10 | 查记录、访谈 | 审核企业、二级单位调运部门、质量计量主管部门： 落实GPS、视频监控、“双铅封”、车载液位仪等手段，加强配送车辆的稽查，重点排查车辆异常停驶、信号屏蔽、设备断电、偏离路线等违规情况，保证油品运输过程中不被替换和丢失。符合要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.10.1公路运输油品质量管理 依据：关于进一步加强公路运输油品质量管理工作的通知 | 7.10.1.2配送车辆过程监督管理 | QC-0176-04 | 10 | 查记录、调运信息系统 | 审核企业、二级单位调运部门、质量计量主管部门、油库、加油站：： 配送车辆落实专车(仓)专用，换装油品前必须到指定地点清洗并检查确认后，在信息系统完成装载油品品种变更和配送装油手续，清洗后的油罐车第一次装油后，逐仓取样化验，化验合格方可出库配送（汽油化验馏程、柴油化验闪点）。全部做到，得10分；否则，不得分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.10.1公路运输油品质量管理 依据：关于进一步加强公路运输油品质量管理工作的通知 | 7.10.1.2配送车辆过程监督管理 | QC-0176-05 | 10 | 查记录、视频监控 | 审核加油站： 重车到达加油站，按规定流程开始卸油，卸油完成后尽快驶离加油站，严禁重车过夜或到加油站后二次离站。全部做到，得10分；否则，不得分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.10.1公路运输油品质量管理 依据：关于进一步加强公路运输油品质量管理工作的通知 | 7.10.1.2配送卸油即时调度机制 | QC-0176-06 | 10 | 查记录、视频监控 | 审核企业、二级单位调运部门、质量计量主管部门、加油站： 明确现场卸油“双报告”管理要求，对行驶路线、行驶时间、沿途停车等与配送调度计划不一致的配送车辆和油品，采取暂不卸油、事前分析，对异常情况依规分析确认、油品化验合格并经双方上一层级调度部门共同确认后方可卸油。符合要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
7生产运行控制 | 7.10.1公路运输油品质量管理 依据：关于进一步加强公路运输油品质量管理工作的通知 | 7.10.1.2配送卸油即时调度机制 | QC-0176-07 | 10 | 查记录、视频监控 | 审核企业、二级单位调运部门、质量计量主管部门： 签订运输合同明确与运输公司责任界面，明确各部门质量管理职责，做到各环节责任制可追溯、可量化、可控制。符合要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
7生产运行控制 | 7.10.1公路运输油品质量管理 依据：关于进一步加强公路运输油品质量管理工作的通知 | 7.10.1.2配送卸油即时调度机制 | QC-0176-08 | 10 | 查记录、视频监控 | 审核企业、二级单位调运部门、质量计量主管部门： 对公路运输配送及数质量管理开展常态化“四不两直”检查，检查问题闭环管理。全部做到，得10分；否则，不得分。
7生产运行控制 | 7.10.1公路运输油品质量管理 依据：《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》 | 7.10.1.2“五个一”工作落实 | QC-0176-09 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位零售主管部门、质量计量主管部门、油库、加油站： 开展质量管理提升大讨论、开展质量管理大对标、开展质量问题隐患大排查、开展质量监督大检查、开展全员质量知识大培训，留存相关记录、形成检查问题清单、检查问题闭环管理。符合要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
8质量检验 | 8.1.1质检方法选择和验证和确认 依据：CNAS-CL01：2018 | 8.1.1.1应选择适当的方法开展活动 | QC-0177 | 10 | 查文件、查记录 | 审核质检机构： 产品标准、检验方法标准等资料齐全且是现行有效的版本。符合要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
8质量检验 | 8.1.1质检方法选择和验证和确认 依据：CNAS-CL01：2018 | 8.1.1.2按照公司规定的项目进行检验 | QC-0178 | 10 | 查记录 | 审核质检机构： 抽查2份汽油检验报告，检验项目符合要求得10分，不符合要求不得分。
8质量检验 | 8.1.1质检方法选择和验证和确认 依据：CNAS-CL01：2018 | 8.1.1.2按照公司规定的项目进行检验 | QC-0179 | 10 | 查记录 | 审核质检机构： 抽查2份柴油检验报告，检验项目符合要求得10分，不符合要求不得分。
8质量检验 | 8.1.2质检报告审查签发 依据：CNAS-CL01：2018 | 8.1.2检测报告审核签发 | QC-0180 | 10 | 查记录 | 审核质检机构： 出具的检测报告经过审核。抽查2份检测报告符合要求得10分，其它不符合要求，视情况0-6分。
8质量检验 | 8.1.2质检报告审查签发 依据：CNAS-CL01：2018 | 8.1.2检测报告审核签发 | QC-0181 | 10 | 查报告 | 审核质检机构： 出具的检测报告信息准确、清晰、明确、客观。符合要求得10分，不符合要求不得分。
8质量检验 | 8.1.3加油站收发油质量检验 依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 8.1.3.1加油站卸油质量管控 | QC-0182 | 10 | 查文件 | 审核二级单位质量主管部门： 建立加油站油品接卸质量、计量管理制度或操作规程，制度规程无缺陷、可操作。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
8质量检验 | 8.1.3加油站收发油质量检验 依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 8.1.3.1加油站卸油质量管控 | QC-0183 | 10 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像 | 审核加油站： 油品接卸前，履行质量验收程序，对油品色泽、气味、水分、机械杂质进行外观检查，进行标准密度的测定，留存质量验收记录。全部满足，得10分；否则不得分。 | 8月9日12时，卸油前为对车辆安全检查，第二仓油品卸油开始后才进行水溶法验收，卸余油时未关闭卸油闸阀 | 郑斌
8质量检验 | 8.1.3加油站收发油质量检验 依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 8.1.3.1加油站卸油质量管控 | QC-0184 | 10 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像 | 审核加油站： 多仓车依次进行取样，进行质量验收；质量验收合格后方可卸油。全部满足，得10分；否则不得分。 |  | 郑斌
8质量检验 | 8.1.3加油站收发油质量检验 依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 8.1.3.1加油站卸油质量管控 | QC-0185 | 10 | 查记录 | 审核加油站： 油品接卸记录如实填写实测的密度、油温等信息，明确记录了水杂、标准密度比对等质量验收情况及计量验收结果。全部满足，得10分；否则不得分。
8质量检验 | 8.1.3加油站收发油质量检验 依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 8.1.3.1加油站卸油质量管控 | QC-0186 | 10 | 查记录 | 审核加油站： 油品接卸质量、计量验收有异议的，按照规定处理。全部满足，得10分；否则不得分。 |  | 郑斌
8质量检验 | 8.1.3加油站收发油质量检验 依据：销售公司质量手册（2017版）、销售公司计量手册（2017版） | 8.1.3.1加油站卸油质量管控 | QC-0187 | 10 | 查文件、查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、加油站： 制定运输超耗管理制度或要求，按要求对二次配送超耗问题进行处理。全部满足，得10分；否则不得分。 |  | 郑斌
8质量检验 | 8.1.4加油站油品质量抽检 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.1.4油品质量抽检计划及实施 | QC-0188 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 建立油品质量抽检管理要求，明确内外部油品质量抽检管理及应对措施。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
8质量检验 | 8.1.4加油站油品质量抽检 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.1.4油品质量抽检计划及实施 | QC-0189 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 制定油品质量监督抽检计划，并有效实施。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
8质量检验 | 8.1.4加油站油品质量抽检 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.1.4油品质量抽检计划及实施 | QC-0190 | 10 | 查记录 | 审核油库、加油站： 库站负责人熟练掌握质量抽检应对流程及相关要求，全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
8质量检验 | 8.1.5油库油品质量检验 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.1.5.1入库油品计质量检验 | QC-0191 | 10 | 查记录 | 审核油库： 按规定开展油品入库检验，依据检验结果进行入库作业和数量验收。保存随车（船）质检单、入库检验分析结果。全部做到得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
8质量检验 | 8.1.5油库油品质量检验 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.1.5.1入库油品计质量检验 | QC-0192 | 10 | 查记录 | 审核油库： 按规定对超耗油品进行索赔。全部做到得10分，其他情况由审核员判断得0-6分。
8质量检验 | 8.1.5油库油品质量检验 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.1.5.2出库油品计质量检验 | QC-0193 | 10 | 查记录 | 审核油库： 按规定开展油品出库必检项目检验，检验合格进行付油作业。全部做到得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
8质量检验 | 8.1.5油库油品质量检验 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.1.5.3库存油品质量检验 | QC-0194 | 10 | 查记录 | 审核油库： 按规定开展库存油品日常检验，保存检验结果。全部做到得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
8质量检验 | 8.2.1不合格油品控制 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.2.1.1不合格油品控制 | QC-0195 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、油库、加油站： 库存油品质检结果不合格时，按相关规定进行封存和处理。全部做到得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
8质量检验 | 8.2.2不合格非油商品控制 依据：非油商品质量管理手册 | 8.2.1.2不合格非油商品控制 | QC-0196 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、油库、加油站： 库存非油商品质检结果不合格时，按相关规定进行封存和处理。全部做到得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
8质量检验 | 8.4.1化验设备的校准与维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.4.1.1化验设备及相关计量器具检定/校准 | QC-0197 | 20 | 查证书 | 审核质检机构： 对化验设备、大气压力计、天平、温度计、密度计、温湿度表等进行检定/校准。开展了检定或校准且检定/校准证书在有效期内。全部满足的得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
8质量检验 | 8.4.1化验设备的校准与维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.4.1.2化验设备期间核查 | QC-0198 | 10 | 查文件 | 审核质检机构（适用于中心化验室）： 编制了设备期间核查的作业规程。作业规程内容包括核查方法、核查间隔、结果判定依据等要求。有核查作业规程得10分，无作业规程不得分。
8质量检验 | 8.4.1化验设备的校准与维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.4.1.2化验设备期间核查 | QC-0199 | 10 | 查记录 | 审核质检机构（适用于中心化验室）： 制定期间核查计划开展期间核查。有核查计划和核查记录得10分，无计划、记录的不得分。
8质量检验 | 8.4.1化验设备的校准与维护 依据：销售公司质量手册（2017版） | 8.4.1.3标准物质有效性 | QC-0200 | 10 | 查记录 | 审核质检机构： 查标准物质的证书，处于有效期内。过期标准物质是否进行处置或作过期标识，防止误用。全部满足的，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
9产品质量监督 | 9.1.1集团公司产品质量监督抽查 依据：集团公司产品质量监督抽查管理规定、集团公司采购物资质量监督规定 | 9.1.1.1配合集团公司实施产品质量监督、现场抽样工作。 | QC-0201 | 20 | 查记录、访谈 | 审核企业、二级单位质量主管部门： 积极配合集团公司抽查组实施现场抽样工作。做到得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
9产品质量监督 | 9.1.2地区公司监督抽查 依据：企业相关监督抽查制度 | 9.1.2.3监督抽查结果的分析与处置。 | QC-0202 | 10 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 对成品油监督抽查结果进行统计，及时下发抽查结果通报，对不合格情况进行分析、通报，并按不合格品规定进行处理。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
9产品质量监督 | 9.1.2地区公司监督抽查 依据：非油商品质量管理手册 | 9.1.2.3监督抽查结果的分析与处置。 | QC-0203 | 10 | 查记录 | 审核企业非油分公司（非油主管部门）： 对非油商品进行质量监督检查，对检查情况通报，有效跟踪问题整改情况。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10绩效监测 | 10.1 质量目标的分析评价与考核 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.1.1.3 将质量目标纳入业绩考核。 | QC-0204 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位人事部门： 对质量目标进行了考核，有考核记录。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10绩效监测 | 10.1 质量目标的分析评价与考核 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.1.1.3 将质量目标纳入业绩考核。 | QC-0205 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 对油品损耗情况进行统计汇总，形成损耗分析报告，有针对性地提出改进措施。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10绩效监测 | 10.2.1用户满意度调查 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.2.1.1 获取用户满意信息的要求明确。 | QC-0206 | 10 | 查文件、查记录 | 审核企业、二级单位零售主管部门、营销主管部门、非油分公司（非油主管部门）： 明确顾客满意度调查要求，按要求开展顾客满意度调查，形成相应的实施证据。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10绩效监测 | 10.2.1用户满意度调查 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.2.1.2对获取的用户信息进行了分析。 | QC-0207 | 20 | 查记录 | 审核企业、二级单位零售主管部门、营销主管部门、非油分公司（非油主管部门）： 对顾客满意度信息进行汇总，分析了存在的主要问题，并有针对性地制定改进措施，形成相应的实施证据。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
10绩效监测 | 10.2.2用户反馈信息及投诉的处理 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.2.2.1用户反馈的信息得到有效处理。 | QC-0208 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位零售主管部门、营销主管部门、非油分公司（非油主管部门）： 设客户投诉处理是否坚持“第一时间、第一现场和第一责任人”原则。地区公司、分公司在15分钟内受理响应（三级投诉在30分钟内响应），且于30分钟内（三级投诉不超过60分钟）或根据客户要求（客户提出回复时间要求的）进行首次回复；第一现场为投诉发生现场，加油站当班管理人员及时了解客户诉求，通过现场与客户沟通协调快速化解投诉；第一责任人为得知投诉的各层级第一名管理人员，该管理人员必须及时统筹安排投诉处置工作。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10绩效监测 | 10.2.2用户反馈信息及投诉的处理 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.2.2.1用户反馈的信息得到有效处理。 | QC-0208-1 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位零售主管部门、营销主管部门、非油分公司（非油主管部门）： 建立“日跟进、周通报、月报告”客户投诉分析制度，健全月度、季度服务管理例会制度，对突出问题、突出单位开展专项整治和督导；同时在节假期等客流量较大的时期，开展重点指导、专题分析，确保服务监督全环节受控。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10绩效监测 | 10.2.2用户反馈信息及投诉的处理 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.2.2.1用户反馈的信息得到有效处理。 | QC-0208-2 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位零售主管部门、营销主管部门、非油分公司（非油主管部门）： 明确客户投诉责任认定标准，根据投诉定性，追究引发客户投诉的当事人及相关管理人员的责任，全员参与提升客户投诉问题的重视度，切实做到当事人未受到教育不放过，客户未撤诉不放过，投诉定性不清不放过，未做到举一反三不放过。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10绩效监测 | 10.2.2用户反馈信息及投诉的处理 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.2.2.1用户反馈的信息得到有效处理。 | QC-0209 | 10 | 查文件 | 审核企业、二级单位零售主管部门、营销主管部门、非油分公司（非油主管部门）： 采取现场及视频检查、四不两直、区域互查等方式，对加油站956100投诉处置情况、教育培训情况、服务考核情况、提升管理措施落实情况开展检查，确保各项服务提升措施有效落地。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 |  | 郑斌
10绩效监测 | 10.3.1问题分析与整改 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.3.1.1内外部审核发现问题的原因分析有针对性，纠正措施实施有效。 | QC-0210 | 15 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、油库、加油站、质检机构： 内外部审核发现问题的原因分析有针对性，纠正措施实施有效，有对问题整改记录，有对整改结果的验证记录。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。 |  | 郑斌
10绩效监测 | 10.3.2定期开展管理评审 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.3.2.1最高管理者主持年度管理评审。 | QC-0211 | 10 | 查记录 | 审核企业主要负责人： 主要负责人定期主持召开年度管理评审会,针对组织机构重大调整、事件、外部环境变化等特定情况及时召开管理评审会议。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10绩效监测 | 10.3.2定期开展管理评审 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.3.2.2管理评审输入信息充分。 | QC-0212 | 10 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 管理评审输入信息充分，内容全面。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10绩效监测 | 10.3.3管理评审的决议与落实 依据：GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 | 10.3.3.1通过评审，形成质量改进决议。 | QC-0213 | 10 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 根据质量工作的薄弱环节，对下一阶段资源投入、管理改进等方面形成改进决议。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10绩效监测 | 10.4.1质量分析报告的编制与上报 依据：集团公司质量管理办法 | 10.4.1.1编制年度质量分析报告，报集团公司质量主管部门。 | QC-0214 | 10 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 编制年度的质量分析报告。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11持续改进 | 11.2.2群众性质量管理活动 依据：集团公司质量管理办法 | 11.2.2.1开展全面质量管理知识普及教育和QC小组等群众性质量改进活动。 | QC-0215 | 10 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 组织开展了全面质量管理知识普及教育和QC小组等群众性质量改进活动。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11持续改进 | 11.2.2群众性质量管理活动 依据：集团公司质量管理办法 | 11.2.2.2质量管理活动的成果或经验得到有效的交流、应用和推广。 | QC-0216 | 10 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 质量管理活动的成果或经验得到有效的交流、应用和推广。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11持续改进 | 11.2.2群众性质量管理活动 依据：集团公司质量管理办法 | 11.2.2.2质量管理活动的成果或经验得到有效的交流、应用和推广。 | QC-0217 | 10 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 对“小革新、小设计、小发明、小创造、小建议”的推广和应用等。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11持续改进 | 11.3.1积极推进质量文化建设，采用多种形式开展质量宣传教育活动 依据：集团公司质量管理办法 | 11.3.1.1制定和实施质量月宣传教育活动计划或方案。 | QC-0218 | 20 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 有质量月宣传教育活动计划或方案并得到有效落实。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
11持续改进 | 11.3.1积极推进质量文化建设，采用多种形式开展质量宣传教育活动 依据：集团公司质量管理办法 | 11.3.1.2结合实际开展专题质量宣传教育活动。 | QC-0219 | 10 | 查记录 | 审核企业质量主管部门： 有针对性地开展了专题质量宣传教育活动。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11持续改进 | 11.3.2知名品牌与质量成果奖 依据：集团公司质量管理办法 | 11.3.2.1获得集团公司、销售公司、省部及以上质量奖。 | QC-0220 | 10 | 查文件 | 审核企业质量主管部门： 获得集团公司、销售公司、省部及以上质量奖（QC小组优秀成果和质量信得过班组）。做到，得10分；未做到，不得分。
12事故、事件管理 | 12.1.1 事故报告 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.1.1 事故报告及时准确。 | QC-0221 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 发生质量事故按《集团公司质量事故管理规定》中规定的程序及时、准确报告。全部做到，得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 12.1.2事故调查与处理 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.2.1 对事故进行调查, 并形成质量事故调查报告。 | QC-0222 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 按照事故调查权限组成调查组，对事故进行了调查，并按要求形成质量事故调查报告，包括：时间、概况、主要原因、责任认定、处理建议及整改措施等。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12事故、事件管理 | 12.1.2事故调查与处理 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.2.2质量事故的处理 | QC-0223 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 按有关规定及时做出了反应，有效地防止了质量事故扩大，及时消除质量隐患。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12事故、事件管理 | 12.1.2事故调查与处理 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.2.2质量事故的处理 | QC-0224 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 妥善保护质量事故相关证据并保存相关记录。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12事故、事件管理 | 12.1.2事故调查与处理 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.2.2质量事故的处理 | QC-0225 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 事故原因已经查明。做到，得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 12.1.2事故调查与处理 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.2.2质量事故的处理 | QC-0226 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 对导致质量事故发生的有关单位和责任人进行了问责与处理。做到，得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 12.1.2事故调查与处理 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.2.2质量事故的处理 | QC-0227 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、油库、加油站、质检机构： 开展了质量事故经验分享，吸取了事故经验教训。全部做到，得10分；否则，不得分。 | JYZ | 郑斌
12事故、事件管理 | 12.1.2事故调查与处理 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.2.3按要求组织召开事故分析会，吸取事故教训,形成和提交质量事故分析报告。 | QC-0228 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 按要求组织召开事故分析会，吸取事故教训。做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12事故、事件管理 | 12.1.2事故调查与处理 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.2.3按要求组织召开事故分析会，吸取事故教训,形成和提交质量事故分析报告。 | QC-0229 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 按要求形成了质量事故分析报告，内容齐全，包括：事故类型、时间、地点、原因、改进措施等。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12事故、事件管理 | 12.1.2事故调查与处理 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.2.3按要求组织召开事故分析会，吸取事故教训,形成和提交质量事故分析报告。 | QC-0230 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 按要求向有关部门提交质量事故分析报告。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12事故、事件管理 | 12.1.2事故调查与处理 依据：集团公司质量事故管理规定 | 12.1.2.4 落实改进措施。 | QC-0231 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 1.落实质量事故分析报告提出的改进措施。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
12事故、事件管理 | 12.2.1事件检查 依据：集团公司质量事件管理办法 | 12.2.1.1 企业自行组织的事件检查 | QC-0232 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 开展了质量事件检查工作，方式可包括：日常检查、专项检查、综合检查）。做到，得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。
12事故、事件管理 | 12.2.1事件检查 依据：集团公司质量事件管理办法 | 12.2.1.2 上级部门的专项检查 | QC-0233 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 积极配合集团公司、专业公司的专项检查。做到，得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。
12事故、事件管理 | 12.2.2事件调查与处理 依据：集团公司质量事件管理办法 | 12.2.2.1 对事件进行调查, 并形成质量事件调查报告。 | QC-0234 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 组成调查组，对事件进行了调查，并按要求形成质量事件调查报告，包括：时间、概况、主要原因、责任认定、处理建议及整改措施等。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12事故、事件管理 | 12.2.2事件调查与处理 依据：集团公司质量事件管理办法 | 12.2.2.2质量事件的处理 | QC-0235 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 对检查发现的质量事件事实监控治理，及时消除质量隐患，制定和落实改进措施。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12事故、事件管理 | 12.2.2事件调查与处理 依据：集团公司质量事件管理办法 | 12.2.2.2质量事件的处理 | QC-0236 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 对导致质量事件发生的有关单位和责任人进行了问责与处理。做到，得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 12.2.2事件调查与处理 依据：集团公司质量事件管理办法 | 12.2.2.2质量事件的处理 | QC-0237 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量主管部门、仓储分公司（仓储主管部门）： 开展了质量事件经验分享，相关人员了解事件内容，掌握事件整改（防范）措施。做到，得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 质量事故升级管理 依据：关于进一步加强销售企业质量事故升级管理的工作通知 | 12.2.2.3质量事件升级管理 | QC-0237-01 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量计量主管部门、调运部门： 开展库站员工警示教育和操作规范（可通过个人承诺、违规处罚、绩效考核等机制方法强化库站员工对质量管理的风险认知）。全部做到，得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 质量事故升级管理 依据：关于进一步加强销售企业质量事故升级管理的工作通知 | 12.2.2.3质量事件升级管理 | QC-0237-02 | 10 | 检查“三规一限”抽查记录，是否满足10%的比例 | 审核企业、二级单位质量计量主管部门、调运部门： 加油站严格执行油品接卸前“双报告”制度，通过监控伴行、核准确认等规定动作，实现双线核验。强化车辆“三规一限”管理，承运商负责24小时监控，地区公司按照10%以上比例的抽查；强化车辆调度科学性，重点监控同车同站配送率，地区公司根据区域特点按不高于25%、30% 、35%等相应档级进行控制。全部做到，得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 质量事故升级管理 依据：关于进一步加强销售企业质量事故升级管理的工作通知 | 12.2.2.3质量事件升级管理 | QC-0237-03 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量计量主管部门、调运部门： 落实承运环节 “黑名单”管理，通过建立内部诚信记录、公示反馈诚信表现、惩戒停用污点疑点车辆等方式，推动承运环节违规人员行业禁入。全部做到得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 质量事故升级管理 依据：关于进一步加强销售企业质量事故升级管理的工作通知 | 12.2.2.3质量事件升级管理 | QC-0237-04 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量计量主管部门、调运部门： 通过联席会议、定期通报、及时反馈违规行为或偏差情况等方式，建立同承运商调度工作机制,推动专车(仓)专用、车辆清洗、车辆系统变更、换装后油品取样化验等管理要求有效落实。全部做到，得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 质量事故升级管理 依据：关于进一步加强销售企业质量事故升级管理的工作通知 | 12.2.2.3质量事件升级管理 | QC-0237-05 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量计量主管部门、调运部门： 质量事故责任单位的问责处理，先免后查，层层追责。全部做到，得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 质量事故升级管理 依据：关于进一步加强销售企业质量事故升级管理的工作通知 | 12.2.2.3质量事件升级管理 | QC-0237-06 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量计量主管部门、调运部门： 明确各部门责任，明晰与运输公司的责任界面，建立完善承运商违规处罚规则和标准，动态管理黑名单，每月公布处罚结果。全部做到，得10分；否则，不得分。
12事故、事件管理 | 质量事故升级管理 依据：关于进一步加强销售企业质量事故升级管理的工作通知 | 12.2.2.3质量事件升级管理 | QC-0237-07 | 10 | 查记录 | 审核企业、二级单位质量计量主管部门、调运部门： 质量事故升级管理，提级调查，严肃追责。全部做到，得10分；否则，不得分。
[7 empty] | 防疫台账结存不准确 | 郑斌

## 01-2022年上QHSE体系量化审核标准-HSE部分（加油站
HSE体系量化审核标准——2022-A版
审核表 | [7 empty] | 加油站 JYZ
审核主题 | 审核项 | 审核内容 | 评分项 | 代码 | 分值 | 审核方法 | 评分说明 | 回龙 | 检查人
1、领导和承诺 | 1.1生态环境保护重大事项议事 | 1.1.1企业党委明确生态环境保护重大事项议事形式及议事事项。 依据：各级党组织生态环境保重大事项议事规则 | 1.1.1.1企业党委明确生态环境保护重大事项议事形式及议事事项。 | G-0001 | 10 |  | 审核企业、二级单位办公室（党委办公室）： 1.党委结合实际，明确生态环境保护重大事项的议事形式。全部做到，得10分；否则不得分。
1、领导和承诺 | 1.1生态环境保护重大事项议事 | 1.1.1企业党委明确生态环境保护重大事项议事形式及议事事项。 依据：各级党组织生态环境保重大事项议事规则 | 1.1.1.1企业党委明确生态环境保护重大事项议事形式及议事事项。 | G-0002 | 5 |  | 审核企业、二级单位办公室（党委办公室）： 3.明确的生态环境保护重大议事事项符合规定要求。全部做到，得5分；否则不得分。
1、领导和承诺 | 1.1生态环境保护重大事项议事 | 1.1.2按规定程序开展议事。 依据：各级党组织生态环境保重大事项议事规则 | 1.1.2.1按规定程序开展议事。 | G-0003 | 10 |  | 审核企业、二级单位办公室（党委办公室）： 1.党委每年至少召开一次专题会议，研究决定生态环境保护重大事项，协调解决重大生态环境保护问题。因生态环境保护工作需要或出现重大问题时，应及时召开专题会议进行研究决定。全部做到，得10分；否则不得分。
1、领导和承诺 | 1.1生态环境保护重大事项议事 | 1.1.2按规定程序开展议事。 依据：各级党组织生态环境保重大事项议事规则 | 1.1.2.1按规定程序开展议事。 | G-0004 | 5 |  | 审核企业、二级单位办公室（党委办公室）： 2.议事经党委书记、总经理酝酿沟通，集体讨论和决定。对研究讨论的重大事项以会议纪要等形式予以明确。全部做到，得5分；否则不得分。
1、领导和承诺 | 1.1生态环境保护重大事项议事 | 1.1.2按规定程序开展议事。 依据：各级党组织生态环境保重大事项议事规则 | 1.1.2.1按规定程序开展议事。 | G-0005 | 10 |  | 审核企业、二级单位办公室（党委办公室）： 3.对解决重大事项问题的措施，明确责任分工，实施跟踪督办。全部做到，得10分；否则不得分。
1、领导和承诺 | 1.1生态环境保护重大事项议事 | 1.1.2按规定程序开展议事。 依据：各级党组织生态环境保重大事项议事规则 | 1.1.2.1按规定程序开展议事。 | G-0006 | 5 |  | 审核企业、二级单位环保部门： 4.对生态环境保护违法违规及中央生态环境保护督察问题保持零容忍，对没有按期完成整改项目的，严肃进行考核或问责。全部做到，得5分；否则不得分。
1、领导和承诺 | 1.3个人安全行动计划 | 1.3.1各级领导编制、实施个人安全行动计划，并指导督促直接下属落实。 依据：安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法、集团公司安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 1.3.1.1各级领导制定了个人安全行动计划，内容体现有感领导要求、可操作性强，并进行了公布。 | G-0014 | 5 |  | 审核企业领导及职能部门负责人、二级单位领导、油库负责人： 1.制定了月度个人安全行动计划，并进行了公布，并对安全行动计划履行情况进行考核。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
1、领导和承诺 | 1.3个人安全行动计划 | 1.3.1各级领导编制、实施个人安全行动计划，并指导督促直接下属落实。 依据：安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法、集团公司安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 1.3.1.1各级领导制定了个人安全行动计划，内容体现有感领导要求、可操作性强，并进行了公布。 | G-0015 | 10 |  | 审核企业领导及职能部门负责人、二级单位领导： 2.个人安全行动计划内容体现有感领导要求、可操作性强，包括讲授安全课、接受安全培训、定期到安全生产承包点检查督导、参加审核和应急演练等内容。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1、领导和承诺 | 1.3个人安全行动计划 | 1.3.1各级领导编制、实施个人安全行动计划，并指导督促直接下属落实。 依据：安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法、集团公司安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 1.3.1.2各级领导有效实施个人安全行动计划，并将完成情况进行公示。 | G-0018 | 5 |  | 审核企业领导及职能部门负责人、二级单位领导： 2.将个人安全行动计划的实施情况进行公示。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
1、领导和承诺 | 1.4安全生产承包点管理 | 1.4.1落实领导干部安全生产承包点管理制度，按照规定有效开展活动。 依据：安全生产承包点管理办法 | 1.4.1.2确定了安全生产承包点及风险等级，公布了对应的承包人名单，并进行动态更新。 | G-0022 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 1.按要求明确了安全生产承包点，评估确定承包点安全风险等级，公布了对应的承包人名单。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
1、领导和承诺 | 1.4安全生产承包点管理 | 1.4.1落实领导干部安全生产承包点管理制度，按照规定有效开展活动。 依据：安全生产承包点管理办法 | 1.4.1.2确定了安全生产承包点及风险等级，公布了对应的承包人名单，并进行动态更新。 | G-0023 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 2.当承包点或承包人发生变更时，对承包点及时做出相应调整并告知。全部做到，得5分；否则不得分。
1、领导和承诺 | 1.4安全生产承包点管理 | 1.4.1落实领导干部安全生产承包点管理制度，按照规定有效开展活动。 依据：安全生产承包点管理办法 | 1.4.1.3制定承包点检查督导计划，承包人按计划定期到承包点开展检查督导，并及时填写记录。 | G-0026 | 10 |  | 审核企业领导及职能部门负责人、二级单位领导： 1.承包人按计划定期到承包点开展检查督导。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1、领导和承诺 | 1.4安全生产承包点管理 | 1.4.1落实领导干部安全生产承包点管理制度，按照规定有效开展活动。 依据：安全生产承包点管理办法 | 1.4.1.3制定承包点检查督导计划，承包人按计划定期到承包点开展检查督导，并及时填写记录。 | G-0027 | 5 |  | 审核企业领导及职能部门负责人、二级单位领导： 2.承包人根据检查督导情况及时填写记录。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
1、领导和承诺 | 1.4安全生产承包点管理 | 1.4.1落实领导干部安全生产承包点管理制度，按照规定有效开展活动。 依据：安全生产承包点管理办法 | 1.4.1.4组织对承包点检查督导开展情况进行检查考核，按规定进行问责，并通报结果。 | G-0028 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 1.定期组织对承包点检查督导开展情况进行检查考核，并通报检查考核结果。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
1、领导和承诺 | 1.4安全生产承包点管理 | 1.4.1落实领导干部安全生产承包点管理制度，按照规定有效开展活动。 依据：安全生产承包点管理办法 | 1.4.1.4组织对承包点检查督导开展情况进行检查考核，按规定进行问责，并通报结果。 | G-0029 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 2.发现承包人未按规定开展承包点检查督导，且承包点存在较大及以上安全隐患的情况，对承包人进行了问责。全部问责，得5分；否则不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.2班组岗位开展危害因素辨识工作。 依据：生产安全风险防控管理办法 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》 | 3.1.2.1班组岗位采取有效的方式开展危害辨识活动。 | G-0048 | 10 |  | 审核基层班组、岗位人员： 1.主要负责人和管理人员应参与安全风险辨识评价工作。 2.采取有效的方式开展危害辨识活动，如岗位写风险、参加班前会、参与工作前安全分析等。全部做到，得10分；其他情况，由审核员结合抽样数量判断0-6分。（其中第1条发现问题，安全风险评估则扣5分） | 无月风险辨识记录 | 李攀
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.2班组岗位开展危害因素辨识工作。 依据：生产安全风险防控管理办法 | 3.1.2.3基层岗位员工熟悉岗位风险和防控措施。 | G-0049 | 20 |  | 审核基层岗位员工： 1.熟悉岗位风险、防控措施和应急措施。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.3车间站队组织开展危害因素辨识工作。 依据：生产安全风险防控管理办法 | 3.1.3.2组织开展生产作业活动梳理，按照岗位管理单元划分、操作项目分解、设备设施拆分等步骤，建立生产作业活动清单。 | G-0050 | 10 |  | 审核车间站队等基层单位： 1.按照岗位管理单元划分、操作项目分解、设备设施拆分等步骤，梳理生产作业活动，并建立生产作业活动清单。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.3车间站队组织开展危害因素辨识工作。 依据：生产安全风险防控管理办法 | 3.1.3.3梳理了非常规作业活动和施工作业项目，建立清单。 | G-0051 | 10 |  | 审核车间站队等基层单位： 1.梳理了非常规作业活动和施工作业项目，建立清单。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.3车间站队组织开展危害因素辨识工作。 | 3.1.3.1开展了危害因素识别活动，有危害因素清单。 | G-0052 | 15 |  | 审核车间站队等基层单位： 1.组织开展了危害因素识别活动，且有危害因素清单（包含环境因素、健康危害因素），并动态更新。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.3车间站队组织开展危害因素辨识工作。 | 3.1.3.5识别的危害因素没有明显遗漏，且及时更新。 | G-0053 | 5 |  | 审核车间站队等基层单位： 1.识别的危害因素没有明显遗漏（包含环境因素、健康危害因素），防控措施有针对性，且及时更新。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.4二级单位组织开展生产作业活动安全、职业健康危害因素辨识工作。 依据：生产安全风险防控管理办法；突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018） | 3.1.4.1二级单位组织开展危害因素识别活动，有危害因素清单。 | G-0054 | 10 |  | 审核二级单位职能部门： 1.开展了危害因素识别活动，且有危害因素清单（包含环境因素、健康危害因素）。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.4二级单位组织开展生产作业活动安全、职业健康危害因素辨识工作。 依据：生产安全风险防控管理办法；突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018） | 3.1.4.2识别的危害因素没有明显遗漏，且及时更新。 | G-0055 | 10 |  | 审核二级单位职能部门： 1.识别的危害因素没有明显遗漏（含环境因素、健康危害因素），且及时更新。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.4二级单位组织开展生产作业活动安全、职业健康危害因素辨识工作。 依据：生产安全风险防控管理办法；突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018） | 3.1.4.3职能部门组织本业务危害因素辨识活动，并对基层单位开展相关指导。 | G-0056 | 10 |  | 审核二级单位业务、设备、工程主管部门： 1.生产、设备、技术等职能部门组织本业务危害因素辨识活动（含环境因素、健康危害因素），并对基层单位开展相关指导。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.5进行管理活动梳理和管理风险分析，确定主要风险、管控责任和措施，融入管控流程。 依据：生产安全风险防控管理办法；突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定。 备注：若存在周末及节假日期间、季节转换期气候变化、改革调整期等特殊时段的管理风险辨识和管控措施落实不到位的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.1.5.1职能部门梳理并明确业务范围内具有较大HSE风险的管理活动。 | G-0057 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.职能部门梳理并明确业务范围内具有较大HSE风险（含环境保护风险、职业健康风险）的管理活动。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.5进行管理活动梳理和管理风险分析，确定主要风险、管控责任和措施，融入管控流程。 依据：生产安全风险防控管理办法。 备注：若存在周末及节假日期间、季节转换期气候变化、改革调整期等特殊时段的管理风险辨识和管控措施落实不到位的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.1.5.2组织对梳理出的管理活动开展HSE风险分析。 | G-0058 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.组织对梳理出的管理活动开展HSE风险分析，确定主要风险、管控措施和责任。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.5进行管理活动梳理和管理风险分析，确定主要风险、管控责任和措施，融入管控流程。 依据：生产安全风险防控管理办法。 备注：若存在周末及节假日期间、季节转换期气候变化、改革调整期等特殊时段的管理风险辨识和管控措施落实不到位的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.1.5.2组织对梳理出的管理活动开展HSE风险分析。 | G-0059 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.若存在周末及节假日期间、季节转换期气候变化、改革调整期等特殊时段的管理风险辨识和管控措施落实不到位的情况，此“审核内容”不得分，若不存在此情况得10分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.6按规定对在役装置、新改扩建项目开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 依据：危险与可操作性分析工作管理规定 | 3.1.6.2新改扩建项目和主要的在役装置，按规定要求开展HAZOP分析工作。 | G-0061 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程部门： 1.对涉及重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。 2.新改扩建油库、加气站项目按要求开展HAZOP分析工作。全部做到，得10分；发现存在未做到的情况，不得分。（其中第1条发现问题，安全风险评估：从未实施HAZOP分析或HAZOP分析提出的建议大部分未关闭的扣10分；其他情况扣5分）
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.6按规定对在役装置、新改扩建项目开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 依据：危险与可操作性分析工作管理规定 | 3.1.6.3 HAZOP分析报告的建议措施得到了回复和关闭。 | G-0062 | 10 |  | 审核企业、二级单位生产工艺和安全等部门： 1.HAZOP分析报告的建议措施得到了回复和关闭。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.7建立风险等级划分标准，使用适用工具方法，开展风险分析和评估工作，确定生产安全风险红、橙、黄、蓝四个等级。 | 3.1.7.2使用适用的工具方法开展风险分析和评估工作，形成评估报告或记录。各层级生产安全风险红、橙、黄、蓝四个等级得到明确，并建立各级生产安全风险数据库。 | G-0066 | 20 |  | 审核企业、二级单位职能部门，基层单位： 1.使用适用的工具方法开展风险分析和评估工作，形成评估报告或记录（包含环境风险）。各层级生产安全、环境保护风险红、橙、黄、蓝四个等级得到明确，并建立各级生产安全风险数据库。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.7建立风险等级划分标准，使用适用工具方法，开展风险分析和评估工作，确定生产安全风险红、橙、黄、蓝四个等级。 依据：生产安全风险防控管理办法、关于切实做好标本兼治遏制重特大事故的通知、关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见 | 3.1.7.5采用新技术、新工艺、新设备、新材料前和重大生产作业活动前，进行专项风险评估。 备注：重大生产作业活动包括不经常做的、承包商做的、交叉作业等风险较高的活动。 | G-0069 | 5 |  | 审核企业、二级单位投资建设、信息管理、油库管理、加油（气）站管理等职能部门： 1.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前开展专项风险评估。全部做到，得5分；发现存在未做到的情况，不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.8开展风险分级防控工作，逐级落实风险防控责任和风险防控措施。 | 3.1.8.1基于风险识别评估，各管理层级确定了重点防控风险。 | G-0071 | 15 |  | 审核企业、二级单位职能部门，基层单位： 1.各管理层级确定了重点防控的风险（包含环境保护风险）。全部做到，得15分；其他情况，由审核员结合抽样数量判断0-9分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.8开展风险分级防控工作，逐级落实风险防控责任和风险防控措施。 关于强化关键风险领域“四条红线”管控严肃追究有关责任事故的通知。备注：严格落实了关键风险领域“四条红线”（高危和风险作业、油气泄漏、节假日和重要敏感时段施工作业、的风险管控。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.1.8.2相关部门人员清楚本层级或岗位的重点防控风险。 | G-0072 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门，基层单位： 1.相关部门和人员清楚本层级或岗位的重点防控风险。全部符合，得10分；其他情况，由审核员结合抽样数量判断0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.8开展风险分级防控工作，逐级落实风险防控责任和风险防控措施。 依据：生产安全风险防控管理办法、关于强化关键风险领域“四条红线”管控严肃追究有关责任事故的通知。突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018）。备注：严格落实了关键风险领域“四条红线”（高危和风险作业、油气泄漏、节假日和重要敏感时段施工作业、油气井井控）的风险管控。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.1.8.3各层级针对重点防控的风险，制定了风险控制措施，明确风险分级防控责任，并实施动态监控。 | G-0073 | 10 |  | 审核企业安全、加油（气）站、油库、工程、非油等部门： 1.企业重点防范风险（包含环境保护风险）明确防控责任部门和责任人，防控措施符合实际防控需要，并实施风险动态监控。针对大型油气储存基地安全风险各级评估发现的问题，编制专项的“一库一策”整改方案并有效落实整改。应制定全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.8开展风险分级防控工作，逐级落实风险防控责任和风险防控措施。 依据：生产安全风险防控管理办法、关于强化关键风险领域“四条红线”管控严肃追究有关责任事故的通知。突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018）。备注：严格落实了关键风险领域“四条红线”（高危和风险作业、油气泄漏、节假日和重要敏感时段施工作业、油气井井控）的风险管控。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.1.8.3各层级针对重点防控的风险，制定了风险控制措施，明确风险分级防控责任，并实施动态监控。 | G-0074 | 10 |  | 审核二级单位安全、加油（气）站、油库、工程、非油等部门： 2.二级单位针对本层级重点防控风险（包含环境保护风险）明确防控责任，确定责任部门和责任人，制定落实防控措施，实施风险动态监控。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.8开展风险分级防控工作，逐级落实风险防控责任和风险防控措施。 依据：生产安全风险防控管理办法、关于强化关键风险领域“四条红线”管控严肃追究有关责任事故的通知。突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南、企业突发环境事件风险分级方法环境保护管（高危和风险作业、油气泄漏、节假日和重要敏感时段施工作业、）的风险管控。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.1.8.3各层级针对重点防控的风险，制定了风险控制措施，明确风险分级防控责任，并实施动态监控。 | G-0075 | 10 |  | 审核基层单位： 3.基层单位针对重点防控风险（包含环境保护风险）明确防控责任和责任人，落实风险防控措施，且具有针对性和可操作性。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.8开展风险分级防控工作，逐级落实风险防控责任和风险防控措施。 依据：生产安全风险防控管理办法、关于强化关键风险领域“四条红线”管控严肃追究有关责任事故的通知。突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018）。备注：严格落实了关键风险领域“四条红线”（高危和风险作业、油气泄漏、节假日和重要敏感时段施工作业、油气井井控）的风险管控。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.1.8.4生产安全风险防控工作融入相应的作业活动控制中，健全完善岗位职责、操作规程、安全检查表、应急处置程序和岗位培训矩阵。 | G-0076 | 15 |  | 审核二级单位加油（气）站、油库、非油、工程、安全、办公室等部门： 1.职能部门将生产安全风险、环境保护风险防控工作融入各级管理流程，健全完善相应的管理制度。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.8开展风险分级防控工作，逐级落实风险防控责任和风险防控措施。 依据：生产安全风险防控管理办法、关于强化关键风险领域“四条红线”管控严肃追究有关责任事故的通知。突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018）。备注：严格落实了关键风险领域“四条红线”（高危和风险作业、油气泄漏、节假日和重要敏感时段施工作业、油气井井控）的风险管控。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.1.8.4生产安全风险防控工作融入相应的作业活动控制中，健全完善岗位职责、操作规程、安全检查表、应急处置程序和岗位培训矩阵。 | G-0077 | 15 |  | 审核基层单位： 2.基层单位将生产安全风险、环境保护风险防控工作融入操作活动控制中，健全完善岗位职责、安全检查表、操作规程、应急处置程序和岗位培训矩阵。全部做到，得15分；严格落实了关键风险领域“四条红线”（高危和风险作业、油气泄漏、节假日和重要敏感时段施工作业、油气井井控）的风险管控。发现存在不符合的情况，得0分，此“审核内容”不得分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.1生产安全风险分级防控 | 3.1.9针对重点防控风险，编制并实施了方案，落实资源保障。 依据：企业级生产安全风险防控方案编制工作指南 | 3.1.9.3其他各层级风险按管理实际制定必要方案，方案做到“五落实”。 | G-0080 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.其他各层级风险按管理实际制定必要的方案，方案做到“五落实”（措施、责任、资金、时限和应急预案），资源得到保障和落实。由审核员判断得0-5分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.1开展突发环境事件风险评估工作。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018）加强生态环境风险管控工作方案、强化黄河流域生态环境保护工作方案 | 3.2.1.1建立环境因素与环境风险管理相关制度或明确了相关要求，有关职能部门管理职责明晰。 | G-0081 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 建立环境风险管理相关制度或明确了相关要求，定期组织开展环境风险评估。制度或要求内容完整、流程清晰，明确了企业规划计划、财务预算、生产运行、工艺技术、设备设施、工程建设、安全环保等职能部门在环境风险管理工作中的职责。全部符合，得10分；未建立制度或明确要求不得分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.1开展突发环境事件风险评估工作。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方、加强生态环境风险管控工作方案、强化黄河流域生态环境保护工作方案 | 3.2.1.3环境风险源识别全面。 备注：环境风险源分类参照《关于开展环境风险评估工作的通知（安委办〔2016〕10号）》附录2。 | G-0082 | 5 |  | 基层单位： 1.环境风险源识别无遗漏，建立了环境风险源清单（包括生产规模、工艺及设施、环境风险物质等主要信息）。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.1开展突发环境事件风险评估工作。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法、加强生态环境风险管控工作方案、强化黄河流域生态环境保护工作方案 | 3.2.1.4环境风险受体及保护目标识别全面、准确。 备注：环境风险受体敏感性参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》确定。 | G-0083 | 5 |  | 基层单位： 1.环境风险受体及保护目标识别无遗漏，并建立了清单。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.1开展突发环境事件风险评估工作。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018）、加强生态环境风险管控工作方案、强化黄河流域生态环境保护工作方案 | 3.2.1.4环境风险受体及保护目标识别全面、准确。 备注：环境风险受体敏感性参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》确定。 | G-0084 | 5 |  | 基层单位： 2.相关信息记录完整，包括环境风险受体及环境保护目标名称、环境敏感性、与环境风险源位置关系及距离、可能的环境风险传播途径等。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.1开展突发环境事件风险评估工作。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南、企业突发环境事件风险分级方法、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法、加强生态环境风险管控工作方案、强化黄河流域生态环境保护工作方案 | 3.2.1.5环境风险识别与分析全面、合理。 备注：1.如果环境风险清单综合记录了环境风险源、环境风险物质以及环境风险受体等相关信息，则1、2、3评分项要求的各清单视为已建立，也可不再单独设立，各企业根据实际管理需求酌情处理。2.突发环境事件情景识别与分析参照《企业突发环境事件风险评估指南》。 | G-0085 | 5 | 查环境风险评估报告 | 基层单位： 1.建立了环境风险清单，得5分；没有，不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.1开展突发环境事件风险评估工作。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018）、加强生态环境风险管控工作方案、强化黄河流域生态环境保护工作方案 | 3.2.1.5环境风险识别与分析全面、合理。 备注：1.如果环境风险清单综合记录了环境风险源、环境风险物质以及环境风险受体等相关信息，则1、2、3评分项要求的各清单视为已建立，也可不再单独设立，各企业根据实际管理需求酌情处理。2.突发环境事件情景识别与分析参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》。 | G-0086 | 15 | 查环境风险评估报告 | 基层单位： 2.可能的突发环境事件情景识别全面，每种情景下环境风险源强、环境风险释放途径、对环境风险受体可能产生的直接或次生后果、现有环境风险防控措施情况以及可能发生的环境事件级别分析合理。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.1开展突发环境事件风险评估工作。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018）、加强生态环境风险管控工作方案、强化黄河流域生态环境保护工作方案 | 3.2.1.6环境风险等级划定客观、准确。 备注：企业最高环境风险可能不止1个，如同时存在多个最高等级的环境风险，需一并加以重点管理控制。 备注：发现存在评估方法不合理的情况，此“评分项”不得分。 | G-0087 | 5 | 查环境风险评估报告 | 基层单位： 1.评估方法选用合理，环境风险物质临界量比值、工艺过程与环境风险控制水平、环境风险受体敏感性评估指标分级准确。全部符合，得5分；否则不得分，此“评分项”不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.1开展突发环境事件风险评估工作。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法、加强生态环境风险管控工作方案、强化黄河流域生态环境保护工作方案 | 3.2.1.6环境风险等级划定客观、准确。 备注：企业最高环境风险可能不止1个，如同时存在多个最高等级的环境风险，需一并加以重点管理控制。 备注：发现存在评估方法不合理的情况，此“评分项”不得分。 | G-0088 | 10 | 查环境风险评估报告 | 审核基层单位： 2.针对环境风险单元可能的事故情景，按照大气、水（土壤）分别划定环境风险等级。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.1开展突发环境事件风险评估工作。 | 3.2.1.6环境风险等级划定客观、准确。 备注：企业最高环境风险可能不止1个，如同时存在多个最高等级的环境风险，需一并加以重点管理控制。 备注：发现存在评估方法不合理的情况，此“评分项”不得分。 | G-0089 | 5 | 查环境风险评估报告 | 审核企业、二级单位环保部门、基层单位： 3.取其中最高环境风险等级作为本企业或该环境风险源环境风险等级。符合，得5分；不符合，不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.1开展突发环境事件风险评估工作。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）、环境保护管理规定、环境因素识别和评价方法（Q/SY 08529-2018）、加强生态环境风险管控工作方案、强化黄河流域生态环境保护工作方案 | 3.2.1.7规范编制环境风险评估报告。 | G-0090 | 10 | 查环境风险评估报告 | 基层单位： 1.按有关要求编制环境风险评估报告。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.2完善环境风险防控措施。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、环境保护管理规定、事故状态下水体污染的预防与控制技术要求（Q/SY1190－2013）、水体污染事故风险预防与控制措施管理要求 | 3.2.2.1依据环境风险评估结果，规范建立和完善了突发环境事件风险防控措施；重大环境风险分层级确定了风险防控责任部门和负责人。 | G-0091 | 15 |  | 审核企业、二级单位环保部门、基层单位及相关责任人： 1.针对重大环境风险，制定并实施了风险防控措施方案。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.2环境风险管理 | 3.2.2完善环境风险防控措施。 依据：突发环境事件应急管理办法、企业突发环境事件风险评估指南（试行）、环境保护管理规定、事故状态下水体污染的预防与控制技术要求（Q/SY1190－2013）、水体污染事故风险预防与控制措施管理要 | 3.2.2.1依据环境风险评估结果，规范建立和完善了突发环境事件风险防控措施；重大环境风险分层级确定了风险防控责任部门和负责人。 | G-0092 | 5 |  | 审核企业、二级单位环保部门、基层单位及相关责任人： 2.重大环境风险逐层级落实了防控责任部门和责任人，责任人了解环境风险信息及防控与应急措施。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.2组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行评估分级。 依据：安全环保事故隐患管理办法、关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.10.1条 | 3.3.2.1建立事故隐患排查报告的激励机制，鼓励员工积极排查和上报安全环保事故隐患。 | G-0095 | 5 |  | 审核企业安全、人事部门： 1.企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。 2.建立事故隐患排查报告的激励机制，符合得5分；发现问题或未建立，不得分。 （其中第1条发现问题，安全风险评估扣5分）
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.2组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行评估分级。 依据：安全环保事故隐患管理办法、关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见 | 3.3.2.1建立事故隐患排查报告的激励机制，鼓励员工积极排查和上报安全环保事故隐患。 | G-0096 | 10 |  | 审核二级单位安全管理部门，基层单位： 1.应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。 2.员工积极排查和上报安全环保事故隐患，及时对上报隐患、避免重大事故发生的人员进行奖励。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（其中第1条发现问题，安全风险评估扣5分） | 无隐患排查激励机制台账 | 李攀
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.2组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行评估分级。 依据：安全环保事故隐患管理办法、关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见 | 3.3.2.2各层级按规定频次或安排，组织开展安全环保事故隐患排查，逐级建立隐患台账，并及时更新。 | G-0097 | 15 |  | 审核企业、二级单位相关职能部门和基层单位： 1.企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常事故隐患排查表。 2.结合风险识别、专项检查、监督检查、HSE体系审核等工作，企业至少每半年、二级单位至少每季度、基层单位每月组织开展一次安全环保事故隐患排查。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。（安全风险评估则扣5分）
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.2组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行评估分级。 依据：安全环保事故隐患管理办法、关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见 | 3.3.2.2各层级按规定频次或安排，组织开展安全环保事故隐患排查，逐级建立隐患台账，并及时更新。 | G-0098 | 10 |  | 审核企业、二级单位相关职能部门和基层单位： 3.应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账，并及时更新。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（安全风险评估则扣10分）
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.2组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行评估分级。 依据：安全环保事故隐患管理办法、关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见 | 3.3.2.3对排查出的安全环保事故隐患进行评估分级，重大安全环保事故隐患评估后形成报告。 | G-0099 | 10 |  | 审核企业和二级单位隐患管理部门： 1.对上报隐患及时进行评估分级。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.2组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行评估分级。 依据：安全环保事故隐患管理办法、关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见 | 3.3.2.3对排查出的安全环保事故隐患进行评估分级，重大安全环保事故隐患评估后形成报告。 | G-0100 | 10 |  | 审核企业和二级单位隐患管理部门： 2.重大隐患形成评估报告，且报告内容清晰完善。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.2组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行评估分级。 依据：安全环保事故隐患管理办法、关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见 备注：1.现场新发现1个及以上会直接影响正常生产的隐患，或3处及以上属于“低老坏”且重复出现的，此“评分项”不得分。2.现场发现仍有重大事故隐患，此“审核内容”不得分。 | 3.3.2.4基层单位现场全部安全环保事故隐患问题被及时发现。 备注：1.现场新发现1个及以上会直接影响正常生产的隐患，或3处及以上属于“低老坏”且重复出现的，此“评分项”不得分。2.现场发现仍有重大事故隐患，此“审核内容”不得分。 | G-0101 | 15 |  | 审核基层单位： 1.基层单位现场全部安全环保事故隐患问题被及时发现，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。备注：1.现场新发现1个及以上会直接影响正常生产的隐患，或3处及以上属于“低老坏”且重复出现的，此“评分项”不得分。2.现场发现仍有重大事故隐患，此“审核内容”不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.3编制并实施隐患治理计划和专项治理方案。 依据：安全环保事故隐患管理办法 备注：对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.3.3.1制定并实施隐患治理计划，重大隐患编制专项治理方案。 | G-0102 | 5 |  | 审核企业、二级单位隐患管理、规划计划、财务、设备管理等职能部门： 1.制定隐患治理计划，得5分；未制定，不得分；
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.3编制并实施隐患治理计划和专项治理方案。 依据：安全环保事故隐患管理办法 备注：对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.3.3.1制定并实施隐患治理计划，重大隐患编制专项治理方案。 | G-0103 | 5 |  | 审核企业、二级单位隐患管理、规划计划、财务、设备管理等职能部门： 2.重大隐患编制专项治理方案。全部符合，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.3编制并实施隐患治理计划和专项治理方案。 依据：安全环保事故隐患管理办法 备注：对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.3.3.2隐患治理计划内容清晰、规范，重大隐患专项治理方案内容完善，做到“五到位”。 | G-0104 | 5 |  | 审核企业、二级单位隐患管理、规划计划、财务、设备管理等职能部门： 1.隐患治理计划内容清晰、规范。由审核员判断得0-5分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.3编制并实施隐患治理计划和专项治理方案。 依据：安全环保事故隐患管理办法 备注：对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.3.3.2隐患治理计划内容清晰、规范，重大隐患专项治理方案内容完善，做到“五到位”。 | G-0105 | 5 |  | 审核企业、二级单位隐患管理、规划计划、财务、设备管理等职能部门： 2.重大隐患专项治理方案内容完善，做到“五到位”（措施、责任、资金、时限和应急预案）。由审核员判断得0-5分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.3编制并实施隐患治理计划和专项治理方案。 依据：安全环保事故隐患管理办法 备注：对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.3.3.3隐患治理按计划组织实施，无滞后现象。 | G-0106 | 15 |  | 审核企业、二级单位隐患管理、规划计划、财务、设备管理等职能部门： 1.隐患治理按计划组织实施，无滞后现象。全部做到，得15分；发现存在未做到的情况，不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.3编制并实施隐患治理计划和专项治理方案。 依据：安全环保事故隐患管理办法 备注：对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.3.3.4落实安全环保事故隐患治理资金专款专用。 | G-0107 | 5 |  | 审核企业、二级单位隐患管理、规划计划、财务、设备管理等职能部门： 1.安全环保事故隐患治理资金专款专用。全部做到，得5分；发现存在未做到的情况，不得分，此“审核内容”不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.3编制并实施隐患治理计划和专项治理方案。 依据：安全环保事故隐患管理办法 备注：对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.3.3.5隐患整改销项前，制定落实了有效的监控、防范和应急措施，并告知岗位人员。 | G-0108 | 10 |  | 审核企业、二级单位隐患管理、规划计划、财务、设备管理等职能部门： 1.不能立即治理的事故隐患以及正在治理的事故隐患，制定和落实有效的监控措施、防范措施和应急措施，由审核员判断得0-10分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.3编制并实施隐患治理计划和专项治理方案。 依据：安全环保事故隐患管理办法 备注：对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.3.3.5隐患整改销项前，制定落实了有效的监控、防范和应急措施，并告知岗位人员。 | G-0109 | 5 |  | 审核企业、二级单位隐患管理、规划计划、财务、设备管理等职能部门： 2.管理人员和现场员工清楚相关事故隐患监控和应急措施，由审核员判断得0-5分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.3编制并实施隐患治理计划和专项治理方案。 依据：安全环保事故隐患管理办法 备注：对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 3.3.3.6重大事故隐患现场规范设置标志。 | G-0110 | 5 |  | 审核基层单位： 1.重大事故隐患现场规范设置标志，标志醒目、内容完善。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。备注：对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故的重大安全环保事故隐患，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.4对隐患治理过程进行跟踪和督办，治理完成后按规定进行验收、销项。 依据：安全环保事故隐患管理办法、较大及以上安全环保事故隐患问责管理办法 | 3.3.4.1对安全环保事故隐患治理项目实行跟踪或分级督办。 | G-0111 | 10 |  | 审核企业、二级单位相关职能部门： 1.对隐患治理过程进行跟踪或督办。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.4对隐患治理过程进行跟踪和督办，治理完成后按规定进行验收、销项。 依据：安全环保事故隐患管理办法、较大及以上安全环保事故隐患问责管理办法 | 3.3.4.2重大安全环保事故隐患治理项目完成后，按规定组织验收销项。 | G-0112 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程、隐患管理部门： 1.重大安全环保事故隐患治理项目完成后工程部门组织验收，隐患管理部门结合验收情况进行销项。全部符合，得10分；发现存在不符合的情况，不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.4对隐患治理过程进行跟踪和督办，治理完成后按规定进行验收、销项。 依据：安全环保事故隐患管理办法、较大及以上安全环保事故隐患问责管理办法 | 3.3.4.3事故隐患治理进度和状况定期向相关人员和职代会通报。 | G-0113 | 5 |  | 审核企业、二级单位相关职能部门： 1.事故隐患治理进度和状况定期向相关人员通报。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.4对隐患治理过程进行跟踪和督办，治理完成后按规定进行验收、销项。 依据：安全环保事故隐患管理办法、较大及以上安全环保事故隐患问责管理办法 | 3.3.4.3事故隐患治理进度和状况定期向相关人员和职代会通报。 | G-0114 | 5 |  | 审核企业、二级单位相关职能部门： 2.重大隐患治理情况向职代会报告。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.4对隐患治理过程进行跟踪和督办，治理完成后按规定进行验收、销项。 依据：安全环保事故隐患管理办法、较大及以上安全环保事故隐患问责管理办法 | 3.3.4.4重大安全环保事故隐患治理项目没有遗留问题，并达到治理效果。 | G-0115 | 10 |  | 审核企业、二级单位相关职能部门： 1.重大安全环保事故隐患治理项目没有遗留问题，并达到治理效果。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.5隐患问责管理 依据：较大及以上安全环保事故隐患问责管理办法 | 3.3.5.1制定一般事故隐患判定标准 | G-0116 | 10 |  | 审核企业隐患管理部门： 1.制定了一般事故隐患判定标准，全部做到，得10分，否则不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.5隐患问责管理 依据：较大及以上安全环保事故隐患问责管理办法 | 3.3.5.2针对隐患开展问责 | G-0117 | 10 |  | 审核企业隐患管理、审计、人事部门： 1.按照安全环保事故隐患问责条件对安全环保事故隐患负有履行职责不力或者失职失责的进行问责。全部做到，得10分，否则不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.6事故隐患排查治理实现信息化管理。 依据：关于切实做好标本兼治遏制重特大事故的通知 | 3.3.6.1应用HSE信息系统实现事故隐患排查治理信息化管理，得到充分应用和维护。 | G-0118 | 5 |  | 审核企业安全管理部门： 1.应用HSE信息系统实现事故隐患排查治理信息化管理，得10分；不符合，不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.6事故隐患排查治理实现信息化管理。 依据：关于切实做好标本兼治遏制重特大事故的通知 | 3.3.6.1应用HSE信息系统实现事故隐患排查治理信息化管理，得到充分应用和维护。 | G-0119 | 5 |  | 审核企业安全管理部门： 2.隐患排查治理系统得到充分应用和维护，由审核员判断得0-5分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.3隐患排查治理 | 3.3.6事故隐患排查治理实现信息化管理。 依据：关于切实做好标本兼治遏制重特大事故的通知 | 3.3.6.2应用信息系统，做到事故隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录，实现闭环管理。 | G-0120 | 5 |  | 审核企业安全管理部门： 1.充分利用信息系统，做到事故隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录，实现闭环管理。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.4重大危险源管理 | 3.4.4按规定开展油库基础管理提升工作。 依据：销售企业油库基础管理提升三年行动方案、销售企业油库基础管理提升指导意见 | 3.4.4.1制定油库基础管理提升三年行动计划和工作清单，明确计划目标、具体措施、时间节点和责任部门等，并按要求推进相关工作。 | G-0138-01 | 5 |  | 审核企业油库管理部门： 1.制定了油库基础管理提升三年行动计划和工作清单，得5分；未制定，本项不得分。
3、危害辨识、风险评价和控制措施 | 3.4重大危险源管理 | 3.4.4按规定开展油库基础管理提升工作。 依据：销售企业油库基础管理提升三年行动方案、销售企业油库基础管理提升指导意见 | 3.4.4.1制定油库基础管理提升三年行动计划和工作清单，明确计划目标、具体措施、时间节点和责任部门等，并按要求推进相关工作。 | G-0138-02 | 5 |  | 审核企业油库管理部门： 2.工作清单明确了计划目标、具体措施、时间节点和责任部门等内容，并按计划推进，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
4、合规性管理 | 4.1法规收集和应用 | 4.1.1明确HSE法律法规管理要求，及时、全面获取HSE法律法规，并开展适用性分析。 依据：Q/SY 1002.1 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.1 | 4.1.1.1制定HSE法律法规收集、获取和应用的管理要求，明确法律法规收集、获取渠道。 | G-0139 | 5 |  | 审核企业法规主管部门： 1.制定HSE法律法规、标准及政府其他有关要求的收集、获取和应用的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求，且内容完整、责任明确、流程清晰。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
4、合规性管理 | 4.1法规收集和应用 | 4.1.1明确HSE法律法规管理要求，及时、全面获取HSE法律法规，并开展适用性分析。 依据：Q/SY 1002.1 | 4.1.1.1制定HSE法律法规收集、获取和应用的管理要求，明确法律法规收集、获取渠道。 | G-0140 | 5 |  | 审核企业法规主管部门： 2.明确HSE法律法规收集、获取的适宜渠道，如购买、网络、政府和上级部门下发等，且渠道通畅。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
4、合规性管理 | 4.1法规收集和应用 | 4.1.1明确HSE法律法规管理要求，及时、全面获取HSE法律法规，并开展适用性分析。 依据：Q/SY 1002.1 | 4.1.1.2及时、全面的收集HSE法律法规，建立适用法律法规清单并及时更新。 | G-0141 | 10 |  | 审核企业法规主管部门和职能管理部门： 1.应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求，建立适用的法律法规清单。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（安全风险评估则扣5分）
4、合规性管理 | 4.1法规收集和应用 | 4.1.1明确HSE法律法规管理要求，及时、全面获取HSE法律法规，并开展适用性分析。 依据：Q/SY 1002.1 | 4.1.1.2及时、全面的收集HSE法律法规，建立适用法律法规清单并及时更新。 | G-0142 | 5 |  | 审核企业法规主管部门和职能管理部门： 2.法律法规形成清单和文本数据库，及时更新。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
4、合规性管理 | 4.1法规收集和应用 | 4.1.1明确HSE法律法规管理要求，及时、全面获取HSE法律法规，并开展适用性分析。 依据：Q/SY 1002.1 | 4.1.1.3定期开展HSE法律法规适用性分析，将适用内容应用于HSE管理。 | G-0143 | 15 |  | 审核企业、二级单位法规主管部门和其他职能部门： 1.结合风险特点，定期开展HSE法律法规适用性分析，将适用内容应用于HSE管理。全部做到，得15分，否则不得分。
4、合规性管理 | 4.1法规收集和应用 | 4.1.2开展HSE法律法规宣贯，相关人员了解有关法规要求。 | 4.1.2.1及时组织对新发布的相关法律法规进行宣贯。 | G-0144 | 15 |  | 审核企业、二级单位法规主管部门和其他职能部门： 1.及时组织开展新发布的相关法律法规宣贯工作。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
4、合规性管理 | 4.1法规收集和应用 | 4.1.2开展HSE法律法规宣贯，相关人员了解有关法规要求。 | 4.1.2.2将适用的法律法规有效传递至内部单位及相关方，相关人员了解内容。（25分） | G-0145 | 10 |  | 审核企业法规主管部门和相关人员： 1.将适用的法律法规采取制度完善、培训宣贯等方式有效传递至内部单位及相关方。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
4、合规性管理 | 4.1法规收集和应用 | 4.1.2开展HSE法律法规宣贯，相关人员了解有关法规要求。 | 4.1.2.2将适用的法律法规有效传递至内部单位及相关方，相关人员了解内容。（25分） | G-0146 | 15 |  | 审核企业、二级单位法规主管部门和其他职能部门相关管理人员： 1.了解有关适用法律法规的内容或要求。全部满足，得15分否则不得分。
4、合规性管理 | 4.2合规性评价 | 4.2.1.建立合规性评价管理制度或明确相关要求。 | 4.2.1.1建立合规性评价管理制度或明确相关要求，内容完整、责任明确、流程清晰。 备注：未建立合规性评价管理制度，此“评分项”不得分。 | G-0147 | 10 |  | 审核企业法规主管部门： 1.制定了合规性评价管理制度或明确相关要求。制度或要求内容完整、责任明确、流程清晰。未建立，不得分，此“评分项”不得分；全部符合得10分，其他情况由审核员判断得0-6分。
4、合规性管理 | 4.2合规性评价 | 4.2.2按要求开展合规性评价工作。 依据：Q/SY 1002.1 | 4.2.2.1结合审核检查、检测检验、事故分析、评价诊断、验收评估等各种信息，定期开展合规性评价工作。 | G-0148 | 20 |  | 审核企业、二级单位法规主管部门和其他职能部门： 定期开展了合规性评价工作。合规性评价资料完整规范，输入信息准确、充分，输出结果明确、具体。全部做到，得20分；未开展合规性评价不得分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
4、合规性管理 | 4.2合规性评价 | 4.2.2按要求开展合规性评价工作。 依据：Q/SY 1002.1 | 4.2.2.1结合审核检查、检测检验、事故分析、评价诊断、验收评估等各种信息，定期开展合规性评价工作。 | G-0148-01 | 10 |  | 审核企业、二级单位： 开展了合资合作单位环保合规性审查，并建立了台账。符合得10分，否则不得分。
4、合规性管理 | 4.2合规性评价 | 4.2.2按要求开展合规性评价工作。 依据：Q/SY 1002.1 | 4.2.2.2新法律法规、上级规章制度等出台后或企业组织机构、生产经营范围发生变化时，及时开展合规性评价工作。 | G-0149 | 15 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实. 2.新法律法规、上级规章制度等出台后及时开展合规性评价工作。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。（安全风险评估则扣5分）
4、合规性管理 | 4.2合规性评价 | 4.2.2按要求开展合规性评价工作。 依据：Q/SY 1002.1 | 4.2.2.2新法律法规、上级规章制度等出台后或企业组织机构、生产经营范围发生变化时，及时开展合规性评价工作。 | G-0150 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 2.企业组织机构、生产经营范围发生变化时，及时开展合规性评价工作。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
4、合规性管理 | 4.2合规性评价 | 4.2.3不合规事项及时得到识别和纠正。 | 4.2.3.1管理、现场等涉及的不合规情况得到及时识别。 备注：发现企业存在1项及以上未识别出的严重不合规项，此“评分项”不得分。 | G-0151 | 20 |  | 审核企业、二级单位法规主管部门和其他职能部门： 1.管理、现场等涉及的不合规情况得到及时识别。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。备注：发现企业存在1项及以上未识别出的严重不合规项，此“评分项”不得分。
4、合规性管理 | 4.2合规性评价 | 4.2.3不合规事项及时得到识别和纠正。 | 4.2.3.2管理、现场等涉及的不合规情况得到及时纠正。 备注：发现企业存在1项及以上严重不合规项未及时纠正，此“评分项”不得分。 | G-0152 | 15 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.针对管理不合规情况，相关职能部门及时完善相关管理制度或要求。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
4、合规性管理 | 4.2合规性评价 | 4.2.3不合规事项及时得到识别和纠正。 | 4.2.3.2管理、现场等涉及的不合规情况得到及时纠正。 备注：发现企业存在1项及以上严重不合规项未及时纠正，此“评分项”不得分。 | G-0153 | 15 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 2.针对现场不合规情况和对评价出的不符合项进行原因分析，相关职能部门制定纠正措施或改进方案，并在现场得到有效落实。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。备注：发现企业存在1项及以上严重不合规项未及时纠正，此“评分项”不得分。
4、合规性管理 | 4.3“三同时”管理 | 4.3.1制定了建设项目安全、环保、职业卫生“三同时”管理制度。 依据：建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法、建设项目职业病防护设施“三同时”管理规定、建设项目环境保护管理办法 | 4.3.1.1企业制定了建设项目安全、环保、职业卫生“三同时”管理制度或相关要求。 备注：发现存在未建立的情况，此“评分项”不得分。 | G-0154 | 10 |  | 审核企业规划计划、基建工程、安全环保部门： 1.企业建立了安全、环保、职业卫生“三同时”管理制度或相关要求。各“三同时”管理要求的责任明确、工作流程清晰、内容完整。全部符合，得10分；未建立不得分；其他情况，由审核员判断得0-6分。得5分；发现存在未建立的情况，此“评分项”不得分。
4、合规性管理 | 4.3“三同时”管理 | 4.3.2所有建设项目按规定落实 “三同时”管理要求，相关部门和人员了解“三同时”工作进展。 依据：建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法、建设项目职业病防护设施“三同时”管理规定、建设项目环境保护管理办法 备注：建设项目按规定开展安全预评价、环境影响评价和职业病危害预评价，并获得批复或备案，发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 4.3.2.1建设项目按规定开展安全预评价、环境影响评价、职业病危害预评价。 | G-0155 | 15 |  | 审核企业、二级单位工程部门： 1.建设项目按规定开展安全预评价、环境影响评价和职业病危害预评价，并获得批复或备案。全部符合，得15分；发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。（安全风险评估则：实际建设内容与批复存在重大变更且未依规办理变更手续，私自改动造成危险品储存设施、储存量增加的为否决项）
4、合规性管理 | 4.3“三同时”管理 | 4.3.2所有建设项目按规定落实 “三同时”管理要求，相关部门和人员了解“三同时”工作进展。 依据：建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法、建设项目职业病防护设施“三同时”管理规定、建设项目环境保护管理办法 备注：编制了安全、环保、职业卫生设计专篇，并将安评、环评和职评提出的建议措施落实到工程设计文件中。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 4.3.2.2建设项目安全设施、环保设施、职业病防护设施与主体工程同步设计。 | G-0156 | 15 |  | 审核企业、二级单位规划或工程部门： 1.编制了安全、环保、职业卫生设计专篇，并将安评、环评和职评提出的建议措施落实到工程设计文件中。全部符合，得15分；发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。
4、合规性管理 | 4.3“三同时”管理 | 4.3.2所有建设项目按规定落实 “三同时”管理要求，相关部门和人员了解“三同时”工作进展。 依据：建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法、建设项目职业病防护设施“三同时”管理规定、建设项目环境保护管理办法 备注：设计文件提出的安全设施、环保设施、职业病防护设施与主体工程同时施工。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 4.3.2.3建设项目安全设施、环保设施、职业病防护设施与主体工程同时施工。 | G-0157 | 15 |  | 审核企业、二级单位、基层单位工程部门： 1.设计文件提出的安全设施、环保设施、职业病防护设施与主体工程同时施工。全部符合，得15分；发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。
4、合规性管理 | 4.3“三同时”管理 | 4.3.2所有建设项目按规定落实 “三同时”管理要求，相关部门和人员了解“三同时”工作进展。 依据：建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法、建设项目职业病防护设施“三同时”管理规定、建设项目环境保护管理办法 备注：安全设施、环保设施、职业病防治设施与主体工程同时投入运行。发现存在不符合情况，此“审核内容”不得分。 | 4.3.2.4建设项目安全设施、环保设施、职业病防护设施与主体工程同时投入运行，并进行竣工验收。 | G-0158 | 10 |  | 审核企业、二级单位、基层单位工程部门： 1.安全设施、环保设施、职业病防治设施与主体工程同时投入运行。全部符合，得10分；发现存在不符合情况，此“审核内容”不得分。
5、目标指标和方案 | 5.1 HSE目标指标及责任书 | 5.1.1建立HSE目标指标体系，逐级签订安全环保责任书。 依据：安全生产管理规定 | 5.1.1.1设立了年度HSE目标指标，逐级签订安全环保责任书。 | G-0164 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门和基层单位： 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标； 2.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标 3.设立了年度HSE目标指标，逐级签订安全环保责任书。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（其中第1.2条发现问题，安全风险评估扣5分）
5、目标指标和方案 | 5.1 HSE目标指标及责任书 | 5.1.1建立HSE目标指标体系，逐级签订安全环保责任书。 依据：安全生产管理规定 | 5.1.1.1设立了年度HSE目标指标，逐级签订安全环保责任书。 | G-0165 | 15 |  | 审核企业、二级单位职能部门和基层单位： 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书； 2.企业各层级应制定切实可行的年度安全生产工作计划； 3.应定期考核安全生产目标完成情况。 4.各层级安全环保责任书目标指标的设置包括结果性指标和过程性指标，目标指标充分结合了风险评价结果和现状，设置合理、有针对性，并明确相应考核要求。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。（其中第1.2.3条发现问题，安全风险评估扣5分）
5、目标指标和方案 | 5.1 HSE目标指标及责任书 | 5.1.2对目标指标完成情况进行统计、分析，并及时优化。 | 5.1.2.1定期对目标指标完成情况进行统计、分析。 | G-0168 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门和基层单位： 1.定期对目标指标完成情况进行统计、分析。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
5、目标指标和方案 | 5.1 HSE目标指标及责任书 | 5.1.2对目标指标完成情况进行统计、分析，并及时优化。 | 5.1.2.2根据分析结果对不适宜的目标指标及时调整优化。 | G-0169 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门和基层单位： 1.根据分析结果对不适宜的目标指标及时调整优化。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.1企业制定了HSE发展规划，并有效实施。 | 5.2.1.1企业制定了HSE发展规划，内容充分考虑企业风险评价结果和发展实际现状。 备注：未制定，此“评分项”不得分。 | G-0170 | 10 |  | 审核企业安全环保、规划计划部门： 1.企业制定了HSE发展规划.发展规划内容完整，充分考虑企业风险评价结果和发展实际现状。未制定，不得分；其他情况由审核员判断得0-6分。得分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.1企业制定了HSE发展规划，并有效实施。 | 5.2.1.2制定分阶段落实HSE发展规划的计划、方案和具体措施。 | G-0171 | 10 |  | 审核企业规划计划、安全环保等职能部门： 1.制定分阶段落实HSE发展规划的计划、方案和具体措施。由审核员判断得0-10分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.2制定安全生产专项整治三年行动计划实施方案。（40分） 依据：安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 5.2.2.1编制安全生产专项整治三年行动实施方案。（20分） | G-0172 | 20 |  | 审核企业、二级单位安全环保、业务、仓储等部门： 1.编制安全生产专项整治三年行动实施方案，包括专题方案和专项方案，成立领导小组和专题（专项）工作组，制定任务分解表。由审核员判断得0-20分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.2制定安全生产专项整治三年行动计划实施方案。（40分） 依据：安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 5.2.2.1编制安全生产专项整治三年行动实施方案。（20分） | G-0173 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保、业务、仓储等部门： 2.方案内容明确，重点突出，针对性强，有保障措施，时间节点安排清晰。由审核员判断得0-5分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.2制定安全生产专项整治三年行动计划实施方案。（40分） 依据：安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 5.2.2.1编制安全生产专项整治三年行动实施方案。（20分） | G-0174 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全环保、业务、仓储等部门： 3.方案各项重点工作任务纳入年度工作计划，有效推进实施。对实施过程跟踪督导，并纳入安全管理过程绩效考核。由审核员判断得0-10分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.2制定安全生产专项整治三年行动计划实施方案。（40分） 依据：安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 5.2.2.2安全生产专项整治三年行动实施方案得到有效实施总结。（20分） | G-0175 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保、业务、仓储等部门： 4.对专项整治行动开展情况及时总结分析，对重点任务和工作计划完成情况实施评估，形成阶段和年度总结。由审核员判断得0-5分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.3制定并实施年度HSE工作计划。 依据：《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.1 | 5.2.3.1制定了年度HSE工作计划，内容与HSE发展规划、上年度体系审核、管理评审等结果进行有效结合。 | G-0176 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门： 1.制定了年度HSE工作计划，根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，视符合比例得0-5分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.3制定并实施年度HSE工作计划。 | 5.2.3.1制定了年度HSE工作计划，内容与HSE发展规划、上年度体系审核、管理评审等结果进行有效结合。 | G-0177 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门： 2.HSE工作计划的内容与HSE发展规划、上年度体系审核、管理评审等结果进行有效结合。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.3制定并实施年度HSE工作计划。 依据：《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.1 | 5.2.3.2年度HSE工作计划各项内容得到有效实施。 | G-0178 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门： 1.年度HSE工作计划各项内容得到有效实施。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.4制定并实施专项重点工作方案。 | 5.2.4.1针对专项和重点工作制定工作方案，内容包含有目标、责任分工、方法措施、资源保障、进度安排等内容。 | G-0179 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保及相关职能部门： 1.针对专项和重点工作制定工作方案。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.4制定并实施专项重点工作方案。 | 5.2.4.1针对专项和重点工作制定工作方案，内容包含有目标、责任分工、方法措施、资源保障、进度安排等内容。 | G-0180 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保及相关职能部门： 2.方案包含有目标、责任分工、方法措施、资源保障、进度安排等内容。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
5、目标指标和方案 | 5.2 HSE规划、计划和方案 | 5.2.4制定并实施专项重点工作方案。 | 5.2.4.2专项和重点工作方案得到有效实施。 | G-0181 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全环保及相关职能部门： 1.专项和重点工作方案，如隐患治理方案、专项治理方案等得到有效实施。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
5、目标指标和方案 | 5.3 HSE绩效考核 | 5.3.1 建立了包含结果性和过程性指标的HSE绩效考核体系。 | 5.3.1.1建立HSE绩效考核体系，内容包含结果性和过程性指标，与各层级安全环保责任书紧密关联。 | G-0182 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全环保、人力资源、企管等职能部门： 1.建立了HSE绩效考核体系。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
5、目标指标和方案 | 5.3 HSE绩效考核 | 5.3.1 建立了包含结果性和过程性指标的HSE绩效考核体系。 | 5.3.1.1建立HSE绩效考核体系，内容包含结果性和过程性指标，与各层级安全环保责任书紧密关联。 | G-0183 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全环保、人力资源、企管等职能部门： 1.HSE绩效考核内容包含结果性和过程性指标，与各层级安全环保责任书紧密关联。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
5、目标指标和方案 | 5.3 HSE绩效考核 | 5.3.2考核绩效指标完成情况，并纳入企业绩效管理。 依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 5.3.2.1及时统计和跟踪绩效指标完成情况，且定期进行考核。 | G-0184 | 15 |  | 审核企业、二级单位安全环保、人力资源、企管等职能部门： 1.及时统计和跟踪绩效指标完成情况，且定期进行考核（包括个人安全行动计划考核）。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
5、目标指标和方案 | 5.3 HSE绩效考核 | 5.3.2考核绩效指标完成情况，并纳入企业绩效管理。 | 5.3.3.2 HSE绩效指标考核纳入企业整体绩效考核，且结果得到有效应用。 | G-0185 | 15 |  | 审核企业人力资源、企管等职能部门： 1.HSE绩效指标考核纳入企业整体绩效考核，且结果得到有效应用。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
5、目标指标和方案 | 5.3 HSE绩效考核 | 5.3.2考核绩效指标完成情况，并纳入企业绩效管理。 | 5.3.2.3开展评先选优活动，对先进单位和员工给予表彰奖励。 | G-0186 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全环保和党群相关职能部门： 1.开展评先选优，对先进单位和员工给予表彰奖励。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
5、目标指标和方案 | 5.3 HSE绩效考核 | 5.3.2考核绩效指标完成情况，并纳入企业绩效管理。 | 5.3.3.3实施全员安全生产记分管理，开展全员安全生产记分考核。 | G-0187 | 10 |  | 审核企业、二级单位： 1.制定安全生产记分管理办法，明确安全生产记分事项、记分标准及记分执行机构。审核员判定，得0-10分。
5、目标指标和方案 | 5.3 HSE绩效考核 | 5.3.2考核绩效指标完成情况，并纳入企业绩效管理。 | 5.3.3.3实施全员安全生产记分管理，开展全员安全生产记分考核。 | G-0188 | 5 |  | 审核企业、二级单位： 2.开展全员安全生产记分管理，全部做到，得5分；其他情况，由审核员判定，得0-3分。
5、目标指标和方案 | 5.3 HSE绩效考核 | 5.3.2考核绩效指标完成情况，并纳入企业绩效管理。 | 5.3.3.3实施全员安全生产记分管理，开展全员安全生产记分考核。 | G-0189 | 5 |  | 审核企业、二级单位： 3.依据安全生产记分结果进行考核和处理。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判定，得0-3分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.1机构设置 | 6.1.1成立HSE委员会和专业委员会，定期组织会议。 依据：安全生产管理规定、环境保护管理规定、职业卫生管理办法 | 6.1.1.1成立了HSE委员会（安委会）。 | G-0190 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 1.成立了HSE委员会（安委会）； 2.机构和岗位人员发生变更后对安全生产责任清单和HSE委员会成员和职责进行调整。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.1机构设置 | 6.1.1成立HSE委员会和专业委员会，定期组织会议。 依据：安全生产管理规定、环境保护管理规定、职业卫生管理办法 《安全生产法》第十九条，《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第六条 | 6.1.1.2有HSE委员会活动制度或要求，主要负责人定期组织召开会议。 | G-0191 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 1.有HSE委员会（安委会）活动制度或相关要求。 2.企业的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容； 3.企业应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。全部满足，得5分；发现存在没有的情况，不得分。（其中第2.3条发现问题，安全风险评估扣10分）
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.1机构设置 | 6.1.1成立HSE委员会和专业委员会，定期组织会议。 依据：安全生产管理规定、环境保护管理规定、职业卫生管理办法 | 6.1.1.2有HSE委员会活动制度或要求，主要负责人定期组织召开会议。 | G-0192 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 2.主要负责人定期组织召开HSE委员会会议，重大事项及时得到审议。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.1机构设置 | 6.1.1成立HSE委员会和专业委员会，定期组织会议。 依据：安全生产管理规定、环境保护管理规定、职业卫生管理办法 | 6.1.1.3会议决议明确，且由直线业务部门及时承担落实。 | G-0193 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.会议决议明确，且由直线业务部门承担落实。由审核员判断得0-10分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.1机构设置 | 6.1.1成立HSE委员会和专业委员会，定期组织会议。 依据：安全生产管理规定、环境保护管理规定、职业卫生管理办法 | 6.1.1.4成立专业委员会，有关人员主动参与。 | G-0194 | 10 |  | 审核企业职能部门： 1.结合实际需要建立覆盖业务、工程、人事等专业专业委员会，专业委员会成员主动参与，研究分析本专业领域安全环保问题。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.2人员配备 | 6.2.2配备HSE专职人员。 依据：安全生产管理规定、环境保护管理规定、职业卫生管理办法、危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则、关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见、全国安全生产专项整治三年行动计划、注册安全工程师分类管理办法 | 6.2.2.5 HSE专职人员整体的专业覆盖面、业务背景等满足管理需要。 | G-0206 | 5 |  | 审核油库： 1.按照安全生产专项整治三年行动计划要求涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的新入职操作人员必须具备化工类大专及以上学历。满足要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.2人员配备 | 6.2.2配备HSE专职人员。 依据：安全生产管理规定、环境保护管理规定、职业卫生管理办法、危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则、关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见、全国安全生产专项整治三年行动计划、注册安全工程师分类管理办法 | 6.2.2.5 HSE专职人员整体的专业覆盖面、业务背景等满足管理需要。 | G-0207 | 5 |  | 审核油库： 1.按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人员。满足要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣10分）
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.1建立健全各级领导、管理部门的HSE职责，并定期跟踪考核HSE职责落实情况。 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法、员工安全环保履职考评管理办法、安全生产责任清单编制指导意见 | 6.3.1.1各级领导、管理部门有明确的HSE职责，且熟悉自身或本部门、本单位职责。 | G-0208 | 10 |  | 审核企业、二级单位领导及职能管理部门： 1.有明确的HSE职责，编制了安全生产责任清单并动态更新。全部满足，得10分；发现存在没有的情况，不得分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.1建立健全各级领导、管理部门的HSE职责，并定期跟踪考核HSE职责落实情况。 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法、员工安全环保履职考评管理办法、安全生产责任清单编制指导意见 | 6.3.1.2 HSE职责与其岗位职责、岗位风险性质相匹配，且定期评审、动态完善。 | G-0210 | 10 |  | 审核企业、二级单位领导及职能管理部门人员和HSE职责： 1.HSE职责内容与其业务或岗位职责、风险性质相匹配。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.1建立健全各级领导、管理部门的HSE职责，并定期跟踪考核HSE职责落实情况。 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法、员工安全环保履职考评管理办法、安全生产责任清单编制指导意见 | 6.3.1.2 HSE职责与其岗位职责、岗位风险性质相匹配，且定期评审、动态完善。 | G-0211 | 5 |  | 审核企业、二级单位人事、安全部门： 2.至少每三年一次对HSE职责进行评审和完善。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.1建立健全各级领导、管理部门的HSE职责，并定期跟踪考核HSE职责落实情况。 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法、员工安全环保履职考评管理办法、安全生产责任清单编制指导意见 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准4.3 | 6.3.1.2 HSE职责与其岗位职责、岗位风险性质相匹配，且定期评审、动态完善。 | G-0212 | 5 |  | 审核企业、二级单位人事、安全部门： 1.当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。 2.当组织机构、业务领域、管辖范围、生产规模等发生变化，或发生安全事故和环境事件时，及时对HSE职责进行评审和完善。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（其中第1条发现问题，安全风险评估扣5分）
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.1建立健全各级领导、管理部门的HSE职责，并定期跟踪考核HSE职责落实情况。 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法、员工安全环保履职考评管理办法、安全生产责任清单编制指导意见 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第三条，《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3 | 6.3.1.3各级领导组织制定本单位、本部门HSE职责，并指导制定直接下属的HSE职责。 | G-0213 | 5 |  | 审核企业、二级单位领导及职能部门负责人： 1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准； 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准 3.组织制定本单位、本部门HSE职责。 全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（其中第1.2条发现问题，安全风险评估：1.依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条判定为重大隐患的扣150分； 2.其他扣10分）
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.1建立健全各级领导、管理部门的HSE职责，并定期跟踪考核HSE职责落实情况。 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法、员工安全环保履职考评管理办法、安全生产责任清单编制指导意见 | 6.3.1.3各级领导组织制定本单位、本部门HSE职责，并指导制定直接下属的HSE职责。 | G-0214 | 5 |  | 审核企业、二级单位领导及职能部门负责人： 2.指导制定下属的HSE职责。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.2岗位员工HSE职责明确，并在工作中得到落实。 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法、安全生产责任清单编制指导意见 | 6.3.2.1有明确的HSE职责，定期评审，与岗位工作和风险管控相匹配。 | G-0221 | 10 |  | 审核企业、二级单位管理岗位以及基层岗位员工： 1.全面梳理完善覆盖各岗位的工作责任和标准，有明确的HSE职责，定期评审并与岗位工作和风险管控相匹配。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.2岗位员工HSE职责明确，并在工作中得到落实。 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法、安全生产责任清单编制指导意见 | 6.3.2.2员工清楚本岗位HSE职责要求，并做出安全承诺。 | G-0222 | 10 |  | 审核企业、二级单位管理岗位以及基层岗位员工： 1.清楚本岗位HSE职责要求。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.2岗位员工HSE职责明确，并在工作中得到落实。 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法、安全生产责任清单编制指导意见 | 6.3.2.4将员工HSE履职情况纳入岗位绩效考核。 | G-0225 | 5 |  | 审核企业、二级单位人事部门： 1.将员工HSE履职情况纳入岗位绩效考核。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.3建立健全企业全员岗位安全生产责任清单，并照单履责。 依据：安全生产责任清单编制指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 6.3.3.1建立覆盖全员的岗位安全生产责任清单。 | G-0226 | 10 |  | 审核企业、二级单位的各级领导、管理岗位以及基层岗位员工： 1.各级领导组织动态更新本单位、本部门责任清单，做到全覆盖，一岗一清单，进行公示，并逐级备案。全部满足，得10分；其他情况，得0-6分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.3建立健全企业全员岗位安全生产责任清单，并照单履责。 依据：安全生产责任清单编制指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 6.3.3.1建立覆盖全员的岗位安全生产责任清单。 | G-0227 | 10 |  | 审核企业、二级单位的各级领导、管理岗位以及基层岗位员工： 2.清单内容与岗位职责、业务风险相匹配，有明确的职责、工作任务、工作标准、工作结果和安全承诺，并随安全环保责任制定期动态完善。全部满足，得10分；其他情况，得0-6分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.3建立健全企业全员岗位安全生产责任清单，并照单履责。 依据：安全生产责任清单编制指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 6.3.3.1建立覆盖全员的岗位安全生产责任清单。 | G-0228 | 10 |  | 审核企业、二级单位的各级领导、管理岗位以及基层岗位员工： 3.岗位人员熟悉自身岗位的清单内容。全部做到，得10分，发现存在不熟悉的情况，不得分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.3建立健全企业全员岗位安全生产责任清单，并照单履责。 依据：安全生产责任清单编制指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 6.3.3.2全员主动照单履责。 | G-0229 | 30 |  | 审核企业、二级单位的各级领导、管理岗位以及基层岗位员工： 1.按照责任清单规定的工作标准完成工作任务，并有可追溯工作结果。全部符合，得30分；其他情况，由审核员判断得0-18分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.3建立健全企业全员岗位安全生产责任清单，并照单履责。 依据：安全生产责任清单编制指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 6.3.3.3建立考核机制，落实失职追责。 | G-0230 | 5 |  | 审核企业、二级单位人事、监察部门： 1.建立考核机制，并定期考核。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.3安全环保责任制 | 6.3.3建立健全企业全员岗位安全生产责任清单，并照单履责。 依据：安全生产责任清单编制指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 6.3.3.3建立考核机制，落实失职追责。 | G-0231 | 5 |  | 审核企业、二级单位人事、监察部门： 2.将全员照单履责情况纳入岗位绩效考核，与评优、晋升、奖惩等挂钩。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.4安全环保投入 | 6.4.2建立安全环保奖励机制。 依据：安全生产管理规定、质量安全环保节能先进评选办法 | 6.4.2.1建立安全环保奖励制度或要求，明确奖励项目、评选标准和资金来源。 | G-0236 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全、人事部门： 1.建立安全、环保奖励制度或要求，明确奖励项目、评选标准和资金来源。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.4安全环保投入 | 6.4.2建立安全环保奖励机制。 | 6.4.2.2对隐患排查、避免事故以及安全环保管理或技术创新等方面有突出贡献的集体和个人及时表彰、奖励。 | G-0237 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全、人事部门： 1.对隐患排查、避免事故、应急抢险以及安全环保管理或技术创新等方面有突出贡献的集体和个人及时表彰、奖励。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.4安全环保投入 | 依据：安全生产管理规定、质量安全环保节能先进评选办法 | 6.4.2.3开展安全里程碑活动，并进行奖励。 | G-0238 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 1.开展零事故库站、零违章班组、无隐患岗位等安全里程碑创建活动，开展安全里程碑活动，并进行奖励。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
6、机构、职责和安全环保投入 | 6.4安全环保投入 | 6.4.2建立安全环保奖励机制。 | 6.4.2.4基层对积极参与工作前安全分析、HAZOP分析、安全经验分享、分委员会等活动且表现良好员工进行适当奖励。 | G-0239 | 5 |  | 审核基层单位： 1.对积极参与工作前安全分析、HAZOP分析、安全经验分享、分委员会等活动且表现良好的员工进行适当奖励。由审核员判断得0-5分。 | 未健全安全环保奖励机制 | 李攀
7、能力培训和意识 | 7.1安全环保履职能力评估 | 7.1.2人员HSE能力符合岗位要求。 | 7.1.2.2人员HSE能力满足其岗位职责和能力标准要求。 | G-0250 | 15 |  | 审核各层级管理人员和基层操作岗位人员： 1.HSE能力符合其岗位职责和能力标准要求。全部满足，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
7、能力培训和意识 | 7.1安全环保履职能力评估 | 7.1.2人员HSE能力符合岗位要求。 | 7.1.2.3岗位人员主动通过学习、取证等提升HSE能力。 | G-0251 | 5 |  | 审核各层级管理人员和基层操作岗位人员： 1.主动通过学习、取证等提升HSE能力。由审核员判断得0-5分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.1建立HSE培训管理制度或明确相关管理要求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.1.1建立HSE培训管理制度，内容完善、责任明确，包含建立并实施HSE培训矩阵的相关要求。 | G-0252 | 10 |  | 审核企业人事部门： 1.企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立HSE培训管理制度或培训制度中明确HSE培训要求，且内容完善、责任明确。制度要求中包含建立并实施HSE培训矩阵的相关要求。全部做到，得5分；未建立制度不得分；其他情况，由审核员判断，得0-6分。（安全风险评估则扣10分）
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.2开展培训需求分析，制定培训计划并有效实施。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 7.2.2.1开展岗位培训需求分析，编制HSE培训计划。 | G-0253 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门： 1.开展岗位培训需求分析，编制HSE培训计划或培训计划中包含HSE内容，并按计划实施。视符合比例得0-5分。（安全风险评估则扣5分）
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.2开展培训需求分析，制定培训计划并有效实施。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 7.2.2.1开展岗位培训需求分析，编制HSE培训计划。 | G-0254 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门： 2.HSE培训需求调查征求岗位员工和员工直接上级领导的意见。由审核员判断得0-5分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.2开展培训需求分析，制定培训计划并有效实施。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 7.2.2.2 HSE培训计划纳入整体培训计划，且与业务培训紧密结合。 | G-0255 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门： 1.将全员安全生产责任制教育培训工作纳入年度HSE培训计划，并将年度HSE培训计划纳入整体培训计划，且与业务培训紧密结合，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.2开展培训需求分析，制定培训计划并有效实施。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 7.2.2.2 HSE培训计划纳入整体培训计划，且与业务培训紧密结合。 | G-0256 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门： 2.将“学习习近平总书记关于安全生产重要论述”列为员工培训的重要内容，做到培训全覆盖。由审核员判断得0-5分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.2开展培训需求分析，制定培训计划并有效实施。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 7.2.2.3按照培训计划组织实施HSE培训，计划调整得到审批。 | G-0257 | 10 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门： 1.按照培训计划组织实施HSE培训。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.2开展培训需求分析，制定培训计划并有效实施。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 7.2.2.3按照培训计划组织实施HSE培训，计划调整得到审批。 | G-0258 | 10 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门： 2.培训计划调整时得到审批。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.3建立基层岗位HSE培训矩阵，多种方式组织开展基层HSE培训。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.3.1组织建立基层岗位HSE培训矩阵。 | G-0259 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门： 1.组织建立基层岗位HSE培训矩阵。全部满足，得10分；否则不得分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.3建立基层岗位HSE培训矩阵，多种方式组织开展基层HSE培训。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.3.2运用培训矩阵，采取分岗位、短课时、小范围、多形式开展基层HSE培训。 | G-0260 | 15 |  | 审核基层单位： 1.采取分岗位、短课时、小范围、多形式开展基层HSE培训工作，形成有效的需求型HSE培训模式。由审核员判断得0-15分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.3建立基层岗位HSE培训矩阵，多种方式组织开展基层HSE培训。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.3.3基层领导、管理人员、技术人员在基层HSE培训中授课。建立并落实师傅带徒弟制度。 | G-0262 | 10 |  | 审核基层单位： 1.对于新招的危险工艺操作岗位人员，除按照规定进行HSE培训外，还应在师傅带领下实习至少2个月，并经考核或鉴定合格后方可独立上岗作业。 2.应就操作员所在领域内的SIS功能和操作对它们进行培训。应按要求培训维护人员，使得SIS(硬件和软件)的功能特性维持它的目标完整性。 全部做到得10分，其他情况由审核员判断0-6分。（其中第2条发现问题，安全风险评估扣5分）
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.3建立基层岗位HSE培训矩阵，多种方式组织开展基层HSE培训。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.3.4有保障激励机制使基层HSE培训工作得到有效实施，员工主动在培训中授课。 | G-0264 | 5 |  | 审核基层单位： 2.基层员工主动在HSE培训中授课，由审核员判断得0-5。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.4配备或提供了满足需要的培训资源。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.4.1培养了满足需要的专兼职培训师队伍。 | G-0265 | 15 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门： 1.建立专兼职培训师的培养机制，培养了满足需要的专兼职培训师队伍，得15分；未建立，不得分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.4配备或提供了满足需要的培训资源。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.4.2建立满足需要的HSE培训课件和知识题库。 | G-0266 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门： 1.建立满足本单位培训需要HSE培训课件和知识题库。审核员判断得0-5分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.4配备或提供了满足需要的培训资源。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.4.3配备满足需要的培训资源（包括培训地点、设施等）。 | G-0267 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门： 1.配备满足需要的培训资源（包括培训资金、培训地点、培训设施等）。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见、安全生产培训管理办法 | 7.2.5.1需持证上岗的人员规定培训取证，新入厂、调岗或重新上岗的员工参加相应培训。 | G-0268 | 10 |  | 审核企业、二级单位人事部门、安全环保部门、加油（气）站管理部门、油库管理部门及基层单位： 1.主要负责人、二级单位主要负责人、各层级安全生产管理人员以及特种作业人员、特种装备管理及作业人员取得HSE培训和相应资格证书，并定期接受复审、复训，确保证件在有效期内。 2.危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。 全部满足，得10分；发现存在不满足的情况，不得分。（其中第2条发现问题，安全风险评估扣10分）
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）、HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见、安全生产培训管理办法 | 7.2.5.1需持证上岗的人员规定培训取证，新入厂、调岗或重新上岗的员工参加相应培训。 | G-0269 | 10 |  | 审核企业、二级单位、基层单位新入职、调岗或离岗重新上岗的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）： 1.新上岗的员工按规定参加三级安全教育或岗前培训等； 2.培训学时和培训内容符合《生产经营单位安全培训规定》要求； 3.对于转岗或者离岗一年以上重新上岗的操作人员，需重新组织站队和班组级安全培训，考试合格后方可复岗。对离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。全部做到，得10分；发现存在未做到的情况，不得分。（其中第1条发现问题安全风险评估则扣10分，其中第2条发现问题安全风险评估则扣5分，对应不同的问题，累计扣分））
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 《安全生产法》第二十六条 | 7.2.5.2组织相关员工进行针对性的安全及技术培训。 | G-0270 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、设备、加油（气）站、油库、工程、检维修管理部门及基层单位： 1.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。由审核员判断得0-5分。（安全风险评估则扣5分）
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.5.2组织相关员工进行针对性的安全及技术培训。 | G-0271 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门及基层单位： 2.积极组织开展HSE体系审核、安全监管、风险管理工具等相关知识的培训， 3.对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全知识和安全生产信息。 4.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业； 5.特种作业操作证应定期复审。 由审核员判断得0-5分。（其中第3条发现问题，安全风险评估扣5分；其中第4.5条发现问题，安全风险评估：1.依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条判定为重大隐患的扣150分；2.其他扣10分，对应不同的问题，累计扣分）
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.5.3按要求建立健全员工HSE培训记录和档案。培训学时满足国家法律法规要求 | G-0272 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门、基层单位： 1.按要求分级建立健全员工HSE培训记录和档案，培训记录包括：培训时间、内容、参加人员及考核结果等情况；员工培训档案包括员工基本信息、健康安全环保培训信息、证书及奖惩、考核结果等，一人一档，信息可追溯，可查询；培训记录和档案内容齐全、完整、准确。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分） | 未健立员工基本信息档案 | 李攀
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.5.3按要求建立健全员工HSE培训记录和档案。培训学时满足国家法律法规要求 | G-0273 | 5 |  | 审核企业、二级单位人事管理部门或基层单位： 1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格； 2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训 3.安全培训学时满足国家法律法规要求，新从业人员安全培训时间不得少于72学时；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。全部满足，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估： 1.其中第1.2条发现问题，依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条判定为重大隐患的扣150分；其他扣10分； 2.其第3条发现问题扣5分。对应不同的问题，累计扣分））
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.5.4对劳务派遣人员开展安全教育培训。 | G-0274 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门： 1.接收劳务派遣单位对劳务派遣人员开展安全操作技能和安全生产责任制教育培训。全部做到得5分，其他情况由审核员判断得0-3分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.5.4对劳务派遣人员开展安全教育培训。 | G-0275 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门： 2.劳务派遣单位对被派遣劳务人员进行安全生产教育培训。全部做到得5分，其他情况由审核员判断得0-3分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.5.4对劳务派遣人员开展安全教育培训。 | G-0276 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门： 3.对实习学生进行安全生产教育和安全生产责任制教育培训。全部做到得5分，其他情况由审核员判断得0-3分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号） | 7.2.5.4对相关方入场人员培训。 | G-0277 | 5 |  | 审核基层单位： 对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。全部符合得5分。（安全风险评估则扣5分）
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.5.5及时组织对HSE培训效果进行评估，并落实改进措施。 | G-0278 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门、业务部门： 1.及时组织对HSE培训效果进行评估，并落实改进措施。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.5.5及时组织对HSE培训效果进行评估，并落实改进措施。 | G-0279 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门、业务部门： 2.定期对HSE培训工作的组织实施、效果等进行分析总结，制定改进措施，持续完善HSE培训工作。由审核员判断得0-5分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.5.5及时组织对HSE培训效果进行评估，并落实改进措施。 | G-0280 | 5 |  | 审核企业、二级单位培训主管部门、业务部门： 3.多方式组织对员工参训后HSE能力意识提升情况进行跟踪评估。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
7、能力培训和意识 | 7.2 HSE培训 | 7.2.5需持证上岗的人员按有关规定培训取证；健全员工培训档案，组织对HSE培训效果进行评估，员工HSE能力满足岗位需求。 依据：HSE培训管理办法、关于进一步规范和加强HSE培训工作的指导意见 | 7.2.5.6员工主动提出改进基层岗位培训的建议或提出提升岗位HSE能力的需求，根据员工个性化需求，提供针对性培训或训练。 | G-0282 | 5 |  | 审核基层单位及岗位员工： 2.根据员工个性化需求，基层单位提供针对性培训或训练。审核员判断得0-5分。
7、能力培训和意识 | 7.3安全文化建设 | 7.3.1积极推进安全文化建设，采用多种形式开展HSE宣传教育活动。 | 7.3.1.1将企业安全文化建设纳入企业文化建设规划，积极推进安全文化建设。 | G-0284 | 5 |  | 审核企业、二级单位党群部门： 2.各级党政工团等组织积极主动参与并推进安全文化建设。由审核员判断得0-5分。
7、能力培训和意识 | 7.3安全文化建设 | 7.3.1积极推进安全文化建设，采用多种形式开展HSE宣传教育活动。 | 7.3.1.1将企业安全文化建设纳入企业文化建设规划，积极推进安全文化建设。 | G-0285 | 5 |  | 审核基层单位： 3.开展班组安全文化建设等活动，如文化墙、亲情寄语、岗位无违章活动等形式。全部满足，得5分；由审核员判断得0-3分。 | 未开展安全文化建设活动 | 李攀
7、能力培训和意识 | 7.3安全文化建设 | 7.3.1积极推进安全文化建设，采用多种形式开展HSE宣传教育活动。 | 7.3.1.2制定HSE宣传教育活动计划或方案，采用多种形式组织开展主题宣传教育活动。 | G-0286 | 5 |  | 审核企业、二级单位党群部门： 1.制定HSE宣传教育活动计划或方案，视符合比例得0-5分。
7、能力培训和意识 | 7.3安全文化建设 | 7.3.1积极推进安全文化建设，采用多种形式开展HSE宣传教育活动。 | 7.3.1.2制定HSE宣传教育活动计划或方案，采用多种形式组织开展主题宣传教育活动。 | G-0287 | 5 |  | 审核企业、二级单位党群、安全环保部门： 2.按国家规定和集团公司要求采用新闻媒体、网络等多种形式，开展安全月、环境日、健康周、消防日、警示日等主题宣传教育活动。由审核员判断得0-5分。
7、能力培训和意识 | 7.3安全文化建设 | 7.3.1积极推进安全文化建设，采用多种形式开展HSE宣传教育活动。 | 7.3.1.2制定HSE宣传教育活动计划或方案，采用多种形式组织开展主题宣传教育活动。 | G-0289 | 5 |  | 审核企业、二级单位党群、安全环保部门： 1.结合实际开展知识竞赛、技能比赛、亲情寄语等专题HSE宣传教育活动。由审核员判断得0-5分。
7、能力培训和意识 | 7.3安全文化建设 | 7.3.2安全经验分享得到广泛开展。 | 7.3.2.1明确安全经验分享活动的工作要求，并得到有效落实。 | G-0291 | 5 |  | 审核企业、二级单位领导和职能管理部门负责人： 2.各级领导干部带头，利用会议、培训，基层班组安全活动等时机开展安全经验分享活动。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
8、制度和规程 | 8.1管理制度 | 8.1.2制度管理规范、有效。 依据：《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全监管总局令第55号） | 8.1.2.1建立制度管理的管理规定，明确各环节的管理要求。 | G-0296 | 5 |  | 审核企业、二级单位制度主管管理： 建立安全生产管理制度，至少包括全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估，大部分安全管理制度缺失且从未执行相关管理工作的扣50分，其他扣5分）
8、制度和规程 | 8.1管理制度 | 8.1.2制度管理规范、有效。 依据：规章制度管理办法。 | 8.1.2.2各项管理制度（包括电子文件）按规定要求进行管理。 | G-0297 | 5 |  | 审核企业、二级单位制度主管部门： 1.各项管理制度（包括电子文件）按照规定要求进行制度立项、起草、征求意见、审批、发放、培训等环节管理。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
8、制度和规程 | 8.1管理制度 | 8.1.2制度管理规范、有效。 依据：规章制度管理办法。 | 8.1.2.3组织对各项管理制度进行分析评审，提出修订建议。 | G-0298 | 5 |  | 审核企业安全、加油（气）站、油库、工程、设备、检维修、非油等职能部门： 1.按规定对各项管理制度进行分析评审，及时修订完善，履行制度的评审审批等流程。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
8、制度和规程 | 8.1管理制度 | 8.1.2制度管理规范、有效。 依据：规章制度管理办法。 | 8.1.2.4按照制度的适用范围进行发放，适用部门和岗位上便于获取，并版本有效。及时对作废文件进行回收处置。 | G-0300 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程、设备、检维修、非油等职能部门： 1.按照制度的适用范围进行发放，所有适用部门和岗位上能够获取且版本有效。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
8、制度和规程 | 8.1管理制度 | 8.1.2制度管理规范、有效。 依据：规章制度管理办法。 | 8.1.2.4按照制度的适用范围进行发放，适用部门和岗位上便于获取，并版本有效。及时对作废文件进行回收处置。 | G-0301 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程、设备、检维修、非油等职能部门： 1.及时对作废文件进行回收处置。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
8、制度和规程 | 8.1管理制度 | 8.1.2制度管理规范、有效。 依据：规章制度管理办法。 | 8.1.3.1职能部门对重要制度编制培训课件或释义。 | G-0302 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程、设备、检维修、非油等职能部门： 1.针对重要制度编制了培训课件或释义。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
8、制度和规程 | 8.1管理制度 | 8.1.3职能部门开展了本业务相关管理制度培训，相关人员清楚制度要求。 依据：规章制度管理办法 | 8.1.3.2及时组织对新发布的管理制度进行培训，结合审核、检查等对本业务制度执行情况进行分析，并实施针对性培训。 | G-0303 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程、设备、检维修、非油等职能部门： 1.及时组织对新发布管理制度进行培训。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
8、制度和规程 | 8.1管理制度 | 8.1.3职能部门开展了本业务相关管理制度培训，相关人员清楚制度要求。 依据：规章制度管理办法 | 8.1.3.2及时组织对新发布的管理制度进行培训，结合审核、检查等对本业务制度执行情况进行分析，并实施针对性培训。 | G-0304 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程、设备、检维修、非油等职能部门： 2.结合审核、检查等方式对本业务路的制度执行情况进行分析，并实施相关针对性培训。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
8、制度和规程 | 8.1管理制度 | 8.1.3职能部门开展了本业务相关管理制度培训，相关人员清楚制度要求。 依据：规章制度管理办法 | 8.1.3.3相关岗位人员掌握或了解相关管理制度要求，主动提出制度缺陷或修改建议。 | G-0306 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程、设备、检维修、非油等职能部门： 2.岗位人员主动提出制度缺陷或修改建议，审核员判断得0-5分。
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.1建立健全操作规程，并及时修订。 依据：安全生产管理规定、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 8.2.1.1明确操作规程的相关管理要求，包含基层员工参与操作规程制修订的具体要求。 备注：未明确，此“评分项”不得分。 | G-0311 | 5 |  | 审核企业、二级单位制度主管部门： 1.建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容，明确操作规程的主管部门。全部符合得5分；未明确不得分。（安全风险评估则扣10分）
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.1建立健全操作规程，并及时修订。 依据：安全生产管理规定、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 8.2.1.1明确操作规程的相关管理要求，包含基层员工参与操作规程制修订的具体要求。 备注：未明确，此“评分项”不得分。 | G-0312 | 5 |  | 审核企业、二级单位制度主管部门： 2.应制订操作规程，并明确工艺控制指标。 3.明确操作规程的制修订、变更、培训、执行、监督检查、修改及废止的程序和职责等内容，以及基层员工参与操作规程制修订的具体要求和组织方式等环节的管理要求，得5分；未明确，此“评分项”不得分。（其中第2条发现问题，安全风险评估：1.依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条判定为重大隐患的扣150分； 2.其他扣10分。）
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.1建立健全操作规程，并及时修订。 依据：安全生产管理规定、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 8.2.1.2识别所有的常规作业活动，建立健全覆盖全部生产作业活动的操作规程。 备注：若发现关键作业活动无操作规程，此“评分项”不得分。 | G-0313 | 10 |  | 审核企业或二级单位加油（气）站管理、油库管理部门： 1.识别所有的常规作业活动，并利用工作前安全分析（JSA）或危害与可操作性分析（HAZOP）等工具方法开展危害辨识和风险分析，建立健全覆盖全部生产作业活动的操作规程（操作卡、作业指导书、工艺控制指标）。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.1建立健全操作规程，并及时修订。 依据：安全生产管理规定、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 8.2.1.3操作规程内容准确、完整、可操作，员工积极参与操作规程的制修订。 | G-0314 | 10 |  | 审核基层单位： 操作规程内容准确、完整、可操作，满足相应的风险管控要求。内容至少应包括： 1.岗位生产工艺流程，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 2.正常操作、临时操作、应急操作、操作步骤和安全要求； 3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； 4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（安全风险评估则扣5分）
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.1建立健全操作规程，并及时修订。 依据：安全生产管理规定、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急〔2019〕78号 | 8.2.1.3操作规程内容准确、完整、可操作，员工积极参与操作规程的制修订。 | G-0316 | 5 |  | 审核二级单位、基层单位： 1.根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.1建立健全操作规程，并及时修订。 依据：安全生产管理规定、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 8.2.1.5依据审核和执行情况，结合事故事件教训，及时开展操作规程评审和修订。 | G-0318 | 5 |  | 审核二级单位加油（气）站管理、油库管理部门或基层单位： 1.依据审核和执行发现的问题，结合事故事件教训，及时开展操作规程评审和修订。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.1建立健全操作规程，并及时修订。 依据：安全生产管理规定、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 8.2.1.6对关键操作规程利用工作循环分析等方法定期进行评审和完善。 | G-0319 | 5 |  | 审核二级单位加油（气）站管理、油库管理部门或基层单位： 1.应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，对关键操作规程利用工作循环分析等方法定期进行评审和完善，原则上至少每三年对操作规程进行审核、修订；当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.1建立健全操作规程，并及时修订。 依据：安全生产管理规定、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 8.2.1.6对关键操作规程利用工作循环分析等方法定期进行评审和完善。 | G-0320 | 5 |  | 审核二级单位加油（气）站管理、油库管理部门或基层单位： 1.组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中，全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.2操作规程规范管理，员工掌握相关的操作规程。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 备注：员工在岗位上有最新有效的操作规程。发现2处及以上使用失效版本，此“审核内容”不得分。 | 8.2.2.1操作规程及时发放到相关岗位，员工能够获取最新有效的操作规程。作废操作规程及时进行回收处置。 | G-0321 | 5 |  | 审核二级单位加油（气）站管理、油库管理部门或基层单位： 1.操作规程及时发放到相关岗位，作废操作规程及时进行回收处置。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.2操作规程规范管理，员工掌握相关的操作规程。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 备注：员工在岗位上有最新有效的操作规程。发现2处及以上使用失效版本，此“审核内容”不得分。 | 8.2.2.1操作规程及时发放到相关岗位，员工能够获取最新有效的操作规程。作废操作规程及时进行回收处置。 | G-0322 | 10 |  | 审核基层岗位员工： 1.员工在岗位上有最新有效的操作规程，以方便现场操作人员随时查用。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。备注：发现2处及以上使用失效版本，此“审核内容”不得分。（安全风险评估则扣5分）
8、制度和规程 | 8.2操作规程 | 8.2.2操作规程规范管理，员工掌握相关的操作规程。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 备注：员工在岗位上有最新有效的操作规程。发现2处及以上使用失效版本，此“审核内容”不得分。 | 8.2.2.2操作规程发布后及时组织对相关人员开展有针对性的培训。 | G-0324 | 10 |  | 审核基层单位： 1.定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
9、协商与沟通 | 9.1外部沟通 | 9.1.1建立外部沟通渠道，明确沟通内容及方式，并及时收集、处理、通告相关信息。 备注：针对法律法规、风险、应急信息等不同事项，建立、明确与地方政府、社区、上级部门、承包商、顾客等外部相关方沟通的渠道和方式。未建立，此“审核内容”不得分。 | 9.1.1.1针对重要信息（如法律法规、风险、应急信息等）建立、明确与地方政府、社区、上级部门、承包商、顾客等外部相关方沟通的渠道和方式。 | G-0326 | 10 |  | 审核企业或二级单位相关职能部门： 1.针对法律法规、风险、应急信息等不同事项，建立、明确与地方政府、社区、上级部门、承包商、顾客等外部相关方沟通的渠道和方式。全部符合，得10分；未建立，此“审核内容”不得分。
9、协商与沟通 | 9.1外部沟通 | 9.1.1建立外部沟通渠道，明确沟通内容及方式，并及时收集、处理、通告相关信息。 备注：针对法律法规、风险、应急信息等不同事项，建立、明确与地方政府、社区、上级部门、承包商、顾客等外部相关方沟通的渠道和方式。未建立，此“审核内容”不得分。 | 9.1.1.2按规定采取适宜方式，及时与外部相关方进行沟通，相关信息得到及时收集、反馈、处理。 | G-0327 | 10 |  | 审核企业或二级单位相关职能部门： 1.按规定采取适宜方式，及时与外部相关方进行沟通，相关信息得到及时收集、反馈、处理。全部符合，得10分；其他情况，由审核判断得0-6分。
9、协商与沟通 | 9.1外部沟通 | 9.1.1建立外部沟通渠道，明确沟通内容及方式，并及时收集、处理、通告相关信息。 备注：针对法律法规、风险、应急信息等不同事项，建立、明确与地方政府、社区、上级部门、承包商、顾客等外部相关方沟通的渠道和方式。未建立，此“审核内容”不得分。 | 9.1.1.3及时主动将风险、防范措施及应急措施、质量信息等通告社区、顾客、承包商等相关方。 | G-0328 | 10 |  | 审核企业或二级单位相关职能部门： 1.及时主动将风险、防范措施及应急措施、质量信息等通告社区、顾客、承包商等相关方，涉及保密信息时按保密规定执行。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
9、协商与沟通 | 9.1外部沟通 | 9.1.1建立外部沟通渠道，明确沟通内容及方式，并及时收集、处理、通告相关信息。 备注：针对法律法规、风险、应急信息等不同事项，建立、明确与地方政府、社区、上级部门、承包商、顾客等外部相关方沟通的渠道和方式。未建立，此“审核内容”不得分。 | 9.1.1.3与外部相关方沟通顺畅，有关投诉、纠纷及时得到妥善处置。 | G-0329 | 10 |  | 审核企业或二级单位相关职能部门： 1.与外部相关方沟通顺畅，有关投诉、纠纷及时得到妥善处置。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
9、协商与沟通 | 9.2内部沟通与员工协商 | 9.2.1明确内部沟通的渠道和方式，采取多种方式在内部进行有效沟通。 | 9.2.1.1在内部明确重要HSE信息有效沟通传递的渠道和方式。 | G-0330 | 10 |  | 审核企业、二级单位相关职能部门： 1.在内部明确重要HSE信息（如法律法规、制度标准、上级要求、风险等）有效沟通传递的渠道和方式，如：报表、文件、电话、会议、网络等。由审核员判断得0-10分。
9、协商与沟通 | 9.2内部沟通与员工协商 | 9.2.1明确内部沟通的渠道和方式，采取多种方式在内部进行有效沟通。 | 9.2.1.2 HSE重要信息在内部得到及时沟通和处理。 | G-0331 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门及相关人员： 1.事故、隐患、风险、应急、计划等HSE重要信息，在内部得到及时沟通和处理。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
9、协商与沟通 | 9.3 HSE信息系统 | 9.3.1 HSE信息系统得到有效应用。 依据：健康安全环保信息系统管理办法 | 9.3.1.1利用系统对相关HSE信息数据进行统计分析。 | G-0337 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.HSE信息数据填报及时、准确、完整，由审核员判断得0-5分。
9、协商与沟通 | 9.3安全生产信息管理 | 9.3.1安全生产信息管理制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 9.2.2.3安全生产信息管理制度。 | G-0338 | 10 |  | 审核二级单位： 制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。建立得10分；未建立，不得分。（安全风险评估则扣10分）
9、协商与沟通 | 9.3安全生产信息管理 | 9.3.1安全生产信息管理制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 9.2.2.3安全生产信息管理制度。 | G-0339 | 5 |  | 审核基层单位： 化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合AQ/T 3034有关要求。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
9、协商与沟通 | 9.3安全生产信息管理 | 9.3.1安全生产信息管理制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 9.2.2.3安全生产信息管理制度。 | G-0340 | 5 |  | 审核二级单位、基层单位： 按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分） | 未打印安全生产信息 | 李攀
9、协商与沟通 | 9.3安全生产信息管理 | 9.3.1安全生产信息管理制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 9.2.2.3安全生产信息管理制度。 | G-0341 | 5 |  | 审核基层单位： 1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
9、协商与沟通 | 9.3安全生产信息管理 | 9.3.1安全生产信息管理制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 9.2.2.3安全生产信息管理制度。 | G-0342 | 5 |  | 审核二级单位、基层单位： 综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
9、协商与沟通 | 9.3安全生产信息管理 | 9.3.1安全生产信息管理制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 9.2.2.3安全生产信息管理制度。 | G-0343 | 5 |  | 审核二级单位、基层单位： 应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
9、协商与沟通 | 9.3 HSE信息系统 | 9.3.1 HSE信息系统得到有效应用。 依据：健康安全环保信息系统管理办法 | 9.3.1.1利用系统对相关HSE信息数据进行统计分析。 | G-0344 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 2.利用系统定期对相关HSE信息数据进行统计分析，由审核员判断得0-10分。
9、协商与沟通 | 9.4 HSE信息系统 | 9.4.1 HSE信息系统得到有效应用。 依据：健康安全环保信息系统管理办法 | 9.3.1.2统计分析结果得到有效应用。 | G-0345 | 15 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门： 1.统计分析结果得到有效应用，由审核员判断得0-15分。
9、协商与沟通 | 9.3 HSE信息系统 | 9.3.1 HSE信息系统得到有效应用。 依据：健康安全环保信息系统管理办法 | 9.3.1.3对HSE信息系统应用情况进行检查及考核。 | G-0346 | 15 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.定期对HSE信息系统应用情况进行考核通报。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
9、协商与沟通 | 9.3 HSE信息系统 | 9.3.1 HSE信息系统得到有效应用。 依据：健康安全环保信息系统管理办法 | 9.3.1.3对HSE信息系统应用情况进行检查及考核。 | G-0347 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全环保部门： 2.考核结果纳入年度HSE先进单位评选，由审核员判断得0-5分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.1 装备管理制度完善，流程清晰及职责明确。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.1 1装备管理制度健全。 | G-0348 | 10 | 查看制度 | 审核企业、二级单位装备管理部门： 1. 建立了装备管理制度。 2. 制度内容涵盖了全生命周期管理中的规划、设计、选型、购置、制造、安装、使用、维护、修理、改造、更新、闲置、调剂、租赁、转让直至报废等相关管理内容。 3. 制度内容涵盖了动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等的管理内容（具备石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存单位）。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.1 装备管理制度完善，流程清晰及职责明确。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 10.1.1 1 装备管理制度健全。 | G-0349 | 5 | 查看制度 | 审核企业、二级单位装备管理部门： 要对所有设备进行编号，建立设备台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作和维护规程。容。全部符合得5分，发现1处不符合，得3分；发现2处不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.1 装备管理制度完善，流程清晰及职责明确。 依据：《国家安全生产监督管理总局 关于加强化工过程安全管理的 指导意见》(安监总管三(2013) 88号)第十六条 | 10.1.1 1 装备管理制度健全。 | G-0350 | 5 | 查看制度 | 审核企业、二级单位装备管理部门： 企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。全部符合得5分，发现1处不符合，得3分；发现2处不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.1 装备管理制度完善，流程清晰及职责明确 。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.1 1 装备管理制度健全。 | G-0351 | 5 | 查看制度 | 审核企业、二级单位装备管理部门： 4. 制度内容明确各专业职能部门及相关人员的管理职责。全部符合得5分，发现1处不符合，得3分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.1 装备管理制度完善，流程清晰及职责明确 。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急(2019) 78号)6仪表安全风险隐患排查 表(一)仪表安全管理第6条 | 10.1.1 2 油库安全风险评估专项。 | G-0353-01 | 50 | 查看制度 | 审核企业、二级单位装备管理部门、基层单位： 1.企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。 2.联锁保护系统的管理应满足： （1）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全； （2）应对工艺和设备联锁回路定期调试； （3）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； （4）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； （5）摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。全部符合得50分，发现一项不符合得30分，发现两项不符合或从未实施定期测试或存在联锁随意摘除现象，不得分。 （安全风险评估： 1.联锁保护系统从未实施定期测试或存在联锁随意摘除现象的扣50分； 2.其他情况扣10分）
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.2 装备管理人员能力资质符合要求。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.2.1 装备管理人员岗位职责清晰 | G-0354 | 5 |  | 审核企业、二级单位装备管理部门、基层单位： 1. 两级机关设置装备管理岗，基层单位明确装备管理职责。得5分；未建立，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.2 装备管理人员能力资质符合要求。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.2.2 建立装备管理人员团队 | G-0355 | 5 |  | 审核企业、二级单位装备管理部门： 1. 根据企业现有装备类型，组建装备管理专家库。得5分；未建立，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.1 装备前期管理 | G-0356 | 5 |  | 审核企业、二级单位装备管理部门： 1. 结合装备管理实际，编制年度装备工作计划。得5分；未编制，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.1 装备前期管理 | G-0357 | 5 |  | 审核企业、二级单位装备管理部门： 2.制定装备管理业务培训计划或组织开展经验交流。得5分；未建立，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.1 装备前期管理 | G-0358 | 5 |  | 审核企业、二级单位装备管理部门： 3. 结合装备的运行情况实际，编制年度装备购置更新计划。得5分；未编制，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.1 装备前期管理 | G-0360 | 10 | 查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份） | 审核企业、二级单位装备管理部门和基层库站：【查阅各类装备档案、台账（不少于5份）】。 5.主要生产设备（油库主要包括：储油罐、自动发油系统、自动液位系统、泵、流量计、消防机组、发电机组、污水处理设备、油气回收；加油站主要包括：加油机、油罐、发电机、配电柜、液位仪、潜油泵、三次油气回收装置、在线监测装置）全部建立了档案。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法 | 10.1.3.1 装备前期管理 | G-0361 | 10 | 查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份） | 审核企业、二级单位装备管理部门和基层库站：【查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份）】。 6.对主要生产装备全部建立了台账、项目（品名、厂家、规格型号、主要构成、检定机关、出厂日期、出厂编号、使用年限、检定日期、负责人）齐全完整。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.1 装备前期管理 | G-0362 | 5 | 查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份） | 审核企业、二级单位设备管理部门和基层库站：【查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份）】。 7.设备变更、改造、检修后，档案和台帐信息全部得到及时更新。全部符合得5分，发现1处不符合，得3分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.1 装备前期管理 | G-0363 | 5 |  | 审核企业、二级单位装备管理部门： 8.新装备投用是否开展装备设计审查或选型论证。得5分；未建立，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.1 装备前期管理 | G-0364 | 5 | （查看不少于5份新设备投用档案） | 审核企业、二级单位装备管理部门： 9.新安装装备调试及验收手续齐全并按要求归档。得5分；未建立，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.1 装备前期管理 | G-0365 | 10 | 审核方法：查培训记录，查阅相关培训记录，现场提问相关人员。 | 审核二级单位、基层及库站： 10.对新投用设备开展HSE教育和装备操作、维护技术培训。得10分,否则不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.1 装备前期管理 | G-0366 | 5 | 访谈5名员工。 | 审核二级单位、基层及库站： 11. 设备操作人员熟练掌握设备的基本原理、操作要点、主要风险、简单故障排除等。全部符合得5分，发现1处不符合，得3分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3 2 装备中期管理 | G-0367 | 10 | 查看制度 | 审核企业、二级单位装备管理部门： 1. 建立装备检维修管理制度及考核细则。制度内容涵盖了检测、维修、保养等作业活动。全部符合得5分；未建立，不得分；其他情况由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3 2 装备中期管理 | G-0368 | 5 | 查看制度 | 审核企业、二级单位装备管理部门： 3. 制度内容明确检维修运行模式，涵盖检修、维修、抢修审批程序。得5分；未建立，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3 2 装备中期管理 | G-0369 | 5 | 查检查表（技术标准）。 | 审核基层单位： 4. 制定了主要设备的检查表，得5分,否则不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3 2 装备中期管理 | G-0370 | 10 | 查检查记录。 | 审核基层单位： 5. 按照检查表要求定期开展设备巡视检查，满足要求。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3 2 装备中期管理 | G-0371 | 10 | 查设备维护保养记录。 | 审核基层单位： 6.按规定开展设备设施的维护保养（如润滑、防腐等）。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3 2 装备中期管理 | G-0372 | 5 | 查看现场 | 审核基层单位： 7.对设备设施要定期检查、检测和监测工作（机泵、在线检测、防渗漏监测设备等），确保管线、阀门、机泵等设备设施完好。得5分，不符合不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3 2 装备中期管理 | G-0373 | 10 | 查检维修计划及实施记录 | 审核二级单位： 8.结合装备运行情况，编制库站装备检维修计划。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3 2 装备中期管理 | G-0374 | 5 | 查设备维修记录。 | 审核基层单位： 9.基层单位按要求（计划、巡检）开展设备维修。得5分,否则不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3 2 装备中期管理 | G-0375 | 10 | 抽查不少于5份 | 审核二级单位装备管理部门： 10.装备检维修项目符合审批及验收程序，全部符合得10分；发现1份不合符，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.3 装备后期管理 | G-0376 | 5 |  | 审核二级单位： 1.建立闲置设备检查表（技术标准）。建立得5分，不建立不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.3 装备后期管理 | G-0377 | 5 | （查看不少于3台闲置设备台账，查看是否按要求进行维护保养） | 审核二级单位、基层单位： 2.按照检查表要求，定期对闲置装备进行维护、保养记录，并建立台账。得5分；未建立，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、、检维修业务管理办法 | 10.1.3.3 装备后期管理 | G-0378 | 5 | （查看3台闲置设备投运记录） | 审核二级单位： 3. 闲置设备投运前，组织相关部门对设备进行鉴定评估，确定是否符合安全、环保和工艺要求后投运。按要求投运得5分，不符合不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.3 装备后期管理 | G-0379 | 5 | 查看设备管理、业务等相关部门业绩合同、安全环保责任书等 | 审核企业、二级单位装备管理部门： 4.装备管理列入考核范畴。列入得5分；未例入不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.3 装备后期管理 | G-0380 | 5 |  | 审核企业、二级单位装备管理部门： 5. 建立装备管理数据的统计分析指标，涵盖设备完好率、静密封点泄漏率、维修费用率等。得5分；未建立，不得分。
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.3 装备后期管理 | G-0381 | 5 | 查看记录 | 审核二级单位： 6.应建立设备报废和拆除程序，明确报废的标准和拆除的安全要求，建立装备报废处置管理台账，履行报废评估程序（程序包含鉴定、审批），符合报废条件。得5分；未建立，不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1装备基本管理要求 | 10.1.3 装备的按照装备管理办法要求，开展日常管理。 依据：装备管理办法、检维修业务管理办法 | 10.1.3.3 装备后期管理 | G-0382 | 5 |  | 审核企业、二级单位装备管理部门： 7.按照报废装备处置程序，组织设备管理部门和业务部门履行报废评估。（抽查5台报废设备处置台账）全部符合程序得5分；1台不符合得3分；2台以上不符合，不得分。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.2 设备设施档案、台账齐全完整，更新及时。依据：设备管理办法 | G-0383 | 10 | 查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份） | 审核企业、二级单位设备管理部门和基层库站：【查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份）】。 1.所有设备要都进行编号。2.主要生产设备（油库主要包括：储油罐、自动发油系统、自动液位系统、泵、流量计、消防机组、发电机组、污水处理设备、油气回收；加油站主要包括：加油机、油罐、发电机、配电柜、液位仪、潜油泵）全部建立了档案。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.2 设备设施档案、台账齐全完整，更新及时。依据：设备管理办法 | G-0384 | 10 | 查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份） | 审核企业、二级单位装备管理部门和基层库站：【查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份）】。 应建立安全附件台账。台账中至少包括附件名称、设备编号、规格型号、生产厂家、安装时间、安装位置等信息。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。 （安全风险评估：1.未建立安全附件台账扣10分； 2.其他扣5分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.2 设备设施档案、台账齐全完整，更新及时。依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5.2.5条 | G-0385 | 10 | 查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份） | 审核企业、二级单位装备管理部门和基层库站：【查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份）】。 应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.2 设备设施档案、台账齐全完整，更新及时。依据：设备管理办法 | G-0386 | 5 | 查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份） | 审核企业、二级单位设备管理部门和基层库站：【查阅各类设备设施档案、台账（不少于5份）】。 3.设备变更、改造、检修后，档案和台帐信息全部得到及时更新。全部符合得5分，发现1处不符合，得3分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.3 设备投用前开展了有针对性的培训。 依据：设备管理办法 | G-0387 | 10 | 审核方法：查培训记录，查阅相关培训记录，现场提问相关人员。 | 审核二级单位、基层及库站： 1. 对新投用设备开展了培训，得10分,否则不得分。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.3 设备投用前开展了有针对性的培训。 依据：设备管理办法 | G-0388 | 5 | 访谈5名员工。 | 审核二级单位、基层及库站： 2. 设备操作人员熟练掌握设备的基本原理、操作要点、主要风险、简单故障排除等。全部符合得5分，发现1处不符合，得3分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.4 制定了设备完整性检查表（技术标准）。 依据：设备管理办法 | G-0389 | 5 | 查检查表（技术标准）。 | 审核基层单位： 1. 制定了主要生产设备的检查表（技术标准），得5分,否则不得分。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.4 制定了设备完整性检查表（技术标准）。 依据：设备管理办法 | G-0390 | 50 | 查检查记录。 | 审核基层单位： 2. 按照检查表要求定期开展设备检查，并建立设备定期检查记录。确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好，严禁油气罐区设备设施不完好或带病运行。全部符合得50分，发现1处不符合，得6分；发现2处或设备设施存在可直接导致火灾、爆炸、中毒事故的缺陷，带病运行的不得分。（安全风险评估则：1.设备设施存在可直接导致火灾、爆炸、中毒事故的缺陷，带病运行的扣50分； 2.其他情况扣10分。）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.4 制定了设备完整性检查表（技术标准）。 依据：设备管理办法 | G-0390-01 | 5 | 查检查记录。 | 审核基层单位： 3.加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，定期评估防腐效果。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分。）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.5 定期开展设备维修维护。 依据：设备管理办法、《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号） | G-0391 | 10 | 查设备维护保养记录。 | 审核基层及库站： 1.按规定开展设备设施的维护保养（如润滑、状态监测、防腐等），其中储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好，并定期检查或检测。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.5 定期开展设备维修维护。 依据：设备管理办法 | G-0392 | 10 | 查检维修计划及实施记录 | 审核基层及库站： 2.油库按要求定期组织开展检维修，编制了检维修计划，检维修计划得到有效实施。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.5 定期开展设备维修维护。 依据：设备管理办法 | G-0392-01 | 10 | 查检维修计划及实施记录 | 审核基层及库站： 3.对重点检修项目还应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.5 定期开展设备维修维护。 依据：设备管理办法 | G-0393 | 5 | 查设备维修记录。 | 审核油库： 4.油库按要求开展设备维修，并建立相关记录。其中，仪表调试、维护及检测记录主要包括： （1）仪表定期校验、回路调试记录； （2）检测仪表和控制系统检维护记录; （3）对于安全仪表系统，是否按照安全完整性要求的检验测试周期，对安全仪表功能进行定期全面检验测试，并详细记录测试过程和结果 发现问题2个工作日内处理或上报得5分,否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.5 定期开展设备维修维护。 依据：设备管理办法、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | G-0394 | 5 | 查资料 | 审核油库： 1.在单台设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。 全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.1.1.5 定期开展设备维修维护。 依据：设备管理办法、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | G-0394-01 | 10 | 查资料 | 审核油库： 2.新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.2 油库库址选择。依据：《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019） 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018） | 10.1.2.1 油库选址。 | G-0395 | 150 | 查资料，查现场 | 审核油库： 在规划设计油库的选址、设备布置时，应按照GB/T37243要求开展外部安全防护距离评估核算。外部安全防护距离应满足根据GB36894确定的个人风险基准的要求。1.外部防护距离不满足标准要求且无法整改为否决项；2.外部防护距离不符合要求，经评估具备就地整改条件未按规定整改的不得分（安全风险评估则扣150分）。满足要求的得150分。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.2 油库库址选择。依据：《公路安全保护条例》（国务院令第593号）第十八条 | 10.1.2.1 油库选址。 | G-0396 | 150 | 查资料，查现场 | 审核油库： 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，油气储存企业及设施禁止设置在下列范围内： 1.公路用地（专用公路除外）外缘起向外100米； 2.公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米； 3.公路隧道上方和洞口外100米 不涉及以上问题则得150分。 当《公路保护条例》发布之前已动工建设的库区，不符合第1、2项要求可通过最大可信后果分析确定是否需要整改或增加保护措施；《公路保护条例》发布之后建成的库区，不符合第1，2项，但具备整改条件未整改的扣150分；不符合第三项且无法整改的为否决项，具备整改条件未整改不得分（安全风险评估则扣150分）。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.2 油库库址选择。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014）《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 | 10.1.2.1 油库选址。 | G-0397 | 150 |  | 审核油库： 石油库企业选址及与相邻工厂或设施的安全距离应满足GB50074的要求。 1.由于规范更新导致的间距不符合问题，经过风险评估，且采取了相应措施的得150分； 2.其他外部安全距离不符合项，依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条判定为重大隐患的不得分（安全风险评估则扣150分），不属于重大隐患的得100分，（安全风险评估则扣50分）。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.2 油库库址选择。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.2.1 油库选址 | G-0398 | 10 |  | 审核油库： 石油库的库址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。全部符合得10分，否则为否决项（安全风险评估为否决项）。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.2 油库库址选择。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.2.1 油库选址 | G-0399 | 10 |  | 审核油库： 一、二、三级石油库的库址，不得选在抗震设防烈度为9度及以上的地区。全部符合得10分，否则为否决项。（安全风险评估为否决项）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.2 油库库址选择。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.2.2 围墙与爆破作业场地（如采石场）的安全距离符合要求。 | G-0400 | 50 |  | 审核油库： 石油库的围墙与爆破作业场地（如采石场）的安全距离，不应小于300m。全部符合得50分，否则不得分（安全风险评估则扣50分）。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.2 油库库址选择。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.2.3 相邻两个石油库之间的安全距离符合要求。 | G-0401 | 10 |  | 审核油库： 相邻两个石油库之间的安全距离应符合下列规定： 1.当两个石油库的相邻储罐中较大罐直径大于53m时，两个石油库的相邻储罐之间的安全距离不应小于相邻储罐中较大罐直径，且不应小于80m； 2.当两个石油库的相邻储罐直径小于或等于53m时，两个石油库的任意两个储罐之间的安全距离不应小于其中较大罐直径的1.5倍，对覆土罐且不应小于60m，对储存I、Ⅱ级毒性液体的储罐且不应小于50m，对储存其他易燃和可燃液体的储罐且不应小于30m。全部符合得10分，否则不得分（安全风险评估则扣10分）。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.2 油库库址选择。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.2.4 库内设备设施与架空通信线和架空电力线距离符合要求。 | G-0402 | 150 | 查资料，查现场 | 审核油库： 石油库的储罐区、水运装卸码头与架空通信线路（或通信发射塔）架空电力线路的安全距离，不应小于1.5倍杆（塔）高。石油库的铁路罐车和汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）架空电力线路的安全距离，不应小于1.0倍杆（塔）高。以上各设施与电压不小于3kV的架空电力线路的安全距离不应小于30m。 满足要求得150分，否则依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条判定为重大隐患的得0分，（安全风险评估则扣150分），不属于重大隐患的得100分，（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全监管总局令第45号） | 10.1.3.1 现场实际平面布置与批复文件一致。 | G-0403 | 10 | 查资料，查现场，查总平面竣工图纸。 | 审核油库： 现场实际平面布置与批复文件一致，私自改动平面布置，且未依规办理变更手续，改动造成相关设施间距不满足安全规范要求的为否决项；满足要求得10分，其他不符合情况不得分（安全风险评估则扣10分）。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.1 现场实际平面布置与批复文件一致。 | G-0404 | 10 | 查资料，查现场 | 审核油库： 石油库内部总平面布置应满足GB50074的要求。全部符合得10分，否则不得分（安全风险评估则扣10分）。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.2 公路装卸区布置。 | G-0405 | 5 | 查资料，查现场 | 审核油库： 公路装卸区应布置在石油库临近库外道路的一侧，且公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出入口。全部符合得5分，否则不得分（安全风险评估则扣5分）。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.3 同一个地上储罐区内，相邻罐组储罐之间的防火距离符合要求。 | G-0406 | 10 | 查资料，查现场 | 审核油库： 同一个地上储罐区内，相邻罐组储罐之间的防火距离，应符合下列规定： 1.储存甲B、乙类液体的固定顶储罐和浮顶采用易熔材料制作的内浮顶储罐与其他罐组相邻储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的1.0倍； 2.外浮顶储罐、采用钢制浮顶的内浮顶储罐、储存丙类液体的固定顶储罐与其他罐组储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的0.8倍。全部符合得10分，否则不得分。（以上有一项不符合，安全风险评估扣10分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.4 相邻储罐区储罐之间的防火距离符合要求。 | G-0407 | 10 | 查资料，查现场 | 审核油库： 相邻储罐区储罐之间的防火距离，应符合下列规定： 1.地上储罐区与覆土立式油罐相邻储罐之间的防火距离不应小于60m； 2.储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐与其他储罐区相邻储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的1.5倍，且不应小于50m； 3.其他易燃、可燃液体储罐区相邻储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的1.0倍，且不应小于30m。全部符合得10分，否则不得分。（以上有一项不符合，安全风险评估扣10分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.5 防火堤布置 | G-0408 | 50 | 查资料，查现场 | 审核油库： 地上油品储罐组应设防火堤。防火堤内的有效容量，不应小于罐组内一个最大储罐的容量。 1.GB50074-2014实施之前建设完成的石油库，若存在此类问题，其防火堤容积和事故水收集容积可满足最大事故时收集要求的得50分（安全风险评估则不扣分）； 2.其他情况不得分（安全风险评估扣50分）。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.6 辅助生产区布置 | G-0409 | 50 | 查现场 | 审核油库： 行政管理区、消防泵房、专用消防站、总变电所宜位于地势相对较高的场地处，有有效防止事故状况下流淌火流向该场地的措施。全部符合得50分；否则不得分。（以上场地不满足要求的，安全风险评估则扣50分，其他如防止流淌火措施有轻微缺陷的扣5分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.7 围墙布置 | G-0410 | 5 | 查现场 | 审核油库： 1.石油库四周应设高度不低于2.5m的实体围墙。企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度可不低于1.8m； 2.行政管理区与储罐区、易燃和可燃液体装卸区之间应设围墙。当采用非实体围墙时，围墙下部0. 5m高度以下范围内应为实体墙； 3.行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出入口。全部符合得5分；否则不得分。（安全风险评估扣5分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.7 围墙布置 | G-0411 | 10 | 查现场 | 审核油库： 当地上工艺管道与消防泵房、专用消防站、变电所和独立变配电间、办公室、控制室以及宿舍、食堂等人员集中场所之间的距离小于15m时，朝向工艺管道一侧的外墙应采用无门窗的不燃烧体实体墙。全部符合得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.8 泵站(房）布置 | G-0412 | 10 | 查现场 | 审核油库： 甲、乙、丙A类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火堤外。全部符合得10分；否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.8 泵站(房）布置 | G-0413 | 10 | 查现场 | 审核油库： 输送加热液体的泵，不应与输送闪点低于45℃液体的泵设在同一个房间内。全部符合得10分；否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.9 油罐布置 | G-0414 | 10 | 查现场 | 审核油库： 地上储罐组内，单罐容量小于1000m3的储存丙B类液体的储罐不应超过4排；其他储罐不应超过2排。全部符合得10分；否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.10 油库设计 | G-0415 | 150 | 查设计资料 | 审核油库： 油气储存企业应经正规设计，未经正规设计的应进行安全设计诊断。全部符合得150分；否则不得分。（安全风险评估则扣150分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.11 油库设计 | G-0415-01 | 50 | 查资料，查现场 | 审核油库： 一个罐组油罐总容量不应大于600000m3 。全部符合得50分；否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第14.1.4条 | 10.1.3.11 油库变配电装置布置 | G-0416 | 10 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 10kV以上的变配电装置应独立设置。10kV及以下的变配电装置的变配电间与易燃液体泵房（棚）相毗邻时，应符合下列规定： 1.隔墙应为不燃材料建造的实体墙。与变配电间无关的管道，不得穿过隔墙。所有穿墙的孔洞，应用不燃材料严密填实； 2.变配电间的门窗应向外开，其门应设在泵房的爆炸危险区域以外。变配电间的窗宜设在泵房的爆炸危险区域以外；如窗设在爆炸危险区以内，应设密闭固定窗和警示标志； 3.变配电间的地坪应高于油泵房室外地坪至少0.6m。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
| 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第14.1.4条 | 10.1.3.11 油库变配电装置布置 | G-0416-01 | 50 |  | 审核油库： 石油库事故水收集池容量符合性评估： 1.当防火堤有效容积不小于最大储罐容量时：一、二、三、四级石油库的漏油及事故污水收集池容量，分别不应小于1000m3、750m3、500m3、300m3。漏油及事故污水收集池应采取隔油措施。 全部符合得50分，否则不得分。 （安全风险评估1.未设置事故水收集池扣50分 2.执行GB50074-2002的企业，当防火堤有效容积小于最大储罐容量时，考虑了泄漏物料量、消防用水量和可能雨水量综合评估事故水收集池容量符合性，不扣分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014） | 10.1.3.12 储罐区泡沫站布置 | G-0417 | 5 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不应小于20m。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.3 油库库内布置。依据：《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）第4.4.2条 | 10.1.3.13 钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的泡沫堰板设置。 | G-0418 | 5 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的泡沫堰板设置与罐壁的距离不应小于0.55m，其高度不应小于0.5m；单个泡沫产生器保护周长不应大于24m。全部符合得5分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.4 设备接地 | 10.1.4.1 防雷装置检测要求。依据：《中华人民共和国防雷减灾管理办法》 | G-0418-01 | 10 |  | 审核基层单位： 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。全部符合得10分；否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.4 设备接地 | 10.1.4.1 在爆炸危险环境的电气设备。依据：《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工和验收规范》（GB50257-2014）第7.1.1条 | G-0419 | 5 | 查现场 | 审核基层单位： 在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属结构上的设备、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分，均应接地。全部符合得5分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分） | 入站灯箱未接地且破损 | 王程
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.4 设备接地 | 10.1.4.2 引入爆炸危险环境的金属管道、钢管等。依据：《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工和验收规范》（GB50257-2014）第7.2.2条 | G-0420 | 5 | 查现场 | 审核基层单位： 引入爆炸危险环境的金属管道、配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳，必须在危险区域的进口处接地。全部符合得5分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分） | 通气管未接地、监控金属管未接地、预留线管未接地 | 王程
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.4 设备接地 | 10.1.4.3 电气装置的金属部分接地要求。依据：《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第3.0.4条 | G-0421 | 5 | 查现场 | 审核基层单位： 电气装置的下列金属部分，均必须接地： 1.电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置； 2.配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台的金属框架和底座； 3.配电装置的金属遮栏； 4.电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层； 5.电缆桥架、支架和井架； 6.电热设备的金属外壳。全部符合得5分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分） | 配电柜门未接地 | 王程
10、设备设施 | 10.1基本管理要求 | 10.1.4 设备接地 | 10.1.4.4 电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接。依据：《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第4.2.9条。 | G-0422 | 5 | 查现场 | 审核油库： 电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置。全部符合得5分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.2特种设备管理 | 10.2.1 设备管理制度完善、档案齐全、开展了培训、确定了技术标准、正常进行维修维护、各类标识完整有效。 | 10.2.1.1 按规定办理使用登记，取得使用登记证书。依据：特种设备安全管理办法 | G-0423 | 10 | 查阅各类特种设备的使用登记证（一般不少于5个）。 | 审核油库、CNG、LNG、LPG加气站： 压力容器、压力管道等特种设备应具备《特种设备使用登记证》，压力容器应具备有效期内的《压力容器定期检验报告》，压力管道应具备有效期内的《压力管道定期检验报告》，各类安全阀应具备有效期内的《安全阀校验报告》。全部符合得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.2特种设备管理 | 10.2.3 按照规定配备特种设备管理人员、操作人员，并取得相应资质。 | 10.2.3.1 按照规定配备特种设备安全管理人员、作业人员。 依据：特种设备安全管理办法 | G-0434 | 10 | 查阅组织机构和岗位编制 | 审核企业、二级单位、人事管理部门。 1.查阅组织机构和岗位编制，按照规定配备了满足要求的特种设备安全管理人员、作业人员，特种设备作业人员应持有相关作业的《特种设备作业人员证》。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.2特种设备管理 | 10.2.3 按照规定配备特种设备管理人员、操作人员，并取得相应资质。 | 10.2.3.2 对相关人员进行了必要的安全教育和技能培训并取得相应资格。 | G-0435 | 5 | 查阅年度培训计划（一般不少于3份）；访谈特种设备安全管理人员和操作人员（一般不少于5人）。 | 审核CNG、LNG、LPG加气站： 加气站负责人和安全管理人员应持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》、《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》，特种设备作业人员应持有质量技术监督部门颁发的《特种设备作业人员证》。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.2特种设备管理 | 10.2.4 特种设备安全距离、安全防护措施 | 10.2.4.1 对特种设备使用场所，应具备设备安全运行的环境条件，具有规定的安全距离、安全防护措施，以确保其安全运行；使用、维修等场所应按照规定设置安全警示标志、安全须知等进行危险提示、警示。 | G-0436 | 10 | 查看现场。 | 审核CNG、LNG、LPG加气站： 对特种设备使用场所，应具备设备安全运行的环境条件，具有规定的安全距离、安全防护措施，以确保其安全运行；使用、维修等场所应按照规定设置安全警示标志、安全须知等进行危险提示、警示。全部符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.1 选址、布局及主体结构 依据：GB50156 | 10.3.1.1 外部安全间距 | G-0437 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 加油站汽柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离符合规范要求。满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.1 选址、布局及主体结构 依据：GB50156 | 10.3.1.1 外部安全间距 | G-0438 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 加油站外部无影响我方安全的周界搭建、明火地点、危险化学品储存、压力容器、临时电力线路等。满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.1 选址、布局及主体结构 依据：GB50156 | 10.3.1.2 内部安全间距 | G-0439 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 加油站内部各建构筑物之间安全距离满足规范要求，满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.1 选址、布局及主体结构 依据：GB50156 | 10.3.1.3 护坡、挡土墙 | G-0440 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 加油站护坡、挡土墙无坍塌滑坡风险，满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.1 选址、布局及主体结构 依据：GB50156 | 10.3.1.4 围墙围栏 | G-0441 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 加油站围墙围栏无明显倾斜、开裂及倒塌风险，满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.2 竖招立牌依据：加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.2.1 外观安装 | G-0442 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 安装牢固，地脚螺栓无缺失，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.2 竖招立牌依据：加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.2.2 电气线路 | G-0443 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 电气线路布线、穿管规范，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.2 竖招立牌依据：加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.2.3 防雷接地 | G-0444 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 可靠设置防雷接地装置，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.3 出入口标识 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.3.1 规范设置 | G-0445 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 出入口指示标识、限速标识清晰，全部符合，得10分，未设置或褪色、不清晰不得分。 | 入口标识破损 | 王程
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.3 出入口标识 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.3.2 电气线路 | G-0446 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 灯箱式的进出口指示标识电气线路穿管敷设，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.4.1 网架 | G-0447 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 目视罩棚网架，杆件无变形、松动、脱节问题，满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.4.1 网架 | G-0448 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 天面、吊顶及檐面：无松动、坠落风险，满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.4.2立柱 | G-0449 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 罩棚立柱无倾斜、变形，满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.4.2立柱 | G-0450 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 立柱上“禁止吸烟”、“熄火加油”、“禁打手机”、“严禁烟火”等警示标识齐全，至少设置在罩棚立柱面向进口方向的一侧，字迹清晰；全部符合，得10分，未设置或标识字迹无法辨认，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.4.3应急照明 | G-0451 | 10 | 查看现场、检测应急灯能否正常启动。 | 审核加油站： 罩棚应急照明灯布线规范、安装牢固，停电状态下能立即点亮，满足应急照明要求，满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.4.4 防雷接地 | G-0452 | 10 | 现场检查罩棚2处引下线、断接卡设置是否规范。 | 审核加油站： 罩棚防雷接地应采用避雷带（网）保护，当罩棚采用金属屋面时，其顶面单层金属板厚度大于0.5mm、搭接长度大于100mm，且下面无易燃的吊顶材料时，可不采用避雷带（网）保护；符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.4.4 防雷接地 | G-0453 | 10 | 现场检查罩棚2处引下线、断接卡设置是否规范。 | 审核加油站： 罩棚防雷接地不少于2处引下线，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.4.4 防雷接地 | G-0454 | 10 | 现场检查罩棚2处引下线、断接卡设置是否规范。 | 审核加油站： 罩棚防雷防静电设置检测口，断接卡用两个型号为M12不锈钢螺栓加防松垫片连接，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.1 外观及部件 | G-0455 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油机外观完好，基座稳固，地脚螺栓、各部位连接螺栓等紧固件螺栓满扣、连接牢固、无松动和锈蚀，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.1 外观及部件 | G-0456 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油机油品导视牌符合要求，无褪色、破损、不全等情况，得10分，导视牌有褪色、破损、不全，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.2 加油枪及胶管 | G-0457 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 油枪（枪套及集气罩）无破损，密封完好，无泄漏，万向节完好灵活，视油器、拉断阀、气液比调节阀、万向接头等处密封完好无渗漏，视油器内无气泡，万向节完好灵活，符合规范得10分；否则此项不得分。
|  | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.2 加油枪及胶管 | G-0458 | 10 |  | 审核加油站： 汽油加油枪集气罩完好无破损，符合规范得10分；否则此项不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.2 加油枪及胶管 | G-0459 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油胶管无压、折及变形、外观无破损，与加油枪和视油器连接可靠，全部符合得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.2 加油枪及胶管 | G-0460 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油胶管上应设置拉断阀，符合规范得10分，否则不得分。 | 5-6无拉断阀 | 王程
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.2 加油枪及胶管 | G-0461 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 现场检测加油胶管上应设置拉断阀，符合规范得10分，否则不得分。[现场用万用表检测加油枪静电导通性，加油胶管两端电阻值不大于5Ω。（检查时应注意围挡）]
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.2 加油枪及胶管 | G-0462 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油枪套应按油品进行颜色区分，并标明油品号，符合规范得10分，否则不得分。 | 1#92#枪套纯色 | 王程
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.3 内部油路 | G-0463 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油机内部输油管与紧急切断阀连接处、法兰连接处、流量计及进出油口、过滤器、电磁阀等部位无渗漏、无油迹、无异味，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.3 内部油路 | G-0464 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 自吸式加油机V带松紧适度，无毛边、裂纹，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.4 油气回收系统 | G-0465 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油机内部油气回收铜管、三通接头、真空泵、油气回收检测阀（口）无渗漏，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.4 油气回收系统 | G-0466 | 10 | 查油气回收真空泵。 | 审核加油站： 加油作业时，油气回收真空泵能够正常运转，运行时无噪音异常、无震动异常、无渗油。符合得10分；发现一处不符合不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.4 油气回收系统 | G-0467 | 10 | 抽查现场2台汽油加油机。 | 审核加油站： 油气回收检测口球阀关闭，回气管底部球阀开启，检测口堵头封堵紧锢。符合得10分；发现一处不符合不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.5 底部填沙 | G-0468 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油机机座下的管线坑应用细沙填满，自吸泵加油机填沙至输油管与波纹管连接法兰下端30mm处；潜油泵加油机填沙至紧急切断阀与输油管连接处下方30mm处。如填沙下陷，应及时补充。符合规范得10分；不符合不得分。 | 1号加油机填砂下陷 | 王程
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.5 底部填沙 | G-0469 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 底部填沙干燥无板结（无油沙），如填沙被污染，应及时更换。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.6 紧急切断 | G-0470 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油机应设置急停按钮，现场测试，按下能中断加油机主板信号、停止加油机运转，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.6 紧急切断 | G-0471 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 紧急切断系统应设置在加油加气现场工作人员容易接近的位置以及控制室或值班室内，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.6 紧急切断 | G-0472 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 潜油泵加油机应安装紧急切断阀，紧急切断阀应有效固定在加油机底座上，剪切环高度应与加油岛水平面大体齐平；剪切阀开关阀灵活，符合规范得10分；不符合此项不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.7 强弱电气隔爆封堵 | G-0473 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油机强弱电线进线口、防爆挠性管或波纹管的连接螺帽、防爆接线盒整体、分支线路密闭管及连接螺帽、油气回收真空泵的进线口、加油机区间隔板各强弱电线的进孔均应防爆封堵规范，符合规范得10分；否则不得分。 | 1#2#传感线封堵失效 | 王程
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、GB50169、SH3097 | 10.3.5.8 设备接地、静电跨接 | G-0474 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油机底部设置接地桩，接地桩螺栓不应小于M10，其接地电阻值不应大于4Ω。 加油机体、电缆穿线管端口、油泵电机外壳、油气回收真空泵电机外壳、防爆接线盒壳体等设备应可靠接地、无松动。根据接地方式不同，应注意： （1）设备接地采用铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线（BVR）等金属绞线连接的，应采用BVR6、M6（ 螺栓、螺母、垫片）螺栓分别接在接地端子板上，接地端子板规格应为25mm×4mm×300mm热镀锌扁钢、铜排，然后再用BVR1O与接地桩连接。 （2）接地端子板与接地极采用螺栓连接的，其金属接触面应去锈、除油污，并加放松螺帽或放松垫片。 （3）接地端子板与接地极采用采用搭接焊连接时，其搭接长度必须是扁钢宽度的两倍或圆钢直径的六倍。 符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.8 设备接地、静电跨接 | G-0475 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油机内部输油管道法兰连接处静电跨接规范（注：三角法兰之间用螺纹连接的，不需要跨接，需确保电气导通）。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.8 设备接地、静电跨接 | G-0476 | 10 | 抽查现场2台加油机，一汽一柴（至少四把汽油加油枪）。 | 审核加油站： 加油机电脑主板区域内部无积尘、无蛛网，显示板、键盘等电器元件接地有效。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.9 自助加油机（视现场情况检查） | G-0477 | 10 | 抽查1台自助加油机。 | 审核加油站： 自助加油机应设置消除人体静电装置，能有效导通静电。符合规范得10分；否则不得分。[现场用万用表检测静电导通性，加油胶管两端电阻值不大于0.03Ω。（检查时应注意围挡）]
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.9 自助加油机（视现场情况检查） | G-0478 | 10 | 抽查1台自助加油机。 | 审核加油站： 自助加油机应标示自助加油操作说明，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.5.9 自助加油机（视现场情况检查） | G-0479 | 10 | 抽查1台自助加油机。 | 审核加油站： 自助加油机应具备音频提示系统，提枪后可提示油品品号、标号并进行操作指导，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.6.1 消防器材 | G-0480 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 加油现场每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，每2台加油机应配置不少于1块灭火毯，符合规范得10分，不符合不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.6.1 消防器材 | G-0481 | 10 | 抽查加油现场3个消防器材。 | 审核加油站： 加油现场干粉灭火器压力正常（指针在绿区）、喷粉管完好（无堵塞或龟裂）。现场灭火器全部符合得10分；发现1处不符合，得6分；发现2处及以上不符合，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.6.1 消防器材 | G-0482 | 10 | 抽查1块灭火毯。 | 审核加油站： 灭火毯无潮湿、霉变、破损等情况，符合规范，得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.6.2 防撞柱、防撞桶 | G-0483 | 10 | 抽查现场2处防撞柱或防撞桶。 | 审核加油站： 防撞柱、防撞桶安装在加油岛外侧，与加油岛间隔150mm，符合规范得10分，数量设置不足或存在破损，不得分。 | 防撞柱倾斜 | 王程
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.6.3 非油商品堆头 | G-0484 | 10 | 抽查现场1处堆头。 | 审核加油站： 堆放整齐稳固，不影响车辆进出，无倾倒风险，不占压承重罐操作井，满足安全距离要求。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.6.4 加油场地 | G-0485 | 10 | 查看加油场地。 | 审核加油站： 平整无破损。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.6.4 加油场地 | G-0486 | 10 | 查看加油场地。 | 审核加油站： 加油现场无油污，得10分，有油污，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.6.4 加油场地 | G-0487 | 10 | 查看加油场地。 | 审核加油站： 地面划线清晰，得10分，划线褪色或不清晰，不得分。 | 无划线 | 王程
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.7.1 卸油箱 | G-0488 | 10 | 现场卸油口必查。 | 审核加油站： 卸油箱盖启闭正常，支撑稳固，锁具完好，箱盖与箱体无摩擦撞击，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.7.1 卸油箱 | G-0489 | 10 | 现场卸油口必查。 | 审核加油站： 卸油箱内无油污，无油气聚集，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.7.2 卸油口 | G-0490 | 10 | 现场卸油口必查。 | 审核加油站： 卸油口标识正确、无损坏，管线色标正确，得10分，未设置标识、损坏或管线色标不正确，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.7.2 卸油口 | G-0491 | 10 | 现场卸油口必查。 | 审核加油站： 卸油口分汽柴油设置阴阳头，安装正确，得10分；未设置或安装不正确，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.7.2 卸油口 | G-0492 | 10 | 现场卸油口必查。 | 审核加油站： 汽油卸油口设置球阀、正常关闭，得10分；未设置球阀或未关闭，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.7.3 静电跨接并接地 | G-0493 | 10 | 现场卸油口必查。 | 审核加油站： 间距小于100mm的卸油管线法兰应设置跨接并接地，得10分；未设置跨接、跨接松动或未有效接地的，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.7.3 静电跨接并接地 | G-0494 | 10 | 现场卸油口必查。 | 审核加油站： 卸油口法兰螺栓无缺失、紧固，4孔及以下法兰静电跨接完好有效，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.8 卸油静电接地报警器、接地桩 依据：GB50156 | 10.3.8.1 静电接地报警器 | G-0495 | 10 | 现场卸油口必查。 | 审核加油站： 卸油现场设置接地报警器，安装规范，功能正常，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.8 卸油静电接地报警器、接地桩 依据：GB50156 | 10.3.8.2 接地桩 | G-0496 | 10 | 现场卸油口必查。 | 审核加油站： 加油站接卸油使用固定式静电报警器时，接地桩应在汽油卸油口0.5m以外设置，加油站接卸油使用移动式静电报警器时，接地桩应在汽油卸油口1.5m以外设置。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.1 操作井盖 | G-0497 | 10 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 操作井盖颜色、标识规范，符合规范要求，得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.1 操作井盖 | G-0498 | 10 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 井盖启闭灵活，支撑稳固，井盖与井壁无摩擦撞击，符合规范要求，得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.2 操作井内干净整洁 | G-0499 | 15 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 操作井内无油品渗漏、无油污、无油气聚集，全部符合得15分；否则不得分。[用可燃气体测试仪检测所有操作井内的油气浓度，应在爆炸下限的10%以下。（检查时应注意围挡）]
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.2 操作井内干净整洁 | G-0500 | 5 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 井内无积水，干净整洁，符合规范得5分；否则不得分。 | 92#量油口有积水 | 王程
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.2 操作井内干净整洁 | G-0501 | 5 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 井内管线按要求涂色，标明油品流向，符合规范得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.3 潜油泵、液位仪电气线路 | G-0502 | 10 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 电气线路接线及封堵符合防爆要求，防爆胶管挠性连接规范，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.3 潜油泵、液位仪电气线路 | G-0503 | 10 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 井内潜油泵、液位仪跨接及接地规范，得10分，未设置或接地松动，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.4 计量口 | G-0504 | 10 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 计量口密封垫完好，日常处于关闭状态；汽油罐的量油管应设置阀门或采用带阀的量油孔，油罐的量油孔应设带锁的量油帽。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.4 计量口 | G-0505 | 10 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 计量口锁具完好，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.5 接地极及法兰静电跨接 | G-0506 | 10 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 人孔盖及管线法兰等螺栓满扣、紧固，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.5 接地极及法兰静电跨接 | G-0507 | 10 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 管线法兰螺栓无缺失、紧固，4孔及以下法兰静电跨接完好有效，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.5 接地极及法兰静电跨接 | G-0508 | 10 | 抽查2个操作井。 | 审核加油站： 井内规范设置接地端子，符合得10分；未设置或接地不规范，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.7 双层罐及管线 （视现场情况） | G-0509 | 10 |  | 审核加油站： 采用了传感器、压力、液媒等方式进行防渗漏监测且监测有效，得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.7 双层罐及管线 （视现场情况） | G-0510 | 5 |  | 审核加油站： 双层油罐及管线防渗漏监测设备具有声光报警功能，得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册、销售公司加油站防渗改造施工指导意见 | 10.3.9.7 双层罐及管线 （视现场情况） | G-0511 | 5 |  | 审核加油站： 双层油罐及管线防渗漏监测设备能够区分渗漏物质，得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.10 通气管 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.10.1 外观安装 | G-0512 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 通气管安装牢固，无倾斜，无锈蚀。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.10 通气管 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.10.2 阻火帽 | G-0513 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 通气管顶部安装阻火帽。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.10 通气管 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.10.3 法兰静电跨接 | G-0514 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 法兰螺栓无缺失、紧固，4孔及以下法兰静电跨接完好有效，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.10 通气管 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.10.4 乙醇汽油干燥盒（视现场情况） | G-0515 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 乙醇汽油通气管干燥盒密封完好，内部干燥剂变色及时更换，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.1 通气管油气回收控制阀 | G-0516 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 汽油通气管上设置有油气回收控制球阀，球阀启闭灵活。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.1 通气管油气回收控制阀 | G-0517 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 油气回收正常运行状态下，带真空压力阀的通气管控制阀处于开启状态，不带真空压力阀的通气管控制阀处于关闭状态。符合得10分，不符合不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：2020年挥发性有机物治理攻坚方案、销售企业VOCs五项禁令 | 10.3.11.1 通气管油气回收控制阀 | G-0517-01 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 应急排空管手动阀门设置了铅封的，得10分，未设置的不得分。“旁路不封”违反销售企业VOCs管控五项禁令，应按规定进行处理。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.2 通气管油气回收检测口 | G-0518 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 油气回收检测口用丝堵封堵严密，日常球阀处于关闭状态。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.3 一次油气回收回气口 | G-0519 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 卸油口箱内，油气回收回气口采用快速接头或球阀，安装规范；回气管球阀关闭并上锁；快速接头自闭挡板密闭无污垢，开关自如；回气管接口标识清晰。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、GB20952、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.4 油气处理装置（视现场情况） | G-0520 | 10 | 查看现场，如现场设备未运行，手动启动查看运行情况。 | 审核加油站： 1.运行正常，达到启动压力时能够正常启动; 2.电气线路布线规范、完好无损; 3.接线及隔爆封堵符合防爆要求; 4.法兰跨接跨接及设备接地规范。 全部满足得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、GB20952、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.4 油气处理装置（视现场情况） | G-0521 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 1.设备始终处于正常运行状态，且进气阀和回气阀正常开启（包括卸油状态下）； 2.主机内散热器和泵头清洁； 3.真空泵润滑油的液位满足要求； 4.设备后台显示无报警。 全部满足得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、GB20952、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.6 在线监测系统 （视现场情况） | G-0522 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 1.在线监测设备应包括气体流量计、压力传感器、数据采集器和控制台。 2.实现功能：监测气液比、系统压力，并具备数据储存、分析、远传、超标预警和报警等功能。 全部符合得10分，其他情况由审核员判断得1-6分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、GB20952、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.6 在线监测系统 （视现场情况） | G-0523 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 1.在控制台查看历史报警记录，查超标预警是否进行处理； 2.系统后台显示无报警。 全部符合得10分，其他情况由审核员判断得1-6分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.7 集液井（视现场情况） | G-0524 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 井内无积水、无油污和油气、井壁完好无破损，井内清洁卫生，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.7 集液井（视现场情况） | G-0525 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 集液井口设置有球阀，并启闭灵活，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.11.7 集液井（视现场情况） | G-0526 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 法兰盘跨接规范，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156 | 10.3.11.7 集液井（视现场情况） | G-0527 | 10 | 查看现场（现有站2022年1月1日实施）。 | 审核加油站： 集液器具备密闭回收功能，符合得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.12 观察井（视现场情况） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.12.1 井盖 | G-0528 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 井盖牢固、无摩擦撞击，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.12 观察井（视现场情况） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.12.2 井内液位 | G-0529 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 井内液位正常，无浮油、无油气，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.12 观察井（视现场情况） 依据：关于中央企业加油站地下油罐防渗漏改造有关问题的复函 环办水体函（2018）94号 | 10.3.12.2 井内液位 | G-0530 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站(适用于单层罐+防渗罐池的加油站）： 防渗罐池观测井应设置泄漏报警器，符合得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.12 观察井（视现场情况） 依据：关于中央企业加油站地下油罐防渗漏改造有关问题的复函 环办水体函（2018）94号 | 10.3.12.2 井内液位 | G-0531 | 10 | 现场试验。 | 审核加油站(适用于单层罐+防渗罐池的加油站）： 现场测试泄漏报警器是否完好有效，符合得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.12 观察井（视现场情况） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.12.3 潜水泵（视现场情况） | G-0532 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 潜水泵布线规范，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.12 观察井（视现场情况） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.12.3 潜水泵（视现场情况） | G-0533 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 开关及接线符合防爆、防雨要求，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.12 观察井（视现场情况） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.12.3 潜水泵（视现场情况） | G-0534 | 5 | 查看现场。 | 审核加油站： 潜水泵有专用安全提拉绳，符合规范得5分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.12 观察井（视现场情况） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.12.3 潜水泵（视现场情况） | G-0535 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 漏电保护器灵敏好用，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.1 罐区及卸油场地 | G-0536 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 油罐区地面无明显下沉或上浮，填沙（土）平整，无油沙。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.1 罐区及卸油场地 | G-0537 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 防火堤围堰无开裂。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.1 罐区及卸油场地 | G-0538 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 卸油场地平整不破损，场地划线标识油罐车停放区域。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.1 罐区及卸油场地 | G-0539 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 加油站现场存放、使用的输油软管、油气回收软管静电导通。符合规范得10分，否则不得分。[现场用万用表检测静电导通性，加油胶管两端电阻值不大于0.03Ω。（检查时应注意围挡）]
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.2 安全警示标识 | G-0540 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 油罐区设置“禁止吸烟”、“禁止烟火”等警示牌，字迹清晰，得10分，未设置或标识字迹无法辨认，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.3 防雷接地 | G-0541 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 每座油罐设置防雷接地装置且不少于两处接地点，接地点设置检测断接卡并编号，得10分，未编号、未设置检测断接卡或少于两处的不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.4 消防器材 | G-0542 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 油罐卸油区应配置2具35kg推车式干粉灭火器；一、二级加油站应配备灭火毯不少于5块，三级加油站应配备灭火毯不少于2块；应配备消防沙不少于2立方米，沙质不潮湿、无结块；应配置消防锹4把，消防桶4个。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.4 消防器材 | G-0543 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 灭火器压力正常（指针在绿区）、喷粉管完好（无堵塞或龟裂）。现场灭火器全部符合得10分；发现1处不符合，得6分；发现2处及以上不符合，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.5 警示墩 | G-0544 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 配备有充足的警示墩，用于卸油过程油罐车外侧安全隔离，警示墩完好。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.6 接卸油操作规程牌 | G-0545 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 卸油口附近设置接卸油操作规程牌，操作规程及时更新，内容应与实际操作内容相符。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.13.7 职业健康风险告知牌 | G-0546 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 加油站设置有职业健康风险告知牌，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.1 变压器 | G-0547 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 杆式变压器安装高度不小于2.5m，周边树木的树枝距变压器外廓距离不得小于1.5m。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.1 变压器 | G-0548 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 落地式变压器底座基础应高于当地最大洪水位，且不得低于0.3m，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.1 变压器 | G-0549 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 室内变压器，室内地面应高出室外地面1.1m。变压器外廓距墙壁和门的最小净距，100-1000KVA与后壁、侧壁净距不小于600mm，1250KVA以上与后壁、侧壁净距不小于800mm，100-1000KVA与门净距不小于800mm，1250KVA以上与门净距不小于1000mm，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.1 变压器 | G-0550 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 箱式变压器周围应规范设置护栏，围栏高度不低于1.8m，栏条间净距不大于0.1m，围栏距变压器的外廓净距不应小于0.8m。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.1 变压器 | G-0551 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 变压器旁设置有“高压危险”、“严禁攀爬”等警示标识，符合规范得10，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.1 变压器 | G-0552 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 变压器无渗漏、异响及振动，符合规范得10分；出现渗漏、异常响声，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.1 变压器 | G-0553 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 瓷套管及绝缘子的清洁，无破损裂纹和放电痕迹。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.1 变压器 | G-0554 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 电气线路敷设满足标准要求，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.1 变压器 | G-0555 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 变压器接地规范、检测合格，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.1 变压器 | G-0556 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 与地方供电部门建立了定期维护保养的工作机制，每次维护保养留有记录，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0557 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 进出配电柜的电缆、线路敷设整齐，连接牢固，符合规范得10分；不符合，不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0558 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 柜内电线接头无松动、脱落及裸露，无老化破损、无烧焦发热，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0559 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 电缆沟穿管处封堵严密；底部填沙干燥，沙量适中，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0560 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 柜内开关、控件、插座等元件完好、标识清晰，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0561 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 自备电源与供电网之间的转换闭锁保护装置有效。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0562 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 柜内无裸闸，得10分；符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0563 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 按照电路系统设计规范，选取适用的漏电保护装置。额定漏电动作电流≤30mA；在三级配电系统中，必须有两级配电保护，且每级的额定漏电动作电流与动作时间比下一级的额定漏电动作电流与动作时间大。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0564 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 漏电保护器在使用过程中应每月进行1次试验，确保漏电保护动作有效无误。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0565 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： PE线不得接入漏电保护装置。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0566 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器，浪涌保护器指示区变为红色，此时保护器失效，应及时更换。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0567 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 配电柜门与柜体跨接有效，符合规范得10分；否则不得分。 | 门未接地 | 王程
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0568 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 接地接零规范，经过漏电保护装置的N线不得作为PE线，不得重复接地或连接设备外漏可导电部分。符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0569 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 柜门上张贴有配电线路图，符合规范得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0570 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 配电间配备一块安全警示牌，正面为“ 当心触电”标识，反面为“ 严禁合闸”标识，要求悬挂于配电柜上。配电柜正常运行时，警示牌“ 当心触电”一面朝外，用于提示触电风险；加油站进行电气检修时，配电柜电闸断开，此时将警示牌“ 严禁合闸”一面朝外，用于提示不知情人员不要接通电闸，防止维修人员发生触电。符合规范，得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.2 配电柜 | G-0571 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 配电柜旁地面应设置绝缘垫，绝缘垫采用不小于5mm厚黑色绝缘脚垫，耐压10kV；绝缘垫尺寸应满足：柜前铺设宽度不少于500mm，柜两侧铺设不少于300mm，边缘用5cm宽黑黄相间的反光膜粘贴在地面上。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.3 发电机（视现场情况） | G-0572 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 外观完好、无渗漏、无油污，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.3 发电机（视现场情况） | G-0573 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 油箱存油充足，水位、润滑液位正常，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.3 发电机（视现场情况） | G-0574 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 发电机组启动正常，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.3 发电机（视现场情况） | G-0575 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 皮带无松动、龟裂，设置有安全防护罩，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.3 发电机（视现场情况） | G-0576 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 排烟管安装规范，设置防震防烫措施，排烟口应安装阻火器，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.3 发电机（视现场情况） | G-0577 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 电气线路布线规范、无老化破损，线头无松动、脱落、裸露及烧焦打火痕迹，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.3 发电机（视现场情况） | G-0578 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 发电机接地规范，仪表盘完好，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.3 发电机（视现场情况） | G-0579 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 电池设置断路开关，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.3 发电机（视现场情况） | G-0580 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 定期空载运行，每次运行时间按说明书规定的时间运行，留有记录，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.4 配发电间 | G-0581 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 配发电间无裂缝、倾斜、变形，不漏雨，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.4 配发电间 | G-0582 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 电缆穿越墙体处封堵严密，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.4 配发电间 | G-0583 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 房门外开、完好，“当心触电”标识规范，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.4 配发电间 | G-0584 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 设有配电柜的配电间房门处设置有防鼠板，高度不小于50cm，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.4 配发电间 | G-0585 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 配发电间内设置有应急灯，自带电源型灯具采用插头连接时，应采用专用工具方可拆卸；现场测试，能有效开启，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.14.4 配发电间 | G-0586 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 配电间应配置满足GB50140规定要求的灭火器，外观完好，喷嘴处无堵塞，喷管内无蛛网，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.15 给排水 依据：GB50156、加油站管理规范 | 10.3.15.1 雨水排放 | G-0587 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 加油站不应采用用暗沟排水，站内地面雨水可散流排出站外，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.15 给排水 依据：GB50156、加油站管理规范 | 10.3.15.1 雨水排放 | G-0588 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 当雨水由明沟排到站外时.应在围墙内设置水封装置。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.15 给排水 依据：GB50156、加油站管理规范 | 10.3.15.2 水封井（视现场情况） | G-0589 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.15 给排水 依据：GB50156、加油站管理规范 | 10.3.15.3 清罐污水（视现场情况） | G-0590 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.16 锅炉（视现场情况而定） 依据：GB50156、加油站管理规范 | 10.3.16.1 房体结构 | G-0591 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 锅炉房整体清洁，无积水，无杂物，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.16 锅炉（视现场情况而定） 依据：GB50156、加油站管理规范 | 10.3.16.2 管线 | G-0592 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 高温管线及炉面有隔热设施，防烫警示和运行、停止标志齐全，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.16 锅炉（视现场情况而定） 依据：GB50156、加油站管理规范 | 10.3.16.3 工具及燃料 | G-0593 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 工具、燃料摆放有序，无绊倒危险，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.16 锅炉（视现场情况而定） 依据：GB50156、加油站管理规范 | 10.3.16.4 仪器仪表 | G-0594 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 各种仪表齐全有效，燃油锅炉连锁保护及防爆门完好有效，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.16 锅炉（视现场情况而定） 依据：GB50156、加油站管理规范 | 10.3.16.4 仪器仪表 | G-0595 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 液位报警器和防护装置正常，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.16 锅炉（视现场情况而定） 依据：GB50156、加油站管理规范 | 10.3.16.5 安全阀 | G-0596 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 安全阀定期检查，设备按计划检修，安全阀的排放位置对人或设备无危险，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.1 房屋结构 | G-0597 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 房屋无裂缝、倾斜、变形，无漏雨，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.1 房屋结构 | G-0598 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 通道满足消防要求，不阻挡停送电操作，无火险隐患。符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.2 防雷接地 | G-0599 | 10 | 查看现场。 | 审核加油站： 防雷接地设置符合标准要求，对断接卡进行编号标识，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.3 电气线路及电器设备 | G-0600 | 10 | 现场检查，抽查2处不同位置的电气设备线路。 | 审核加油站： 加油站站房布线规范、无私拉乱接，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.3 电气线路及电器设备 | G-0601 | 10 | 现场检查，抽查2处不同位置的电气设备线路。 | 审核加油站： 加油站站房线路与负荷匹配，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.3 电气线路及电器设备 | G-0602 | 10 | 现场检查，抽查2处不同位置的电气设备线路。 | 审核加油站： 加油站站房无老化破损，无烧焦发热迹象，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.3 电气线路及电器设备 | G-0603 | 10 | 现场检查，抽查2处不同位置的配电箱或开关箱。 | 审核加油站： 加油站站房配电箱、开关箱外观完好，“当心触电”安全警示标识设置规范，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.3 电气线路及电器设备 | G-0604 | 10 | 现场检查，抽查2处不同位置的配电箱或开关箱。 | 审核加油站： 配电箱、开关箱箱门与箱体跨接跨接完好，接地接零规范，符合得10分，不符合不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.3 电气线路及电器设备 | G-0605 | 10 | 现场检查，抽查2处不同位置的配电箱或开关箱。 | 审核加油站： 加油站站房配电箱、开关箱开关完好、无裸闸、用途标识清晰、过载及漏电保护功能齐全完好，符合规范得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.3 电气线路及电器设备 | G-0606 | 10 | 现场检查，抽查2处不同位置的配电箱或开关箱。 | 审核加油站： 加油站站房配电箱线头无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象，前方无障碍措施，符合得10分，不符合不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.3 电气线路及电器设备 | G-0607 | 5 | 淋浴间开关必查。 | 审核加油站： 淋浴间开关应安装防水面罩，符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.6 液位监控系统 | G-0608 | 10 | 现场必查。 | 审核加油站： 安装的液位检测系统运行正常，液位计应在油罐内的液位上升到油罐容量的90%时发出报警信号，符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.17 办公生活辅助区域（营业室、便利店、宿舍、仓库） 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.17.7 仓库 | G-0609 | 10 | 视现场必查。 | 审核加油站： 加油站仓库应分区管理，一般分为食品区、非食品区、退换货区及杂货区；仓储陈列应秉持“安全、易拿易放、先进先出”的原则。符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.18 场地外租 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.18.1 安全合同或协议 | G-0610 | 10 | 视现场必查。 | 审核加油站： 加油站存在场地外租业务的，应与承租方签订安全生产协议或在租赁合同中明确安全生产条款，约定双方的安全责任和义务。符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.18 场地外租 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.18.1 安全检查 | G-0611 | 10 | 视现场必查。 | 审核加油站： 加油站应定期对场地外租业务开展安全检查，并留有记录。符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.3加油站现场设备设施 | 10.3.18 场地外租 依据：GB50156、加油站管理规范、加油站细节管理手册 | 10.3.18.1 站内洗车管理 | G-0612 | 10 | 视现场必查。 | 审核加油站： 站内洗车设备无安全隐患，重点关注用电安全、洗车污水合规排放等。符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.1罩棚 | 10.4.1.1发油岛罩棚完好有效。 依据：《成品油库定制化管理手册》A6公路发油区 | G-0613 | 10 | 罩棚必查 | 审核油库： 网架、天沟、吊顶、檐面及立柱无变形、倾斜、松动、脱节及严重锈蚀。全部符合得10分，立柱有变形不得分。其他问题，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.1罩棚 | 10.4.1.1发油岛罩棚完好有效。 依据：《成品油库定制化管理手册》A6公路发油区 | G-0614 | 5 |  | 审核油库： 设置防撞柱等防护措施，满足要求得5分，未设置不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.1罩棚 | 10.4.1.2罩棚应设置防雷接地。 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》14.2.11.2 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.3 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》4.1.2 | G-0615 | 10 | 罩棚必查 | 审核油库： 罩棚防雷设置符合规范要求（在棚内进行装卸易燃液体作业的，应采用接闪网保护，棚顶的接闪网不能有效保护爆炸危险1区时，应加装接闪杆，当罩棚采用双层金属屋面且其顶面金属层厚度大于0.5mm、搭接长度大于100mm时，应利用金属屋面作为接闪器，可不采用接闪网保护。），符合得10分，未设置避雷网不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.1罩棚 | 10.4.1.3罩棚应设置防雷接地。 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》14.2.11.2 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.3 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》4.1.3 | G-0616 | 10 |  | 审核油库： 罩棚防雷接地不少于2处引下线，符合得10分，未设置或设置1处均不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.1罩棚 | 10.4.1.4罩棚应设置防雷接地。 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》14.2.11.2 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.3 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》4.1.4 | G-0617 | 10 | 罩棚必查 | 审核油库： 罩棚设断接卡，用两个型号为M10不锈钢螺栓加防松垫片连接，符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.1罩棚 | 10.4.1.5安全警示牌安装符合要求 依据：《成品油库建设标准设计》D06立柱挂牌 | G-0618 | 10 |  | 审核油库： 罩棚立柱按规定设置了安全警示牌，且字迹清晰，全部符合得10分。发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.1罩棚 | 10.4.1.6易燃和可燃气体排放管口的设置要求 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第7.0.15条 | G-0618-01 | 5 |  | 审核油库： 易燃和可燃气体排放管口的设置，应符合下列规定： 1.排放管口应设在泵房（棚）外，并应高出周围地坪4m及以上； 2.排放管口设在泵房（棚）顶面上方时，应高出泵房（棚）顶面1.5m及以上； 3.排放管口与泵房门、窗等孔洞的水平路径不应小于3.5m；与配电间门、窗及非防爆电气设备的水平路径不应小于5m； 4.排放管口应装设阻火器。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.1发油设备及部件完好 依据：《油库管理手册》 | G-0619 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 发油设备、油气回收设备连接部件安装稳固，部件完好，连接牢固，无漏油漏气现象且运行正常，全部符合得10分。发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.2油路及部件完好 依据：《油库管理手册》 GB20950-2020《储油库大气污染物排放标准》4.3.1.5 | G-0620 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 油路部件完好，连接牢固，无渗漏、异味，底部装油鹤管操作灵活；底部发油结束并断开快速接头时，油品滴洒量不应超过10 mL，滴洒量取连续3次断开操作的平均值；油气回收管紧固，管内无溅液。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.3强弱电线路及电机布线及接线规范 依据：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 《油库管理手册》 | G-0621 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 电器、线路布线及接线符合防爆技术规范，穿线管及接线盒防爆封堵严密全部符合得10分。发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.3强弱电线路及电机布线及接线规范 依据：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 《油库管理手册》 | G-0622 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 电机运行过程中工作温度满足设备要求，无过热及异响。防护罩螺栓紧固。全部符合得10。发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.4防雷防静电及电气接地规范 依据：《防雷减灾管理办法》第十九条 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）第6.1.1.4.1 《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599—2009规定第4.1.2规定 | G-0623 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 设置防雷防静电及电气接地且牢固有效，查看检测记录，检测合格且在有效期内。全部符合得10分。发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.4防雷防静电及电气接地规范 依据：《防雷减灾管理办法》第十九条 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）第6.1.1.4.1 《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599—2009规定第4.1.2规定 | G-0624 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 跨接及接地规范，静电释放器接地规范，查看检测记录，检测合格且在有效期内；全部符合得10分。发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.5油泵运行及维护保养 依据：SHS01001《石油化工设备维护检修规程》《油库管理手册》 | G-0625 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 油泵：泵轴润滑良好，法兰密封面、泵壳体、阀门杆密封良好；泵的联轴器有防护罩，防护装置不影响盘车；泵体及附件无跑冒滴漏，全部符合得10分。发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.5油泵运行及维护保养 依据：SHS01001《石油化工设备维护检修规程》《油库管理手册》 | G-0626 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 查看油泵维护保养记录，记录填写规范，无缺项漏项及漏填。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.6阀门维护保养、安全阀检定合格 依据：SHS01030-2004《阀门维护检修规程》《油库管理手册》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》 | G-0627 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 阀门：清洁、润滑、紧固、无锈蚀；阀门操作位置适宜，动作操作无障碍；阀门操作平台、护栏符合安全要求；梭式泄压阀按要求维护保养，运行正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.6阀门维护保养、安全阀检定合格 依据：SHS01030-2004《阀门维护检修规程》《油库管理手册》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》 | G-0628 | 150 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 安全阀、爆破片等安全附件安装正确，正常投用，检定合格且在有效期内。符合得150分，发现一项不满足且不属于重大隐患的得100分，构成重大隐患的不得分。（安全风险评估判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.6阀门维护保养、安全阀检定合格 依据：SHS01030-2004《阀门维护检修规程》《油库管理手册》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》 | G-0629 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 查看阀门维护保养记录，记录填写规范，无项漏项及漏填。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.7仪器仪表安装符合技术规范，检定合格。 依据：JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》7.5 JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》7.5 | G-0630 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 过滤器、压力、温度、流量表安装符合技术规范，位置合理易看。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.7仪器仪表安装符合技术规范，检定合格。 依据：JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》7.5 JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》7.5 | G-0631 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 查看压力表、测温仪表检定报告，检定合格并在有效期内，指示正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.2发油系统 | 10.4.2.8流量计检定 依据：JJG1038-2008《科里奥利质量流量计》；7.4 JJG667-2010《液体容积式流量计检定规程》7.7 | G-0632 | 10 | 抽查付油区2套付油（岛）系统 | 审核油库： 流量计应按要求定期进行检定，检定合格，设置铅封。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.3发油系统可燃气体报警仪 | 10.4.3.1可燃气体报警安装符合技术规范 依据：AQ3036-2010 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》7.2.1.2 GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 6.1.1SY6503-20088.2 8.2.1 8.2.2《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范》 | G-0633 | 10 | 抽查2处可燃气体报警仪 | 审核油库： 公路付油区设置的可燃气体监测报警器与装卸车鹤位的水平距离不应大于10m。全部符合得10分，缺少可燃气体报警器此项不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.3发油系统可燃气体报警仪 | 10.4.3.1可燃气体报警安装符合技术规范 依据：AQ3036-2010 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》7.2.1.2 GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 6.1.1SY6503-20088.2 8.2.1 8.2.2《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范》 | G-0634 | 10 | 抽查2处可燃气体报警仪 | 审核油库： 可燃气体报警器安装高度距离地面30~60cm，且检测合格并在有效期内。发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.3发油系统可燃气体报警仪 | 10.4.3.1可燃气体报警安装符合技术规范 依据：AQ3036-2010 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》7.2.1.2 GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 6.1.1SY6503-20088.2 8.2.1 8.2.2《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范》 | G-0635 | 10 | 抽查2处可燃气体报警仪 | 审核油库： 可燃气体报警运行正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.4油气回收装置 | 10.4.4.1油气回收系统设备完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 GB20950-2020《储油库大气污染物排放标准》 GB 50759-2012《油品装载系统油气回收设施设计规范》9.12 | G-0636 | 10 | 检查现场油气回收系统 | 审核油库： 向汽车罐车灌装甲B、乙A类液体和Ⅰ、Ⅱ级毒性液体应采用密闭装车方式，并应按现行国家标准《油品装卸系统油气回收设施设计规范》GB50759的有关规定设置油气回收设施。满足要求的10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.4油气回收装置 | 10.4.4.1油气回收系统设备完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 《油库管理手册》 JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》7.5； JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》7.5 GB 13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.7 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）第6.1.1.4.1条规定 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》规定第4.1.2规定 GB20950-2007《储油库大气污染物排放标准》 GB 50759-2012《油品装载系统油气回收设施设计规范》9.12 | G-0637 | 10 | 检查现场油气回收系统 | 审核油库： 油气回收系统设备完好、正常运行、排放达标，无渗漏；管线设置规范，流向标识正确；真空泵、电机等设备及仪表符合防爆要求，装置区域设有围堰。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.4油气回收装置 | 10.4.4.1油气回收系统设备完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 《油库管理手册》 JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》7.5； JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》7.5 GB 13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.7 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）第6.1.1.4.1条规定 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》规定第4.1.2规定 GB20950-2007《储油库大气污染物排放标准》 GB 50759-2012《油品装载系统油气回收设施设计规范》9.12 | G-0639 | 10 | 检查现场油气回收系统 | 审核油库： 集液罐液位仪运行正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.4油气回收装置 | 10.4.4.1油气回收系统设备完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 《油库管理手册》 JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》7.5； JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》7.5 GB 13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.7 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）第6.1.1.4.1条规定 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》规定第4.1.2规定 GB20950-2007《储油库大气污染物排放标准》 GB 50759-2012《油品装载系统油气回收设施设计规范》9.12 | G-0640 | 10 | 检查现场油气回收系统 | 审核油库： 压力表、真空表等仪表定期检定并在有效期内。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.4油气回收装置 | 10.4.4.1油气回收系统设备完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 《油库管理手册》 JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》7.5； JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》7.5 GB 13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.7 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）第6.1.1.4.1条规定 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》规定第4.1.2规定 GB20950-2007《储油库大气污染物排放标准》 GB 50759-2012《油品装载系统油气回收设施设计规范》9.12 | G-0641 | 10 | 检查现场油气回收系统 | 审核油库： 系统静电跨接、接地装置完好有效。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.4油气回收装置 | 10.4.4.1油气回收系统设备完好 依据：2020年挥发性有机物治理攻坚方案 | G-0642 | 10 | 检查现场油气回收系统 | 审核油库： 处理装置进、出口安装了气体流量计。全部符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.4油气回收装置 | 10.4.4.1油气回收系统设备完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 《油库管理手册》 JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》7.5； JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》7.5 GB 13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.7 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）第6.1.1.4.1条规定 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》规定第4.1.2规定 GB20950-2007《储油库大气污染物排放标准》 GB 50759-2012《油品装载系统油气回收设施设计规范》9.12 | G-0643 | 10 | 检查现场油气回收系统 | 审核油库： 油气处理装置区域内应设置可燃气体或有毒气体监测报警及火灾监测报警,并应与相邻设施统一设置（相邻区域设有共用可燃气体报警器的，距离不应大于15米）。符合得10分，不符合不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.4油气回收装置 | 10.4.4.1油气回收系统设备完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 《油库管理手册》 JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》7.5； JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》7.5 GB 13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.7 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）第6.1.1.4.1条规定 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》规定第4.1.2规定 GB20950-2007《储油库大气污染物排放标准》 GB 50759-2012《油品装载系统油气回收设施设计规范》9.12 | G-0644 | 10 | 检查现场油气回收系统 | 审核油库： 油气回收运行记录完整，无缺项漏项及漏填。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.5公路发油安防器材 | 10.4.5.1灭火器完好有效 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》12.4.2.2 GB50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1 | G-0645 | 10 | 抽查3个灭火器 | 审核油库： 灭火器：压力指针是否在绿区，罐体是否完好，喷粉管是否松动、龟裂，罐体检测标识是否在有效期内。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.5公路发油安防器材 | 10.4.5.1灭火器完好有效 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》12.4.2.2 GB50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1 | G-0646 | 10 | 抽查3个灭火器 | 审核油库： 查看灭火器检查卡，是否按期填写（每半月检查填写1次）。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.5公路发油安防器材 | 10.4.5.2应急物品完好无损 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A6 | G-0647 | 10 | 抽查3处防污器材箱 | 审核油库： 公路发油现场设置了防污器材箱，全部符合得10分，未设置此项不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.5公路发油安防器材 | 10.4.5.2应急物品完好无损 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A6 | G-0648 | 10 | 抽查3处防污器材箱 | 审核油库： 按照标准化定制手册要求防污器材箱内放置防静电吸油垫50片、吸油颗粒8公斤、吸油袜6条、耐油手套2副完好无损。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.6公路发油场地 | 10.4.6.1发油现场规范 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A5 A6 | G-0649 | 10 | 现场检查发油现场 | 审核油库： 发油场地平整无损坏、无油污、无烟头，地标线及防撞桩设置规范、无脱色锈蚀、无损坏，全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.6公路发油场地 | 10.4.6.1发油现场规范 依据：《销售公司成品油库公路装卸作业安全管理规定》5.3 | G-0650 | 10 | 现场检查发油现场 | 审核油库： 发油场地设置人体静电释放装置、静电溢油自动报警装置、紧急切断装置，且完好有效。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.6公路发油场地 | 10.4.6.1发油现场规范 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A5 A6 | G-0651 | 10 | 抽查2处道闸。 | 审核油库： 道闸启闭正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.6公路发油场地 | 10.4.6.2定置化管理 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A10 《成品油库标准化定置管理手册》A10 GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》 | G-0652 | 10 | 抽查发油现场消防器材箱 | 审核油库： 发油现场设置了消防器材箱，全部满足得10分，否则不得分
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.6公路发油场地 | 10.4.6.2定置化管理 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A10 《成品油库标准化定置管理手册》A10 GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》 | G-0653 | 10 | 抽查发油现场消防器材箱 | 审核油库： 按照标准化定制手册要求消防器材箱内放置了灭火器、消防水炮、消防水枪、泡沫枪、消防水带、消防锹、消防桶，全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.6公路发油场地 | 10.4.6.3安全目视化符合标准 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A6 | G-0654 | 10 | 现场查看 | 审核油库： 装油现场地面划线清晰，装油鹤管按油品进行颜色区分，并标明油品号，车辆行驶标线清晰，设置限速标识、警示标识。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.7公路发油管沟 | 10.4.7.1截污沟内清洁 依据：Q/SY 1190-2013《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》 | G-0655 | 10 | 现场检查暗沟、截污沟、水封井、隔油池及水封井阀门 | 审核油库： 公路发油区规范设置截污沟，并保持清洁。全部符合得10分，未设置水封井或隔油池此项不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.7公路发油管沟 | 10.4.7.2规范设置水封井或隔油池 | G-0656 | 10 | 现场检查暗沟、截污沟、水封井、隔油池及水封井阀门 | 审核油库： 公路发油岛无暗沟穿越；截污沟内无油污、烟头垃圾等杂物。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.7公路发油管沟 | 10.4.7.3无现场喷洒油品窜入油库外部的风险 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》13.2.3 | G-0657 | 10 | 现场检查暗沟、截污沟、水封井、隔油池及水封井阀门 | 审核油库： 设置防止油品窜入油库外部的措施。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.7公路发油管沟 | 10.4.7.4规范设置水封井 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》13.2.5 | G-0658 | 10 | 现场检查暗沟、截污沟、水封井、隔油池及水封井阀门 | 审核油库： 水封井：能实现隔油功能，完好无损，无浮油、无淤泥、无杂物，盖板完好；水封井阀门开关正确、有效。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全监管总局令第45号）第十三条 | G-0658-01 | 50 |  | 审核油库： 国内首次采用的储罐型式应开展有效的安全可靠性论证。符合得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体--完整性。 依据：《油库管理手册》、《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014） | G-0659 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 1.罐体无锈蚀、凹陷、下沉、变形、倾斜、裂缝等现象。 2.当油罐不能满足《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》第11.1.2条的规定或其他原因需要锚固时，应进行锚固设计。锚固形式应满足锚固设计强度要求。锚固螺栓的最小规格应为M24。错固螺栓的腐蚀裕量不应小于3mm。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（其中第2条发现问题，安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体-油罐选型 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB 50074-2014） | G-0660 | 10 | 查现场 | 审核油库： 地上储罐应采用钢制储罐。储罐类型、附件及装卸设施不应采用淘汰的设备。全部符合得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体-油罐选型 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB 50074-2014） | G-0660-01 | 50 | 查现场 | 审核油库： 地上储罐应采用钢制储罐。符合得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体-油罐选型 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB 50074-2014） | G-0660-02 | 5 |  | 审核油库： 企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，并定期检查或检测，填写检查维护记录（安全风险评估判扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体-油罐选型 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB 50074-2014） | G-0660-03 | 150 | 查现场 | 审核油库： 储罐类型、附件及装卸设施不应采用淘汰的设备。全部符合得150分；发现问题但不属于重大隐患的得100分，构成重大隐患的不得分。（安全风险评估判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体-油罐选型 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB 50074-2014） | G-0661 | 50 | 查现场 | 审核油库： 储存沸点低于45℃或37.8℃的饱和蒸气压大于88kPa的甲B类液体，应采用压力储罐、低压储罐或低温常压储罐，并应符合下列规定： 1.选用压力储罐或低压储罐时，应采取防止空气进入罐内的措施，并应密闭回收处理罐内排出的气体； 2.选用低温常压储罐时，应采取下列措施之一： 1）选用内浮顶储罐，应设置氮气密封保护系统，并应控制储存温度使液体蒸气压不大于88kPa； 2）选用固定顶储罐，应设置氮气密封保护系统，并应控制储存温度低于液体闪点5℃及以下。全部符合得50分；否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体-油罐选型 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB 50074-2014） | G-0662 | 50 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 储存甲B、乙A成品油，应采用外浮顶储罐、内浮顶储罐和卧式储罐。当采用卧式储罐储存甲B、乙A油品时，储存甲B油品卧式储罐的单罐容量不应大于100m3，储存乙A油品卧式储罐的单罐容量不应大于200m3。全部符合得50分；否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体-油罐选型 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB 50074-2014） | G-0663 | 10 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 内浮顶储罐的内浮顶选用，应符合下列规定： 1.内浮顶应采用金属内浮顶，且不得采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶； 2.储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的内浮顶储罐和直径大于40m的储存甲B、乙A液体的内浮顶储罐，不得采用易熔材料制作的内浮顶； 3.直径大于48m的内浮顶储罐，应选用钢制单盘式或双盘式内浮顶； 4.新结构内浮顶的采用应通过安全性评估。全部符合得10分；否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体-油罐选型 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB 50074-2014） | G-0664 | 10 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 固定顶储罐的直径不应大于48m。全部符合得10分；否则不得分。（安全风险评估，《石油库设计规范》（GB 50074-2014）实施之后建成投产的扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体-油罐选型 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB 50074-2014） | G-0665 | 50 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 覆土立式油罐应采用独立的罐室及出入通道。与管沟连接处必须设置防火、防渗密闭隔离墙。全部符合得50分；否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.1 油罐罐体-油罐选型 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB 50074-2014） | G-0666 | 10 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 釆用氮气密封保护系统的储罐应设事故泄压设备，并要确保氮封系统应完好在用。全部符合得10分；否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.2罐顶凹凸变形不应积水 依据：SYT 0607-2006《转运油库和储罐设施的设计、施工、操作、维护与检验》8.2 | G-0667 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 罐顶凹凸变形部位无积水。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.3罐体目视化 依据：《成品油库建设标准设计》D03 | G-0668 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 1.应定期对储罐进行全面检查。 2.罐体及附件涂色及标识符合规范。 全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（其中第1条发现问题，安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.4进出油管阀门完好性 依据：《油库管理手册》、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第5.3.7条 | G-0668-01 | 5 |  | 审核油库： 储罐物料进出口管道靠近罐根处应设一个总切断阀，每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。储罐放水管应设双阀。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.4进出油管阀门完好性 依据：《油库管理手册》、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第5.3.7条 | G-0669 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 进出油管靠近罐根处应设一个总切断阀，对大型储罐（公称直径大于或等于30m或公称容积大于或等于10000m3的储罐），应采用带气动型、液压型或电动型执行机构的阀门。当执行机构为电动型时，其电源电缆、信号电缆和电动执行机构应作防火保护。切断阀应具有自动关闭和手动关闭功能，手动关闭包括遥控手动关闭和现场手动关闭。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（安全风险评估，电动阀的执行机构未设置防火保护暂不扣分，其余不满足情形均扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.4进出油管阀门完好性 依据：《油库管理手册》 | G-0670 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 编制维修计划，按计划开展维护保养并做好维修保养记录。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.5切水阀完好性 依据：《油库管理手册》 | G-0671 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 切水阀：清洁、润滑、紧固、无锈蚀，上锁管理，便于观察控制。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.5切水阀完好性 依据：《油库管理手册》 | G-0672 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 切水阀：转动灵活。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.5切水阀完好性 依据：《油库管理手册》 | G-0673 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 编制维修计划，按计划开展维护保养并做好维修保养记录。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.6阀门挡雨罩 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A7 《成品油库建设标准》 16.1.2 | G-0674 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 各阀门配挡雨罩，标志清晰。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.7阻火器完好性 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB50074-2014）第6.4.7条 | G-0675 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 阻火器、波纹管无堵塞，垫片严密，无锈蚀。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.7阻火器完好性 依据：《油库管理手册》、《石油库设计规范》（GB50074-2014）第6.4.7条 | G-0676 | 50 | 抽查油罐 | 审核油库： 下列储罐的通气管上必须装设阻火器： 1.储存甲B类、乙类、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐； 2.储存甲B类和乙类液体的覆土卧式油罐； 3.储存甲B类、乙类、丙A类液体并采用氮气密封保护系统的内浮顶储罐。全部符合得50分；否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.8呼吸阀完好性 依据：《油库管理手册》、《常压储罐完整性管理》（GB/T37327-2019） 第8.6.1条 | G-0677 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 呼吸阀：保护网完好，无小动物驻窝，阀杆上下灵活，阀盘、阀座接触面良好，无锈蚀；液压呼吸阀液位适宜。常压储罐用呼吸阀每年至少进行一次检验。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.9人孔口完好性 依据：GB50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》10.3.4 《油库管理手册》 | G-0678 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 人孔口：密封严密、螺栓齐丝满扣无缺失。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.10量油孔完好性 依据：《油库管理手册》 | G-0679 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 量油孔盖、座间密封垫严密，消防器材配置符合要求。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.11液位仪及其他仪表布线符规范 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 | G-0680 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 液位仪及其他仪表：布线符合防雷防静电要求，连接紧密牢固。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.12操作平台安全设施 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》6.4.2 | G-0681 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 各操作平台及行走路线设置防坠、防滑、防跌等安全设施。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.13防雷防静电设施满足要求 依据：《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007） 《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-2009 | G-0682 | 5 | 抽查油罐 | 审核油库： 1.静电跨接及防雷防静电接地安装符合技术规范要求。 2.钢储罐必须做防雷接地，断接卡不应少于2处。 3.断接卡连接紧密、无锈蚀。全部符合得5分，发现1处不符合，得3分；发现2处不得分。（其中第2条发现问题，安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.13防雷防静电设施满足要求 依据：《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007） 《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-2009 《石油库设计规范》（GB50074-2014）第14.2.3条 | G-0683 | 5 | 查现场 | 审核油库： 储罐防雷设计，应符合下列规定： 1.装有阻火器的地上卧式储罐的壁厚和地上固定顶钢储罐的顶板厚度大于或等于4mm时，不应装设接闪杆（网）。铝顶储罐和顶板厚度小于4mm的钢储罐，应装设接闪杆（网），接闪杆（网）应保护整个储罐； 2.外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设接闪杆（网），但应采用两根导线将浮顶与罐体做电气连接。外浮顶储罐的连接导线应选用截面积不小于50mm2的扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线；内浮顶储罐的连接导线应选用直径不小于5mm的不锈钢钢丝绳； 3.外浮顶储罐应利用浮顶排水管将罐体与浮顶做电气连接，每条排水管的跨接导线应采用一根横截面不小于50mm2扁平镀锡软铜复绞线； 4.外浮顶储罐的转动浮梯两侧，应分别与罐体和浮顶各做两处电气连接； 5.覆土储罐的呼吸阀、量油孔等法兰连接处，应做电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ω。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.13防雷防静电设施满足要求 依据：《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007） 《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-2009 | G-0684 | 5 | 查现场 | 审核油库： 储存可燃液体的钢储罐，不应装设接闪杆（网），但应做防雷接地。全部符合得5分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.14罐内浮盘静电跨接完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》14.2.3 | G-0685 | 10 | 抽查已清空的油罐 | 审核油库： 罐内浮盘安装静电跨接。全部符合得10分，否则不得分
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.15罐体及附件无跑冒渗漏 依据：《油库管理手册》 AQ3053-2015《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》6.11 | G-0686 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 储油罐、阀门、收发油管线、排污阀、罐根阀、电动阀等无跑冒渗漏，垫片应为缠绕垫片或性能更优的垫片。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.16人体静电释放装置完好性 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》14.3.14 《本安型人体静电消除器技术条件》（Q/SY1717-2014中3.1.3和3.3）《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004中6.6.7） | G-0687 | 5 | 抽查油罐 | 审核油库： 在防火堤或防护墙的不同方位上应设置不少于两处的人行踏步或台阶。满足要求得5分，否则不得分（安全风险评估则扣5分）。进入爆炸危险区域入口处必须设置“人体静电释放装置”。满足要求得5分，未设置，此项不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.16人体静电释放装置完好性 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》、 《本安型人体静电消除器技术条件》（Q/SY1717-2014中3.1.3和3.3） | G-0688 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 储罐的上罐扶梯入口处设置人体静电释放装置。人体静电释放器完好有效、接地有效、连接紧固、清洁。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.17安全警示标志齐全 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A9 | G-0689 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 安全警示标志种类（安全警示牌、储油区安全须知、当心滑跌、当心坠落、注意安全）等数量齐全，位置正确。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.18现场无油气聚集或异味 | G-0690 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 现场无油气聚集或异味。全部符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.19油罐基础完好 依据：《油库管理手册》 | G-0691 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 1.油罐无下沉、油罐基础无裂缝。 2.罐底边缘的外伸部分应采取可靠的防水措施。 全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（其中第2条发现问题，安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.20防火堤完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》6.2.17 | G-0692 | 10 | 抽查防火堤 | 审核油库： 防火堤及隔堤应为不燃烧实体防护结构且具有相应的耐火极限，能承受所容纳液体静压力及温度变化的影响，且不渗漏。防火堤无下沉、倾斜、裂缝、明显破损。全部符合得10分，否则不得分（安全风险评估则扣10分）。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.20防火堤完好。依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》6.2.17 | G-0693 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 防火堤及隔堤应为不燃烧实体防护结构且具有相应的耐火极限，能承受所容纳液体静压力及温度变化的影响，且不渗漏。全部符合得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.20防火堤完好。依据：GB50074-2014《石油库设计规范》第5.1.15条 | G-0693-01 | 10 | 抽查防火堤 | 审核油库： 与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤。全部符合得10分，否则不得分（安全风险评估则扣10分）。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.21设置雨排口水封井并阀门保持关闭 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 | G-0694 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 在雨水沟（管）穿越防火堤和隔堤处，应采取排水控制措施。含油污水管道应在储罐组防火堤外设置水封井。雨排口水封井设置符合要求，水封井的水封高度不应小于0.25m。水封井应设沉泥段，沉泥段自最低的管底算起，其深度不应小于0.25m，阀门启闭灵活且状态正确。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（安全风险评估则扣10分）。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.22高液位和低液位报警装置完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014） | G-0694-01 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 1.储罐的设计存储高低液位应满足SH/T 3007-2014相关要求。 全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（安全风险评估则扣10分）。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.22高液位和低液位报警装置完好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014） | G-0695 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 高液位和低液位报警装置（高高及低低液位连锁装置）完好有效，高度满足相关要求： 1.储罐高液位报警的设定高度，不应高于储罐的设计储存高液位； 2.储罐低液位报警的设定高度，不应低于储罐的设计储存低液位。 全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（安全风险评估则扣10分）。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.23紧急切断 依据：《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全监管总局令第40号）第十三条 | G-0696 | 50 | 抽查油罐 | 审核油库： 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。符合得50分，不符合不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.8油罐罐体 | 10.4.8.24对停用油罐的安全管理 | G-0697 | 10 | 抽查油罐 | 审核油库： 停用油罐进行了处置，可燃气体检测不超标。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线 | 10.4.9.1管线符合规范要求 依据：《油库管理手册》《成品油库建设标准》2010版12.2 《成品油库建设标准设计》D02 | G-0698 | 10 | 抽查罐区管线 | 审核油库： 防腐涂层完好、无锈蚀，涂色、流向标识、品号标志符合规范要求。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线 | 10.4.9.1管线符合规范要求 依据：《油库管理手册》《成品油库建设标准》2010版12.2 《成品油库建设标准设计》D02 | G-0699 | 10 | 查现场 | 审核油库： 与储罐等设备连接的管道，应使其管系具有足够的柔性，并应满足设备管口的允许受力要求。全部符合得10分；否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线 | 10.4.9.2 管道及附件的完好性 依据：《油库管理手册》 | G-0700 | 5 | 抽查罐区管线 | 审核油库： 1.管道穿越防火堤处或隔堤应采用不燃烧材料严密填实。 2.管道各法兰及其他附件等接头螺栓、垫片连接牢固紧密，无松动、破损、缺失。 全部符合得5分，否则不得分（其中第1条发现问题，安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线 | 10.4.9.3静电跨接及接地规范 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 GB15599-2009《石油与石油设施雷电安全规范》 | G-0701 | 10 | 抽查罐区管线 | 审核油库： 静电跨接、等电位连接及接地按要求设置，螺栓型号满足要求，断接卡接触紧密无锈蚀，检测报告在有效期内且检测合格。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线 | 10.4.9.4管线及附件无跑冒渗漏 依据：《油库管理手册》、《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号） 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011） | G-0702 | 10 | 抽查罐区管线 | 审核油库： 管线及附件无跑冒渗漏。在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估：1.现场大量出现盲板、丝堵、管帽等措施缺少的问题可扣10分；2.现场偶然出现可扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线- 新建、改建、扩建的危险化学品管道依法办理安全条件审查、安全设施设计审查、试生产(使用)方案备案和安全设施竣工验收手续。管道的安全保护设施是否与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.5依法办理安全条件审查、安全设施设计审查、试生产(使用)方案备案和安全设施竣工验收手续。 | G-0703 | 10 |  | 审核油库管理部门： 1.库外公共区域埋地、地面和架空的危险化学品输送管道（非长输管道）及其附属设施，依法办理安全条件审查、安全设施设计审查、试生产(使用)方案备案和安全设施竣工验收手续。手续齐全，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道试生产(使用)前，制定安全投入生产(使用)方案，并严格按照方案实施，对有关保护措施进行安全检查。 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.7制定安全投入生产(使用)方案，并严格按照方案实施。 | G-0705 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.库外公共区域埋地、地面和架空的危险化学品输送管道（非长输管道）及其附属设施，应制定安全投入生产(使用)方案，并严格按照方案实施。方案内容完整，落实有效得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道试生产(使用)前，制定安全投入生产(使用)方案，并严格按照方案实施，对有关保护措施进行安全检查。 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.8危险化学品管道试压半年后一直未投入生产(使用)的，管道单位应当在其投入生产(使用)前重新进行气密性试验。 | G-0706 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.库外公共区域埋地、地面和架空的危险化学品输送管道（非长输管道）及其附属设施，试压半年后一直未投入生产(使用)的，管道单位应当在其投入生产(使用)前重新进行气密性试验。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9管道备案及使用登记 依据：管道保护及特种设备使用管理规定 | 10.4.9.12库外管道停止运行、封存、报废的，采取必要的安全防护措施，并备案。 | G-0710 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.库外管道停止运行、封存、报废的，采取必要的安全防护措施，并备案。完成备案得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-建立压力管道使用安全管理制度，保证特种设备安全运行。 依据：管道保护及特种设备使用管理规定 | 10.4.9.15是否建立管道隐患排查治理相关规定并组织实施。 | G-0713 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.建立管道隐患排查治理相关规定。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-建立压力管道使用安全管理制度，保证特种设备安全运行。 依据：管道保护及特种设备使用管理规定 | 10.4.9.16是否建立管道隐患排查治理相关规定并组织实施。 | G-0714 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 2.组织开展管道隐患排查。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-建立压力管道使用安全管理制度，保证特种设备安全运行。 依据：管道保护及特种设备使用管理规定 | 10.4.9.17是否制定并落实管输操作规程。 | G-0715 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.制定管输操作规程。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-建立压力管道使用安全管理制度，保证特种设备安全运行。 依据：管道保护及特种设备使用管理规定 | 10.4.9.18是否制定并落实管输操作规程。 | G-0716 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 2.按照管输操作规程进行操作。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-建立特种设备安全技术档案。 依据：中华人民共和国特种设备安全法 | 10.4.9.19技术档案中有管道的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。 | G-0717 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.技术档案中有管道的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-建立特种设备安全技术档案。 依据：中华人民共和国特种设备安全法 | 10.4.9.20技术档案中有管道的定期检验和定期自行检查记录。 | G-0718 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.技术档案中有管道的定期检验和定期自行检查记录。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-建立特种设备安全技术档案。 依据：中华人民共和国特种设备安全法 | 10.4.9.21技术档案中有管道的及其附属仪器仪表的维护保养记录。 | G-0719 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.技术档案中有管道的及其附属仪器仪表的维护保养记录。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-建立特种设备安全技术档案。 依据：中华人民共和国特种设备安全法 | 10.4.9.22技术档案中有管道运行故障和事故记录。 | G-0720 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.技术档案中有管道运行故障和事故记录。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.23地上管道是否妨碍消防车的通行及消防人员作业。 | G-0721 | 5 | 查看现场 | 审核油库： 1.地上管道不应环绕罐组布置，不得妨碍消防车的通行及消防人员作业。符合得5分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.24管道不应通过饮用水水源－级保护区、飞机场、火车站、海（河）港码头、军事禁区、国家重点文物保护范围、自然保护区的核心区。 | G-0722 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.管道不应通过饮用水水源－级保护区、飞机场、火车站、海（河）港码头、军事禁区、国家重点文物保护范围、自然保护区的核心区。 2.不得穿越或跨越与其无关的易燃和可燃液体的储罐组、装卸设施及泵站等建（构）筑物。符合得10分；出现一处不符合扣10分。（其中第2条发现问题，安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.25对敷设在江、河、湖泊或者其他环境敏感区域的危险化学品管道，应当采取增加管道压力设计等级、增加防护套管等措施，确保危险化学品管道安全。 | G-0723 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.对敷设在江、河、湖泊或者其他环境敏感区域的危险化学品管道，应当采取增加管道压力设计等级、增加防护套管等措施。符合得10分；出现一处不符合扣5分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.26穿越铁路或二级及二级以上公路时，应采用在套管或涵洞之内敷设穿越管段。穿越三级及三级以下公路时，管段可采用挖沟直接埋设。 | G-0724 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.穿越铁路或二级及二级以上公路时，应采用在套管或涵洞之内敷设穿越管段。穿越三级及三级以下公路时，管段可采用挖沟直接埋设。 2.管道在跨越铁路、道路上方的管段上不得装设阀门、法兰、螺纹接头、波纹管及带有填料的补偿器等可能出现渗漏的组成件。符合得10分；出现一处不符合扣2分。（其中第2条发现问题，安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.27埋地输油管道的管顶距地面，在耕种地段不应小于0.8米，在其他地段不应小于0.5米。 | G-0725 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.埋地输油管道的管顶距地面，在耕种地段不应小于0.8米，在其他地段不应小于0.5米。符合得10分；出现一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.28 管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接。管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，采用螺纹连接时应确保连接强度和严密性要求。 | G-0726 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接。管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，采用螺纹连接时应确保连接强度和严密性要求。符合得10分；出现一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.29当管道采用管沟方式敷设时，管沟与泵房、灌桶间、罐组防火堤、覆土油罐室的结合处，应设置密闭隔离墙。 | G-0727 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.当管道采用管沟方式敷设时，管沟与泵房、灌桶间、罐组防火堤、覆土油罐室的结合处，应设置密闭隔离墙。符合得10分；出现一处不符合扣2分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.30库外管道应在进出储罐区和库外装卸区的便于操作处设置截断阀门。 | G-0728 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.库外管道应在进出储罐区和库外装卸区的便于操作处设置截断阀门。符合得10分；出现一处不符合扣1分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.31库外埋地管道与电气化铁路平行敷设时，应采取防止交流电干扰的措施。 | G-0729 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.库外埋地管道与电气化铁路平行敷设时，可采取增大间距、增设绝缘接头等措施防止交流电干扰。有相关措施得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.32热力管道、加温输送的工艺管道，不得与输送甲、乙类液体的工艺管道敷设在同一条管沟内。管沟内的管道布置应方便检修及更换管道组成件。 | G-0730 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.热力管道不得与甲、乙、丙A类液体管道敷设在同一条管沟内。符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道敷设和布置符合规范要求 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.33热力管道、加温输送的工艺管道，不得与输送甲、乙类液体的工艺管道敷设在同一条管沟内。管沟内的管道布置应方便检修及更换管道组成件。 | G-0731 | 5 | 查看现场 | 审核油库： 2.管沟内的管道布置应方便检修及更换管道组成件。符合得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道安全保护措施落实到位 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.34架空敷设的库外管道经过人员密集区域时，设防止人员侵入的防护栏。 | G-0732 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.架空敷设的库外管道经过人员密集区域时，设防止人员侵入的防护栏。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道安全保护措施落实到位 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.35在油气管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内，是否存在不符合国家标准、行业标准要求的建筑物。 | G-0733 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.在油气管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内，是否存在不符合国家标准、行业标准要求的建筑物。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道安全保护措施落实到位 依据：石油库设计规范 | 10.4.9.36穿越河流的油气管道线路中心线两侧500米地域范围内，是否存在抛锚、拖锚、挖沙、采石、水下爆破等作业。 | G-0734 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.穿越河流的油气管道线路中心线两侧500米地域范围内，是否存在抛锚、拖锚、挖沙、采石、水下爆破等作业。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道安全保护措施落实到位 | 10.4.9.37管道专用隧道中心线两侧1000米地域范围内，是否有采石、采矿、爆破等作业。 | G-0735 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.管道专用隧道中心线两侧1000米地域范围内，是否有采石、采矿、爆破等作业。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道安全保护措施落实到位 | 10.4.9.38埋地输油管道应设地面标志桩（里程桩、测试桩、转角桩），且不能有缺失，位置准确、完好率大于95%。 | G-0736 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.埋地输油管道应设地面标志桩（里程桩、测试桩、转角桩）。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道安全保护措施落实到位 | 10.4.9.39埋地输油管道应设地面标志桩（里程桩、测试桩、转角桩），且不能有缺失，位置准确、完好率大于95%。 | G-0737 | 5 | 查看现场 | 审核油库： 2.埋地输油管道地面标志桩位置准确、完好率大于95%。符合得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道安全保护措施落实到位 | 10.4.9.40成品油管道距铁路线不应小于25m，如受制于地形或其他条件限制不满足本条要求时，应征得铁路管理部门的同意。 | G-0738 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.成品油管道距铁路线不应小于25m，如受制于地形或其他条件限制不满足本条要求时，应征得铁路管理部门的同意。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道安全保护措施落实到位 | 10.4.9.41管道距公路用地边线不应小于3m。如受制于地形或其他条件限制不满足本条要求时，应征得公路管理部门的同意。 | G-0739 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.管道距公路用地边线不应小于3m。如受制于地形或其他条件限制不满足本条要求时，应征得公路管理部门的同意。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-是否建立、健全危险化学品管道巡护制度，并严格执行。 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.42建立管道巡护制度，配备专人进行日常巡护。 | G-0740 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.建立管道巡护制度，内容完整，操作性强。配备专人进行日常巡护。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-是否建立、健全危险化学品管道巡护制度，并严格执行。 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.43建立管道巡护制度，配备专人进行日常巡护。 | G-0741 | 5 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 2.配备专人进行日常巡护。符合得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-是否建立、健全危险化学品管道巡护制度，并严格执行。 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.44管道巡护人员发现危害管道安全的情形或者隐患，应当按照规定及时处理和报告。 | G-0742 | 10 | 查看记录、访谈 | 审核油库管理部门： 1.建立巡检记录，管道巡护人员发现危害管道安全的情形或者隐患，应当按照规定及时处理和报告。 符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道应设置高点排气低点放空阀门 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.45管道设置高点排气低点放空阀门 | G-0743 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.管道设置高点排气低点放空阀门。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道外观完好整洁 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.46管道是否有明显扭曲、位移、变形，外表面是否有裂纹、缩孔、夹渣、折叠、皱皮等缺陷，发现脱漆处，应及时除锈补漆。 | G-0744 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.管道是否有明显扭曲、位移、变形，外表面是否有裂纹、缩孔、夹渣、折叠、皱皮等缺陷，发现脱漆处，应及时除锈补漆。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道上阀门、阀体、阀杆及法兰等正常，无渗漏 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.47阀门、阀体、阀杆的密封严密性是否正常 | G-0745 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.阀门、阀体、阀杆的密封严密性是否正常，查看现场有无渗漏。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道上阀门、阀体、阀杆及法兰等正常，无渗漏 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.48法兰符合技术标准，连接的螺栓齐整满扣，并不准加双垫和偏垫。管道焊缝无夹渣、裂缝等缺陷 | G-0746 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.法兰符合技术标准，连接的螺栓齐整满扣，并不准加双垫和偏垫。管道焊缝无夹渣、裂缝等缺陷。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道上阀门、阀体、阀杆及法兰等正常，无渗漏 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.49管道附件和其他钢管材料应采用镇静钢；输油管道上的阀门，应采用钢制阀门。 | G-0747 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.管道附件和其他钢管材料应采用镇静钢；输油管道上的阀门，应采用钢制阀门。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道上阀门、阀体、阀杆及法兰等正常，无渗漏 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.50阀门安装是否正确．位置是否适当（禁止倒装，尤其是单向阀、截止阀、安全阀的安装） | G-0748 | 150 | 查看现场 | 审核油库： 安全阀、爆破片等安全附件安装正确，正常投用，检定合格且在有效期内。符合得150分，发现一项不满足且不属于重大隐患的得100分，构成重大隐患的不得分。（安全风险评估判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管座设置合理无沉降、倾斜或变形 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.51各种管座（包括固定、滑动、导向支座及桥架）设置是否合理，是否起作用，有无沉降、倾斜或变形 | G-0749 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.各种管座（包括固定、滑动、导向支座及桥架）设置是否合理，是否起作用，有无沉降、倾斜或变形。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道运行符合设计要求 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.52查相关资料（操作规程、试压记录、设计文件等）：严格按照有关国家标准、行业标准的规定，管道试验压力、工作压力是否符合设计要求 | G-0750 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.查相关资料（操作规程、试压记录、设计文件等）：严格按照有关国家标准、行业标准的规定，管道试验压力、工作压力是否符合设计要求。符合得10分；一处不符合扣2分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道运行符合设计要求 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.53应按照规范设泄压保护装置，不得超压运行 | G-0751 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.应按照规范设泄压保护装置，不得超压运行。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道运行符合设计要求 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.54管道输送油品温度应在一定范围内并保持平稳，不宜超过35℃。 | G-0752 | 10 | 查看记录 | 审核油库： 1.管道输送油品温度应在一定范围内并保持平稳，不宜超过35℃。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道运行符合设计要求 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.55管道油品流速是否符合规范要求 | G-0753 | 10 | 查看记录 | 审核油库： 1.管道油品流速是否符合规范要求。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道运行符合设计要求 依据：工业金属管道工程施工规范 | 10.4.9.56直线管段按规定设置管道补偿器，能满足补偿要求 | G-0754 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.直线管段按规定设置管道补偿器，能满足补偿要求。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-各种仪器、仪表按期校验且指示值正常 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.57管道上各种仪器、仪表在校验期限内且指示值应正常 | G-0755 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.管道上各种仪器、仪表在校验期限内。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-各种仪器、仪表按期校验且指示值正常 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.58管道上各种仪器、仪表在校验期限内且指示值应正常 | G-0756 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 2.管道上各种仪器、仪表指示值正常。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道防腐检测 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.59每年对埋地管道使用防腐检漏仪检查一次，对所有发现的漏点，均应开挖或钻孔取样检查。如果没有仪器，则应在低洼、潮湿的地方，挖开或钻孔数处进行检查 | G-0757 | 5 | 查看记录 | 审核油库： 2.对所有发现的漏点，均应开挖或钻孔取样检查。符合得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管道防腐检测 依据：危险化学品输送管道安全管理规定 | 10.4.9.60每两年应对已使用５年以上的管道进行壁厚定点测量（可用超声波测厚仪） | G-0758 | 10 | 查看记录 | 审核油库： 1.每两年应对已使用５年以上的管道进行壁厚定点测量（可用超声波测厚仪）。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-检维修作业执行作业许可 | 10.4.9.61检维修作业按特殊作业管理要求执行作业许可 | G-0759 | 10 | 查看记录 | 审核油库： 1检维修作业按特殊作业管理要求执行作业许可。符合得10分；一项不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-新投用管道首次定期检验。 | 10.4.9.62管道在投入使用后3 年内委托检验机构进行首次定期检验。 | G-0760 | 10 | 查看记录 | 审核油库： 1.管道在投入使用后3 年内委托检验机构进行首次定期检验。符合得10分其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-在用管道进行安全状况评价，按照评级结果和对应周期组织定期检验。 | 10.4.9.63安全状况等级为1 级、2 级的，GC1、GC2级管道一般不超过6 年检验一次，GC3 级管道不超过9 年检验一次； 安全状况等级为3 级的，一般不超过3 年检验一次，在使用期间内，使用单位应当对管道采取有效的监控措施； 安全状况等级为4 级的，使用单位应当对管道缺陷进行处理，否则不得继续使用。 | G-0761 | 10 | 查看记录 | 审核油库： 1.按照评级结果和对应周期组织定期检验。符合得10分其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-按规定对管道进行电阻检测。 | 10.4.9.64对输送易燃、易爆介质的管道采取抽查的方式进行防静电接地电阻和法兰间的接触电阻值的测定。管道对地电阻不得大于100Ω，法兰间的接触电阻值应小于0．03Ω。 | G-0762 | 5 | 查看记录 | 审核油库管理部门： 1.企业按规定对管道进行电阻检测。符合得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-按规定对管道进行电阻检测。 | 10.4.9.65对输送易燃、易爆介质的管道采取抽查的方式进行防静电接地电阻和法兰间的接触电阻值的测定。管道对地电阻不得大于100Ω，法兰间的接触电阻值应小于0．03Ω。 | G-0763 | 5 | 查看记录 | 审核油库管理部门： 2.企业检测不合格点是否整改。符合得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-管路应按要求接地，电阻值不大于１０Ω。 | 10.4.9.66管路两端和每隔200m-300m处，分支处、拐弯处均应接地，电阻值不大于10Ω。依据：《石油库设计规范》GB50074-2014、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第9.3.3条、《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）第5.3.2条 | G-0764 | 5 | 查看现场 | 审核油库： 1.管路两端和每隔100m处，分支处、拐弯处、进出装置区或设施处、爆炸危险场所的边界、管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等均应接地，电阻值不大于10Ω。符合得10分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-四孔法兰连接处按要求进行跨接。 | 10.4.9.67四孔法兰连接处有跨接，法兰符合技术标准，连接的螺栓齐整满扣，并不准加双垫和偏垫。管道焊缝无夹渣、裂缝等缺陷。法兰盘之间的静电跨接良好，电阻值不大于１0Ω。 | G-0765 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.四孔法兰连接处有跨接，法兰符合技术标准，连接的螺栓齐整满扣，并不准加双垫和偏垫。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-四孔法兰连接处按要求进行跨接。 | 10.4.9.68四孔法兰连接处有跨接，法兰符合技术标准，连接的螺栓齐整满扣，并不准加双垫和偏垫。管道焊缝无夹渣、裂缝等缺陷。法兰盘之间的静电跨接良好，电阻值不大于１0Ω。 | G-0766 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 2.法兰盘之间的静电跨接良好，电阻值不大于１0Ω。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-四孔法兰连接处按要求进行跨接。 | 10.4.9.69法兰符合技术标准，连接的螺栓齐整满扣，不准加双垫和偏垫。 | G-0767 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.法兰符合技术标准，连接的螺栓齐整满扣，不准加双垫和偏垫。符合得10分；一处不符合扣1分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-阴极保护装置完好 | 10.4.9.70阴极保护装置电路联接是否牢固可靠，导线是否完好，配电盘上熔断器是否完好，电流数值是否正常 | G-0768 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.阴极保护装置电路联接是否牢固可靠，导线是否完好，配电盘上熔断器是否完好，电流数值是否正常。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-阴极保护装置完好 | 10.4.9.71恒电位仪零件是否完好（无腐蚀，脱焊、虚焊、损坏，内部清洁）。 | G-0769 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1恒电位仪零件是否完好（无腐蚀，脱焊、虚焊、损坏，内部清洁）。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-阴极保护装置完好 | 10.4.9.72硫酸铜电极是否清洁，溶液是否充足、不漏。 | G-0770 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.硫酸铜电极是否清洁，溶液是否充足、不漏。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-阴极保护装置完好 | 10.4.9.73阳极地床线路是否完好，埋设标志是否明显，电阻值是否合格 | G-0771 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.阳极地床线路是否完好，埋设标志是否明显，电阻值是否合格。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-阴极保护装置完好 | 10.4.9.74检查头装置的接线柱与大地绝缘是否良好（绝缘电阻值应大于100kΩ） | G-0772 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.检查头装置的接线柱与大地绝缘是否良好（绝缘电阻值应大于100kΩ）。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-阴极保护装置完好 | 10.4.9.75绝缘法兰是否清洁、干燥、不漏电 | G-0773 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1绝缘法兰是否清洁、干燥、不漏电。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-阴极保护装置完好 | 10.4.9.77保护电位、阳极组输出电流、阳极接地电阻及埋设点土壤电阻率是否正常 | G-0774 | 10 | 查看记录 | 审核油库： 1.保护电位、阳极组输出电流、阳极接地电阻及埋设点土壤电阻率是否正常。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-阴极保护装置完好 | 10.4.9.78阳极性能是否良好（实测、查记录） | G-0775 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 1.阳极性能是否良好（实测、查记录）。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.9油库管线-定期开展风险辨识 | 10.4.9.79每半年进行一次风险识别，根据管道运行情况及周边环境变化情况进行分析并制定相应的控制措施 | G-0776 | 10 | 查看记录 | 审核油库： 1.每半年进行一次风险识别，根据管道运行情况及周边环境变化情况进行分析并制定相应的控制措施。符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.10罐区阀门 | 10.4.10.1阀门的维护保养 依据：《油库管理手册》 | G-0777 | 10 | 抽查阀门 | 审核油库： 阀门保持清洁、润滑良好、螺栓紧固、无明显锈蚀。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.10罐区阀门 | 10.4.10.2阀门设置合理 依据：《油库管理手册》 | G-0778 | 10 | 抽查阀门 | 审核油库： 阀门位置正确，启闭灵活，动作行程无障碍。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.10罐区阀门 | 10.4.10.3阀门操作平台、护栏符合安全要求 依据：GB 4053.3-2009 《固定式钢梯及平台安全要求》 | G-0779 | 10 | 抽查阀门 | 审核油库： 阀门操作平台、护栏符合安全要求。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.10罐区阀门 | 10.4.10.4静电跨接规范，接地良好 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》14.2.12 | G-0780 | 10 | 抽查阀门 | 审核油库： 静电跨接规范，接地良好。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.10罐区阀门 | 10.4.10.5安全阀安装使用 依据：《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》 《安全阀安全技术监察规程》 | G-0781 | 150 | 抽查阀门 | 审核油库： 安全阀、爆破片等安全附件安装正确，正常投用，检定合格且在有效期内。符合得150分，发现一项不满足且不属于重大隐患的得100分，构成重大隐患的不得分。（安全风险评估判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.10罐区阀门 | 10.4.10.6止回阀安装符合规范要求 依据：《石油化工阀门检验与管理规程》 | G-0782 | 10 | 抽查阀门 | 审核油库： 止回阀安装位置、方向、角度正确、无渗漏。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.10罐区阀门 | 10.4.10.7阀门无渗漏 依据：《油库管理手册》 | G-0783 | 10 | 抽查阀门 | 审核油库： 阀门无渗漏。符合得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.10罐区阀门 | 10.4.10.8各阀门配挡雨罩，标志清晰 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A7 | G-0784 | 10 | 抽查阀门 | 审核油库： 各阀门配挡雨罩，标志清晰。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.10罐区阀门 | 10.4.10.9螺栓紧固齐全 | G-0785 | 5 | 抽查阀门 | 审核油库： 螺栓紧固齐全。承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.11罐区可燃气体报警仪 | 10.4.11.1可燃气体报警器安装符合技术规范 依据：GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 JJG 693-2011《可燃气体检测报警器》5.5 | G-0786 | 10 | 抽查2处可燃气体报警器。 | 审核油库： 现场安装固定式可燃气体报警器，且安装高度距离地面30~60cm。全部符合得10分，缺少可燃气体报警器此项不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.11罐区可燃气体报警仪 | 10.4.11.1可燃气体报警器安装符合技术规范 依据：GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 JJG 693-2011《可燃气体检测报警器》5.5 | G-0787 | 10 | 抽查2处可燃气体报警器。 | 审核油库： 可燃气体报警器现场指示正常，在检定周期内且检定合格。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.1消防管线的完好性 依据：《成品油库建设标准》2010版12.2 《成品油库建设标准设计》D02 | G-0787-01 | 50 |  | 审核油库： 容量大于或等于3000m3或罐壁高度大于或等于15m的地上立式储罐，应设固定式消防冷却水系统。全部符合得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.1消防管线的完好性 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第12.2.5条 | G-0787-02 | 10 |  | 审核油库： 一、二、三级石油库地上储罐区的消防给水管道应环状敷设；山区石油库的单罐容量小于或等于5000m3且储罐单排布置的储罐区，其消防给水管道可枝状敷设。一、二、三级石油库地上储罐区的消防水环形管道的进水管道不应少于2条，每条管道应能通过全部消防用水量。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.1消防管线的完好性 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第12.2.15条 | G-0787-03 | 5 |  | 审核油库： 消防冷却水系统应设置消火栓，消火栓的设置应符合下列规定： 1.移动式消防冷却水系统的消火栓设置数量，应按储罐冷却灭火所需消防水量及消火栓保护半径确定。消火栓的保护半径不应大于120m，且距着火罐罐壁15m内的消火栓不应计算在内； 2.储罐固定式消防冷却水系统所设置的消火栓间距不应大于60m； 3.寒冷地区消防水管道上设置的消火栓应有防冻、放空措施。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.1消防管线的完好性 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第12.2.15条 | G-0787-04 | 10 |  | 审核油库： 储存甲B类和乙A类液体且容量大于或等于50000m3的外浮顶罐，应在储罐上设置火灾自动探测装置，并应根据消防灭火系统联动控制要求划分火灾探测器的探测区域。当采用光纤型感温探测器时，探测器应设置在储罐浮盘二次密封圈的上面。当采用光纤光栅感温探测器时，光栅探测器的间距不应大于3m。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.1消防管线的完好性 依据：《成品油库建设标准》2010版12.2 《成品油库建设标准设计》D02 | G-0788 | 10 | 抽查油罐的消防系统 | 审核油库： 消防管线防腐漆完好，无锈蚀。涂色正确，管线无渗漏，法兰连接螺栓齐全。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.1消防管线的完好性 依据：《成品油库建设标准》2010版12.2 《成品油库建设标准设计》D02 | G-0789 | 10 | 抽查油罐的消防系统 | 审核油库： 管座有效支撑管线。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.2消防系统阀门完好性 依据：SY/T4102-2013《阀门检验与安装规范》6.3.4 | G-0790 | 10 | 抽查油罐的消防系统 | 审核油库： 阀门密闭性良好，启闭灵活。定期维护保养且记录齐全。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.3消火栓作业范围要求 依据：《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.5.5 Q/SY 1124.13-2014《石油企业现场安全检查规范 第13部分：油品销售》 | G-0791 | 10 | 抽查油罐的消防系统 | 审核油库： 消火栓1.5米范围内无妨碍作业的杂物。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.4消火栓外观及附件要求 依据： GA588-2012《消防产品现场检查判定规则》6.8.1 6.8 2 GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》 室内消火栓 | G-0792 | 10 | 抽查油罐的消防系统 | 审核油库： 消火栓各部位无锈蚀现象，外露部分油漆无脱落。接口及垫圈完好；消火栓螺栓启闭灵活，关闭后密封效果良好。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.5消防水带外观安全要求 | G-0793 | 10 | 抽查油罐的消防系统 | 审核油库： 消防水带盘卷整齐，无破损现象。水带接扣不少于两道捆扎且捆扎严密。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.6消防水带试压合格 依据：《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）8.2.3 | G-0794 | 10 | 抽查油罐的消防系统 | 审核油库： 消防水带每半年一次试压合格，试压率达到100%且试压记录完整。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.7泡沫枪及各部件要求 依据：GA588-2012《消防产品现场检查判定规则》6.9 6.11 | G-0795 | 10 | 抽查油罐的消防系统 | 审核油库： 泡沫枪、水枪等器材活动部位灵活，接口、喷嘴、垫圈完好，各部件清洁，无腐蚀及损坏。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.8泡沫系统要求 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第12.1.4条 | G-0795-01 | 10 |  | 审核油库： 容量大于500m3的水溶性液体地上立式储罐和容量大于1000m3的其他甲B、乙、丙A类易燃、可燃液体地上立式储罐，应采用固定式泡沫灭火系统。全部符合得10分，否则处不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.8泡沫系统要求 依据：《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）第4.1.3条、第4.1.4条，《石油库设计规范》（GB50074-2014）第12.1.3条、第12.3.4条、第12.3.5条、第12.3.7条 | G-0795-02 | 10 |  | 审核油库： 石油库储罐区泡沫液储备量评估，通过以下规范要求计算： 1.储罐泡沫灭火系统的设置类型，应符合GB50074第12.1.3条的规定； 2.泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量，应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定； 3.固定式泡沫灭火系统泡沫混合液流量应满足泡沫站服务范围内所有储罐的灭火要求； 4.储存甲B、乙和丙A类油品的覆土立式油罐，应配备带泡沫枪的泡沫灭火系统，辅助泡沫枪用量应同时满足GB50074第12.3.4条和GB50151第4.1.4条的规定； 5.泡沫液储备量应在计算的基础上增加不少于100%的富余量。全部符合得10分，否则处不得分。（安全风险评估：计算后，泡沫液储备量不足扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.8泡沫系统要求 依据：《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）第4.1.3条、第4.1.4条，《石油库设计规范》（GB50074-2014）第12.1.3条、第12.3.4条、第12.3.5条、第12.3.7条 | G-0795-03 | 5 |  | 审核油库： 石油库的易燃和可燃液体储罐灭火装置的设置，应符合下列规定： 1.覆土卧式油罐和储存丙B类油品的覆土立式油罐，可不设泡沫灭火系统，但应按《石油库设计规范》第12.4.2条的规定配置灭火器材； 2.设置泡沫灭火系统有困难，且无消防协作条件的四、五级石油库，当立式储罐不多于5座，甲B类和乙A类液体储罐单罐容量不大于700m3，乙B和丙类液体储罐单罐容量不大于2000m3时，可采用烟雾灭火方式；当甲B类和乙A类液体储罐单罐容量不大于500m3，乙B类和丙类液体储罐单罐容量不大于1000m3时，也可采用超细干粉等灭火方式； 3.其他易燃和可燃液体储罐应设置泡沫灭火系统。全部符合得5分，否则处不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.8泡沫发生器外观要求 依据：GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》5.2.2.4 GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》 | G-0796 | 10 | 抽查油罐的消防系统 | 审核油库： 泡沫发生器密封玻璃无破损，保护罩内无杂草杂物，有定期检查维护记录。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.12消防系统（罐区） | 10.4.12.9火灾报警通讯器材完好性 依据：GA588-2012《消防产品现场检查判定规则》6.2.1 6.2.2 6.2.9 6.2.11 6.2.19 | G-0797 | 10 | 抽查油罐的消防系统 | 审核油库： 火灾报警通讯器材完好、有效。现场启动报警触发装置，系统能及时报警。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.13罐区安防器材 | 10.4.13.1消防器材的应急完好有效性 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 | G-0798 | 10 | 抽查2处安防器材。 | 审核油库： 消防器材：设置数量满足要求、配置位置能起到取用方便的原则且具备防雨防晒的防护措施。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.13罐区安防器材 | 10.4.13.2灭火器符合技术要求并定期检查 依据：GA588-2012《消防产品现场检查判定规则》6.7 GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.2 | G-0799 | 10 | 抽查2处安防器材。 | 审核油库： 干粉灭火器压力在绿色区域内、二氧化碳灭火器满足要求。喷嘴处无堵塞、喷管无爆裂。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.13罐区安防器材 | 10.4.13.2灭火器符合技术要求并定期检查 依据：GA588-2012《消防产品现场检查判定规则》6.7 GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.2 | G-0800 | 10 | 抽查2处安防器材。 | 审核油库： 灭火器每半月检查一次且检查记录完整。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.13罐区安防器材 | 10.4.13.3消防沙的应急要求 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 | G-0801 | 10 | 抽查2处安防器材。 | 审核油库： 消防沙：数量符合规范要求、无结块、防雨、无含油沙，消防桶、消防铲数量足够、摆放正确、完好无损。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.13罐区安防器材 | 10.4.13.4灭火毯或吸油毡的应急要求 依据：GA1205-2014《灭火毯》6.2 GB50074-2014《石油库设计规范》12.4.2 | G-0802 | 10 | 抽查2处安防器材。 | 审核油库： 灭火毯或吸油毡：数量足够、摆放正确、无破损或孔洞。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.14泵房工艺流程 | 10.4.14.1泵房内张贴相应的工艺流程图 依据：Q/SY 1124.13-2014《石油企业现场安全检查规范 第13部分：油品销售》 | G-0803 | 10 | 查看现场 | 审核油库： 泵房内应张贴泵组相应的工艺流程图，悬挂流程图得10分，未悬挂不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.14泵房工艺流程 | 10.4.14.1泵房内张贴相应的工艺流程图 依据：Q/SY 1124.13-2014《石油企业现场安全检查规范 第13部分：油品销售》 | G-0804 | 10 | 查看流程图和现场 | 审核油库： 流程图中的设备及工艺与实际相符。阀门编号与目视化阀门编号一致。全部符合，得10分；流程与实际不相符不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.1泵轴润滑良好 依据：《油库管理手册》 | G-0805 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 有旋转方向标识；泵轴润滑良好，盘车运转顺畅；定期加注润滑油（脂）。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.1泵轴润滑良好 依据：《油库管理手册》 | G-0806 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 泵运行无异常震动和杂音；维护保养记录齐全。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.2泵的各部件完好 依据：《油库管理手册》 | G-0807 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 法兰密封面、泵壳体、泵轴封、阀门杆密封良好。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.3泵的联轴器的安全防护性 依据：《油库管理手册》 | G-0808 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 泵的联轴器有防护罩，防护罩螺栓紧固，防护装置不影响盘车。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.4泵体及附件无跑冒滴漏 依据：《油库管理手册》 | G-0809 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 泵体及附件无跑冒滴漏。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.5电机、操作桩布线及安装符合防爆要求 依据：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》《油库管理手册》 | G-0810 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 电机、操作桩布线及安装符合防爆要求，防爆封堵有效；操作桩设置位置便于安全作业。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.5电机、操作桩布线及安装符合防爆要求 依据：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》《油库管理手册》 | G-0811 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 开关置于明显位置，标识清晰。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.6静电跨接及电气接地符合规范 依据： GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》 AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》3.7.2 《防雷减灾办法》 | G-0812 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 静电跨接及电气接地符合规范，无明显锈蚀。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.6静电跨接及电气接地符合规范 依据： GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》 AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》3.7.2 《防雷减灾办法》 | G-0813 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 静电跨接及电气接地每半年定期检测合格；对不合格项有维修记录及复测合格记录。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.7电机试机运行正常 依据：《油库管理手册》 | G-0814 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 电机试机运行正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.8机座安装完好 依据：《油库管理手册》 | G-0815 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 机座与基础连接牢固，无振动，异响。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.9螺栓紧固，齐全 依据：《油库管理手册》 | G-0816 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 螺栓紧固，齐全。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.15电机油泵 | 10.4.15.10泵房阀组及泵进出油管线标识有效性 依据：《油库管理手册》 | G-0817 | 10 | 抽查2台油泵。 | 审核油库： 泵房阀组及泵进出油管线应在醒目处标明油品规格品名、流向箭头标识清晰，压力表完好且在有效期内。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.1阀门的有效维护保养 依据：《油库管理手册》 | G-0818 | 10 | 抽查4处阀门。 | 审核油库： 阀门清洁无油污、定期润滑、螺栓紧固、无锈蚀情况，维护保养记录齐全。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.2阀门位置安装符合要求 依据：《油库管理手册》 | G-0819 | 10 | 抽查4处阀门。 | 审核油库： 阀门位置安装正确，作业流程过程中动作行程无障碍。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.3阀门操作平台护栏的安全要求 依据：《油库管理手册》（第三分册）第三章第一节 GB 4053.3-2009 《固定式钢梯及平台安全要求》 | G-0820 | 10 | 抽查4处阀门。 | 审核油库： 设置阀门操作平台便于安全操作、当坠落高度超过1.2米应设置护栏，护栏高度应按要求设置。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.4静电跨接的规范有效 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 14.2.12 | G-0821 | 10 | 抽查4处阀门。 | 审核油库： 阀门法兰低于5螺栓以下的法兰两端必须做跨接，导静电跨接连接紧密，接地效果达到规范要求。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.5安全阀的有效性 依据：《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》《安全阀安全技术监察规程》 | G-0822 | 150 | 抽查4处阀门。 | 审核油库： 安全阀、爆破片等安全附件安装正确，正常投用，检定合格且在有效期内。符合得150分，发现一项不满足且不属于重大隐患的得100分，构成重大隐患的不得分。（安全风险评估判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.6止回阀安装要求 依据：《油库管理手册》 | G-0823 | 5 | 抽查4处阀门。 | 审核油库： 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀，方向与介质流动方向一致、角度正确。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.7阀门无渗漏 依据：《油库管理手册》 | G-0824 | 10 | 抽查4处阀门。 | 审核油库： 阀门清洁无渗漏。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.8各阀门配防护罩，标志清晰 依据：《成品油库标准化定置管理手册》A7 | G-0825 | 10 | 抽查4处阀门。 | 审核油库： 各阀门配备防护罩，防护罩不应影响视线和正常操作；标志清晰。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.9螺栓的齐丝满扣 依据：《油库管理手册》 | G-0826 | 10 | 抽查4处阀门。 | 审核油库： 螺栓数量齐全、对角紧固，且所有螺栓均达到齐丝满扣。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.10阀门编号的有效性 依据：《油库管理手册》 | G-0827 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 阀门有序编号，与工艺流程图一致。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.11阀门编号与操作规程的一致性 | G-0828 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 阀门编号与操作规程完全一致。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.12安全监测设施完好 依据：《油库管理手册》 | G-0829 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 排气阀开启灵活，关闭严密。按要求设置得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.1326.8照明合理且有应急照明灯 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》14.1.3 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》表13.8.6 | G-0830 | 10 | 现场抽查3个应急照明灯 | 审核油库： 抽查3个应急照明断电后能否正常供电且供电时间保证在120min。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.16泵房及阀门 | 10.4.16.14人体静电消除装置 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第14.3.14条 | G-0831 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 甲、乙和丙A类液体泵房门外应设消除人体静电装置。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.17泵房可燃气体报警仪 | 10.4.17.1现场固定式可燃气体报警器技术要求 依据：GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 6.1.1 《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范》SY6503-20088.2 8.2.1 8.2.2 | G-0832 | 10 | 抽查2处可燃气体报警器。 | 审核油库： 现场固定式可燃气体报警器安装高度应距离地面30~60cm，封闭场所内可燃气体检测器与释放源距离不大于7.5m。现场指示正常，且定期检定合格。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.17泵房可燃气体报警仪 | 10.4.17.1现场固定式可燃气体报警器技术要求 依据：GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 6.1.1 《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范》SY6503-20088.2 8.2.1 8.2.2 | G-0833 | 10 | 抽查2处可燃气体报警器。 | 审核油库： 可燃气体报警器运行正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.18铁路收油管线 | 10.4.18.1管线外观及标识要求 依据：《成品油库建设标准》《成品油库建设标准设计》 | G-0834 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 管线防腐涂层完好、无锈蚀，涂色、流向标识、品号标志清晰。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.18铁路收油管线 | 10.4.18.2管道各法兰及其他附件的完好有效性 依据：《油库管理手册》 | G-0835 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 管道各法兰及其他附件等接头螺栓、垫片连接牢固紧密，无松动、破损。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.18铁路收油管线 | 10.4.18.3管线及附件无跑冒滴漏 依据：《油库管理手册》 | G-0836 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 管线及附件无沙眼，无跑冒滴漏。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.1铁路专用线安全设施规范 | G-0837 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 铁路专用线大门、挡车设备及防溜车铁鞋措施齐全，安装符合规范。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.2工作区域防护有效 | G-0838 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 栈桥应设置便于通过的行走平台，地板采用防滑材料，两侧设置可靠的防坠落护栏。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.2工作区域防护有效 | G-0839 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 防坠、防滑、防跌等安全措施完好有效，便于操作。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.3栈桥按规范安装悬梯 | G-0840 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 栈桥按规范安装悬梯，悬梯均使用防火花链条或其他防火花设施固定；悬梯与栈桥连接部位紧固。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.4鹤管回旋空间无摆动障碍 | G-0841 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 鹤管回旋部位无碰撞，旋转接头等旋转部位转动灵活，无摆动障碍。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.5装车臂定位准确 | G-0842 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 流体臂定位准确，锁销启闭灵活，且在非作业期间处于锁止状态。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.6设备便于操作 | G-0843 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 各操作阀门、操作桩、仪表、可燃气体报警器等安装位置合理，便于操作。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.7栈桥电气系统符合技术要求 依据：《危险场所电气防爆安全规范》（《油库管理手册》 | G-0844 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 栈桥电气系统布线符合电气及防爆安全技术要求，电器开关设置明显标识，防爆封堵有效。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.8栈桥防雷防静电符合规范要求 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》14.3 AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》 《防雷减灾办法》 | G-0845 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 栈桥及收油设备、电器设备防雷防静电连接紧固，无明显锈蚀，扫舱胶管两端等电位跨接导通。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.8栈桥防雷防静电符合规范要求 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》14.3 AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 GB15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》 《防雷减灾办法》 | G-0846 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 每半年开展防雷防静电检测、并记录齐全。对检测不合格问题及时组织整改，经整改后达到阻值要求，维护保养与复测记录齐全。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.9设备跨接连接有效 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 | G-0847 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 每个鹤位5螺栓以下法兰连接处必须安装导静电跨接，且连接紧固，无锈蚀。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.10铁路专用线电气绝缘装置规范 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 | G-0848 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 铁路专用线电气绝缘装置安装符合技术规范要求。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.19栈桥及装车系统 | 10.4.19.11目视化符合要求 | G-0849 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 油品、流向标志，安全防护标志齐全清晰。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.20栈桥安防器材 | 10.4.20.1安防器材配置到位 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》12.4.2.2 GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》8.9.4 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005-5.1.1 GA588-2012《消防产品现场检查判定规则》6.7 | G-0850 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 灭火器数量足够、取用方便、防雨防晒。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.20栈桥安防器材 | 10.4.20.1安防器材配置到位 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》12.4.2.2 GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》8.9.4 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005-5.1.1 GA588-2012《消防产品现场检查判定规则》6.7 | G-0851 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 压力在绿色区域内、喷嘴处无堵塞、喷管无爆裂。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.21栈桥应急物资 | 10.4.21.1应急物资完好有效 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》12.4.2 | G-0852 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 灭火毯数量能够满足扑救火灾的需要、摆放正确、完好无损。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.22栈桥防护设施 | 10.4.22.1栈桥防护设施有效 依据：GB 4053.3-2009 《固定式钢梯及平台安全要求》 | G-0853 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 栈桥作业面应设防护栏杆，且防护栏高度满足防护需要。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.25计量化验室 | 10.4.25.6采样绳应符合安全使用条件。 依据：Q/SY1317-2010《油品采样测温绳技术条件及采样测温作业静电安全规程》4.8.1、4.8.2 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）第6.3.7条 | G-0867 | 5 | 现场检查 | 审核油库： 采样绳完好无破损，符合防静电性能要求，在使用期年内。取样器、测温器及检尺等装备上所用和成材料的绳索及油尺等，其单位长度电阻值应为1x105Ω/m~1x107Ω/m或表面电阻和体积电阻率分别低于1x1010Ω及1x108Ω·m的静电亚导体材料。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.1消防系统完好 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第12.2.6条、第12.2.7条、第12.2.8条、第12.2.9条、第12.2.11条 《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第4.1.3条、第4.1.4条、第4.1.5条 | G-0867-01 | 50 |  | 审核油库：石油库消防供水能力评估，通过以下规范要求计算用水量： 1.依据GB50074第12.2.6条、12.2.7条、12.2.8条、12.2.9条的规定计算消防冷却水强度； 2.依据GB50074第12.2.11条规定确定消防冷却水用水时间，计算消防冷却水用水量； 3.依据GB50151计算泡沫用水量； 4.综合消防冷却水用水量和泡沫用水量，确定消防水用水量。 全部符合得50分，否则不得分。（安全风险评估：经计算后，消防水储量和消防泵的供水能力不能满足消防用水需求的扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.1消防泵完好 依据：GA503-2004 《建筑消防设施检测技术规程》 4.4.3 | G-0868 | 10 | 抽查消防泵试运行记录 | 审核油库： 抽查最近一次的盘车记录，记录完整。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.1消防泵完好 依据：《消防泵》 GB6245-2006 -6.1.2 | G-0869 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.1消防泵完好 依据：《消防泵》 GB6245-2006 -9.6.2 | G-0870 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 联轴器设置防护装置。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.1消防泵完好 依据：《消防泵》 GB6245-2006 -9.9.2.11 | G-0871 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 柴油拖动消防泵暴露的供油管应有防护板或保护管。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.1消防泵完好 依据：《消防泵》 GB6245-2006 -9.9.7 | G-0872 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 在柴油拖动消防泵柴油机排气口及排气管路间应用无缝或焊接的波纹挠性管连接。排气管应采用耐高温的隔热材料包裹。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.1消防泵完好 依据：《消防泵》 GB6245-2006 -9.9.15.1.3 | G-0873 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 柴油拖动消防泵组控制柜不能作为其他设备供电的接线盒。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.1消防泵完好 依据：《消防泵》 GB6245-2006 -9.9.15.1.4 | G-0874 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 柴油机消防泵组控制柜的现场应设有接线图。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.2消防泵房内阀门与工艺流程图一致 依据：Q/SY 1124.13-2014《石油企业现场安全检查规范 第13部分：油品销售》B7.10 | G-0875 | 10 | 现场检查，查阅资料。 | 审核油库： 消防泵房内阀门编号，全部合格得10分，未编号不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.2消防泵房内阀门与工艺流程图一致 依据：Q/SY 1124.13-2014《石油企业现场安全检查规范 第13部分：油品销售》B7.10 | G-0876 | 10 | 现场检查，查阅资料。 | 审核油库： 阀门编号与消防工艺流程图一致，设备运行记录和检查记录齐全。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.3消防各系统保持完整好用 依据：GA588-2012《消防产品现场检查判定规则》6.2.20 | G-0877 | 5 | 抽查报警电话是否能使用，抽查2个户外手动报警设施是否能正常使用 | 审核油库： 1.石油库内应设消防值班室。消防值班室内应设专用受警录音电话。 2.泵房内线缆布线满足规范要求。抽查报警电话是否能使用，抽查2个户外手动报警设施是否能正常使用。全部符合得5分，否则不得分。（其中第2条发现问题，安全风险评估扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.4消防设备配备双动力且满足工作要求 依据：《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.3.8 | G-0878 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 1.消防水泵、稳压泵设置备用泵，消防机泵配备双动力源。 2.当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。 3.出水压力满足要求、阀门开关灵活。 4.消防给水系统应保持充水状态。严寒地区的消防给水管道，冬季可不充水。 全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（其中第2条发现问题，安全风险评估扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.4消防设备配备双动力且满足工作要求 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第12.2.12条 | G-0878-01 | 10 |  | 审核油库： 石油库消防水泵的设置，应符合下列规定： 1.一级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵应至少各设置1台备用泵。二、三级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵应设置备用泵，当两者的压力、流量接近时，可共用1台备用泵。备用泵的流量、扬程不应小于最大主泵的工作能力。 2.当一、二、三级石油库的消防水泵有2个独立电源供电时，主泵应采用电动泵，备用泵可采用电动泵，也可采用柴油机泵；只有1个电源供电时，消防水泵应采用下列方式之一： 1）主泵和备用泵全部采用柴油机泵； 2）主泵采用电动泵，配备规格（流量、扬程）和数量不小于主泵的柴油机泵作备用泵； 3）主泵采用柴油机泵，备用泵采用电动泵。 3.消防水泵应采用正压启动或自吸启动。当采用自吸启动时，自吸时间不宜大于45s。 全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.5罐区设有独立消防给水系统 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》10.2.10 | G-0879 | 50 | 现场检查 | 审核油库： 一、二、三、四级石油库应设独立消防给水系统，抽查1座油罐消防喷淋系统，全部满足得50分，发现一项问题得30分，发现两项及以上问题不得分。（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.6消防工艺流程符合技术要求 依据：Q/SY 1124.13-2014《石油企业现场安全检查规范 第13部分：油品销售》B7.10 | G-0880 | 10 | 现场检查流程图是否满足实际操作 | 审核油库： 消防工艺流程图是否与现状符合，有流程图并上墙。流程图与现状全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.8照明合理且有应急照明灯 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》14.1.3 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》表13.8.6 | G-0881 | 5 | 现场抽查3个应急照明灯 | 审核油库： 一、二、三级石油库的消防泵站和泡沫站应设应急照明，应急照明可采用蓄电池作为备用电源，其连续供电时间不应少于6h。抽查3个应急照明断电后能否正常供电。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.9消防系统启动时间满足应急要求依据：GB50151-2010《泡沫灭火系统设计规范》4.1.10 GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3 Q/SY1500-2012《石油库设计规范》10.7.2 | G-0882 | 5 | 现场验证消防系统 | 审核油库： 1.消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2分钟，5分钟内将水送到辖区的最远点。 2.当石油库采用高压消防给水系统时，给水压力不应小于在达到设计消防水量时最不利点灭火所需要的压力；当石油库采用低压消防给水系统时，应保证每个消火栓出口处在达到设计消防水量时，给水压力不应小于0.15MPa 全部满足得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.10泡沫储存温度符合要求 依据：《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）第3.3.1条、第3.3.2条 | G-0883 | 10 | 根据当地气候查看存储环境是否符合要求 | 审核油库： 泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的选择与设置，应符合GB50151第3.3.1条的规定；泡沫液泵的选择与设置应符合GB50151第3.3.2条的规定、3.3.3条的规定。全部满足要求得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.11泡沫液符合要求 依据：GB 15308-2006《泡沫灭火剂》7.3 | G-0884 | 50 | 查看泡沫液是否在有效期内 | 审核油库： 石油库泡沫液选择，应符合GB50151第3.2.1条-3.2.6条的规定；查看泡沫液是否在有效期内，满足要求得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.11泡沫液符合要求 依据：《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）第4.1.2条 | G-0884-01 | 5 |  | 审核油库： 储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择，应符合下列规定： 1.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐，应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统； 2.水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐，应选用液上喷射系统或半液下喷射系统； 3.外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统； 4.非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐，不得选用泡沫炮作为主要灭火设施； 5.高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐，不得选用泡沫枪作为主要灭火设施。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.12泡沫灭火系统技术状况可靠 | G-0885 | 5 | 现场检查 | 审核油库： 1.泡沫系统工艺满足消防需求，工艺阀门启闭正常且符合管理要求；工艺阀门编号与流程图相符，管线流向标识正确，设备和备用电源技术状况正常、供电可靠。 2.固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后，将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min。 全部符合得5分，否则不得分。（其中第1条发现问题，安全风险评估扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.26消防泵房 | 10.4.26.13泡沫和水管线及阀门标号清晰、涂色正确 依据：GB50151-2010《泡沫灭火系统设计规范》3.1.2 | G-0886 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 抽查5个阀门标号是否清晰、消防泵房内管线涂色是否按规范红色为泡沫，绿色为清水。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.27消防车 | 10.4.27.1消防车设置 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》12.5.5 | G-0886-01 | 50 |  | 审核油库： 设有固定式消防系统的石油库，其消防车配备应符合下列规定： 1.特级石油库应配备3辆泡沫消防车；当特级石油库中储罐单罐容量大于或等于100000m³时，还应配备1辆举高喷射消防车。 2.一级石油库中，当固定顶罐、浮盘用易熔材料制作的内浮顶储罐单罐容量不小于10000m³或外福鼎储罐、浮盘用钢制材料制作的内浮顶储罐容量不小于20000m³时，应配备2辆泡沫消防车；当一级石油库中储罐单罐容量大于或等于100000m³时，还应配备一辆举高喷射消防车。 3.储罐总容量大于或等于50000m³的二级石油库，当固定顶罐、浮盘用易熔材料制作的内浮顶储罐单罐容量不小于10000m³或外浮顶储罐、浮盘用钢制材料制作的内浮顶储罐单罐容量不小于20000m³时，应配备1量泡沫消防车石油库应与邻近企业或城镇消防站协商组成联防。联防企业或城镇消防站的消防车辆符合系列要求时，可作为油库的消防车辆：在接到火灾报警后5min内能对着火储罐进行冷却的消防车辆；在接到火灾报警后10min内能对着火罐进行冷却的消防车辆：在接到火灾报警后20min内能对着火储罐提供泡沫的消防车辆。全部符合得50分；否则不得分。（安全风险评估：1.未配置消防车辆，且无满足要求的依托消防力量的扣50分；2.其他情况扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.27消防车 | 10.4.27.1消防车设置 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第12.5.1条 | G-0886-02 | 5 |  | 审核油库： 当采用水罐消防车对储罐进行冷却时，水罐消防车的台数应按储罐最大需要水量进行配备。全部符合得5分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.27消防车 | 10.4.27.1消防车设置 依据：G《石油库设计规范》（GB50074-2014）第12.5.2条 | G-0886-03 | 5 |  | 审核油库： 当采用泡沫消防车对储罐进行灭火时，泡沫消防车的台数应按一个最大着火储罐所需的泡沫液量进行配备。全部符合得5分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.27消防车库 | 10.4.27.1消防车库设置位置 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》12.5.5 | G-0887 | 10 | 模拟报警，现场验证 | 审核油库： 模拟报警，现场验证，5分钟内到达，得10分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.27消防车库 | 10.4.27.2车库场地及通道 | G-0888 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 车库完好，场地车辆进出方便、平坦并有适当坡度。全部满足得10分，全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.27消防车库 | 10.4.27.3车况及附属器材完好性 依据：Q/SY 1321-2010 《PM120型泡沫消防车操作规范》 6.1.1-6.1.3 | G-0889 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 车况及附属器材齐备、完好；灭火功能有效。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.27消防车库 | 10.4.27.4车辆每日发动一次 依据：Q/SY 1124.13-2014《石油企业现场安全检查规范 第13部分：油品销售》B7.50 | G-0890 | 10 | 查阅车辆运行记录 | 审核油库： 查阅车辆运行记录齐全完整，全部符合得10分，发现1处错记、漏记，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.27消防车库 | 10.4.27.5车辆定期维护 依据：Q/SY 1321-2010 《PM120型泡沫消防车操作规范》 6.3 | G-0891 | 10 | 查阅检维修记录 | 审核油库： 查阅检维修记录，未定期维护保养此项不得分，全部满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.28消防池（罐） | 10.4.28.1符合规范容量要求 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 | G-0892 | 5 | 查看设计文件 | 审核油库： 设有消防水池（罐）时，其补水时间不应超过96h。需要储存的消防总水量大于1000m3时，应设2个消防水池（罐），2个消防水池（罐）应用带阀门的连通管连通。消防水池（罐）应设供消防车取水用的取水口，符合规范容量要求。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.28消防池（罐） | 10.4.28.2消防水满足最大储水量 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》12.2.10.4 GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》 4.4.1 | G-0893 | 10 | 现场检查， | 审核油库： 查看消防水池（罐）中水量满足消防要求；消防水池吸水处有防护罩，池内无杂物；补水设施应正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.29其他消防设施 | 10.4.29.1管线及管座完好 | G-0894 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 管线及管座完好；防腐完好，涂色正确。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.29其他消防设施 | 10.4.29.2无冻期间，室外消火栓每月一次出水试验合格 | G-0895 | 10 | 查阅记录 | 审核油库： 室外消火栓每年一次出水试验合格，有实验记录。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.29其他消防设施 | 10.4.29.3消防设备的完好性 依据：GA588-2012《消防产品现场检查判定规则》6.9 6.11 | G-0896 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 泡沫枪、水枪、等活动关节灵活、有效，接口、喷嘴、垫圈完好、有效，各部件清洁，无腐蚀及损坏。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.29其他消防设施 | 10.4.29.4防火间距符合规范 依据：《消防法》第二十八条 | G-0897 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 无埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距现象。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.29其他消防设施 | 10.4.29.4防火间距符合规范 依据：《消防法》第二十八条 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》表13.8.6《石油库设计规范》（GB50074-2014）5.2.2 | G-0898 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散，应急照明断电后能否正常供电。全部合格得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.29其他消防设施 | 10.4.29.4防火间距符合规范 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第5.2.2条、第5.2.6条、第5.2.7条、第5.2.8条、第5.2.9条、第5.2.10条 | G-0898-01 | 5 | 现场检查 | 审核油库： 地上储罐组消防车道的设置，应符合以下规定： 1.储罐总容量大于或等于120000m3的单个罐组应设环行消防车道； 2.多个罐组共用1个环行消防车道时，环行消防车道内的罐组储罐总容量不应大于120000m3 3.同一个环行消防车道内相邻罐组防火堤外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防空地； 4.总容量大于或等于120000m3的罐组，至少应有2个路口能使消防车辆进入环形消防车道，并宜设在不同的方位上；全部合格得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.30发配电间房屋及布置 | 10.4.30.1爆炸危险区域内的电气符合规范 依据：《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.2.3条、第5.3条 | G-0898-02 | 150 | 现场检查 | 审核油库： 爆炸危险区域内的电气设备应符合GB50058要求。全部合格得150分；发现问题不构成重大隐患的得100分；构成重大隐患的不得分。（安全风险评估判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.30发配电间房屋及布置 | 10.4.30.1发配电房建筑符合规范 依据：《油库管理手册》 GB50054-2011《低压配电设计规范》-4.3.2 | G-0899 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 发配电房屋顶无渗漏、门窗完好及电缆沟盖板完好、有挡鼠板、地面无积水。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.30发配电间房屋及布置 | 10.4.30.1发配电房建筑符合规范 依据：《油库管理手册》 GB50054-2011《低压配电设计规范》-4.3.2 | G-0900 | 20 | 现场检查 | 审核油库： 变压器室、电容器室、蓄电池室电缆夹层、配电装置室的门应向疏散方向开启，配电装置室的中间隔墙上的门应采用不燃材料制作的双向弹簧门。全部符合得20分，发现1处不符合，得12分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.30发配电间房屋及布置 | 10.4.30.2发配电房消防器材配置符合要求 依据：DLT 572 2010 《电力变压器运行规程》3.2.6 | G-0901 | 10 | 现场检查器材配备是否齐全，安装是否规范 | 审核油库： 抽查2个应急照明断电后能否正常供电且供电时间保证在120min。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.30发配电间房屋及布置 | 10.4.30.2发配电房消防器材配置符合要求 依据：DLT 572 2010 《电力变压器运行规程》3.2.6 | G-0902 | 10 | 现场检查器材配备是否齐全，安装是否规范 | 审核油库： 盖板无损坏、绝缘垫无破损底部无积水，高压室设置隔离栏；发配电房安全警示标识等配置齐全。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.30发配电间房屋及布置 | 10.4.30.3发配电房电缆布置符合要求 依据：《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第6.2.9条 | G-0903 | 5 | 查现场 | 审核油库： 变电所、配电所位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施；位于室外地坪下的电缆进、出口和电缆保护管也应采取防水措施。全部符合得5分；否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.1现场有一、二次配电线路图 | G-0904 | 10 | 查是否有电路配线图 | 审核油库： 每台配电柜有一、二次配电线路图。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.1现场有一、二次配电线路图 | G-0905 | 10 | 查是否有电路配线图 | 审核油库： 线路图与实际相符。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.2规范设置绝缘垫 依据：《油库管理手册》 | G-0906 | 10 | 查是否规范。 | 审核油库： 配电柜、配电盘设有绝缘垫，绝缘垫无裂痕。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.2规范设置绝缘垫 依据：《油库管理手册》 | G-0907 | 10 | 查是否规范。 | 审核油库： 配电室电压10KV选 8mm厚， 配电室低压 选5mm厚 。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.3外观完好、安装规范，箱门能正常启闭 依据：SHS 06004-2004《配电装置维护检修规程》 | G-0908 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 配电柜外观完好无变形，线路安装规范、箱门启闭正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.4标识规范、跨接规范，避雷器设置规范 依据：GB/T13869-2008《用电安全导则》 | G-0909 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 配电柜标识规范清晰、跨接线无松动，避雷器线路无破损、连接部位无松动，规范安装。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.5各开关完好、无裸闸、标识清晰 依据：GB/T13869-2008《用电安全导则》 | G-0910 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 配电柜开关无损坏，无裸闸现象，标识清晰(必须为机打标识)。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.6保护功能设置规范 依据：GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》 | G-0911 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 过载及漏电保护功能设置规范（过载电流不能超过设备的额定电流，漏电测试按钮能在漏电动作时间小于等于0.1S）、测试合格。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.7布线规范、检测合格 依据：GB50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路》 | G-0912 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 配电柜线头无松动、脱落及裸露现象，线路无老化破损、无烧焦发热，接地接零布线规范、检测合格。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.8转换闭锁保护装置有效 依据：SHS 06004-2004《配电装置维护检修规程》、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十四条 | G-0913 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 配电柜自备电源与供电网之间的转换闭锁保护装置有效。自动化控制系统应设置不间断电源。符合得10分。不符合不得分
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.9防雷防静电保护正常 依据：GB50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路》 | G-0914 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 配电柜接地牢固无松动、接触良好，防雷保护器工作正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.10仪表完好准确 依据：GB50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路》 | G-0915 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 配电柜仪表完好无破损、数据准确，线路规则有序，接地保护设施完好有效，无烧焦及接触不良。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.11电缆沟穿越处封堵规范，绝缘垫设置规范 依据：GB50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路》 GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | G-0916 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 配电柜电缆沟穿越处封堵无缝隙，绝缘垫设置规范，操作无障碍。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.12柜内贴有线路图，并与实际一致 | G-0917 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 配电柜内贴有线路图，并与实际一致。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.13 供电电源应满足不同负荷等级的供电要求。 依据：《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.1条 | G-0918 | 10 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏； 2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求； 3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.31配电柜 | 10.4.31.14 低压配电系统接地型式。 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第14.1.8条 | G-0919 | 5 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 石油库的低压配电系统接地型式应采用TN—S系统，道路照明可采用TT系统。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.32发电机 | 10.4.32.1设备完好性 依据：《油库管理手册》（第三分册）第四章第一节 GA503-2004 《建筑消防设施检测技术规程》 5.2.2.1 | G-0920 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 发电机外观完好、无渗漏、无积油，油箱存油充足，水位、润滑液位正常，启动正常。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.32发电机 | 10.4.32.1设备完好性 依据：《油库管理手册》（第三分册）第四章第一节 GA503-2004 《建筑消防设施检测技术规程》 5.2.2.1 | G-0921 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 发电机布线整齐、线路无老化破损，线头无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象，接地线无松动，仪表盘完好无损坏，电池设置断路开关。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.32发电机 | 10.4.32.2防护装置完好 依据：《油库管理手册》 | G-0922 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 发电机安全防护罩以及排烟管连接部位无松动安装规范，防振，防烫伤装置完好，标识清晰规范，皮带无松动、龟裂。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.32发电机 | 10.4.32.3发电机运行正常 依据：依据《油库管理手册》 | G-0923 | 10 | 现场检查，抽查2次记录。 | 审核油库： 发电机每月空载运转0.5～1小时。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.32发电机 | 10.4.32.3发电机运行正常 依据：依据《油库管理手册》 | G-0924 | 10 | 现场检查，抽查2次记录。 | 审核油库： 查看发电机运行记录，运行记录填写整齐无遗漏得。全部符合得10分，发现1处漏填，得6分；发现2处漏填，此项不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.33电气线路及开关等 | 10.4.33.1布线规范整齐 | G-0925 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 配电柜线路布置规范整齐，电缆桥架完好无破损，桥架之间等电位跨接规范。开关插座安装规范，线路无破损、老化，线头无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.33电气线路及开关等 | 10.4.33.2电缆敷设。依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第14.1.5条、第14.1.6条 | G-0926 | 5 | 查现场 | 审核油库： 石油库主要生产作业场所的配电电缆应采用铜芯电缆，并应采用直埋或电缆沟充砂敷设，局部地段确需在地面敷设的电缆应采用阻燃电缆。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.33电气线路及开关等 | 10.4.33.2电缆敷设。依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第14.1.5条、第14.1.6条 | G-0927 | 10 | 查现场 | 审核油库： 电缆不得与易燃和可燃液体管道、热力管道同沟敷设。全部符合得10分；否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.34发配电间消防器材 | 10.4.34.1消防器材完好 依据：GA588-2012《消防产品现场检查判定规则》6.7 | G-0928 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 抽查发配电房1具干粉灭火器喷管无松动指针在绿区，1具二氧化碳灭火器满足要求,定期检查维护并在有效期内；摆放位置符合要求；干粉及二氧化碳灭火器外观完好，检测合格，喷嘴处无堵塞，喷管无爆裂。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.35发配电间工具 | 10.4.35.1强检器具定期检验合格 依据：DL-408-1991《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》附录E | G-0929 | 10 | 抽查绝缘手套、绝缘棒、绝缘胶靴等各两个合格证 | 审核油库： 抽查配电室全部绝缘手套、绝缘棒、绝缘胶靴等齐全，检定合格并在有效期内。全部符合得10分，否则此项不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.36变压器室 | 10.4.36.1变压器安全管理 依据：《油库管理手册》 DLT 572 2010 《电力变压器运行规程》3.2.6 | G-0930 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 变压器室外设置警示标识；变压器外观整洁，铭牌清晰，外壳、散热管、油枕、防爆管、套管等无渗漏、无锈蚀、无破裂，瓷件完整。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.36变压器室 | 10.4.36.2 变压器选型管理 依据：《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第3.3.2条 | G-0931 | 10 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 装有两台及以上变压器的变电所，当任意一台变压器断开时，其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。全部符合得10分；否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.37食堂燃气设施 | 10.4.37.1食堂的安全管理 | G-0932 | 10 | 现场检查。 | 审核油库： 建立食堂安全管理制度、制定检查表。全部满足得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.37食堂燃气设施 | 10.4.37.1食堂的安全管理 | G-0933 | 10 | 现场检查。 | 审核油库： 查看检查记录，记录填写整齐无遗漏的。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.37食堂燃气设施 | 10.4.37.1食堂的安全管理 | G-0934 | 10 | 现场检查。 | 审核油库： 气罐完好、检测合格，气路布线规范，气罐与燃气灶、电气开关等安全距离足够。通风良好，现场无泄漏及异味。天然气管道设置紧急切断阀，安装位置合理。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.38污水处理装置 | 10.4.38.1污水处理装置管理 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》13.3.2 | G-0935 | 10 | 现场检查。 | 审核油库： 设置污水处理设施且运行正常。满足要求得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.38污水处理装置 | 10.4.38.1污水处理装置管理 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》13.3.2 | G-0936 | 10 | 检查维护保养记录。 | 审核油库： 污水处理设施维护保养到位，定期巡检，废弃物达标排放或处理。满足要求得10分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.39排水 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》13.2.1 | 10.4.39.1排水设施-通向库外排水管道（明沟） 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》13.2.4 | G-0937 | 10 | 查现场 | 审核油库： 石油库通向库外的排水管道和明沟，应在石油库围墙里侧设置水封井和截断装置，水封井与围墙之间的排水通道应采用暗沟或暗管。全部符合得10分，发现1处不符合不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.39排水 | 10.4.39.1排水设施-通向库外排水管道（明沟） 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》第13.4.4条 | G-0937-01 | 5 |  | 审核油库： 雨水暗管或雨水沟支线进入雨水主管或主沟处，应设水封井。全部符合得5分，发现1处不符合不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.39排水 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》13.2.1 | 10.4.39.2排水设施-含油与不含油污水排放总体要求 | G-0938 | 10 | 查现场 | 审核油库： 石油库含油与不含油污水，应采用分流制排放。含油污水应釆用管道排放。未被易燃和可燃液体污染的地面雨水和生产废水可采用明沟排放，并宜在石油库围墙处集中设置排放口。全部符合得5分，发现1处不符合不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.39排水 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》13.2.2 | 10.4.39.3排水设施-穿越防火堤管道 | G-0939 | 10 |  | 审核油库： 储罐区防火堤内的含油污水管道引出防火堤时，应在堤外采取防止泄漏的易燃和可燃液体流出罐区的切断措施。全部符合得10分，发现1处不符合不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.39排水 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》13.2.3《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）9.2.5 | 10.4.39.4排水设施-水封井 | G-0940 | 10 | 查现场 | 审核油库： 含油污水管道应在储罐组防火堤处、其他建（构）筑物的排水管出口处、支管与干管连接处、干管每隔300m处设置水封井。全部符合得10分，发现1处不符合不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.39排水 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》13.2.3《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）9.2.5 | 10.4.39.4排水设施-水封井 | G-0940-01 | 10 | 查现场 | 审核油库： 水封井的水封高度不应小于250mm。全部符合得10分，发现1处不符合不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.40事故液缓冲池 | 10.4.40.1事故液缓冲池技术要求 依据：GB50074-2014《石油库设计规范》 | G-0941 | 10 | 查记录和现场 | 审核油库： 事故缓冲池容积满足规范要求，完好无渗漏破损。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.41隔油池 | 10.4.41.1周边设备设施符合防爆要求 依据：《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） | G-0942 | 10 | 现场检查，周边电气设备抽查不少于2个。 | 审核油库： 隔油池周边设备设施无损坏、缺失、电气线路无破损、裸露等符合防爆要求。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.1按要求配备监控设备（视频监控、入侵报警系统等），定期检查测试并留存记录 依据：AQ 3036-2010《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》10.1.1 GA503-2004 《建筑消防设施检测技术规程》 | G-0943 | 5 | 现场检查，是否配备监控设备 | 审核油库： 按要求配备视频监控，重大危险源罐区安全监控装备应符合要求： 1.摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖； 2.摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部； 3.有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。满足要求得5分，否则不得分（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.1按要求配备监控设备（视频监控、入侵报警系统等），定期检查测试并留存记录 依据：AQ 3036-2010《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》10.1.1 GA503-2004 《建筑消防设施检测技术规程》 | G-0944 | 10 | 现场检查，是否配备监控设备 | 审核油库： 按要求配备周界报警，满足要求得10分，否则不得分
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.1按要求配备监控设备（视频监控、入侵报警系统等），定期检查测试并留存记录 依据：AQ 3036-2010《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》10.1.1 GA503-2004 《建筑消防设施检测技术规程》 | G-0945 | 10 | 现场检查，是否配备监控设备 | 审核油库： 按要求配备火灾报警，满足要求得10分，否则不得分
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.1按要求配备监控设备（视频监控、入侵报警系统等），定期检查测试并留存记录 依据：AQ 3036-2010《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》10.1.1 GA503-2004 《建筑消防设施检测技术规程》 | G-0946 | 10 | 现场检查，是否配备监控设备 | 审核油库： 视频监控、周界报警、火灾报警能正常使用。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.2安防监控系统24小时职守 | G-0947 | 10 | 查看视频监控回放 | 审核油库： 视频监控系统、可燃气体报警系统、液位报警系统、火灾报警系统等做到24小时专人值守。未实现系统自动记录液位功能的油库，按时记录油罐液位并进行比对，频次不低于2小时/次，无人值守此项不得分。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.3值班人员遵守劳动纪律 依据：《集团公司反违章禁令》 | G-0948 | 10 | 查看视频监控回放 | 审核油库： 值班人员无睡岗、脱岗、酒后上岗的现象。全部符合得10分。发现一次值班人员无睡岗、脱岗、酒后上岗的现象此项不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.3可燃气体和有毒气体检测报警系统设置要求 依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.8条 | G-0949 | 10 | 查系统 | 审核油库： 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.3可燃气体和有毒气体检测报警系统设置要求 依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.8条 | G-0949-01 | 10 |  | 审核油库： 报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.3可燃气体和有毒气体检测报警系统设置要求 依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.8条 | G-0950 | 10 | 查现场 | 审核油库： 控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方，应设置可燃气体和（或）有毒气体探测器。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.3可燃气体和有毒气体检测报警系统设置要求 依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019） ，《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范》（SY 6503-2016） | G-0950-01 | 150 |  | 审核油库： 可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB/T 50493和SY 6503要求，全部符合得150分，发现一项不满足且不属于重大隐患的得100分，构成重大隐患的不得分。 （安全风险评估：依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 | 10.4.42.4可燃气体和有毒气体检测报警系统报警设置要求 依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.2条 | G-0951 | 10 | 查系统 | 审核油库： 可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警。同级别的有毒和可燃气体同时报警时，有毒气体报警的级别应优先。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.42监控与安防系统 依据：《国务院安委会办公室应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》安委办[2019]11号文 二、系统定位和建设目标。（一）系统定位。 | 10.4.42.5有关监测监控数据接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统并正常投用。 依据：《国务院安委会办公室应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》安委办[2019]11号文 | G-0952 | 10 | 查现场，查资料 | 审核油库： 有关监测监控数据按要求全部接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统并正常投用。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.1自动化系统完好 依据：GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》10.1.2 AQ3036-2010《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》 | G-0953 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 1.现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致 2.现场仪表零部件完好、紧固件无松动、接地端子可靠接地。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。（其中第1条发现问题，安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.1自动化系统完好 依据：《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十四条 | G-0953-01 | 150 |  | 审核油库： 自动化控制系统应设置不间断电源。全部符合得150分，否则不得分。（安全风险评估则扣150分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.2 “两重点一重大”储存设施的自动化系统装备要求。 依据：《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号） | G-0954 | 10 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 涉及“两重点一重大”储存设施的自动化系统装备投用率达到100%。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.2 防爆要求。 依据：《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.4条，《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）第5章 | G-0955 | 10 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.2 防爆要求。 依据：《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.4条，《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）第5章 | G-0955-01 | 150 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 严禁在油气罐区使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材。全部符合得150分，发现一项不满足且不属于重大隐患的得100分，构成重大隐患的不得分。（安全风险评估判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.3 重大危险源温度、压力、液位、流量等信息系统要求。 依据：《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全监管总局令第40号）第十三条 | G-0956 | 5 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.4 储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表系统要求。 依据：《石油库设计规范》GB50074-2014）第15.1.4条 | G-0957 | 10 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 1.大型（5000m3以上）可燃液体储罐、400m3以上的危险化学品压力储罐应另设高高液位监测报警及联锁控制系统。 2.用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，并应在自动控制系统中设置报警及联锁。全部符合得10分，否则不得分。（其中第1条发现问题，安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.5 自动化系统仪表控制和显示要求。 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第15.1.7 条 | G-0958 | 5 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 一级石油库的重要工艺机泵、消防泵、储罐搅拌器等电动设备和控制阀门除应能在现场操作外，尚应能在控制室进行控制和显示状态。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.5 自动化系统仪表控制和显示要求。 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第15.1.8条 | G-0959 | 5 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 易燃和可燃液体输送泵出口管道应设压力测量仪表，压力测量仪表应能就地显示，一级石油库尚应将压力测量信号远传至控制室。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.5 自动化系统仪表控制和显示要求。 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第15.1.11条 | G-0960 | 5 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 一级石油库消防泵的启停、消防水管道及泡沫液管道上控制阀的开关均应在消防控制室实现远程启停控制，总控制台应显示泵运行状态和控制阀的阀位信号。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.43.6 自动控制系统的室外仪表电缆敷设。 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第15.1.13条 | G-0961 | 10 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 自动控制系统的室外仪表电缆敷设，应符合下列规定： 1.在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆沟、电缆保护管、直埋等地下敷设方式。采用电缆沟时，电缆沟应充沙填实； 2.生产区局部地段确需在地面敷设的电缆，应采用镀锌钢保护管或带盖板的全封闭金属电缆槽等方式敷设。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.5油库设备设施 | 10.4.44自动化系统仪表 | 10.4.43.6 自动控制系统的室外仪表电缆敷设。 依据：《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）第5.0.11条 | G-0961-01 | 10 |  | 审核油库： 安全仪表系统应设计成故障安全型。当安全仪表系统内部产生故障时，安全仪表系统应能按设计预定方式，将过程转入安全状态。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.43自动化系统仪表 | 10.4.44.1液位仪相关要求 依据：《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第6.3.7条 | G-0961-02 | 10 |  | 审核油库： 控制系统管理应满足以下要求： 1.控制方案变更应办理审批手续；（核实是否详细记录变更的内容与位置，是否进行了风险分析，审批程序是否符合制度要求） 2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全； 3.控制系统建立有应急预案。 全部符合得10分，否则不得分（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.44液位仪 | 10.4.44.1液位仪相关要求 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第15.1.1条 | G-0961-03 | 10 |  | 审核油库： 容量大于100m3的储罐应设液位测量远传仪表，并应符合下列规定： 1.液位连续测量信号应采用模拟信号或通信方式接入自动控制系统； 2.应在自动控制系统中设高、低液位报警； 3.储罐高液位报警的设定高度应符合现行行业标准《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007的有关规定； 4.储罐低液位报警的设定高度应满足泵不发生汽蚀的要求，外浮顶储罐和内浮顶储罐的低液位报警设定高度（距罐底板）宜高于浮顶落底高度0.2m及以上。全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.44液位仪 | 10.4.44.1液位仪完好且满足防爆要求 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第15.1.2条 | G-0961-04 | 10 |  | 审核油库： 下列储罐应设高高液位报警及联锁，高高液位报警应能同时联锁关闭储罐进口管道控制阀： 1.年周转次数大于6次，且容量大于或等于10000m3的甲B、乙类液体储罐； 2.年周转次数小于或等于6次，且容量大于20000m3的甲B、乙类液体储罐； 3.储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐。 全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.44液位仪 | 10.4.44.1液位仪完好且满足防爆要求 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014） 第15.1.3条 | G-0961-05 | 10 |  | 审核油库： 容量大于或等于50000m3的外浮顶储罐和内浮顶储罐应设低低液位报警。低低液位报警设定高度（距罐底板）不应低于浮顶落底高度，低低液位报警应能同时联锁停泵 全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.44液位仪 | 10.4.44.1液位仪完好且满足防爆要求 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第15.1.4条 | G-0961-06 | 5 | 查现场，查档案资料 | 审核油库： 用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，并应在自动控制系统中设置报警及联锁。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.44液位仪 | 10.4.44.1液位仪完好且满足防爆要求 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第14.2.7条 | G-0961-07 | 5 |  | 审核油库： 储罐上安装的信号远传仪表，其金属外壳应与储罐体做电气连接。全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.44液位仪 | 10.4.44.1液位仪完好且满足防爆要求 依据：SH/T3082-2003《石油化工仪表供电设计规范》8.3.5 | G-0962 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 液位仪电源电压应正常，接线无松动，仪表接线盒及线缆引出端应密封，满足防爆要求，仪表内部无积水，金属外壳应与储罐体做电气连接。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.45锅炉 | 10.4.45.1锅炉操作规程上墙 | G-0963 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 锅炉操作规程上墙，整体清洁，无积水，无杂物，锅炉操作规程未上墙此项不得分。全部符合得10分，发现1处不符合，得6分；发现2处不得分。
10、设备设施 | 10.4油库设备设施 | 10.4.45锅炉 | 10.4.45.2锅炉各设备完好有效 依据：《油库管理手册》 TSGG7002-2015《锅炉定期检验规则》 | G-0964 | 15 | 现场检查 | 审核油库： 高温管线及炉面有隔热设施，防烫警示和运行、停止标志齐全，工具、燃料摆放有序，无绊倒危险，各种仪表齐全有效，燃油锅炉连锁保护及防爆门完好有效，安全阀定期检查，设备按计划检修，安全阀的排放位置对人或设备无危险，液位报警器和防护装置正常。全部符合得15分，发现1处不符合不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.1计量调压装置 | 10.5.1.1过滤器无堵塞、无渗漏，定时排污； | G-0965 | 5 |  | 审核CNG加气站： 过滤器无堵塞、无渗漏，定时排污；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.1计量调压装置 | 10.5.1.2阀门开关灵活，法兰连接严密无泄漏； | G-0966 | 5 |  | 审核CNG加气站： 阀门开关灵活，法兰连接严密无泄漏；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.1计量调压装置 | 10.5.1.3压力表、安全阀、流量计、温度变送器、压力变送器等应检定合格，并在有效期内； | G-0967 | 5 |  | 审核CNG加气站： 压力表、安全阀、流量计、温度变送器、压力变送器等应检定合格，并在有效期内；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.1计量调压装置 | 10.5.1.4进气调压系统准确可靠，工艺参数在正常调压范围之内； | G-0968 | 5 |  | 审核CNG加气站： 进气调压系统（紧急切断、过滤、计量、调压）准确可靠，工艺参数在正常调压范围之内；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.1计量调压装置 | 10.5.1.5进站前压力管道上应设置绝缘法兰，并每月检测绝缘法兰的阻值。 | G-0969 | 5 |  | 审核CNG加气站： 进站前压力管道上应设置绝缘法兰，并每月检测绝缘法兰的阻值。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.2脱硫装置（塔） | 10.5.2.1无堵塞、无渗漏，定时排污； | G-0970 | 5 |  | 审核CNG加气站： 无堵塞、无渗漏，定时排污；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.2脱硫装置（塔） | 10.5.2.2阀门开关灵活，法兰连接严密无泄漏； | G-0971 | 5 |  | 审核CNG加气站： 阀门开关灵活，法兰连接严密无泄漏；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.2脱硫装置（塔） | 10.5.2.3压力表、安全阀、温度计等应检定合格，并在有效期内； | G-0972 | 5 |  | 审核CNG加气站： 压力表、安全阀、温度计等应检定合格，并在有效期内；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.2脱硫装置（塔） | 10.5.2.4脱硫剂由具备资质的专业队伍进行更换和处置。 | G-0973 | 5 |  | 审核CNG加气站： 脱硫剂由具备资质的专业队伍进行更换和处置。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.2脱硫装置（塔） | 10.5.2.5再生操作中各项指标在正常范围内。 | G-0974 | 5 |  | 审核CNG加气站： 再生操作中各项指标在正常范围内。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.3脱水装置（干燥塔） | 10.5.3.1吸附剂脱水有效，水露点检测合格； | G-0975 | 5 |  | 审核CNG加气站： 吸附剂脱水有效，水露点检测合格；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.3脱水装置（干燥塔） | 10.5.3.2再生系统自动控制完好、运行可靠； | G-0976 | 5 |  | 审核CNG加气站： 再生系统自动控制完好、运行可靠；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.3脱水装置（干燥塔） | 10.5.3.3仪表指示参数应在正常范围之内，各管路阀门开关灵活，PLC程序控制系统运行可靠； | G-0977 | 5 |  | 审核CNG加气站： 仪表指示参数应在正常范围之内，各管路阀门开关灵活，PLC程序控制系统运行可靠；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.3脱水装置（干燥塔） | 10.5.3.4加热管线或阀门应设置保温并确保完好有效； | G-0978 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加热管线或阀门应设置保温并确保完好有效；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.3脱水装置（干燥塔） | 10.5.3.5脱水装置的压力容器及安全附件应定期检定，并在有效期内。 | G-0979 | 5 |  | 审核CNG加气站： 脱水装置的压力容器及安全附件应定期检定，并在有效期内。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.4压缩机（增压设备） | 10.5.4.1工艺气路系统、润滑系统、冷却系统等密封良好、无泄漏； | G-0980 | 5 |  | 审核CNG加气站： 工艺气路系统、润滑系统、冷却系统等密封良好、无泄漏；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.4压缩机（增压设备） | 10.5.4.2工艺介质流向标识正确，无跑、冒、滴、漏现象； | G-0981 | 5 |  | 审核CNG加气站： 工艺介质流向标识正确，无跑、冒、滴、漏现象；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.4压缩机（增压设备） | 10.5.4.3仪表指示参数应在正常范围之内；阀门开关灵活，仪表灵敏； | G-0982 | 5 |  | 审核CNG加气站： 仪表指示参数应在正常范围之内；阀门开关灵活，仪表灵敏；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.4压缩机（增压设备） | 10.5.4.4自动控制系统、联锁保护系统正常投用，灵敏可靠； | G-0983 | 5 |  | 审核CNG加气站： 自动控制系统、联锁保护系统正常投用，灵敏可靠；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.4压缩机（增压设备） | 10.5.4.5电动机运行正常，无异常声音、温度正常； | G-0984 | 5 |  | 审核CNG加气站： 电动机运行正常，无异常声音、温度正常；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.4压缩机（增压设备） | 10.5.4.6排污罐定期排污，废液集中处理。 | G-0985 | 5 |  | 审核CNG加气站： 排污罐定期排污，废液集中处理。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.5储气井 | 10.5.5.1储气井最高工作压力不大于25MPa； | G-0986 | 5 |  | 审核CNG加气站： 储气井最高工作压力不大于25MPa；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.5储气井 | 10.5.5.2储气井属三类压力容器，应检定合格，并在有效期内； | G-0987 | 5 |  | 审核CNG加气站： 储气井属三类压力容器，应检定合格，并在有效期内；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.5储气井 | 10.5.5.3压力表应准确、灵敏，并在有效检验期内；压力表根部阀应配置具有启闭和泄压功能的针型阀； | G-0988 | 5 |  | 审核CNG加气站： 压力表应准确、灵敏，并在有效检验期内；压力表根部阀应配置具有启闭和泄压功能的针型阀；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.5储气井 | 10.5.5.4进气、出气管路畅通，连接短管、卡套无泄漏，阀门开关灵活。 | G-0989 | 5 |  | 审核CNG加气站： 进气、出气管路畅通，连接短管、卡套（焊接头）无泄漏，阀门开关灵活。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.5储气井 | 10.5.5.5储气井定期排污，定期保压测试。 | G-0990 | 5 |  | 审核CNG加气站： 储气井每半年定期排污，半年定期保压测试。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.6储气瓶组 | 10.5.6.1储气瓶的最高工作压力不大于25MPa； | G-0991 | 5 |  | 审核CNG加气站： 储气瓶的最高工作压力不大于25MPa；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.6储气瓶组 | 10.5.6.2进气、出气管路畅通，连接短管、卡套无泄漏，阀门开关灵活； | G-0992 | 5 |  | 审核CNG加气站： 进气、出气管路畅通，连接短管、卡套（焊接头）无泄漏，阀门开关灵活；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.6储气瓶组 | 10.5.6.3气瓶组支架牢固，地脚螺栓无松动、无锈蚀。 | G-0993 | 5 |  | 审核CNG加气站： 气瓶组支架牢固，地脚螺栓无松动、无锈蚀。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.6储气瓶组 | 10.5.6.4储气瓶组定期排污，定期保压测试。 | G-0994 | 5 | 查阅资料、访谈 | 审核CNG加气站： 储气瓶组每半年定期排污，半年定期保压测试。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.7加（卸）气柱（机） | 10.5.7.1静电接地连接符合相关规范； | G-0995 | 5 |  | 审核CNG加气站： 静电接地连接符合相关规范；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.7加（卸）气柱（机） | 10.5.7.2压力表、流量计准确灵敏，并在有效检验周期内； | G-0996 | 5 |  | 审核CNG加气站： 压力表、流量计准确灵敏，并在有效检验周期内；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.7加（卸）气柱（机） | 10.5.7.3阀门开关灵活，无卡、堵现象； | G-0997 | 5 |  | 审核CNG加气站： 阀门开关灵活，无卡、堵现象；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.7加（卸）气柱（机） | 10.5.7.4加气软管应满足强度和气密检验标准，按照软管使用周期进行更换； | G-0998 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加（卸）气软管应满足强度和气密检验标准，按照软管使用周期进行更换；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.7加（卸）气柱（机） | 10.5.7.5加气机加气软管上的安全拉断阀完好有效； | G-0999 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加气机加气软管上的安全拉断阀完好有效；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.7加（卸）气柱（机） | 10.5.7.6加气枪三通阀及枪头、“O”型圈完好，枪头应保持有效接地； | G-1000 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加气枪三通阀及枪头、“O”型圈完好，枪头应保持有效接地；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.7加（卸）气柱（机） | 10.5.7.7放空管管路、排空管保持畅通。 | G-1001 | 5 |  | 审核CNG加气站： 放空管管路、排空管保持畅通。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.7加（卸）气柱（机） | 10.5.7.8加气机应保持加气机外观无锈蚀、无明显渗漏、漆面完好，内部无明显管线渗漏； | G-1002 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加气机应保持加气机外观无锈蚀、无明显渗漏、漆面完好，内部无明显管线渗漏。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.7加（卸）气柱（机） | 10.5.7.9加气机每半年由当地质量技术监督管理部门强制检定，检定标签粘贴在加气机显示屏左上方，保证完好。 | G-1003 | 5 |  | 审核CNG加气站： 保持加气机的清洁，对各部位积尘、污垢等定期清理； 全部符合得5分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.7加（卸）气柱（机） | 10.5.7.加气机每半年由当地质量技术监督管理部门强制检定，检定标签粘贴在加气机显示屏左上方，保证完好。 | G-1004 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加气机每半年由当地质量技术监督管理部门强制检定，检定标签粘贴在加气机显示屏左上方，保证完好。 全部符合得5分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.8空压机 | 10.5.8.1保护接地连接符合相关规范； | G-1005 | 5 |  | 审核CNG加气站： 保护接地连接符合相关规范；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.8空压机 | 10.5.8.2压力表、安全阀在有效检验周期内； | G-1006 | 5 |  | 审核CNG加气站： 压力表、安全阀在有效检验周期内；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.8空压机 | 10.5.8.3压力开关启闭灵活； | G-1007 | 5 |  | 审核CNG加气站： 压力开关启闭灵活；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.8空压机 | 10.5.8.4转动部分防护设施完好有效； | G-1008 | 5 |  | 审核CNG加气站： 转动部分防护设施完好有效；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.8空压机 | 10.5.8.5润滑油油位正常、质量合格。 | G-1009 | 5 |  | 审核CNG加气站： 润滑油油位正常、质量合格。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.8空压机 | 10.5.8.7运行流程完好性。 | G-1010 | 5 | 查看现场 | 审核CNG加气站： 启动后确认有无异响，各连接部位是否漏气，达到0.8MPa后，压力开关自动切断电源，电机停止运转，当压力低压后，压力开关自动切断电源，电机停止运转，当压力低压0.6MPa时压时压缩机自动启动。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.8空压机 | 10.5.8.8空压机要定期排污。 | G-1011 | 5 | 查记录。 | 审核CNG加气站： 每日排污，全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.8空压机 | 10.5.8.9空压机达到一定年限强制报废。 | G-1012 | 5 | 查记录和现场 | 审核CNG加气站： 空压机达到使用寿命需强制报废（使用寿命 5-7年，运行良好可使用10年），符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.9冷却装置（塔） | 10.5.9.1冷却风扇防护罩完好； | G-1013 | 5 |  | 审核CNG加气站： 冷却风扇防护罩完好；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.9冷却装置（塔） | 10.5.9.2基础、支撑稳定可靠； | G-1014 | 5 |  | 审核CNG加气站： 基础、支撑稳定可靠；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.9冷却装置（塔） | 10.5.9.3冷却池水位正常、水质合格。 | G-1015 | 5 |  | 审核CNG加气站： 冷却池水位正常、水质合格。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.10紧急切断装置（阀） | 10.5.10.1天然气进站管道应设置紧急切断装置； | G-1016 | 5 |  | 审核CNG加气站： 天然气进站管道应设置紧急切断装置（阀）；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.10紧急切断装置（阀） | 10.5.10.2紧急切断装置的基础、支撑稳定可靠； | G-1017 | 5 |  | 审核CNG加气站： 紧急切断装置（阀）的基础、支撑稳定可靠；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.10紧急切断装置（阀） | 10.5.10.3紧急切断装置（阀）宜设配套的电（气）连锁装置； | G-1018 | 5 |  | 审核CNG加气站： 紧急切断装置（阀）宜设配套的电（气）连锁装置；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.10紧急切断装置（阀） | 10.5.10.4紧急切断装置（阀）和电（气）连锁装置应操作灵活、使用有效可靠。 | G-1019 | 5 |  | 审核CNG加气站： 紧急切断装置（阀）和电（气）连锁装置应操作灵活、使用有效可靠。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.11集中放散系统 | 10.5.11.1加湿罐、缓冲罐、脱硫塔、加气机、安全阀及其他放散阀门和管道的放散管应接入集中放散系统； | G-1020 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加湿罐、缓冲罐、脱硫塔、加气机、安全阀及其他放散阀门和管道的放散管应接入集中放散系统；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.11集中放散系统 | 10.5.11.2放散管路与集中放散系统应连接法兰、垫片、紧固件的配制，并且应与相连装置、阀门等连件的标准体系、规格一致； | G-1021 | 5 |  | 审核CNG加气站： 放散管路与集中放散系统应连接法兰、垫片、紧固件的配制，并且应与相连装置、阀门等连件的标准体系、规格一致；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.11集中放散系统 | 10.5.11.3集中放散的放散管管口应高出储罐和周边范围内的建构筑物2.0m及以上，且距地面不应小于5.0m； | G-1022 | 5 |  | 审核CNG加气站： 集中放散的放散管管口应高出储罐和周边范围内的建构筑物2.0m及以上，且距地面不应小于5.0m；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.11集中放散系统 | 10.5.11.4放散管管口不得设雨罩等阻滞气流向上的装置，底部宜采取排污措施。 | G-1023 | 5 |  | 审核CNG加气站： 放散管管口不得设雨罩等阻滞气流向上的装置，底部宜采取排污措施。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.11集中放散系统 | 10.5.11.6对放散管线、跨接及阀门定期养护；定期排污 | G-1024 | 5 |  | 审核CNG加气站： 对管线、跨接和阀门每日巡检，每月保养维护；每周进行排污，对排出的污物应统一处理，不得污染周边环境。全部符合得5分，其他情况不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.12可燃气体报警装置 | 10.5.12.1加气区、储气井区、压缩机间等爆炸危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置，探测器安装高度宜高出释放源0.5～2m； | G-1025 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加气区、储气井区、压缩机间等爆炸危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置，探测器安装高度宜高出释放源0.5～2m；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.12可燃气体报警装置 | 10.5.12.2报警器集中设置在控制室或值班室内，报警器应具备声、光报警功能； | G-1026 | 5 |  | 审核CNG加气站： 报警器集中设置在控制室或值班室内，报警器应具备声、光报警功能；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.12可燃气体报警装置 | 10.5.12.3天然气浓度报警设定值应小于等于爆炸下限浓度值的25%。 | G-1027 | 5 |  | 审核CNG加气站： 天然气浓度报警设定值应小于等于爆炸下限浓度值的25%。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.12可燃气体报警装置 | 10.5.12.4可燃气体报警器须取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证，并达到安装现场所要求的防爆等级。 | G-1028 | 5 |  | 审核CNG加气站： 可燃气体报警器须取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证，并达到安装现场所要求的防爆等级。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.12可燃气体报警装置 | 10.5.12.4可燃气体报警器须定期保养。 | G-1029 | 5 |  | 审核CNG加气站： 对于有试验按钮的报警器，每周应按动一次试验按钮，检查报警系统是否正常。检查标定报警器的零点。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.12可燃气体报警装置 | 10.5.12.5可燃气体报警器须取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证，并达到安装现场所要求的防爆等级。 | G-1030 | 5 |  | 审核CNG加气站： 可燃气体报警器须取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证，并达到安装现场所要求的防爆等级。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.13消防器材 | 10.5.13.1每2台加气机应配置不少于2具4KG手提式干粉灭火器，加气机不足2台按2台配置；压缩机间按建筑面积每50㎡配置不少于2具4KG手提式干粉灭火器； | G-1031 | 5 |  | 审核CNG加气站： 每2台加气机应配置不少于2具5KG手提式干粉灭火器，加气机不足2台按2台配置；压缩机间按建筑面积每50㎡配置不少于2具4KG手提式干粉灭火器；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.13消防器材 | 10.5.13.2灭火器在有效使用期内；压力在规定范围内，储压式干粉灭火器指针应处于绿色区域；保险销无锈蚀，转动灵活，铅封完好；灭火器压把、阀体、顶针等金属件无严重损伤、变形、锈蚀等；喷粉管无老化、龟裂，无异物堵塞；筒体无变形和机械损伤，底部无锈蚀，无蜘蛛网；推车式灭火器轮子等转动部件灵活可靠，推动时运转正常；铭牌标注的项目清楚齐全。 | G-1032 | 5 |  | 审核CNG加气站： 灭火器在有效使用期内；压力在规定范围内，储压式干粉灭火器指针应处于绿色区域；保险销无锈蚀，转动灵活，铅封完好；灭火器压把、阀体、顶针等金属件无严重损伤、变形、锈蚀等；喷粉管无老化、龟裂，无异物堵塞；筒体无变形和机械损伤，底部无锈蚀，无蜘蛛网；推车式灭火器轮子等转动部件灵活可靠，推动时运转正常；铭牌标注的项目清楚齐全。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.13消防器材 | 10.5.13.3防桶、消防锹无锈蚀、破损。 | G-1033 | 5 |  | 审核CNG加气站： 防桶、消防锹无锈蚀、破损。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.13消防器材 | 10.5.13.4灭火毯无潮湿、霉变、破损等情况。 | G-1034 | 5 |  | 审核CNG加气站： 灭火毯无潮湿、霉变、破损等情况，符合规范，得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.14视频监控 | 10.5.14.1视频监控系统应保持全天运行，摄像头位置无偏移、无遮挡、无盲区、无黑屏，能清楚看到车牌号码，采集的视频图像信息保存期限不得少于90日。 | G-1035 | 5 |  | 审核CNG加气站： 视频监控系统应保持全天运行，摄像头位置无偏移、无遮挡、无盲区（能够覆盖进气、计量调压、加气作业区，储气井区、压缩机间和加气站进出口等）、无黑屏，能清楚看到车牌号码，采集的视频图像信息保存期限不得少于90日。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.15液压式子站增压撬 | 10.5.15.1液压撬定期保养； | G-1036 | 5 | 查现场 | 审核CNG加气站： 检查液压油箱油位，油位不足时及时补充，逐次添加到规定油位； 全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.15液压式子站增压撬 | 10.5.15.1液压撬定期保养； | G-1037 | 5 | 查现场 | 审核CNG加气站： 各管路液压油无渗漏，干燥器、空压机无漏气； 全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.15液压式子站增压撬 | 10.5.15.1液压撬定期保养； | G-1038 | 5 | 查现场 | 审核CNG加气站： 运行中无异响； 全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.15液压式子站增压撬 | 10.5.15.1液压撬定期排污； | G-1039 | 5 | 查记录 | 审核CNG加气站： 每周定期排污，全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.5CNG加气站主要设备 | 10.5.16压力容器、压力管道 | 10.5.16.1保持容器、管道表面的光洁，防止各种电离、化学腐蚀； | G-1040 | 5 | 查现场、查资料。 | 审核CNG加气站： 保持容器、管道表面的光洁，防止各种电离、化学腐蚀； 全部符合得5分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.1LNG储罐 | 10.6.1.1产品铭牌及有关标志齐全，符合有关规定； | G-1041 | 5 |  | 审核LNG加气站： 产品铭牌及有关标志齐全，符合有关规定；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.1LNG储罐 | 10.6.1.2LNG储罐本体、接口（阀门、管路）部位、焊接（粘接）接头等无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等； | G-1042 | 5 |  | 审核LNG加气站： LNG储罐本体、接口（阀门、管路）部位、焊接（粘接）接头等无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.1LNG储罐 | 10.6.1.3隔热层无破损、脱落、跑冷； | G-1043 | 5 |  | 审核LNG加气站： 隔热层无破损、脱落、跑冷；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.1LNG储罐 | 10.6.1.4检漏孔、信号孔无漏液、漏气，检漏孔通畅； | G-1044 | 5 |  | 审核LNG加气站： 检漏孔、信号孔无漏液、漏气，检漏孔通畅；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.1LNG储罐 | 10.6.1.5LNG储罐与相邻管道或者构件无异常震动、响声或相互摩擦； | G-1045 | 5 |  | 审核LNG加气站： LNG储罐与相邻管道或者构件无异常震动、响声或相互摩擦；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.1LNG储罐 | 10.6.1.6支座无破损，基础无下沉、倾斜等，紧固件齐全、完好； | G-1046 | 5 |  | 审核LNG加气站： 支座无破损，基础无下沉、倾斜等，紧固件齐全、完好；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.1LNG储罐 | 10.6.1.7排放装置完好； | G-1047 | 5 |  | 审核LNG加气站： 排放（疏水、排污）装置完好；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.1LNG储罐 | 10.6.1.8罐体有接地装置设置及阻值符合要求； | G-1048 | 5 |  | 审核LNG加气站： 罐体有接地装置设置及阻值符合要求；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.1LNG储罐 | 10.6.1.9外罐上方装设安全泄放口； | G-1049 | 5 |  | 审核LNG加气站： 外罐上方装设安全泄放口；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.1LNG储罐 | 10.6.1.10油气混合站储罐的单罐容积应不大于规定的60立方米。储罐的储存压力应不大于工作压力，储存量不应超过规定的安全容量。 | G-1050 | 5 |  | 审核LNG加气站： 油气混合站储罐的单罐容积应不大于规定的60立方米。储罐的储存压力应不大于工作压力（1.2MPa），储存量不应超过规定的安全容量。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.2LNG管道 | 10.6.2.1LNG管道设计温度不应高于-196℃，LNG在管道内的流速，泵前宜小于1m/s，泵后宜小于3m/s； | G-1051 | 5 |  | 审核LNG加气站： LNG管道设计温度不应高于-196℃，LNG在管道内的流速，泵前宜小于1m/s，泵后宜小于3m/s；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.2LNG管道 | 10.6.2.2压力管道在运行过程中，要时刻观察运行状态，注意压力、温度是否在允许的范围内，是否存在介质泄漏现象，发现异常，立即采取措施并报告； | G-1052 | 5 |  | 审核LNG加气站： 压力管道在运行过程中，要时刻观察运行状态，注意压力、温度是否在允许的范围内，是否存在介质泄漏现象，发现异常，立即采取措施并报告；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.2LNG管道 | 10.6.2.3LNG管道的两个切断阀之间应设置安全阀或其他泄压装置； | G-1053 | 5 |  | 审核LNG加气站： LNG管道的两个切断阀之间应设置安全阀或其他泄压装置；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.2LNG管道 | 10.6.2.4连接槽车的液相管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上应设置切断阀。 | G-1054 | 5 |  | 审核LNG加气站： 连接槽车的液相管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上应设置切断阀。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.3爆破片 | 10.6.3.1爆破片应当符合压力容器产品标准的有关规定，爆破片在动作时不允许产生碎片； | G-1055 | 5 |  | 审核LNG加气站： 爆破片应当符合压力容器产品标准的有关规定，爆破片在动作时不允许产生碎片；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.3爆破片 | 10.6.3.2爆破片的设计爆破压力不大于储罐的设计压力，最小爆破压力不得小于储罐的工作压力； | G-1056 | 5 |  | 审核LNG加气站： 爆破片的设计爆破压力不大于储罐的设计压力，最小爆破压力不得小于储罐的工作压力；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.3爆破片 | 10.6.3.3当设计图样或者铭牌上标注有最高工作压力时，爆破片的设计爆破压力不得大于储罐的最高允许工作压力； | G-1057 | 5 |  | 审核LNG加气站： 当设计图样或者铭牌上标注有最高工作压力时，爆破片的设计爆破压力不得大于储罐的最高允许工作压力；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.3爆破片 | 10.6.3.4安装方向正确，爆破压力和温度符合运行要求。 | G-1058 | 5 |  | 审核LNG加气站： 安装方向正确，爆破压力和温度符合运行要求。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.4安全阀 | 10.6.4.1安全阀必须要定期校验，校验合格后方可投入使用，校验标识清晰； | G-1059 | 5 |  | 审核LNG加气站： 安全阀必须要定期校验，校验合格后方可投入使用，校验标识清晰；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.4安全阀 | 10.6.4.2储罐应设置全启封闭式安全阀，现场为2个。两个阀门之间的管道必须设置安全阀； | G-1060 | 5 |  | 审核LNG加气站： 储罐应设置全启封闭式安全阀，现场为2个（1用1备）。两个阀门之间的管道必须设置安全阀；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.4安全阀 | 10.6.4.3安全阀与储罐之间的手动截止阀处于铅封开启状态；且安全阀出口不能安装阀门等器件； | G-1061 | 5 |  | 审核LNG加气站： 安全阀与储罐之间的手动截止阀处于铅封开启状态；且安全阀出口不能安装阀门等器件；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.4安全阀 | 10.6.4.4安全阀根部手动截止阀保持开启状态，铅封保持完好； | G-1062 | 5 |  | 审核LNG加气站： 安全阀根部手动截止阀保持开启状态，铅封保持完好；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.4安全阀 | 10.6.4.5保证安全阀清洁，防止阀体、弹簧受油垢、脏物粘附或腐蚀； | G-1063 | 5 |  | 审核LNG加气站： 保证安全阀清洁，防止阀体、弹簧受油垢、脏物粘附或腐蚀；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.4安全阀 | 10.6.4.6安全阀的起跳压力为压力容器和压力管道工作压力的1.1倍。 | G-1064 | 5 |  | 审核LNG加气站： 安全阀的起跳压力为压力容器和压力管道工作压力的1.1倍。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.5压力表 | 10.6.5.1压力表必须定期送检，未经检定的压力表不允许投入使用，检定证书存入技术档案； | G-1065 | 5 |  | 审核LNG加气站： 压力表必须定期送检，未经检定的压力表不允许投入使用，检定证书存入技术档案；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.5压力表 | 10.6.5.2压力表表盘应保持清洁，表盘上玻璃明亮，表内指针清楚可见； | G-1066 | 5 |  | 审核LNG加气站： 压力表表盘应保持清洁，表盘上玻璃明亮，表内指针清楚可见；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.5压力表 | 10.6.5.3压力表应设置压力范围标识。 | G-1067 | 5 |  | 审核LNG加气站： 压力表应设置压力范围标识。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.6紧急切断系统 | 10.6.6.1加气站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速关闭重要的LNG管道阀门和切断LNG泵电源； | G-1068 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加气站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速关闭重要的LNG管道阀门和切断LNG泵电源；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.6紧急切断系统 | 10.6.6.2紧急切断系统应具有失效保护功能； | G-1069 | 5 |  | 审核LNG加气站： 紧急切断系统应具有失效保护功能；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.6紧急切断系统 | 10.6.6.3紧急切断阀和LNG泵、LNG储罐应设置连锁装置，并具有手动和远程切断的功能； | G-1070 | 5 |  | 审核LNG加气站： 紧急切断阀和LNG泵、LNG储罐应设置连锁装置，并具有手动和远程切断的功能；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.6紧急切断系统 | 10.6.6.4紧急切断系统宜在以下位置设置紧急切断开关：①距卸车点5m以内；②在加气站现场工作人员容易接近的位置；③在控制室或值班室。 | G-1071 | 5 |  | 审核LNG加气站： 紧急切断系统宜在以下位置设置紧急切断开关：①距卸车点5m以内；②在加气站现场工作人员容易接近的位置；③在控制室或值班室。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.6紧急切断系统 | 10.6.6.5紧急切断阀应保证在工作压力下全开，并且持续48h不引起自然闭合。 | G-1072 | 5 |  | 审核LNG加气站： 紧急切断阀应保证在工作压力下全开，并且持续48h不引起自然闭合。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.7LNG低温潜液泵 | 10.6.7.1潜液泵出口管道上应设置全启封闭式安全阀和紧急切断阀，泵出口应设置止回阀； | G-1073 | 5 |  | 审核LNG加气站： 潜液泵出口管道上应设置全启封闭式安全阀和紧急切断阀，泵出口应设置止回阀；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.7LNG低温潜液泵 | 10.6.7.2潜液泵池应设置温度和压力检测仪表，应将检测信号传送至控制室集中显示； | G-1074 | 5 |  | 审核LNG加气站： 潜液泵池应设置温度和压力检测仪表，应将检测信号传送至控制室集中显示；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.7LNG低温潜液泵 | 10.6.7.3泵池具有足够的绝热保温性能，外包裹钢体结构无破损与泄漏； | G-1075 | 5 |  | 审核LNG加气站： 泵池具有足够的绝热保温性能，外包裹钢体结构无破损与泄漏；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.7LNG低温潜液泵 | 10.6.7.4潜液泵的回气管道与LNG储罐的气相管道相连通。 | G-1076 | 5 |  | 审核LNG加气站： 潜液泵的回气管道与LNG储罐的气相管道相连通。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.7LNG低温潜液泵 | 10.6.7.5潜液泵必须预冷后开启，潜液泵必须完全预冷后由变频调速器驱动。泵变频器输出电流，电流值不应大于25A，在缺相状态下严禁使用设备。 | G-1077 | 5 |  | 审核LNG加气站： 潜液泵必须完全预冷后由变频调速器驱动。泵变频器输出电流，电流值不应大于25A，在缺相状态下严禁使用设备。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.7LNG低温潜液泵 | 10.6.7.5潜液泵应定期试压检查。 | G-1078 | 5 |  | 审核LNG加气站： 低温潜液泵应每年进行一次试压检查。 全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.8加液机 | 10.6.8.1应保持加液机外观无锈蚀、无明显渗漏、漆面完好，内部无明显水气渗漏； | G-1079 | 5 |  | 审核LNG加气站： 应保持加液机外观无锈蚀、无明显渗漏、漆面完好，内部无明显水气渗漏； 全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.8加液机 | 10.6.8.2加液机应具有断电保护显示功能； | G-1080 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加液机应具有断电保护显示功能；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.8加液机 | 10.6.8.3加液机必须与安全接地网可靠连接，使整机接地，接地电阻不大于4Ω。 | G-1081 | 5 |  | 审核LNG加气站： 3）加液机必须与安全接地网可靠连接，使整机接地，接地电阻不大于4Ω。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.8加液机 | 10.6.8.4加液机定期强检； | G-1082 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加气机每半年由当地质量技术监督管理部门强制检定，检定标签粘贴在加气机显示屏左上方，保证完好。 全部符合得5分；否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.9LNG汽化器 | 10.6.9.1汽化器的选用应符合当地冬季气温条件下的使用要求； | G-1083 | 5 |  | 审核LNG加气站： 汽化器的选用应符合当地冬季气温条件下的使用要求；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.9LNG气化器 | 10.6.9.2气化器的气密性试验合格，设计压力不应小于最大工作压力的1.2倍； | G-1084 | 5 |  | 审核LNG加气站： 气化器的气密性试验合格，设计压力不应小于最大工作压力的1.2倍，用清洁干燥氮气进行气密性试验检査，试验压力为最高工作压力，保压50分钟，无任何渗漏为合格。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.9LNG汽化器 | 10.6.9.3汽化器翅片无变形，设备基础牢固，汽化器气化结霜均匀，焊口、弯头、不锈钢活接没有开裂、无泄漏； | G-1085 | 5 |  | 审核LNG加气站： 汽化器翅片无变形，设备基础牢固，汽化器气化结霜均匀，焊口、弯头、不锈钢活接没有开裂、无泄漏；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.9LNG气化器 | 10.6.9.5使用中检查出气温度，并定期检漏； | G-1086 | 5 | 查记录和现场 | 审核LNG加气站： 设备出气温度过低，造成气管结霜，表明进液量过大，必须立即关小进液阀，防止过液，并应及时清除管外结霜，增加通风设备和采取其他相应措施，防止低温气体对设备出口管路产生冷脆而爆破。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.9LNG气化器 | 10.6.9.6各接口无泄漏、无结霜 | G-1087 | 5 | 查记录和现场 | 审核LNG加气站： 各接口无泄漏、无结霜； 全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.9LNG气化器 | 10.6.9.7定期每半年检测接地阻值。 | G-1088 | 5 | 查记录和现场 | 审核LNG加气站： 定期每半年检测接地阻值。 全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.10仪表风系统 | 10.6.10.1工艺气路系统密封良好、无泄漏； | G-1089 | 5 |  | 审核LNG加气站： 工艺气路系统密封良好、无泄漏；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.10仪表风系统 | 10.6.10.2工艺介质流向标识正确； | G-1090 | 5 |  | 审核LNG加气站： 工艺介质流向标识正确；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.10仪表风系统 | 10.6.10.3仪表指示参数应在正常范围之内；系统各种阀门开关灵活、仪表灵敏； | G-1091 | 5 |  | 审核LNG加气站： 仪表指示参数应在正常范围之内；系统各种阀门开关灵活、仪表灵敏；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.10仪表风系统 | 10.6.10.4自动控制系统，联锁保护系统正常投用，并确保灵敏、可靠； | G-1092 | 5 |  | 审核LNG加气站： 自动控制系统，联锁保护系统正常投用，并确保灵敏、可靠；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.10仪表风系统 | 10.6.10.5安全阀及其安全附件应定期检定合格，并在有效期内； | G-1093 | 5 |  | 审核LNG加气站： 安全阀及其安全附件（压力表、温度计）应定期检定合格，并在有效期内；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.10仪表风系统 | 10.6.10.6电动机运行正常，无异常声音、机温正常 | G-1094 | 5 |  | 审核LNG加气站： 电动机运行正常，无异常声音、机温正常，全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.11集中放散系统 | 10.6.11.1LNG加气站应设置集中放散系统。LNG储罐、加气机、安全阀及其他放散阀门和管道的放散管应接入集中放散系统； | G-1095 | 5 |  | 审核LNG加气站： LNG加气站应设置集中放散系统。LNG储罐、加气机、安全阀及其他放散阀门和管道的放散管应接入集中放散系统；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.11集中放散系统 | 10.6.11.2与集中放散系统连接的法兰、垫片、紧固件应与相连装置、阀门等连件的标准体系、规格一致； | G-1096 | 5 |  | 审核LNG加气站： 与集中放散系统连接的法兰、垫片、紧固件应与相连装置、阀门等连件的标准体系、规格一致；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.11集中放散系统 | 10.6.11.3集中放散的放散管管口应高出LNG储罐及以管口为中心半径12.0m范围内的建构筑物2.0m及以上，且距地面不应小于5.0m； | G-1097 | 5 |  | 审核LNG加气站： 集中放散的放散管管口应高出LNG储罐及以管口为中心半径12.0m范围内的建构筑物2.0m及以上，且距地面不应小于5.0m；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.11集中放散系统 | 10.6.11.4放散管管口不得设雨罩等阻滞气流向上的装置，底部宜采取排污措施； | G-1098 | 5 |  | 审核LNG加气站： 放散管管口不得设雨罩等阻滞气流向上的装置，底部宜采取排污措施；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.11集中放散系统 | 10.6.11.5LNG放空或者排气管道上应当设置放空阻火器。 | G-1099 | 5 |  | 审核LNG加气站： LNG放空或者排气管道上应当设置放空阻火器。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.12可燃气体报警系统 | 10.6.12.1加气区、围堰区、中控室等危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置，探测器安装高度宜高出释放源0.5～2m； | G-1100 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加气区、围堰区、中控室等危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置，探测器安装高度宜高出释放源0.5～2m； 全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.12可燃气体报警系统 | 10.6.12.2LNG储罐应设置液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置； | G-1101 | 5 |  | 审核LNG加气站： LNG储罐应设置液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.12可燃气体报警系统 | 10.6.12.3报警器集中设置在控制室或值班室内，报警器应具备声、光报警功能； | G-1102 | 5 |  | 审核LNG加气站： 报警器集中设置在控制室或值班室内，报警器应具备声、光报警功能；全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.12可燃气体报警系统 | 10.6.12.4低温潜液泵应设置压力、温度上限报警装置，并设置超温超压自动停泵保护装置； | G-1103 | 5 |  | 审核LNG加气站： 低温潜液泵应设置压力、温度上限报警装置，并设置超温超压自动停泵保护装置； 全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.12可燃气体报警系统 | 10.6.12.5天然气浓度报警设定值应小于等于爆炸下限浓度值的25%。 | G-1104 | 5 |  | 审核LNG加气站： 天然气浓度报警设定值应小于等于爆炸下限浓度值的25%。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.13消防设备设施 | 10.6.13.1LNG储罐应设置不少于2只35kg推车式干粉灭火器；每2台加气机应配置不少于2具4KG手提式干粉灭火器，加气机不足2台应按2台配置；消防给排水系统设置应符合相关规范要求。 | G-1105 | 5 |  | 审核LNG加气站： LNG储罐应设置不少于2只35kg推车式干粉灭火器；每2台加气机应配置不少于2具5KG手提式干粉灭火器，加气机不足2台应按2台配置；消防给排水系统设置应符合相关规范要求。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.13消防设备设施 | 10.6.13.2灭火器在有效使用期内；压力在规定范围内，储压式干粉灭火器指针应处于绿色区域；保险销无锈蚀，转动灵活，铅封完好；灭火器压把、阀体、顶针等金属件无严重损伤、变形、锈蚀等；喷粉管无老化、龟裂，无异物堵塞；筒体无变形和机械损伤，底部无锈蚀，无蜘蛛网；推车式灭火器轮子等转动部件灵活可靠，推动时运转正常；铭牌标注的项目清楚齐全。 | G-1106 | 5 |  | 审核LNG加气站： 灭火器在有效使用期内；压力在规定范围内，储压式干粉灭火器指针应处于绿色区域；保险销无锈蚀，转动灵活，铅封完好；灭火器压把、阀体、顶针等金属件无严重损伤、变形、锈蚀等；喷粉管无老化、龟裂，无异物堵塞；筒体无变形和机械损伤，底部无锈蚀，无蜘蛛网；推车式灭火器轮子等转动部件灵活可靠，推动时运转正常；铭牌标注的项目清楚齐全。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.14LNG电加热水浴式气化器 | 10.6.14.1使用前确认设备及附件完好，阀门关闭； | G-1107 | 5 |  | 审核LNG加气站： 设备使用前首先确认所有设备及其附件均完好，设备上所有阀门应为关闭状态。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.14LNG电加热水浴式气化器 | 10.6.14.2线路无老化，壳体接地，防爆盒连接紧固； | G-1108 | 5 |  | 审核LNG加气站： 检查线路有无老化、壳体是否接地、防爆盒有无缺少螺栓及是否紧固。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.14LNG电加热水浴式气化器 | 10.6.14.3设备停用关闭进出口阀门，打开筒体旁通阀，长期不用用排空筒体内水，关闭所有阀门，保持干燥； | G-1109 | 5 |  | 审核LNG加气站： 关闭筒体进出口阀门，打开筒体旁通阀如设备长期不用时应排空筒体内水，并关闭所有阀门，并保持筒体干燥，避免腐蚀生锈损坏筒体。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.14LNG电加热水浴式气化器 | 10.6.14.4设备运行时，对水位经常检测，需要时及时补水； | G-1110 | 5 |  | 审核LNG加气站： 设备运行时，操作人员应对水位经常监测，频率为每日一次，水位低于下限时及时补水。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.14LNG电加热水浴式气化器 | 10.6.14.5根据气化器气体出口温度来设定水温的上下限，上限不70℃，下限不低于30℃。 | G-1111 | 5 |  | 审核LNG加气站： 如电控装置自动加热线路失灵，不能正常工作，可拨向手动工作状态，然后操作手动开关按钮，此工作状态下，必须人工操作水温，根据气化器气体出口温度来设定水温的上下限，上限不超70℃，下限不低于30℃。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.15LNG柱塞泵 | 10.6.14.1柱塞泵预冷操作时各阀门、电源确认正常状态。 | G-1112 | 5 |  | 审核LNG加气站： 柱塞泵预冷操作流程需建立在储罐上的底部出液阀、顶部进气、橇体进液阀和回气阀都打开的前提下，且打压流程开始之前橇体内除去安全阀、压力表检修阀外所有阀门默认关闭状态；检查设备电源处于开启状态，气动阀开关显示正常。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.15LNG柱塞泵 | 10.6.14.1柱塞泵预冷操作时柱塞泵应观察其输出电流和设备运行的状态和声音。 | G-1113 | 5 |  | 审核LNG加气站： 柱塞泵运行正常，无震动无噪音。全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.15LNG柱塞泵 | 10.6.15.1柱塞泵定期维护保养 | G-1114 | 5 |  | 审核LNG加气站： 柱塞泵外观清洁；地脚螺丝紧固； 全部符合得5分，否则不得分。
10、设备设施 | 10.6LNG加气站 | 10.6.15LNG柱塞泵 | 10.6.15.3柱塞泵定期维护保养 | G-1115 | 5 |  | 审核LNG加气站： 机油液位，润滑油、润滑脂无乳化变质。 全部符合得5分，否则不得分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.1建立承包商管理制度，相关人员清楚管理要求。 依据：承包商安全监督管理办法 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条 备注：明确承包商管理部门，建立承包商管理制度或明确相关要求，未建立，此“审核内容”不得分。 | 11.1.1.1明确承包商管理部门，建立承包商管理制度或明确相关要求。 | G-1154 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门： 1.明确承包商管理部门，建立承包商管理制度或明确相关要求。管理制度或相关要求规定的职责明确、内容完整、流程清晰，明确承包商准入、选择、使用、绩效评估等各阶段管理要求。 2.明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。 全部符合得10分；未建立不得分；其他情况由审核员判断得0-6分。（其中第2条发现问题，安全风险评估扣10分）
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.1建立承包商管理制度，相关人员清楚管理要求。 依据：承包商安全监督管理办法 备注：明确承包商管理部门，建立承包商管理制度或明确相关要求，未建立，此“审核内容”不得分。 | 11.1.1.3承包商主管部门及管理人员清楚相关管理职责、流程和工作要求。 | G-1155 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门： 1.承包商主管部门及管理人员清楚相关管理职责、流程和工作要求。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.2 定期开展承包商关键人员培训与考核发证，组织对承包商进行安全资质审查，建立合格承包商目录。 依据：承包商安全监督管理办法、安全生产专项整治三年行动计划、关于强化外部承包关键岗位人员HSE培训工作的通知 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条 备注：发现1个及以上合格承包商的三类关键人员未定期参加安全培训并考核合格取证的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.2.2按规定对承包商进行安全资质审查，准入的承包商能力满足安全环保要求。 | G-1156 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商准入管理部门： 1.按规定对承包商进行安全资质审查，准入的承包商能力满足安全环保要求。 2.按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。 全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。备注：发现1个及以上合格承包商未进行安全资质审查或资质不符合规定，此“审核内容”不得分。（其中第2条发现问题，安全风险评估扣10分）
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.2 定期开展承包商关键人员培训与考核发证，组织对承包商进行安全资质审查，建立合格承包商目录。 依据：承包商安全监督管理办法、安全生产专项整治三年行动计划、关于强化外部承包关键岗位人员HSE培训工作的通知 备注：发现1个及以上合格承包商的三类关键人员未定期参加安全培训并考核合格取证的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.2.1定期对承包商的主要负责人、安全管理人员和关键岗位人员等关键人员进行安全培训与考核发证。 | G-1157 | 10 |  | 审核企业承包商主管部门： 1.每年对一、二类承包商和工程技术服务承包商以外的承包商的主要负责人、安全管理人员和关键岗位人员等关键人员进行安全培训与考核发证。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 备注：发现1个及以上合格承包商的三类关键人员未定期参加安全培训并考核合格取证的，此“审核内容”不得分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.2 定期开展承包商关键人员培训与考核发证，组织对承包商进行安全资质审查，建立合格承包商目录。 依据：承包商安全监督管理办法、安全生产专项整治三年行动计划、关于强化外部承包关键岗位人员HSE培训工作的通知 备注：发现1个及以上合格承包商的三类关键人员未定期参加安全培训并考核合格取证的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.2.3 承包商信息资料齐全、有效，审查记录完整，结果由安全管理部门审查确认。 | G-1158 | 10 |  | 审核企业、二级单位准入管理部门： 1.承包商信息资料齐全、有效，审查记录完整，结果由安全管理部门审查确认。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.2 定期开展承包商关键人员培训与考核发证，组织对承包商进行安全资质审查，建立合格承包商目录。 依据：承包商安全监督管理办法、安全生产专项整治三年行动计划、关于强化外部承包关键岗位人员HSE培训工作的通知 备注：发现1个及以上合格承包商的三类关键人员未定期参加安全培训并考核合格取证的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.2.4 建立了合格承包商目录并及时更新。 | G-1159 | 10 |  | 审核企业、二级单位准入管理部门： 1.建立了合格承包商目录并及时更新。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.3结合项目风险按规定选择、确定承包商，明确项目HSE风险及承包商资质、能力、安全标准等要求。 依据：承包商安全监督管理办法、承包商安全管理五条禁令 备注：发现企业、二级单位存在以下两种情况之一的，此“审核内容”不得分：一是选择被列入黑名单的或无资质、超资质的承包商；二是承包商将项目进行肢解发包、非法转包和违规分包、挂靠的。 | 11.1.3.1结合项目风险，按招投标或谈判等管理流程选择、确定满足要求的承包商。 | G-1160 | 10 |  | 审核企业、二级单位的承包商项目： 1.按招投标或谈判等管理流程选择、确定满足要求的承包商。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。备注：发现企业、二级单位存在以下两种情况之一的，此“审核内容”不得分：一是选择被列入黑名单的或无资质、超资质的承包商；二是承包商将项目进行肢解发包、非法转包和违规分包、挂靠的。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.3结合项目风险按规定选择、确定承包商，明确项目HSE风险及承包商资质、能力、安全标准等要求。 依据：承包商安全监督管理办法、承包商安全管理五条禁令 备注：发现企业、二级单位存在以下两种情况之一的，此“审核内容”不得分：一是选择被列入黑名单的或无资质、超资质的承包商；二是承包商将项目进行肢解发包、非法转包和违规分包、挂靠的。 | 11.1.3.2承包商招标文件或谈判记录明确项目的HSE风险及承包商的资质、能力、安全标准等要求。 | G-1161 | 10 |  | 审核企业、二级单位的承包商项目： 1.承包商招标文件或谈判记录明确项目的HSE风险及承包商的资质、能力、安全标准、职业健康监护等要求，由审核员判断得0-10分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.3结合项目风险按规定选择、确定承包商，明确项目HSE风险及承包商资质、能力、安全标准等要求。 依据：承包商安全监督管理办法、承包商安全管理五条禁令 备注：发现企业、二级单位存在以下两种情况之一的，此“审核内容”不得分：一是选择被列入黑名单的或无资质、超资质的承包商；二是承包商将项目进行肢解发包、非法转包和违规分包、挂靠的。 | 11.1.3.3招投标文件中明确列支安全环保的专项费用内容。 | G-1162 | 10 |  | 审核企业、二级单位的承包商管理部门： 1.招投标文件中明确列支安全环保、职业健康监护的专项费用内容。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.4与中标单位签订安全生产合同和HSE承诺，对项目分包做出明确要求。 依据：承包商安全监督管理办法、职业健康监护管理规定 备注;发现存在未签订的情况，此“审核内容”不得分 | 11.1.4.1 与中标单位签订安全生产合同或协议、签订HSE承诺，内容完整，符合要求。 | G-1163 | 5 |  | 审核企业、二级单位承包商管理部门、承包商项目： 与承包商（中标单位）工程服务合同同时谈判、同时报审、同时签订安全生产合同或安全管理协议（不需要单独签订得在工程服务合同中制定安全生产条款），明确双方安全管理范围与责任。全部符合，得5分；发现存在未签订或未同时签订的情况，此“审核内容”不得分。（安全风险评估则扣5分）
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.4与中标单位签订安全生产合同和HSE承诺，对项目分包做出明确要求。 依据：承包商安全监督管理办法、职业健康监护管理规定 备注;发现存在未签订的情况，此“审核内容”不得分 | 11.1.4.1 与中标单位签订安全生产合同或协议、签订HSE承诺，内容完整，符合要求。 | G-1164 | 5 |  | 审核企业、二级单位承包商管理部门、承包商项目： 安全生产合同或协议内容完整，要明确项目HSE风险及管控要求，细化合同条款内容，将承包商HSE表现与经济考核紧密挂钩。由审核员判断得0-5分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.4与中标单位签订安全生产合同和HSE承诺，对项目分包做出明确要求。 依据：承包商安全监督管理办法、职业健康监护管理规定 备注;发现存在未签订的情况，此“审核内容”不得分 | 11.1.4.1 与中标单位签订安全生产合同或协议、签订HSE承诺，内容完整，符合要求。 | G-1165 | 5 |  | 审核企业、二级单位承包商管理部门、承包商项目： 1.中标单位签订HSE承诺书，内容符合集团公司规定要求，并与安全生产合同同时签订。全部符合，得5分；发现存在未签订或内容不符合要求等情况，不得分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.4与中标单位签订安全生产合同和HSE承诺，对项目分包做出明确要求。 依据：承包商安全监督管理办法、职业健康监护管理规定 备注;发现存在未签订的情况，此“审核内容”不得分 | 11.1.4.2 在与中标单位签订的合同中明确承包商开展职业健康监护工作的相关要求。 | G-1166 | 5 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 1.在与中标单位签订的合同中明确承包商开展职业健康监护工作的要求，全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.4与中标单位签订安全生产合同和HSE承诺，对项目分包做出明确要求。 依据：承包商安全监督管理办法、职业健康监护管理规定 备注;发现存在未签订的情况，此“审核内容”不得分 | 11.1.4.3工程项目有分包的，在与中标单位签订的总包合同等相关资料中明确分包的有关HSE要求，对承包商与分包单位签订的安全生产合同进行备案管理。 | G-1167 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商管理部门、承包商项目： 1.工程项目有分包的，在与中标单位签订的总包合同等相关资料中明确分包的有关HSE要求。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.4与中标单位签订安全生产合同和HSE承诺，对项目分包做出明确要求。 依据：承包商安全监督管理办法、职业健康监护管理规定 备注;发现存在未签订的情况，此“审核内容”不得分 | 11.1.4.3工程项目有分包的，在与中标单位签订的总包合同等相关资料中明确分包的有关HSE要求，对承包商与分包单位签订的安全生产合同进行备案管理。 | G-1168 | 5 |  | 审核企业、二级单位承包商管理部门、承包商项目： 1.对承包商与分包单位签订的安全生产合同进行备案管理。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.4与中标单位签订安全生产合同和HSE承诺，对项目分包做出明确要求。 依据：承包商安全监督管理办法、职业健康监护管理规定 备注;发现存在未签订的情况，此“审核内容”不得分 | 11.1.4.4组织同一作业区域内的不同承包商之间签订安全生产管理协议，指定专职安全监督管理人员进行安全检查与协调。 | G-1169 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 1.组织同一作业区域内的不同承包商之间签订安全生产管理协议，并指定专职安全监督管理人员进行安全检查与协调。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.1对承包商的项目关键人员进行专项培训，对参加项目的所有承包商员工进行入场（厂）安全教育，考核合格发放入场（厂）证。开工前对承包商进行安全技术交底。备注：建设单位未组织对外部承包商项目主要负责人进行安全培训的，发现1例，此“评分项”不得分。 | G-1170 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门和项目主管部门： 1.企业应对承包商的所有人员（包括但不限于：建设单位项目经理、现场负责人，施工单位项目经理、现场负责人、技术员、安全员，监理单位监理工程师、监理员。）进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂； 2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等； 3.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录； 未进行安全培训的，发现1例，此“评分项”不得分；其他情况由审核员判断得0-10分。（安全风险评估则扣5分）
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.1对承包商的项目关键人员进行专项培训，对参加项目的所有承包商员工进行入场（厂）安全教育，考核合格发放入场（厂）证。开工前对承包商进行安全技术交底。备注：建设单位未组织对外部承包商项目主要负责人进行安全培训的，发现1例，此“评分项”不得分。 | G-1172 | 10 |  | 审核企业承包商主管部门和项目主管部门： 地区公司对承包商项目经理、安全员身份的人员应对其资格证书原件进行“锁证”管理。符合相关要求得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.1对承包商的项目关键人员进行专项培训，对参加项目的所有承包商员工进行入场（厂）安全教育，考核合格发放入场（厂）证。开工前对承包商进行安全技术交底。备注：建设单位未组织对外部承包商项目主要负责人进行安全培训的，发现1例，此“评分项”不得分。 | G-1173 | 10 |  | 审核作业现场： 施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行安全技术交底。全部做到，得5分；其他情况，不得分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.2按 项目类别制定、细化承包商施工前能力准入评估标准按项目类别制定、细化承包商施工前能力准入评估标准 | G-1174 | 5 |  | 审核企业承包商主管部门： 1.按项目类别制定、细化承包商能力准入评估标准。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.3组织对承包商队伍人员资质能力开展准入评估 | G-1175 | 20 |  | 审核企业、二级单位承包商项目主管部门： 1.组织对承包商队伍人员资质能力开展评估。全部做到，得30分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.4组织对承包商施工设备设施的安全性能进行评估。 | G-1176 | 20 |  | 审核企业、二级单位承包商项目主管部门： 1.组织对承包商施工设备设施本质安全性进行评估，重点评估入场的主要设备设施和HSE设施的名称、规格型号、操作规程、安全附件、检验检测合格证明、维护保养记录等情况。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.3组织对承包商队伍人员资质能力开展准入评估 | G-1177 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门： 评估范围包含承包商参加项目所有人员的基本信息、健康体检证明和安全生产责任险，以及相关资格证书和接受建设单位、承包商施工作业前安全培训的证明；全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.4组织对承包商施工设备设施的安全性能进行评估。 | G-1178 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目主管部门： 2.组织对临时营地设施安全环保性进行评估。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.3组织对承包商队伍人员资质能力开展准入评估 | G-1179 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门： 评估范围包含项目主要负责人、分管负责人、管理人员、技术人员的工作履历和社会保险证明。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.3组织对承包商队伍人员资质能力开展准入评估 | G-1180 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门： 评估范围包含参与该项目的工程监理、工程监督和检验检测人员，要审查其工作履历、健康体检证明、安全生产责任险和相关资格证书。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.5组织对承包商安全组织架构和管理制度进行评估。对承包商现场施工方案进行备案管理. | G-1181 | 20 |  | 审核企业、二级单位承包商项目主管部门： 1.组织对承包商安全组织架构和管理制度是否满足项目安全生产需要进行评估。HSE承诺签订、安全管理机构设置和人员配备、承包商资质和安全生产许可证及其备案、安全生产（HSE）合同、项目执行的HSE规章制度、施工方案、技术交底、开工证明、HSE作业计划书、安全生产施工保护费用使用计划、施工作业人员入厂（场）前安全生产教育培训记录和施工作业期间培训计划等。 2.对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。 全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。（其中第2条发现问题，安全风险评估扣5分）
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.5组织对承包商安全组织架构和管理制度进行评估。对承包商现场施工方案进行备案管理. | G-1182 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目主管部门： 2.对承包商现场施工方案进行备案管理。全部做到，得10分；未备案，不得分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.5 组织开展承包商施工作业前能力准入评估。 依据：关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知、安全生产记分管理办法 | 11.1.5.6出具专项评估报告，问题得到有效整改。 | G-1183 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目主管部门： 1.出具专项评估报告，问题得到有效整改。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.1按要求成立以建设单位为主体、承包商参与的HSE委员会。结合项目规模和风险程度派驻工程监理、工程监督和安全监督人员。 | G-1184 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 1.对三类及以上工程项目、四类中的高风险工程项目、工程技术服务项目等，建立以建设单位为主体、承包商参与的HSE委员会，定期会商研判重大风险。承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，得0分，此“审核内容”不得分；其他情况由审核员判断得0-10分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.1按要求成立以建设单位为主体、承包商参与的HSE委员会。结合项目规模和风险程度派驻工程监理、工程监督和安全监督人员。 | G-1185 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目主管部门、承包商项目： 2.审查监理单位编制的项目监理规划，以及监理实施细则，规划和细则必须包括安全监理内容。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.1按要求成立以建设单位为主体、承包商参与的HSE委员会。结合项目规模和风险程度派驻工程监理、工程监督和安全监督人员。 | G-1186 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 2.结合项目规模和风险程度派驻工程监理、工程监督和安全监督人员。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。备注：高危作业、非常规作业以及重要敏感时段不在场监督本项不得分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.1按要求成立以建设单位为主体、承包商参与的HSE委员会。结合项目规模和风险程度派驻工程监理、工程监督和安全监督人员。 | G-1187 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 4.按照项目类别，制定、细化施工作业过程中监督检查表。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.5工程监理、工程监督和安全监督人员按要求对作业过程进行现场监管和监督检查。严格执行高危作业区域安全生产“区长”制。 | G-1188 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 1.工程监理、工程监督和安全监督人员按要求对作业过程进行现场监管和监督检查，并对关键作业、高危作业实施旁站监督。 2.企业应对承包商作业现场实施监督检查。 全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（其中第2条发现问题，安全风险评估则扣10分）
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.5工程监理、工程监督和安全监督人员按要求对作业过程进行现场监管和监督检查。严格执行高危作业区域安全生产“区长”制。 | G-1189 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 4.节假日和重要敏感时段领导干部现场指挥、专职监督人员全过程旁站监督。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.2 向承包商作业提供符合安全环保要求的生产条件和作业环境。 | G-1190 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 1.向承包商提供符合安全标准、规范要求的施工作业条件和作业环境。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.2 向承包商作业提供符合安全环保要求的生产条件和作业环境。 | G-1191 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 2.需甲方提供的施工（生产）必须的电气设备、机械、工器具、安全防护用品等，符合有关安全技术标准。全部做到，得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.3实行施工现场封闭管理，按要求设置门禁或专人出入登记，凭培训合格证明办理入场证。禁止不合格人员、不合格队伍进入施工现场 | G-1192 | 10 |  | 审核施工项目： 1.所有施工作业现场实行封闭管理，出入口设置门岗值班，固定作业场所和有条件的野外施工现场设置门禁，其他现场设置专人进行出入登记，全部做到，得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.3实行施工现场封闭管理，按要求设置门禁或专人出入登记，凭培训合格证明办理入场证。禁止不合格人员、不合格队伍进入施工现场 | G-1193 | 10 |  | 审核施工项目： 2.承包商作业人员凭培训合格证明办理入场证。全部做到，得10分，其他情况，不得分
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.3实行施工现场封闭管理，按要求设置门禁或专人出入登记，凭培训合格证明办理入场证。禁止不合格人员、不合格队伍进入施工现场 | G-1194 | 10 |  | 审核施工项目： 3.临时进入施工现场的其他人员严格执行进出场登记。全部做到，得10分，其他情况，不得分
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.4 属地单位对承包商施工作业过程开展日常监督检查，确认施工方案措施落实到位，并留有记录。 | G-1195 | 20 |  | 审核项目部或属地单位： 1.按要求对承包商施工作业过程开展日常监督检查。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.4 属地单位对承包商施工作业过程开展日常监督检查，确认施工方案措施落实到位，并留有记录。 | G-1196 | 20 |  | 审核项目部或属地单位： 2.检查确认施工方案中的各项措施落实到位，并留有记录。由审核员判断得0-12分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.6项目管理部门定期监督检查项目部或者属地单位安全生产职责履行情况，建立承包商沟通机制。 | G-1197 | 20 |  | 审核企业、二级单位项目管理部门： 1.定期监督检查项目部或者属地单位安全生产职责履行情况，包括安全技术交底、必要的安全生产条件、入厂（场）前安全教育培训、日常安全检查落实、严重违章行为的处罚、重大隐患整改验证、双方信息沟通、应急管理、事故（事件）管理等。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.6项目管理部门定期监督检查项目部或者属地单位安全生产职责履行情况，建立承包商沟通机制。 | G-1198 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 1.定期组织承包商专题会议，及时协调解决有关问题。由审核员判断得0-10分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.7将承包商施工现场纳入HSE体系审核，现场监督检查和审核中发现的问题要进行及时处理、整改或清退。 | G-1199 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门和体系审核组织部门： 1.将承包商施工现场纳入HSE体系审核，由审核员判断得0-10分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.7将承包商施工现场纳入HSE体系审核，现场监督检查和审核中发现的问题要进行及时处理、整改或清退。 | G-1200 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门和体系审核组织部门： 2.现场监督检查和审核中发现的问题，要进行及时处理、整改或清退。由审核员判断得0-10分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.8施工项目结束时，组织属地单位和安全部门对承包商HSE合同履行情况签署意见。 | G-1201 | 5 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 1.组织属地单位参加项目验收并签署验收意见。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：承包商安全监督管理办法、关于强化外部承包商监管的通知、高危作业安全生产挂牌制实施办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.8施工项目结束时，组织属地单位和安全部门对承包商HSE合同履行情况签署意见。 | G-1202 | 5 |  | 审核企业、二级单位承包商项目： 2.组织安全部门参加项目验收并签署验收意见。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第十条。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.9石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存项目开停车要求。 | G-1203 | 10 | 适用石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存 | 审核企业、二级单位工程管理部门： 1.新、改、扩建石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存项目开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。全部满足，得10分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第十条。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.9石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存项目开停车要求。 | G-1204 | 10 | 适用石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存 | 审核企业、二级单位工程管理部门： 2.开车前企业应对如下重要步骤进行签字确认： （1）进行冲洗、吹扫、气密试验时，要确认已制定有效的安全措施； （2）引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认； （3）引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。全部满足，得10分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第十条。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.9石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存项目开停车要求。 | G-1205 | 10 | 适用石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存 | 审核企业、二级单位工程管理部门： 3.开停车方案、开停车巡检记录应严格控制进退料速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象。全部满足，得10分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.6 承包商施工作业过程中的监督检查和管理。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第十条。备注：承包商作业现场未严格落实“黑名单”制度，存在符合集团公司“黑名单”条件的承包商队伍和人员的；使用纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍和人员的，此“审核内容”不得分。 | 11.1.6.9石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存项目开停车要求。 | G-1206 | 10 | 适用石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存 | 审核企业、二级单位工程管理部门： 4.停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫处理完毕后，应用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认。全部满足，得10分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.7组织开展承包商的安全绩效评估，结果得到有效应用。 依据：承包商安全监督管理办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知 | 11.1.7.1明确承包商安全绩效评估要求，组织开展承包商安全绩效评估，并有属地单位评价意见。 | G-1207 | 5 |  | 审核企业承包商主管部门： 1.细化承包商绩效评估表，明确承包商安全业绩评估要求。全部做到得5分；没有细化，不得分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.7组织开展承包商的安全绩效评估，结果得到有效应用。 依据：承包商安全监督管理办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知 | 11.1.7.1明确承包商安全绩效评估要求，组织开展承包商安全绩效评估，并有属地单位评价意见。 | G-1208 | 10 |  | 审核企业承包商主管部门： 2.组织对承包商开展安全绩效评估，包括HSE承诺履行情况、人员安全履职能力、设备设施本质安全性能、现场文明施工（现场标准化）、日常安全管理情况、安全教育培训落实情况、安全生产施工保护费用使用情况、“三违”和事故隐患情况、事故（事件）情况、奖惩情况等，资料齐全有效、记录完整，并有属地单位意见。由审核员判断得0-10分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.7组织开展承包商的安全绩效评估，结果得到有效应用。 依据：承包商安全监督管理办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知 | 11.1.7.2评估结果在下次承包商的选择使用中得到有效应用，按要求清退不合格承包商。 | G-1209 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门、招标选商部门： 1.根据安全绩效评估结果，优先选用评估等级为优秀的，黄牌警示评估等级为观察使用的，自黄牌警示公告日起一年内或其在整改合格并通过评估验收前不得允许其参与投标。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.7组织开展承包商的安全绩效评估，结果得到有效应用。 依据：承包商安全监督管理办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知 | 11.1.7.2评估结果在下次承包商的选择使用中得到有效应用，按要求清退不合格承包商。 | G-1210 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门、招标选商部门： 2.严格落实承包商队伍和人员“黑名单”制度，及时清退不合格承包商队伍和严重违章的施工作业人员。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.7组织开展承包商的安全绩效评估，结果得到有效应用。 依据：承包商安全监督管理办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知 | 11.1.7.2评估结果在下次承包商的选择使用中得到有效应用，按要求清退不合格承包商。 | G-1211 | 10 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门、招标选商部门： 3.对纳入“黑名单”的承包商人员和队伍定期进行公布。全部满足，得10分，其他情况，不得分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.8组织开展承包商的安全绩效评估，结果得到有效应用。 依据：承包商安全监督管理办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知 | 11.1.7.3承包商认同集团公司HSE管理的理念，掌握风险管理工具方法，并进行实践运用。 | G-1212 | 5 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门和承包商： 1.企业和二级单位采取适当方式对承包商进行HSE管理理念、作业许可、两书一表、工作前安全分析等风险管控工具的沟通、培训、告知。由审核员判断得0-5分。
11、承包商与供应方 | 11.1承包商管理 | 11.1.8组织开展承包商的安全绩效评估，结果得到有效应用。 依据：承包商安全监督管理办法、关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见、关于强化外部承包商监管的通知 | 11.1.7.3承包商认同集团公司HSE管理的理念，掌握风险管理工具方法，并进行实践运用。 | G-1213 | 5 |  | 审核企业、二级单位承包商主管部门和承包商： 2.承包商认同、理解并接受集团公司HSE管理理念，掌握作业许可、两书一表、工作前安全分析等风险管理工具方法，并进行实践运用。由审核员判断得0-5分。
11、承包商与供应方 | 11.2供应方管理 | 11.2.2按规定选择供应商，建立合格供应商目录并及时更新发布。 依据：物资供应商管理办法 | 11.2.2.1建立合格供应商目录并及时更新。 | G-1217 | 10 |  | 审核企业、二级单位供应商主管部门和采购部门： 1.建立合格供应商目录并及时更新。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.2供应方管理 | 11.2.2按规定选择供应商，建立合格供应商目录并及时更新发布。 依据：物资供应商管理办法 | 11.2.2.2按规定要求选择供应商，所有供应商满足资质要求。 备注：发现存在未进行资质审查或资质不符合规定的情况，此“评分项”不得分。 | G-1218 | 10 |  | 审核企业、二级单位供应商主管部门和采购部门： 1.按规定要求选择供应商。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.2供应方管理 | 11.2.2按规定选择供应商，建立合格供应商目录并及时更新发布。 依据：物资供应商管理办法 | 11.2.2.2按规定要求选择供应商，所有供应商满足资质要求。 备注：发现存在未进行资质审查或资质不符合规定的情况，此“评分项”不得分。 | G-1219 | 10 |  | 审核企业、二级单位供应商主管部门和采购部门： 2.所有选择的供应商资质符合要求，得10分；发现存在未进行资质审查或资质不符合规定的情况，此“评分项”不得分。
11、承包商与供应方 | 11.2供应方管理 | 11.2.3按要求对采购产品进行监造、检验、验收、储存和运输，对供应商的现场服务进行安全监督管理。 备注：因采购产品质量问题而发生影响生产安全环保的事故事件，此“审核内容”不得分。 | 11.2.3.1按相关规定和合同要求对采购过程进行有效控制，采购产品的监造、检验、验收、储存、运输等满足要求。 | G-1220 | 5 |  | 审核企业、二级单位物资采购主管部门： 1.按相关规定和合同要求对采购过程进行有效控制，采购产品的监造、检验、验收、储存、运输等满足要求。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
11、承包商与供应方 | 11.2供应方管理 | 11.2.3按要求对采购产品进行监造、检验、验收、储存和运输，对供应商的现场服务进行安全监督管理。 备注：因采购产品质量问题而发生影响生产安全环保的事故事件，此“审核内容”不得分。 | 11.2.3.1按相关规定和合同要求对采购过程进行有效控制，采购产品的监造、检验、验收、储存、运输等满足要求。 | G-1221 | 5 |  | 审核企业、二级单位物资采购主管部门： 2.开展采购物资检验，必检物资入库检验率100%，其他物资随机抽检，对不合格物资及时有效处理，并做好记录。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
11、承包商与供应方 | 11.2供应方管理 | 11.2.3按要求对采购产品进行监造、检验、验收、储存和运输，对供应商的现场服务进行安全监督管理。 备注：因采购产品质量问题而发生影响生产安全环保的事故事件，此“审核内容”不得分。 | 11.2.3.2涉及供应商现场服务时，对供应商服务人员进行入场安全教育或风险提示，并对过程进行安全监督管理。 | G-1222 | 10 |  | 审核基层单位： 1.涉及供应商现场服务时，对供应商服务人员进行入场安全教育或风险提示，并对过程进行安全监督管理。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.2供应方管理 | 11.2.3按要求对采购产品进行监造、检验、验收、储存和运输，对供应商的现场服务进行安全监督管理。 备注：因采购产品质量问题而发生影响生产安全环保的事故事件，此“审核内容”不得分。 | 11.2.3.3采购产品无质量问题，保证安全生产。 | G-1223 | 10 |  | 审核企业、二级单位物资采购主管部门： 1.抽查采购产品质检报告，都符合要求，无因质量问题而发生的事故，得10分；发现存在不符合的情况，不得分。备注：因采购产品质量问题而发生影响生产安全环保的事故事件，此“审核内容”不得分。
11、承包商与供应方 | 11.2供应方管理 | 11.2.4明确供应商考核评价要求，组织开展供应商考核评价，评估结果得到有效应用。 备注：评估结果得到有效应用，建立淘汰机制，及时清退不合格供应商。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 11.2.4.1明确供应商考核评价要求。 | G-1224 | 5 |  | 审核企业、二级单位供应商主管部门： 1.明确供应商考核评价要求，视符合比例得0-5分。
11、承包商与供应方 | 11.2供应方管理 | 11.2.4明确供应商考核评价要求，组织开展供应商考核评价，评估结果得到有效应用。 备注：评估结果得到有效应用，建立淘汰机制，及时清退不合格供应商。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 11.2.4.2组织对供应商开展考核评价，使用单位评价意见得到采纳，资料齐全有效、记录完整。 | G-1225 | 10 |  | 审核企业、二级单位供应商主管部门： 1.组织对供应商开展考核评价，使用单位评价意见得到采纳，资料齐全有效、记录完整。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
11、承包商与供应方 | 11.2供应方管理 | 11.2.4明确供应商考核评价要求，组织开展供应商考核评价，评估结果得到有效应用。 备注：评估结果得到有效应用，建立淘汰机制，及时清退不合格供应商。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 11.2.4.3评估结果得到有效应用，建立淘汰机制，及时清退不合格供应商。 | G-1226 | 5 |  | 审核企业、二级单位供应商主管部门： 1.评估结果得到有效应用，建立淘汰机制，及时清退不合格供应商。全部符合，得5分；发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.1建立作业许可管理制度，明确了具体的管理要求，对相关人员进行培训。 依据：作业许可管理规定、动火作业安全管理办法、高处作业安全管理办法、进入受限空间作业安全管理办法、临时用电作业安全管理办法、高危作业安全生产挂牌实施办法、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 12.1.1.2针对不同的作业许可类别，建立明确的项目清单并定期更新。 | G-1229 | 10 |  | 审核企业、二级单位作业许可管理部门和项目部： 1.针对不同的作业许可类别，建立明确的作业许可项目清单。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.1建立作业许可管理制度，明确了具体的管理要求，对相关人员进行培训。 依据：作业许可管理规定、动火作业安全管理办法、高处作业安全管理办法、进入受限空间作业安全管理办法、临时用电作业安全管理办法、高危作业安全生产挂牌实施办法、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 12.1.1.2针对不同的作业许可类别，建立明确的项目清单并定期更新。 | G-1230 | 5 |  | 审核企业、二级单位作业许可管理部门： 2.作业许可项目清单进行定期更新或动态管理，由审核员判断得0-5分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.1建立作业许可管理制度，明确了具体的管理要求，对相关人员进行培训。 依据：作业许可管理规定、动火作业安全管理办法、高处作业安全管理办法、进入受限空间作业安全管理办法、临时用电作业安全管理办法、高危作业安全生产挂牌实施办法、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 12.1.1.3对作业申请人、作业批准人、属地监督、作业监护人、作业人员等进行相应培训，相关人员掌握作业许可的管理要求和办理流程。 | G-1231 | 5 |  | 审核企业、二级单位作业许可管理部门： 1.对作业许可批准人、作业监护人进行作业许可管理的相关培训，且考核合格，相关人员了解作业许可的管理要求和办理流程等要点。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.1建立作业许可管理制度，明确了具体的管理要求，对相关人员进行培训。 依据：作业许可管理规定、动火作业安全管理办法、高处作业安全管理办法、进入受限空间作业安全管理办法、临时用电作业安全管理办法、高危作业安全生产挂牌实施办法、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 12.1.1.3对作业申请人、作业批准人、属地监督、作业监护人、作业人员等进行相应培训，相关人员掌握作业许可的管理要求和办理流程。 | G-1232 | 5 |  | 审核企业、二级单位作业许可相关职能部门及非常规作业现场： 1.属地监督、作业申请人、作业人员接受了安全培训，并了解作业许可的管理要求和办理流程等要点。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.2高风险作业按规定预约公示、办理作业许可，开展风险识别、落实管控措施，并挂牌公示区长信息 备注：发现存在未办理作业许可的情况，此“审核内容”不得分 | 12.1.2.2所有确定的作业许可项目在作业前办理有效的作业许可证。 | G-1234 | 20 |  | 审核作业项目或查看作业现场： 1.特殊作业票证内容设置应符合GB 30871要求； 2.所有确定的作业许可项目在作业前办理了有效的作业许可证。 3.作业许可证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等） 全部符合，得20分；发现存在未办理作业许可的情况，此“审核内容”不得分。（安全风险评估扣10分）
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.2高风险作业按规定预约公示、办理作业许可，开展风险识别、落实管控措施，并挂牌公示区长信息 备注：发现存在未办理作业许可的情况，此“审核内容”不得分 | 12.1.2.1高风险作业前按规定实施风险作业预约公示 | G-1235 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程主管部门、基层单位和项目部： 1.高风险作业前按规定进行预约、获得批准并公示。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判定得0-6分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.2高风险作业按规定预约公示、办理作业许可，开展风险识别、落实管控措施，并挂牌公示区长信息 备注：发现存在未办理作业许可的情况，此“审核内容”不得分 | 12.1.2.3 作业项目按规定进行工作前安全分析，风险识别全面、准确。 | G-1236 | 10 | 查阅资料、访谈 | 审核作业项目或查看作业现场： 实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，进行安全技术交底，作业人员在告知确认栏中签字确认，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施。全部做到，得10分；其他情况，不得分。（安全风险评估扣10分）
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.2高风险作业按规定预约公示、办理作业许可，开展风险识别、落实管控措施，并挂牌公示区长信息 备注：发现存在未办理作业许可的情况，此“审核内容”不得分 | 12.1.2.3 作业项目按规定进行工作前安全分析，风险识别全面、准确。 | G-1237 | 10 | 查阅资料、访谈 | 审核作业项目或查看作业现场： 风险识别全面、准确，全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.2高风险作业按规定预约公示、办理作业许可，开展风险识别、落实管控措施，并挂牌公示区长信息 备注：发现存在未办理作业许可的情况，此“审核内容”不得分 | 12.1.2.4 针对作业项目识别出的风险，制定并落实了有效的削减和控制措施。 | G-1238 | 20 | 查阅资料、访谈 | 审核作业项目或查看作业现场： 针对作业项目识别出的风险，制定并落实了有效的削减和控制措施。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.2高风险作业按规定预约公示、办理作业许可，开展风险识别、落实管控措施，并挂牌公示区长信息 备注：发现存在未办理作业许可的情况，此“审核内容”不得分 | 12.1.2.5 明确并落实高危作业“区长”和“挂牌”管理要求。 备注：未明确的本评分项不得分 | G-1239 | 5 | 查阅资料、访谈 | 审核企业、二级单位承包商管理部门和高危作业现场： 1.明确高危作业“区长”和“挂牌”管理要求。全部符合，得5分；其他情况，本评分项不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.2高风险作业按规定预约公示、办理作业许可，开展风险识别、落实管控措施，并挂牌公示区长信息 备注：发现存在未办理作业许可的情况，此“审核内容”不得分 | 12.1.2.5 明确并落实高危作业“区长”和“挂牌”管理要求。 备注：未明确的本评分项不得分 | G-1240 | 5 | 查阅资料、访谈 | 审核企业、二级单位和高危作业现场： 2.设置“区长”，并按规定履行管理职责。全部符合，得5分；其他情况，由审核员，得0-3分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.2高风险作业按规定预约公示、办理作业许可，开展风险识别、落实管控措施，并挂牌公示区长信息 备注：发现存在未办理作业许可的情况，此“审核内容”不得分 | 12.1.2.5 明确并落实高危作业“区长”和“挂牌”管理要求。 备注：未明确的本评分项不得分 | G-1241 | 5 | 查阅资料、访谈 | 审核企业、二级单位和高危作业现场： 3.按规定“挂牌”，公示“区长”信息。全部符合，得5分；其他情况，得0-3分
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.3 作业许可审批前应经过书面审查和现场核查，且现场签批作业许可票证；相关作业许可按要求进行升级管理。 依据：作业许可管理规定 | 12.1.3.1 作业批准人组织对工具设备、人员资质、作业监护、风险防控措施等进行书面审查和现场核查。 | G-1242 | 15 | 查阅资料、访谈 | 审核作业项目或查看作业现场： 作业批准人组织对工具设备、人员资质、作业监护、风险防控措施等进行书面审查和现场核查。全部符合，得15分；发现存在不符合的情况，不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.3 作业许可审批前应经过书面审查和现场核查，且现场签批作业许可票证；相关作业许可按要求进行升级管理。 依据：作业许可管理规定 | 12.1.3.2 作业批准人在现场审批作业许可票证，授权审批符合要求。 备注：发现不符合的情况，此“评分项”不得分。 | G-1243 | 20 | 查阅资料、访谈 | 审核作业项目或查看作业现场： 作业批准人在现场审批作业许可票证。全部符合，得20分；发现不符合的情况，此“评分项”不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.3 作业许可审批前应经过书面审查和现场核查，且现场签批作业许可票证；相关作业许可按要求进行升级管理。 依据：作业许可管理规定 | 12.1.3.2 作业批准人在现场审批作业许可票证，授权审批符合要求。 备注：发现不符合的情况，此“评分项”不得分。 | G-1244 | 10 | 查阅资料、访谈 | 审核作业项目或查看作业现场： 作业批准人资格或授权审批符合要求。全部符合，得10分；发现不符合的情况，此“评分项”不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.3 作业许可审批前应经过书面审查和现场核查，且现场签批作业许可票证；相关作业许可按要求进行升级管理。 依据：作业许可管理规定 | 12.1.3.3 按规定对相关作业项目落实升级管理要求。 | G-1245 | 10 |  | 审核作业项目或查看作业现场： 1.需要进行升级管理的，按规定落实了升级管理要求。全部做到，得10分；发现存在未做到的情况，不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.3 作业许可审批前应经过书面审查和现场核查，且现场签批作业许可票证；相关作业许可按要求进行升级管理。 依据：作业许可管理规定 | 12.1.3.4 对作业许可审批人进行专项能力考核。 | G-1246 | 10 |  | 审核企业和二级单位作业许可管理部门： 1.对作业许可审批人进行专项能力考核，得10分；其他情况，由审核员判断，得0-6分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.4作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，监督、监护人员职责有效落实。 备注：1.若作业现场未严格落实“五个不作业”（施工安全措施（方案）未审批、风险措施不确认不落实不作业，两个界面交接不清楚、施工作业交底不清晰不作业，许可证不在现场签发不作业，作业现场无监护人不作业，应急措施不落实、没有按规定安排消防车现场监护不作业）要求，此“审核内容”不得分。2.若作业人员存在严重违章行为，此“审核内容”不得分。 | 12.1.4.1持续有效落实气体检测、能量隔离、个人防护和应急等措施。 | G-1247 | 5 |  | 审核作业项目或查看作业现场： 持续有效落实气体检测、能量隔离、个人防护和应急等措施。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.4作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，监督、监护人员职责有效落实。 备注：1.若作业现场未严格落实“五个不作业”（施工安全措施（方案）未审批、风险措施不确认不落实不作业，两个界面交接不清楚、施工作业交底不清晰不作业，许可证不在现场签发不作业，作业现场无监护人不作业，应急措施不落实、没有按规定安排消防车现场监护不作业）要求，此“审核内容”不得分。2.若作业人员存在严重违章行为，此“审核内容”不得分。 | 12.1.4.2 作业许可证在操作室或人员集中的地方进行公示，所有相关人员了解正在进行的作业项目的地点、内容和风险。 | G-1248 | 5 | 现场核查、访谈 | 审核企业和二级单位作业许可管理部门、作业现场： 作业许可证在操作室或人员集中的地方进行公示。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断，得0-3分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.4作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，监督、监护人员职责有效落实。 备注：1.若作业现场未严格落实“五个不作业”（施工安全措施（方案）未审批、风险措施不确认不落实不作业，两个界面交接不清楚、施工作业交底不清晰不作业，许可证不在现场签发不作业，作业现场无监护人不作业，应急措施不落实、没有按规定安排消防车现场监护不作业）要求，此“审核内容”不得分。2.若作业人员存在严重违章行为，此“审核内容”不得分。 | 12.1.4.2 作业许可证在操作室或人员集中的地方进行公示，所有相关人员了解正在进行的作业项目的地点、内容和风险。 | G-1249 | 10 |  | 审核企业和二级单位工程管理人员： 2.相关人员了解正在进行的作业项目的地点、内容和风险。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断，得0-6分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.4作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，监督、监护人员职责有效落实。 依据：《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014） 备注：1.若作业现场未严格落实“五个不作业”（施工安全措施（方案）未审批、风险措施不确认不落实不作业，两个界面交接不清楚、施工作业交底不清晰不作业，许可证不在现场签发不作业，作业现场无监护人不作业，应急措施不落实、没有按规定安排消防车现场监护不作业）要求，此“审核内容”不得分。2.若作业人员存在严重违章行为，此“审核内容”不得分。 | 12.1.4.3作业人员现场无违章行为。 | G-1250 | 10 |  | 审核作业现场： 作业现场管理应规范： 1.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为； 2.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护； 3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查； 4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。 全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 备注：若作业人员存在严重违章行为，此“审核内容”不得分。（安全风险评估则扣10分）
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.4作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，监督、监护人员职责有效落实。 备注：1.若作业现场未严格落实“五个不作业”（施工安全措施（方案）未审批、风险措施不确认不落实不作业，两个界面交接不清楚、施工作业交底不清晰不作业，许可证不在现场签发不作业，作业现场无监护人不作业，应急措施不落实、没有按规定安排消防车现场监护不作业）要求，此“审核内容”不得分。2.若作业人员存在严重违章行为，此“审核内容”不得分。 | 12.1.4.4作业现场按要求设置作业监护人和属地监督，监督、监护人员熟悉相关职责和监护要点，职责有效落实。 | G-1251 | 10 | 查阅资料、访谈 | 审核作业现场： 作业现场按要求设置作业监护人和属地监督。 1.现场监护监督人员应经过相关的培训并考核合格； 2.现场监护监督人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。 全部满足，得10分；发现存在不符合的情况，不得分。备注：1.若作业现场未严格落实“五个不作业”（施工安全措施（方案）未审批、风险措施不确认不落实不作业，两个界面交接不清楚、施工作业交底不清晰不作业，许可证不在现场签发不作业，作业现场无监护人不作业，应急措施不落实、没有按规定安排消防车现场监护不作业）要求，此“审核内容”不得分。（安全风险评估则扣10分）
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.4作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，监督、监护人员职责有效落实。 备注：1.若作业现场未严格落实“五个不作业”（施工安全措施（方案）未审批、风险措施不确认不落实不作业，两个界面交接不清楚、施工作业交底不清晰不作业，许可证不在现场签发不作业，作业现场无监护人不作业，应急措施不落实、没有按规定安排消防车现场监护不作业）要求，此“审核内容”不得分。2.若作业人员存在严重违章行为，此“审核内容”不得分。 | 12.1.4.4作业现场按要求设置作业监护人和属地监督，监督、监护人员熟悉相关职责和监护要点，职责有效落实。 | G-1252 | 10 |  | 审核作业现场： 2.监督、监护人员熟悉相关职责和监护要点，职责有效落实。全部满足，得10分；发现存在不符合的情况，不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.4作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，监督、监护人员职责有效落实。 备注：1.若作业现场未严格落实“五个不作业”（施工安全措施（方案）未审批、风险措施不确认不落实不作业，两个界面交接不清楚、施工作业交底不清晰不作业，许可证不在现场签发不作业，作业现场无监护人不作业，应急措施不落实、没有按规定安排消防车现场监护不作业）要求，此“审核内容”不得分。2.若作业人员存在严重违章行为，此“审核内容”不得分。 | 12.1.4.5 组织交叉作业风险识别，管控措施得到有效落实。 备注：若审核时没有正在进行的作业活动的，现场模拟测试1项作业许可实施过程或部分环节。全部符合，得45分；发现存在不符合的情况，由审核员判断得0-26分。 | G-1253 | 10 | 查阅资料、访谈 | 审核作业现场： 组织交叉作业风险识别，管控措施得到有效落实。全部满足，得10分；由审核员判断，得0-6分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.4作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，监督、监护人员职责有效落实。 备注：1.若作业现场未严格落实“五个不作业”（施工安全措施（方案）未审批、风险措施不确认不落实不作业，两个界面交接不清楚、施工作业交底不清晰不作业，许可证不在现场签发不作业，作业现场无监护人不作业，应急措施不落实、没有按规定安排消防车现场监护不作业）要求，此“审核内容”不得分。2.若作业人员存在严重违章行为，此“审核内容”不得分。 | 12.1.4.6按规定履行作业许可的变更或取消 备注：未全部符合则此评分项不得分。 | G-1254 | 10 |  | 审核作业现场： 1.现场关键人员变更时按规定履行变更。全部符合，得5分；其他情况，此评分项不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.4作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，监督、监护人员职责有效落实。 备注：1.若作业现场未严格落实“五个不作业”（施工安全措施（方案）未审批、风险措施不确认不落实不作业，两个界面交接不清楚、施工作业交底不清晰不作业，许可证不在现场签发不作业，作业现场无监护人不作业，应急措施不落实、没有按规定安排消防车现场监护不作业）要求，此“审核内容”不得分。2.若作业人员存在严重违章行为，此“审核内容”不得分。 | 12.1.4.6按规定履行作业许可的变更或取消 备注：未全部符合则此评分项不得分。 | G-1255 | 10 |  | 审核作业现场： 2.现场作业环境、条件、内容发生变化，作业计划发生重大偏离，发现重大安全隐患或出现紧急情况，按规定终止或取消作业。全部符合，得5分；其他情况，本评分项不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.5作业实施结束后，关闭作业许可票证。 备注：发现代签现象，此“审核内容”不得分。 | 12.1.5.1完工后的作业现场做到“工完、料净、场地清”，没有隐患遗留。 | G-1256 | 10 |  | 抽样作业项目： 完工后的作业现场做到“工完、料净、场地清”，没有隐患遗留。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.5作业实施结束后，关闭作业许可票证。 备注：发现代签现象，此“审核内容”不得分。 | 12.1.5.2由申请人和批准人现场签字关闭作业许可票证，时间符合相关要求。 | G-1257 | 10 |  | 抽样作业项目： 由申请人和批准人现场签字关闭作业许可票证，时间符合相关要求。全部满足，得10分；发现存在不满足的情况，不得分。备注：发现代签现象，此“审核内容”不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.6作业许可票证管理规范，开展了作业许可票证的统计分析。 | 12.1.6.1作业许可的申请、批准、取消、延期和关闭等填写规范，按要求保存。 | G-1258 | 5 |  | 抽样作业项目的作业许可证： 1.作业许可的申请、批准、取消、延期和关闭等填写规范。全部符合，得5分；发现存在填写不规范的情况，不得分。
12、作业许可 | 12.1作业许可管理 | 12.1.6作业许可票证管理规范，开展了作业许可票证的统计分析。 | 12.1.6.1作业许可的申请、批准、取消、延期和关闭等填写规范，按要求保存。 | G-1259 | 5 |  | 抽样作业项目的作业许可证： 2.作业许可证全部按要求保存，全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.1 隔离与警示 | G-1262 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 施工现场设定作业区，设置围挡（1.8米高，市区2.5米高），围挡是否坚固、稳定，夜间是否设置红灯警示。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.1 隔离与警示 | G-1263 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 现场安全标识是否齐全、位置是否合理，危险区域是否挂“禁止”“警告”等标牌。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.2 劳动防护用品佩戴 | G-1264 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 施工人员按规定穿戴好工作服及正确使用防护用品,进入作业区域必须戴安全帽、穿安全鞋、着工装。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.2 劳动防护用品佩戴 | G-1265 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 爆炸危险区域作业须按规定穿防静电工服。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.3 作业区域内人员管理 | G-1266 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 严禁非施工无关人员进入施工区域或场所。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.3 作业区域内人员管理 | G-1267 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 打造标准化施工现场，必须悬挂“五牌一图”，标牌规格统一、表述明确，并固定在施工现场内主要进口处；全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.3 作业区域内人员管理 | G-1268 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 不得携带火种、非防爆照明和工具、通讯工具进入爆炸危险区。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.4 作业区域内车辆管理 | G-1270 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 施工车辆进出库站爆炸危险区域必须得到许可、戴阻火器、按规定线路行驶和停放。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1271 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 滑坡体、泥石流区域进行定期专人监测，发现异常及时报告处理。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1272 | 10 | 现场核查 | 审核作业现场： 施工现场应设置视频监控，监控范围覆盖重大、危险作业场所，具备远程监控功能或存储时间时间不少于30天。全部满足，得10分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1273 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放，有标识，符合布局图要求，未经允许，施工场地不得占用消防通道。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1274 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 未经允许，不得在施工现场存放易燃易爆物品，经允许存放的易燃易爆物品必须按规定分类存放，采取相应安全措施。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1275 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 木工房、爆炸危险区域、作业区楼层必须配备足够的消防器材。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1276 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 阳台、屋面、楼层、楼梯道、卸料平台等临边设两道防护栏，高度不小于1.2m，间距大于2m设立柱，有明显警告标识。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1277 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 挡土墙、护坡、洞口、高边坡、深沟、危岩等处必须设置围栏、安全挡墙、防护棚等隔离，有专人负责检查。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1278 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 废物、废渣堆放整齐，及时清理，不乱丢乱扔。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1279 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 易燃易爆物品使用的影响区域，禁止烟火。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1280 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 收发油作业区域的施工作业，不得与收发油作业同步进行。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1281 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 施工结束验收合格前不得任意拆除和挪动防护装置、设施、标志。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1282 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 项目部办公环境是否整洁，项目部管理职责是否建立并明示。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1283 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 工具、器材是否合理放置，是否设置工具箱（柜）。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1284 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 脚手架的搭设是否按照专项搭设作业方案进行搭设，符合相关要求。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1285 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 高空作业车：特种设备是否具有车辆年检证明，非特种设备是否具有专业厂家出具的设备保养检查记录。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1286 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1287 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 土方开挖湿法作业，落实扬尘控制。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1288 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1289 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1290 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 施工现场裸露渣土及物料得到有效覆盖，防止扬尘污染；全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.1文明施工管理 | 12.2.1.5 作业现场要求 | G-1291 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 施工期间根据当地重污染天气预警要求，适时停止施工作业；全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.1 三级配电 | G-1292 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 临时配电系统采用TN-S系统，符合三相五线制要求。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.1 三级配电 | G-1293 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 采用“三级配电”，即总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电要求全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.1 三级配电 | G-1294 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 配电系统采用“二级漏电保护”。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.2 临时用电电缆 | G-1295 | 3 | 现场抽查2根电缆 | 审核作业现场： 临时用电线缆是否采用耐压等级不低于500V的绝缘导线。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.2 临时用电电缆 | G-1296 | 3 | 现场抽查2根电缆 | 审核作业现场： 线缆无脱皮、破损、老化现象。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.3 动力和照明线路设置 | G-1297 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 动力和照明线路分开设置。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.4 地面走线 | G-1298 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 地面走线沿避免机械损伤和不得阻碍人员、车辆通行的部位敷设，且醒目处设置安全标识。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.4 地面走线 | G-1299 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 地面走线横跨道路或在有重物挤压危险的部位，加设防护套管，套管应固定。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.5 架空路线 | G-1300 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 使用时间在一个月以上的临时用电线路，应采用架空方式安装定。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.5 架空路线 | G-1301 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 架空线路架设在专用电杆或支架上，严禁架设在树木、脚手架及临时设施上。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.5 架空路线 | G-1302 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 架空线路如果有接头，进行结构支撑，确保接头不承受拉、张力。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.5 架空路线 | G-1303 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 临时用电线路经过高温、震动、腐蚀、积水及机械损伤等危害的部位，不得有接头，并应采取相应的保护措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.5 架空路线 | G-1304 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 架空线路距地面不低于2.5m，跨越道路时不低于5m。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.6 配电箱设置 | G-1305 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 配电箱采用钢板制作，钢板的厚度应不小于1.5mm，箱门必须跨接、箱体接地良好。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.6 配电箱设置 | G-1306 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 室外配电箱是否设有安全锁具。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.6 配电箱设置 | G-1307 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 室外配电箱是否有防雨、防潮措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.6 配电箱设置 | G-1308 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 在距配电箱、开关及电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃易爆等危险物品。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.6 配电箱设置 | G-1309 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 配电箱、开关箱周围不得堆放杂物，妨碍操作。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.7 警示标识设置 | G-1310 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 配电箱是否标有“有电危险”警示标识。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.8 维修管理 | G-1311 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 配电箱、开关箱维修时，应当将其上一级相应的电源隔离开关分闸断电、上锁，并悬挂警示性标识。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.9 手持电动工具管理 | G-1312 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 手持电动工具外观完好，标牌清晰，有合格标牌，各种保护罩齐全。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.10 用电线路 | G-1313 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 临时用电线路的自动开关和熔丝（片）应根据用电设备的容量确定，并满足安全用电要求，不得随意加大或缩小，不得用其他金属丝代替熔丝（片）。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.10 用电线路 | G-1314 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 用电设备实行“一机一闸一箱一漏”，严禁2台及2台以上设备共用同一开关。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.10 用电线路 | G-1315 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 使用潜水泵时应确保电机及接头绝缘良好，潜水泵引出电缆到开关之间不得有接头，并设置非金属材质的提泵拉绳。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.10 用电线路 | G-1316 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 现场照明是否满足所在区域安全作业亮度、防爆、防水等要求。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.10 用电线路 | G-1317 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 所有临时用电开关应贴有标签，注明供电回路和临时用电设备。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.10 用电线路 | G-1318 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 临时插座是否贴有标签，注明供电回路和额定电压、电流。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.2临时用电 依据：临时用电作业安全管理规定 | 12.2.2.10 用电线路 | G-1319 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 临时用电线路是否经电气专业人员检查合格后使用。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.1 现场隔离 | G-1320 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 动火施工区域是否设置消防器材和警戒，严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.1 现场隔离 | G-1321 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 凡在盛有或者盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及处于易燃易爆场所的生产设备上动火作业，应当将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.1 现场隔离 | G-1322 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 动火作业前应当清除距动火点周围5米之内的可燃物质或者用阻燃物品隔离。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.3 其他要求 | G-1323 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 距离动火点10米范围内及动火点下方，不应当同时进行可燃溶剂清洗或者喷漆等作业。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.3 其他要求 | G-1324 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 距动火点15米区域内的地漏、排水口、各类井口、排气管、地沟等应当封严盖实，不允许排放可燃液体，不允许有其他可燃物泄漏。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.2 气体检测 | G-1325 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 检测仪由具备检测资质的单位检测合格，并应在校验有效期内。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.2 气体检测 | G-1326 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 使用两台经检定合格的检测仪进行对比检测，检测数据不一致时，应当解决偏差后重新进行检测分析。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.2 气体检测 | G-1327 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 需要动火的罐、容器、槽车等设备和管线，在清洗、置换和通风后，检测可燃气体、氧气浓度，达到许可作业浓度才能进行动火作业。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.2 气体检测 | G-1328 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 在动火作业过程中，应根据动火作业许可证或安全工作方案中规定的气体检测时间和频次进行检测，间隔不应超过2h，记录检测的时间和检测结果，结果不合格时应立即停止作业。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.2 气体检测 | G-1329 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 在生产运行状态下易燃易爆场所进行的特级动火作业和存在有毒有害气体场所进行的动火作业，以及有可燃气体产生或者溢出可能性的场所进行的动火作业，应当进行连续气体监测。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.2 气体检测 | G-1330 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 动火时间距气体检测超过30min仍未开始动火作业的，是否重新进行检测。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.3 其他要求 | G-1331 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 动火作业人员应当在动火点的上风向作业，并采取隔离措施控制火花飞溅。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.3 其他要求 | G-1332 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 气焊（割）作业，乙炔瓶应当直立放置，氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于5m，两者与动火作业地点距离不得小于10m，并应当设置防晒和防倾倒设施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.3 其他要求 | G-1333 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 在受限空间内实施焊割作业时，气瓶应当放置在受限空间外面。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.3动火作业 依据：动火作业安全管理规定 | 12.2.3.3 其他要求 | G-1334 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 动火作业过程中，作业单位指派的作业监护人应当对动火作业实施全过程现场监护，一处动火点至少有一人进行监护，严禁无监护人动火。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.1 安全带使用 | G-1335 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 安全带应高挂（系）低用，使用时应挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.1 安全带使用 | G-1336 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 安全带系挂点下方应有足够的净空。如净空不足可短系使用。不得采用低于腰部水平的系挂方法。应采用全身式安全带，严禁用绳子捆在腰部代替安全带。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.2 警示标识 | G-1337 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业点下方要设安全警戒区，要有明显警戒标志，并设专人监护。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.3 交叉路线隔离 | G-1338 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业。如果需要垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.4 工具防坠落措施 | G-1339 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 高处作业禁止投掷工具、材料和杂物等，工具应采取防坠落措施，作业人员上下时手中不得持物。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.5 特级高处作业通讯 | G-1340 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 30m以上的特级高处作业与地面联系应设有专人负责的通讯装置。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.6 特殊天气严禁高处作业 | G-1341 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 禁止六级及以上大风、雷暴、大雾等天气，异常高温或低温等环境条件下进行高处作业。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.7 作业人员作业安全措施 | G-1342 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 高处作业人员应沿着通道和梯子上下，不得沿着绳索、立杆或栏杆攀登。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.7 作业人员作业安全措施 | G-1343 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 禁止在不牢固的结构物（如石棉瓦、木板条等）上进行作业。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.7 作业人员作业安全措施 | G-1344 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 禁止在平台、孔洞边缘、通道或安全网内等高处作业处休息。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.7 作业人员作业安全措施 | G-1345 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 在没有安全防护设施的条件下，严禁在屋架、衍架的上弦、支撑、擦条、挑架、挑梁、砌体和不固定的构件上行走或作业。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.4高处作业 依据：高处作业安全管理规定 | 12.2.4.7 作业人员作业安全措施 | G-1346 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 高处作业过程中，作业监护人应对高处作业实施全过程现场监护，严禁无监护人作业。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.1 劳动防护及准备 | G-1347 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业人员在进入受限空间作业是否采取适宜的安全防护措施，是否佩戴有效的个人防护装备。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.1 劳动防护及准备 | G-1348 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 空气呼吸器、防毒面具、急救箱等相应的应急物资和救援设备应配备到位。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.1 劳动防护及准备 | G-1349 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 进入油罐等受限空间使用的工具为防爆工具。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.1 劳动防护及准备 | G-1350 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 盛装残油的容器是否使用非铁质工具。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.2 隔离、清空及置换 | G-1351 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业设施内影响作业的设备是否已经拆除或固定牢靠，带电设备已可靠断电，并上锁挂签。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.2 隔离、清空及置换 | G-1352 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 通过拆除、封堵、盲板等措施，将作业设施与其它相连的工艺管线及设施有效隔离。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.2 隔离、清空及置换 | G-1353 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 通过清洗、注水、强制/自然通风等方式置换作业设施内的油料。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.3 气体检测 | G-1354 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 检测仪由具备检测资质的单位检测合格，并应在校验有效期内。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.3 气体检测 | G-1355 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 使用两台经检定合格的检测仪检测气体。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.3 气体检测 | G-1356 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业前30分钟，是否进行气体检测，油气已经小于爆炸下限的10%，氧气浓度已在19.5%-23.5%之间。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.3 气体检测 | G-1357 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业过程中是否用可燃气体检测仪、氧气检测仪连续监测，间断性检测，间隔时间不得超过2h。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.3 气体检测 | G-1358 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业中断，再进入之前应重新进行气体检测。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.4 作业中安全措施 | G-1359 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业区域是否设置警戒线及安全警示牌。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.4 作业中安全措施 | G-1360 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 受限空间出入口应保持畅通，并设置明显的安全警示标志；全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.4 作业中安全措施 | G-1361 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业期间监护人员全程监护并坚守岗位。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.4 作业中安全措施 | G-1362 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 对参与作业的人员及工具、材料等做好登记。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.4 作业中安全措施 | G-1363 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 进入特别狭小空间作业，作业人员应系好安全可靠的保护绳，并利用保护绳与监护人员进行沟通。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.4 作业中安全措施 | G-1364 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 当受限空间原来盛装爆炸性液体、气体等介质的，应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，行灯变压器不应放在容器内或容器上。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.5 通风管理 | G-1365 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 清罐作业，作业人员是否佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.5受限空间作业 依据：进入受限空间作业安全管理规定 | 12.2.5.5 通风管理 | G-1366 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 进入期间的通风不能代替进入之前的吹扫工作。强制通风设备应持续、有效工作，一旦设备出现异常，应立即停止作业。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.1 劳动防护及准备 | G-1367 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业人员在管线打开作业是否采取适宜的安全防护措施，专业人员和使用人员是否参与个人防护装备的选择。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.1 劳动防护及准备 | G-1368 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 管线打开使用的工具为防爆工具。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.1 劳动防护及准备 | G-1369 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 排空和清理管线作业使用的风机、抽油等设备是否采用防爆电机。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.2 隔离、清空及置 | G-1370 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 通过拆除、封堵、盲板等措施，是否有效将作业设施与其它相连的工艺管线及设施有效隔离。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.2 隔离、清空及置 | G-1371 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 所有隔离点上的隔离设施应上锁挂牌，并符合上锁挂牌的有关管理规范要求。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.2 隔离、清空及置 | G-1372 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 按作业程序，通过工艺、防爆工具等清空作业设施内的油料。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.2 隔离、清空及置 | G-1373 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 隔离系统内的所有阀门必须保持开启，并对管线进行清理，防止在管线(设备)内留存介质。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.2 隔离、清空及置 | G-1374 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 是否通过清洗、注水、强制/自然通风等方式置换作业设施内的油料；全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.3 气体检测 | G-1375 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 检测仪由具备检测资质的单位检测合格，并应在校验有效期内。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.3 气体检测 | G-1376 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 使用两台经检定合格的检测仪检测气体。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.3 气体检测 | G-1377 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业前30分钟，是否进行气体检测，油气已经小于爆炸下限的10%，氧气浓度已在19.5%-23.5%之间。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.4 安全监护措施 | G-1378 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 明确管线打开的具体位置，作业区域是否设置警戒线及安全警示牌，控制无关人员进入。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.4 安全监护措施 | G-1379 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 对参与作业的人员及工具、材料等做好登记。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.6管线打开 依据：管线打开安全管理规定 | 12.2.6.4 安全监护措施 | G-1380 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 监护人员全程监护并坚守岗位。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.1 作业准备 | G-1381 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 起重机各项性能均应检查合格。吊装作业应遵循制造厂家规定的最大负荷能力，以及最大吊臂长度限定要求。 全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.1 作业准备 | G-1382 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 禁止起吊超载、质量不清的货物和埋置物件。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.1 作业准备 | G-1383 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 在大雪、暴雨、大雾等恶劣天气及风力达到六级以上时（含六级）应停止起吊作业，并卸下货物，收回吊臂。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.1 作业准备 | G-1384 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 起重机吊臂回转范围内应采用警戒带或其他方式隔离，无关人员不得进入该区域内。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.2 气体检测 | G-1385 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 在可能产生易燃易爆、有毒有害气体的环境中工作时，应进行气体检测。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.3 安全措施 | G-1386 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 明确货物捆绑固定措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.3 安全措施 | G-1387 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 尖锐突出货物考虑捆绑保护措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.3 安全措施 | G-1388 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 确认附近的电线并落实防护措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.3 安全措施 | G-1389 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业期间监护人员全程监护并坚守岗位。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.3 安全措施 | G-1390 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 确认附近的工艺并落实防护措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.3 安全措施 | G-1391 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 考虑强风下的货物稳定措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.3 安全措施 | G-1392 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 设障区域是否涵盖吊装作业半径、起重机位置是否合适。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.3 安全措施 | G-1393 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 货物吊装、移动过程是否有障碍、是否明确货物放置地点、货物放置地点是否安全。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.4 起重机安全管理 | G-1394 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 起重机操作室清楚看到指挥信号。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.4 起重机安全管理 | G-1395 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 起重司机有克服吊装盲点的措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.4 起重机安全管理 | G-1396 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 是否判断需要引绳（或拉钩）、是否需要货物缓冲防震保护。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.7吊装作业 依据：移动式起重机吊装作业安全管理规定 | 12.2.7.4 起重机安全管理 | G-1397 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 核实吊装货物准确重量、考虑吊装附件的重量、清楚货物规格尺寸及重心、符合起重机额定载荷。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.1 基本要求 | G-1398 | 5 | 现场核查 | 审核作业现场： 现场相关人员拥有最新的地下设施布置图，明确标注地下设施的位置、走向及可能存在的危害，必要时可采用探测设备进行探测。全部满足，得5分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.1 基本要求 | G-1399 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 在铁路路基2m 内的挖掘作业，须经铁路管理部门审核同意。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.1 基本要求 | G-1400 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业区内是否确定车辆、设备、废土石推的位置，规范实施管理。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.1 基本要求 | G-1401 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 挖掘作业是否按规定设置了斜坡、台阶、支撑、挡板、加固或托底基础等措施。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.1 基本要求 | G-1402 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业人员不得在沟槽内休息，不得在挖掘设备下或坑、沟槽上端边沿站立或走动。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.1 基本要求 | G-1403 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 挖掘机具的活动范围足够，在坑、沟槽的上方附近操作挖掘机械等时，应在边沿安装板桩并加以支撑和固定，设置警示标志或障碍物。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.1 基本要求 | G-1404 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 对开挖处、邻近区域和保护系统进行巡查，发现异常立即停止作业。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.1 基本要求 | G-1405 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 挖掘过程发现的隐蔽设施是否及时予以确认，不能确认的，应立即停止作业，并报告作业区域所在单位，采取相应的安全保护措施后，方可重新作业。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.1 基本要求 | G-1406 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 雷雨天气停止挖掘作业。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.2 机械挖掘 | G-1407 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 挖掘前，确认活动范围内没有障碍物 (如架空线路、管架等) 、挖掘区域地下设施；全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.2 机械挖掘 | G-1408 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 挖掘作业在指挥人员的指挥下进行，除指挥人员外，无关人员不得进入挖掘作业区域。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.3 保护系统 | G-1409 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 挖掘深度6m以内的作业，为防止挖掘作业面发生坍塌，应根据土质的类别设置斜坡和台阶、支撑和挡板等保护系统。对于挖掘深度超过6m 所采取的保护系统，应由有资质的专业人员设计。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.3 保护系统 | G-1410 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 挖出物或其它物料是否至少距坑、沟槽边沿1m，堆积高度不得超过1.5m，坡度不大于45度。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.3 保护系统 | G-1411 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 在坑、沟槽的上方、附近放置物料和其他重物或操作挖掘机械、起重机、卡车时，是否在边沿安装板桩并加以支撑和固定，设置警示标志或障碍物。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.3 保护系统 | G-1412 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 基坑挖好后，是否对边坡进行人工加固，以防止边坡的土石方及石块回落伤人。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.3 保护系统 | G-1413 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 深度超过2m的基坑应设置临边防护措施，防护栏杆距基坑边沿不小于0.5m，高度不低于1.2m，并用密目式安全网封闭。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.3 保护系统 | G-1414 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 挖掘深度超过1.2m 时，是否在合适的距离内提供梯子、台阶或坡道等，用于安全进出。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.3 保护系统 | G-1415 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业场所不具备设置进出口条件，是否设置逃生梯、救生索及机械升降装置等，并安排专人监护作业，始终保持有效的沟通。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.4 标识与警示 | G-1416 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 挖掘作业现场是否按规定设置护栏、盖板和明显的警示标志。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.4 标识与警示 | G-1417 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 在人员密集场所或区域施工时，夜间是否悬挂红灯警示。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.4 标识与警示 | G-1418 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 采用警示路障时，是否将其安置在距开挖边缘至少1.5m 之外。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.4 标识与警示 | G-1419 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 如果采用废石堆作为路障，其高度不得低于1m。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.4 标识与警示 | G-1420 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 在道路附近作业时是否穿戴警示背心。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.8挖掘作业 依据：挖掘作业安全管理规定 | 12.2.8.4 标识与警示 | G-1421 | 3 | 现场核查 | 审核作业现场： 作业中禁止挖掘机械未采取保护措施与油罐直接进行接触。全部满足，得3分；发现存在不符合的情况，得0分。
12、作业许可 | 12.2作业现场管理 | 12.2.9模拟签票 依据：集团公司作业许可模拟签票审核要点 | 12.2.9.1 模拟签票 | G-1422 | 20 | 现场演练 | 审核作业现场： 1.根据现场实际情况，由审核组设定模拟签票场景，现场启动作业许可模拟签票演练。根据实际演练情况主要从参演人员在模拟签票中的申请、审批、实施和关闭等环节表现情况，了解相关人员对作业许可的熟悉情况，并通过现场观察到的问题，查找相关人员职责、能力不满足要求的状况。由审核组汇总评估意见得0-20分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.2职业病危害防护设备设施配置齐全，定期维护和检测，且员工熟练使用。 依据：职业卫生管理办法 | 13.2.2.1职业病危害防护设备、设施配置齐全，且账物相符。 | G-1429 | 10 |  | 审核基层单位： 职业病危害防护设备、设施配置齐全，建立职业病危害防护设备、设施台账，且现场核实帐物相符。由审核员判断得0-10分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.2职业病危害防护设备设施配置齐全，定期维护和检测，且员工熟练使用。 依据：职业卫生管理办法 | 13.2.2.2职业病危害防护设施、设备定期维护和检测，性能良好可靠。 | G-1430 | 10 |  | 审核基层单位： 1.职业病危害防护设施、设备定期维护、检测，性能良好可靠。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.2职业病危害防护设备设施配置齐全，定期维护和检测，且员工熟练使用。 依据：职业卫生管理办法 | 13.2.2.3可能发生急性职业中毒的工作场所，设置报警装置、配置现场急救用品及冲洗设备，设立应急撤离通道及泄险区，并完好投用。 | G-1431 | 10 |  | 审核基层单位： 1.可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置、配置现场急救用品及冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区，并完好投用。全部做到，得10分；其他情况，有审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.2职业病危害防护设备设施配置齐全，定期维护和检测，且员工熟练使用。 依据：职业卫生管理办法 | 13.2.2.4员工能够熟练使用职业病危害防护设备、设施。 | G-1432 | 10 |  | 审核相关管理人员、操作岗位员工： 1.员工掌握职业病危害防护设备、设施性能和使用方法，并熟练使用。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.3定期开展职业病危害因素检测，并将检测结果向员工告知。 依据：职业卫生管理办法、工作场所职业病危害因素检测管理规定 | 13.2.3.1科学合理编制职业病危害因素检测计划，确定监测的职业病危害因素、监测点等。 | G-1433 | 10 |  | 审核企业、二级单位职业卫生管理部门： 科学合理编制职业病危害因素检测计划，检测周期、内容符合要求。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.3定期开展职业病危害因素检测，并将检测结果向员工告知。 依据：职业卫生管理办法、工作场所职业病危害因素检测管理规定 | 13.2.3.1科学合理编制职业病危害因素检测计划，确定监测的职业病危害因素、监测点等。 | G-1434 | 10 |  | 审核基层单位： 对照检测计划进行现场核实，检测点设置符合规范要求。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.3定期开展职业病危害因素检测，并将检测结果向员工告知。 依据：职业卫生管理办法、工作场所职业病危害因素检测管理规定 | 13.2.3.2落实检测计划，及时公告危害因素检测结果。 | G-1435 | 10 |  | 审核二级单位职业卫生管理部门： 按规定落实了检测计划。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.3定期开展职业病危害因素检测，并将检测结果向员工告知。 依据：职业卫生管理办法、工作场所职业病危害因素检测管理规定 | 13.2.3.2落实检测计划，及时公告危害因素检测结果。 | G-1436 | 10 |  | 审核基层单位： 在醒目位置设置公告栏，将危害因素检测结果及时公告。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.3定期开展职业病危害因素检测，并将检测结果向员工告知。 依据：职业卫生管理办法、工作场所职业病危害因素检测管理规定 | 13.2.3.3相关基层岗位员工知道职业病危害因素检测结果。 | G-1437 | 10 |  | 审核基层岗位员工： 相关基层岗位员工知道检测结果。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.3定期开展职业病危害因素检测，并将检测结果向员工告知。 依据：职业卫生管理办法、工作场所职业病危害因素检测管理规定 | 13.2.3.4对职业病危害因素检测超标场所的超标原因进行分析，采取治理措施。 | G-1438 | 10 |  | 审核二级单位职业卫生管理部门、基层单位： 1.对职业病危害因素检测超标场所的超标原因进行分析，制定防护措施和治理计划，并得到有效实施。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.2职业病危害场所管理 | 13.2.4按规定进行职业病危害现状评价。 依据：职业卫生管理办法 | 13.2.4.1对职业病危害严重的工作场所，按规定进行职业病危害现状评价。 | G-1439 | 20 |  | 审核企业、二级单位职业卫生管理部门： 1.对职业病危害严重的工作场所，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.1明确接害岗位、种类及人员数量，签订的劳动合同中明确职业病危害和防护措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.3.1.1明确接触职业病危害的岗位、种类及人员数量，建立台账并动态更新。。 | G-1440 | 10 |  | 审核企业、二级单位职业卫生管理部门： 明确接触职业病危害的岗位、种类及人员数量。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.1明确接害岗位、种类及人员数量，签订的劳动合同中明确职业病危害和防护措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.3.1.1明确接触职业病危害的岗位、种类及人员数量，建立台账并动态更新。。 | G-1441 | 10 |  | 审核企业、二级单位人事管理部门： 建立接害岗位员工管理台账，清楚接害岗位新上岗、在岗、离岗情况，并动态更新。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.1明确接害岗位、种类及人员数量，签订的劳动合同中明确职业病危害和防护措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.3.1.2与接害岗位员工签订的劳动合同中明确职业病危害和防护措施。 | G-1442 | 10 |  | 审核二级单位人事管理部门： 与接害岗位员工签订的劳动合同中明确职业病危害和防护措施，并随岗位变动及时进行更新。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.1明确接害岗位、种类及人员数量，签订的劳动合同中明确职业病危害和防护措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.3.1.3接害岗位员工清楚本岗位存在的职业病危害和防护措施。 | G-1443 | 10 |  | 审核接害岗位员工： 清楚本岗位存在的职业病危害和防护措施。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.2合理制定职业健康体检计划，按要求对接害岗位员工进行职业健康检查。 依据：职业卫生管理办法、职业健康监护管理规定、贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案 | 13.3.2.1合理制定员工职业健康体检计划，体检内容、周期符合相关规定。 | G-1444 | 10 |  | 审核企业、二级单位职业健康体检管理部门： 制定员工职业健康体检计划，且体检内容、周期符合规定要求。视符合比例得0-10分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.2合理制定职业健康体检计划，按要求对接害岗位员工进行职业健康检查。 依据：职业卫生管理办法、职业健康监护管理规定、贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案 | 13.3.2.1合理制定员工职业健康体检计划，体检内容、周期符合相关规定。 | G-1445 | 10 |  | 审核企业、二级单位职业健康体检管理部门： 职业健康体检计划覆盖所有需要进行岗前、岗中、离岗、应急体检的接害岗位人员。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-10分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.2合理制定职业健康体检计划，按要求对接害岗位员工进行职业健康检查。 依据：职业卫生管理办法、职业健康监护管理规定、贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案 | 13.3.2.2按计划组织接害岗位员工进行岗前、岗中（含事故后）、离岗的职业健康体检。 备注：发现有2人及以上未按要求进行体检的，此“评分项”不得分。 | G-1446 | 10 |  | 审核企业、二级单位人事管理部门： 新上岗员工按规定进行岗前体检，体检率100%，得10分；否则，不得分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.2合理制定职业健康体检计划，按要求对接害岗位员工进行职业健康检查。 依据：职业卫生管理办法、职业健康监护管理规定、贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案 | 13.3.2.2按计划组织接害岗位员工进行岗前、岗中（含事故后）、离岗的职业健康体检。 备注：发现有2人及以上未按要求进行体检的，此“评分项”不得分。 | G-1447 | 10 |  | 审核企业、二级单位职业健康体检管理部门： 在岗、应急体检员工进行岗中体检，体检率100%，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.2合理制定职业健康体检计划，按要求对接害岗位员工进行职业健康检查。 依据：职业卫生管理办法、职业健康监护管理规定、贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案 | 13.3.2.2按计划组织接害岗位员工进行岗前、岗中（含事故后）、离岗的职业健康体检。 备注：发现有2人及以上未按要求进行体检的，此“评分项”不得分。 | G-1448 | 10 |  | 审核企业、二级单位人事管理部门： 按规定组织对离岗员工进行离岗体检。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.2合理制定职业健康体检计划，按要求对接害岗位员工进行职业健康检查。 依据：职业卫生管理办法、职业健康监护管理规定、贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案 | 13.3.2.3将体检结果及时、如实告知员工，并及时安排有需要员工进行复查和医学观察。 | G-1449 | 10 |  | 审核企业、二级单位职业健康体检管理部门： 将体检结果及时、如实、书面告知员工，及时安排有需要员工进行复查和医学观察。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.2合理制定职业健康体检计划，按要求对接害岗位员工进行职业健康检查。 依据：职业卫生管理办法、职业健康监护管理规定、贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案 | 13.3.2.4接害岗位员工知道自身的职业健康体检结果。 | G-1450 | 10 |  | 审核接害岗位员工： 知道职业健康体检结果。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.3按规定及时向报告职业病发生情况，并采取有效措施。 依据：职业卫生管理办法、职业健康监护管理规定 | 13.3.3.2及时安排疑似职业病患者进行诊断、鉴定，确保员工得到治疗。 | G-1453 | 10 |  | 审核企业、二级单位人事管理部门： 1.及时安排疑似职业病患者进行诊断、鉴定，确保员工得到治疗。全部符合，得10分；发现存在未及时诊断、鉴定、治疗的情况，不得分。
13、健康管理 | 13.3职业健康监护 | 13.3.3按规定及时向报告职业病发生情况，并采取有效措施。 依据：职业卫生管理办法、职业健康监护管理规定 | 13.3.3.3对诊断为职业病的患者以及职业禁忌症员工采取措施，并做好跟踪观察。 | G-1454 | 10 |  | 审核企业或二级单位人事管理部门： 1.对诊断为职业病的患者以及职业禁忌症员工采取治疗、疗养、调换工作等措施，做好跟踪观察，了解患者治疗康复情况。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.4劳动保护用品管理 | 13.4.2按规定发放、使用劳动保护用品。 依据：Q/SY 178 | 13.4.2.1发放符合要求的劳动防护用品，并实行动态管理。 | G-1457 | 5 |  | 审核基层单位： 1.按照不同工种、不同劳动环境和条件发放满足要求的劳动防护用品，并保存相关发放记录。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.4劳动保护用品管理 | 13.4.2按规定发放、使用劳动保护用品。 依据：Q/SY 178 | 13.4.2.1发放符合要求的劳动防护用品，并实行动态管理。 | G-1458 | 5 |  | 审核企业、二级单位劳保管理部门： 采购的特种劳动防护用品（安全帽、防静电工作服、防静电工作鞋、安全带），具有符合国家规定的特种劳动护品安全标志。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.4劳动保护用品管理 | 13.4.2按规定发放、使用劳动保护用品。 依据：Q/SY 178 | 13.4.2.1发放符合要求的劳动防护用品，并实行动态管理。 | G-1459 | 5 |  | 审核基层单位： 3.特种或关键劳动防护用品，如绝缘手套、正压式空气呼吸器等在有效期内，并按要求进行定期检测。全部做到，得5分；其他情况，不得分。 | 无绝缘手套台账 | 李攀
13、健康管理 | 13.4劳动保护用品管理 | 13.4.2按规定发放、使用劳动保护用品。 依据：Q/SY 178 | 13.4.2.2员工熟悉劳动保护用品的穿戴和使用要求，进入生产作业现场的人员按要求穿（佩）戴、使用劳动防护用品。 备注：高风险岗位的员工未配备或未使用劳动保护用品，此“评分项”不得分。 | G-1460 | 10 |  | 审核基层单位： 1.员工熟练穿（佩）戴和使用劳动防护用品。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.4劳动保护用品管理 | 13.4.2按规定发放、使用劳动保护用品。 依据：Q/SY 178 | 13.4.2.2员工熟悉劳动保护用品的穿戴和使用要求，进入生产作业现场的人员按要求穿（佩）戴、使用劳动防护用品。 备注：高风险岗位的员工未配备或未使用劳动保护用品，此“评分项”不得分。 | G-1461 | 10 |  | 审核基层单位： 2.进入现场员工（包括承包商员工）正确穿（佩）戴和使用劳动防护用品。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。备注：高风险岗位的员工未配备或未使用劳动防护用品，此“评分项”不得分。
13、健康管理 | 13.5职业卫生档案管理 | 13.5.1明确职业卫生档案管理要求，建立职业卫生档案，明确专人负责管理，并及时归档和更新。 依据：职业卫生管理办法、职业卫生档案管理规定 | 13.5.1.1 明确职业卫生档案管理要求，建立健全职业卫生档案，内容齐全、完整，有专人负责管理，及时归档和更新。 备注：发现有1类及以上档案缺失的，此“评分项”不得分。 | G-1462 | 10 |  | 审核二级单位人事管理部门： 明确劳务派遣人员、业务外包人员和承包商等相关人员的职业卫生档案管理要求，建立健全职业卫生档案，内容齐全、完整、真实、准确。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。备注：发现有1类及以上档案缺失的，此“评分项”不得分。
13、健康管理 | 13.5职业卫生档案管理 | 13.5.1明确职业卫生档案管理要求，建立职业卫生档案，明确专人负责管理，并及时归档和更新。 依据：职业卫生管理办法、职业卫生档案管理规定 | 13.5.1.1 明确职业卫生档案管理要求，建立健全职业卫生档案，内容齐全、完整，有专人负责管理，及时归档和更新。 备注：发现有1类及以上档案缺失的，此“评分项”不得分。 | G-1463 | 10 |  | 审核二级单位人事管理部门： 2.职业卫生档案及时归档和更新。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.5职业卫生档案管理 | 13.5.1明确职业卫生档案管理要求，建立职业卫生档案，明确专人负责管理，并及时归档和更新。 依据：职业卫生管理办法、职业卫生档案管理规定 | 13.5.1.2 HSE信息系统中相关职业卫生档案管理模块数据录入及时、准确、完整。 | G-1464 | 10 |  | 审核企业、二级单位职业健康管理部门： 1.职业卫生档案数据及时、准确、完整录入HSE信息系统。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.5职业卫生档案管理 | 13.5.1明确职业卫生档案管理要求，建立职业卫生档案，明确专人负责管理，并及时归档和更新。 依据：职业卫生管理办法、职业卫生档案管理规定 | 13.5.1.3定期对职业病危害因素检测结果、健康监护数据等职业卫生档案资料进行统计、分析。 | G-1465 | 10 |  | 审核企业、二级单位职业健康管理部门： 1.定期对职业病危害因素检测结果、健康监护数据等职业卫生档案资料进行统计、分析，分析结果为工作改进提供支持。由审核员判断得0-10分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.1明确企业公共卫生管理要求，明确相关部门、人员职责。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.1.1明确企业公共卫生管理要求，管理人员清楚相关要求。 | G-1466 | 5 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门： 明确公共卫生管理要求，且内容完整、职责明确、流程清晰。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.1明确企业公共卫生管理要求，明确相关部门、人员职责。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.1.1明确企业公共卫生管理要求，管理人员清楚相关要求。 | G-1467 | 5 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门： 各级公共卫生管理人员清楚相关管理要求。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.1明确企业公共卫生管理要求，明确相关部门、人员职责。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.1.2明确企业公共卫生管理机构，配备满足需要的专兼职公共卫生管理人员。 | G-1468 | 10 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门： 明确公共卫生管理机构，配备满足需要的专兼职公共卫生管理人员。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.1制定突发公共卫生事件应急预案，做好对重大传染病的预防和监控工作。 | G-1469 | 5 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门，基层单位： 制修订本企业突发新冠肺炎疫情应急处置预案，且内容完整、职责明确、流程清晰。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 | 无新冠肺炎疫情应急预案 | 李攀
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.1制定突发公共卫生事件应急预案，做好对重大传染病的预防和监控工作。 | G-1470 | 5 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门，基层单位： 按所在地政府和上级部门要求，做好重大传染病的预防和监控工作。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.2制定落实重大疫情防控工作实施方案，配备疫情防控物资。 | G-1471 | 5 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门： 制定落实重大疫情防控工作实施方案，且内容具体、措施完善。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.1制定突发公共卫生事件应急预案，做好对重大传染病的预防和监控工作。 | G-1471-01 | 5 |  | 审核企业： 编制了企业级疫情防控手册并正式发布，手册内容动态更新。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.1制定突发公共卫生事件应急预案，做好对重大传染病的预防和监控工作。 | G-1471-02 | 5 |  | 审核基层单位： 保存并使用的疫情防控手册为最新版本。全部符合，得5分，否则不得分。 | 无疫情防控手册 | 李攀
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.1制定突发公共卫生事件应急预案，做好对重大传染病的预防和监控工作。 | G-1471-03 | 5 |  | 审核基层单位： 现场随机核实3项疫情防控手册中的措施落实情况。全部落实，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.1制定突发公共卫生事件应急预案，做好对重大传染病的预防和监控工作。 | G-1471-04 | 5 |  | 审核企业： 针对重大节假日或出现本土疫情等特殊敏感时期，制定了专项（升级）管控方案。全部符合，得5分，否则不得分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.1制定突发公共卫生事件应急预案，做好对重大传染病的预防和监控工作。 | G-1471-05 | 5 |  | 审核基层单位： 现场随机核实3项专项（升级）疫情防控方案落实情况。全部落实，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.2制定落实重大疫情防控工作实施方案，配备疫情防控物资。 | G-1472 | 5 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门： 配备满足需要的疫情防控物资。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.2制定落实重大疫情防控工作实施方案，配备疫情防控物资。 | G-1472-01 | 5 |  | 审核加油（气）站： 员工现场佩戴及储备口罩符合医用外科及以上防护等级要求。全部 符合，得5分，否则不得分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.2制定落实重大疫情防控工作实施方案，配备疫情防控物资。 | G-1473 | 5 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门： 对人员聚集场所实施全覆盖排查，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.2制定突发公共卫生事件应急预案，落实疫情防控措施。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.2.2制定落实重大疫情防控工作实施方案，配备疫情防控物资。 | G-1474 | 5 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门： 对员工及家属确诊病例、疑似病例、医学观察和居家隔离等四类人员，均实施“一人一策”管理。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.3及时、准确收集、处理和报告重大疫情信息。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.3.1建立信息联络沟通渠道，及时、准确收集、处理和报告重大疫情信息。 | G-1475 | 5 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门： 建立与所在地政府和上级部门信息联络的渠道，且沟通顺畅。全部符合，得5分；发现存在不符合的情况，不得分。
13、健康管理 | 13.6企业公共卫生管理 | 13.6.3及时、准确收集、处理和报告重大疫情信息。 依据：职业卫生管理办法 | 13.6.3.1建立信息联络沟通渠道，及时、准确收集、处理和报告重大疫情信息。 | G-1476 | 5 |  | 审核企业、二级单位公共卫生管理部门： 及时、准确收集、处理和报告重大疫情信息，无漏报、迟报、谎报、瞒报疫情信息现象。全部符合，得5分；发现存在不符合的情况，不得分。
13、健康管理 | 13.7健康企业建设 | 13.7.1制定健康企业建设推进方案和建设标准。 依据：贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案；健康企业建设推进方案 | 13.7.1.1结合实际制定健康企业建设推进方案。 | G-1477 | 20 |  | 审核企业、二级单位健康企业建设牵头部门： 结合实际制定健康企业建设推进方案。方案包含阶段性目标，明确试点单位、责任分工、方法措施、资源保障、完成时限等内容。全部符合，得20分；未制定方案不得分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
13、健康管理 | 13.7健康企业建设 | 13.7.1制定健康企业建设推进方案和建设标准。 依据：贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案；健康企业建设推进方案 | 13.7.1.2对照集团公司健康企业建设标准，制定本企业健康企业建设标准。 | G-1478 | 20 |  | 审核企业、二级单位健康企业建设牵头部门： 对照集团公司健康企业建设标准，制定本企业健康企业建设标准。内容具有针对性和可操作性。全部符合，得20分；未制定方案不得分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
13、健康管理 | 13.7健康企业建设 | 13.7.2按期落实健康企业建设推进方案。 依据：贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案；健康企业建设推进方案 | 13.7.2.1健康企业建设推进方案得到有效实施。 | G-1479 | 20 |  | 审核企业、二级单位健康企业建设牵头部门： 健康企业建设推进方案、重点工作计划等得到有效实施。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
13、健康管理 | 13.7健康企业建设 | 13.7.3组织开展健康企业建设达标验收。 依据：贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案；健康企业建设推进方案 | 13.7.3.1组织开展健康企业建设自评。 | G-1480 | 5 |  | 审核企业、二级单位健康企业建设牵头部门： 企业对照《集团公司健康企业建设验收标准》开展自评，及时整改问题，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.7健康企业建设 | 13.7.3组织开展健康企业建设达标验收。 依据：贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案；健康企业建设推进方案 | 13.7.3.1组织开展健康企业建设自评。 | G-1481 | 5 |  | 审核企业、二级单位健康企业建设牵头部门： 符合条件企业及时向集团公司提出验收申请，得5分；未提出，不得分。
13、健康管理 | 13.7健康企业建设 | 13.7.3组织开展健康企业建设达标验收。 依据：贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案；健康企业建设推进方案 | 13.7.3.2组织开展内部达标验收。 | G-1482 | 10 |  | 审核企业、二级单位健康企业建设牵头部门： 按照集团公司验收程序，组织开展内部达标验收，及时整改问题。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.7健康企业建设 | 13.7.3组织开展健康企业建设达标验收。 依据：贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》实施方案；健康企业建设推进方案 | 13.7.3.3持续改进健康企业建设工作。 | G-1483 | 10 |  | 审核企业、二级单位健康企业建设牵头部门： 达标企业每年开展一次动态评估，发现问题及时解决，持续改进健康企业建设质量。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.8员工健康体检 | 13.8.1制定员工健康体检管理制度，明确相关要求。 依据：员工健康体检管理办法 | 13.8.1.3相关部门及其人员清楚相应的管理职责。 | G-1485 | 5 |  | 审核企业、二级单位健康体检管理部门： 相关部门及其人员清楚员工健康体检管理职责、了解员工健康体检标准规范和管理流程。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.8员工健康体检 | 13.8.2制定年度员工健康体检计划并组织实施。 依据：员工健康体检管理办法 | 13.8.2.2委托当地有资质的非盈利性机构承担员工健康体检工作。 | G-1488 | 10 |  | 审核企业、二级单位健康体检管理部门： 优先委托当地有资质的非盈利性机构承担员工健康体检工作。承检医疗机构符合《员工健康体检规范》（Q/SY12470）规定条件，体检项目收费标准不得超过当地市场化平均价格。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.8员工健康体检 | 13.8.2制定年度员工健康体检计划并组织实施。 依据：员工健康体检管理办法 | 13.8.2.3按要求落实员工健康体检计划。 | G-1489 | 20 |  | 审核企业、二级单位健康体检管理部门： 按要求落实员工健康体检计划，分期分批组织员工进行健康体检。及时、如实告知体检结果。全部符合，得20分；未组织健康体检不得分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
13、健康管理 | 13.8员工健康体检 | 13.8.2制定年度员工健康体检计划并组织实施。 依据：员工健康体检管理办法 | 13.8.2.4制定、落实女职工体检计划。 | G-1490 | 10 |  | 审核企业、二级单位工会： 制定落实女职工体检计划。及时、如实告知体检结果。全部符合，得10分；未制定女职工体检计划不得分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.8员工健康体检 | 13.8.3组织实施健康风险评估与干预。 依据：员工健康体检管理办法 | 13.8.3.1对相关员工开展健康风险评估与干预。 | G-1491 | 5 |  | 审核企业、二级单位健康体检管理部门： 委托具备评估能力的承检医疗机构对可能患心脑血管、恶性肿瘤等高风险员工开展健康风险评估，根据评估结果制定健康促进计划，动态跟踪，提升员工健康水平。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.8员工健康体检 | 13.8.3组织实施健康风险评估与干预。 依据：员工健康体检管理办法 | 13.8.3.2有效应用员工健康体检结果。 | G-1492 | 10 |  | 审核企业、二级单位人事部门： 明确员工健康状况与岗位匹配度要求，有效应用健康体检结果，及时调整健康状况与岗位不适应的员工。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.8员工健康体检 | 13.8.3组织实施健康风险评估与干预。 依据：员工健康体检管理办法 | 13.8.3.2有效应用员工健康体检结果。 | G-1493 | 10 |  | 审核企业、二级单位人事部门： 依据员工健康风险评估结果，督促员工落实健康改进建议。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.8员工健康体检 | 13.8.3组织实施健康风险评估与干预。 依据：员工健康体检管理办法 | 13.8.3.3建立健全员工健康档案。 | G-1494 | 20 |  | 审核企业、二级单位健康体检管理部门： 建立健全员工健康档案，开展健康大数据统计分析，掌握员工健康变化趋势，为健康管理决策提供依据。员工健康档案真实、完整，规范实施查阅。全部符合，得20分；未建立健康档案不得分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
13、健康管理 | 13.8员工健康体检 | 13.8.4组织员工健康体检及健康风险评估工作自检自查，按规定实施表彰或问责。 依据：员工健康体检管理办法 | 13.8.4.1组织员工健康体检及健康风险评估工作自检自查，及时整改问题。 | G-1495 | 10 |  | 审核企业、二级单位健康体检管理部门： 组织员工健康体检及健康风险评估工作自检自查，发现问题及时整改，对连续两年未参加健康体检人员，调查原因并记录。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.8员工健康体检 | 13.8.4组织员工健康体检及健康风险评估工作自检自查，按规定实施表彰或问责。 依据：员工健康体检管理办法 | 13.8.4.2对员工健康体检工作相关单位和个人，实施表彰或问责。 | G-1496 | 10 |  | 审核企业、二级单位健康体检管理部门： 对在员工健康体检工作中表现突出的单位和个人，实施表彰奖励。按规定对存在未开展员工健康体检、未实施健康风险评估与干预等方面问题的相关单位和个人进行问责全部符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.1制定员工非生产亡人事件管理制度，明确相关要求。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.1.3相关部门及其人员清楚相应的管理职责，基层员工了解非生产亡人事件上报的要求。 | G-1498 | 5 | 访谈员工。 | 审核企业、二级单位员工： 1.相关部门及其人员清楚员工非生产亡人事件管理职责、了解事件分类分级、上报和处理的流程和要求。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.1制定员工非生产亡人事件管理制度，明确相关要求。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.1.3相关部门及其人员清楚相应的管理职责，基层员工了解非生产亡人事件上报的要求。 | G-1499 | 5 |  | 审核基层单位员工： 基层员工了解员工非生产亡人事件上报的要求。全部清楚，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 | 无员工非生产亡人事件管理办法 | 李攀
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.2及时报告员工非生产亡人事件，记录或台账完整、准确。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.2.1所有员工非生产亡人事件按要求及时进行了报告，记录或台账内容完整、准确。 | G-1500 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 员工非生产亡人事件按要求及时进行了报告。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.2及时报告员工非生产亡人事件，记录或台账完整、准确。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.2.1所有员工非生产亡人事件按要求及时进行了报告，记录或台账内容完整、准确。 | G-1501 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 非生产亡人事件记录或台帐内容完整，包括发生时间、地点、场所、类型、级别、事件情况详细描述等。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 备注：
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.2及时报告员工非生产亡人事件，记录或台账完整、准确。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.2.2事件信息按要求录入HSE信息系统。 | G-1502 | 15 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： A级、B级、C级员工非生产亡人事件在1个工作日内，D级事件在5个工作日内录入HSE信息系统。全部符合，得15分；发现存在不符合的情况，不得分。
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.3分析员工非生产亡人事件发生的管理原因，采取纠正和预防措施。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.3.1组织或配合员工非生产亡人事件调查和管理原因分析。 | G-1503 | 15 |  | 审核企业、二级单位各相关部门： 组织或配合员工非生产亡人事件调查，分析管理原因，形成书面报告。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.3分析员工非生产亡人事件发生的管理原因，采取纠正和预防措施。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.3.2制定针对性的防范措施，并有效落实。 | G-1504 | 15 |  | 审核企业、二级单位各相关部门： 针对员工非生产亡人事件发生的管理原因，举一反三，制定、落实纠正和预防措施。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.3分析员工非生产亡人事件发生的管理原因，采取纠正和预防措施。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.3.3按规定对相关单位和责任人进行问责。 | G-1505 | 15 |  | 审核企业、二级单位各相关部门： 按规定对相关单位和责任人进行问责。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.4定期统计分析员工非生产亡人事件，研究事件发生规律，采取相应预防措施。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.4.1定期统计分析员工非生产亡人事件，采取相应预防措施。 | G-1506 | 20 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.定期统计分析员工非生产亡人事件，采取针对性预防措施。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.4定期统计分析员工非生产亡人事件，研究事件发生规律，采取相应预防措施。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.4.2组织员工非生产亡人事件管理监督检查，并纳入年度考核。 | G-1507 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 组织员工非生产亡人事件管理监督检查，并纳入年度考核。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
13、健康管理 | 13.9员工非生产亡人事件管理 备注：发现一次非生产亡人事件迟报、漏报、谎报、瞒报情况，此“审核项”不得分。 | 13.9.4定期统计分析员工非生产亡人事件，研究事件发生规律，采取相应预防措施。 依据：员工非生产亡人事件管理办法 | 13.9.4.2组织员工非生产亡人事件管理监督检查，并纳入年度考核。 | G-1508 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 对在事件管理工作中表现突出或者全面准确报告、统计、调查事件的单位和个人，给予表彰奖励。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.1开展污染识别与调查；建立健全污染源档案，并动态更新；实行污染源分类分级管理。 | 14.1.1.1建立污染源清单，污染源全部建立档案；内容全面准确，并动态更新。 | G-1509 | 5 |  | 审核企业环保部门： 1.企业层面建立污染源清单（包括VOCs、锅炉排放源）且清晰、完整、动态更新。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.1开展污染识别与调查；建立健全污染源档案，并动态更新；实行污染源分类分级管理。 | 14.1.1.1建立污染源清单，污染源全部建立档案；内容全面准确，并动态更新。 | G-1510 | 5 |  | 审核基层单位： 1.对照污染源清单抽查基层单位，所有污染源建立档案，内容全面、准确且动态更新。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.1开展污染识别与调查；建立健全污染源档案，并动态更新；实行污染源分类分级管理。 | 14.1.1.2实施污染源分类分级管理。 | G-1512 | 5 |  | 审核企业环保部门： 1.企业建立污染源分类分级标准或要求，得5分；未建立，不得分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.1开展污染识别与调查；建立健全污染源档案，并动态更新；实行污染源分类分级管理。 | 14.1.1.2实施污染源分类分级管理。 | G-1514 | 10 |  | 审核基层单位： 3.抽查污染源所在基层单位，分类分级管理要求全部落实，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.2实施污染源全面达标排放计划。 依据：环保部《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》、环境保护管理规定 | 14.1.2.1开展污染源排放对标分析。 | G-1515 | 10 |  | 审核企业、二级单位环保部门： 1.开展污染源排放对标分析，得10分；未开展，不得分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.2实施污染源全面达标排放计划。 依据：环保部《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》、环境保护管理规定 | 14.1.2.1开展污染源排放对标分析。 | G-1516 | 10 |  | 审核企业、二级单位环保部门： 2.污染物排放对标分析覆盖企业所有排放源，对标准确，问题分析全面。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.3环保设施配置齐全，有效运行。 依据：环境保护管理规定 | 14.1.3.1建立环保设施管理规章制度或管理要求。 | G-1523 | 5 |  | 审核二级单位环保部门、基层单位： 1.二级单位或基层现场有环保设施管理要求，得10分；发现存在没有的情况，不得分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.3环保设施配置齐全，有效运行。 依据：环境保护管理规定 | 14.1.3.2环保设施配置齐全，并建立相应台账，内容完整准确。 备注：发现存在主要环保设施配置缺失的，此“评分项”不得分。 | G-1525 | 10 |  | 审核企业、二级单位环保部门、基层单位： 1.建立了环保设备设施台账（或在设备设施台账中覆盖所有环保设备设施），且内容清晰、完整，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.3环保设施配置齐全，有效运行。 依据：环境保护管理规定 | 14.1.3.2环保设施配置齐全，并建立相应台账，内容完整准确。 备注：发现存在主要环保设施配置缺失的，此“评分项”不得分。 | G-1526 | 5 |  | 审核企业、二级单位环保部门、基层单位： 对照台账抽查环保设施，到现场验证台账信息。全部内容完整、信息准确，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.3环保设施配置齐全，有效运行。 依据：环境保护管理规定 | 14.1.3.2环保设施配置齐全，并建立相应台账，内容完整准确。 备注：发现存在主要环保设施配置缺失的，此“评分项”不得分。 | G-1527 | 20 |  | 审核基层单位： 3.基层单位现场环保设施配置齐全，符合标准要求，满足实际需要，得20分；发现存在主要环保设施配置缺失的，此“评分项”不得分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.3环保设施配置齐全，有效运行。 依据：环境保护管理规定 | 14.1.3.2环保设施配置齐全，并建立相应台账，内容完整准确。 备注：发现存在主要环保设施配置缺失的，此“评分项”不得分。 | G-1528 | 5 |  | 审核基层单位： 1.建立完善了废水处理及排放系统图、油气回收装置工艺流程图等，且动态更新，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.3环保设施配置齐全，有效运行。 依据：环境保护管理规定 | 14.1.3.2环保设施配置齐全，并建立相应台账，内容完整准确。 备注：发现存在主要环保设施配置缺失的，此“评分项”不得分。 | G-1529 | 5 |  | 审核基层单位： 2.基层单位现场情况与废水处理及排放流程图、油气回收装置工艺流程图相符，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.3环保设施配置齐全，有效运行。 依据：环境保护管理规定、销售企业VOCs管控五项禁令 | 14.1.3.3环保设施稳定运行，并纳入生产设施管理；环保设施闲置、停运或者拆除须经政府环境保护管理部门许可。 发现存在不履行手续的情况，此“评分项”不得分。 | G-1532 | 10 |  | 审核基层单位： 1.油气回收、在线监测、双层罐及管线测漏、污水处理等设施稳定运行。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。未正常运行的不得分。“违规停用”违反销售企业VOCs管控五项禁令，应按规定进行处理。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.3环保设施配置齐全，有效运行。 依据：环境保护管理规定 | 14.1.3.3环保设施稳定运行，并纳入生产设施管理；环保设施闲置、停运或者拆除须经政府环境保护管理部门许可。 发现存在不履行手续的情况，此“评分项”不得分。 | G-1533 | 10 |  | 审核基层单位： 2.上述环保设施操作规程及生产运行记录、药剂消耗记录、检维修记录、巡检记录等，记录齐全、真实。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.3环保设施配置齐全，有效运行。 依据：环境保护管理规定、销售企业VOCs管控五项禁令 | 14.1.3.3环保设施稳定运行，并纳入生产设施管理；环保设施闲置、停运或者拆除须经政府环境保护管理部门许可。 发现存在不履行手续的情况，此“评分项”不得分。 | G-1534 | 10 |  | 审核基层单位： 3.基层单位对闲置、停运或者拆除的油气回收、污水处理等设施，履行地方政府部门许可审批手续，得10分；否则不得分。“停用不报”违反销售企业VOCs管控五项禁令，应按规定进行处理。
14、污染防治 | 14.1污染物达标排放 | 14.1.4污染物排放合法合规，达标排放。 依据：环境保护管理规定 备注：发现1起利用渗井、渗坑、暗管、灌注等非法方式进行排污的，此“审核内容”不得分。 | 14.1.4.2排污方式合法合规，杜绝利用渗井、渗坑、暗管、灌注等非法方式排污。 | G-1536 | 40 |  | 审核基层单位排污口： 1.所有污染物排放源，排污方式应合法合规。全部符合，得40分；发现存在不符合要求的（渗井、渗坑、暗管、灌注等）情况，不得分。发现1起利用渗井、渗坑、暗管、灌注等非法方式进行排污的，此“审核内容”不得分。 | 排污方式不合规 | 李攀
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.1建立固体废物管理档案，并按规定进行申报。 依据：固体废物污染环境防治法、环境保护管理规定 | 14.2.1.1建立固体废物管理档案，内容完善、准确，并动态更新。 | G-1538 | 5 |  | 审核企业、二级单位环保部门： 1.建立固体废物管理台帐，且动态更新，得5分；没有建立，不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.1建立固体废物管理档案，并按规定进行申报。 依据：固体废物污染环境防治法、环境保护管理规定 | 14.2.1.1建立固体废物管理档案，内容完善、准确，并动态更新。 | G-1540 | 5 |  | 审核基层单位： 3.建立固体废物档案。全部符合，得5分；否则不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.1建立固体废物管理档案，并按规定进行申报。 依据：固体废物污染环境防治法、环境保护管理规定 | 14.2.1.1建立固体废物管理档案，内容完善、准确，并动态更新。 | G-1541 | 5 |  | 审核基层单位： 4.基层现场核实，固体废物档案内容完善、准确且动态更新。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.1建立固体废物管理档案，并按规定进行申报。 依据：固体废物污染环境防治法、环境保护管理规定 | 14.2.1.2按要求制定危险废物管理计划并申报。 | G-1542 | 5 |  | 审核企业： 1.按要求对各二级单位或基层单位危险废物管理工作进行监督，存有各二级单位或基层单位单位危险废物管理计划备案资料，并定期更新危险废物管理台账。全部做到得5分；没有做到，不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.1建立固体废物管理档案，并按规定进行申报。 依据：固体废物污染环境防治法、环境保护管理规定 | 14.2.1.2按要求制定危险废物管理计划并申报。 | G-1543 | 5 |  | 审核企业： 2.按要求制定危险废物管理计划并向政府环保部门申报，得5分；没有做到，不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.1建立固体废物管理档案，并按规定进行申报。 依据：固体废物污染环境防治法、环境保护管理规定 | 14.2.1.2按要求制定危险废物管理计划并申报。 | G-1544 | 5 |  | 审核基层单位： 3.制定危险废物管理计划。制定了计划，得5分；否则不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.1建立固体废物管理档案，并按规定进行申报。 依据：固体废物污染环境防治法、环境保护管理规定 | 14.2.1.2按要求制定危险废物管理计划并申报。 | G-1545 | 5 |  | 审核基层单位： 4.危险废物管理计划向企业环保部门备案。全部符合，得10分；否则不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.2固体废物的运输、储存、处置、转移等合法合规。 依据：固体废物污染环境防治法、危险废物贮存污染控制标准（GB18597）、危险废物填埋污染控制标准（GB18598）、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599）、关于进一步加强危险废物管控工作的通知 备注：发现存在违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。 | 14.2.2.1按国家要求贮存固体废物。 | G-1546 | 15 |  | 审核基层单位： 1.实现一般固废与危废、不同危废之间分类贮存，现场标识清晰完整，废物摆放整齐。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.2固体废物的运输、储存、处置、转移等合法合规。 依据：固体废物污染环境防治法、危险废物贮存污染控制标准（GB18597）、危险废物填埋污染控制标准（GB18598）、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599）、关于进一步加强危险废物管控工作的通知 备注：发现存在违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。 | 14.2.2.1按国家要求贮存固体废物。 | G-1547 | 15 |  | 审核基层单位： 2.按照国家有关规定处置危险废物，得15分；发现存在违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.2固体废物的运输、储存、处置、转移等合法合规。 依据：固体废物污染环境防治法、危险废物贮存污染控制标准（GB18597）、危险废物填埋污染控制标准（GB18598）、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599）、关于进一步加强危险废物管控工作的通知 备注：发现存在违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。 | 14.2.2.1按国家要求贮存固体废物。 | G-1548 | 15 |  | 审核基层单位： 3.固体废物贮存、处置场所，应满足有关建设标准及贮存期限要求。全部符合，得15分；否则不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.2固体废物的运输、储存、处置、转移等合法合规。 依据：固体废物污染环境防治法、危险废物贮存污染控制标准（GB18597）、危险废物填埋污染控制标准（GB18598）、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599）、关于进一步加强危险废物管控工作的通知 备注：发现存在违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。 | 14.2.2.2按规定执行危险废物转移联单制度。 | G-1549 | 40 |  | 审核基层单位： 1.危险废物转移管理按规定办理危险废物转移联单。全部满足得40分；发现存在未办理的情况，不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.2固体废物的运输、储存、处置、转移等合法合规。 依据：固体废物污染环境防治法、危险废物贮存污染控制标准（GB18597）、危险废物填埋污染控制标准（GB18598）、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599）、关于进一步加强危险废物管控工作的通知 备注：发现存在违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。 | 14.2.2.3运输、处理处置危险废物时，核实受托方的资质和能力，并监督运输过程。 | G-1550 | 15 |  | 审核企业或二级单位环保部门： 1.运输、处置单位资质、能力全部符合要求，得15分；发现存在不符合的情况，不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.2固体废物的运输、储存、处置、转移等合法合规。 依据：固体废物污染环境防治法、危险废物贮存污染控制标准（GB18597）、危险废物填埋污染控制标准（GB18598）、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599）、关于进一步加强危险废物管控工作的通知 备注：发现存在违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。 | 14.2.2.3运输、处理处置危险废物时，核实受托方的资质和能力，并监督运输过程。 | G-1551 | 15 |  | 审核企业或二级单位环保部门： 2.签订运输、处置合同，危废运输的监督过程全部留有相关记录或影像资料，得15分；发现存在未做到的情况，不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.2固体废物的运输、储存、处置、转移等合法合规。 依据：固体废物污染环境防治法、危险废物贮存污染控制标准（GB18597）、危险废物填埋污染控制标准（GB18598）、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599）、关于进一步加强危险废物管控工作的通知 备注：发现存在违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。 | 14.2.2.4及时有效合规处理/处置历史遗留危险废物。（20分） | G-1552 | 20 |  | 审核企业或二级单位环保部门： 1.开展历史危险废物排查工作，制定有效处理/处置计划方案，及时合规开展处理/处置工作，并实施动态管理。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.2固体废物的运输、储存、处置、转移等合法合规。 依据：固体废物污染环境防治法、危险废物贮存污染控制标准（GB18597）、危险废物填埋污染控制标准（GB18598）、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599）、关于进一步加强危险废物管控工作的通知 备注：发现存在违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。 | 14.2.2.5落实固体废物信息化管控工作。 | G-1553 | 5 |  | 审核企业或二级单位环保部门： 1.按规定将固体废物信息化管控要求和责任落实到各基层单位和相关岗位，实行基层填报、两级审核制度，各流转环节流程、责任清晰，得5分；未将责任分解到各流转环节，由二级单位环保管理人员统一录入的，不得分。
14、污染防治 | 14.2固体废物管理 | 14.2.2固体废物的运输、储存、处置、转移等合法合规。 依据：固体废物污染环境防治法、危险废物贮存污染控制标准（GB18597）、危险废物填埋污染控制标准（GB18598）、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599）、关于进一步加强危险废物管控工作的通知 备注：发现存在违规处置危险废物的，此“审核内容”不得分。 | 14.2.2.5落实固体废物信息化管控工作。 | G-1554 | 5 |  | 审核企业或二级单位环保部门： 2.按规定及时在集团公司固体废物管控系统中填报和审核固体废物产生、转移、贮存和处置信息，贮存、处置设施填报完整、准确，抽查固体废物流转台账与信息系统比对，数据准确，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
14、污染防治 | 14.3排污许可 | 14.3.1落实国家和地方排污许可制。 依据：排污许可管理条例、环境保护管理规定、关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污可发证登记工作的通知 | 14.3.1.1依法按时申请并领取排污许可证 | G-1555 | 20 | 查排污许可证或在全国排污许可证管理信息平台查询。 | 审核基层单位： 1.按照国家要求完成排污许可申报（包括重点、简化、登记管理），并取得排污许可证或登记回执的，得20分；否则不得分。
14、污染防治 | 14.3排污许可 | 14.3.1落实国家和地方排污许可制。 依据：排污许可管理条例、环境保护管理规定 | 14.3.1.2依法办理变更等手续 | G-1556 | 15 | 查排污许可证或在全国排污许可证管理信息平台查询。 | 审核基层单位（适用于取证单位）： 排污有关信息发生变化或有效期满时，按要求办理变更、延续等手续，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
14、污染防治 | 14.3排污许可 | 14.3.1落实国家和地方排污许可制。 依据：排污许可管理条例、环境保护管理规定 | 14.3.1.3按规定编制排污许可证执行报告。 | G-1557 | 15 | 对照排污许可证查执行报告。 | 审核基层单位（适用于取证单位）： 按照排污许可证中规定的内容和频次，编制排污许可证执行报告并在全国排污许可证管理信息平台对外公开，包括年度执行报告、季度执行报告和月执行报告。全部符合要求，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
14、污染防治 | 14.3排污许可 | 14.3.1落实国家和地方排污许可制。 依据：排污许可管理条例、环境保护管理规定 | 14.3.1.4按规定建立环境管理台账 | G-1558 | 15 | 对照排污许可证查环境管理台账。 | 审核基层单位（适用于取证单位）： 按照排污许可证要求建立环境管理台账，并按照规定的频次进行记录。全部符合得15分，发现一处未按规定频次记录或记录不真实的得10，发现两处及以上未记录或记录不真实的得5分，未建立的不得分。
14、污染防治 | 14.3排污许可 | 14.3.1落实国家和地方排污许可制。 依据：排污许可管理条例、环境保护管理规定 | 14.3.1.5按规定进行环境监测 | G-1559 | 15 | 对照排污许可证查自行监测记录。 | 审核基层单位（适用于取证单位）： 按照排污许可证规定的项目和频次开展环境监测，记录准确完整。全部符合得15分，发现缺少监测项目、频次不达标的不得分。
14、污染防治 | 14.3排污许可 | 14.3.1落实国家和地方排污许可制。 依据：排污许可管理条例、环境保护管理规定 | 14.3.1.6排污许可准确性 | G-1560 | 15 | 对照排污许可证查现场排污口。 | 审核基层单位（适用于取证单位）： 查看排污许可证内规定的排放口数量、位置、排放形式等信息与现场实际情况是否相符。全部符合得15分，否则不得分。
14、污染防治 | 14.4总量控制 | 14.4.1分解、落实污染物排放总量控制指标，并对总量控制指标完成情况进行考核 依据：环境保护管理规定 | 14.5.1.1合理确定年度总量控制指标，纳入企业环保规划中，并逐级分解落实至各排污单位和排污口。 | G-1562 | 5 |  | 审核企业、二级单位环保部门： 1.结合生产经营状况将地方政府、集团公司下达的VOCs排放量、温室气体排放量、节能节水量等控排指标分解至二级单位，二级单位将本单位将指标分解至各基层单位。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
14、污染防治 | 14.4总量控制 | 14.4.2有效开展VOCs总量控制工作。 依据：石化行业挥发性有机物综合整治方案，石油炼制工业污染物排放标准，关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作方案、2020年挥发性有机物治理攻坚方案、挥发性有机物无组织排放控制标准、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 | 14.4.2.1明确挥发性有机物VOCs管理要求，并建立完善的污染源清单。 | G-1563 | 5 |  | 审核企业、二级单位环保部门： 1.企业有挥发性有机物排放控制管理要求，将VOCs的治理与监控、VOCs检测中心建设纳入生产管理，得5分；没有，不得分。
14、污染防治 | 14.4总量控制 | 14.4.2有效开展VOCs总量控制工作。 依据：石化行业挥发性有机物综合整治方案，石油炼制工业污染物排放标准，关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作方案、挥发性有机物无组织排放控制标准、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知、GB20950、GB20952、Q/SY08803、中国石油天然气股份有限公司销售分公司动静密封点泄漏监督检测管理规定（试行） | 14.4.2.2挥发性有机物VOCs预防与控制措施规范、有效。 备注：现场可选销售企业加油站、储油库等油气回收装置等。对于加油站（库）油气回收设施，位于国家污染防治三区十群（京津冀、长三角、珠三角地区；辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群）的加油站、库检查应达到30%以上，其它区域由审核员确定抽样比例。 | G-1565 | 50 | 查检测报告（现有加油站密封点泄漏浓度检测、企业边界环境NMHC浓度从2022年1月1日起实施；现有油库企业边界环境NMHC浓度从2023年1月1日起实施）。 | 审核基层单位： 2.查阅第三方检测报告（自行监测记录），检测项目齐全（加油站检测项目包括密闭性、液阻、气液比、动静密封点泄漏浓度、企业边界环境NMHC浓度、处理装置排放浓度、在线监测系统准确性；油库检测项目包括油气回收处理装置排放浓度、处理效率、动静密封点泄漏浓度、油气收集系统密封点泄漏浓度、企业边界环境NMHC浓度）。全部符合，得50分；否则不得分。
14、污染防治 | 14.4总量控制 | 14.4.2有效开展VOCs总量控制工作。 依据：石化行业挥发性有机物综合整治方案，石油炼制工业污染物排放标准，关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作方案、挥发性有机物无组织排放控制标准、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知、GB20950、GB20952、Q/SY08803、中国石油天然气股份有限公司销售分公司动静密封点泄漏监督检测管理规定（试行）、销售企业VOCs管控五项禁令 | 14.4.2.2挥发性有机物VOCs预防与控制措施规范、有效。 备注：现场可选销售企业加油站、储油库等油气回收装置等。对于加油站（库）油气回收设施，位于国家污染防治三区十群（京津冀、长三角、珠三角地区；辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群）的加油站、库检查应达到30%以上，其它区域由审核员确定抽样比例。 | G-1566 | 50 | 查检测报告（现有加油站密封点泄漏浓度检测、企业边界环境NMHC浓度从2022年1月1日起实施；现有油库企业边界环境NMHC浓度从2023年1月1日起实施）。 | 审核基层单位： 3.查阅第三方检测报告（自行监测记录），检测频次全部符合标准要求（加油站检测项目每半年一次；油库动密封点每半年一次，静密封点每年一次，油气收集系统密封点、企业边界每半年或一年一次，油气处理装置排放浓度每月一次）得50分；否则不得分。“逾期不检”违反销售企业VOCs管控五项禁令，应按规定进行处理。
14、污染防治 | 14.4总量控制 | 14.4.2有效开展VOCs总量控制工作。 依据：Q/SY08803 加油站油气回收管理规范、挥发性有机物无组织排放控制标准、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知、中国石油天然气股份有限公司销售分公司动静密封点泄漏监督检测管理规定（试行）、销售企业VOCs管控五项禁令 | 14.4.2.2挥发性有机物VOCs预防与控制措施规范、有效。 备注：现场可选销售企业加油站、储油库等油气回收装置等。对于加油站（库）油气回收设施，位于国家污染防治三区十群（京津冀、长三角、珠三角地区；辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群）的加油站、库检查应达到30%以上，其它区域由审核员确定抽样比例。 | G-1567 | 10 |  | 审核基层单位： 4.针对检测发现的超标问题及时采取了治理措施，并复测合格，留有记录，得10分，否则不得分。“故障不修”违反销售企业VOCs管控五项禁令，应按规定进行处理。
14、污染防治 | 14.4总量控制 | 14.4.2有效开展VOCs总量控制工作。 依据：GB37822、石化行业挥发性有机物综合整治方案，石油炼制工业污染物排放标准，关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作方案、2020年挥发性有机物治理攻坚方案、挥发性有机物无组织排放控制标准、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 | 14.4.2.2挥发性有机物VOCs预防与控制措施规范、有效。 | G-1568 | 10 | 查检测报告。 | 审核油库（适用于设备与管线组件密封点超过2000个的）： 1.按照GB37822规定的频次开展了LDAR工作的，定期对涉及液态烃等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换，得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
15、生态保护 | 开展环境保护尽职调查 | 《中国石油四川销售分公司 关于贯彻落实集团公司生态环境保护督查 反馈意见的整改方案》 |  | G-1568-01 | 10 | 查投资项目可研方案 | 审核二级公司相关部门（环境保护尽职调查） 在项目可研阶段充分考虑相关法律法规要求和生态环境风险，对股权、租赁项目严格开展环境保护尽职调查，得10分。否则不得分。
15、生态保护 | 15.1开展土壤及地下水污染隐患排查与治理工作 | 15.1.1按照国家、集团公司有关要求，开展土壤及地下水污染隐患排查与治理相关工作。 依据：土壤污染防治法、工矿用地土壤环境管理办法（试行）、污染地块土壤环境管理办法、环境保护管理规定 | 15.1.1.2制定、实施土壤及地下水自行监测方案，按要求上报检测数据。 | G-1570 | 10 |  | 审核企业相关部门（土壤环境污染重点监管单位）： 1.企业制定、实施土壤及地下水自行监测方案，按要求上报检测数据，全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
15、生态保护 | 15.1开展土壤及地下水污染隐患排查与治理工作 | 15.1.1按照国家、集团公司有关要求，开展土壤及地下水污染隐患排查与治理相关工作。 依据：土壤污染防治法、工矿用地土壤环境管理办法（试行）、污染地块土壤环境管理办法、环境保护管理规定 | 15.1.1.3拆除设施、设备或者建筑物、构筑物时，采取相应的土壤污染防治措施。 | G-1572 | 20 |  | 审核企业相关部门（土壤环境污染重点监管单位）： 1.企业拆除设施、设备或者建筑物、构筑物时，采取了相应的土壤污染防治措施，全部满足，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
15、生态保护 | 15.1开展土壤及地下水污染隐患排查与治理工作 | 15.1.2开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复工作。 依据：土壤污染防治法、工矿用地土壤环境管理办法（试行）、污染地块土壤环境管理办法、环境保护管理规定 | 15.1.2.1生产经营用地终止生产经营活动前，用途变更或其土地使用权收回、转让前，按照规定进行土壤污染状况调查。 | G-1573 | 20 |  | 审核企业相关部门（土壤环境污染重点监管单位）： 1.相关企业生产经营用地终止生产经营活动前，用途变更或其土地使用权收回、转让前，按照规定进行土壤污染状况调查，全部满足，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
15、生态保护 | 14.6防渗改造 | 14.6.1实施加油站防渗改造建设 依据：关于加强加油站防渗改造组织工作的通知 油销【2020】144号 | 14.6.1对加油站地埋油罐进行防渗改造建设。 | G-1575 | 40 | HSE信息系统调取数据，与加油站管理系统调取的数据对比 | 审核企业工程建设部门、加油站管理部门： 处于运营状态的加油站应完成防渗改造。全部符合得40分，发现1座不符合即得0分。
15、生态保护 | 15.2.生态保护红线排查及退出。 | 15.2.1对于生态保护红线区域内已有生产设施进行排查，并按照国家和地方要求予以退出。 依据：环境保护管理规定 | 15.2.2.1对处于生态保护红线内的生产设施进行排查。 | G-1576 | 15 |  | 审核企业投资和环保部门： 1.开展生态保护红线内生产设施排查工作，建立相关设施台帐或清单，得15分；没有，不得分。
15、生态保护 | 15.2.生态保护红线排查及退出。 | 15.2.1对于生态保护红线区域内已有生产设施进行排查，并按照国家和地方要求予以退出。 依据：环境保护管理规定 | 15.2.2.2对生态保护红线内的生产设施制定退出计划并实施。 | G-1577 | 30 |  | 审核企业投资和环保部门： 1.按国家或地方有关要求，制定生态保护红线内生产设施退出计划，有得30分；没有，不得分。
15、生态保护 | 15.2.生态保护红线排查及退出。 | 15.2.1对于生态保护红线区域内已有生产设施进行排查，并按照国家和地方要求予以退出。 依据：环境保护管理规定 | 15.2.2.2对生态保护红线内的生产设施制定退出计划并实施。 | G-1578 | 20 |  | 2.按计划实施完成退出工作。全部实施，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
15、生态保护 | 15.3实施生物多样性保护 | 15.3.1在工程建设、生产经营活动过程中采取措施，实施生物多样性保护。 | 15.3.1.1在工程建设、生产经营活动过程中落实国家生物多样性保护行动计划，采取具体保护措施。 | G-1579 | 10 |  | 审核企业相关部门（土壤环境污染重点监管单位）： 1.在工程建设、生产经营活动过程中，落实国家生物多样性保护行动计划，采取具体保护措施，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
15、生态保护 | 15.4开展绿色工厂、绿色场站、绿色矿山建设（40分）依据：关于进一步加强绿化工作的意见 | 15.4.1建立绿化委员会 | 15.4.1.1建立绿化委员会，研究部署绿化工作。 | G-1581 | 2 |  | 审核企业人事部门： 1.查看人事部门文件，成立绿化委员会的得2分，没有不得分。
16、生产运行 | 16.2非油业务 | 16.2.1.规范管理中央仓，有效落实HSE措施。 | 16.2.1.1中央仓内消防设施的配置与安装、 敷设与安装等符合安全要求，经过消防验收合格。商品物质的装卸、存放有具体操作规程。 | G-1588 | 10 |  | 审核企业、二级单位管理的中央仓： 1.获得消防验收合格证，消防和电气设施等符合安全要求。全部符合得10分。全部不符合不得分。其他按比例得分。
16、生产运行 | 16.2非油业务 | 16.2.1.规范管理中央仓，有效落实HSE措施。 | 16.2.1.1中央仓内消防设施的配置与安装、 敷设与安装等符合安全要求，经过消防验收合格。商品物质的装卸、存放有具体操作规程。 | G-1589 | 10 |  | 审核企业、二级单位管理的中央仓： 2.查阅叉车操作规程，有操作规程且符合实际得10分，否则不得分；
16、生产运行 | 16.2非油业务 | 16.2.1.规范管理中央仓，有效落实HSE措施。 | 16.2.1.1中央仓内消防设施的配置与安装、 敷设与安装等符合安全要求，经过消防验收合格。商品物质的装卸、存放有具体操作规程。 | G-1590 | 10 |  | 审核企业、二级单位管理的中央仓： 3.查阅叉车人员特种证真实有效得10分，否则不得分；
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.1 项目开发充分考虑HSE要求。 | 16.4.1.1 对收购租赁项目存在的隐患进行了评估，制定了整改计划，落实了配套资金，并进行了整改。 | G-1591 | 20 |  | 审核企业、二级单位收购租赁项目： 收购租赁前开展了安全评估，对隐患和问题制定了整改措施并得到有效整改。全部符合得20分。全部不符合不得分。其他按比例得分。
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.1 项目开发充分考虑HSE要求。 | 16.4.1.2 对于我方租赁的加油站或租赁给外部单位的加油站，必须明确HSE责任。 | G-1592 | 10 |  | 审核企业、二级单位（一般不少于2个）零售管理部门: 1.租赁的加油站签订了相关合同或协议，明确了HSE责任划分得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.1 项目开发充分考虑HSE要求。 | 16.4.1.2 对于我方租赁的加油站或租赁给外部单位的加油站，必须明确HSE责任。 | G-1593 | 10 |  | 审核企业、二级单位（一般不少于2个）零售管理部门: 2.出租给外部单位的加油站签订了相关合同或协议，明确了HSE责任划分得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.2项目投运前库站施工转生产界面清晰、责任明确。 | 16.4.2.1 库站施工结束后，签署了施工转生产交接确认表，相关约定清晰明确。 | G-1594 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程部门： 1.油库、加油站新、改、扩建项目结束后，工程部门与油库（加油站）管理部门签订了施工转生产交接确认表。 2.应建立项目试生产的组织管理机构，明确试生产安全管理范围，合理界定建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。 得10分，否则不得分。（其中第2条发现问题，安全风险评估则扣5分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.2项目投运前库站施工转生产界面清晰、责任明确。 | 16.4.2.1 库站施工结束后，签署了施工转生产交接确认表，相关约定清晰明确。 | G-1595 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程部门： 1.建设项目试生产前，建设单位或总承包商要及时组织开展“三查四定”(三查:查设计漏项、查工程质量、查工程隐患;四定:整改工作定任务、定，人员、定时间、定措施)，确保施工质量符合有关标准和设计要求，确认工艺危害分析报告中的改进措施和安全保障措施已经落实。 2.确认表对设备状态、培训情况等进行了明确确认，得10分，否则不得分。（其中第1条发现问题，安全风险评估则扣5分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十四条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程部门： 1.项目投用前，组织了包括工程、安全、信息等职能部门开展了项目验收，企业或总承包商应编制总体试生产方案和专项试车方案、明确试生产条件，并对相关参与人员进行方案交底并严格执行得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十四条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-01 | 5 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 设计、施工、监理等参建单位应对建设项目试生产方案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案应经专利供应商现场人员书面确认得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十四条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-02 | 5 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 试生产前，企业或总承包商应完成各项生产技术资料、岗位记录表和技术台账（包括工艺流程图、操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、安全事故应急预案、化验分析规程、主要设备运行操作规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁值整定记录等）的编制工作，全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十四条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-03 | 5 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 试生产前企业应对所有参加试车人员进行培训，全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《钢制球形储罐》（GB 12337-2014） 第8.10.1条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-04 | 50 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 试生产前，钢制球形储罐应按设计文件规定的方法进行耐压试验和泄漏试验，全部符合得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》（GB 50128-2014）第7.4条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-05 | 50 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 试生产前，立式圆筒形钢制焊接储罐应进行充水试验，全部符合得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《石油化工钢制低温储罐技术规范》（GB/T50938-2013） 第10.1条、第10.2条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-06 | 50 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 试生产前，钢制低温储罐应进行水压试验和气压试验，全部符合得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验》（GB/T20801.5-2020）第9.1条、第9.2条、第9.3条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-07 | 50 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 试生产前，相关压力管道应按设计要求进行压力试验、泄漏试验和真空度试验，全部符合得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令第45号）第二十二条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-08 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 试生产前，自控系统和联锁系统均应进行调试和测试，包括单点测试和回路测试，保证其功能完好，全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令第45号）第二十二条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-09 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 试生产前，企业的机泵、压缩机、空压机等转动设备应进行单机试车并记录，全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《危险化学品建设项《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-10 | 5 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 进料前，企业应全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情况，对各项准备工作进行审查确认，明确负责统一指挥的协调人员，具备各项条件后方可进行进料，全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-11 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 进料试生产过程中，企业应严格控制现场人数，严禁无关人员进入现场，全部符合得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令第45号） 第二十三条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-12 | 50 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 试生产（使用）前，建设单位应当组织专家对试生产（使用）方案进行审查，全部符合得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.4项目开发 | 16.4.3 新、改、扩建库站严格落实投用前验收制度。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条 | 16.4.3.1 1.在新、改、扩建库站投用前，严格进行项目验收。 | G-1596-13 | 5 |  | 审核企业、二级单位工程部门、油库： 试生产结束（项目、装置考核完成）后，企业应编制试车总结，全部符合得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全管理 | 16.5.1 工程承包商建立满足项目的安全组织机构 依据：承包商安全监督管理办法 | 16.5.1.1 建设项目设置安全组织机构，并得到建设方批准。 | G-1597 | 10 | 查资料 | 审核企业、二级单位的承包商项目： 工程施工、监理承包商成立符合项目需要的组织机构，得到建设方有效批准，全部满足得10分，未经建设方批准或组织机构缺少关键安全管理岗位，不得分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全管理 | 16.5.2 入场前具备安全条件 | 16.5.2.1 获得开工报告手续 | G-1598 | 10 | 查阅资料 | 审核企业、二级单位的承包商项目： 建设项目开工报告等手续齐全得10分，存在不符合规定或缺失的情况得0分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全管理 | 16.5.2 入场前具备安全条件 | 16.5.2.2 办理“三同时”手续 | G-1599 | 10 | 查阅资料 | 审核企业、二级单位的承包商项目： 规范办理安监、消防、职业健康和环保“三同时”手续得10分；存在应办未办、滞后办理等情况得0分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全管理 | 16.5.2 入场前具备安全条件 | 16.5.2.3 签认《生产转施工界面交接确认单》 | G-1600 | 5 | 查阅资料 | 审核企业、二级单位承包商主管部门、承包商项目： 改扩建项目业务部门与工程部门逐项检查确认，并签认《生产转施工界面交接确认单》得5分；未签订得0分；其他情况由审核员判断得0-3分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.3 工程建设项目编制了满足项目风险管控的施工方案和HSE计划书 依据：承包商安全监督管理办法 | 16.5.3.1 施工组织设计和方案 | G-1601 | 10 | 查阅方案及会审表 | 审核承包商项目： 施工组织设计和方案内容符合项目实际，同时按程序审批，并符合规定要求，全部做到得10分；内容不完整或未经审批得0分；直线部门或安全部门未参与会审得0分，其他情况由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.3 工程建设项目编制了满足项目风险管控的施工方案和HSE计划书 依据：承包商安全监督管理办法 | 16.5.3.2 HSE作业计划书 | G-1602 | 10 | 查阅HSE作业计划书 | 审核承包商项目： HSE作业计划书风险辨识范围涵盖齐全、有针对性，安全措施描述准确、充分，并按规定审批，全部做到得10分；风险辨识不完整、安全措施制定不准确、不充分，或未按规定进行审批由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.3 工程建设项目编制了满足项目风险管控的施工方案和HSE计划书 依据：承包商安全监督管理办法 | 16.5.3.3 建设项目现场安全（HSE）检查表 | G-1603 | 10 | 查施工现场安全（HSE）检查表、检查记录 | 审核承包商项目： 针对施工现场作业内容编制安全（HSE）检查表并经过审批，明确使用要求，检查表内容符合实际并有效落实，全部做到得10分；未编制安全（HSE）检查表、检查表内容与项目现场不一致、检查表未有效落实得0分；其他情况由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.3 工程建设项目编制了满足项目风险管控的施工方案和HSE计划书 依据：承包商安全监督管理办法 | 16.5.3.4 安全技术交底 | G-1604 | 20 | 查阅资料，检查安全技术交底资料 | 审核承包商项目： 建设项目开工前或风险作业实施前，施工单位组织，项目现场管理人员、监督人员、监理、作业人员等都参与安全技术交底。交底内容包括风险、应急、质量、技术等要求。全部符合，得20分；未进行安全技术交底不得分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全管理 | 16.5.4 人员入场管理 依据：承包商安全监督管理办法 进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.4.1 一般人员入场管理 | G-1605 | 10 | 查阅资料 | 审核二级单位： 施工单位的现场负责人、安全员必须按项目专职配置，不得在其他项目兼职，其中，施工单位现场负责人在工地时间不应低于70%，施工作业期间安全员应全程在场。符合相关要求得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全管理 | 16.5.4 人员入场管理 依据：承包商安全监督管理办法 进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.4.1 一般人员入场管理 | G-1606 | 10 | 查阅资料 | 审核二级单位： 地市公司根据“现场人员配备名单”核实首次入场人员身份，同时核验施工单位一般作业人员的基本信息、劳动合同（协议）、人身意外险等，施工单位聘用的临时工应持有双方签订的劳务合同（协议）。符合相关要求得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全管理 | 16.5.4 人员入场管理 依据：承包商安全监督管理办法 进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.4.1 一般人员入场管理 | G-1607 | 10 | 查阅资料 | 审核二级单位： 地市公司应对所有入场人员进行HSE专项培训，通过考试的人员发入场合格证（已取得地区公司入场合格证的人员除外）；符合相关要求得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全管理 | 16.5.4 人员入场管理 依据：承包商安全监督管理办法 进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.4.1 一般人员入场管理 | G-1608 | 10 | 查阅资料、 现场复核 | 审核防渗改造项目： 施工单位必须对临时聘用的挖掘机、吊车司机等临时聘用的特殊作业人员进行单独的施工方案交底、HSE培训，合格后方可入场。符合要求得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.4 人员入场管理 依据：承包商安全监督管理办法 进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.4.1 一般人员入场管理 | G-1609 | 10 | 查阅资料、现场访谈 | 审核承包商项目： 安全教育培训内容符合建设项目主要风险特点，与现场安全相关要求保持一致得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.4 人员入场管理 依据：承包商安全监督管理办法 进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.4.1 一般人员入场管理 | G-1610 | 20 | 查阅资料、现场复核 | 审核承包商项目： 所有入场承包商人员都提供职业健康证明、安全生产责任险并经建设单位备案得20分；存在未提供的情况得0分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.4 人员入场管理 依据：承包商安全监督管理办法 进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.4.2 特种作业人员入场管理 | G-1611 | 10 | 查阅资料、现场复核 | 审核承包商项目： 复核特种作业人员资质，全部符合得10分，存在一项或一次人以上不符合的情况（如现场无资质证件、或对应不一致、过期等）得0分；
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.5 入场工机具管理 依据：进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.5.1 工机具安全性能审查 | G-1612 | 10 | 查阅资料、现场复核 | 审核承包商项目： 进场设备规格型号与施工方案或作业计划书描述一致，入场工机具经过安全审查，并进行登记、报验，经监理签字确认。各项审查记录和相关附件完整得10分；未开展入场设备设施安全审查得0分；其他情况由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.5 入场工机具管理 依据：进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.5.1 工机具安全性能审查 | G-1613 | 20 | 现场复核 | 审核承包商项目： 现场施工设备和工机具完好性符合要求得20分；重要设备设施、HSE设备设施等存在明显不合格得0分；其他情况由审核员判断得0-12分；
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.6 监管实施与记录 依据：进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.6.1 项目现场安全监督检查 | G-1614 | 10 | 查阅资料、复核现场 | 审核承包商项目： 建设单位、施工单位和监理，安全检查职责、要求、内容明确，并按要求规范开展现场安全监督检查得10分；现场发现符合集团公司《承包商安全监督管理办法》清出施工现场20种情形的，得0分；其他情况由审核员判断得0-6分；
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全管理 | 16.5.6 监管实施与记录 依据：进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.6.2 承包商项目负责人监督检查 | G-1615 | 5 | 查阅资料、访谈 | 审核承包商项目： 承包商项目负责人关键作业、危险作业都在场。全部做到得5分；关键作业、危险作业存在不在场情况得0分；其他情况由审核员判断得0-3分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.6 监管实施与记录 依据：进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.6.3 问题整改 | G-1616 | 5 | 查阅资料、现场复核 | 审核承包商项目： 检查发现的问题均得到有效整改，并在检查记录上规范记录整改情况，得5分；存在符合集团公司《承包商安全监督管理办法》清出施工现场的20条情形但未实施的，得0分；其他情况由审核员判断得0-3分；
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.6 监管实施与记录 依据：进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.6.4 隐蔽工程检查验收 | G-1617 | 10 | 查阅资料 | 审核承包商项目： 施工组织设计和施工方案明确隐蔽工程等关键工程、工序检查验收计划，按照计划三方参与检查验收，参与人员齐全，全部做到得10分；其他情况由审核员判断得0-6分；
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.7 变更管理 依据：变更管理规范 | 16.5.7.1 变更审批 | G-1618 | 10 | 查阅资料 | 审核承包商项目： 人员、工艺、设备设施等各类变更，按照变更要求经过审批，资料齐全，得10分；未规范履行变更审批手续而变更，得0分；其他情况由审核员判断得0-6分；
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全管理 | 16.5.8 监理管理 依据：进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.8.1 现场监理按合同或规定履行现场安全监督职责，提出存在问题和整改要求。现场安全检查情况完整，监理记录。 | G-1619 | 10 | 复核监理合同 | 审核承包商项目： 现场监理人员、资质与监理合同约定或委托单要求一致得10分；不一致得0分；
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.8 监理管理 依据：进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.8.1 现场监理按合同或规定履行现场安全监督职责，提出存在问题和整改要求。现场安全检查情况完整，监理记录。 | G-1620 | 10 | 查阅资料、访谈 | 审核承包商项目： 监理按照合同约定，履行施工过程中的各项监理职责（包括安全监理职责），对关键作业、危险作业进行旁站式监督得10分；未履行安全监理职责得0分；其他由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.8 监理管理 依据：进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见 | 16.5.8.1 现场监理按合同或规定履行现场安全监督职责，提出存在问题和整改要求。现场安全检查情况完整，监理记录。 | G-1621 | 10 | 查阅资料、访谈 | 审核承包商项目： 监理日志和相关监理确认记录填写完整得10分；关键重要技术和安全措施落实未有记录或确认得0分；其他情况由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.12 应急管理 依据：承包商安全监督管理办法 | 16.5.12.1 预案编制 | G-1622 | 5 | 查阅资料 | 审核承包商项目： 识别了施工过程中可能发生的突发事件并编制应急预案，预案切合实际、内容完整（组织机构健全、职责明确、处置方案可行、三方联动等），全部做到得5分，其他情况由审核员判断得0-3分；
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.12 应急管理 依据：承包商安全监督管理办法 | 16.5.12.1 预案演练 | G-1623 | 5 | 查阅资料 | 审核承包商项目： 项目现场针对施工过程中可能发生的典型事件（最有可能发生或后果最严重）的突发事件应急预案进行演练，建立演练记录，员工掌握预案职责和应急处置措施，全部做到得5分；其他情况由审核员判断得0-3分；
16、生产运行 | 16.5工程建设项目安全质量管理 | 16.5.12 应急管理 依据：承包商安全监督管理办法 | 16.5.12.2 应急物资 | G-1624 | 5 | 现场核查、访谈 | 审核承包商项目： 项目现场针对可能发生的突发事件配置应急物资，应急物资配备齐全、状态完好，现场员工会使用，全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.1 员工及司押人员规范着装 | G-1625 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 接卸油员工及油品运输方司押人员穿戴防静电工作装、鞋，未佩戴违规饰品，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.2 卸前安全检查 | G-1626 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 卸前罐车检查：油罐车进入卸油区域前，接卸油员工对油罐车进行安全检查，检查项目至少包括罐体有无渗漏、灭火器压力、车辆阻火帽、车辆静电拖地带状态、油罐车内是否存在火种等，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.2 卸前安全检查 | G-1627 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 卸前罐区及附件检查：卸油前，接卸油员工对罐区通气管、接卸罐操作井进行安全检查，检查项目至少应包括通气管控制阀、检测口阀门启闭正确、计量口处于关闭状态、液位仪和潜油泵完好、操作井内无油品跑冒及油气积聚，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.3 卸前应急准备 | G-1628 | 5 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 接卸员工引导油罐车驶入卸油区，车头朝外，符合规范得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.3 卸前应急准备 | G-1629 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 油罐车停稳熄火后，拉紧手刹，确保不溜车，应在卸油区周围设置警示标志，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.3 卸前应急准备 | G-1630 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 接卸员工在距卸油口5～8m处的上风方向，放置1具35kg推车式干粉灭火器，并展开喷粉管，喷头对准卸油口，处于临战状态，在卸油区放置1块灭火毯。符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.4 释放静电 | G-1631 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 接卸人员在罐车有效连接静电接地报警器，释放油罐车静电，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.4 释放静电 | G-1632 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 在连接卸油软管前，油罐车应稳油15min，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.5 连接管线 | G-1633 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 充分稳油释放静电后，在连接卸油管时，应确保管线连接牢固，无油品跑冒，符合要求得20分，否则不得分
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.5 连接管线 | G-1634 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 汽油卸油时应规范拆装油气回收气相软管（卸油前：先连气管、油管、再依次开启球阀；卸完油后先将管线内油品顺着卸油管倒进油罐，先关闭球阀，再拆除油管、气管），符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.6 规范操作 | G-1635 | 100 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 接卸作业过程中，严禁打开油罐车顶部舱盖、地埋罐计量口或通气管油气回收检测口堵头进行敞开式卸油，无上述违章行为，得100分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.6 规范操作 | G-1636 | 100 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 采用自流的方式进行卸油，严禁承运车辆私自带泵卸油，无上述违章行为，得100分；否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.6 规范操作 | G-1637 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 接卸过程中，司押人员和接卸人员应在场全程监护，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.6 规范操作 | G-1638 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 卸油过程中，严禁擦洗或维修车辆。无上述违章行为，得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.6 规范操作 | G-1639 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 对于需上罐车作业的人员，应佩戴安全帽及安全带，上罐升起罐车顶部防护栏，防止临边作业，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.6 规范操作 | G-1640 | 50 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 关闭罐车卸油口闸阀，拆卸卸油胶管，放净卸油胶管内余油，严禁使用塑料容器接油；余油从卸油口回罐，严禁从计量口回罐。无上述违章行为，得50分；否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.1卸油作业 依据：加油站管理规范（2017版） | 16.7.1.6 规范操作 | G-1641 | 20 | 现场观察或回放近一个月内3车次接卸油作业的视频监控录像。 | 审核加油站： 在大雨、雷电、沙尘暴天气下不得接卸油品，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.2 现场加油作业 依据：加油站管理规范（2017版）、QSY1803-2015加油站油气回收管理规范 | 16.7.2.1 员工规范着装 | G-1642 | 20 | 现场检查或视频回放，抽查3次现场加油作业是否规范。 | 审核加油站： 现场加油员工规范穿着防静电工作服、工作鞋，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.2 现场加油作业 依据：加油站管理规范（2017版）、QSY1803-2015加油站油气回收管理规范 | 16.7.2.2 规范操作 | G-1643 | 20 | 现场检查或视频回放，抽查3次现场加油作业是否规范。 | 审核加油站： 加油员工对进站车辆进行合理引导，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.2 现场加油作业 依据：加油站管理规范（2017版）、QSY1803-2015加油站油气回收管理规范 | 16.7.2.2 规范操作 | G-1644 | 20 | 现场检查或视频回放，抽查3次现场加油作业是否规范。 | 审核加油站： 加汽油时，油箱周围无较浓油气味；加油时将集气罩规范罩住汽车加油口；加满自动跳枪后，无强制加油情况。符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.2 现场加油作业 依据：加油站管理规范（2017版）、QSY1803-2015加油站油气回收管理规范 | 16.7.2.2 规范操作 | G-1645 | 20 | 现场检查或视频回放，抽查3次现场加油作业是否规范。 | 审核加油站： 提示摩托车驾驶人员下车加油，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.2 现场加油作业 依据：加油站管理规范（2017版）、QSY1803-2015加油站油气回收管理规范 | 16.7.2.2 规范操作 | G-1646 | 20 | 现场检查或视频回放，抽查3次现场加油作业是否规范。 | 审核加油站： 加油员工及时制止外来人员接打电话、吸烟等危险动作，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.2 现场加油作业 依据：加油站管理规范（2017版）、QSY1803-2015加油站油气回收管理规范 | 16.7.2.2 规范操作 | G-1647 | 20 | 现场检查或视频回放，抽查3次现场加油作业是否规范。 | 审核加油站： 提示加油站内严禁修车，按照规定停放车辆，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.2 现场加油作业 依据：加油站管理规范（2017版）、QSY1803-2015加油站油气回收管理规范 | 16.7.2.2 规范操作 | G-1648 | 100 | 现场检查或视频回放，抽查3次现场加油作业是否规范。 | 审核加油站： 严禁给塑料桶加注汽油。符合规范得100分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.2 现场加油作业 依据：加油站管理规范（2017版）、QSY1803-2015加油站油气回收管理规范 | 16.7.2.2 规范操作 | G-1649 | 100 | 现场检查或视频回放，抽查3次现场加油作业是否规范。 | 审核加油站： 不得以喷溅式装油方式直接向小额配送车辆和油桶加注油品，应采用移动式静电接地报警器、导流管辅助加油作业，符合规范得100分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.2 现场加油作业 依据：加油站管理规范（2017版）、QSY1803-2015加油站油气回收管理规范 | 16.7.2.2 规范操作 | G-1650 | 20 | 现场检查或视频回放，抽查3次现场加油作业是否规范。 | 审核加油站： 按照当地政府要求保存散装汽油销售相关资料，符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.0安全管理要求 依据：《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条 | 16.8.0.2按要求存储经营。 | G-1653 | 150 | 查现场，查记录 | 审核油库： 应按国家标准分区分类储存危险化学品，严禁超量、超品种储存危险化学品，严禁相互禁配物质混放混存。全部符合得150分，被判定为重大隐患的不得分，其他情况发现问题得100分。 （安全风险评估：1.判定为重大隐患的扣150分； 2.其他扣10分）
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.3 加油站设备维修作业 依据：加油站管理规范 | 16.7.3.1加油机、油罐操作井内设备、配电系统以及罩棚维修过程安全管理 | G-1654 | 20 | 现场检查或视频回放 | 审核加油站： 维修前须做好现场安全警示及防护工作，应根据维修作业风险布置警示墩、隔离带、消防器材等。符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.3 加油站设备维修作业 依据：加油站管理规范 | 16.7.3.1加油机、油罐操作井内设备、配电系统以及罩棚维修过程安全管理 | G-1655 | 20 | 现场检查或视频回放 | 审核加油站： 维修人员着装应规范，根据维修作业风险穿着防静电工作服、佩戴安全帽、系挂安全带、佩戴绝缘手套等PPE。符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.3 加油站设备维修作业 依据：加油站管理规范 | 16.7.3.1加油机、油罐操作井内设备、配电系统以及罩棚维修过程安全管理 | G-1656 | 20 | 现场检查或视频回放 | 审核加油站： 涉及特种作业的人员应持有效的特种作业证从事维修作业。符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.3 加油站设备维修作业 依据：加油站管理规范 | 16.7.3.1加油机、油罐操作井内设备、配电系统以及罩棚维修过程安全管理 | G-1657 | 20 | 现场检查或视频回放 | 审核加油站： 维修前须做好切断电源等能力隔离工作。符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.3 加油站设备维修作业 依据：加油站管理规范 | 16.7.3.1加油机、油罐操作井内设备、配电系统以及罩棚维修过程安全管理 | G-1658 | 20 | 现场检查或视频回放 | 审核加油站： 维修部位出现渗油时，必须用铝制容器收集，防止燃油滴漏。符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.3 加油站设备维修作业 依据：加油站管理规范 | 16.7.3.1加油机、油罐操作井内设备、配电系统以及罩棚维修过程安全管理 | G-1659 | 20 | 现场检查或视频回放 | 审核加油站： 在爆炸危险区域维修须使用防爆工具。符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.7加油站生产运行 | 16.7.3 加油站设备维修作业 依据：加油站管理规范 | 16.7.3.1加油机、油罐操作井内设备、配电系统以及罩棚维修过程安全管理 | G-1660 | 20 | 现场检查或视频回放 | 审核加油站： 维修作业过程中，加油站应安排员工现场监护，监护人员了解作业内容及安全措施要求。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.1对入库装卸油车辆进行检查 | G-1661 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 油罐车入库前门卫安检人员对油罐车安全状况进行检查。开展检查得10分；未开展检查不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.1对入库装卸油车辆进行检查 依据：《销售公司成品油库公路装卸作业安全管理规定》7.5.6、9 | G-1662 | 10 | 查检查表。 | 审核油库： 油库结合实际情况编制检查表，对公路装卸油作业进行步步确认。检查表内容包括但不限于：合规管理、车辆检查、人员检查以及现场付油条件确认（鹤管连接仓位确认、装卸油阀操作手柄归位等）等内容。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.1对入库装卸油车辆进行检查 | G-1663 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 车辆检查记录完整，无漏项。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.1对入库装卸油车辆进行检查。 依据：《销售公司成品油库公路装卸作业安全管理规定》7.3.5 | G-1664 | 10 | 查“每日归场检查证明” | 审核油库： 检查“每日归场检查证明”，每日所有入库车辆检查证明均有留存记录。归场检查内容齐全，涵盖紧急切断阀、内仓连通阀、防溢油探头、静电接地系统、罐体等设备及其附件。全部符合得10分，发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.1对入库装卸油车辆进行检查 | G-1668 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 检查车辆防火帽处于关闭状态。全部符合得10分，发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.1对入库装卸油车辆进行检查 | G-1669 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 检查车辆静电拖地带与罐车有效连接、紧固，静电拖地带与地面有效接触。全部符合得10分，发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.1对入库装卸油车辆进行检查 | G-1671 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 对入库卸油车辆使用静电溢油检测仪检查车辆静电溢油端子。全部符合得10分；检查不合格此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.1对入库装卸油车辆进行检查 | G-1672 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 检查车辆无漏油、车辆电气线路完好、灯罩无破损、电气线头无裸露等。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.2对入库驾驶员进行检查 | G-1673 | 10 | 检查2人 | 审核油库： 司机、作业人员及车辆的备案资料一致。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.2对入库驾驶员进行检查 | G-1674 | 10 | 检查2人 | 审核油库： 检查司机及作业人员按规范着装并佩戴劳动防护用品，包括：防静电工作服、防静电劳保鞋。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.2对入库驾驶员进行检查 | G-1675 | 10 | 检查2人 | 审核油库： 检查司机及作业人员按规范佩戴安全帽，下颚带系紧，安全帽无破损，安全帽在有效期内（自出厂有效期2.5年）。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.1入库检查 | 16.8.1.2对入库驾驶员进行检查 | G-1676 | 10 | 检查2人 | 审核油库： 检查司机及作业人员未携带非防爆电器（如：手机）。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 | G-1685 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 查现场及监控，检查作业人员、装油司机进入付油现场作业前首先释放人体静电。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 依据：油库管理手册 《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故情况的通报》（安委办〔2017〕19号） | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 | G-1686 | 10 | 查制度，查记录，现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。油罐车装油过程，司机在装油鹤管附近有效监护。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。（安全风险评估则扣10分）
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 | G-1687 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 装油作业时不做与现场装油监护无关的作业，不踩踏设备或与相邻司机扎堆聊天等。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 | G-1688 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 没有社会司机从事上装付油作业情况。油库员工从事上装作业应佩戴安全帽、高挂安全带。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 | G-1689 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查装油现场及车辆在库内行进过程中无跑、冒、滴、漏等情况。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。对跑冒油没有及时处理此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 | G-1690 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查现场未放置化纤清洁工具，作业现场未使用化纤物品进行设备和场地清洁作业。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 | G-1691 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查现场未放置非防爆工具（铁锹、铁桶、铁簸箕等），作业现场未使用非防爆工具进行设备和场地清洁作业。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第8.2.8条 油库管理手册 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 | G-1692 | 50 | 现场检查、查2次监控回放 检查操作记录、操作规程以及询问操作人员 | 审核油库： 检查现场装油车辆，发油时控制初始流速小于1米/秒、液下付油流速小于4.5米/秒。当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s，浸没于液体之后不应大于4.5m/s。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 | G-1693 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查装油现场有员工现场监督。现场出现无人监督此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 | G-1694 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 严格按照操作规程连接防溢油静电接地端子、连接油气回收、连接装油鹤管，操作过程中轻拿轻放。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 | G-1695 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查下装作业后先关闭作业阀门，断开发油设备和油气回收，最后再断开防溢油静电接地端子。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 | G-1696 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查下装作业完成后将装油鹤管、油气回收接头、防溢油静电接地端子有效复位。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.2公路装油作业 | 16.8.2.1严格按照操作规程进行公路装油作业 依据：油库管理手册 GB13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.2.6 | G-1697 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查下装作业完成后，稳油时间不小于2分钟。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.3公路卸油作业 | 16.8.3.1严格按照操作规程进行公路卸油作业 | G-1699 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 查现场及监控，检查司机及作业人员在进入收油现场首先释放人体静电。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.3公路卸油作业 | 16.8.3.1严格按照操作规程进行公路卸油作业 | G-1700 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查静电接地装置完好，报警正常，连接静电接地线。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.3公路卸油作业 | 16.8.3.1严格按照操作规程进行公路卸油作业 | G-1702 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 对卸油车辆核对品号、留取油样并双方复核确认。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.3公路卸油作业 | 16.8.3.1严格按照操作规程进行公路卸油作业 | G-1703 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查油罐车卸油过程，司机在附近有效监护。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.3公路卸油作业 | 16.8.3.1严格按照操作规程进行公路卸油作业 | G-1704 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 卸油作业时不做与现场装油监护无关的作业，不踩踏设备或与相邻司机扎堆聊天等。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.3公路卸油作业 | 16.8.3.1严格按照操作规程进行公路卸油作业 | G-1705 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查卸油现场及车辆在库内行进过程中无跑、冒、滴、漏等情况。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。对跑冒油没有及时处理此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1707 | 10 | 现场检查 | 审核油库： 收（发）油作业放置铁鞋。全部符合得10分；未放置铁鞋此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1708 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 查现场及监控，员工着防静电劳保工作服、劳保鞋佩戴符合规定的安全帽，登罐车前系好安全带。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1709 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 所有进入栈桥人员在上栈桥前必须释放人体静电。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1710 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查收油前作业人员对收油设备、消防器材认真检查，核对铅封、罐车车号、收油品名。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1711 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查收油作业前作业人员缓慢摆放悬梯并固定悬梯链条，轻轻开启人孔盖，使用防爆工具。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1712 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 检查作业人员将鹤管插至槽罐底部，排气后及时关闭鹤管排气阀，罐孔盖好灭火毯。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1713 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 不得打开尚没有进行卸车作业的槽车孔盖。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1714 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 启泵后收油泵工作无异响，压力值在负荷范围内作业，槽车液面正常下降，对讲机信息畅通。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1715 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 收油过程不得有倚靠、翘腿或坐在槽车附件上等危险动作，在收油过程中作业人员不断对所有收油槽车即设备进行巡检。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1716 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 卸油完毕，须关闭作业阀门、设备复位、关严槽车人孔盖，拧紧螺栓，收回活动梯并固定好，工器具归位，对收油设备及场地清洁。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第8.1.9条 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1718 | 50 | 现场检查、查2次监控回 检查操作记录、操作规程以及询问操作人员 | 审核油库： 有收油作业管控制度并执行。从下部接卸铁路罐车的卸油系统，应采用密闭管道系统。从上部向铁路罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用插到罐车底部的鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管浸没于液体之前不应大于1m/s，浸没于液体之后不应大于4.5m/s。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1719 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 实行收油作业双人复核。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.4铁路收发油作业 | 16.8.4.1严格按照操作规程进行铁路收发油作业 | G-1720 | 20 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核油库： 进行铁路栈桥装卸油作业必须落实系挂安全带、戴安全帽等防坠落措施。全部符合得20分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.6管输作业 | 16.8.6.1严格按照操作规程进行管输作业 | G-1726 | 10 | 现场检查，查监控 | 审核油库： 按要求开展液位监测，防止出现憋压、冒顶。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.6管输作业 | 16.8.6.1严格按照操作规程进行管输作业 | G-1727 | 10 | 现场检查，查监控 | 审核油库： 雷电、大风天气停止收油。全部符合，得10分；若管输作业因工作需要无法在雷电天气或6级及以上大风天气停止收发油作业的，要在操作规程或管理制度中制定相应的管控措施和风险消减措施，否则此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.7计量作业 | 16.8.7.1计量人员资质满足要求 | G-1728 | 10 | 查阅制度和记录 | 审核油库： 计量操作人员必须持有计量证。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.7计量作业 | 16.8.7.2严格上罐作业管理，作业人员上罐时应有防坠落措施。 | G-1729 | 10 | 查阅制度和记录 | 审核油库： 严格上罐作业管理，作业人员上罐时应有防坠落措施。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.7计量作业 | 16.8.7.3上罐作业要有人监护。 | G-1730 | 10 | 现场检查、查3次监控回放 | 审核油库： 上罐作业要有人监护。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.7计量作业 | 16.8.7.4计量、取样作业规范 依据：油库管理手册 | G-1731 | 10 | 查阅制度和记录 | 审核油库： 汽车油罐车罐顶计量、取样等作业需打开罐车护栏、戴安全帽、系挂安全带。登罐作业需有人员监护。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.8化验管理 | 16.8.8.1严格按照要求落实化验管理 | G-1732 | 10 | 询问、查阅制度和记录 | 审核油库： 化验室操作人员必须持有化验证。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.8化验管理 | 16.8.8.1严格按照要求落实化验管理 | G-1733 | 10 | 询问、查阅制度和记录 | 审核油库： 化验室操作人员操作时按规定佩戴防护用品（口罩、护目镜）。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.8化验管理 | 16.8.8.1严格按照要求落实化验管理 | G-1734 | 10 | 询问、查阅制度和记录 | 审核油库： 询问现场化验室操作人员，清楚本岗位的危害因素以及控制措施。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.8化验管理 | 16.8.8.1严格按照要求落实化验管理 | G-1735 | 10 | 询问、查阅制度和记录 | 审核油库： 化验室化验仪器按规定开展自校并做好记录。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.8化验管理 | 16.8.8.1严格按照要求落实化验管理 | G-1736 | 10 | 询问、查阅制度和记录 | 审核油库： 化验室压力表、温度计、密度计、气瓶按规定定期检测，检测证书在有效期内。全部符合得10分；发现1处不符合此项不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.8化验管理 | 16.8.8.1严格按照要求落实化验管理 | G-1737 | 10 | 询问、查阅制度和记录 | 审核油库： 查看废液处理制度，处理符合安全要求。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.8化验管理 | 16.8.8.1严格按照要求落实化验管理 | G-1738 | 10 | 询问、查阅制度和记录 | 审核油库： 建立化验药剂入库、领用台账并规范填写。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.8化验管理 | 16.8.8.1严格按照要求落实化验管理 | G-1739 | 10 | 询问、查阅制度和记录 | 审核油库： 油样间油样分品号、分时限保管，油样瓶捆扎规范。全部符合得10分；发现1处不符合得6分；发现2处及以上不符合不得分。
16、生产运行 | 16.8油库生产运行 | 16.8.9浮盘落盘管理 依据：《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号） 《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法（2017）15号） | 16.8.9.1内浮顶油罐落盘规范管理 | G-1740 | 50 | 查记录，查现场，查审批手续 | 审核油库： 严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底，内浮顶油罐落盘采取了风险防范措施、履行了审批手续。符合要求，得50分；不符合，不得分。 （安全风险评估：1.频繁出现浮盘落底运行，且没有相应的安全控制规程的扣50分； 2.其他扣5分）
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 依据：《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号） | 16.9.1.1油库建立24小时值班制度。 | G-1741 | 10 | 查制度。 | 审核油库： 应制定领导干部24小时值班制度，带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。符合要求得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.2值班人员清楚自身职责。 | G-1742 | 10 | 访谈员工岗位职责。 | 审核油库： 值班人员清楚自身职责。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.3值班人员具备值守的相关业务及应急处置能力。 | G-1743 | 10 | 访谈员工岗位操作卡及应急处置卡流程。 | 审核油库： 值班人员具备值守的相关业务及应急处置能力。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.4建立油库领导现场指挥油库接卸油作业管理制度或要求。 | G-1744 | 10 | 查制度或要求。 | 审核油库： 建立油库领导现场指挥油库接卸油作业管理制度或要求。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.5油库接卸油作业时，油库领导必须严格执行重大作业“领导现场指挥”制度或要求，违者按照脱岗追责。 | G-1745 | 10 | 查运行记录。 | 审核油库： 油库接卸油作业时，油库领导必须严格执行重大作业“领导现场指挥”制度或要求，违者按照脱岗追责。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.6建立油库管理人员每周“视频扫岗”和每月“四不两直”检查机制。 | G-1746 | 10 | 查记录。 | 审核油库： 建立油库管理人员每周“视频扫岗”和每月“四不两直”检查机制。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.7检查发现的脱岗、睡岗等违纪行为是否按要求进行处罚与考核。 | G-1747 | 10 | 查记录。 | 审核油库： 检查发现的脱岗、睡岗等违纪行为是否按要求进行处罚与考核。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.8工艺操作及方案变更时应执行双人复核。 | G-1748 | 10 | 查运行记录。 | 审核油库： 工艺操作及方案变更时应执行双人复核。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.9油罐动转时，中控室人员定时记录或确认油罐液位信息。 | G-1749 | 10 | 查记录。 | 审核油库： 油罐动转时，中控室人员定时记录或确认油罐液位信息。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.10油库操作规程明确浮盘升降速度控制要求及具体控制措施。 | G-1750 | 10 | 查操作规程。 | 审核油库： 油库操作规程明确浮盘升降速度控制要求及具体控制措施。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.11油库运行中存在多罐同时收油作业时，操作规程中明确控制措施。 | G-1751 | 10 | 查操作规程。 | 审核油库： 油库运行中存在多罐同时收油作业时，操作规程中明确控制措施。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.12油库操作规程中将流速控制参数转化为直观的流量控制数值（m3/h或t/h），或者付油监控系统监测显示流速变化。 | G-1752 | 10 | 查操作规程。 | 审核油库： 油库操作规程中将流速控制参数转化为直观的流量控制数值（m3/h或t/h），或者付油监控系统监测显示流速变化。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.13油库储运、消防监控系统的预警和报警系统应有严禁人为屏蔽管控机制或措施。 | G-1753 | 50 | 查油库运行管理系统。 | 审核油库： 油库储运、消防监控系统的预警和报警系统应有严禁人为屏蔽管控机制或措施，严禁停用油气罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统。符合要求得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.14油库应定时检测检查系统记录，及时处置报警并记录 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第九条 | G-1754 | 5 | 查油库运行管理系统。 | 审核油库： 应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。符合要求得5分，否则不得分。（安全风险评估则扣5分）
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.1运行管理 | 16.9.1.14油库应定时检测检查系统记录，及时处置报警并记录 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第九条 | G-1755 | 50 | 查油库运行管理系统。 | 审核油库： 生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置应符合操作规程要求。全部符合得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.2液位监控系统 | 16.9.2.1全部油罐设有液位仪及其监控系统。 | G-1756 | 10 | 查现场、查系统。 | 审核油库： 全部油罐设有液位仪及其监控系统。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.2液位监控系统 | 16.9.2.2液位仪远程数据传输显示正常。 | G-1757 | 10 | 查油库运行管理系统。 | 审核油库： 液位仪远程数据传输显示正常。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.2液位监控系统 | 16.9.2.3油罐设置高液位报警。 | G-1758 | 10 | 查油库运行管理系统。 | 审核油库： 油罐设置高液位报警。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.2液位监控系统 | 16.9.2.4中控室能够接收到声光报警（高液位报警、低液位报警），统一管理音量开关，安全警报音量设置达到60分贝，在嘈杂环境中，声警报的声压级应高于背景噪声15分贝。 | G-1759 | 10 | 查系统，可利用手机测噪音APP估测。 | 审核油库： 中控室能够接收到声光报警（高液位报警、低液位报警），统一管理音量开关，安全警报音量设置达到60分贝，在嘈杂环境中，声警报的声压级应高于背景噪声15分贝。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.3紧急切断 | 16.9.3.1根据规范要求设置紧急切断阀。 | G-1761 | 10 | 查现场、查系统。 | 审核油库： 根据规范要求设置紧急切断阀。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.3紧急切断 | 16.9.3.2高高液位报警与油罐进口阀设置联锁。 | G-1762 | 10 | 查现场、查系统。 | 审核油库： 高高液位报警与油罐进口阀设置联锁。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.3紧急切断 | 16.9.3.3低低液位报警后，具有自动联锁停止物料输送措施。 | G-1763 | 10 | 查油库运行管理系统。 | 审核油库： 低低液位报警后，具有自动联锁停止物料输送措施。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.3紧急切断 依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急(2019) 78 号)4装置运行安全风险隐患排查表(四)工艺运行管理第5条 《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法（2017）15号） | 16.9.3.4中控室接收到高高液位报警、低低液位报警声光报警应有严禁人为屏蔽管控机制或措施。 | G-1764 | 50 | 查油库运行管理系统。 | 审核油库： 中控室接收到高高液位报警、低低液位报警声光报警应有严禁人为屏蔽管控机制或措施，严格执行联锁管理制度，并符合以下要求： 1.现场联锁装置必须投用、完好； 2.摘除联锁有审批手续，有安全措施； 3.恢复联锁按规定程序进行。符合要求得50分，否则不得分。（安全风险评估：1.存在联锁随意摘除情形的扣50分； 2.其他情形扣10分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.4可燃气体报警系统 | 16.9.4.1根据规范要求设置可燃气体报警仪。 | G-1765 | 10 | 查现场。 | 审核油库： 根据规范要求设置可燃气体报警仪。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.4可燃气体报警系统 | 16.9.4.2中控室能够接收到声光报警（可燃气体监测报警），统一管理音量开关，安全警报音量设置达到60分贝，在嘈杂环境中，声警报的声压级应高于背景噪声15分贝。 | G-1766 | 10 | 查系统，可利用手机测噪音APP估测。 | 审核油库： 中控室能够接收到声光报警（可燃气体监测报警），统一管理音量开关，安全警报音量设置达到60分贝，在嘈杂环境中，声警报的声压级应高于背景噪声15分贝。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.4可燃气体报警系统 | 16.9.4.3中控室接收到可燃气体监测声光报警应有严禁人为屏蔽管控机制或措施。 | G-1767 | 10 | 查油安防系统。 | 审核油库： 中控室接收到可燃气体监测声光报警应有严禁人为屏蔽管控机制或措施。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.5火灾报警系统 | 16.9.5.1根据标准设置火灾报警系统。 | G-1768 | 10 | 查系统。 | 审核油库： 根据标准设置火灾报警系统。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.5火灾报警系统 | 16.9.5.2报警主机中的点位与实际区域位置相符。 | G-1769 | 10 | 查现场，查系统。 | 审核油库： 报警主机中的点位与实际区域位置相符。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.5火灾报警系统 | 16.9.5.3中控室能够接收到火灾声光报警，统一管理音量开关，安全警报音量设置达到60分贝，在嘈杂环境中，声警报的声压级应高于背景噪声15分贝。 | G-1770 | 10 | 查系统，可利用手机测噪音APP估测。 | 审核油库： 中控室能够接收到火灾声光报警，统一管理音量开关，安全警报音量设置达到60分贝，在嘈杂环境中，声警报的声压级应高于背景噪声15分贝。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.5火灾报警系统 | 16.9.5.4消防自动化系统的联动、联锁控制系统应有严禁擅自摘除管控机制或措施。 | G-1771 | 10 | 查油安防系统。 | 审核油库： 消防自动化系统的联动、联锁控制系统应有严禁擅自摘除管控机制或措施。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.5火灾报警系统 | 16.9.5.5中控室接收到火灾声光报警应有严禁人为屏蔽管控机制或措施。 | G-1772 | 10 | 查油安防系统。 | 审核油库： 中控室接收到火灾声光报警应有严禁人为屏蔽管控机制或措施。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.6视频监控系统 | 16.9.6.1视频点位满足关键部位全覆盖。 | G-1773 | 10 | 查视频监控系统。 | 审核油库： 视频点位满足关键部位全覆盖。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.6视频监控系统 | 16.9.6.2值班岗位在视频监控系统视野范围内。 | G-1774 | 10 | 查视频监控系统。 | 审核油库： 值班岗位在视频监控系统视野范围内。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.6视频监控系统 | 16.9.6.3视频监控记录应保留一个月以上。 | G-1775 | 10 | 查视频监控系统。 | 审核油库： 视频监控记录应保留一个月以上。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.7巡更 | 16.9.7.1人员定时巡检。 依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急[2019]78号 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第八条 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急〔2019〕78号 | G-1776 | 10 | 查巡更系统,查设备异常状况的处置记录。 | 审核油库： 对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记录，属于重大危险源的罐区巡检周期为每1小时1次，对出现异常状况的设备设施应及时处置。符合要求得10分，否则不得分。 （若同时发现未执行巡回制度和及时对异常状况进行处置，安全风险评估则扣10分，发现一个问题扣5分）
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.7巡更 | 16.9.7.2巡更路线设置合理，覆盖零位罐、油气回收区等易发生冒顶事件的部位。 | G-1777 | 10 | 查巡更线路图。 | 审核油库： 巡更路线设置合理，覆盖零位罐、油气回收区等易发生冒顶事件的部位。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.8排水排污系统 | 16.9.8.1编制油库下水管线走向图 | G-1778 | 10 | 查现场、查图纸。 | 审核油库： 编制油库下水管线走向图。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.8排水排污系统 | 16.9.8.2雨排、总排、污排阀门等设施情况，建立分布图，统一设置标识，定期开展维护，易于启闭操作。 | G-1779 | 10 | 查现场、查图纸。 | 审核油库： 雨排、总排、污排阀门等设施情况，建立分布图，统一设置标识，定期开展维护，易于启闭操作。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.8排水排污系统 | 16.9.8.3统一规范雨排、总排、污排使用要求，并纳入操作规程。 | G-1780 | 10 | 查操作规程。 | 审核油库： 统一规范雨排、总排、污排使用要求，并纳入操作规程。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.8排水排污系统 | 16.9.8.4在外排管线上设置总阀。 | G-1781 | 10 | 查现场。 | 审核油库： 在外排管线上设置总阀。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.8排水排污系统 | 16.9.8.5雨排实现了清污分流。 | G-1782 | 10 | 查现场。 | 审核油库： 雨排实现了清污分流。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.8排水排污系统 | 16.9.8.6罐区雨排阀门处于常关状态。 | G-1783 | 10 | 查现场。 | 审核油库： 雨水和含油污水出防火堤外的切断阀正常应处于关闭状态。符合要求得10分，否则不得分。（安全风险评估则扣10分）
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.9相关方作业 | 16.9.9.1按照“储运工艺一体化联运”原则，建立相关方储运设施（泵参数等）档案。 | G-1784 | 10 | 查记录。 | 审核油库： 按照“储运工艺一体化联运”原则，建立相关方储运设施（泵参数等）档案。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.9相关方作业 | 16.9.9.2根据油品出入库方式（管道、铁路、公路、水路）、工艺流程、作业时间、油品输转（移动）批次批量等储运生产作业内容和要求，完成相关方储运设备、设施的工艺计算，编制生产工艺联运方案。 | G-1785 | 10 | 查方案。 | 审核油库： 根据油品出入库方式（管道、铁路、公路、水路）、工艺流程、作业时间、油品输转（移动）批次批量等储运生产作业内容和要求，完成相关方储运设备、设施的工艺计算，编制生产工艺联运方案。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.9相关方作业 | 16.9.9.3双方应对工艺设备设施做详细技术交底，明确每一批次作业工艺运行参数（温度、压力、流量、流速、液位、体积、密度等）的控制要求。 依据：《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第十条 | G-1786 | 10 | 查记录。 | 审核油库： 双方应对工艺设备设施做详细技术交底，明确每一批次作业工艺运行参数（温度、压力、流量、流速、液位、体积、密度等）的控制要求，应严格控制进退料速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.9相关方作业 | 16.9.9.4对于启停泵、切罐等关键节点，应建立“双方确认”机制。 | G-1787 | 10 | 查记录。 | 审核油库： 对于启停泵、切罐等关键节点，应建立“双方确认”机制。 符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.9“防冒顶”专项治理 | 16.9.9相关方作业 | 16.9.9.5工艺操作及方案变更应与相关方执行确认制度。 | G-1788 | 10 | 查记录。 | 审核油库： 工艺操作及方案变更应与相关方执行确认制度。符合要求得10分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.10运行风险 | 16.10.1运行风险管控 依据：《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法（2017）15号） | 16.10.1.1对系统添加剂的风险管控 | G-1789 | 50 | 查现场，查设计资料和风险评估报告 | 审核油库： 严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质。若存在加注设施，检查是否经过正规设计和风险评估。符合要求得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.10运行风险 | 16.10.1运行风险管控 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第6.4.9条 | 16.10.1.2对上不进油的风险管控 | G-1790 | 50 | 查现场 | 审核油库： 储罐进液不得采用喷溅方式。甲B、乙、丙A类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管应延伸到储罐的底部。符合要求得50分，否则不得分。（安全风险评估则扣50分）
16、生产运行 | 16.10运行风险 | 16.10.1运行风险管控 依据：《石油库设计规范》（GB50074-2014）第6.4.9条 | 16.10.1.3对生产操作风险管控 | G-1791 | 10 | 查操作记录和交接班管理制度，查巡检记录、交接班记录 | 审核油库： 应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 1.严格遵守操作规程，掌握相关操作规程内容，按照工艺参数操作； 2.按规定进行巡回检查，有操作记录； 3.严格执行交接班制度； 全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-12分。（安全风险评估则扣5分）
16、生产运行 | 16.10运行风险 | 16.10.3高风险作业 依据：《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法﹝2017﹞15号）、《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号） | 16.10.2.1高风险作业应严格执行作业程序。 | G-1795 | 50 | 查是否制定相关作业程序，与相关岗位人员访谈 | 审核油库： 储罐切水作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作业时应严格执行作业程序。作业人员不得离开现场。全部符合要求得50分，否则不得分。 （安全风险评估：1.若发现现场切水、切罐、装卸车离人情形的扣50分； 2.缺少危险类作业程序或其他作业人员离开现场的扣10分； 3.其他扣5分）
16、生产运行 | 16.11违章行为治理 | 16.11.1建立违章行为管理制度，开展违章行为监管查处，研究违章行为成因，落实纠偏措施。 | 16.11.1.1建立违章行为管理制度或管理要求，明确油库、加油站、施工现场等违章行为相关管理内容。 | G-1796 | 10 | 检查是否建立违章管理制度或要求。 | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程管理部门： 企业、二级单位建立或补充完善违章行为管理制度或管理要求，明确了油库、加油（气）站、施工现场等违章行为相关管理内容，全部满足，得10分；建立了制度或要求，但是存在内容不完整、职责不明确、流程不清晰的、无奖惩机制，得3分；没有建立制度或要求的，此“审核项”不得分。
16、生产运行 | 16.11违章行为治理 | 16.11.1建立违章行为管理制度，开展违章行为监管查处，研究违章行为成因，落实纠偏措施。 | 16.11.1.3采取视频扫站、暗查暗访、神秘客户等多种方式，对现场违章行为加强监管。 | G-1797 | 10 | 检查是否建立违章管理制度或要求。 | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程管理部门和基层库站： 采取各种手段开展违章行为监管查处，建立违章处罚台账或记录，全部符合，得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。
16、生产运行 | 16.11违章行为治理 | 16.11.1建立违章行为管理制度，开展违章行为监管查处，研究违章行为成因，落实纠偏措施。 | 16.11.1.4针对违章行为分析成因，落实纠偏措施。 | G-1798 | 5 | 检查是否建立违章管理制度或要求。 | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程管理部门： 分析研究了各类违章行为的成因，并制定落实了纠偏措施的，得5分；未研究分析违章行为成因，或未制定落实纠偏措施的，不得分；其他情况由审核员判断得0-3分。
16、生产运行 | 16.12“视频监督”安全监管工作 | 建立机制、落实责任，推动“视频监控”措施全面实施。 | 突出管控重点，分专业建立检查清单。 | G-1799 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程管理部门： 完善各类作业活动的检查内容，建立加油（气）站、油库以及施工现场等“视频监督”检查清单。全部符合，得5分；其他情况由审核员判断得0-3分。
16、生产运行 | 16.12“视频监督”安全监管工作 | 建立机制、落实责任，推动“视频监控”措施全面实施。 | 强化检查人员工作责任意识，确保问题闭环管理。 | G-1800 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程管理部门： 建立视频监督周报和通报制度，通过截图、文字描述对问题和亮点逐一登记，切实做到亮点及时总结，问题及时记录和反馈。问题单位举一反三，制定并落实纠正和预防措施，切实加强问题整改工作。全部符合，得5分；其他情况由审核员判断得0-3分。
16、生产运行 | 16.12“视频监督”安全监管工作 | 加强考核、注重实效，让“视频监督”成为常态化安全监管手段。 | 对“视频监督”发现的管理、违章等问题，要进行问题分析，对问题直接责任人和属地监管人进行绩效考核。 | G-1801 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、加油（气）站、油库、工程管理部门： 对“视频监督”发现的管理、违章等问题，应进行问题分析，对问题直接责任人和属地监管人进行考核或问责。全部符合，得5分；其他情况由审核员判断得0-3分。
16、生产运行 | 16.13加油站用电安全管理 | 加油站涉电作业专业人员网格化管理 | 按照网格化管理要求，按时完成涉电作业专业人员网格化清单管理和维护工作。 | G-1802 | 15 | 查HSE信息系统 | 审核企业、二级单位安全、加油站、工程、油库管理部门： 按照网格化管理要求，完成涉电作业专业人员网格化清单管理和维护工作，动态更新。全部符合，得15分，低于25%，不得分，其他情况，由审核员判断得0-9分。
16、生产运行 | 16.13加油站用电安全管理 | 加油站涉电作业专业人员网格化管理 | 结合加油站涉电作业日常维修管理职责，明确网格化管理责任部门，负责组织录入、日常维护及动态更新。 | G-1803 | 5 |  | 审核加油站： 加油站日常检维修涉电作业应从已录入系统的网格化清单中选择人员或维保单位。全部符合，得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.1进气计量调压操作 | 16.14.1.1对压力管线和连接处进行检查，发现泄漏及时处理； | G-1806 | 5 |  | 审核CNG加气站： 对压力管线和连接处进行检查，发现泄漏及时处理；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.1进气计量调压操作 | 16.14.1.2启动调压器时，先缓慢打开进口阀门，待气体充满调压器时全部打开进口阀门，同时缓慢打开出口阀门； | G-1807 | 5 |  | 审核CNG加气站： 启动调压器时，先缓慢打开进口阀门，待气体充满调压器时全部打开进口阀门，同时缓慢打开出口阀门；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.1进气计量调压操作 | 16.14.1.3监控出口压力的变化情况，根据压力要求，缓慢旋转调节螺栓调整输出压力； | G-1808 | 5 |  | 审核CNG加气站： 监控出口压力的变化情况，根据压力要求，缓慢旋转调节螺栓调整输出压力；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.1进气计量调压操作 | 16.14.1.4对调压器前端设备进行检维修时，必须先对调压器后端管路气体进行放空，再对调压器前端管路气体进行放空。 | G-1809 | 5 |  | 审核CNG加气站： 对调压器前端设备进行检维修时，必须先对调压器后端管路气体进行放空，再对调压器前端管路气体进行放空。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.2脱硫装置（塔）操作 | 16.14.2.1脱硫塔运行中，应确保系统畅通，定期排污，并随时观察脱硫塔温度、压力，以防进、出口压差过大，损坏设备； | G-1810 | 5 |  | 审核CNG加气站： 脱硫塔运行中，应确保系统畅通，定期排污，并随时观察脱硫塔温度、压力，以防进、出口压差过大，损坏设备；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.2脱硫装置（塔）操作 | 16.14.2.2脱硫系统停车时，应彻底切断脱硫塔进出阀门； | G-1811 | 5 |  | 审核CNG加气站： 脱硫系统停车时，应彻底切断脱硫塔进出阀门；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.2脱硫装置（塔）操作 | 16.14.2.3当天然气硫化氢含量超标时，应及时切换脱硫塔，如脱硫剂失效应立即更换； | G-1812 | 5 |  | 审核CNG加气站： 当天然气硫化氢含量超标时，应及时切换脱硫塔，如脱硫剂失效应立即更换；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.2脱硫装置（塔）操作 | 16.14.2.4再生时，应彻底关闭脱硫塔天然气进出口阀门，打开排空阀泄压后再关闭排空阀憋压，确认阀门无内漏后，进行再生操作； | G-1813 | 5 |  | 审核CNG加气站： 再生时，应彻底关闭脱硫塔天然气进出口阀门，打开排空阀泄压后再关闭排空阀憋压，确认阀门无内漏后，进行再生操作；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.2脱硫装置（塔）操作 | 16.14.2.5更换脱硫剂之前应排空管道和塔内的天然气；更换时应配备包括防毒面具、便携式可燃气体检测仪在内的防护器材；更换后应用水喷淋废脱硫剂，防止发生自燃和环境污染，及时将废脱硫剂交由具有处理资质的单位进行集中处理； | G-1814 | 5 |  | 审核CNG加气站： 更换脱硫剂之前应排空管道和塔内的天然气；更换时应配备包括防毒面具、便携式可燃气体检测仪在内的防护器材；更换后应用水喷淋废脱硫剂，防止发生自燃和环境污染，及时将废脱硫剂交由具有处理资质的单位进行集中处理；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.2脱硫装置（塔）操作 | 16.14.2.6吊装脱硫剂时，高处作业应办理作业许可证，以免人员伤害； | G-1815 | 5 |  | 审核CNG加气站： 吊装脱硫剂时，高处作业应办理作业许可证，以免人员伤害；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.2脱硫装置（塔）操作 | 16.14.2.7脱硫剂再生、更换完成后，首先打开脱硫塔放空阀，缓慢开启进气阀，小量天然气进行置换，保持微正压进行置换，当脱硫塔内的氧含量满足Q/SY1242-2009中5.3.3.2条要求时，关闭脱硫塔放空阀，打开脱硫塔出口阀；逐步增加进气流量，缓慢升压，并对拆装部位进行全面漏点检查，检漏合格后投入正常生产。 | G-1816 | 5 |  | 审核CNG加气站： 脱硫剂再生、更换完成后，首先打开脱硫塔放空阀，缓慢开启进气阀，小量天然气进行置换，保持微正压进行置换，当脱硫塔内的氧含量满足Q/SY1242-2009中5.3.3.2条要求时，关闭脱硫塔放空阀，打开脱硫塔出口阀；逐步增加进气流量，缓慢升压，并对拆装部位进行全面漏点检查，检漏合格后投入正常生产。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.3压缩机操作 | 16.14.3.1确认所有阀门开关正确； | G-1817 | 5 |  | 审核CNG加气站： 确认所有阀门开关正确；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.3压缩机操作 | 16.14.3.2盘车，确认传动机构正常； | G-1818 | 5 |  | 审核CNG加气站： 盘车，确认传动机构正常；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.3压缩机操作 | 16.14.3.3启动前和运行中，应检查确认运行参数符合工艺要求； | G-1819 | 5 |  | 审核CNG加气站： 启动前和运行中，应检查确认运行参数符合工艺要求；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.3压缩机操作 | 16.14.3.4压缩机出口压力、高压深度脱水装置出口压力、顺序控制盘上的压力示值应保持一致； | G-1820 | 5 |  | 审核CNG加气站： 压缩机出口压力、高压深度脱水装置出口压力、顺序控制盘上的压力示值应保持一致；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.3压缩机操作 | 16.14.3.5运行中注意观察压缩机各级压力保持在正常范围内。 | G-1821 | 5 |  | 审核CNG加气站： 运行中注意观察压缩机各级压力保持在正常范围内。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.4脱水装置（塔）操作 | 16.14.4.1对管线和连接处进行检查，发现泄漏及时处理； | G-1822 | 5 |  | 审核CNG加气站： 对管线和连接处进行检查，发现泄漏及时处理；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.4脱水装置（塔）操作 | 16.14.4.2检查控制系统并核对仪表显示数据，避免系统出现异常； | G-1823 | 5 |  | 审核CNG加气站： 检查控制系统并核对仪表显示数据，避免系统出现异常；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.4脱水装置（塔）操作 | 16.14.4.3按照GB18047中关于水露点的要求，进行吸附塔切换操作； | G-1824 | 5 |  | 审核CNG加气站： 按照GB18047中关于水露点的要求，进行吸附塔切换操作；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.4脱水装置（塔）操作 | 16.14.4.4高温、低温部位设置警示标志，人体不得接触设备高温、低温部位； | G-1825 | 5 |  | 审核CNG加气站： 高温、低温部位设置警示标志，人体不得接触设备高温、低温部位；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.4脱水装置（塔）操作 | 16.14.4.5加强设备日常检查、保养和维护，不得带隐患运行。 | G-1826 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加强设备日常检查、保养和维护，不得带隐患运行。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.4脱水装置（塔）操作 | 10.5.3.6脱水装置应定期维护保养。 | G-1827 | 5 |  | 审核CNG加气站： 脱水装置应每半年对过滤器检查清洗，更换滤芯O型圈，每年更换失效分子筛。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.5空压机操作 | 16.14.5.1人体任何部位不得在设备待机状态下进入防护罩之内； | G-1828 | 5 |  | 审核CNG加气站： 人体任何部位不得在设备待机状态下进入防护罩之内；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.5空压机操作 | 16.14.5.2检查皮带轮外部防护罩是否稳固有效，检验皮带松紧程度及磨损情况，发现破损及时更新； | G-1829 | 5 |  | 审核CNG加气站： 检查皮带轮外部防护罩是否稳固有效，检验皮带松紧程度及磨损情况，发现破损及时更新；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.5空压机操作 | 16.14.5.3检查油窗油位，不足1/2时应添加润滑油，按期清洗更换油品； | G-1830 | 5 |  | 审核CNG加气站： 检查油窗油位，不足1/2时应添加润滑油，按期清洗更换油品；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.5空压机操作 | 16.14.5.4定期检查压力开关、空滤和安全阀，定期排污并检测水露点，定期校验安全阀、压力表； | G-1831 | 5 |  | 审核CNG加气站： 定期检查压力开关、空滤和安全阀，定期排污并检测水露点，定期校验安全阀、压力表；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.5空压机操作 | 16.14.5.5维修、检查和保养空压机时应停运设备。 | G-1832 | 5 |  | 审核CNG加气站： 维修、检查和保养空压机时应停运设备。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.5空压机操作 | 16.14.5.5空压机的检查和保养。 | G-1833 | 5 |  | 审核CNG加气站： 每日维护保养，工艺设备无生锈。 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.5空压机操作 | 16.14.5.5空压机的检查和保养。 | G-1834 | 5 |  | 审核CNG加气站： 每日检查曲轴箱油压、油温。正常情况油压应保持在0.3-0.4MPa，压缩机入口处最大油温不得超过70℃； 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.5空压机操作 | 16.14.5.5空压机的检查和保养。 | G-1835 | 5 |  | 审核CNG加气站： 每2个月检查进气阀动作及活动部位，并加注油脂，检视管接头紧固螺栓及紧固电线端子螺丝。 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.5空压机操作 | 16.14.5.5空压机的检查和保养。 | G-1836 | 5 |  | 审核CNG加气站： 每6个月检查各部管路，更换空气滤芯，更换油过滤器，更换空气滤水杯滤芯，更换自动泄水阀滤芯，补充电机的润滑脂。 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6加气机机操作 | 16.14.6.1加气机的日常检查。 | G-1837 | 5 |  | 审核CNG加气站： 每日检查加气枪头、软管和附件； 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6加气机机操作 | 16.14.6.1加气机的日常检查。 | G-1838 | 5 |  | 审核CNG加气站： 每日检查加气机电磁阀、拉断阀、紧急切断阀、单向阀； 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6拖车充装操作 | 16.14.6.1引导拖车到指定位置后用手闸制动，并熄灭引擎，车轮应用防溜装置固定，换挂后确保与车辆连接牢固； | G-1839 | 5 |  | 审核CNG加气站： 引导拖车到指定位置后用手闸制动，并熄灭引擎，车轮应用防溜装置固定，换挂后确保与车辆连接牢固；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6拖车充装操作 | 16.14.6.2确认拖车的温度、压力在正常值内，放散管防雨帽完好，确认拖车气瓶无泄漏； | G-1840 | 5 |  | 审核CNG加气站： 确认拖车的温度、压力在正常值内，放散管防雨帽完好，确认拖车气瓶无泄漏；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6拖车充装操作 | 16.14.6.3确认加气柱、拖车总阀已关闭，高压软管、快速接头、接地装置完好，接地夹接在卸气口1.5米以外的专用接地端子上。挂牢拖车后舱门风钩； | G-1841 | 5 |  | 审核CNG加气站： 确认加气柱、拖车总阀已关闭，高压软管、快速接头、接地装置完好，接地夹接在卸气口1.5米以外的专用接地端子上。挂牢拖车后舱门风钩；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6拖车充装操作 | 16.14.6.4充装作业时员工必须站立在阀门侧面，缓慢打开阀门，严禁正面直对阀门出口； | G-1842 | 5 |  | 审核CNG加气站： 充装作业时员工必须站立在阀门侧面，缓慢打开阀门，严禁正面直对阀门出口；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6拖车充装操作 | 16.14.6.5缓慢开启加气柱主阀，禁止一次性全开，以防阀门或卸气软管损坏； | G-1843 | 5 |  | 审核CNG加气站： 缓慢开启加气柱主阀，禁止一次性（猛烈）全开，以防阀门或卸气软管损坏；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6拖车充装操作 | 16.14.6.6拖车充满后，关闭加气柱总阀，关闭拖车总阀和各分瓶组阀门； | G-1844 | 5 |  | 审核CNG加气站： 拖车充满后，关闭加气柱总阀，关闭拖车总阀和各分瓶组阀门；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6拖车充装操作 | 16.14.6.7打开加气柱排空阀进行放空泄压，拔下快速接头； | G-1845 | 5 |  | 审核CNG加气站： 打开加气柱排空阀进行放空泄压，拔下快速接头；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6拖车充装操作 | 16.14.6.8充装过程中若发生泄漏，应立即关闭加气柱总阀和拖车总阀，并缓慢打开加气柱排空阀进行放空泄压，拔下快速接头，找出泄漏原因，并采取相应措施； | G-1846 | 5 |  | 审核CNG加气站： 充装过程中若发生泄漏，应立即关闭加气柱总阀和拖车总阀，并缓慢打开加气柱排空阀进行放空泄压，拔下快速接头，找出泄漏原因，并采取相应措施；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.6拖车充装操作 | 16.14.6.9充装结束后，拆卸静电接地线，检查无误后移走防溜装置，方可引导车辆离开现场。 | G-1847 | 5 |  | 审核CNG加气站： 充装结束后，拆卸静电接地线，检查无误后移走防溜装置，方可引导车辆离开现场。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.1作业前应对储罐、槽车、工艺管线及仪表等设备进行安全检查，并填写相关记录； | G-1848 | 5 |  | 审核CNG加气站： 作业前应对储罐、槽车、工艺管线及仪表等设备进行安全检查，并填写相关记录；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.2操作人员必须佩戴有效的防护用品方可作业； | G-1849 | 5 |  | 审核CNG加气站： 操作人员必须佩戴有效的防护用品方可作业；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.3确认静电接地连接完好有效； | G-1850 | 5 |  | 审核CNG加气站： 确认静电接地连接完好有效；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.4在上风处摆放1台35Kg干粉灭火器，并处于临战状态； | G-1851 | 5 |  | 审核CNG加气站： 在上风处摆放1台35Kg干粉灭火器，并处于临战状态；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.5卸车区设置警戒隔离装置，在车前摆放“正在卸车严禁靠近”的警示标志； | G-1852 | 5 |  | 审核CNG加气站： 卸车区设置警戒隔离装置，在车前摆放“正在卸车严禁靠近”的警示标志；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.6引导拖车到指定位置停好、熄火，检查司机是否拉起手刹；车头应朝向疏散方向，在车头轮胎前后放置三角木。 | G-1853 | 5 |  | 审核CNG加气站： 引导拖车到指定位置停好、熄火，检查司机是否拉起手刹；车头应朝向疏散方向，在车头轮胎前后放置三角木。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.7引导拖车到指定位置后用手闸制动，并熄灭引擎，车轮应用防溜装置固定，换挂后确保与车头连接牢固； | G-1854 | 5 |  | 审核CNG加气站： 引导拖车到指定位置后用手闸制动，并熄灭引擎，车轮应用防溜装置固定，换挂后确保与车头连接牢固；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.8确认拖车的温度、压力在正常值内，放散管防雨帽完好，确认拖车气瓶无泄漏； | G-1855 | 5 |  | 审核CNG加气站： 确认拖车的温度、压力在正常值内，放散管防雨帽完好，确认拖车气瓶无泄漏；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.9确认卸气柱、拖车总阀已关闭，高压软管、快速接头、接地装置完好，接地夹接在卸气口1.5米以外的专用接地端子上。挂牢拖车后舱门风钩； | G-1856 | 5 |  | 审核CNG加气站： 确认卸气柱、拖车总阀已关闭，高压软管、快速接头、接地装置完好，接地夹接在卸气口1.5米以外的专用接地端子上。挂牢拖车后舱门风钩；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.10卸气作业时员工必须站立在阀门侧面，缓慢打开阀门，严禁正面直对阀门出口； | G-1857 | 5 |  | 审核CNG加气站： 卸气作业时员工必须站立在阀门侧面，缓慢打开阀门，严禁正面直对阀门出口；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.11缓慢开启卸气柱主阀，禁止一次性全开，以防阀门或卸气软管损坏； | G-1858 | 5 |  | 审核CNG加气站： 缓慢开启卸气柱主阀，禁止一次性（猛烈）全开，以防阀门或卸气软管损坏；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.12卸气结束后，关闭卸气柱总阀，关闭拖车总阀和各分瓶组阀门； | G-1859 | 5 |  | 审核CNG加气站： 卸气结束后，关闭卸气柱总阀，关闭拖车总阀和各分瓶组阀门；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.13打开卸气柱排空阀进行放空泄压，拔下快速接头； | G-1860 | 5 |  | 审核CNG加气站： 打开卸气柱排空阀进行放空泄压，拔下快速接头；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.14卸气过程中发生泄漏，应立即关闭卸气柱总阀和拖车总阀，并缓慢打开卸气柱排空阀进行放空泄压，拔下快速接头，找出泄漏原因，并采取相应措施； | G-1861 | 5 |  | 审核CNG加气站： 卸气过程中发生泄漏，应立即关闭卸气柱总阀和拖车总阀，并缓慢打开卸气柱排空阀进行放空泄压，拔下快速接头，找出泄漏原因，并采取相应措施；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.15卸气结束后，拆卸静电接地线，检查无误后移走防溜装置，方可引导车辆离开现场。 | G-1862 | 5 |  | 审核CNG加气站： 卸气结束后，拆卸静电接地线，检查无误后移走防溜装置，方可引导车辆离开现场。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.16卸气完成后，卸气操作人员及槽车司机双方确认关闭卸气手动截止阀； | G-1863 | 5 |  | 审核CNG加气站： 卸气完成后，卸气操作人员及槽车司机双方确认关闭卸气手动截止阀；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.17拆下软管时使用防爆工具； | G-1864 | 5 |  | 审核CNG加气站： 拆下软管时使用防爆工具；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.7卸气操作 | 16.14.7.18卸气操作人员将管路用密封堵头进行有效封堵。 | G-1865 | 5 |  | 审核CNG加气站： 卸气操作人员将管路用密封堵头进行有效封堵。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.1引导车辆驶入正确停车位。车辆停稳后，驾驶人员应关闭引擎，拉好手刹，在车轮下方放置三角木； | G-1866 | 5 |  | 审核CNG加气站： 引导车辆驶入正确停车位。车辆停稳后，驾驶人员应关闭引擎，拉好手刹；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.2将加气机底部的接地端子引线接至汽车钢瓶，并保持良好的接触； | G-1867 | 5 |  | 审核CNG加气站： 将加气机底部的接地端子引线接至汽车钢瓶，并保持良好的接触；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.3操作人员应通过看、听、嗅等多种方法检验车载气瓶外观、压力表、阀门是否有气体泄漏，以及铭牌有效期； | G-1868 | 5 |  | 审核CNG加气站： 操作人员应通过看、听、嗅等多种方法检验车载气瓶外观、压力表、阀门是否有气体泄漏，以及铭牌有效期，并且登记到检查记录表上；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.4操作人员必须穿着防静电工作服和防护鞋； | G-1869 | 5 |  | 审核加气站： 加气操作人员须佩戴防护手套，穿着防静电工作服和工作鞋、笔、充装前后检查记录本。符合规范得20分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.5外来人员禁止进入充装区域。 | G-1870 | 5 |  | 审核CNG加气站： 外来人员禁止进入充装区域。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.6气瓶充装前，对气瓶进行检查，对无制造许可证单位制造的气瓶和未经政府主管部门注册登记的气瓶，拒绝充装。属于下列情况之一者，严禁充装：①钢印标记、颜色标记不符合规定的；②附件不全、损坏或不符合规定的；③瓶内无剩余压力的；④超过检验期限的；⑤外观检查瓶体明显损伤，不能保证安全使用的；⑥首次充装，未经置换或抽真空的。 | G-1871 | 5 |  | 审核CNG加气站： 气瓶充装前，对气瓶进行检查，对无制造许可证单位制造的气瓶和未经政府主管部门注册登记的气瓶，拒绝充装。属于下列情况之一者，严禁充装：①钢印标记、颜色标记不符合规定的；②附件不全、损坏或不符合规定的；③瓶内无剩余压力的；④超过检验期限的；⑤外观检查瓶体明显损伤，不能保证安全使用的；⑥首次充装，未经置换或抽真空的。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.7引导加气车辆到指定位置后，确认手闸制动，并熄灭引擎、关闭电源和车上电器设备，司乘人员全部下车； | G-1872 | 5 |  | 审核CNG加气站： 引导加气车辆到指定位置后，确认手闸制动，并熄灭引擎、关闭电源和车上电器设备，司乘人员全部下车；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.7可燃气体探测仪进行充装前安全检查； | G-1873 | 5 |  | 审核CNG加气站： 可燃气体探测仪进行充装前安全检查；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.8插入充气枪头，并确认牢固，禁止加气软管交叉和缠绕在其它设备上； | G-1874 | 5 |  | 审核CNG加气站： 插入充气枪头，并确认牢固，禁止加气软管交叉和缠绕在其它设备上；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.9加气时，加气压力不得超过20MPa，严禁超压充装； | G-1875 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加气过程中，注意观察车用瓶阀、连接阀、减压阀、连接管压力表是否漏气，瓶体鼓包、变形、结霜等现象；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.9加气时，加气压力不得超过20MPa，严禁超压充装； | G-1876 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加气时，加气压力不得超过20MPa，严禁超压充装；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.10严禁将加气枪交给顾客或无充装资质人员操作； | G-1877 | 5 |  | 审核CNG加气站： 严禁将加气枪交给顾客或无充装资质人员操作；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.11加气结束，应依次关闭钢瓶车载气瓶充装口阀门，卸下枪头后用吹扫枪吹扫加气枪、回气枪、车载CNG气瓶进液口和回气口，吹扫后方可盖上防尘罩，并要按压到位； | G-1878 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加气结束，应依次关闭钢瓶车载气瓶充装口阀门，卸下枪头后用吹扫枪吹扫加气枪、回气枪、车载CNG气瓶进液口和回气口，吹扫后方可盖上防尘罩，并要按压到位；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.12加气枪复位在加气机，放置在受保护的地方，妥善保存。放置时，加气枪头朝下放置。 | G-1879 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加气枪复位在加气机，放置在受保护的地方，妥善保存。放置时，加气枪头朝下放置。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.8加气操作 | 16.14.8.12加气枪复位在加气机，放置在受保护的地方，妥善保存。放置时，加气枪头朝下放置。 | G-1880 | 5 |  | 审核CNG加气站： 加气结束后，注意观察车用瓶阀、连接阀、减压阀、连接管压力表是否漏气，瓶体鼓包、变形、结霜等现象；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.9压力容器、压力管道维护保养 | 16.14.9.2阀门的操作部位要经常维护，定期每月一次进行活动，保证其开关灵； | G-1881 | 5 |  | 审核CNG加气站： 阀门的操作部位要经常维护，定期每月一次进行活动，保证其开关灵； 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.9压力容器、压力管道维护保养 | 16.14.9.3每日检查紧固螺栓完好状况，做到齐全、不锈蚀、丝扣完； | G-1882 | 5 |  | 审核CNG加气站： 每日检查紧固螺栓完好状况，做到齐全、不锈蚀、丝扣完； 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.9压力容器、压力管道维护保养 | 16.14.9.4静电跨接、接地装置要保持完妤，及时消除缺陷，防止故障;。 | G-1883 | 5 |  | 审核CNG加气站： 静电跨接、接地装置要保持完妤，及时消除缺陷，防止故障; 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.14CNG加气站主要操作 | 16.14.9压力容器、压力管道维护保养 | 16.14.9.5及时消除跑、冒、滴、漏现象。 | G-1884 | 5 |  | 审核CNG加气站： 及时消除跑、冒、滴、漏现象。 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.1卸液前应对储罐、槽车、工艺管线及仪表等设备进行安全检查，并填写相关记录； | G-1885 | 5 |  | 审核LNG加气站： 卸液前应对储罐、槽车、工艺管线及仪表等设备进行安全检查，并填写相关记录；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.2操作人员必须佩戴有效的防护用品方可作业； | G-1886 | 5 |  | 审核LNG加气站： 操作人员必须佩戴有效的防护用品方可作业；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.3确认静电接地连接完好有效； | G-1887 | 5 |  | 审核LNG加气站： 确认静电接地连接完好有效；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.4在上风处摆放2台35Kg干粉灭火器，并处于临战状态； | G-1888 | 5 |  | 审核LNG加气站： 在上风处摆放2台35Kg干粉灭火器，并处于临战状态；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.5卸车区设置警戒隔离装置，在车前摆放“正在卸车严禁靠近”的警示标志； | G-1889 | 5 |  | 审核LNG加气站： 卸车区设置警戒隔离装置，在车前摆放“正在卸车严禁靠近”的警示标志；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.6引导车辆到指定位置停好、熄火，检查司机是否拉起手刹；车头应朝向疏散方向，在车头轮胎前后放置三角木。 | G-1890 | 5 |  | 审核LNG加气站： 引导车辆到指定位置停好、熄火，检查司机是否拉起手刹；车头应朝向疏散方向，在车头轮胎前后放置三角木。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.6卸液区无闲杂人员和车辆。 | G-1891 | 5 |  | 审核LNG加气站： 卸液区无闲杂人员和车辆。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.6槽车驾驶员、押运人员和卸液人员同时在场。 | G-1892 | 5 |  | 审核LNG加气站： 槽车驾驶员、押运人员和卸液人员同时在场。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.6检查随车气质检测报告。 | G-1893 | 5 |  | 审核LNG加气站： 检查随车气质检测报告。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.7按照对应标识正确连接好气相、液相及增压软管，双方确认； | G-1894 | 5 |  | 审核LNG加气站： 使用防爆工具，按照对应标识正确连接好气相、液相及增压软管，双方确认；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.7按照对应标识正确连接好气相、液相及增压软管，双方确认； | G-1895 | 5 |  | 审核LNG加气站： 按照对应标识正确连接好气相、液相及增压软管，双方确认；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.8吹扫卸车增压液相、气相、液相软管，保证把管内水份和杂质去除掉；并对LNG泵和管道进行预冷； | G-1896 | 5 |  | 审核LNG加气站： 吹扫卸车增压液相、气相、液相软管，保证把管内水份和杂质去除掉；并对LNG泵和管道进行预冷；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.9检查LNG槽车各阀门紧固螺栓及法兰接口完好； | G-1897 | 5 |  | 审核LNG加气站： 检查LNG槽车各阀门紧固螺栓及法兰接口完好；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.10卸液过程中监护人员在场，定时检查压力表、液位表、温度仪表、安全阀、可燃气体探测仪是否处于正常工作状态； | G-1898 | 5 |  | 审核LNG加气站： 卸液过程中监护人员在场，定时检查压力表、液位表、温度仪表、安全阀、可燃气体探测仪是否处于正常工作状态；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.11根据LNG密度、温度等选择适当的卸油工艺和流程；卸液期间注意观察槽车压力，防止超过安全卸压压力； | G-1899 | 5 |  | 审核LNG加气站： 根据LNG密度、温度等选择适当的卸油工艺和流程；卸液期间注意观察槽车压力，防止超过安全卸压压力；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.12定时巡回检查所有工艺阀门、管线、仪表工况、并作好记录，观察储罐状态，确保无异常振动的现象； | G-1900 | 5 |  | 审核LNG加气站： 定时巡回检查所有工艺阀门、管线、仪表工况、并作好记录，观察储罐状态，确保无异常振动的现象；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.13当潜液泵运行时要密切观察储罐内的压力和液位变动情况，一般卸车时要将储罐内的压力控制在不高于0.6MPa为宜； | G-1901 | 5 |  | 审核LNG加气站： 当潜液泵运行时要密切观察储罐内的压力和液位变动情况，一般卸车时要将储罐内的压力控制在不高于0.6MPa为宜；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.14注意查看接卸全过程的压力数据，LNG储罐储液量不得超过储罐的安全容量； | G-1902 | 5 |  | 审核LNG加气站： 注意查看接卸全过程的压力数据（压力表和后台系统的压力数据），LNG储罐储液量不得超过储罐的安全容量；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.15随时与控制平台保持联系，密切关注卸车状态； | G-1903 | 5 |  | 审核LNG加气站： 随时与控制平台保持联系，密切关注卸车状态；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.16用泵卸液快结束时要仔细观察泵运行的声音有无明显变化，并仔细倾听槽车出液口有无液体流动的声音，如无明显流动声音则应立即停泵。 | G-1904 | 5 |  | 审核LNG加气站： 用泵卸液快结束时要仔细观察泵运行的声音有无明显变化，并仔细倾听槽车出液口有无液体流动的声音，如无明显流动声音则应立即停泵。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.17卸液完成后，卸液人员及槽车司机双方确认关闭进液管、气相管、增压液相管手动截止阀； | G-1905 | 5 |  | 审核LNG加气站： 卸液完成后，卸液人员及槽车司机双方确认关闭进液管、气相管、增压液相管手动截止阀；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.18确认管路内残液及时放空； | G-1906 | 5 |  | 审核LNG加气站： 确认管路内残液及时放空；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.19确认管路中残液已完全排空后，将液相、气相、增压液相管路与槽罐车断开连接； | G-1907 | 5 |  | 审核LNG加气站： 确认管路中残液已完全排空后，将液相、气相、增压液相管路与槽罐车断开连接；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.20拆下软管时要使用防爆工具； | G-1908 | 5 |  | 审核LNG加气站： 拆下软管时要使用防爆工具；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.21卸液人员将液相、气相、增压液相管路用密封堵头进行有效封堵； | G-1909 | 5 |  | 审核LNG加气站： 卸液人员将液相、气相、增压液相管路用密封堵头进行有效封堵；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.1卸液操作 | 16.15.1.22卸液人员穿戴防护用品。 | G-1910 | 5 |  | 审核LNG加气站： 卸液人员穿戴防护用品。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.1引导车辆驶入正确停车位。车辆停稳后，驾驶人员应关闭引擎，拉好手刹，在车轮下方放置三角木； | G-1911 | 5 |  | 审核LNG加气站： 引导车辆驶入正确停车位。车辆停稳后，驾驶人员应关闭引擎，拉好手刹，在车轮下方放置三角木；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.2将加液机底部的接地端子引线接至汽车钢瓶，并保持良好的接触； | G-1912 | 5 |  | 审核LNG加气站： 将加液机底部的接地端子引线接至汽车钢瓶，并保持良好的接触（接地电阻要求< 0.1欧）；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.3操作人员应通过看、听、嗅等多种方法检验车载气瓶外观、压力表、阀门是否有气体泄漏、结霜，以及铭牌有效期；确认气体瓶内剩余压力应不小于0.05MPa； | G-1913 | 5 |  | 审核LNG加气站： 操作人员应通过看、听、嗅等多种方法检验车载气瓶外观、压力表、阀门是否有气体泄漏、结霜，以及铭牌有效期；确认气体瓶内剩余压力应不小于0.05MPa；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.4操作人员必须佩戴安全面罩、防冻手套，穿着低温防护工作服、耐低温液体的防护鞋； | G-1914 | 5 |  | 审核LNG加气站： 操作人员必须佩戴安全面罩、防冻手套，穿着低温防护工作服（不允许穿露胳膊的衣服进行加气操作）、耐低温液体的防护鞋；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.5检查加液回路上的各手动阀门处于开启状态；检查仪表风系统是否漏气，气体压力是否符合要求； | G-1915 | 5 |  | 审核LNG加气站： 检查加液回路上的各手动阀门处于开启状态；检查仪表风系统是否漏气，气体压力是否符合要求（＞0.4MPa）；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.6确认控制、报警系统处于完好状态；检查潜液泵在自动模式下的待机状态，各工艺仪表参数在正常范围内。 | G-1916 | 5 |  | 审核LNG加气站： 确认控制、报警系统处于完好状态；检查潜液泵在自动模式下的待机状态，各工艺仪表参数在正常范围内。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.7使用纯净压缩空气对加液枪、回气枪、充装口进行吹扫，吹出内部冷凝水蒸气和灰尘颗粒；并对加液管路及设备进行预冷； | G-1917 | 5 |  | 审核LNG加气站： 使用纯净压缩空气对加液枪、回气枪、充装口进行吹扫，吹出内部冷凝水蒸气和灰尘颗粒；并对加液管路及设备进行预冷；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.8加液枪与充装口连接牢固；使用可燃气体检测仪对加气车辆进行充装前检查，如果可燃气体浓度超标，需将加液枪与车辆气瓶断开连接后，及时排除泄漏； | G-1918 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加液枪与充装口连接牢固；使用可燃气体检测仪对加气车辆进行充装前检查，如果可燃气体浓度超标，需将加液枪与车辆气瓶断开连接后，及时排除泄漏；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.9严禁携带烟、火柴等火种及非防爆通讯工具； | G-1919 | 5 |  | 审核LNG加气站： 严禁携带烟、火柴等火种及非防爆通讯工具；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.10检查确认防溜车措施是否完好有效； | G-1920 | 5 |  | 审核LNG加气站： 检查确认防溜车措施是否完好有效；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.11加气中，禁止将加气枪交给顾客操作，禁止一人同时操作两把加气枪； | G-1921 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加气中，禁止将加气枪交给顾客操作，禁止一人同时操作两把加气枪；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.12加气员不得擅自离开正在加气的车辆，外来人员禁止进入充装区域； | G-1922 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加气员不得擅自离开正在加气的车辆，外来人员禁止进入充装区域；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.13加液过程要严密监视显示数据和车载钢瓶及压力的变化，以防止出现超量充装； | G-1923 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加液过程要严密监视显示数据和车载钢瓶及压力的变化，以防止出现超量充装；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.14加液过程中使用测漏仪，对准管线连接处进行泄漏测试。 | G-1924 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加液过程中使用测漏仪，对准管线连接处进行泄漏测试。加液过程中使用测漏仪，对准管线连接处进行泄漏测试。符合要求得5分，否则得0分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.15加液结束，应关闭车载气瓶的卸液阀门，卸下枪头后，用吹扫枪吹扫加液枪、回气枪、车载LNG气瓶进液口和回气口，吹扫后方可盖上防尘罩，并要按压到位； | G-1925 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加液结束，应关闭车载气瓶的卸液阀门，卸下枪头后，用吹扫枪吹扫加液枪、回气枪、车载LNG气瓶进液口和回气口，吹扫后方可盖上防尘罩，并要按压到位；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.16使用可燃气体检测仪，对车辆气瓶管线进行充装后泄漏检测，确认无泄漏； | G-1926 | 5 |  | 审核LNG加气站： 使用可燃气体检测仪，对车辆气瓶管线进行充装后泄漏检测，确认无泄漏；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.17加液枪复位在加液机，放置在受保护的地方，妥善保存。放置时，加液枪头朝下放置； | G-1927 | 5 |  | 审核LNG加气站： 加液枪复位在加液机，放置在受保护的地方，妥善保存。放置时，加液枪头朝下放置；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.18使用橡皮锤敲击打开钢瓶上的回气口单向阀，将回气软管内的气体全放掉，防止因温度升高LNG液体气化； | G-1928 | 5 |  | 审核LNG加气站： 使用橡皮锤敲击打开钢瓶上的回气口单向阀，将回气软管内的气体全放掉，防止因温度升高LNG液体气化；全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.2加液操作 | 16.15.2.19三角木复位、静电接地线回收。 | G-1929 | 5 |  | 审核LNG加气站： 三角木复位、静电接地线回收。全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.3LNG低温潜液泵 | 16.15.3.1潜液泵应定期保养、检查。 | G-1930 | 5 |  | 审核LNG加气站： 泵运行时，随时观察有无异常噪音，有无泄漏; 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.4加液机操作 | 16.15.4.1加液机定期保养、检查。 | G-1931 | 5 |  | 审核LNG加气站： 保持加液机的清洁对各部位积尘、污垢等定期清理； 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.4加液机操作 | 16.15.4.1加液机定期保养、检查。 | G-1932 | 5 |  | 审核LNG加气站： 每日检查加液机电磁阀、拉断阀、紧急切断阀、单向阀； 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.4加液机操作 | 16.15.4.1加液机定期保养、检查。 | G-1933 | 5 |  | 审核LNG加气站： 经常吹扫经常吹扫加液枪和加液枪座接触处，避免灰尘及异物损伤密封圈。每天加液期间，检查加液枪内、外密封圈是否损坏。 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.15LNG加气站主要操作 | 16.15.5LNG气化器操作 | 16.15.5.1每日转换气化器 | G-1934 | 5 |  | 审核LNG加气站： 每日转换气化器，各组切换正常； 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.17LNG加气站主要操作 | 16.15.6集中放散系统操作 | 10.6.11.6作业前检查各项阀门及仪表状态正常。 | G-1935 | 5 |  | 审核LNG加气站： 工艺检查：确认关闭需要放空的设备进出口阀门，是否正常关闭； 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.18LNG加气站主要操作 | 16.15.6集中放散系统操作 | 10.6.11.6作业前检查各项阀门及仪表状态正常。 | G-1936 | 5 |  | 审核LNG加气站： 仪表检查：确认需要放空的设备、管线连接仪表显示正常。 全部符合得5分，否则不得分。
16、生产运行 | 16.19LNG加气站主要操作 | 16.15.6集中放散系统操作 | 10.6.11.8放空时现场监护，随时监测燃气浓度，注意控制温度。 | G-1937 | 5 |  | 审核LNG加气站： 现场实时监测燃气浓度，注意控制温度。 全部符合得5分，否则不得分。
17、变更管理 | 17.1人员变更 | 17.1.1建立人员变更管理制度或要求。 | 17.1.1.2相关部门和人员清楚人员变更流程和要求。 | G-1975 | 5 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核企业、二级单位人事管理部门： 1.清楚人员变更流程和要求。全部清楚，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
17、变更管理 | 17.1人员变更 | 17.1.1建立人员变更管理制度或要求。 | 17.1.1.3建立关键岗位人员清单，明确变更审批要求。 | G-1976 | 5 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核企业、二级单位人事管理部门： 1.建立关键岗位人员清单，明确变更审批要求。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
17、变更管理 | 17.1人员变更 | 17.1.2关键岗位人员变更得到审批，临时替岗人员能力经过确认，风险得到有效管控。 | 17.1.2.1关键岗位人员变更之前，能力得到评估，并按规定进行审批。 备注：发现存在未经审批的情况，此“评分项”不得分。 | G-1977 | 10 | 现场检查、查2次监控回放 | 审核企业、二级单位人事管理部门： 1.关键岗位人员变更之前，能力得到评估。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.1人员变更 | 17.1.2关键岗位人员变更得到审批，临时替岗人员能力经过确认，风险得到有效管控。 | 17.1.2.1关键岗位人员变更之前，能力得到评估，并按规定进行审批。 备注：发现存在未经审批的情况，此“评分项”不得分。 | G-1978 | 5 |  | 审核企业、二级单位人事管理部门： 2.关键岗位人员变更之前按规定进行审批。全部符合，得5分；发现存在未经审批的情况，此“评分项”不得分。
17、变更管理 | 17.1人员变更 | 17.1.2关键岗位人员变更得到审批，临时替岗人员能力经过确认，风险得到有效管控。 | 17.1.2.2组织对关键岗位变更人员进行培训，清楚本岗位职责、风险管控要求等。 | G-1979 | 5 |  | 审核企业、二级单位人事管理部门： 1.组织对关键岗位变更人员进行了培训。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
17、变更管理 | 17.1人员变更 | 17.1.2关键岗位人员变更得到审批，临时替岗人员能力经过确认，风险得到有效管控。 | 17.1.2.2组织对关键岗位变更人员进行培训，清楚本岗位职责、风险管控要求等。 | G-1980 | 10 |  | 审核企业、二级单位及基层单位： 2.相关变更人员清楚本岗位职责、风险管控要求等。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.1人员变更 | 17.1.2关键岗位人员变更得到审批，临时替岗人员能力经过确认，风险得到有效管控。 | 17.1.2.3临时替岗的人员能力经过确认，并进行有效管理。 | G-1981 | 10 |  | 审核企业、二级单位及基层单位： 1.临时替岗的人员能力经过确认，并进行有效管理。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.2工艺变更 | 17.2.1建立工艺变更管理制度或要求，明确了风险评估要求。 依据：工艺和设备变更管理规范 | 17.2.1.2建立工艺变更清单，明确工艺变更审批要求。 | G-1984 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程管理部门： 1.建立工艺变更清单，明确工艺变更审批要求。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.2工艺变更 | 17.2.1建立工艺变更管理制度或要求，明确了风险评估要求。 依据：工艺和设备变更管理规范 | 17.2.1.3相关部门和人员清楚工艺变更范围、管理流程和要求。 | G-1985 | 10 |  | 审核企业、二级单位工程管理部门及相关人员： 1.相关部门和人员清楚工艺变更范围、管理流程和要求。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.2工艺变更 | 17.2.2对工艺变更项目按要求进行管理，风险得到有效管控。 依据：工艺和设备变更管理规范 备注：工艺变更项目在实施前按规定得到审批。发现存在未审批的情况，此“审核内容”不得分。 | 17.2.2.2工艺变更项目在实施前按规定得到审批。 | G-1987 | 5 |  | 审核企业、二级单位工程管理部门及基层单位、施工现场： 1.工艺变更项目在实施前按规定得到审批。全部符合，得5分；发现存在未审批的情况，此“审核内容”不得分。
17、变更管理 | 17.2工艺变更 | 17.2.2对工艺变更项目按要求进行管理，风险得到有效管控。 依据：工艺和设备变更管理规范 备注：工艺变更项目在实施前按规定得到审批。发现存在未审批的情况，此“审核内容”不得分。 | 17.2.2.3工艺变更项目涉及的工艺安全信息及时得到更新。 | G-1988 | 10 |  | 审核企业、二级单位油库、加油（气）站、工程管理部门： 1.工艺变更项目有关的工艺安全信息（如相关工艺流程、操作规程等）及时得到更新完善。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.2工艺变更 | 17.2.2对工艺变更项目按要求进行管理，风险得到有效管控。 依据：工艺和设备变更管理规范 备注：工艺变更项目在实施前按规定得到审批。发现存在未审批的情况，此“审核内容”不得分。 | 17.2.2.4组织对工艺变更的有关信息进行沟通和培训，相关部门和人员清楚变更信息。 | G-1989 | 5 |  | 审核企业、二级单位油库、加油（气）站、工程管理部门： 1.组织对工艺变更的有关信息和内容进行必要的沟通、培训。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
17、变更管理 | 17.3设备变更 | 17.3.1建立设备变更管理制度或要求，明确风险评估要求。 依据：工艺和设备变更管理规范 | 17.3.1.2建立设备变更清单，明确设备变更审批要求。 | G-1993 | 10 |  | 审核企业、二级单位设备设施主管部门： 1.建立设备变更清单，明确设备变更审批要求。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.3设备变更 | 17.3.2对设备变更项目按要求进行管理，风险得到有效管控。 依据：工艺和设备变更管理规范 备注：设备变更项目在实施前按规定得到审批。发现存在设备变更项目没有批准就实施的，此“审核内容”不得分。 | 17.3.2.1设备变更项目开展危害辨识和风险评估，制定并落实相应风险控制措施。 | G-1995 | 10 |  | 审核二级单位设备设施主管部门、基层单位： 1.设备变更项目开展危害辨识和风险评估，制定并落实相应风险控制措施。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.3设备变更 | 17.3.2对设备变更项目按要求进行管理，风险得到有效管控。 依据：工艺和设备变更管理规范 备注：设备变更项目在实施前按规定得到审批。发现存在设备变更项目没有批准就实施的，此“审核内容”不得分。 | 17.3.2.2设备变更项目在实施前按规定得到审批。 | G-1996 | 5 |  | 审核企业、二级单位设备设施主管部门： 1.设备变更项目在实施前按规定得到审批。全部符合，得5分；发现存在设备变更项目没有批准就实施的，此“审核内容”不得分。
17、变更管理 | 17.3设备变更 | 17.3.2对设备变更项目按要求进行管理，风险得到有效管控。 依据：工艺和设备变更管理规范 备注：设备变更项目在实施前按规定得到审批。发现存在设备变更项目没有批准就实施的，此“审核内容”不得分。 | 17.3.2.3设备变更项目涉及的相关信息及时得到更新。 | G-1997 | 10 |  | 审核二级单位设备设施主管部门、基层单位： 1.设备变更项目涉及的相关信息（如设备档案、设备台帐、设备操作规程、应急处置程序等），及时得到更新完善。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.3设备变更 | 17.3.2对设备变更项目按要求进行管理，风险得到有效管控。 依据：工艺和设备变更管理规范 备注：设备变更项目在实施前按规定得到审批。发现存在设备变更项目没有批准就实施的，此“审核内容”不得分。 | 17.3.2.4组织对设备变更的有关信息进行沟通和培训，相关部门和人员清楚变更信息。 | G-1998 | 5 |  | 审核企业、二级单位设备主管部门、基层单位： 1.组织对设备变更的有关信息和内容进行必要的沟通、培训。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
17、变更管理 | 17.3设备变更 | 17.3.2对设备变更项目按要求进行管理，风险得到有效管控。 依据：工艺和设备变更管理规范 备注：设备变更项目在实施前按规定得到审批。发现存在设备变更项目没有批准就实施的，此“审核内容”不得分。 | 17.3.2.4组织对设备变更的有关信息进行沟通和培训，相关部门和人员清楚变更信息。 | G-1999 | 10 |  | 审核企业、二级单位设备设施主管部门、基层单位： 2.相关部门和人员（含承包商人员）清楚设备变更的有关信息。全部清楚，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.4其他变更 | 17.4.1明确其他变更的内容和管理要求，相关人员清楚管理要求。 | 17.4.1.2相关部门和人员清楚其他变更管理范围、流程和要求。 | G-2001 | 10 |  | 审核企业、二级单位、基层单位： 1.相关部门和人员清楚其他变更管理范围、流程和要求。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.4其他变更 | 17.4.2其他变更项目开展风险分析，落实风险控制措施，及时更新相关信息。 | 17.4.2.1其他变更项目按要求开展风险分析，制定并落实风险控制措施。 | G-2002 | 10 |  | 审核企业、二级单位、基层单位： 1.其他变更项目按要求开展风险分析，制定并落实风险控制措施。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
17、变更管理 | 17.4其他变更 | 17.4.2其他变更项目开展风险分析，落实风险控制措施，及时更新相关信息。 | 17.4.2.2其他变更项目按规定得到审批。 | G-2003 | 10 |  | 审核企业、二级单位、基层单位： 1.其他变更项目按规定得到审批。全部符合，得10分；发现存在其他变更项目没有批准就实施的，不得分。
17、变更管理 | 17.4其他变更 | 17.4.2其他变更项目开展风险分析，落实风险控制措施，及时更新相关信息。 | 17.4.2.3及时更新完善其他变更项目涉及的有关信息，并及时传递到相关人员。 | G-2004 | 10 |  | 审核企业、二级单位、基层单位： 1.及时更新完善其他变更项目涉及的有关信息，并及时传递到相关人员。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
18、应急管理 | 18.1应急组织与职责 | 18.1.1建立应急管理制度，落实第一责任人责任制，内容完整、责任明确。 依据：安全生产法、安全生产应急管理办法 | 18.1.1.2有应急领导小组及明确的管理职责，落实了应急管理第一责任人责任制。 | G-2007 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.企业建立本单位的生产安全事故应急救援预案体系；按照国家有关要求，制定综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、应急处置卡。 2.有应急领导小组，明确了相应的应急管理职责。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（其中第1条发现问题，安全风险评估：1.未建立应急救援预案体系的扣50分；2.其他情况扣5分）
18、应急管理 | 18.1应急组织与职责 | 18.1.1建立应急管理制度，落实第一责任人责任制，内容完整、责任明确。 依据：安全生产法、安全生产应急管理办法 | 18.1.1.2有应急领导小组及明确的管理职责，落实了应急管理第一责任人责任制。 | G-2008 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.主要负责人担任应急领导小组组长，组织编制实施本单位应急预案。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.1应急组织与职责 | 18.1.2建立满足需要的应急管理机构，明确相应工作职责。 依据：安全生产应急管理办法 | 18.1.2.1建立满足实际工作需要的应急管理机构。 | G-2010 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 2.应急管理机构的应急职责清晰、定位准确、解决实际问题、有可操作性。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
18、应急管理 | 18.1应急组织与职责 | 18.1.2建立满足需要的应急管理机构，明确相应工作职责。 依据：安全生产应急管理办法 | 18.1.2.2配备应急管理人员，岗位职责有效落实。 | G-2011 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 1.配备专兼职应急管理人员，并明确职责。全部符合，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.1应急组织与职责 | 18.1.2建立满足需要的应急管理机构，明确相应工作职责。 依据：安全生产应急管理办法 | 18.1.2.2配备应急管理人员，岗位职责有效落实。 | G-2012 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 2.应急管理人员熟悉并认真履行其岗位应急职责。全部符合，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.1应急组织与职责 | 18.1.3落实基层现场岗位工作人员应急职责。 依据：安全生产应急管理办法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.1.3.1一般岗位人员应急职责落实到位。 | G-2013 | 10 |  | 审核基层单位： 1.一般岗位人员熟知其第一时间参与应急处置的责任并具备相应的操作技能，熟知发现直接危及人身安全的紧急情况时的“处置权、避险权”。全部符合，得10分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.1应急组织与职责 | 18.1.3落实基层现场岗位工作人员应急职责。 依据：安全生产应急管理办法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.1.3.2重点岗位人员应急职责落实到位。 | G-2014 | 10 |  | 审核基层单位： 1.重点岗位人员熟知岗位应急职责，熟知第一时间组织实施应急处置的责任并具备相应的能力，熟知发现直接危及人身安全的紧急情况时的“处置权、指挥权、避险权”。全部符合，得10分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.1按照规定程序，组织编制应急预案。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法、生产安全突发事件应急预案编制指南（Q/SY8517-2018）、突发环境事件应急管理办法 | 18.2.1.1成立了应急预案编制工作小组。 | G-2015 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全、环保部门： 1.成立应急预案编制工作小组，由本单位有关负责人任组长。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.1基于风险评估，建立应急预案。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法、生产安全突发事件应急预案编制指南（Q/SY8517-2018）、突发环境事件应急管理办法 | 18.2.1.2编制应急预案前，进行了事故风险辨识、评估和应急资源调查 | G-2019 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、环保部门： 应急资源调查报告全面准确调查了本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.1基于风险评估，建立应急预案。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法、生产安全突发事件应急预案编制指南（Q/SY8517-2018）、突发环境事件应急管理办法 | 18.2.1.2建立的应急预案符合实际工作需要。 | G-2020 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、环保部门： 1.建立的应急预案体现属地为主、分类管理、分级响应的原则，与企业管理机构相结合，并与风险评估、应急资源调查结果相匹配。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.1基于风险评估，建立应急预案。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法、生产安全突发事件应急预案编制指南（Q/SY8517-2018）、突发环境事件应急管理办法 | 18.2.1.2建立的应急预案符合实际工作需要。 | G-2021 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、环保部门： 2.建立的应急预案与上、下级应急预案，与地方政府及其部门、应急救援队伍，与承包商和涉及的其他单位应急预案相互衔接。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.2应急预案内容完善，具有实用性、可操作性。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法、生产安全突发事件应急预案编制指南（Q/SY8517-2018）、突发环境事件应急管理办法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.2.2.1应急预案满足合规性、科学性及可操作性要求。 | G-2022 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、环保部门、基层单位： 1.生产安全事故、突发环境事件等各类应急预案结构完整、要素齐全、信息准确。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.2应急预案内容完善，具有实用性、可操作性。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法、生产安全突发事件应急预案编制指南（Q/SY8517-2018）、突发环境事件应急管理办法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.2.2.1应急预案满足合规性、科学性及可操作性要求。 | G-2023 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全、环保部门、基层单位： 2.应急预案中涉及的“应急程序和处置措施”与其应急能力相适应、“应急保障措施”满足应急工作要求。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.2应急预案内容完善，具有实用性、可操作性。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法、生产安全突发事件应急预案编制指南（Q/SY8517-2018）、突发环境事件应急管理办法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.2.2.2岗位应急处置卡简明、实用，落实到位。 | G-2024 | 5 |  | 审核审核企业、二级单位安全、环保部门、基层单位： 针对工作场所、岗位的特点，编制应急处置卡。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.2应急预案内容完善，具有实用性、可操作性。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法、生产安全突发事件应急预案编制指南（Q/SY8517-2018）、突发环境事件应急管理办法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.2.2.2岗位应急处置卡简明、实用，落实到位。 | G-2025 | 5 |  | 审核基层单位： 1.应急处置卡简明、实用、便于携带，包括必要的安全提示，应急处置程序和措施，报警方式，避险条件与逃生路线等内容。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.2应急预案内容完善，具有实用性、可操作性。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法、生产安全突发事件应急预案编制指南（Q/SY8517-2018）、突发环境事件应急管理办法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.2.2.2岗位应急处置卡简明、实用，落实到位。 | G-2026 | 5 |  | 审核基层单位： 2.重点岗位（现场带班人员、班组长和调度人员）人员持应急处置卡上岗，并熟知应急处置卡内容。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 | 无应急处置卡实卡 | 李攀
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.3按规定开展应急预案的论证或评审、签发、备案、评估、修订等工作。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.2.3.1按规定对应急预案进行论证或评审。 | G-2027 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.按规定对应急预案进行论证或评审，评审有书面纪要。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.3按规定开展应急预案的论证或评审、签发、备案、评估、修订等工作。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.2.3.1按规定对应急预案进行论证或评审。 | G-2028 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.参加应急预案评审的人员应满足相关规定要求，提出的意见得到了有效的落实与改进。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.3按规定开展应急预案的论证或评审、签发、备案、评估、修订等工作。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.2.3.2按照规定签发应急预案，并及时发放。 | G-2029 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.应急预案经评审或者论证后，由各层级主要负责人签署公布。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.3按规定开展应急预案的论证或评审、签发、备案、评估、修订等工作。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.2.3.2按照规定签发应急预案，并及时发放。 | G-2030 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.应急预案签发后，及时发放有关部门、岗位和相关应急救援队伍，并根据实际需要告知周边的其他单位和人员。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.3按规定开展应急预案的论证或评审、签发、备案、评估、修订等工作。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.2.3.3按照规定层级、时限，对应急预案进行备案。 | G-2031 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.应急预案在发布实施后，按照规定的时限、层级向地方政府有关部门备案。全部符合，得10分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣10分）
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.3按规定开展应急预案的论证或评审、签发、备案、评估、修订等工作。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.2.3.3按照规定层级、时限，对应急预案进行备案。 | G-2032 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 应急预案发布并备案后，将相关信息上传至集团公司HSE信息系统。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.3按规定开展应急预案的论证或评审、签发、备案、评估、修订等工作。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第六条 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十五、三十六条 | 18.2.3.4按照规定，评估、修订、应急预案。 | G-2033 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 1.企业应制定应急预案定期评估制度，应每三年进行一次应急预案评估，对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论； 2.定期开展应急预案评估工作，对预案内容的针对性和实用性进行分析，根据评估结论及有关规定对应急预案需要修订作出结论。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。（安全风险评估则扣5分）
18、应急管理 | 18.2应急预案制修订与备案管理 | 18.2.3按规定开展应急预案的论证或评审、签发、备案、评估、修订等工作。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.2.3.4按照规定，评估、修订、应急预案。 | G-2034 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 2.及时组织启动应急预案的修订工作，并及时更新或重新备案。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.1建立满足需要的应急值班、应急队伍、应急专家与资金保障。 依据：安全生产法、安全生产应急管理办法 | 18.3.1.1按规定建立专（兼）职应急队伍。 | G-2035 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 1.建立专（兼）职应急救援队伍，或与邻近专职救援队签订救援协议。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.1建立满足需要的应急值班、应急队伍、应急专家与资金保障。 依据：安全生产法、安全生产应急管理办法 | 18.3.1.1按规定建立专（兼）职应急队伍。 | G-2036 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 2.专（兼）职应急救援队伍建设和人员配备等符合相关规定要求。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.1建立满足需要的应急值班、应急队伍、应急专家与资金保障。 依据：安全生产法、安全生产应急管理办法 | 18.3.1.2按规定建立应急值班制度，开展值班工作。 | G-2037 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 建立了24小时应急值班制度，内容完整、要求明确成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。符合规定，得5分。其他情况不得分。（安全风险评估则扣10分） | 需完善值班制度 | 李攀
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.1建立满足需要的应急值班、应急队伍、应急专家与资金保障。 依据：安全生产法、安全生产应急管理办法 | 18.3.1.2按规定建立应急值班制度，开展值班工作。 | G-2038 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 按要求开展应急值班值守，及时对突发情况或事件进行处置。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：安全生产应急管理办法、突发事件应急物资储备管理办法 | 18.3.2.1按照规定储备、配备应急物资及装备。 | G-2043 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.企业明确应急物资管理的要求，建立了应急物资装备台账，与企业实际风险匹配，与应急预案的要求一致，及时录入信息系统。全部符合，得10分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：安全生产应急管理办法、突发事件应急物资储备管理办法 | 18.3.2.1按照规定储备、配备应急物资及装备。 | G-2044 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.基层单位生产作业现场应急物资配备与选用满足《生产作业现场应急物资配备选用指南》相关要求及本单位应急预案的需要。配备必要的防汛物资。全部符合，得10分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全监管总局令第40号）第二十条 | 18.3.2.1按照规定储备、配备应急物资及装备。 | G-2044-01 | 5 |  | 审核基层单位： 3.涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。全部符合，得5分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分） | 加油站无可燃气体检查设备。片区配备两台可燃气体检查设备。 | 李攀
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：安全生产应急管理办法、突发事件应急物资储备管理办法 | 18.3.2.1按照规定储备、配备应急物资及装备。 | G-2044-02 | 5 |  | 审核基层单位： 4.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。在危险化学品单位作业场所，应急救援物资应存放在应急救援器材专角柜或播定地点。作业场所应急物资配备应符合GB 30077表1的要求。全部符合，得5分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：安全生产应急管理办法、突发事件应急物资储备管理办法 | 18.3.2.1按照规定储备、配备应急物资及装备。 | G-2044-03 | 5 |  | 审核基层单位： 5.企业应急救援队伍应急救援人员的个人防护装备配备应符合GB 30077表2的要求。全部符合，得5分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：安全生产应急管理办法、突发事件应急物资储备管理办法 | 18.3.2.1按照规定储备、配备应急物资及装备。 | G-2044-04 | 5 |  | 审核基层单位： 6.第一类危险化学品单位应急救援队伍的抢险救援物资配备的种类和数量不应低于GB 30077表7~表17的要求。 第二类危险化学品单位应急救援队伍的抢险救援物资配备的种类和数量不应低于GB 30077表18的要求。全部符合，得5分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）第7.2.1条 | 18.3.2.1按照规定储备、配备应急物资及装备。 | G-2044-05 | 5 |  | 审核基层单位： 7.企业应急救援队伍抢险救援车辆配备数量应符合GB 30077表3的要求。全部符合，得5分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）第7.2.3条 | 18.3.2.1按照规定储备、配备应急物资及装备。 | G-2044-06 | 5 |  | 审核基层单位： 8.企业应急救援队伍主要抢险救援车辆的技术性能应符合GB 30077表5的要求。全部符合，得5分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：安全生产应急管理办法、突发事件应急物资储备管理办法 | 18.3.2.2应急装备和物资管理到位。 | G-2045 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.定期检查应急物资储存状况，根据消耗情况及时补充应急物资和装备。全部满足，得5分；储存信息不清或消耗未及时补充，不得分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：安全生产应急管理办法、突发事件应急物资储备管理办法 | 18.3.2.2应急装备和物资管理到位。 | G-2046 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.应急物资、装备库（代储库）台账清晰、账物相符、保存完好、存储条件适宜。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：安全生产应急管理办法、突发事件应急物资储备管理办法 | 18.3.2.3应急装备和物资状态良好。 | G-2047 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.根据应急救援装备的特点，定期检测、维护和保养各类应急装备，且记录清晰。全部满足，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.2按标准储备应急物资，并定期检查、维护应急物资。 依据：安全生产应急管理办法、突发事件应急物资储备管理办法 | 18.3.2.3应急装备和物资状态良好。 | G-2048 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.作业现场、储备库和应急救援队伍应急物资及装备、设备等，处于正常的运行或待运行状态。全部满足，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.3按照规定落实预警与应急准备工作。 依据：安全生产法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.3.3.1重大危险源、高后果区重大隐患及高风险（危险）作业预警措施到位。 | G-2049 | 5 |  | 审核基层单位： 1.向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域和重大危险源必须设立明显标识，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的安全警示标志。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.3按照规定落实预警与应急准备工作。 依据：安全生产法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.3.3.2危险作业同时落实应急准备。 | G-2050 | 5 |  | 审核基层单位： 1.危险作业、关键操作有监护措施，制定并落实现场处置预案（方案），作业现场高风险区域逃生通道畅通。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.3按照规定落实预警与应急准备工作。 依据：安全生产法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.3.3.2危险作业同时落实应急准备。 | G-2051 | 10 |  | 审核基层单位： 2.在开展危险作业的同时，针对可能出现的突发事件落实应急措施，有专人监护，落实了应急物资装备和专兼职救援人员。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.3按照规定落实预警与应急准备工作。 依据：安全生产法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.3.3.3汛期落实应急准备 | G-2052 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.建立极端天气预警机制，及时获取气象信息，逐级发布极端天气预警信息。全部符合得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.3应急资源保障 | 18.3.3按照规定落实预警与应急准备工作。 依据：安全生产法、强化安全生产应急处置五项规定 | 18.3.3.3汛期落实应急准备 | G-2053 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.根据预警信息，针对可能出现的风险落实防控措施，落实应急物资装备。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.1开展全员应急培训工作，提高全员安全生产应急意识和应急能力。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.4.1.1有计划、分层次地开展全员应急培训。 | G-2054 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.企业针对不同岗位需求，按照有关规定制定相应的应急培训计划（或在安全生产培训计划中设置了应急课程）。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.1开展全员应急培训工作，提高全员安全生产应急意识和应急能力。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.4.1.1有计划、分层次地开展全员应急培训。 | G-2055 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.主要负责人、应急管理人员、专兼职应急救援人员经过培训，考核合格；新上岗、转岗人员经过岗前应急培训取得相应的上岗资格。全部符合，得10分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.1开展全员应急培训工作，提高全员安全生产应急意识和应急能力。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.4.1.2培训内容合理、全面。 | G-2056 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.根据不同岗位需要，企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，应急培训包含了应急预案、现场处置方案、应急处置卡、应急物资装备的使用、自救互救、避险逃生技等培训内容。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（安全风险评估则扣5分） | 应急培训工作需完善 | 李攀
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.1开展全员应急培训工作，提高全员安全生产应急意识和应急能力。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.4.1.3培训记录或档案等清晰、完整。 | G-2057 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况，完整、真实记入培训档案。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.1开展全员应急培训工作，提高全员安全生产应急意识和应急能力。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.4.1.4应急培训效果良好。 | G-2058 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.抽查参加培训人员对培训内容的掌握情况，判断培训效果。全部符合，得10分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.1开展全员应急培训工作，提高全员安全生产应急意识和应急能力。 依据：安全生产应急管理办法、安全生产应急预案管理办法 | 18.4.1.4应急培训效果良好。 | G-2059 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.岗位人员、专（兼）职应急救援人员掌握应急物资、装备与个体防护装备的用途，且会正确、熟练操作或使用。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.2定期开展应急预案演练，及时评估总结。 依据：安全生产应急管理办 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十三条 | 18.4.2.1制定计划，定期开展应急演练。 | G-2060 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.制定年度演练计划，并按计划开展演练。全部符合，得10分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣5分）
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.2定期开展应急预案演练，及时评估总结。 依据：安全生产应急管理办法 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十三条 | 18.4.2.1制定计划，定期开展应急演练。 | G-2060-01 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。全部符合，得10分；其他情况，不得分。（安全风险评估则扣10分）
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.2定期开展应急预案演练，及时评估总结。 依据：安全生产应急管理办法 | 18.4.2.1制定计划，定期开展应急演练。 | G-2061 | 5 |  | 审核基层单位： 1.开展汛期应急演练，岗位人员熟知本岗位应急职责，掌握防汛物资的用途，且会正确、熟练操作或使用。全部符合，得5分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.2定期开展应急预案演练，及时评估总结。 依据：安全生产应急管理办法 | 18.4.2.2记录演练过程 | G-2062 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.演练实施过程中，记录演练过程，演练过程须与应急预案处置程序要求一致。全部符合，得10分；其他情况，不得分。
18、应急管理 | 18.4应急培训与演练 | 18.4.2定期开展应急预案演练，及时评估总结。 依据：安全生产应急管理办法 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十四条 | 18.4.2.3总结、评估演练效果，及时改进和完善应急管理。 | G-2063 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.对应急演练活动进行总结和评估，形成书面评估总结或评语，企业级演练要求形成评估报告并提出应急预案的改进建议，演练评估总结切合实际。 2.抽查一次专项应急预案演练和现场处置方案记录，是否按计划组织演练，并评价演练效果（评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录）全部符合，得10分；其他情况，不得分。（其中专项应急预案和现场应急处置方案记录存在问题，安全风险评估分别扣5分，累计扣分不超10分）
18、应急管理 | 18.5应急响应、恢复与总结 | 18.5.1突发事件现场处置高效、有序。 依据：安全生产应急管理办法 | 18.5.1.1突发事件现场处置高效、有序。 | G-2064 | 20 |  | 审核企业、二级单位安全部门： 1.结合事故调查报告，根据实际情况主要从初期应急处置与紧急避险情况，突发事件现场信息报送与传递情况，应急响应与应急资源调度情况，应急处置救援决策的科学性，应急队伍的临战能力与应急物资、装备的适用性情况，企地应急联动应急情况，新闻媒体沟通、次生灾害事故防范，善后与总结等方面并结合突发事件现场处置效果。综合审核组和事故调查组意见，得0-20分。
18、应急管理 | 18.6应急能力模拟验证 | 18.6.1审核组设定突发事件情景，现场启动应急演练。 | 18.6.1根据实际风险情况，由审核组设定突发事件情景，现场启动应急演练并评估效果。 备注：根据实际情况，启动应急演练，开展应急能力模拟验证应留取视频与图片信息，鼓励编写应急演练评估报告。 | G-2070 | 30 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.根据实际风险情况，由审核组设定突发事件情景，现场启动应急演练。根据实际情况主要从参演人员的应急意识与临战状态，演练现场工作人员的初期应急处置，演练的信息报送与传递，应急响应与指挥决策，应急救援队伍的反应与技战术，应急物资、装备，新闻媒体沟通，次生灾害事故防范，善后与总结等方面评估现场应急演练的效果。由审核组汇总评估意见得0-30分。
18、应急管理 | 18.7事故状态下水体污染的预防与控制 | 18.7.1建立完善的水体污染事故预防与控制体系 依据：事故状态下水体污染的预防与控制技术要求(QSY1190-2013) | 18.7.1.1按照标准要求建立完善的水体污染事故预防与控制体系 | G-2071 | 20 |  | 审核基层单位： 1.水环境敏感程度较高及以上的石油库应建立完善的水体污染事故三级预防与控制体系，其他区域油库应根据环境地域特点建立有效的事故防控体系。全部符合，得20分；其他情况，不得分。
19、消防安全 | 19.1消防组织与职责 | 19.1.3建立岗位志愿消防队，开展消防培训和演练。 依据：消防安全管理办法 | 19.1.3.1基层组织建立岗位志愿消防队。 | G-2077 | 10 |  | 审核基层单位： 1.建立满足火灾预防和初期火灾处置实际需求的岗位志愿消防队，视符合比例得0-10分。
19、消防安全 | 19.1消防组织与职责 | 19.1.3建立岗位志愿消防队，开展消防培训和演练。 依据：消防安全管理办法 | 19.1.3.2组织开展消防安全培训。 | G-2078 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.消防安全责任人、专（兼）职消防管理人员、消防控制室值班与操作等人员接受消防安全培训，消防控制室的值班与操作人员持证上岗。全部符合，得10分；其他情况，不得分。
19、消防安全 | 19.1消防组织与职责 | 19.1.3建立岗位志愿消防队，开展消防培训和演练。 依据：消防安全管理办法 | 19.1.3.2组织开展消防安全培训。 | G-2079 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.定期组织对岗位志愿消防队进行消防理论知识培训和消防应急救援技能训练，培训内容针对性强，记录齐全完善。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
19、消防安全 | 19.1消防组织与职责 | 19.1.3建立岗位志愿消防队，开展消防培训和演练。 依据：消防安全管理办法 | 19.1.3.3有针对性地组织消防演练，对消防演练进行总结或评估。 | G-2080 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.按要求组织开展有针对性的消防演练，演练频次、内容、方式等符合要求，演练记录齐全。全部符合，得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
19、消防安全 | 19.1消防组织与职责 | 19.1.3建立岗位志愿消防队，开展消防培训和演练。 依据：消防安全管理办法 | 19.1.3.3有针对性地组织消防演练，对消防演练进行总结或评估。 | G-2081 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.对消防演练进行总结或评估，对发现问题制定并落实改进措施。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
19、消防安全 | 19.1消防组织与职责 | 19.1.4企业执行自主评估风险、自主检查安全，自主整改消防安全隐患的消防安全“三自主”工作。（20分） 依据：消防法、消防安全责任制实施办法、安全生产专项整治三年行动计划、消防安全管理办法 | 19.1.4.1企业执行自主评估风险、自主检查安全，自主整改消防安全隐患的消防安全“三自主”工作。 | G-2082 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.定期自主开展消防安全评估，并形成评估记录，并提出评估结果建议措施，自主开展消防安全检查，明确检查频次、内容、方式等，记录齐全。全部符合得10分，其他情况由审核员判断得0-6分。 | 无消防安全评估、消防安全检查 | 李攀
19、消防安全 | 19.1消防组织与职责 | 19.1.4企业执行自主评估风险、自主检查安全，自主整改消防安全隐患的消防安全“三自主”工作。（20分） 依据：消防法、消防安全责任制实施办法、安全生产专项整治三年行动计划、消防安全管理办法 | 19.1.4.1企业执行自主评估风险、自主检查安全，自主整改消防安全隐患的消防安全“三自主”工作。 | G-2083 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.自主整改消防安全隐患、明确隐患内容、整改措施、责任人、整改时限，全面落实重大消防安全风险管控措施。全部符合得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
19、消防安全 | 19.2消防设施管理 | 19.2.1新改扩建项目执行消防设施“三同时”管理；消防设施、器材配置和管理符合标准要求。 依据：消防安全管理办法、消防法 | 19.2.1.2消防设施、装备和器材配置及管理符合要求。 | G-2085 | 10 |  | 审核基层单位： 1.消防设施、装备和器材按标准要求配置齐全。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
19、消防安全 | 19.2消防设施管理 | 19.2.1新改扩建项目执行消防设施“三同时”管理；消防设施、器材配置和管理符合标准要求。 依据：消防安全管理办法、消防法 | 19.2.1.2消防设施、装备和器材配置及管理符合要求。 | G-2086 | 10 |  | 审核基层单位： 1.现场安全通道畅通，消防安全标志完整，建筑消防设施委托有资质单位进行年度检测，消防器材完整有效，定期检验、保养，检验标志、报告、证书等记录齐全。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
19、消防安全 | 19.2消防设施管理 | 19.2.1新改扩建项目执行消防设施“三同时”管理；消防设施、器材配置和管理符合标准要求。 依据：消防安全管理办法、消防法 | 19.2.1.3员工正确操作使用消防器材或设施。 | G-2087 | 10 |  | 审核岗位员工： 1.现场测试岗位员工正确操作使用消防器材或设施。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
19、消防安全 | 19.3灭火和应急疏散预案 | 19.3.1明确消防安全重点单位或部位，建立灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。 依据：消防安全管理办法 | 19.3.1.1明确消防安全重点单位或部位，并实行分级管理。 | G-2088 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.依据火灾风险的大小划分消防安全重点单位或部位,实行分级管理，由审核员判断得0-5分。
19、消防安全 | 19.3灭火和应急疏散预案 | 19.3.1明确消防安全重点单位或部位，建立灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。 依据：消防安全管理办法 | 19.3.1.2制定重点消防安全部位灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。 | G-2089 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 1.每个消防安全重点单位或部位，建立针对性的灭火方案和应急疏散预案。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分
19、消防安全 | 19.3灭火和应急疏散预案 | 19.3.1明确消防安全重点单位或部位，建立灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。 依据：消防安全管理办法 | 19.3.1.2制定重点消防安全部位灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。 | G-2090 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全部门、基层单位： 2.定期组织开展灭火和应急疏散演练，并持续完善灭火和疏散预案。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全 | 20.1管理制度 | 20.1.1建立道路交通安全管理制度，明确职责要求。 依据：道路交通安全管理办法 | 20.1.1.1建立道路交通安全管理制度，责任明确、内容完整、流程清晰。 | G-2091 | 10 |  | 审核企业道路交通管理部门： 1.建立道路交通安全管理制度，明确本单位道路交通安全监督主管部门，以及驾驶员、车辆维护保养及调派审批等管理要求。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全 | 20.1管理制度 | 20.1.1建立道路交通安全管理制度，明确职责要求。 依据：道路交通安全管理办法 | 20.1.1.1建立道路交通安全管理制度，责任明确、内容完整、流程清晰。 | G-2093 | 5 |  | 审核二级单位道路交通管理部门： 3.明确符合本单位道路交通安全监督管理需要的部门或配备专/兼职道路交通安全监督管理人员。符合，得5分；不符合，不得分。
20、道路交通安全 | 20.1管理制度 | 20.1.3依法办理小额配送车业务的相关证照。依据：小额配送车HSE管理规定 | 20.1.3.1依法办理小额配送车业务的相关证照，证照符合国家有关规定。 | G-2096 | 15 |  | 审核企业、二级单位小额配送管理部门： 1.拥有小额配送车辆的，《营业执照》经营范围应包括危险货物运输的相关内容；小额配送车数量在5辆及以上的，还应取得有效的危险货物《道路运输经营许可证》。全部符合得15分，否则不得分。
20、道路交通安全 | 20.2驾驶员管理 | 20.2.1实施驾驶员内部准驾证管理，建立健全驾驶员、押运员档案。 依据：道路交通安全管理、小额配送车HSE管理规定 | 20.2.1.1实施内部准驾证分类管理，建立台帐并及时更新。 备注：审核组在现场发现未取得内部准驾证人员驾驶生产经营车辆的，此“评分项”不得分。 | G-2097 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通安全管理部门： 1.按照车辆类别实行内部准驾证分类管理。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。备注：审核组在现场发现未取得内部准驾证人员驾驶生产经营车辆的，此“评分项”不得分。
20、道路交通安全 | 20.2驾驶员管理 | 20.2.1实施驾驶员内部准驾证管理，建立健全驾驶员、押运员档案。 依据：道路交通安全管理、小额配送车HSE管理规定 | 20.2.1.1实施内部准驾证分类管理，建立台帐并及时更新。 备注：审核组在现场发现未取得内部准驾证人员驾驶生产经营车辆的，此“评分项”不得分。 | G-2098 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通安全管理部门： 2.建立内部准驾证台账，信息与证件符合。视符合比例得0-5分。
20、道路交通安全 | 20.2驾驶员管理 | 20.2.1实施驾驶员内部准驾证管理，建立健全驾驶员、押运员档案。 依据：道路交通安全管理、小额配送车HSE管理规定 | 20.2.1.2建立驾驶员、押运员档案，内容规范完整。 | G-2099 | 5 |  | 审核企业和二级单位交通管理部门： 1.建立驾驶员、押运员（小额配送车）档案。全部建立，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.2驾驶员管理 | 20.2.1实施驾驶员内部准驾证管理，建立健全驾驶员、押运员档案。 依据：道路交通安全管理、小额配送车HSE管理规定 | 20.2.1.2建立驾驶员、押运员档案，内容规范完整。 | G-2100 | 5 |  | 审核企业和二级单位交通管理部门： 2.档案内容包括驾驶员和押运员的基本信息、资质、工作经历、教育培训、奖惩考核、事故记录、证件审验、驾驶员体检记录及安全行车记录等。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.2驾驶员管理 | 20.2.2开展道路交通安全知识培训，实行驾驶员安全动态考核。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定 | 20.2.2.1对驾驶员开展交通安全知识培训。 | G-2102 | 10 |  | 审核企业、二级单位交通管理部门、基层车队： 1.定期开展驾驶员教育培训，培训内容、时间、方式等符合要求。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全 | 20.2驾驶员管理 | 20.2.2开展道路交通安全知识培训，实行驾驶员安全动态考核。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定 | 20.2.2.1对驾驶员开展交通安全知识培训。 | G-2103 | 10 |  | 审核企业、二级单位交通管理部门、基层车队： 2.有针对性地组织开展包括“预防性驾驶”在内的道路交通风险防控培训。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全 | 20.2驾驶员管理 | 20.2.2开展道路交通安全知识培训，实行驾驶员安全动态考核。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定 | 20.2.2.2建立驾驶员安全驾驶激励机制，实行驾驶员安全动态考核。 | G-2104 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通安全主管部门： 1.建立驾驶员安全驾驶激励机制，实行安全驾驶技能考评与安全行车里程累计相结合的驾驶员安全动态考核。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.2驾驶员管理 | 20.2.2开展道路交通安全知识培训，实行驾驶员安全动态考核。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定 | 20.2.2.3开展全员交通安全知识宣贯培训。 | G-2105 | 10 |  | 审核企业、二级单位交通管理部门： 1.组织属地交通安全知识宣贯培训。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全 | 20.3车辆管理 | 20.3.1建立健全车辆技术档案，车辆定期维护保养。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 备注：存在报废车辆在用的本审核内容不得分。 | 20.3.1.1车辆各种证照齐全有效。 | G-2106 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通管理部门： 1.车辆行驶证、年检标志齐全有效。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.3车辆管理 | 20.3.1建立健全车辆技术档案，车辆定期维护保养。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 备注：存在报废车辆在用的本审核内容不得分。 | 20.3.1.1车辆各种证照齐全有效。 | G-2107 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通管理部门： 2.小额配送车《道路运输证》、《道路危险货物承运人责任保险》齐全有效，无对外转让或出租《道路运输证》的情况。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.3车辆管理 | 20.3.1建立健全车辆技术档案，车辆定期维护保养。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 备注：存在报废车辆在用的本审核内容不得分。 | 20.3.1.2建立车辆技术档案，且内容完善。 | G-2108 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通管理部门： 1.建立车辆技术档案。所有车辆全部建立，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.3车辆管理 | 20.3.1建立健全车辆技术档案，车辆定期维护保养。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 备注：存在报废车辆在用的本审核内容不得分。 | 20.3.1.2建立车辆技术档案，且内容完善。 | G-2109 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通管理部门： 2.档案内容包括车辆基本情况、主要技术参数、运行记录、维修保养记录、车辆变更等信息。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.3车辆管理 | 20.3.1建立健全车辆技术档案，车辆定期维护保养。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 备注：存在报废车辆在用的本审核内容不得分。 | 20.3.1.3车辆车况完好，定期维护保养，无报废车辆投入运行，记录齐全完善。 | G-2110 | 5 |  | 审核二级单位交通管理部门、基层车队： 1.车辆车况完好，定期检验维护，记录齐全完善。全部符合，得5分；部分符合，得3分；不符合，不得分。
20、道路交通安全 | 20.3车辆管理 | 20.3.1建立健全车辆技术档案，车辆定期维护保养。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 备注：存在报废车辆在用的本审核内容不得分。 | 20.3.1.3车辆车况完好，定期维护保养，无报废车辆投入运行，记录齐全完善。 | G-2111 | 5 |  | 审核二级单位交通管理部门、基层车队： 2.报废车辆及其登记证书、号牌、行驶证按规定处置和注销，并在车辆管理系统中予以更新。全部符合，得5分；否则不得分。存在报废车辆在用的本审核内容不得分。
20、道路交通安全 | 20.3车辆管理 | 20.3.1建立健全车辆技术档案，车辆定期维护保养。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 备注：存在报废车辆在用的本审核内容不得分。 | 20.3.1.5对租赁车辆进行准入审查，按要求签订安全合同，并进行了有效管理。 | G-2122 | 10 |  | 审核企业和二级单位交通管理部门： 1.对租赁车辆进行准入审查，按要求签订安全合同，约定了管理责任。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全 | 20.3车辆管理 | 20.3.2建立车辆动态安全监控系统，对重点车辆实施动态安全监控。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定 | 20.3.2.1实施车辆动态安全监控系统，按车辆类别进行实时监控。 | G-2132 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通管理部门： 1.有（或委托有）车辆卫星定位系统监控平台，监控数据应当至少保存3个月。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.1结合专业特点，开展道路交通风险评估活动。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 20.4.1.1开展道路交通安全危害因素识别。 | G-2134 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队： 1.根据道路环境、车辆类别、承担任务，开展道路交通安全危害因素识别。全部开展，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.1结合专业特点，开展道路交通风险评估活动。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 20.4.1.1开展道路交通安全危害因素识别。 | G-2135 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队： 2.针对主要行驶路段风险识别结果，绘制道路交通风险示意图。全部开展，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.1结合专业特点，开展道路交通风险评估活动。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 20.4.1.2开展风险评估，制定并落实风险防控措施，并向驾驶员进行风险交底或告知。 | G-2136 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队： 1.开展风险评估，制定并落实风险防控措施，不定期开展监督检查。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.1结合专业特点，开展道路交通风险评估活动。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 20.4.1.2开展风险评估，制定并落实风险防控措施，并向驾驶员进行风险交底或告知。 | G-2137 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队： 2.多方式向驾驶员进行风险告知与交底，驾驶员清楚路段风险。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.1结合专业特点，开展道路交通风险评估活动。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 20.4.1.3对监控和检查发现的不安全驾驶行为及时进行纠正和考核。 | G-2138 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队： 1.对监控中发现的严重违章行为，采取电话告知或远程信号提醒。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.1结合专业特点，开展道路交通风险评估活动。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 20.4.1.3对监控和检查发现的不安全驾驶行为及时进行纠正和考核。 | G-2139 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队： 2.利用监控系统，监控行车过程中的超速、超时段、疲劳驾驶、偏移行驶路线等违法违规行为。监控内容全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.1结合专业特点，开展道路交通风险评估活动。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 20.4.1.3对监控和检查发现的不安全驾驶行为及时进行纠正和考核。 | G-2140 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队： 3.严格驾驶员不安全驾驶行为的监督考核，对违法违章驾驶行为进行处罚。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.1结合专业特点，开展道路交通风险评估活动。 依据：道路交通安全管理办法、关于加强道路交通安全工作的通知、小额配送车HSE管理规定、安全生产专项整治三年行动计划实施方案 | 20.4.1.4定期对不安全驾驶行为进行分析并采取预防措施。 | G-2141 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通主管部门以及基层车队： 1.利用车辆管理系统等监控数据，定期开展驾驶员违规违法行为、不安全驾驶行为进行分析，并针对分析结果，采取了预防措施。由审核员判断得0-5分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.2车辆实行“三交一封”和集中管理，调派审批规范，外租车辆满足HSE管理要求。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 | 20.4.2.1分散车辆实行相对集中管理，节假日期间对车辆实行“三交一封”管理。 | G-2142 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通安全主管部门： 1.分散车辆全部实行相对集中管理，得5分；发现存在未实行的情况，不得分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.2车辆实行“三交一封”和集中管理，调派审批规范，外租车辆满足HSE管理要求。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 | 20.4.2.1分散车辆实行相对集中管理，节假日期间对车辆实行“三交一封”管理。 | G-2143 | 5 |  | 审核企业、二级单位交通安全主管部门： 2.节假日期间，对非生产使用的车辆实行“三交一封”（交车辆钥匙、交行驶证、交内部准驾证及定点封存车辆）管理，且记录齐全真实，由审核员判断得0-5分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.2车辆实行“三交一封”和集中管理，调派审批规范，外租车辆满足HSE管理要求。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 | 20.4.2.2实行车辆调派审批制度，对驾驶员进行出车前安全教育和风险提示。 | G-2144 | 10 |  | 审核企业、二级单位交通安全主管部门以及基层车队： 1.车辆调派审批流程清晰，审批记录规范，派车单中明确交代执行任务、行车路线、主要风险与削减措施。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.2车辆实行“三交一封”和集中管理，调派审批规范，外租车辆满足HSE管理要求。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 | 20.4.2.3车辆实行出车前、行车中和收车后检查。 | G-2145 | 5 |  | 审核二级单位交通安全管理部门、基层车队： 1.车辆实行出车前、行车中和收车后检查。 全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.2车辆实行“三交一封”和集中管理，调派审批规范，外租车辆满足HSE管理要求。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 | 20.4.2.4小额配送车安全运行措施到位。 备注：审核组小额配送车在装卸油期间存在违章行为的，此“评分项”不得分。 | G-2151 | 10 |  | 审核基层车队： 4.小额配送车在加油站装油时，应有效连接静电接地，摆放消防器材，使用导流管防止喷溅式装油。全部符合得10分，否则不得分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.2车辆实行“三交一封”和集中管理，调派审批规范，外租车辆满足HSE管理要求。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 | 20.4.2.4小额配送车安全运行措施到位。 备注：审核组小额配送车在装卸油期间存在违章行为的，此“评分项”不得分。 | G-2153 | 10 |  | 审核基层车队： 6.现场查看、调阅操作规程或访谈相关人员，明确了小额配送车在外加油前，应有效连接静电接地，稳油时间不少于2分钟，给大容器加油时应使用灌装专用加长铝制漏斗（管）。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.2车辆实行“三交一封”和集中管理，调派审批规范，外租车辆满足HSE管理要求。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 | 20.4.2.5定期开展小额配送车HSE监督。 | G-2160 | 10 |  | 审核企业、二级单位交通管理部门： 1.地区公司及二级单位应严格驾驶员不安全驾驶行为的监督考核，严惩违法违章驾驶行为，违法驾驶信息及处理情况应当至少保存3年。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全 | 20.4运行管理 | 20.4.2车辆实行“三交一封”和集中管理，调派审批规范，外租车辆满足HSE管理要求。 依据：道路交通安全管理办法、小额配送车HSE管理规定 | 20.4.2.5定期开展小额配送车HSE监督。 | G-2161 | 10 |  | 审核企业、二级单位交通管理部门： 2.建立安全行车激励机制，表彰奖励安全行车达标的驾驶员。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
20、道路交通安全 | 20.5专用铁路安全管理 | 20.5.2铁路设备设施管理 依据：铁路技术管理规程（普速铁路部分）；工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 | 20.5.2.4铁路道口管理。 | G-2176 | 5 |  | 审核油库： 1.铁路道口的设置和分级符合标准；道口安全设施及看护的配备符合标准。全部符合，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.5专用铁路安全管理 | 20.5.2铁路设备设施管理 依据：铁路技术管理规程（普速铁路部分）；工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 | 20.5.2.4铁路道口管理。 | G-2177 | 5 |  | 审核油库： 2.道口信号机、道口栏木、道口标志、护桩和地面标线等设施齐全完好。全部符合，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.5专用铁路安全管理 | 20.5.3铁路运输管理 依据：铁路技术管理规程（普速铁路部分） | 20.5.3.2行车组织。 | G-2179 | 5 |  | 审核油库： 2.防溜设备、器具符合标准；防溜铁鞋颜色醒目，统一编号；防溜设备使用有规定，日常有检查。全部符合，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.5专用铁路安全管理 | 20.5.3铁路运输管理 依据：铁路技术管理规程（普速铁路部分） | 20.5.3.3铁路限界、安全保护区管理。 | G-2180 | 5 |  | 审核油库： 1.建筑物、设备，严禁侵入铁路限界；铁路沿线绿化物不准影响地下光缆和电缆；建筑物、绿化物不准影响行车瞭望。全部符合，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
20、道路交通安全 | 20.5专用铁路安全管理 | 20.5.3铁路运输管理 依据：铁路技术管理规程（普速铁路部分） | 20.5.3.3铁路限界、安全保护区管理。 | G-2181 | 5 |  | 审核油库： 2.禁止未经许可进入铁路安全保护区内施工作业。全部符合，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.2采购、使用、销售的危险化学品都有安全技术说明书和安全标签。 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 | 21.1.2.1采购（含进口）、使用、销售的危险化学品有安全技术说明书和安全标签。员工易于获取安全技术说明书。 | G-2185 | 10 |  | 审核企业、二级单位相关职能部门和基层单位： 1.采购危险化学品索取安全技术说明书和安全标签，进口的危险化学品要有原产地证明、中英文（或英文）安全技术说明书或其他说明。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（安全风险评估则扣5分）
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.2采购、使用、销售的危险化学品都有安全技术说明书和安全标签。 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 | 21.1.2.1采购（含进口）、使用、销售的危险化学品有安全技术说明书和安全标签。员工易于获取安全技术说明书。 | G-2186 | 15 |  | 审核企业、二级单位相关职能部门和基层单位： 2.使用危险化学品的部门或单位，索取安全技术说明书和安全标签。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.3明确危险化学品储存的管理要求；仓库设置及管理符合要求，危险化学品分区、分类、分库存放。 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 | 21.1.3.1明确危险化学品储存的管理要求，内容完整、职责明确、流程清晰。 | G-2189 | 5 |  | 审核油库化验室、中心化验室： 1.明确危险化学品储存库房现场防火、用电、巡检、门卫值班等相关要求。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.3明确危险化学品储存的管理要求；仓库设置及管理符合要求，危险化学品分区、分类、分库存放。 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 | 21.1.3.1明确危险化学品储存的管理要求，内容完整、职责明确、流程清晰。 | G-2190 | 5 |  | 审核油库化验室、中心化验室： 2.管理要求内容完整、职责明确、流程清晰。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.3明确危险化学品储存的管理要求；仓库设置及管理符合要求，危险化学品分区、分类、分库存放。 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 | 21.1.3.2危险化学品仓库的设置符合安全和消防要求。 | G-2191 | 10 |  | 审核油库化验室、中心化验室： 1.危险化学品仓库内部安全防护设施、应急器材及物资、消防通道及外部环境符合要求。全部符合，得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.3明确危险化学品储存的管理要求；仓库设置及管理符合要求，危险化学品分区、分类、分库存放。 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 | 21.1.3.2危险化学品仓库的设置符合安全和消防要求。 | G-2192 | 5 |  | 审核油库化验室、中心化验室： 2.建立相应的应急预案及应急处置操作卡，并定期组织演练。全部符合，得5分，其他情况，由审核员判断得0-3分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.3明确危险化学品储存的管理要求；仓库设置及管理符合要求，危险化学品分区、分类、分库存放。 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 | 21.1.3.3危险化学品仓库由专人负责管理。 | G-2193 | 10 |  | 审核油库化验室、中心化验室： 1.危险化学品仓库设有专人的保管人员负责管理，经培训考核合格，并配备可靠的个人安全防护用品。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.3明确危险化学品储存的管理要求；仓库设置及管理符合要求，危险化学品分区、分类、分库存放。 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 | 21.1.3.4建立危险化学品出入库台账，记录真实、准确，账物相符。 备注：发现存在不符合的情况，此“评分项”不得分。 | G-2194 | 5 |  | 审核油库化验室、中心化验室： 1.危险化学品库设置验收记录及定期检查记录，建立出入库台账。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.3明确危险化学品储存的管理要求；仓库设置及管理符合要求，危险化学品分区、分类、分库存放。 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 | 21.1.3.4建立危险化学品出入库台账，记录真实、准确，账物相符。 备注：发现存在不符合的情况，此“评分项”不得分。 | G-2195 | 10 |  | 审核油库化验室、中心化验室： 2.出入库台帐记录真实、准确，账物相符。全部符合，得10分；发现存在不符合的情况，此“评分项”不得分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.4化验试剂在专用仓库存放，保管人员清楚应急处置等要求，实行“五双”管理，按要求备案，留存购买或销售有关资料、信息。（50分） 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 备注：现场实行“双人收发、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐”管理，且账物相符。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 21.1.4.1化验试剂在单独存放，保管人员清楚应急处置等要求。（10分） | G-2196 | 5 |  | 审核油库化验室、中心化验室： 1.保管人员熟悉化验试剂性质和防护方法、应急急救措施。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.4化验试剂在专用仓库存放，保管人员清楚应急处置等要求，实行“五双”管理，按要求备案，留存购买或销售有关资料、信息。（50分） 依据：危险化学品安全管理条例、危险化学品安全监督管理办法 备注：现场实行“双人收发、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐”管理，且账物相符。发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。 | 21.1.4.2化验试剂管理实行“双人收发、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐”管理，账物相符。 | G-2197 | 10 |  | 审核油库化验室、中心化验室： 1.现场实行“双人收发、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐”管理，且账物相符。全部符合，得10分；发现存在不符合的情况，此“审核内容”不得分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.5按规定开展危险化学品安全风险集中治理工作。 依据：集团公司危险化学品安全风险集中治理实施方案、成品油销售企业危险化学品安全风险集中治理实施方案 | 21.1.5.1制定企业级危险化学品安全风险集中治理实施方案，明确目标任务和治理措施。 | G-2197-01 | 5 |  | 审核企业安全管理部门： 1. 建立了危险化学品安全风险集中治理实施方案，得5分；未建立，此项不得分。
21、危化品管理 | 21.1危险化学品管理 | 21.1.5按规定开展危险化学品安全风险集中治理工作。 依据：集团公司危险化学品安全风险集中治理实施方案、成品油销售企业危险化学品安全风险集中治理实施方案 | 21.1.5.1制定企业级危险化学品安全风险集中治理实施方案，明确目标任务和治理措施。 | G-2197-02 | 5 |  | 审核企业安全管理部门： 2. 实施方案目标明确、措施到位，并按照要求启动了相关工作，相关信息报送及时、准确，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
22、标准化建设 | 22.1安全生产标准化达标建设 | 22.1.1按国家要求开展安全生产标准化达标建设工作，并按规定取得证书。 依据：关于进一步加强企业安全生产标准化工作的通知 | 22.1.1.1 按国家规定时间、范围和要求开展安全生产标准化达标建设工作，并取得证书。 | G-2198 | 15 |  | 审核企业、二级单位： 1.查看安全生产标准化开展情况，按照国家规定时间、范围和要求组织开展安全标准化达标建设的得15分。未组织的不得分。
22、标准化建设 | 22.1安全生产标准化达标建设 | 22.1.1按国家要求开展安全生产标准化达标建设工作，并按规定取得证书。 依据：关于进一步加强企业安全生产标准化工作的通知 | 22.1.1.1 按国家规定时间、范围和要求开展安全生产标准化达标建设工作，并取得证书。 | G-2199 | 15 |  | 审核企业、二级单位： 2.查看安全标准化具体落实情况。全部符合计划部署要求的得15分。不符合要求的不得分。
22、标准化建设 | 22.1安全生产标准化达标建设 | 22.1.1按国家要求开展安全生产标准化达标建设工作，并按规定取得证书。 依据：关于进一步加强企业安全生产标准化工作的通知 | 22.1.1.2 达标单位每年开展一次自评工作，提出持续改进的计划或措施。 | G-2200 | 10 |  | 审核达标单位： 1.每年对自评工作做出安排，视符合比例得0-10分。
22、标准化建设 | 22.1安全生产标准化达标建设 | 22.1.1按国家要求开展安全生产标准化达标建设工作，并按规定取得证书。 依据：关于进一步加强企业安全生产标准化工作的通知 | 22.1.1.2 达标单位每年开展一次自评工作，提出持续改进的计划或措施。 | G-2201 | 10 |  | 审核达标单位： 2.每年开展一次自评，并提出持续改进的计划或措施。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.1制定基层站队HSE标准化建设年度工作方案，明确目标进度、工作要求等。 依据：基层站队HSE标准化建设工作实施意见 | 22.2.1.2制定基层站队HSE标准化建设年度工作推进方案或实施计划，明确目标进度、工作要求、保障措施等。 | G-2202 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.企业编制基层站队HSE标准化建设年度工作推进方案或实施计划，明确工作安排，得5分；没有，不得分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.1制定基层站队HSE标准化建设年度工作方案，明确目标进度、工作要求等。 依据：基层站队HSE标准化建设工作实施意见 | 22.2.1.2制定基层站队HSE标准化建设年度工作推进方案或实施计划，明确目标进度、工作要求、保障措施等。 | G-2203 | 5 |  | 审核二级单位安全管理部门： 2.二级单位制定年度标准化建设工作的具体实施方案，明确目标、工作措施和责任分工、时间进度等。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.2建立健全HSE标准化站队建设标准，相关人员了解工作内容和管理要求。 依据：基层站队HSE标准化建设工作实施意见 | 22.2.2.1建立覆盖主要基层站队及所有主体专业HSE标准化建设标准，且内容明确、重点突出、操作可行。 | G-2204 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.建立覆盖主要基层站队及所有主体专业HSE标准化建设标准，内容明确、重点突出、操作可行。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.2建立健全HSE标准化站队建设标准，相关人员了解工作内容和管理要求。 依据：基层站队HSE标准化建设工作实施意见 | 22.2.2.1建立覆盖主要基层站队及所有主体专业HSE标准化建设标准，且内容明确、重点突出、操作可行。 | G-2205 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 2.HSE标准化建设要求融入日常生产经营活动。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.2建立健全HSE标准化站队建设标准，相关人员了解工作内容和管理要求。 依据：基层站队HSE标准化建设工作实施意见 | 22.2.2.2多方式、分专业组织对基层站队长等人员开展针对性的培训指导。 | G-2206 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.多方式、分专业组织对基层站队长等人员开展有针对的培训指导。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.2建立健全HSE标准化站队建设标准，相关人员了解工作内容和管理要求。 依据：基层站队HSE标准化建设工作实施意见 | 22.2.2.3相关人员了解HSE标准化站队建设的内涵和主要内容。 | G-2207 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.相关人员了解HSE标准化站队建设的内涵和主要内容。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.3组织开展基层站队HSE标准化建设工作。 | 22.2.3.1基层站队HSE标准化建设标准各项要求得到有效实施。 | G-2208 | 15 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.基层站队HSE标准化建设标准各项要求得到有效实施，实现了有效管控风险、优化制度规程、减轻基层负担的目的。全部满足，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.3组织开展基层站队HSE标准化建设工作。 | 22.2.3.2定期总结基层站队HSE标准化建设工作经验，树立了典型样板。 | G-2209 | 15 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.定期总结基层站队HSE标准化建设工作经验，树立了典型样板。全部满足，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.3组织开展基层站队HSE标准化建设工作。 | 22.2.3.3职能部门积极参与基层站队HSE标准化建设工作。 | G-2210 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能管理部门： 1.职能部门积极参与基层站队HSE标准化建设工作。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.3组织开展基层站队HSE标准化建设工作。 | 22.2.3.4建立实施有效的激励约束机制，基层员工积极主动参与HSE标准化建设工作。 | G-2211 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.建立实施有效的激励约束机制，基层员工积极主动参与HSE标准化建设工作。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.4组织开展基层站队HSE标准化建设的达标考核和检查工作。 依据：基层站队HSE标准化建设工作实施意见 备注：企业若达不到上级工作和目标要求，此“审核内容”不得分。 | 22.2.4.1明确基层站队HSE标准化建设考核验收评审程序，且要求明确、重点突出、操作可行。 | G-2212 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.明确基层站队HSE标准化建设考核验收评审程序，且要求明确、重点突出、操作可行。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.4组织开展基层站队HSE标准化建设的达标考核和检查工作。 依据：基层站队HSE标准化建设工作实施意见 备注：企业若达不到上级工作和目标要求，此“审核内容”不得分。 | 22.2.4.2组织业务部门人员成立专家考评组，对各基层站队达标建设情况进行严格考核评审。 | G-2213 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.组织业务部门人员成立专家考评组，对各基层站队达标建设情况进行严格考核评审。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.2基层站队HSE标准化建设 | 22.2.4组织开展基层站队HSE标准化建设的达标考核和检查工作。 依据：基层站队HSE标准化建设工作实施意见 备注：企业若达不到上级工作和目标要求，此“审核内容”不得分。 | 22.2.4.4定期组织对通过评审验收的基层站队开展检查。 | G-2215 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.定期组织对通过评审验收的基层站队开展检查。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.3班组安全活动 | 22.3.1按规定要求开展班组安全活动，形式多样，有针对性。 依据：基层班组安全活动管理规定 备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。 | 22.3.1.1基层班组安全活动按规定时间和频次开展，由班组长负责组织。备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。 | G-2216 | 5 |  | 审核基层班组： 1.固定生产场所的基层班组安全活动每周一次，流动作业场所的基层班组安全活动每月不少于两次。由审核员判断得0-5分。
22、标准化建设 | 22.3班组安全活动 | 22.3.1按规定要求开展班组安全活动，形式多样，有针对性。 依据：基层班组安全活动管理规定 备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。 | 22.3.1.1基层班组安全活动按规定时间和频次开展，由班组长负责组织。备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。 | G-2217 | 5 |  | 审核基层班组： 2.基层班组安全活动由班组长负责组织，每月累计总时间不少于两个小时。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。
22、标准化建设 | 22.3班组安全活动 | 22.3.1按规定要求开展班组安全活动，形式多样，有针对性。 依据：基层班组安全活动管理规定 备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。 | 22.3.1.2班组安全活动形式多样，每次活动有主题。 | G-2218 | 5 |  | 审核基层班组： 1.班组安全活动形式多样，每次活动有主题，如事故案例学习、安全经验分享、岗位危害辨识和隐患排查、岗位练兵和应急预案演练等。由审核员判断得0-5分。
22、标准化建设 | 22.3班组安全活动 | 22.3.1按规定要求开展班组安全活动，形式多样，有针对性。 依据：基层班组安全活动管理规定 备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。 | 22.3.1.2班组安全活动形式多样，每次活动有主题。 | G-2219 | 5 |  | 审核基层班组： 2.认真召开班前、班后会，会议内容结合生产活动，告知风险，强调风险管控要求，针对性强。由审核员判断得0-5分。
22、标准化建设 | 22.3班组安全活动 | 22.3.1按规定要求开展班组安全活动，形式多样，有针对性。 依据：基层班组安全活动管理规定 备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。 | 22.3.1.3按要求参加班组安全活动或检查指导班组安全活动开展情况。 | G-2220 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门负责人： 1.负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断0-6分。（安全风险评估则扣5分）
22、标准化建设 | 22.3班组安全活动 | 22.3.1按规定要求开展班组安全活动，形式多样，有针对性。 依据：基层班组安全活动管理规定 备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。 | 22.3.1.3按要求参加班组安全活动或检查指导班组安全活动开展情况。 | G-2221 | 10 |  | 审核二级单位： 2.定期检查班组安全活动开展情况，提出改进完善建议，签字并留存记录。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
22、标准化建设 | 22.3班组安全活动 | 22.3.1按规定要求开展班组安全活动，形式多样，有针对性。 依据：基层班组安全活动管理规定 备注：发现假资料、假记录的情况，此“审核内容”不得分。 | 22.3.1.4开展班组安全文化建设等活动。 | G-2222 | 10 |  | 审核基层班组： 1.开展班组安全文化建设等活动，如文化墙、亲情寄语、岗位无违章活动等形式，全部满足，得10分；由审核员判断得0-6分。 | 无班组安全文化建设等活动 | 李攀
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.1明确专业检查要求，编制年度专业检查计划，完善专业检查表，并开展针对性培训。 依据：安全生产管理规定 | 23.1.1.1明确职能部门的专业检查要求，包括部门职责和责任人、检查流程、方式、频次等。 | G-2223 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.制定了专业检查方案，包括检查标准、流程、方式、频次等。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.1明确专业检查要求，编制年度专业检查计划，完善专业检查表，并开展针对性培训。 依据：安全生产管理规定、集团公司“四不两直”安全监督检查管理办法 | 23.1.1.2根据分管业务和风险管控要求，编制年度专业检查计划或“一事一案”检查方案，有专业检查表，并将“四不两直”检查纳入专业检查计划。 | G-2224 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.根据分管业务和风险管控要求，编制年度专业检查计划或“一事一案”检查方案，并将“四不两直”检查纳入专业检查计划。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.1明确专业检查要求，编制年度专业检查计划，完善专业检查表，并开展针对性培训。 依据：安全生产管理规定 | 23.1.1.2根据分管业务和风险管控要求，编制年度专业检查计划或“一事一案”检查方案，有专业检查表。 | G-2225 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 2.有专业检查表，明确检查内容、检查标准等。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.1明确专业检查要求，编制年度专业检查计划，完善专业检查表，并开展针对性培训。 依据：安全生产管理规定 | 23.1.2.3检查人员接受了培训，掌握检查标准和检查方法。 | G-2226 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.对检查人员进行培训，检查人员掌握检查标准和检查方法。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.2职能部门开展专业检查，并跟踪督促检查发现问题的整改落实。 依据：安全生产管理规定、集团公司“四不两直”安全监督检查管理办法 | 23.1.2.1严格落实检查计划，检查人员按检查表进行检查、记录。 | G-2227 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.严格落实检查计划，检查人员按检查表进行检查和记录。其中，企业至少每周开展一次“四不两直”检查，二级单位常态化开展“四不两直”检查。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.2职能部门开展专业检查，并跟踪督促检查发现问题的整改落实。 依据：安全生产管理规定 | 23.1.2.1严格落实检查计划，检查人员按检查表进行检查、记录。 | G-2228 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 2.及时将发现问题录入HSE信息系统。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.2职能部门开展专业检查，并跟踪督促检查发现问题的整改落实。 依据：安全生产管理规定 | 23.1.2.2对检查发现的问题及时进行沟通，提出整改意见，并认真追溯管理原因。 | G-2229 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.及时将发现问题通报相关部门，提出整改意见，并进行沟通。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.2职能部门开展专业检查，并跟踪督促检查发现问题的整改落实。 依据：安全生产管理规定 | 23.1.2.2对检查发现的问题及时进行沟通，提出整改意见，并认真追溯管理原因。 | G-2230 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 2.对检查发现的问题认真追溯管理原因，并进行了整改。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.2职能部门开展专业检查，并跟踪督促检查发现问题的整改落实。 依据：安全生产管理规定 | 23.1.2.3检查发现或提出的问题得到督促、落实与整改。 | G-2231 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.对专业检查发现的问题组织督促整改和验收。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.2职能部门开展专业检查，并跟踪督促检查发现问题的整改落实。 依据：安全生产管理规定 | 23.1.2.3检查发现或提出的问题得到督促、落实与整改。 | G-2232 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 2.对上级和外部检查发现的问题，及时跟踪并组织督促整改。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.3开展安全环保专项诊断与评估工作。 依据：安全环保专项诊断与评估工作细则 | 23.1.3.1组织开展安全环保专项诊断与评估工作。 | G-2233 | 10 |  | 审核企业职能部门： 1.针对重点单位、重点领域和重大项目安全环保风险，开展安全环保专项诊断与评估工作。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.4定期汇总、分析各类检查发现问题，制定并采取相应防范措施。 依据：安全生产管理规定 | 23.1.4.1对各类检查发现的问题定期进行汇总、分析，制定并采取相应防范措施。 | G-2234 | 10 |  | 审核企业职能部门： 1.对各类检查发现的问题定期进行汇总、分析，制定并采取相应防范措施。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.1专业检查 | 23.1.4定期汇总、分析各类检查发现问题，制定并采取相应防范措施。 依据：安全生产管理规定 | 23.1.4.2将发现问题在部门工作例会或分委会上进行分析，并及时完善相应管理制度和工作流程等。 | G-2235 | 10 |  | 审核企业职能部门： 1.将发现问题在部门工作例会或分委会上进行分析，并及时完善相应管理制度和工作流程等。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.1明确基层日常检查的要求，制定安全检查表，岗位员工清楚检查职责和要求。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.1.1确定了重点风险管控项目，明确基层车间（站队）、班组安全检查及岗位巡检的具体要求。 | G-2236 | 5 |  | 审核二级单位职能部门： 1.确定了基层单位的重点风险管控项目。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.1明确基层日常检查的要求，制定安全检查表，岗位员工清楚检查职责和要求。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.1.1确定了重点风险管控项目，明确基层车间（站队）、班组安全检查及岗位巡检的具体要求。 | G-2237 | 5 |  | 审核二级单位职能部门： 2.明确了基层单位安全检查及岗位巡检的具体要求。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.1明确基层日常检查的要求，制定安全检查表，岗位员工清楚检查职责和要求。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.1.2针对基层车间站队、班组安全检查和岗位巡检，制定了有针对性的安全检查表。 | G-2238 | 10 |  | 审核基层单位： 1.在危害识别的基础上，针对基层车间站队、班组、岗位制定不同的安全检查表，明确了员工检查路线、检查内容、检查标准、频次等。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.1明确基层日常检查的要求，制定安全检查表，岗位员工清楚检查职责和要求。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.1.2针对基层车间站队、班组安全检查和岗位巡检，制定了有针对性的安全检查表。 | G-2239 | 5 |  | 审核基层单位： 2.结合设备、装置的调整、更换情况，及时补充完善岗位安全检查表。由审核员判断得0-5分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.1明确基层日常检查的要求，制定安全检查表，岗位员工清楚检查职责和要求。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.1.3对岗位员工开展针对性培训，员工清楚检查职责和要求。 | G-2240 | 5 |  | 审核基层单位： 1.对岗位员工开展安全检查表、检查要求等培训。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.1明确基层日常检查的要求，制定安全检查表，岗位员工清楚检查职责和要求。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.1.3对岗位员工开展针对性培训，员工清楚检查职责和要求。 | G-2241 | 10 |  | 审核基层岗位员工： 2.岗位员工清楚检查职责和要求。全部清楚，得10分；其他情况，由审核员结合抽样数量判断0-6分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.1明确基层日常检查的要求，制定安全检查表，岗位员工清楚检查职责和要求。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.1.4建立激励机制，鼓励员工自主查纠违章和隐患，并及时进行奖励。 | G-2242 | 5 |  | 审核二级单位： 1.建立激励机制，鼓励员工自主查纠违章和隐患。由审核员判断得0-5分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.1明确基层日常检查的要求，制定安全检查表，岗位员工清楚检查职责和要求。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.1.4建立激励机制，鼓励员工自主查纠违章和隐患，并及时进行奖励。 | G-2243 | 5 |  | 审核二级单位： 2.对及时发现并处理问题、避免重大生产安全事故的员工或行为进行奖励。由审核员判断得0-5分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.2基层单位按要求开展日常安全检查，及时记录、报告和处置发现的问题。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.2.1按规定开展基层车间站队、班组等日常安全检查和岗位巡检，并准确记录。 | G-2244 | 15 |  | 审核基层单位： 1.按规定开展日常安全检查和岗位巡检，并准确记录。全部符合，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.2基层单位按要求开展日常安全检查，及时记录、报告和处置发现的问题。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.2.2发现的问题得到报告、处理，并及时进行分享和沟通。 | G-2245 | 10 |  | 审核基层单位： 1.安全检查发现的问题及时得到报告、处理。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.2基层单位按要求开展日常安全检查，及时记录、报告和处置发现的问题。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.2.2发现的问题得到报告、处理，并及时进行分享和沟通。 | G-2246 | 5 |  | 审核基层单位： 2.现场安全检查发现的问题及时得到分享和沟通。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.3定期对日常检查发现的问题进行汇总、统计和分析。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.3.1定期对日常安全检查、巡检发现的问题进行汇总、统计和分析。 | G-2247 | 10 |  | 审核二级单位安全管理部门： 1.检查发现的隐患、违章及时输入信息系统。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.2基层日常检查 | 23.2.3定期对日常检查发现的问题进行汇总、统计和分析。 依据：安全生产管理规定 | 23.2.3.1定期对日常安全检查、巡检发现的问题进行汇总、统计和分析。 | G-2248 | 10 |  | 审核二级单位安全管理部门： 2.定期对发现问题进行汇总、统计和系统分析，提出风险预警和改进措施，为开展系统隐患治理提供依据。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
23、安全监督检查 | 23.3“视频监督”安全监管工作 | 23.3.1建立机制、落实责任，推动“视频监控”措施全面实施。 | 23.3.1.1坚持以业务为导向，明确省、市两级公司的牵头部门和直线管理部门，细化工作职责和工作措施。 | G-2249 | 5 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 建立“视频监督”机制，明确直线管理、设备管理、信息管理以及安全监督部门职责。并针对疫情实际,采取联合办公、分段值守、成立监督小组等方式，解决各部门人员相对不足的问题，保障监督到位。全部符合，得5分；其他情况由审核员判断得0-3分。
24、环境信息 | 24.1环境统计 | 24.1.1设置环境统计岗位，配备人员。 依据：环境监测和环境信息管理办法、境监测和环境信息管理办法实施细则 | 24.1.1.1企业在环境保护管理部门设置环境统计岗位，配备环境统计人员。 | G-2250 | 5 |  | 审核企业、二级单位环保管理部门： 1.设置了环境统计岗位，得5分；未设置，不得分。
24、环境信息 | 24.1环境统计 | 24.1.1设置环境统计岗位，配备人员。 依据：环境监测和环境信息管理办法、境监测和环境信息管理办法实施细则 | 24.1.1.1企业在环境保护管理部门设置环境统计岗位，配备环境统计人员。 | G-2251 | 5 |  | 审核企业、二级单位环保管理部门： 2.配备专职环境统计人员，且环境统计人员接受岗位培训，得5分；否则，不得分。
24、环境信息 | 24.1环境统计 | 24.1.2按规定开展环境数据的统计、分析及资料报送等管理工作。 依据：环境监测和环境信息管理办法、境监测和环境信息管理办法实施细则 | 24.1.2.1按时上报环境统计月报、年报、统计分析报告等报表报告。 | G-2254 | 5 |  | 审核二级单位环保管理部门： 组织油库开展了VOCs、温室气体排放量单元核算，并建立台账。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
25、事故事件 | 25.1事故管理 | 25.1.3事故调查及时规范，调查报告完整准确，并有效应用工具方法。 依据：生产安全事故管理办法、生产安全事故调查规则 | 25.1.3.1及时组织对事故进行调查，调查报告完整准确。 | G-2263 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.事故得到及时调查，程序规范。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
25、事故事件 | 25.1事故管理 | 25.1.3事故调查及时规范，调查报告完整准确，并有效应用工具方法。 依据：生产安全事故管理办法、生产安全事故调查规则 | 25.1.3.1及时组织对事故进行调查，调查报告完整准确。 | G-2264 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 2.事故调查报告编写规范、内容完整、原因及责任明确。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
25、事故事件 | 25.1事故管理 | 25.1.4事故防范做到“举一反三”，整改措施落实到位。 依据：生产安全事故管理办法、生产安全事故事件百万工时统计管理办法 | 25.1.4.2针对事故管理原因采取防范措施，及时修订涉及的管理制度和工作流程。 | G-2269 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.针对事故管理原因采取防范措施，及时修订涉及的管理制度和工作流程。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
25、事故事件 | 25.1事故管理 | 25.1.4事故防范做到“举一反三”，整改措施落实到位。 依据：生产安全事故管理办法、生产安全事故事件百万工时统计管理办法 | 25.1.4.3相关人员清楚事故教训和防范措施。 | G-2270 | 5 |  | 审核企业、二级单位职能部门，基层单位： 1.相关人员清楚事故教训和防范措施。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
25、事故事件 | 25.1事故管理 | 25.1.5定期对事故数据进行统计分析，主动收集、分享内外部相关事故资源。 | 25.1.5.2将承包商事故纳入企业事故统计和分析。 | G-2274 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理，将承包商事故纳入企业事故统计和分析。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（安全风险评估则扣10分）
25、事故事件 | 25.1事故管理 | 25.1.5定期对事故数据进行统计分析，主动收集、分享内外部相关事故资源。 | 25.1.5.3主动收集、分析内外部相关事故资源，并主动采取预防措施。 | G-2275 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.定期对业务相关的内外部事故进行收集和分析。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
25、事故事件 | 25.1事故管理 | 25.1.5定期对事故数据进行统计分析，主动收集、分享内外部相关事故资源。 | 25.1.5.4及时对典型事故开展安全经验分享，相关人员清楚典型事故原因和预防措施。 | G-2277 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.应收集同类企业安全事故及事件的信息，吸取教训，将内外部典型事故以培训课件等形式，及时进行安全经验分享，开展员工培训。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（安全风险评估则扣5分）
25、事故事件 | 25.1事故管理 | 25.1.5定期对事故数据进行统计分析，主动收集、分享内外部相关事故资源。 | 25.1.5.4及时对典型事故开展安全经验分享，相关人员清楚典型事故原因和预防措施。 | G-2278 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门，基层单位： 2.员工清楚近期销售企业典型事故事件（如8.21、5.15、12.30、10.24、2.17、10.9、11.5等）的经过、原因及预防措施。全部清楚，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 | 事故数据资源不齐全，员工不清楚 | 李攀
25、事故事件 | 25.1事故管理 | 25.1.6按要求建立事故档案。 依据：生产安全事故管理办法 | 25.1.6.1按规定建立事故管理档案，事故档案内容齐全、完整。 | G-2279 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.按照要求建立事故事件管理档案，且档案内容齐全、完整，至少包括事故调查报告、有关证据资料等。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。（安全风险评估则扣10分）
25、事故事件 | 25.2事件管理 | 25.2.1制定事件管理制度，明确相关要求。 依据：生产安全事件管理办法 | 25.2.1.3相关部门及其人员清楚相应的管理职责，基层员工了解事件上报的要求。 | G-2282 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 1.相关部门及其人员清楚事件管理职责、了解事件分类分级、上报和处理的流程和要求。由审核员判断得0-10分。
25、事故事件 | 25.2事件管理 | 25.2.1制定事件管理制度，明确相关要求。 依据：生产安全事件管理办法 | 25.2.1.3相关部门及其人员清楚相应的管理职责，基层员工了解事件上报的要求。 | G-2283 | 20 |  | 审核基层单位： 2.基层员工了解事件上报的要求。全部清楚，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。 | 员工不清楚事件上报要求 | 李攀
25、事故事件 | 25.2事件管理 | 25.2.2建立事件上报激励机制，鼓励员工积极主动报告事件，记录或台账完整准确。 依据：生产安全事件管理办法 | 25.2.2.1建立事件上报激励机制，鼓励员工积极主动报告事件。 | G-2285 | 10 |  | 审核二级单位安全管理部门： 二级单位有明确的事件上报的激励要求，视符合比例得0-10分。
25、事故事件 | 25.2事件管理 | 25.2.2建立事件上报激励机制，鼓励员工积极主动报告事件，记录或台账完整准确。 依据：生产安全事件管理办法 | 25.2.2.2所有事件按要求及时进行了报告，记录或台账内容完整、准确。 备注：上报的事件数量明显不符合实际，此“评分项”不得分。 | G-2287 | 20 |  | 审核二级单位职能部门、基层单位： 2.事件记录或台帐内容完整，包括发生时间、地点、经过、原因、类型等。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。备注：上报的事件数量明显不符合实际，此“评分项”不得分。 | 无事故上报激励机制 | 李攀
25、事故事件 | 25.2事件管理 | 25.2.3分析事件发生的管理原因，采取纠正措施。 依据：生产安全事件管理办法 | 25.2.3.1深入开展事件管理原因分析，制定针对性的防范措施并有效落实。 | G-2290 | 20 |  | 审核企业、二级单位职能部门，基层单位： 1.组织开展事件原因分析，查找发生的直接原因、间接原因，且深入分析对应的管理原因，制定有针对性和可操作性的整改、预防措施，措施应及时落实。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。（安全风险评估则扣10分）
25、事故事件 | 25.2事件管理 | 25.2.4定期统计事件数据，及时分享事件资源。 依据：生产安全事件管理办法 | 25.2.4.2建立事件分享的机制和渠道，及时分享典型事件。 | G-2295 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门： 2.组织将典型事件及时进行安全经验分享。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
25、事故事件 | 25.3环境事件管理 | 25.3.1制定环境事件管理制度，明确相关要求。 依据：环境事件管理办法、环境事件调查细则 | 25.3.1.3相关部门及其人员清楚相应的管理职责，基层员工了解环境事件上报的要求。 | G-2299 | 10 |  | 审核企业、二级单位、基层单位： 1.相关部门及其人员清楚环境事件管理职责、了解环境事件分类分级、应对、上报、调查和处理的流程和要求。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 | 无环境事件管理职责 | 李攀
25、事故事件 | 25.3环境事件管理 | 25.3.1制定环境事件管理制度，明确相关要求。 依据：环境事件管理办法、环境事件调查细则 | 25.3.1.3相关部门及其人员清楚相应的管理职责，基层员工了解环境事件上报的要求。 | G-2300 | 10 |  | 审核基层单位： 2.基层员工了解环境事件上报的要求。全部清楚，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 | 无环境事件管理办法、环境事件调查细则 | 李攀
25、事故事件 | 25.3环境事件管理 | 25.3.2有效应对、及时报告环境事件。 依据：环境事件管理办法、环境事件调查细则 备注：发现一般A级及以上突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“审核项”不得分；发现一般B级突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“审核内容”不得分；发现一般C级突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“评分项”不得分。 | 25.3.2.1相关单位有效应对突发环境事件和环境违法违规事件。 | G-2301 | 20 |  | 审核企业、二级单位、基层单位： 1.相关单位有效应对突发环境事件和环境违法违规事件，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
25、事故事件 | 25.3环境事件管理 | 25.3.2有效应对、及时报告环境事件。 依据：环境事件管理办法、环境事件调查细则 备注：发现一般A级及以上突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“审核项”不得分；发现一般B级突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“审核内容”不得分；发现一般C级突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“评分项”不得分。 | 25.3.2.2 相关企业及时向集团公司及其他有关主管部门报送环境事件信息。 备注：发现一般A级及以上突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“审核项”不得分；发现一般B级突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“审核内容”不得分；发现一般C级突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“评分项”不得分。 | G-2302 | 10 |  | 审核企业、二级单位： 1.相关企业及时向集团公司及其他有关主管部门报送环境事件信息，得10分；发现一次迟报、瞒报、谎报环境事件情况，不得分。 备注：发现一般A级及以上突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“审核项”不得分；发现一般B级突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“审核内容”不得分；发现一般C级突发环境事件迟报、瞒报、谎报情况，此“评分项”不得分。
25、事故事件 | 25.3环境事件管理 | 25.3.3环境事件调查及时规范，并按规定实施问责和考核。 依据：环境事件管理办法、环境事件调查细则 | 25.3.3.1按规定及时规范组织环境事件调查，调查报告完整准确。 | G-2304 | 10 |  | 2.环境事件调查报告编写规范、内容完整、原因及责任明确。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
25、事故事件 | 25.3环境事件管理 | 25.3.3环境事件调查及时规范，并按规定实施问责和考核。 依据：环境事件管理办法、环境事件调查细则 | 25.3.3.2按规定对环境事件相关责任人进行责任追究。 | G-2305 | 10 |  | 审核企业、二级单位： 1.根据环境事件调查结论和责任认定意见，对相关责任人进行责任追究。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
25、事故事件 | 25.3环境事件管理 | 25.3.3环境事件调查及时规范，并按规定实施问责和考核。 依据：环境事件管理办法、环境事件调查细则 | 25.3.3.3按规定对发生环境事件单位的领导人员进行考核。 | G-2306 | 10 |  | 审核企业、二级单位： 1.按规定对发生环境事件单位的领导人员进行考核。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
25、事故事件 | 25.3环境事件管理 | 25.3.4按规定披露环境事件信息，建立环境事件档案。 依据：环境事件管理办法、环境事件调查细则 | 25.3.4.1按规定规范披露环境事件信息。 | G-2307 | 10 |  | 审核企业、二级单位： 1.按规定规范披露环境事件信息，得10分；未做到，不得分。
25、事故事件 | 25.3环境事件管理 | 25.3.4按规定披露环境事件信息，建立环境事件档案。 依据：环境事件管理办法、环境事件调查细则 | 25.3.4.2及时将环境事件信息录入HSE信息系统。 | G-2308 | 5 |  | 审核企业、二级单位： 1.及时将一般及以上环境事件信息录入HSE信息系统，得5分；发现一次未及时录入，不得分。
25、事故事件 | 25.3环境事件管理 | 25.3.4按规定披露环境事件信息，建立环境事件档案。 依据：环境事件管理办法、环境事件调查细则 | 25.3.4.3规范建立环境事件档案。 | G-2309 | 10 |  | 审核企业、二级单位： 1.环境事件处理结案后，对相关资料进行登记、统计并存档。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.1建立内部审核管理制度，制定审核检查表和量化审核标准。（50分） 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.1.3制定内部审核检查表，检查表内容完整、重点突出。（30分） | G-2313 | 20 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.针对重点场所、关键装置和要害部位制定专业性审核检查表。全部满足，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.1建立内部审核管理制度，制定审核检查表和量化审核标准。（50分） 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.1.3制定内部审核检查表，检查表内容完整、重点突出。（30分） | G-2314 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 2.审核检查表内容完整、要求明确，统一规范。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.2建立满足要求的内部审核员队伍。 依据：HSE审核员管理规定、HSE管理体系审核管理规定 | 26.1.2.1明确内部审核员培养的相关要求，建立审核员工作评估和激励机制。 | G-2315 | 5 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.明确内部审核员培养的相关要求。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.2建立满足要求的内部审核员队伍。 依据：HSE审核员管理规定、HSE管理体系审核管理规定 | 26.1.2.1明确内部审核员培养的相关要求，建立审核员工作评估和激励机制。 | G-2316 | 5 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 2.建立审核员工作评估和激励机制。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.2建立满足要求的内部审核员队伍。 依据：HSE审核员管理规定、HSE管理体系审核管理规定 | 26.1.2.2定期开展审核员培训。（10分） | G-2317 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.定期组织开展审核员培训，培训课程设计合理，内容满足需要。全部符合，得10分，其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.2建立满足要求的内部审核员队伍。 依据：HSE审核员管理规定、HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.2.3建立内部审核员资源库，审核员队伍覆盖主要专业，数量满足要求。（20分） | G-2318 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.分层级建立内审审核员资源库，开展审核员培养工作。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.2建立满足要求的内部审核员队伍。 依据：HSE审核员管理规定、HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.2.3建立内部审核员资源库，审核员队伍覆盖主要专业，数量满足要求。（20分） | G-2319 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 2.审核员队伍覆盖加油（气）站管理、油库管理、工程检维修管理、安全环保综合等主要专业，包含专业技术人员和业务管理人员，数量满足工作需要。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.2建立满足要求的内部审核员队伍。 依据：HSE审核员管理规定、HSE管理体系审核管理规定 | 26.1.2.4定期评估审核员工作表现，并实施有效激励措施。 | G-2320 | 5 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.定期评估审核员工作表现。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.2建立满足要求的内部审核员队伍。 依据：HSE审核员管理规定、HSE管理体系审核管理规定 | 26.1.2.4定期评估审核员工作表现，并实施有效激励措施。 | G-2321 | 5 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 2.根据评估结果，对审核员实施有效激励措施。全部做到，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.3组织年度审核策划，编制内部审核计划。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.3.1统筹全年审核策划，制定年度审核方案。（10分） | G-2322 | 5 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.制定了年度审核方案，方案得到HSE委员会审议或主管领导审批。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.3组织年度审核策划，编制内部审核计划。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.3.1统筹全年审核策划，制定年度审核方案。（10分） | G-2323 | 5 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 2.方案中明确审核重点内容、审核方式、审核范围和总体时间安排等内容，与集团公司年度审核工作要求相符。全部满足，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.3组织年度审核策划，编制内部审核计划。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.3.2制定企业内部审核计划，做到了领导层、职能部门、所属二级单位全覆盖。内审计划分工明确，重点突出，审核组人员组成合理。（40分） | G-2324 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.依据审核方案制定了内部审核计划。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.3组织年度审核策划，编制内部审核计划。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.3.2制定企业内部审核计划，做到了领导层、职能部门、所属二级单位全覆盖。内审计划分工明确，重点突出，审核组人员组成合理。（40分） | G-2326 | 10 |  | 审核二级单位内审主管部门： 3.二级单位内审计划要覆盖所有基层单位。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.3组织年度审核策划，编制内部审核计划。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.3.2制定企业内部审核计划，做到了领导层、职能部门、所属二级单位全覆盖。内审计划分工明确，重点突出，审核组人员组成合理。（40分） | G-2327 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 4.内审计划明确了审核任务分工，审核抽样和日程安排，审核组人员组成合理，业务管理人员积极参加审核。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.3组织年度审核策划，编制内部审核计划。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.3.3推进量化审核，实施量化审核定级定档。（10分） | G-2328 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.按照量化审核方式，策划开展HSE体系内部审核，准确量化审核结果，定级定档。视符合比例得0-10分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.4按照审核计划，有效组织实施审核。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.4.1每次审核前，组织审核员集中培训，传达审核要求，学习有关审核标准、明确审核重点、完善检查表。（10分） | G-2329 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.每次审核前，组织审核员集中培训，传达审核要求，学习有关审核标准、明确审核重点、完善检查表。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.4按照审核计划，有效组织实施审核。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.4.2按审核计划组织开展内部审核，审核程序规范。 | G-2330 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.按审核计划组织开展内部审核，完成所有审核规定任务，问题描述完整、清晰、准确，审核问题质量高、问题分级准确。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.4按照审核计划，有效组织实施审核。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.4.2按审核计划组织开展内部审核，审核程序规范。 | G-2331 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 2.审核组至少有50%的成员参加过审核，专业搭配合理，业务管理人员积极参加审核。全部满足得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.4按照审核计划，有效组织实施审核。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.4.3企业、二级单位领导、业务部门负责人按照审核计划参与审核活动。 | G-2333 | 10 |  | 审核二级单位领导： 2．二级单位主要领导每年至少带队审核一家所属基层单位。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.4按照审核计划，有效组织实施审核。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.4.3企业、二级单位领导、业务部门负责人按照审核计划参与审核活动。 | G-2334 | 10 |  | 审核企业、二级单位各职能部门： 3.业务部门负责人按审核计划参加审核活动。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.4按照审核计划，有效组织实施审核。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 26.1.4.4对现场审核发现的问题进行管理原因追溯。 | G-2335 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.企业组织的内部审核对发现问题进行了深层次管理原因分析，提出改进建议。由审核员判断得0-10分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.4按照审核计划，有效组织实施审核。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.4.5审核发现问题及时与被审核单位反馈、沟通。 | G-2336 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.审核发现问题及时与被审核单位反馈、沟通，提出改进建议。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.5编制审核报告，审核发现问题及时进行统计分析和整改关闭，结果得到有效应用。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.5.1现场审核完成后，及时编制审核报告，进行审核通报。 | G-2337 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.现场审核完成后，及时编制审核报告，且内容完整（包括审核目的、审核依据、审核发现、审核结论、改进建议等）。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.5编制审核报告，审核发现问题及时进行统计分析和整改关闭，结果得到有效应用。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.5.1现场审核完成后，及时编制审核报告，进行审核通报。 | G-2338 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 2.及时召开审核末次会议，通报审核情况，企业主要领导和班子成员，所有职能部门和二级单位负责人及有关人员应参加末次会议。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.5编制审核报告，审核发现问题及时进行统计分析和整改关闭，结果得到有效应用。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 26.1.5.2审核发现问题及时录入HSE信息系统，并进行统计分析和分类分级。 | G-2339 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.审核发现的问题及时录入HSE信息系统。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.5编制审核报告，审核发现问题及时进行统计分析和整改关闭，结果得到有效应用。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 26.1.5.2审核发现问题及时录入HSE信息系统，并进行统计分析和分类分级。 | G-2340 | 15 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 2.对审核发现问题进行了统计分析和分类分级。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.5编制审核报告，审核发现问题及时进行统计分析和整改关闭，结果得到有效应用。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.5.3各级主要领导亲自组织，按照直线责任，审核发现问题得到有效跟踪、整改和关闭。 | G-2341 | 10 |  | 审核企业、二级单位主要领导： 1.各级主要领导亲自组织制定了审核问题整改计划或方案。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.5编制审核报告，审核发现问题及时进行统计分析和整改关闭，结果得到有效应用。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.5.3各级主要领导亲自组织，按照直线责任，审核发现问题得到有效跟踪、整改和关闭。 | G-2342 | 15 |  | 审核企业、二级单位各职能部门： 2.按照直线责任，审核发现问题得到有效跟踪、整改，在规定的时限内消项和验证。全部做到，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 27.1.5编制审核报告，审核发现问题及时进行统计分析和整改关闭，结果得到有效应用。 依据：HSE管理体系审核管理规定、进一步规范和加强企业质量和HSE管理体系审核工作的指导意见 | 26.1.5.3各级主要领导亲自组织，按照直线责任，审核发现问题得到有效跟踪、整改和关闭。 | G-2343 | 10 |  | 审核企业、二级单位各职能部门： 3.分专业开展审核问题的系统分析，举一反三，有效落实。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。备注：对屡查屡有问题、虚假整改问题、构成较大及以上事故隐患的问题以及其他严重问题，对不作为或屡职不力等人员实施考核问责。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.5编制审核报告，审核发现问题及时进行统计分析和整改关闭，结果得到有效应用。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 26.1.5.4将审核结果纳入年度绩效考核或安全环保绩效考核。 | G-2344 | 10 |  | 审核企业、二级单位人事部门： 1.将审核结果纳入年度绩效考核或安全环保绩效考核。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.1内部审核管理 | 26.1.5编制审核报告，审核发现问题及时进行统计分析和整改关闭，结果得到有效应用。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 26.1.5.5定期对历次内部审核和总部审核发现的问题进行统计分析。 | G-2345 | 10 |  | 审核企业、二级单位内审主管部门： 1.定期对历次内部审核和总部审核发现的问题进行统计分析。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
26、内部审核 | 26.2安全环保专项诊断与评估管理 | 26.2.1开展安全环保专项诊断与评估工作。（20分） 依据：安全环保专项诊断与评估工作细则 | 26.2.1.1组织开展安全环保专项诊断与评估工作。 | G-2346 | 20 |  | 审核企业内审主管部门及相关职能部门： 1.针对重点单位、重点领域和重大项目安全环保风险，开展安全环保专项诊断与评估工作，形成专业性诊断评估报告。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。 | 无纸质件 | 李攀
27、管理评审 | 27.1管理评审 | 27.1.1定期开展管理评审。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.1.1主要负责人每年至少以安委会或其他专项会议的方式主持召开一次管理评审会。 | G-2347 | 10 |  | 审核企业领导、安全部门： 1.企业主要负责人每年以安委会或专项会议等形式至少主持召开一次管理评审会。符合要求，得10分；不符合要求，不得分。
27、管理评审 | 27.1管理评审 | 27.1.1定期开展管理评审。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.1.1主要负责人每年至少以安委会或其他专项会议的方式主持召开一次管理评审会。 | G-2348 | 10 |  | 审核二级单位领导、安全部门： 2.二级单位（生产经营单位）主要负责人每年以安委会或专项会议等形式主持召开一次管理评审会。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
27、管理评审 | 27.1管理评审 | 27.1.1定期开展管理评审。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.1.2管理评审输入信息充分，针对HSE目标指标完成、重大风险管控、重大资源配置、合规性等重大事项进行评审。 | G-2349 | 15 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.管理评审输入信息充分，针对HSE目标指标完成情况、重大风险管控情况、重大资源配置情况、合规性情况等重大事项进行评审。全部满足，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
27、管理评审 | 27.1管理评审 | 27.1.1定期开展管理评审。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.1.3通过管理评审，确定了HSE管理的薄弱环节，对下一阶段资源投入、管理改进等方面形成改进决议。 | G-2350 | 15 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.通过管理评审，确定了HSE管理的薄弱环节，对下一阶段资源投入、管理改进等方面形成改进决议。全部满足，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。
27、管理评审 | 27.1管理评审 | 27.1.1定期开展管理评审。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.1.4针对组织机构和职能分配重大调整、事故事件、外部环境变化等特定情况及时召开管理评审会议，形成改进决议。 | G-2351 | 10 |  | 审核企业、二级单位安全管理部门： 1.针对组织机构重大调整、事故事件、外部环境变化等特定情况及时召开管理评审会议，形成改进决议。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
27、管理评审 | 27.1管理评审 | 27.1.2管理评审形成的决议得到有效落实。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.2.1管理评审确定的改进决议由涉及的相关职能部门制订实施方案或计划。 | G-2352 | 20 |  | 审核企业安全部门及相关职能部门： 1.管理评审确定的改进决议由涉及相关职能部门制订实施方案或计划。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
27、管理评审 | 27.1管理评审 | 27.1.2管理评审形成的决议得到有效落实。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.2.2改进决议方案或计划得到有效落实。 | G-2353 | 10 |  | 审核企业安全部门及相关职能部门： 1.改进决议方案或计划得到有效落实。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
27、管理评审 | 27.1管理评审 | 27.1.2管理评审形成的决议得到有效落实。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.2.3主要负责人和有关人员掌握决议落实情况。 | G-2354 | 5 |  | 审核企业安全部门及相关职能部门： 1.主要负责人和有关人员掌握决议落实情况。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
27、管理评审 | 27.1管理评审 | 27.1.2管理评审形成的决议得到有效落实。 依据：HSE管理体系审核管理规定 | 27.1.2.3主要负责人和有关人员掌握决议落实情况。 | G-2355 | 5 |  | 审核企业安全部门及相关职能部门： 2.主要负责人积极推进科技创新、管理创新，开展对标分析，实现HSE管理体系持续改进。全部符合，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。
28、治安反恐 | 28.1总体防范 | 28.1.1设立治安反恐工作领导机构，配置专兼职安全保卫人员，建立治安反恐制度。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.1.1.1制度与人员保障 | G-2356 | 10 |  | 审核企业、二级单位反恐管理部门： 应设立治安反恐工作领导小组及工作部门，配备专兼职安全保卫人员，建立健全包括值守巡查、教育培训、检查考核等治安反恐制度。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.1总体防范 | 28.1.1设立治安反恐工作领导机构，配置专兼职安全保卫人员，建立治安反恐制度。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.1.1.1制度与人员保障 | G-2357 | 10 |  | 审核基层单位： 应设立治安反恐工作组织机构，配备有专兼职保卫人员，建立健全包括安防设备设施维护保养、与属地公安机关联防联动联治机制等治安反恐措施。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.1总体防范 | 28.1.2建立“一岗双责”制度。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.1.2.1治安反恐“一岗双责” | G-2358 | 10 |  | 审核企业、二级单位职能部门、基层单位： 在现有的岗位、HSE“一岗双责”制度中，明确各岗位人员治安反恐职责。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 | 无治安反恐“一岗双责” | 李攀
28、治安反恐 | 28.1总体防范 | 28.1.3建立治安反恐防范管理档案和台账。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019）、《关于贯彻执行国家公共安全行业标准<石油石化系统治安反恐防范要求>的通知》（综治【2019】2号）、《中国石油天然气集团有限公司治安反恐防范重点目标分级办法》 | 28.1.3.1重点目标分级 | G-2359 | 20 |  | 审核企业、二级单位反恐管理部门： 根据《中国石油天然气集团有限公司治安反恐防范重点目标分级办法》，对油库、加油（气）站进行重点目标分级，并报地市公安机关核准。全部符合要求，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
28、治安反恐 | 28.1总体防范 | 28.1.4开展风险评估工作并作出评估结论。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.1.4.1风险评估 | G-2360 | 10 |  | 审核企业、二级单位反恐管理部门： 组织开展油库、加油（气）站重点目标风险评估工作并作出评估结论。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.1总体防范 | 28.1.5新建、改建、扩建工程的安全防范系统应同步设计、同步建设、同步运行。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.1.5.1安全防范系统“三同时” | G-2361 | 10 |  | 审核企业、二级单位投资管理部门： 新建、改建、扩建的油库、加油（气）站应将安全防范系统纳入总体规划，同步设计、同步建设、同步运行。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.1总体防范 | 28.1.6建立治安反恐防范管理档案和台账。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.1.6.1建立治安反恐防范管理档案和台账 | G-2362 | 10 |  | 审核企业、二级单位反恐管理部门、基层单位： 建立重点目标治安反恐防范管理档案和台账，包括重点目标的名称、地址或位置、目标等级、防范级别、单位负责人、现场负责人，现有人力防范（人防）、实体防范（物防）、技术防范（技防）措施，平面图、结构图等。全部符合要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.1总体防范 | 28.1.7对重要岗位人员进行安全背景审查。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.1.7.1重要岗位人员安全背景审查 | G-2363 | 10 |  | 审核企业、二级单位反恐管理部门、基层单位： 组织对重要岗位人员进行安全背景审查，并留存审查资料档案。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.1总体防范 | 28.1.8制定治安反恐突发事件应急处置预案，并定期演练。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.1.8.1制定治安反恐突发事件应急预案 | G-2364 | 10 |  | 审核企业、二级单位反恐管理部门、基层单位： 针对治安反恐突发事件制定应急处置预案，预案至少包括针对的事件、人员及分工、处置的流程及措施、设备（设施或装备）的使用、目标保护和人员疏散方案等内容。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.1总体防范 | 28.1.9落实散装汽油销售实名制。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.1.9.1加油站销售散装汽油应落实实名制管控要求。 | G-2365 | 20 |  | 审核基层单位： 建立散装汽油销售台账或使用技术手段，实现散装汽油购买单位或人员的审查登记管理，严格落实实名制管控要求。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
28、治安反恐 | 28.2常态人力防范要求 | 28.2.1每日定期开展巡逻，巡逻应与技防巡查相结合。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.2.1.1巡逻巡查 | G-2366 | 10 |  | 审核基层单位： 油库、加油（气）站巡逻巡查应与技防巡查相结合，巡逻周期应满足：三级重点目标周期间隔小于或等于24小时，二级重点目标周期间隔小于或等于12小时，一级重点目标周期间隔小于或等于4小时。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.2常态人力防范要求 | 28.2.2定期组织治安反恐教育培训。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.2.2.1教育培训 | G-2367 | 10 |  | 审核基层单位： 油库、加油（气）站应定期组织治安反恐教育培训，其中三级重点目标每年至少组织一次，二级重点目标每半年至少组织一次，一级重点目标每季度至少组织一次。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 | 无治安反恐教育培训 | 李攀
28、治安反恐 | 28.2常态人力防范要求 | 28.2.3定期组织治安反恐应急处置预案演练。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.2.3.1应急演练 | G-2368 | 10 |  | 审核基层单位： 油库、加油（气）站应定期组织治安反恐应急处置预案演练，其中三级重点目标每年至少组织一次，二级重点目标每半年至少组织一次，一级重点目标每季度至少组织一次。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.2常态人力防范要求 | 28.2.4保卫执勤人员应配备必要的护卫器械。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.2.4.1物资配备 | G-2369 | 10 |  | 审核基层单位： 1.三级重点目标的加油站保卫执勤人员应配备棍棒、钢叉等必要的护卫器械，油库保卫执勤人员还应配备对讲机。 2.二级重点目标的保卫执勤人员还应配备防护效果不低于OPHC2复合生物酶降解技术的个人一次性防化口罩、洗消效果不低于OPHC2复合生物酶降解技术的个人手持防化洗消喷剂。 3.一级重点目标的重要岗位人员还应配备防护效果不低于OPHC2复合生物酶降解技术的个人一次性防化口罩、洗消效果不低于OPHC2复合生物酶降解技术的个人手持防化洗消喷剂。 全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.2常态人力防范要求 | 28.2.5有视频监控中心的，应有人员24小时值守。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.2.5.1值班值守 | G-2370 | 10 |  | 审核基层单位： 一级重点目标如设有视频监控中心，应配备值机操作人员24小时值守，值机操作人员应经过专业技能培训。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.3常态实体防范要求 | 28.3.2储油（气）库周界实体防护。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.2.3.1周界实体防护 | G-2371 | 10 |  | 审核油库： 一、二级重点目标的油库周界应建立金属栅栏或砖、石、混凝土围墙等实体防范设施，并在其上方设置防攀爬、防翻越障碍物，外侧整体高度应大于或等于2.5米。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.3常态实体防范要求 | 28.3.3储油（气）库区周界出入口实体防护。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.2.3.1出入口实体防护 | G-2372 | 10 |  | 审核油库： 一、二级重点目标的油库周界出入口应设置防车辆冲撞等实体防护装置，具体装置由企业自行确定。 全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.4常态技术防范要求 | 28.4.1重点目标的重点部位应有视频监控覆盖。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.4.1视频监控 | G-2373 | 20 |  | 审核基层单位： 1.三级重点目标的油库周界、出入口、储罐区、接卸油作业区、发油作业区和加油（气）站出入口、加油（气）区、储罐区、收银处应该安装视频监控装置，视频监视及回放图像应能清晰显示人员、车辆（号牌）活动情况。 2.一、二级重点目标的油库还应在监控中心（控制室）内安装视频监控装置，监视及回放图像应能清晰显示中心控制室内人员值机和活动情况。 3.一、二级重点目标的加油（气）站还应在监控设备存放区安装视频监控装置，监视及回放图像应能清晰显示存放区人员活动情况。 全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
28、治安反恐 | 28.4常态技术防范要求 | 28.4.3储油（气）库区周界应安装入侵探测装置。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.4.3.1入侵探测装置 | G-2374 | 10 |  | 审核油库： 一级重点目标的油库区周界应安装入侵探测装置，探测范围应能对周界实现有效覆盖，无盲区。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.4常态技术防范要求 | 28.4.4储油（气）库区周界出入口应安装出入口控制装置。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.4.4.1出入口控制装置 | G-2375 | 10 |  | 审核油库： 一级重点目标的油库区周界出入口应安装出入口控制装置，对进出车辆进行管理。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.5非常态人力防范要求 | 28.5.1油库、加油（气）站启动应急响应机制。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.5.1.1应急响应机制 | G-2376 | 10 |  | 审核基层单位： 油库、加油（气）站应启动应急响应机制，组织开展治安反恐动员，在常态防范基础上加强保卫力量。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.5非常态人力防范要求 | 28.5.2油库库区周界出入口设置警戒区，加强人员、进出车辆检查。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.5.2.1加强入库检查 | G-2377 | 10 |  | 审核油库： 油库在库区周界出入口设置警戒区，限制人员、车辆进出。加强对出入库区人员及车辆所携带物品的监督检查。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.6非常态实体防范要求 | 28.6.3油库库区周界出入口防冲撞装置设置为阻截状态。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.6.3.1出入口防冲撞装置 | G-2378 | 10 |  | 审核油库： 油库区周界出入口防冲撞装置应设置为阻截状态。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.8安全防范系统技术要求 | 28.8.1油库、加油（气）站安全防范系统内具有计时功能的设备显示的时间与北京时间误差应小于或等于10秒。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.8.1.1计时功能的误差控制 | G-2379 | 10 |  | 审核基层单位： 油库、加油（气）站的视频监控、出入口控制系统等具有计时功能的设备，其显示的时间与北京时间误差应小于或等于10秒。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.8安全防范系统技术要求 | 28.8.2油库入侵探测装置应完好并具有报警功能。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.8.2.1入侵探测装置的报警功能 | G-2380 | 10 |  | 审核油库： 油库入侵报警系统应能探测报警区域内的入侵事件。系统报警后，安防监控中心或门卫值班室应能有声、光指示，并能准确指示发出报警的位置。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.8安全防范系统技术要求 | 28.8.3油库入侵报警系统应具备防拆、开路、短路报警功能，自检功能和故障报警、断电报警功能。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.8.3.1入侵报警系统的自我保护 | G-2381 | 10 |  | 审核油库： 油库入侵报警系统应具备防拆、开路、短路报警功能，自检功能和故障报警、断电报警功能。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.8安全防范系统技术要求 | 28.8.4油库、加油（气）站视频监控系统视频图像分辨率应大于或等于1280×720像素，图像帧率应大于或等于25fps，图像信息保存期限不得少于90天。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.8.4.1视频监控系统 | G-2382 | 10 |  | 审核基层单位： 视频监控系统应实时记录图像信息，实时监视、储存和回放的视频图像分辨率应大于或等于1280×720像素，图像帧率应大于或等于25fps，保存期限不得少于90天。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.8安全防范系统技术要求 | 28.8.5油库视频监控系统应能与入侵和紧急报警系统联动。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.8.5.1视频监控与入侵报警系统联动 | G-2383 | 10 |  | 审核油库： 一级重点目标的油库视频监控系统应能与入侵报警系统联动。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
28、治安反恐 | 28.8安全防范系统技术要求 | 28.8.6涉及公共区域的视频图像信息要求 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 28.8.6.1涉及公共区域的视频图像信息要求 | G-2384 | 10 |  | 审核基层单位： 涉及公共区域的视频图像信息的采集要求应符合GB 37300的相关规定，系统应留有与公共安全视频图像信息共享交换平台联网 的接口，联网信息传输、交换、控制协议应符合GB/T 28181的相关规定。全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
[8 empty] | 5kg灭火器喷管有破损 | 王程
[8 empty] | 柴油泵头上有油迹 | 王程