四川燕京啤酒有限公司

SICHUAN YANJING BREWERY CO., LTD.

安全生产管理

责任清单

四川燕京啤酒有限公司编制

| 文件历史记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 日期 | 版本修改描述 | 修改人 |
|  |  | 与之前版本较大的改变点 |  |
| 1.0 | 2020/3/20 | 新建《安全生产管理责任清单》 | 李祥 |
| 2.0 | 2022/3/20 | 新增工贸行业企业安全生产管理清单制模板（2.0版）内容 | 李祥 |

目录

第一章 清单制管理要求	5

1.1 目的	5

1.2 企业基本情况	5

1.2.1 生产、经营单位基本情况表	5

1.2.2 清单制建设文件通知	6

1.3 企业管理架构	9

1.4 制定原则	10

1.5 清单编制的要求	10

1.6 清单的发布	11

1.7 清单的认领	11

1.8 清单的执行	11

1.9 持续改进	11

1.10 清单的档案管理	11

第二章 安全生产责任清单	12

2.1企业安全生产责任清单	12

2.1.1 企业安全生产责任清单	12

2.1.2 部门安全生产责任清单	13

2.2 岗位安全生产责任清单	21

2.2.1 决策层	21

2.2.2 管理中层	26

2.2.3 管理基层	37

2.2.4 操作层	51

第三章 重大风险管控清单	68

第四章 日常安全工作清单	72

4.1 岗位安全操作规程清单	72

4.1.1 液氨卸车岗位安全操作规程清单	72

4.1.2 特殊作业岗位安全操作规程清单	73

4.1.3 制冷安全操作规程清单	76

4.1.4 锅炉岗位安全操作规程清单	78

4.2 日常安全检查清单	80

4.2.1 重大危险源安全巡检清单	80

4.2.2 重大危险源安全检查清单	80

4.2.3 液氨罐日常安全检查清单（巡检工）	82

4.2.4 液氨罐日常安全检查清单（班长）	82

4.2.5 液氨罐日常安全检查清单（生产管理人员）	83

4.2.6 液氨罐日常安全检查清单（安全管理人员）	83

4.2.7 液氨罐周安全检查清单（安全管理人员）	84

4.2.8 液氨罐月度安全检查清单（安全管理人员）	85

4.2.9 液氨罐年度安全检查清单（安全管理人员）	86

4.2.10液氨罐季度安全检查清单（总经理）	87

4.2.11液氨罐半年度安全检查清单（总经理）	88

4.2.13液氨罐年度安全检查清单（总经理）	88

4.2.14动力车间生产主管安全隐患检查清单	91

4.2.15制冷操作工安全检查清单	93

4.2.16锅炉班长岗位安全检查清单	95

4.2.17锅炉岗位操作工安全检查清单	95

4.2.18污水班长岗位安全检查清单	96

4.2.19污水处理岗位安全检查清单	96

4.2.20电气设备安全清单	97

4.2.21气瓶安全检查清单	99

4.3 特种设备安全管理清单	100

4.4 消防管理清单	130

4.5 隐患排查治理清单	132

第五章 应急清单	133

5.1 液氨泄漏（鹤管脱落、充装泄漏）事故应急处置清单	133

5.2 液氨泄漏（液氨罐区）事故应急处置清单	135

5.3 液态二氧化碳泄漏（二氧化碳储罐）事故应急处置清单	139

第六章 标语清单	142

# 第一章 清单制管理要求

## 1.1 目的

建立清单管理工作，明确各级安全岗位责任，落实各级安全生产责任，把控重点要素，制定流程清单，通过建立动态式的管理清单，防止无知知错和无能知错，杜绝重特大事故发生，减少一般事故发生。

## 1.2 企业基本情况

### 1.2.1 生产、经营单位基本情况表

| 单位名称 | 四川燕京啤酒有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 南充市嘉陵区燕京大道中段9号 |  |  |  |  |
| 单位法人 | 向文 | 手机 |  |  | 0817-3665628 |
| 成立时间 （年月） | 2008年1月10日 | 职工总数（人） |  |  | 759 |
| 年产值或销售收入（万元） | 2019年营业收入47500.00 | 占地面积（M2） |  |  | 308424.97 |
| 行业分类 | □印刷 □ 造纸和纸制品 □ 医药制造 R 食品制造业 □ 装卸搬运和仓储业□化学制品制造□塑料制造□化学纤维制造□农副食品加工□家具制造□纺织□纺织服装、服饰□专用设备制造□通用设备制造□电气机械和器材制造□仪器仪表制造□金属制造□非金属矿物制品□其他加工 |  |  |  |  |
| 生产经营主要产品 | 啤酒 |  |  |  |  |
| 是否存在外租厂房 | □有R无 | 外租厂房公司全称 |  | 无 |  |
|  |  | 是否签订安全管理协议 |  | □是R否 |  |
| 是否签订三方协议 | □有R无 |  |  |  |  |
| 安全管理部门名称 | 安全环保部 | 联系人和联系电话 | 13909077294 |  |  |
| 专职安全管理人员（人） | 3人 | 兼职安全管理人员（人） | 11人 |  |  |
| 隐患排查治理系统联系人 | 李祥 |  |  |  |  |
| 是否有重大危险源 | □无R有 名称：液氨 |  |  |  |  |
| 重大危险源是否备案 | □无R有 备案号：备案表 |  |  |  |  |

### 1.2.2 清单制建设文件通知

关于开展安全生产责任制清单管理的通知

| 文件标题： | 关于开展安全生产责任制清单的通知 | 日 期： | 2019年12月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟文部门/负责人： | 安全环保部/余良军 |  |  |
| 主 送： | 各部门 |  |  |
| 抄 送： | 管理层 |  |  |
| 秘密等级： 绝密( ) 机密 ( ) 秘密 ( ) 公开 ( √ ) |  |  |  |

公司各部门：

为认真贯彻中省市区关于安全生产的决策部署，按照《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办【2019】37号）和《南充市安全生产委员会办公室关于印发（南充市推行安全生产清单制管理工作实施方案）的通知》（南市安委办{2019}15号）及《南充市嘉陵区推行安全生产清单制管理工作实施方案》的要求，结合我公司实际，决定实施开展安全生产责任制清单管理工作，现通知如下：

- 工作目标

实施安全清单制管理就是要把安全生产责任落实，制定企业安全生产管理清单，实施照单履责、按单办事，以责任制清单为依据分解到日常安全工作，从公司领导落实到实际操作层面，将责任落实到单位和每一个责任人，以减少工作失误和推诿扯皮，达到明晰责任、规范管理、提高效率、降低成本、防范安全风险的目的，从而遏制各级各类安全事故。

- 工作任务

- 各部门要严格遵守并履行安全生产法律法规等基础结合部门实际情况建立健全本部门安全生产管理责任清单。

- 时间安排

- 动员部署阶段（2019.12月）

各部门按照本部门实际情况，推行本部门的清单制管理工作，细化到部门各个层级，明确目标要求，层层落实责任，相关要求传到到位并部署安全生产清单制管理工作任务。

- 清单制定阶段（2019.1-2月）

各部门要按照一岗双责、岗岗有责的原则将各清单落实到人头，按3+N清单的模式进行拓展，制定《企业安全生产主体责任清单》《重大安全风险管控清单》《安全生产岗位责任清单》和《日常安全工作清单》（如《岗位安全操作规程清单》《隐患排查治理清单》《特种设备安全管理清单》相应的照并细化落实到日常安全工作中。

- 总结推广阶段（2019.2月以后）

- 责任分工

由安全环保部负责清单管理的宣传、组织各部门进行《企业安全生产主体责任清单》《重大安全风险管控清单》《安全生产岗位责任清单》和《日常安全工作清单》的制定、审核各部门负责本部门业务内的安全生产清单制定。

五、工作要求

（一）各部门要高度重视，公司成立清理制管理小组，总经理任组长，各分管副总经理为清单制管理工作领导小组，领导办公室设在安全环保部，各部门负责人为清单制管理小组成员。

切实加强领导，主要领导牵头抓落实。

- 企业的清单应分层级涵盖公司总经理，副总经理各部门负责人、车间主任、主管、班长一线岗位作业人员。

（三）清单制定要全员参与，简洁，实用，易操作可行，以达到人防、物防、技防的效果。

四川燕京啤酒有限公司

安全环保部

2019年12月20日

关于印发安全生产责任清单通知

| 文件标题： 关于印发 | 安全生产责任清单的通知 | 日 期： | 2020年1月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟文部门/负责人： | 安全环保部/余良军 |  |  |
| 主 送： | 各部门 |  |  |
| 抄 送： | 管理层 |  |  |
| 秘密等级： 绝密( ) 机密 ( ) 秘密 ( ) 公开 ( √ ) |  |  |  |

公司各部门：

为认真贯彻中省市区关于安全生产的决策部署，按照《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办【2019】37号）和《南充市安全生产委员会办公室关于印发（南充市推行安全生产清单制管理工作实施方案）的通知》（南市安委办{2019}15号）及《南充市嘉陵区推行安全生产清单制管理工作实施方案》的要求，我公司高度重视并结合实际，立即动员部署开展了我公司的清单制管理工作，现将《安全生产岗位责任清单》印发，提升安全管理工作，望各部门高度重视，认真学习、并积极推行做好贯彻落实，推行过程中要认真进行总结并持续改进。

- 清单组织机构

（一）清单制管理小组

组长：向文

副组长：闫俊、刘朝辉、赵秋利、宋进亮、杨勇

组员：饶伟强、任红梅、杨静、王攀、张程、仲淼、谭宇、余良军、李刚、何利红、龚飞、苟小岚

（二）清单制小组职责：

1、全面负责本公司安全清单制管理工作的开展推行；

2、负责对本公司的岗位安全清单制实施状况进行考核；

3、提出相应整改意见；

4、负责清单制实施状况监督工作；

5、负责相关清单制的审核审批工作。

二、工作目标

各部门要通过实施安全清单制管理把安全生产责任落实，将责任落实分解到每一个责任人日常安全工作，达到明晰责任、规范管理、抓住重点精准施策，从而达到安全“共识”防范安全风险，遏制各级各类安全事故。

三、工作要求

- 务必重视，各部门按照本部门实际情况，推行本部门的清单制管理工作，细化到部门各个层级，明确目标要求，层层落实责任，将责任清单制落实到安全管理工作中。

- 安全生产责任清单是公司最根本的宪法，各部门要对清单学习并对照实施，落地落实，按照一岗双责、岗岗有责的原则将各清单落实到人头，按3+N清单的模式进行拓展，并且要发挥各层级每一个人的能动性对清单管理进行持续改进，优化清单，简洁，实用，易操作可行使其达到最好的安全管理实效。

四川燕京啤酒有限公司

安全环保部

2020年1月20日

## 1.3 企业管理架构

安委会人员组织架构

| 安全生产委员会 |  | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 主任 | 向文 | 总经理 |
| 常务副主任 | 康晓勇 | 生产副总经理 |
| 副主任 | 闫俊 | 副总经理 |
|  | 张彪 | 财务副总经理 |
|  | 杨勇、李伟熠 | 销售副总经理 |
| 委员 | 饶伟强 | 行政部/供应部部长 |
|  | 任红梅 | 财务部部长 |
|  | 仲淼 | 人事部部长 |
|  | 王攀 | 信息中心主任 |
|  | 张程 | 设备部副部长 |
|  | 王碧 | 仓储部部长 |
|  | 苟小岚 | 技术部部长 |
|  | 谭宇 | 市场部部长 |
|  | 余良军 | 安全环保部、动力车间主任 |
|  | 李刚 | 包装一车间主任 |
|  | 何利红 | 包装二车间主任 |
|  | 邱龙 | 生产部部长 |
|  | 龚飞 | 酿造车间主任 |
| 职责 | （1）全面负责公司安全生产管理工作； |  |
|  | （2）研究制定安全技术措施和劳动保护计划； |  |
|  | （3）负责重、特大安全生产事故的应急抢救指挥工作； |  |
|  | （4）实施安全生产检查和监督； |  |
|  | （5）安全环保部为公司安委会的日常办事机构； |  |
|  | （6）安全生产委员会成员如工作变动，接任人自动成为成员。 |  |

专兼职安全员名单

| 专兼职安全岗位 | 人员 | 部门 |
| --- | --- | --- |
| 专职安全员 | 李祥、林雷、郑磊 | 安全环保部 |
| 兼职安全员 | 高阳 | 生产部 |
|  | 赵婷 | 技术部 |
|  | 杨波 | 人事部 |
|  | 李晓龙 | 设备部 |
|  | 陈天明 | 财务部 |
|  | 何诗程 | 行政部 |
|  | 何龙 | 信息中心 |
|  | 苏密 | 市场部 |
|  | 邓舜 | 仓储部 |
|  | 杨果 | 动力车间 |
|  | 李中碧 | 包一车间 |
|  | 何彪 | 包二车间 |
|  | 刘帅 | 酿造车间 |

## 1.4 制定原则

清单制编制要遵循简单、可测、高效的三大原则，尽量总结提炼尽量总结提炼出安全生产监管责任制中的“精要，符合2/8原则；清单不是一成不变的，需要随着情况动态更新。

## 1.5 清单编制的要求

1、具体明确：项目、程序、指令、要求或说明都具体、明确，避免抽象化和模糊化。

2、简明扼要：清单必须直接切中核心问题和问题要害，以最易于理解的方式，把关键点呈现出来。

3、便于操作：清单必须体现在操作上，便于操作，具备实用性。

4、可检验性：清单必须具备较强的可检验性，能够为监管活动提供支撑。

## 1.6 清单的发布

责任清单制定经审核定稿后，公司将予以发布，各相关责任人必须严格落实清单管理的内容。

## 1.7 清单的认领

责任清单制定全员参与，相关责任岗位对自己的岗位责任清单进行确认并签字认领，按照清单切实履行自己的安全职责。

## 1.8 清单的执行

清单执行前培训是管理的必要组成部分，为保证清单得到正确的执行，新清单或修改后的清单一经批准，在执行前应由清单的使用部门，对使用清单的人员进行培训，并评价培训效果填写相关记录。

## 1.9 持续改进

安全生产责任管理清单是一个动态的管理过程，在清单推行使用过程中，各部门还需要总结经验，改进清单，优化内容，如何更好抓住要务履职尽责，如何突出重点，抓住要素，精准施策，让清单制成为支撑安全生产的千斤顶，都是我们需要去学习、实践、思考、摸索、改进的，这是一个持续改进的过程。

## 1.10 清单的档案管理

1、各部门/各车间应指定人员担任清单管理工作，负责本部门/工段清单的管理。

2、清单在批准的同时，各部门清单起草人务必将清单的最终电子版本交至清单管理工作执行小组，由专人统一管理全公司清单。

3、清单的记录应至少保存一年，由清单使用部门负责保存。

# 第二章 安全生产责任清单

## 2.1企业安全生产责任清单

### 2.1.1 企业安全生产责任清单

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备安全生产法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 |  |  |
| 2 | 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 |  |  |
| 3 | 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理机制，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志标牌。 |  |  |
| 4 | 建立健全并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程。 |  |  |
| 5 | 依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备符合安全生产要求的安全生产管理人员。 |  |  |
| 6 | 组织实施安全生产教育和培训，对从业人员进行安全生产教育和培训，使用被派遣劳动者的，应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 |  |  |
| 7 | 按有关规定足额提取和使用安全生产费用，按相关法律、法规投保足额安全生产责任险，保证本单位安全生产投入的有效实施。 |  |  |
| 8 | 接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。 |  |  |
| 9 | 制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案。 |  |  |
| 10 | 按规定及时、如实报告生产安全事故，落实生产安全事故防范和整改的措施。 |  |  |
| 11 | 为劳动者提供符合国家安全生产和职业卫生要求的工作环境和条件，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，为从业人员缴纳工伤保险费。 |  |  |
| 12 | 法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任。 |  |  |

### 2.1.2 部门安全生产责任清单

#### 1、安全环保部安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全环保部是公司安全生产管理部门。 |  |  |
| 2 | 负责公司安全标准化工作、方针、目标的制订、分解和实施。 |  |  |
| 3 | 贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律、法规，及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，在总经理指导、主管副总经理和安全生产委员会的领导下，负责公司的安全管理、监督工作。坚持生产与安全的“五同时”。 |  |  |
| 4 | 组织制订、修订本公司安全职业卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。 |  |  |
| 5 | 在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的作法，应立即制止并向领导报告，严禁违章指挥、违章作业。 |  |  |
| 6 | 深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题。在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。 |  |  |
| 7 | 负责对员工进行安全教育和培训、新入厂员工的厂级安全教育；组织开展各种安全培训及活动。 |  |  |
| 8 | 组织安全生产大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。 |  |  |
| 9 | 参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督，使其符合安全及职业卫生技术要求。 |  |  |
| 10 | 会同相关管理部门负责锅炉、压力容器、压力管道等特种设备安全监督工作。 |  |  |
| 11 | 按照国家、上级的劳动保护方针政策，结合公司实际，制定员工职业健康规章制度。负责公司职业健康资料、信息的收集管理。 |  |  |
| 12 | 按照有关规定，负责制定符合国家标准和行业标准的员工劳保用品和防暑降温饮料的发放标准，督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。 |  |  |
| 13 | 会同有关部门做好公司职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。 |  |  |
| 14 | 检查督促有关部门和单位搞好安技装备的维护保养、管理工作。 |  |  |
| 15 | 负责对公司各单位安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。 |  |  |
| 16 | 建立健全安全管理网，指导公司各部门安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全专业人员会议。 |  |  |
| 17 | 负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡事故的调查处理，参加各类事故的调查、处理。 |  |  |
| 18 | 认真贯彻执行国家消防法规和“预防为主、防消结合”的方针，做好防火、灭火等消防工作。 |  |  |
| 19 | 掌握公司主要生产过程的火灾特点，经常深入基层监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备、消防通道通畅。 |  |  |
| 20 | 组织建立健全公司义务消防队并对其进行业务技术指导训练，负责公司全体员工的防火、灭火知识教育。 |  |  |
| 21 | 负责动火管理。对消防隐患提出治理方案和计划。 |  |  |
| 22 | 参加新建、扩建、改建及技措工程有关防火设施、消防设施的“三同时”审查和验收。 |  |  |
| 23 | 负责编制公司专用消防器材的配置和采购计划，负责消防器材的维护保养和管理。 |  |  |

#### 2、行政部安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强部门安全管理，配齐部门安全人员，贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律和法规。 |  |  |
| 2 | 编制部门安全制度和安全法规，及时组织人员学习，提高员工安全意识。 |  |  |
| 3 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 4 | 做好食品安全工作，保证食堂供应的各种菜品、主食的安全，健全食堂食品安全制度，从各种食材进厂入手，不得有过期、变质、霉变等不符合食品安全的食材入厂和存在，保证职工用餐安全。 |  |  |
| 5 | 负责厂区办公楼、食堂、宿舍楼消防安全工作，确保消防及各种安全器材健全、完好、有效。 |  |  |
| 6 | 协助当地消防部门，做好火灾事故的调查处理工作。 |  |  |
| 7 | 健全公司治安保卫制度，负责进厂人员的证件检查、临时入厂人员的入厂检查或登记，以及对上述人员禁带烟火进厂的安全检查；负责公司关键要害部门安全生产保卫工作；组织好主管业务范围内的治安保卫检查工作。 |  |  |
| 8 | 负责各类重大事故的现场保卫工作。 |  |  |
| 9 | 贯彻执行上级有关交通安全规定，负责机动车辆的年检和驾驶员的年审；经常对车辆驾驶人员进行安全教育和定期考核，并有计划地开展安全活动，进行安全检查；对机动车辆、超重搬运机具，定期进行检修和经常维护，保证处于良好状态。 |  |  |
| 10 | 负责维护厂区交通安全及参与各类交通事故的调查、处理上报工作。 |  |  |
| 11 | 负责食堂、所属仓库的安全防火管理和饮食卫生，防止食物中毒。 |  |  |
| 12 | 负责本部门所属热水加热器、电气设备及其它设备的安全管理。 |  |  |
| 13 | 负责行政、生活设施、建筑物的安全卫生管理。 |  |  |
| 14 | 对公司办公楼、食堂、宿舍进行安全检查、发现隐患及时消除，负责火灾等事故应急救援预案的制定、组织和实施。 |  |  |
| 15 | 参与公司公共卫生、绿化、保安、自然灾害、消防、治安等综合治理事故的调查、处理，分析事故的技术原因，提出改进技术措施。 |  |  |

#### 3、人力资源部安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任目标书的考核工作。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 对新入厂员工(包括实习、代培人员)及时组织入厂教育和考试，考试合格后方可分配到部门。 |  |  |
| 4 | 在安全生产主管部门的协助下，组织对员工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作。 |  |  |
| 5 | 贯彻劳动纪律管理规定，负责对员工劳动纪律的教育与检查。 |  |  |
| 6 | 协助做好公司员工职业健康管理工作，员工（与职业危害相关的）新入职、转岗、在岗，需在进行职业健康体检后才办理相关手续； |  |  |
| 7 | 把安全工作业绩纳入员工晋级和奖励考核的重要内容。 |  |  |
| 8 | 参加安全事故的调查，办理事故责任者的惩处手续，负责工伤鉴定工作。 |  |  |
| 9 | 将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中，负责组织各类各级人员的安全培训；负责办理地方主管部门对特种作业人员培训和取证工作。 |  |  |
| 10 | 在办理员工聘用时，执行体检制度、安全教育制度、三个月试用后转正考核制度。经教育考核合格后，方准许上岗工作。 |  |  |
| 11 | 购买工伤保险、定期组织对职工进行职业病体检，为职业病、伤残及检查不适合从事现职工种的员工办理工作调动和因工伤亡劳保事宜，负责与政府有关部门联系，进行工伤鉴定和办理赔偿的具体事宜。 |  |  |
| 12 | 协助安全环保部进行职业病、职业中毒的调查处理和统计报告工作，参加伤亡事故的调查、取证、分析，负责协调办理事故善后工作。 |  |  |
| 13 | 发生事故后，根据公司事故责任认定，执行对事故相关责任人的处理决定。 |  |  |
| 14 | 把安全生产业绩纳入干部晋升、职工晋级和奖励考核内容。 |  |  |
| 15 | 参与公司公共卫生、绿化、保安、自然灾害、消防、治安等综合治理事故的调查、处理，分析事故的技术原因，提出改进技术措施。 |  |  |

#### 4、财务部安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格执行集团公司的资金管理流程，保证资金安全。在编制年度预算的同时，应监督各部门做好安全生产资金归集管理。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 积极协调事故隐患的治理费用、安全教育费用等安全费用的资金。 |  |  |
| 4 | 负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入本单位经济活动分析内容。 |  |  |
| 5 | 负责制定财务档案、印章、票据等管理制度，并责任到岗，落实相应的管理措施。 |  |  |
| 6 | 对预算内劳动保护用品、防暑降温等费用的归集管理。 |  |  |

#### 5、设备部的安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻执行国家、上级部门关于设备安装、检修、维护保养及施工方面的安全规定和标准，做好主管业务范围内的安全工作。负责制订和修订各类机械、电器设备的操作规程和管理制度。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 签订对外施工合同及其它合同时，必须有安全责任条款及安全协议（合同）。监督对外项目的外包单位施工，严格执行安全生产方面的各项要求。 |  |  |
| 4 | 参加新扩建、改建工程项目设计审查，竣工三同时验收，参加设备改造，设备变更方案的审查。使用新技术、新工艺、新材料、新设备时，必须同时符合安全和环保有关规定，有保证安全生产的要求、设计和针对性的技术措施，做到技术上合理可行、安全可靠，指导对施工过程、施工场所、机械设备使用维护和材料装卸、储运管理过程中的危险源辩识，参与风险控制措施的评审。 |  |  |
| 5 | 负责采购酿造、动力、包装车间专用设备及备件的安全管理，使其符合安全技术规范、标准和制度的要求。及时改进设备技术上存在的问题。负责对引进的机械设备进行鉴定和试运转,经检验安全装置齐全有效,方准交付使用。 |  |  |
| 6 | 负责组织特种设备、压力容器、压力管道及安全附件、防雷、安全装备的定期年检、安全检查、校验工作。并做好台账管理及设施设备技术改造、报修、报废、维护等工作。及时协助车间整改检查中发现的问题。 |  |  |
| 7 | 组织设备安全大检查，对检查出的有关问题，要有计划地监督、协助各责任车间及时整改，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目。 |  |  |
| 8 | 负责对锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的登记使用证取证工作。 |  |  |
| 9 | 对外来检修及施工的有关人员等，应组织好安全教育工作及施工中的安全管理工作，督促施工现场临时用电或安全用电规范；负责贯彻有关施工纪律的管理规定。 |  |  |
| 10 | 做好设备进场验收、设备租赁使用安全责任书的签订，设备材料供应商安全管理、设备档案管理等工作。 |  |  |
| 11 | 协助安全环保部完成项目工程竣工的安评、环评完善工作对安全生产和环境保护方面发现的较大问题进行整改，并对竣工资料进行搜集整理。 |  |  |
| 12 | 加强各种特种设备的安全管理，定期组织检查（验）机况，保证随机安全附件、防护设施、保险装置的安全性能。 |  |  |
| 13 | 负责对第三方施工单位特殊作业（动火作业、有限空间、高空作业等）的条件审查，有关作业条件的分析，制定有效控制措施并指定人员进行监管。 |  |  |
| 14 | 发生安全和设备事故，及时向上级领导报告，并参加事故调查、分析。 |  |  |
| 15 | 参与公司公共卫生、绿化、保安、自然灾害、消防、治安等综合治理事故的调查、处理，分析事故的技术原因，提出改进技术措施。 |  |  |

#### 6、供应部安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责本部门的员工、临时工的安全教育培训考核和安全管理，制定本部门安全操作规程及现场作业标准。 |  |  |
| 2 | 负责按计划保质保量及时供应安全技术措施项目所需物资、材料。 |  |  |
| 3 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 4 | 负责按国家规定和企业标准要求，采购各类合格的劳动保护用品。 |  |  |
| 5 | 对购入设施、机电产品、备品、备件及有关原、辅材料的质量负责，质量必须符合国家和企业标准要求。 |  |  |
| 6 | 负责与供应商签订《安全责任协议书》，确定甲、乙双方安全责任。 |  |  |
| 7 | 负责对物料供应商（运输人）的安全教育和遵守公司规章制度的教育工作，防止意外伤害事故的发生。 |  |  |
| 8 | 对物料供应商（运输人）、商户违反公司安全生产制度、规定的作法，应立即制止，并及时通知相关部门共同处理。 |  |  |
| 9 | 负责有奖盖回收、销毁的安全管理及有奖刮刮卡销毁安全监管工作。 |  |  |
| 10 | 配齐部门兼职安全管理人员，及时落实公司的安全管理规定。 |  |  |

#### 7、仓储部安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责本部门的员工、临时工的安全教育培训考核和安全管理，制定本部门安全操作规程及现场作业标准。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 负责与、劳务公司、废旧商签订《安全责任协议书》，确定甲、乙双方安全责任。 |  |  |
| 4 | 负责对物料、成品运输人的安全教育和遵守公司规章制度的教育工作，防止意外伤害事故的发生。 |  |  |
| 5 | 对物料运输人、商户违反公司安全生产制度、规定的作法，应立即制止，并及时通知相关部门共同处理。 |  |  |
| 6 | 对所管辖范围内瓶场、仓库、成品库、理瓶车间的安全生产负责，建立健全有关安全规章制度和操作规程。负责所管辖范围内职工、劳务人员的安全教育培训考核和安全管理。 |  |  |
| 7 | 贯彻执行《仓库防火安全管理规定》及《化学危险品安全管理规定》，结合本单位实际，制定相应的实施细则。 |  |  |
| 8 | 负责所辖范围内各类危化品防静电、防火、防爆工作。 |  |  |
| 9 | 负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划。 |  |  |
| 10 | 结合公司实际，参与化学品、危废等危险物资管理制度制订、修订工作，并督促项目严格执行。 |  |  |
| 11 | 加强瓶场现场交通管理，杜绝交通事故。 |  |  |
| 12 | 加强仓库安全管理，保证各种报警，消防设施良好，现场严禁烟头。 |  |  |
| 13 | 加强危化品仓库的管理，危化品仓库按标准建设和管理。各种危化品不能混放，危化品仓库要有明显的标识，防爆设施，消防器材，责任人等。 |  |  |
| 14 | 建设专门的回收编织袋仓库和废纸仓库，对废纸打包间进行规范管理。 |  |  |
| 15 | 加强现场防护设施的建设和管理，安全设施保证完好装卸箱安全附件灵敏有效，禁止关闭一切安全附件。 |  |  |
| 16 | 配齐部门兼职安全管理人员，及时落实公司的安全管理规定。 |  |  |

#### 8、信息中心安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责公司视频会议及学习设备的准备和维护工作，保证视频完好。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 负责公司的网络建设、运行和维护工作，保证公司网络安全 |  |  |
| 4 | 负责公司网络的安全监控工作不能有涉密信息泄漏。 |  |  |
| 5 | 负责公司网络机房的安全管理，杜绝火灾等电器安全事故。 |  |  |
| 6 | 在建设、维护公司网络时严格按安全操作规程执行，无违章作业。 |  |  |
| 7 | 负责公司ERP系统的安全备份。 |  |  |
| 8 | 组织建设本部门安全管理规范、贯彻执行公司的安全生产方针和各项规定。 |  |  |
| 9 | 保证公司网络建设的科学规范，做到强弱电分离。 |  |  |

- 市场部安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责本部门安全管理机构的组建，落实各级安全生产责任。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 对市场部及所辖业务的安全管理负责。 |  |  |
| 4 | 加强对部门员工的安全教育，强调出差安全和交通安全。 |  |  |
| 5 | 负责公司组织的大型促销活动的安全监管工作。 |  |  |

#### 10、技术部安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责审核引进技术和开发新产品中的重要安全技术问题。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 审批重大工艺改进，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题，保证安全。 |  |  |
| 4 | 负责本部门安全检查、发现隐患及时消除，负责化验室的安全管理工作。 |  |  |
| 5 | 负责原材料、麦汁、发酵液、清酒、成品酒的质量、检测、验证鉴定。加强各种理化指标、微生物指标的监测、控制，确保测试数据和验证结果的安全可靠、及时有效。 |  |  |
| 6 | 化验员必须具备规定的资格并持证上岗，熟悉本岗位的安全操作规程、检验仪器、设备、工具的正确使用方法。 |  |  |
| 7 | 加强对部门员工的安全教育，落实安全管理制度，严格执行安全操作规程，做好本部门的安全防护工作。 |  |  |
| 8 | 定期对各种仪器和计量器具进行检测、检查、校正、标定，并保持校验设备的有效性；电气设备必须有可靠的接地、工作完毕立即断电。 |  |  |
| 9 | 各种试剂、药品必须标识清楚，专人保管、分类储存。不得使用识别不明、超保质期的化学药品。易制毒、剧毒药品双人双锁保管，建立化学品领用使用台账。 |  |  |
| 10 | 检测资料必须符合规定、真实准确、计算正确、字迹清晰、提交及时、整理规范、台帐完整、保存安全。 |  |  |
| 11 | 保持化验室整洁有序；为防止影响检测结果的真实准确，无关人员不得随意进入化验场所。 |  |  |
| 12 | 使用压缩气体时，室内存放气瓶必须符合相关要求，同时应严格遵守气瓶安全管理规定。 |  |  |
| 13 | 负责制定分析化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器、化学品的安全操作规程和规章制度，对执行情况进行检查考核。 |  |  |
| 14 | 化验室必须保持清洁，并应设置适用有效的消防器材和通风设备。 |  |  |
| 15 | 负责因工艺技术原因引起的事故的调查。负责事故分析时的化验检测和数据分析。 |  |  |

#### 11、生产部安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在进行生产安排时，必须充分考虑安全第一的原则，保证安全生产。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 督促检查各生产部门组织学习安全生产法律、法规、标准及有关文件执行情况。 |  |  |
| 4 | 协助主要负责人做好安全生产工作，对上级及领导安排的安全工作事项，负责组织贯彻落实。 |  |  |
| 5 | 组织生产车间定期开展各种形式的安全检查，发现重大隐患，立即组织有关人员研究解决，或向主要负责人及有关部门提出报告，在上报的同时，组织制订可靠的临时安全措施。 |  |  |
| 6 | 认真听取、采纳安全生产方面的合理化建议，并在生产系统内进行推广。 |  |  |
| 7 | 负责生产部消防器材的计划、配备和维护管理工作。 |  |  |
| 8 | 负责监督生产系统的车间、班组安全教育及各类标准化技能教育培训。 |  |  |
| 9 | 定期对车间现场5S进行检查并督促责任车间整改。 |  |  |

#### 12、动力车间安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制车间安全操作规程与标准化操作规程，认真贯彻执行公司各项安全生产规章制度。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 根据本车间安全工作的实际情况，制订本部门安全生产措施计划，并认真进行布置、检查和督促，确保安全措施计划的实施。对重大危险源要有安全管理措施并切实实施。 |  |  |
| 4 | 组织开展本部门的安全生产检查，分析不安全因素，对检查出的事故隐患，采取措施予以消除，本部门确实无力解决的，要及时上报有关部门解决。 |  |  |
| 5 | 按公司安全教育的要求，组织开展新员工、换岗、转岗人员车间级和班组级的安全教育；组织好全员安全教育和专业人员安全知识学习与培训。组织员工学习、遵守公司、部门的各项安全管理规定。 |  |  |
| 6 | 加强特种设备的运行维护管理，所有特种设备必须挂牌。 |  |  |
| 7 | 所有特种作业人员（电工、仪表工、维修工、锅炉工、水处理工、制冷工、压力容器操作工必须执有效证件上岗）。 |  |  |
| 8 | 做好职工的职业健康保护，按规定定期对特种作业人员进行职业健康体检。 |  |  |
| 9 | 按要求定期对安全阀、压力表进行检验，保证安全附件的完好性。 |  |  |
| 10 | 组织编制车间各种设备的安全操作标准，并对员工进行培训。 |  |  |
| 11 | 编制车间液氨泄漏、锅炉爆炸、电气起火，污水处理异常等各种应急预案，并按要求组织应急演练，做好演练记录。 |  |  |
| 12 | 对车间各种危险源进行明确标识，建立车间安全附件，危险源台账。 |  |  |
| 13 | 认真贯彻《特殊作业审批制度》，在制冷站严格执行动火作业票制度，按规定动火。其特殊作业应严格制订防护措施，并指定现场指挥或监护人员。有限空间作业必须遵守安全操作规程，必须按照相关规章制度严格执行检测标准，确认安全再进行作业，严禁违章作业。 |  |  |
| 14 | 高低压配电室严禁无关人员进入，倒闸作业执行作业票制。 |  |  |
| 15 | 车间各种阀门重点是锅炉高压阀门，制冷氨阀门，压缩空气阀门，二氧化碳阀门比须定期检查，保证完好。 |  |  |
| 16 | 加强车间危化品、重点是液氨储存 ，盐酸等的监控和管理，建立登记使用台账。 |  |  |
| 17 | 污水防控CASS池、沉淀池等落水及高空坠落，沼气中毒，起火等危险源。 |  |  |
| 18 | 对车间设备设施、电力设备要进行定期维护保养，做好车间特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其附属仪器表的维护保养记录，特种设备的运行故障和事故记录，做好巡查检修工作。作业前做好安全防范措施。杜绝违章行为。 |  |  |
| 19 | 落实本部门的安全职业健康管理工作，规范劳保用品的穿戴及夏季防暑降温的安全工作。 |  |  |
| 20 | 落实车间重大危险源的风险的管措施。 |  |  |
| 21 | 做好本部门安全生产责任制的落实，对本部门业务范围内的安全生产工作负责。 |  |  |

#### 13、包装车间安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责本部门安全管理机构的组建，编制车间各种设备、机台的安全操作规程，做好危险源的辨识工作。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 按公司安全教育的要求，组织开展新员工、换岗、转岗人员车间级和班组级的安全教育；组织好全员安全教育和根据公司要求积极组织车间专业人员参加安全知识学习与培训。组织员工学习、遵守公司、部门的各项安全管理规定。 |  |  |
| 4 | 根据本车间安全工作的实际情况，制订本部门安全生产措施，并组织员工认真进行学习、同时加强检查和督促，确保安全措施的实施。 |  |  |
| 5 | 组织开展本部门的安全生产检查，分析不安全因素，对检查出的事故隐患，采取措施予以消除，本部门确实无力解决的，要及时上报安全环保部解决。 |  |  |
| 6 | 认真贯彻《特殊作业审批制度》，对危险区域作业动火作业，须通过作业申批手续，对其特殊作业应严格制订防护措施，并指定现场指挥或监护人员。有限空间作业必须遵守安全操作规程，必须按照相关规章制度严格执行检测标准，确认安全再进行作业，严禁违章作业。 |  |  |
| 7 | 对车间“三违”行为和各种事故，按照“四不放过”的原则，进行认真检查，严肃处理。 |  |  |
| 8 | 对车间设备设施、电力设备进行维护保养，做好巡查检修工作。作业前做好安全防范措施。杜绝违章行为。 |  |  |
| 9 | 落实本部门职业健康管理工作，规范劳保用品穿戴做好夏季防暑降温工作。 |  |  |
| 10 | 做好本部门安全生产责任制的落实，对本部门业务范围内的安全生产工作负责。 |  |  |

#### 14、酿造车间安全生产职责

| 序号 | 职责 | 确认/完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制车间安全操作规程与标准化操作，认真贯彻执行公司各项安全生产规章制度，做好危险源的辨识工作。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 按公司安全教育的要求，组织开展新员工、换岗、转岗人员车间级和班组级的安全教育；组织好全员安全教育和根据公司要求积极组织车间专业人员参加安全知识学习与培训。组织员工学习、遵守公司、部门的各项安全管理规定。 |  |  |
| 4 | 根据本车间安全工作的实际情况，制订本部门安全生产措施计划，并认真进行布置、检查和督促，确保安全措施计划的实施。 |  |  |
| 5 | 组织开展本部门的安全生产检查，分析不安全因素，对检查出的事故隐患，采取措施予以消除，本部门确实无力解决的，要及时上报有关部门解决。 |  |  |
| 6 | 落实本部门的安全职业健康管理工作，规范劳保用品的穿戴及夏季防暑降温的安全工作。 |  |  |
| 7 | 认真执行《特殊作业审批制度》，粉尘区域危险作业及动火，须开具动火作业票，特殊作业应严格制订相应的防护措施，并指定现场指挥或监护人员。有限空间作业必须遵守安全操作规程，必须按照相关规章制度严格执行检测标准，确认安全再进行作业，严禁“三违”行为。 |  |  |
| 8 | 对车间“三违”行为和各种事故，按照“四不放过”的原则，进行认真检查，严肃处理。 |  |  |
| 9 | 对车间设备设施、电力设备进行维护保养，做好巡查检修工作。作业前做好安全防范措施。杜绝违章行为。 |  |  |
| 10 | 负责本部门安全管理机构的组建、设备/工艺操作规程、安全作业标准的拟订。 |  |  |
| 11 | 落实本部门的安全职业健康管理工作，规范劳保用品的穿戴及夏季防暑降温的安全工作。 |  |  |
| 12 | 拟定涉爆粉尘相关技术防范措施，落实涉爆粉尘安全管理工作。 |  |  |
| 13 | 做好本部门安全生产责任制的落实。对本部门业务范围内的安全生产工作负责。 |  |  |

## 2.2 岗位安全生产责任清单

### 2.2.1 决策层

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1-1 | 董事长/总经理 | 1.对公司安全生产工作全面负责，执行落实党和国家有关安全生产的方针、政策、法律法规、标准和有关规定，定期召开安全生产工作会议和听取本单位安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作。 2. 建立健全并落实公司全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 3.设立公司安全生产委员会/安全生产领导小组，健全安全生产管理机构，配备专/兼职安全生产管理人员。 4.组织制定并实施公司安全生产规章制度和安全操作规程。 5.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。 6. 按照规定足额提取和使用安全生产费用，保证本单位安全生产投入的有效实施。 7.建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。 8.组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系，完善应急救援条件，并按要求组织开展应急救援演练。 9.及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救，配合事故调查，不得在事故调查处理期间擅离职守。 10. 实行安全生产目标管理，定期向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况，认真听取和积极采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和意见。 11. 法律、法规、规章规定的其他职责。 | 1.宣传、贯彻、落实安全生产方针、政策、法律法规、标准和有关规定的会议纪要、现场调研或检查等相关记录；主持公司级各项安全生产工作会议，定期召开安全生产委员会会议，研究解决安全生产工作中存在重点、难点问题，部署安全生产有关工作等相关记录。 2.组织相关专业人员编制或修订公司全员安全生产责任制并签发责任制文本，建立健全公司各部门、各层级人员安全生产责任履职情况考核机制（1次/季度），推动企业开展安全生产标准化建设并提供相应的资源。 3.以文件的形式设立公司安全生产委员会/安全生产领导小组和安全生产管理机构，配备专/兼职安全生产管理人员。 4. 组织相关专业人员编制或修订并签发公司安全生产规章制度和安全操作规程，建立健全公司各部门、各层级人员安全生产奖惩考核机制（1次/月）。 5.批准公司年度安全生产教育和培训计划，督促责任部门按培训计划开展教育培训（1次/年）。 6. 审批本企业年度安全生产费用提取和使用计划，确保安全生产投入符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号文的要求（1次/年）。 7.定期组织检查公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制和安全生产工作，及时消除安全生产隐患（1次/季度）。 8. 组织相关专业人员编制或修订公司《生产安全事故应急救援预案》并签发文本，按规定开展应急救援演练，保存相关记录。 9.按照规定及时、如实报告生产安全事故，填写事故报告和事故救援情况记录，全程配合事故调查，落实事故防范和整改措施。 10.组织公司各部门签定安全生产目标责任书（1次/年），定期开展安全生产目标完成情况考核（1次/半年）；向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会作工作报告里有安全生产的内容（1次/年），定期收集工会、职工关于安全生产的合理化建议和意见。 | 向文 |  |
| 2-1-2 | 副董事长/副总经理 | 1.贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，并负责综合监管安全生产工作。 2. 督促落实安全生产责任制，协助企业主要负责人监督检查各级（类）人员的职责履行情况。 3. 监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作。 4. 督促做好作业场所的劳动防护工作，预防和消除安全生产危害因素。 5.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。 6. 组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设；监督检查安全风险评估、事故隐患排查整治等工作。 7. 发生生产安全事故后，立即启动预案，赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作。 8.法律、法规、规章规定的其他职责。 | 1. 贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导工作指示的相关记录，定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。 2.与各部门负责人签订安全生产责任书（1次/年），定期组织安全生产职责履行情况检查并实施考核（1次/半年）。 3.定期监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作（1次/半年）。 4.定期开展作业场所的劳动防护工作，预防和消除安全生产危险有害因素（1次/季度）。 5.批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全生产检查活动。 6. 定期组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设；监督检查安全风险评估、事故隐患排查整治等工作的检查（1次/季度）。 7. 发生生产安全事故后，按照程序启动公司应急预案，做好抢险救援、保护现场及善后等工作，对本单位违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序。 | 闫俊 |  |
| 2-1-3 | 生产副总经理 | 1.贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，并负责综合监管安全生产工作。 2. 督促落实安全生产责任制，协助企业主要负责人监督检查各级（类）人员的职责履行情况。 3. 监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作。 4. 督促做好作业场所的劳动防护工作，预防和消除安全生产危害因素。 5.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。 6. 组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设；监督检查安全风险评估、事故隐患排查整治等工作。 7. 负责企业内临时动火、高处作业、临时用电（用气）、有限空间作业等危险作业项目的审批。 8. 发生生产安全事故后，立即启动预案，赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作。 9.法律、法规、规章规定的其他职责。 | 1. 贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导工作指示的相关记录，定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。 2.与各部门负责人签订安全生产责任书（1次/年），定期组织安全生产职责履行情况检查并实施考核（1次/半年）。 3.定期监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作（1次/半年）。 4.定期开展作业场所的劳动防护工作，预防和消除安全生产危险有害因素（1次/季度）。 5.批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全生产检查活动。 6. 定期组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设；监督检查安全风险评估、事故隐患排查整治等工作的检查（1次/季度）。 7.审核危险作业审批表，督促相应危险作业现场风险管控措施的落实（1次/作业）。 8. 发生生产安全事故后，按照程序启动公司应急预案，做好抢险救援、保护现场及善后等工作，对本单位违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序。 | 康晓勇 |  |
| 2-1-4 | 财务副总经理 | 1.贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，并负责综合监管安全生产工作。 2. 督促落实安全生产责任制，协助企业主要负责人监督检查各级（类）人员的职责履行情况。 3. 监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作。 4.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。 5. 发生生产安全事故后，立即启动预案，赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作。 6.法律、法规、规章规定的其他职责。 | 1. 贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导工作指示的相关记录，定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。 2.与各部门负责人签订安全生产责任书（1次/年），定期组织安全生产职责履行情况检查并实施考核（1次/半年）。 3.定期监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作（1次/半年）。 4.批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全生产检查活动。 5. 发生生产安全事故后，按照程序启动公司应急预案，做好抢险救援、保护现场及善后等工作，对本单位违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序。 | 张彪 |  |
| 2-1-5 | 销售副总经理 | 1.贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，并负责综合监管安全生产工作。 2. 督促落实安全生产责任制，协助企业主要负责人监督检查各级（类）人员的职责履行情况。 3. 监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作。 4.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。 5. 发生生产安全事故后，立即启动预案，赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作。 6.法律、法规、规章规定的其他职责。 | 1. 贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导工作指示的相关记录，定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。 2.与各销售办事处负责人签订安全生产责任书（1次/年），定期组织安全生产职责履行情况检查并实施考核（1次/半年）。 3.定期监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作（1次/半年）。 4.批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全生产检查活动。 5. 发生生产安全事故后，按照程序启动公司应急预案，做好抢险救援、保护现场及善后等工作，对本单位违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序。 | 杨勇、李伟熠 |  |

2.2.2 管理中层

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2-1 | 安全环保部部长 | 1.及时传达、贯彻有关安全生产的方针、政策、法律法规，在企业主要负责人和分管安全生产负责人的领导下，负责公司安全生产工作。 2.拟订公司年度安全生产工作的计划，对年度目标指标进行分解和监督实施。 3.组织拟订或者修订本单位安全生产规章制度、安全操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。 4.组织实施公司安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验，如实记录安全生产教育和培训情况。 5.组织开展危险源辨识和评估，督促落实公司重大危险源的安全管理措施。 6.组织或参与生产安全事故应急救援预案编制、修订、培训和应急救援演练。 7.组织开展事故隐患排查和安全检查，对发现的各类安全风险、事故隐患和其他安全问题应当立即处理，如实记录并报告本单位有关负责人，督促落实整改措施。 8.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反安全操作规程的行为。 9.发生生产安全事故后，立即赶赴现场，保护现场，组织抢救，做好善后工作。 10. 参加审查公司新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划；组织实施或参与建设项目的安全评价、安全设施设计审查和验收等工作。 11. 其他安全生产管理工作。 | 1.及时传达、贯彻安全生产方针、政策、法律法规、标准规范和公司安全生产规章制度，协助本单位决策机构和有关负责人负责公司安全生产管理工作。 2. 组织编制公司年度安全生产工作计划（1次/年），将年度目标指标分解到各责任部门，并组织实施或者监督相关部门实施。 3.组织或参与公司安全生产规章制度、安全操作规程及相关技术规范的编写或修订，定期对执行情况进行监督检查（1次/季度）。 4.负责实施公司安全生产宣传、教育和培训，各类记录真实有效；负责总结和推广安全生产工作的先进经验（1次/年）。 5.定期开展危险源辨识和评估（1次/半年），组织对公司重大危险源安全管理措施落实情况进行监督检查（1次/每月）。 6.组织或参与生产安全事故应急救援预案编制、修订、培训、备案和应急救援演练，应急救援演练频次和演练记录应符合相关规定要求。 7.按照安全生产检查计划组织开展事故隐患排查和安全检查（1次/月），督促落实整改措施，对安全生产隐患形成闭环管理。 8.对发现的“三违”行为，及时进行制止和纠正，情况紧急的，责令停止作业，并立即报告有关负责人予以处理，并情况如实记录在案。 9. 发生生产安全事故后，参与事故抢险与救援和善后等工作，必要时提供技术指导。 10.参加新、改、扩建项目“三同时”审查，提出相关安全生产意见，组织实施“三同时”验收等工作。 | 余良军 |  |

| 2-2-2 | 财务部部长 | 1.传达落实上级部门关于安全生产工作的指示、精神，协助分管负责人开展安全生产工作。 2.负责组织落实分配至本部门的安全生产任务以及目标、指标。 3.负责编制年度安全生产经费预算，监督各部门做好安全生产资金归集管理。 4.严格执行公司资金管理流程和制度，保证资金安全。 5.负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算、建立台账。 6.及时向安全管理部门（处、科）报告安全费用的提取和使用情况。 7.负责相关保险的缴付和理赔。 8. 其他与安全生产相关的工作。 | 1.参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管负责人定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。 2.与分管负责人签订部门安全生产目标责任书（1次/年），组织实施部门安全生产目标考核（1次/月）。 3.负责编制年度安全生产经费预算，并监督各部门的执行情况。 4.制定公司资金管理制度、流程，监督部门人员严格执行公司资金管理流程和制度。 5.负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算，建立台账，按规定范围使用，不得挤占、挪用，保证事故隐患治理、安全教育等开支足额支付。 6.定期向安全管理部门（处、科）报告安全费用的提取和使用情况。（1月/次） 7.督促财务部（处、科）人员足额缴纳工伤等保险和事故理赔事宜。 | 任红梅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2-2-3 | 行政部/供应部部长 | 1.协助公司分管负责人开展安全生产工作，对行政部/供应部的安全生产工作全面负责。 2.负责组织落实分配至本部门的安全生产任务以及目标、指标。 3.组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 4.组织制定部门及生产车间的安全教育与培训计划，并组织实施。 5.参与制定或修订岗位操作规程、工艺流程等。 6.组织审核工艺变更、设备设施变更及管理变更等。 7.组织实施施工队伍、承包商、租赁方的安全培训教育、安全技术交底、安全管理协议签订及监督管理等工作。 8.定期组织部门开展各种形式的隐患排查和安全检查。 9.参加生产安全事故的报告、分析、调查处理。 10.参与编制生产安全事故应急预案，编制岗位应急处置方案，定期组织演练。 11.其他与安全生产相关的工作。 | 1.担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管负责人定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。 2.与公司分管负责人签订部门安全生产目标责任书（1次/年），组织部门安全生产目标考核（1次/季）。 3.制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 4.负责抓好生产管理人员的安全培训工作及新进员工的教育培训，监督生产系统的车间、班组安全教育培训及各类标准化技能教育培训。 5.参与制定或修订岗位操作规程、工艺流程等，并监督执行。 6.严格执行变更管理制度，按制度执行变更程序，监督落实变更过程中安全风险措施的落实和验收工作。 7.组织技术人员负责施工队伍、承包商、租赁方的安全教育培训、安全技术交底、安全管理协议签订、日常监督管理等（1次/作业）。 8.定期组织涉及生产运行、工艺技术、公用工程、建构筑物等的隐患排查和安全检查（1次/季度），重大隐患向分管负责人及有关部门提出报告，督促整改落实，及时消除隐患。 9.发生生产安全事故时，及时报告并赶赴现场参加事故抢险与救援，保护事故现场，参与调查处理。 10.组织开展本部门的生产安全事故应急救援演练，专项事故应急救援演练（1次/年）、现场处置方案演练（1次/半年），相关演练记录符合规范要求。 | 饶伟强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2-4 | 人力资源部部长 | 1.及时传达落实公司各时期安全工作的指示、精神，协助分管负责人开展安全生产工作。 2.负责组织落实分配至本部门的安全生产任务以及目标、指标。 3.组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任、目标的考核工作。 4.组织对员工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作。 5.参与公共卫生等综合安全事故及工伤事故的调查、处理。 7.购买工伤保险、定期组织职工进行职业病体检，协助做好公司员工职业健康管理工作。 8.其他与安全生产相关的工作。 | 1.参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管负责人定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。 2.与分管负责人签订本部门安全生产目标责任书（1次/年），组织实施部门安全生产目标考核（1次/月）。 3.组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任、目标的考核工作，把每月安全工作业绩纳入员工晋级和奖励考核的重要内容（1次/年）。 4.负责将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中，组织各类各级人员参加安全教育培训；负责组织协调主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员培训、考核取证、复审工作。 6.参与公司公共卫生、绿化、保安、自然灾害、消防、治安等综合治理事故的调查、处理，执行对事故相关责任人的处理决定，负责进行工伤鉴定和办理赔偿的具体事宜。 7.督促足额缴纳工伤保险（1次/月），定期组织对职工进行职业病体检（1次/年），组织离退休和离职员工在退休前或离职前进行职业健康体检。 | 仲淼 |  |
| 2-2-5 | 设备部部长 | 1.协助分管负责人开展安全生产工作，对设备部（处、科）的安全生产工作全面负责。 2.负责组织落实分配至本部门的安全生产任务以及目标、指标。 3.制定生产设备设施（包括安全设施）的年度和日常检维修计划。 4.负责维护、检查、修理、保养、试验、鉴定各种设备。 5.组织或参与制定（或修订）各类设备、设施的操作规程、检维修、调试等规程和设备设施管理制度。 6.负责公司特种设备的安全管理工作。 7.参与有关机械设备事故的调查。 8.负责相关特种作业或危险作业操作票、工作票的审批。 9. 其他与安全生产相关的工作。 | 1.担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作（1次/月）。 2.与分管负责人签定部门安全生产目标责任书（1次/年），组织实施部门安全生产目标考核（1次/月）。 3.制定生产设备设施、安全设施的检维修计划（1次/年），及时对设备、设施进行检维修，确保生产正常运行。 4.通过维护、检查、修理、保养、试验等工作，保证各种设备和设施处于正常运行状态，安全防护装置完整、有效，及时提出淘汰工艺设备的建议。 5.编写各类与设备设施相关的规程和制度。 6.建立特种设备管理台账，对特种设备出现的问题及时处理，并负责特种设备的登记和检验工作；做好设备设施的档案管理工作。 7.参与事故调查，分析和提出防范和整改意见。 8.根据标准规范的要求审批职责范围内的特种作业或危险作业。 | 张程 |  |
| 2-2-6 | 仓储部部长 | 1.对本部门安全生产负全面安全责任，是车间安全第一责任人。 2.负责组织落实分配至本车间的安全生产任务以及目标、指标。 3.组织制定仓储部安全教育和培训计划，并实施。 4.负责组织仓储部（或各班组）安全隐患排查，并落实事故隐患整改。 5.组织并参加班组安全活动。 6.组织制定车间安全管理规定、安全技术规程和安全技术措施计划及应急救援预案。 7.负责对车间发生的事故及时上报。 8.执行上级部门关于安全（或隐患）检查、风险辨识、设备检维修、教育培训、应急演练等方面的工作。 9.建立本车间安全管理网络，配备适当资源，充分发挥车间和班组兼职安全员的作用。 10. 其他与安全生产相关的工作。 | 1.协助分管或上级部门领导开展安全生产工作，组织开展车间工作，参加公司安全生产工作会议，向各班组传达、贯彻安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，向分管领导定期汇报车间的安全生产工作（1次/月）。 2.与上级部门签订车间安全生产目标责任书（1次/年），与各班组签订安全生产目标责任书（1次/年），组织实施车间及各班组开展安全生产目标考核（1次/月）。 3.制定车间安全教育培训计划，组织对新员工（包括实习、代培人员）进行“三级安全教育培训”的车间安全教育和督促班组落实第三级安全教育，并进行安全教育（再教育）和培训。 4.组织车间或班组开展安全检查，落实事故隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态并教育员工加强维护正确使用（1次/周）。 5.组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。 6.根据分管部门要求参与编制或修订操作规程、安全管理规定（制度）、应急预案等。 7.对车间发生的事故及时报告和处理，安排落实车间的事故救援工作。 8.参与上级部门组织的安全（隐患）或重大风险综合、专项检查等；开展车间重大风险每日安全隐患排查（1次/日），参与重大风险重新辨识、分级、更新工作和重大风险管控措施的落实；根据应急演练计划制定演练方案，并协助开展重大危险源应急演练（1次/年），参与应急预案等修订工作。 9.按照规定配备安全生产技术人员和安全管理人员，对车间安全管理员和班组兼职安全管理员的工作进行监督、安排，形成安全闭环网络。 | 王碧 |  |
| 2-2-7 | 包装一车间 | 1.对本车间安全生产负全面安全责任，是车间安全第一责任人。 2.负责组织落实分配至本车间的安全生产任务以及目标、指标。 3.组织制定车间安全教育和培训计划，并实施。 4.负责组织车间（或各班组）安全隐患排查，并落实事故隐患整改。 5.组织并参加班组安全活动。 6.组织制定车间安全管理规定、安全技术规程和安全技术措施计划及应急救援预案。 7.负责对车间发生的事故及时上报。 8.执行上级部门关于安全（或隐患）检查、风险辨识、设备检维修、教育培训、应急演练等方面的工作。 9.建立本车间安全管理网络，配备适当资源，充分发挥车间和班组兼职安全员的作用。 10. 其他与安全生产相关的工作。 | 1.协助分管或上级部门领导开展安全生产工作，组织开展车间工作，参加公司安全生产工作会议，向各班组传达、贯彻安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，向分管领导定期汇报车间的安全生产工作（1次/月）。 2.与上级部门签订车间安全生产目标责任书（1次/年），与各班组签订安全生产目标责任书（1次/年），组织实施车间及各班组开展安全生产目标考核（1次/月）。 3.制定车间安全教育培训计划，组织对新员工（包括实习、代培人员）进行“三级安全教育培训”的车间安全教育和督促班组落实第三级安全教育，并进行安全教育（再教育）和培训。 4.组织车间或班组开展安全检查，落实事故隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态并教育员工加强维护正确使用（1次/周）。 5.组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。 6.根据分管部门要求参与编制或修订操作规程、安全管理规定（制度）、应急预案等。 7.对车间发生的事故及时报告和处理，安排落实车间的事故救援工作。 8.参与上级部门组织的安全（隐患）或重大风险综合、专项检查等；开展车间重大风险每日安全隐患排查（1次/日），参与重大风险重新辨识、分级、更新工作和重大风险管控措施的落实；根据应急演练计划制定演练方案，并协助开展重大危险源应急演练（1次/年），参与应急预案等修订工作。 9.按照规定配备安全生产技术人员和安全管理人员，对车间安全管理员和班组兼职安全管理员的工作进行监督、安排，形成安全闭环网络。 | 李刚 |  |
| 2-2-8 | 包装二车间主任 | 1.对本车间安全生产负全面安全责任，是车间安全第一责任人。 2.负责组织落实分配至本车间的安全生产任务以及目标、指标。 3.组织制定车间安全教育和培训计划，并实施。 4.负责组织车间（或各班组）安全隐患排查，并落实事故隐患整改。 5.组织并参加班组安全活动。 6.组织制定车间安全管理规定、安全技术规程和安全技术措施计划及应急救援预案。 7.负责对车间发生的事故及时上报。 8.执行上级部门关于安全（或隐患）检查、风险辨识、设备检维修、教育培训、应急演练等方面的工作。 9.建立本车间安全管理网络，配备适当资源，充分发挥车间和班组兼职安全员的作用。 10. 其他与安全生产相关的工作。 | 1.协助分管或上级部门领导开展安全生产工作，组织开展车间工作，参加公司安全生产工作会议，向各班组传达、贯彻安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，向分管领导定期汇报车间的安全生产工作（1次/月）。 2.与上级部门签订车间安全生产目标责任书（1次/年），与各班组签订安全生产目标责任书（1次/年），组织实施车间及各班组开展安全生产目标考核（1次/月）。 3.制定车间安全教育培训计划，组织对新员工（包括实习、代培人员）进行“三级安全教育培训”的车间安全教育和督促班组落实第三级安全教育，并进行安全教育（再教育）和培训。 4.组织车间或班组开展安全检查，落实事故隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态并教育员工加强维护正确使用（1次/周）。 5.组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。 6.根据分管部门要求参与编制或修订操作规程、安全管理规定（制度）、应急预案等。 7.对车间发生的事故及时报告和处理，安排落实车间的事故救援工作。 8.参与上级部门组织的安全（隐患）或重大风险综合、专项检查等；开展车间重大风险每日安全隐患排查（1次/日），参与重大风险重新辨识、分级、更新工作和重大风险管控措施的落实；根据应急演练计划制定演练方案，并协助开展重大危险源应急演练（1次/年），参与应急预案等修订工作。 9.按照规定配备安全生产技术人员和安全管理人员，对车间安全管理员和班组兼职安全管理员的工作进行监督、安排，形成安全闭环网络。 | 何利红 |  |
| 2-2-9 | 动力车间主任 | 1.对本车间安全生产负全面安全责任，是车间安全第一责任人。 2.负责组织落实分配至本车间的安全生产任务以及目标、指标。 3.组织制定车间安全教育和培训计划，并实施。 4.负责组织车间（或各班组）安全隐患排查，并落实事故隐患整改。 5.组织并参加班组安全活动。 6.组织制定车间安全管理规定、安全技术规程和安全技术措施计划及应急救援预案。 7.负责对车间发生的事故及时上报。 8.执行上级部门关于安全（或隐患）检查、风险辨识、设备检维修、教育培训、应急演练等方面的工作。 9.建立本车间安全管理网络，配备适当资源，充分发挥车间和班组兼职安全员的作用。 10. 其他与安全生产相关的工作。 | 1.协助分管或上级部门领导开展安全生产工作，组织开展车间工作，参加公司安全生产工作会议，向各班组传达、贯彻安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，向分管领导定期汇报车间的安全生产工作（1次/月）。 2.与上级部门签订车间安全生产目标责任书（1次/年），与各班组签订安全生产目标责任书（1次/年），组织实施车间及各班组开展安全生产目标考核（1次/月）。 3.制定车间安全教育培训计划，组织对新员工（包括实习、代培人员）进行“三级安全教育培训”的车间安全教育和督促班组落实第三级安全教育，并进行安全教育（再教育）和培训。 4.组织车间或班组开展安全检查，落实事故隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态并教育员工加强维护正确使用（1次/周）。 5.组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。 6.根据分管部门要求参与编制或修订操作规程、安全管理规定（制度）、应急预案等。 7.对车间发生的事故及时报告和处理，安排落实车间的事故救援工作。 8.参与上级部门组织的安全（隐患）或重大风险综合、专项检查等；开展车间重大风险每日安全隐患排查（1次/日），参与重大风险重新辨识、分级、更新工作和重大风险管控措施的落实；根据应急演练计划制定演练方案，并协助开展重大危险源应急演练（1次/年），参与应急预案等修订工作。 9.按照规定配备安全生产技术人员和安全管理人员，对车间安全管理员和班组兼职安全管理员的工作进行监督、安排，形成安全闭环网络。 | 余良军 |  |
| 2-2-10 | 酿造车间主任 | 1.对本车间安全生产负全面安全责任，是车间安全第一责任人。 2.负责组织落实分配至本车间的安全生产任务以及目标、指标。 3.组织制定车间安全教育和培训计划，并实施。 4.负责组织车间（或各班组）安全隐患排查，并落实事故隐患整改。 5.组织并参加班组安全活动。 6.组织制定车间安全管理规定、安全技术规程和安全技术措施计划及应急救援预案。 7.负责对车间发生的事故及时上报。 8.执行上级部门关于安全（或隐患）检查、风险辨识、设备检维修、教育培训、应急演练等方面的工作。 9.建立本车间安全管理网络，配备适当资源，充分发挥车间和班组兼职安全员的作用。 10. 其他与安全生产相关的工作。 | 1.协助分管或上级部门领导开展安全生产工作，组织开展车间工作，参加公司安全生产工作会议，向各班组传达、贯彻安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，向分管领导定期汇报车间的安全生产工作（1次/月）。 2.与上级部门签订车间安全生产目标责任书（1次/年），与各班组签订安全生产目标责任书（1次/年），组织实施车间及各班组开展安全生产目标考核（1次/月）。 3.制定车间安全教育培训计划，组织对新员工（包括实习、代培人员）进行“三级安全教育培训”的车间安全教育和督促班组落实第三级安全教育，并进行安全教育（再教育）和培训。 4.组织车间或班组开展安全检查，落实事故隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态并教育员工加强维护正确使用（1次/周）。 5.组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。 6.根据分管部门要求参与编制或修订操作规程、安全管理规定（制度）、应急预案等。 7.对车间发生的事故及时报告和处理，安排落实车间的事故救援工作。 8.参与上级部门组织的安全（隐患）或重大风险综合、专项检查等；开展车间重大风险每日安全隐患排查（1次/日），参与重大风险重新辨识、分级、更新工作和重大风险管控措施的落实；根据应急演练计划制定演练方案，并协助开展重大危险源应急演练（1次/年），参与应急预案等修订工作。 9.按照规定配备安全生产技术人员和安全管理人员，对车间安全管理员和班组兼职安全管理员的工作进行监督、安排，形成安全闭环网络。 | 龚飞 |  |

### 2.2.3 管理基层

#### 1、动力车间生产主管

| 责任人 | 杨果 | 岗位 | ### 动力车间生产主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 动力车间生产区域 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 协助部门负责人抓好本部门安全生产日常管理工作，监督协调各岗位对安全生产的管理。 - 对车间各种危险源进行明确标识，建立车间安全附件，危险源台账。 - 加强车间危化品、重点是液氨储存 ，盐酸等的监控和管理，建立登记使用台账。 - 按公司安全教育的要求，组织开展新员工、换岗、转岗人员车间级和班组级的安全教育 - 每周组织并参加安全生产检查，组织实施整改措施，及时消除事故隐患。 - 每天到现场督促检查员工劳动防护用品正确使用。 - 每年组织两次液氨泄漏演练，每年组织两次天然气泄漏演练。 - 每年对车间员工不少于20小时的安全培训，并进行考试。 - 每天深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。 |  |  |

#### 2、动力车间维修主管

| 责任人 | 叶野林 | 岗位 | 动力车间维修主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 动力车间机械设备 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 在车间主任的直接领导下，保证动力车间设备的安全正常运行. - 对动力车间设备及所辖区域设备安全运行负责。对维修班的日常维修维护劳保用品穿戴，安全用具的正确使用负责。 - 做好动力车间机械设备的管理工作，制定维修班各项管理制度安全操作规程，使安全管理工作做到有章可循、有法可依。 - 处理动力车间设备安全突发事件,重大突发事件应立即上报。 - 拟订分管区域的各项设备安全检修计划,落实相关安全自查、整改工作。 - 每月进行本部门安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 - 负责动力车间机械设备维修保养计划并组织、实施和质量验收。 - 制定动力车间机械设备巡检方案并监督实施，将设备故障消除在萌芽状态。 - 负责本部门区域备品备件的申报和备品备件的进厂验收工作。 - 负责动力车间员工安全操作培训管理，负责维修班专业技能的培训工作，监督规范维修班人员的操作习惯和操作标准、提高安全意识。 - 负责处理所辖区域生产过程机械设备出现的各种技术问题，并组织相应的技术分析会议。 - 加强维修班人员安全思想教育工作，增强安全责任感。 |  |  |

#### 3、动力污水站主管

| 责任人 | 杜雪峰 | 岗位 | 污水站主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 污水处理站 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 贯彻执行公司和部门对安全生产的指令和要求,对污水处理安全生产全面负责。 - 检查操作工劳动纪律，检查员工是否按设备安全操作规范进行操作，制止“三违”行为。 - 每年组织班组2次盐酸泄漏应急现场处理置演习培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 - 每年组织班组安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，安全教育培训不少于20学时。 - 负责对新员工（包括转岗、换岗、实习、代培人员）班组安全教育。 - 负责污水处理岗位安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防护措施。 - 负责生产设备、安全设施、消防设施、防护器材和急救用具的检查和基础维护工作，使之经常保持完好和正常运行。 - 督促教育员工合理正确使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火器具。 - 组织召开污水处理交接班会、周会、月会，回顾总结近期工作，做到时时强调安全。 |  |  |

#### 4、动力车间电气主管

| 责任人 | 曾泽 | 岗位 | 电气主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 动力车间电气设备 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 在车间主任的直接领导下，保证配电室所辖区域电气设备安全正常运行。 - 对配电室设备及所辖区域设备安全运行负责。对电工班的日常维修维护劳保用品穿戴，安全用具的正确使用负责。 - 做好动力车间电气设备的管理工作，制定电工班各项管理制度技术操作规程、安全用电规程，使安全管理工作做到有章可循、有法可依。 - 处理配电室电气安全突发事件,重大突发事件应立即上报。 - 拟订分管区域的各项电气安全工作计划,落实相关安全自查、整改工作。 - 规范动力车间各部门一线人员安全用电行为，防止电气事故的发生，保证操作中的人身安全和设备安全 - 负责本部门电气设备维修保养计划并组织、实施和质量验收。 - 制定动力车间电气设备巡检方案并监督实施，将设备故障消除在萌芽状态。 - 负责本部门区域备品备件的申报和备品备件的进厂验收工作。 - 负责动力车间员工安全用电培训管理，负责电工班专业技能的培训工作，监督规范电工班人员的操作习惯和操作标准、提高安全意识。 - 负责处理所辖区域生产过程电气设备出现的各种技术问题，并组织相应的技术分析会议。 - 加强电工班人员安全思想教育工作，增强安全责任感。 |  |  |

#### 5、包装设备主管

| 责任人 | 曹勇 | 岗位 | 包装设备主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 包装一车间设备设施 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规定、标准，坚持生产与安全“五同时”，每周参加维修班组班前班后会，监督班组安全会议开展情况。 - 负责本部门设备的安全管理，制定和修订各类设备的维护操作规程和安全管理制度，使其符合安全技术规范、标准的要求。 - 负责落实部门大修及临时抢修施工时的安全措施，制定安全施工方案，安排监护人员。 - 在制定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的职业安全卫生措施内容，负责落实安全措施。 - 每月组织设备安全检查，对查出的问题要有计划地整改更换，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目。 - 每月对部门安技装备和消防设施进行检查，制定维护保养计划，监督实施。 - 负责维修人员入职前车间级安全培训，并组织部门范围内员工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。 |  |  |

#### 6、包装生产主管

| 责任人 | 孙琦、李中碧、何彪、邓明波 | 岗位 | 包装生产主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 包装车间生产安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”，每周参加生产班组班前班后会，监督班组安全会议开展情况。 - 在保证安全的前提下组织生产，及时制止三违行为。 - 每日现场巡查，在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，并通知有关部门，防止事态扩大。 - 负责组织部门范围内的月度、节前、节后安全检查及隐患整改。 - 负责车间现场生产安全防护设施，安全标识，指示标志的检查维护。 - 负责部门新员工的入职前培训工作，组织部门员工车间级安全教育，班组级安全教育，建立本部门安全教育台账。 |  |  |

#### 7、包装工艺主管

| 责任人 | 蔡熊、许海星 | 岗位 |  | 包装工艺主管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |  |  |
| 责任目标 | “三不”发生 |  | 职责类别 |  | 企业主管 |
| 责任范围 | 包装车间生产安全 |  |  |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 负责安全生产中的工艺技术工作，确保各项技术工作的安全可靠性。 - 负责编制部门安全技术规程及管理制度。在编制技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行监督检查。 - 对本部门员工进行生产安全操作技术培训。 - 每天深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。 - 参加工艺改造、工艺标准改动方案的审查，使之符合安全技术要求。 - 发生生产和与生产工艺有关事故，及时向安全主管部门报告，参加有关事故调查、分析。 |  |  |  |  |

#### 8、酿造车间维修主管

| 责任人 | 敬拥军 | 岗位 | 酿造车间维修主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 酿造车间设备设施 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 编制维修岗位的安全操作规程； - 具体落实公司、车间各时期安全工作的布置与要求； - 组织开展维修人员学习公司、车间下发的各类安全文件； - 开展维修人员的安全培训教育，不少于20个课时； - 每周开展一次班组安全检查，检查内容包括消防设施、电气设备保养维修、有限空间作业、高空作业、涉爆粉尘、劳保穿戴、生产现场等,对检查出的事故隐患，采取措施予以消除，班组无力解决的，要及时上报车间，统一制定整改方案，跟踪整改情况，在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护好事故现场，做好详细记录； - 每周组织召开一次班组安全会议，回顾维修班安全工作开展情况，维修员工安全检查情况，安全隐患整改情况，布置近期安全工作重点内容； - 督导本车间各岗位安全生产责任清单的落实 - 每月总结一次车间设备运行情况及维修班组安全工作开展情况，在车间安全会议时进行汇报。 |  |  |

#### 9、酿造车间质量主管

| 责任人 | 毛亚南 | 岗位 | 酿造车间质量主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 酿造车间生产安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 编制车间各岗位安全技术规程及管理制度，在编制技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，包括糖化岗位、发酵岗位、过滤岗位、维修岗位； - 参加工艺改造、工艺标准改动方案的审查，使之符合安全技术要求； - 每周开展一次车间安全技术规程检查，发现事故隐患及时整改，制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理，在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护好事故现场，做好详细记录； - 负责车间安全生产中的工艺技术工作，确保各项技术工作的安全可靠性，每月总结一次车间工艺技术工作开展情况，在车间安全会议时进行汇报。 |  |  |

#### 10、化验室主管

| 责任人 | 王海龙 | 岗 位 | 化验主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 技术部化验室 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 认真学习并严格遵守公司《安全生产责任制度》及相关安全规章制度； - 了解检验操作基本准则及安全注意事项； - 每年参加公司及部门安全培训及演练各1次； - 按照检查清单对化验室安全位点进行检查及处理跟踪； - 按照公司安全规章制度及时上报安全事件/事故； - 按照公司及部门制定的相关应急预案对安全事件/事故进行及时得当处理。 |  |  |

#### 11、酵母主管

| 责任人 | 谢容 | 岗位 | 酵母主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 酵母岗 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 遵守《公司安全生产责任制度》，组织员工学习并贯彻执行公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，制止“三违”行为。 - 了解本岗位检测及扩培操作规程，参与本岗位操作规程和安全作业标准的编制。 培训： - 负责对新员工（包括转岗、换岗、实习、代培人员）班组安全教育，原本岗位员工岗位安全培训每年至少1次； - 每年参加公司级级、部门级安全培训至少1次。 - 每年参加公司级、部门及安全演练至少1次。 - 负责岗位安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级，做好详细记录，落实防护措施。 - 异常报告程序：发现问题点/不安全因素 — 组织力量消除 — 报告上级 — 记录于“管理者检查清单”里 — 落实防护措施 — 列为案例进行员工培训。 - 应急处理措施：根据《技术部应急预案》和本岗位的《危险源隐患分析与控制措施表》、《灭菌锅安全使用管理制度》及《无菌室应急预案》中的相应措施进行处理。 |  |  |

#### 12、动力一次水班长

| 责任人 | 何菊 | 岗位 | 一次水班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 一次水站范围 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求；组织员工学习并贯彻执行公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止“三违”行为。 - 每年组织班组1次盐酸泄漏应急现场处理置演习培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 - 组织并参加本班安全日及其他安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。 - 参与设备工艺技术操作规程和安全作业标准的编制。 - 负责本班安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防护措施。 - 负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救用具的检查和基础维护工作，使之经常保持完好和正常运行。 - 督促教育员工合理正确使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火器。 - 负责本班安全建设，提高本班管理水平，保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。 |  |  |

#### 13、动力锅炉班长

| 责任人 | 刘红梅 | 岗位 | 锅炉班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 锅炉站范围 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 贯彻执行公司和部门对安全生产的指令和要求,对本班组安全生产全面负责； - 组织员工学习并贯彻执行公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，杜绝“三违”，以及对本班组员工的安全意识、安全操作规范、岗位排查隐患的能力培训，培训不少于20学时； - 负责对新员工（包括转岗、换岗、实习、代培人员）班组安全教育； - 参与设备操作规程和安全作业标准的编制； - 负责生产设备、消防设施、防护器材和急救用具的检查和基础维护工作，使之经常保持完好和正常运行； - 督促教育员工合理正确使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火器，保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产； - 妥善保存相关文件、记录。 （八）落实锅炉安全风险的各项管控措施。 |  |  |

#### 14、动力制冷班长

| 责任人 | 税强 | 岗位 | 制冷班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 制冷站范围 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 检查制冷站所有设备及辅助设施，发现故障及时报维修处理，保证设备完好性。 - 检查操作工劳动纪律，制止“三违”行为。 - 每年组织班组2次氨泄漏应急现场处理置和1次氨泄漏应急应急演习培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 - 每年组织班组安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，安全教育培训至少20学时。 - 负责制冷岗位安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防护措施。 - 负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救用具的检查和基础维护工作，使之经常保持完好和正常运行。 - 督促教育员工合理正确使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火器。 - 落实重大危险源安全风险的各项管控措施。 - 主持召开班组日周月会议;听取近期工作回顾总结，计划安排每周生产工作。 |  |  |

#### 15、动力车间电工班长

| 责任人 | 戚思志 | 岗位 | 动力车间电工班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 动力车间内电气设备 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 在协助电气主管，保证配电室所辖区域电气设备安全正常运行， - 对本区域设备安全运行负责。监督电工班的日常维修维护劳保用品穿戴，安全用具的正确使用。 - 协助做好动力车间电气设备的管理工作，随时掌握员工的思想动态，消除不安全的人的因素。 - 处理配电室电气安全突发事件,重大突发事件应立即上报。 - 负责电工班日常工作安排,严格执行国家的相关电气安全规程及配电室的安全用电制度 - 规范动力车间各部门一线人员安全用电行为，防止电气事故的发生，保证操作中的人身安全和设备安全 - 协助负责本部门电气设备维修保养计划并组织、实施和质量验收。 - 监督实施动力车间电气设备巡检方案，保证设备的安全运行。 - 负责电工班专业技能的培训工作，提高业务技能，避免安全事故的发生。 - 负责处理电工班工作过程中电气设备出现的各种技术问题， - 加强配电室消防安全管理、检查灭火器有效状态及应急电源的完好。 |  |  |

#### 16、包装维修班长

| 责任人 | 李建、蒲涛 | 岗位 | 包装维修班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 包装一车间设备设施、维修安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 利用班前班后会组织班组安全会议开展，贯彻车间安全会议决策、规定、标准，对班组安全生产全面负责。 - 参与制定和修订各类设备的维护操作规程和安全管理制度， 协助车间设备主管进行设备的安全管理，使其符合安全技术规范、标准的要求。 - 协助车间设备主管落实部门大检修及临时抢修施工时的安全措施，制定安全施工方案，做好安全监护。 - 在编制设备检修计划时，应有相应的职业安全卫生措施内容，负责落实安全措施。 - 组织每周设备安全检查，对查出的问题要有计划地整改更换，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。 - 每周对部门安技装备和消防设施进行检查，制定维护保养计划，监督实施。 - 负责维修人员入职前班组级安全培训，并组织部门范围内员工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。 |  |  |

#### 17、包装电工班长

| 责任人 | 陆建辉、徐鹏 | 岗位 | 包装电工班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 包装一车间电气安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 利用班前班后会组织班组安全会议开展，贯彻车间安全会议决策、规定、标准，对班组安全生产全面负责。 - 参与制定和修订各类设备的维护操作规程和安全管理制度， 协助车间设备主管进行设备的安全管理，使其符合安全技术规范、标准的要求。 - 协助负责本部门电气设备维修保养计划实施和验收。监督车间电气设备巡检方案的运行，保证设备的安全运行。 - 组织每周电气安全检查，监督电气安全规程及安全用电制度的执行，对查出的问题要有计划地整改更换，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。 - 每周对部门安技装备和消防设施进行检查，制定维护保养计划，监督实施。 - 负责电工班人员专业技能及车间员工用电安全培训工作，提高安全意识，避免安全事故的发生。 |  |  |

#### 18、包装生产班长

| 责任人 | 龚飞 陈炜 张洪平 张明辉 王明 彭勇 冯德海杜雄 赵亮 刘尧 何春雨 张广元 袁腾红 | 岗位 | 包装生产班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 包装一车间班组生产安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 利用班前班后会组织班组安全会议开展，贯彻车间安全会议决策、规定、标准，对班组安全生产全面负责。 - 组织并参加本班安全日及其他安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。 - 参与设备工艺技术操作规程和安全作业标准的编制。 - 做好每班安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防护措施。 - 负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救用具的检查和基础维护工作，使之保持完好和正常运行。 - 负责对新员工进行入职前班组安全培训，做好班组员工生产安全教育，督促教育员工合理正确使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火器。 - 负责本班安全建设，提高本班管理水平，保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。 |  |  |

#### 19、酿造车间糖化、发酵、过滤、班长

| 责任人 | 刘海堂 廖更生 蒲志 刘帅 | 岗位 | 酿造车间糖化、发酵、过滤、班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 酿造车间生产班组安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 编制各自班组的安全操作规程； - 具体落实公司、车间各时期安全工作的布置与要求； - 组织各自班组学习公司、车间下发的各类安全文件； - 组织开展新员工车间级、班组级培训及各自班组人员的安全培训教育，不少于20个课时； - 每周开展一次班组安全检查，检查内容包括消防设施、电气设备使用、有限空间作业、高空作业、涉爆粉尘、劳保穿戴、生产现场等,对检查出的事故隐患，采取措施予以消除，班组无力解决的，要及时上报车间，统一制定整改方案，跟踪整改情况，在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护好事故现场，做好详细记录； - 每周组织召开一次班组安全会议，回顾安全工作开展情况，班组员工安全检查情况，安全隐患整改情况，布置近期安全工作重点内容； - 督导各自班组员工安全生产责任清单的落实； - 每月总结一次各自班组安全工作开展情况，在车间安全会议时进行汇报。 |  |  |

#### 20、叉车班长

| 责任人 | 赵雨思 | 岗位 | 叉车班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 叉车管理 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 负责对叉车班安全操作规范的执行情况，消防设施、安全设施、警示标志进行检查整改。 - 负责对叉车工的每日点检情况进行检查，对故障车辆及时安排维修。 - 负责对叉车工的日常操作行为进行检查，杜绝“三违”现象的发生。 - 负责对叉车工进行安全教育以及培训。 - 负责组织人员对叉车的安全设施进行检查以及维修、增补。 - 负责对叉车班各级安全检查不合格项进行整改。 - 负责落实叉车班危险源的定期检查、评估，并落实安全防范措施。 - 负责叉车班事故及时上报、事故的处理、整改措施的落实。 |  |  |

#### 21、理化组班长

| 责任人 | 赵婷 | 岗位 | 理化组班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 理化检验组 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 1、遵守《公司安全生产责任制度》，组织员工学习并贯彻执行公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，制止“三违”行为； - 2、了解本岗位检验操作规程及检验业务，参与本岗位操作规程和安全作业标准的编制； - 3、培训： - 3.1负责对新员工（包括转岗、换岗、实习、代培人员）班组安全教育，原本岗位员工岗位安全培训每年至少1次。 - 3.2每年参加公司级及部门及安全培训至少1次； - 每年参加公司级、部门及安全演练至少1次，组织本岗位安全演练至少1次； - 负责岗位安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级，做好详细记录，落实防护措施。 - 异常报告程序：发现问题点/不安全因素 — 组织力量消除 — 报告上级 — 记录于“管理者检查清单”里 — 落实防护措施 — 列为案例进行员工培训： - 应急处理措施：根据本岗位的《危险源隐患分析与控制措施表》、《气瓶安全使用管理制度》、《危险化学品管理制度》中的相应措施进行处理； |  |  |

#### 22、外检组班长

| 责任人 | 聂启丽 | 岗位 | 外检组班长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 外检岗 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 贯彻执行公司和部门对安全生产的指令和要求,对本班组安全生产全面负责。 - 组织员工学习并贯彻执行公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，制止“三违”行为；督促教育员工合理正确使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火器；负责本组安全建设，提高本组管理水平，保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产；对岗位危险源辨识、制定控制措施并及时更新危险源清单；组织并参加本班安全日及其他安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。 - 每年参加厂级、部门级、班组级安全培训至少一次，每年对员工进行岗位危险源辨识培训至少一次，负责对新员工（包括转岗、换岗等）班组安全教育。 - 参加公司、部门每年一次的安全应急演练，班组每年一次的安全事故案列演练。 - 负责本岗位生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救用具、基础维护的检查工作，使之保持完好和正常运行。 - 出现异常情况 立即启动应急预案处理 上报异常情况并做好记录 整理成案列并向员工进行培训传达。 - 建立应急管理体系，完善应急救援组织；定期修订各项应急预案并进行演练；配备相应的有效的应急救援物资，保证应急救援所必须的人力、物力。 |  |  |

#### 23、微生物组主岗

| 责任人 | 张乙禾 | 岗位 | 微生物组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 任范围 | 微生物检验组 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 遵守《公司安全生产责任制度》，组织员工学习并贯彻执行公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，制止“三违”行为； - 了解本岗位检验操作规程及检验业务，参与本岗位操作规程和安全作业标准的编制； - 培训： 负责对新员工（包括转岗、换岗、实习、代培人员）班组安全教育，原本岗位员工岗位安全培训每年至少1次。 - 每年参加公司级及部门及安全培训至少1次； - 每年参加公司级、部门及安全演练至少1次； - 负责岗位安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级，做好详细记录，落实防护措施。 - 异常报告程序：发现问题点/不安全因素 — 组织力量消除 — 报告上级 — 记录于“管理者检查清单”里 — 落实防护措施 — 列为案例进行员工培训： - 应急处理措施：根据本岗位的《危险源隐患分析与控制措施表》、《灭菌锅安全使用管理制度》及《无菌室应急预案》中的相应措施进行处理； |  |  |

#### 24、原辅料检验岗主岗

| 责任人 | 王海龙 | 岗位 | 原辅料检验岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 原料岗位的安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | （一）遵守公司规章制度 贯彻执行公司和部门对安全生产的指令和要求,对本班组安全生产全面负责，组织员工学习并贯彻执行公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止“三违”行为。 - 了解本岗位具体操作规程和业务 （1）参与设备工艺技术操作规程和安全作业标准的编制。 （2）负贯彻执行公司和部门对安全生产的指令和要求,对本班组安全生产全面负责。 （3）督促教育员工合理正确使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火器。 组织本班安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。 （4）负责本班安全建设，提高本班管理水平，保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。 （三）参加的培训课程或次数 （1）进行岗位危险源（点）辨识、制定控制措施并对员工进行培训，健全危险源（点）的动态管理体系，及时更新危险源（点）清单。 （2）组织并参加本班安全日及其他安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。 （3）负责对新员工（包括转岗、换岗、实习、代培人员）班组安全教育。 （四）参加的应急演练 （五）本岗位的巡检和维护保养 （1）负责本岗位生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救用具的检查和基础维护工作，使之经常保持完好和正常运行。 （六）异常情况上报 （七）应急处理方式 （1）本岗位必须建立应急管理体系，完善应急救援组织； （2）定期修订各项应急预案并进行演练； （3）配备相应的有效的应急救援物资，保证应急救援所必须的人力、物力。 |  |  |

#### 25、安全管理员

| 责任人 | 李祥 | 职务 | 安全管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》及其他法规等 |  |  |
| 责任范围 | 全公司 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | （一） 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关规定。 （三） 每年参加安全教育培训不少于12课时，每年组织开展安全生产的教育工作，组织开展各种安全活动，各类标准化技能教育培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 （四） 每年完善公司安全生产规章制度、操作规程和安全事故应急预案及相关工作。 （五）每年定期组织车间、部门开展事故应急预案的演练，演练不少于4次。 （五） 每天对生产安全进行巡查，每月组织进行综合安全检查，每年组织专项安全检查，家假日组织开展节假日安全检查，发现隐患，组织实施整改措施，及时消除事故隐患。 （八） 每月对本单位的重大危险源的安全管控进行检查。 （九） 每月参加安全生产会议，定期汇报安全生产工作，提出安全生产方面的建议和要求。 |  |  |

#### 26、兼职安全员

| 责任人 | 各兼职安全员 | 职务 | 兼职安全员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 各部门安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 负责传达落实上级安全环保管理部门有关安全管理的方针、政策、规定。 - 参与制订、修订所驻部门有关安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况。 - 组织本部门安全生产宣传教育，岗前安全检查、安全训诫，做好班组安全活动记录。 - 做好所在区域的在现场安全检查，对查出的问题或隐患，及时采取措施整改，负责检查班组安全活动。 - 有权纠正本部门“三违”行为，并监督实施。 - 发生伤亡事故时要积极抢救伤员，保护现场，并立即如实上报，参与事故调查工作。 - 健全完善所驻部门安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化。 |  |  |

各兼职安全员：高阳、赵婷、李中碧、何彪、杨果、刘海堂、谭云、李晓龙、李勇、邓舜、何诗程、陈天明、何龙（信息中心）、苏秘

### 2.2.4 操作层

#### 1、动力制冷岗位

| 责任人 | 操作工 | 岗位 | 制冷岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 制冷站范围 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 制冷操作工必须身体健康，经过压力容器专项培训，持证上岗。 - 制冷操作工着装工作服，戴好耳塞，做好安全防护。 - 严格按制冷岗位机台标准操作规程操作，杜绝三违。 - 每班每小时巡查运行机组设备状况，设备有故障及时停机上报、断电、记录，悬挂故障标识牌。设备维修完成后，摘取故障标识牌填写记录。 - 每班/每小时填写制冷站设备运行参数记录，填写按时、真实、字迹清楚。 - 每年参加车间组织的2次氨泄漏应急现场处理置和1次氨泄漏应急应急演习培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 - 每年参加安全操作技能培训，增强安全意识及本岗位的危险特性，熟悉安全管理规章制度和安全操作规程，安全教育培训至少20学时。 - 制冷操作工接班前进行班前巡检、交接清楚生产及设备运行等状况，查看交接班记录。 - 当班人员落实重大危险源风险管控的各项措施。 |  |  |

责任操作工：任高辉、谢林、杨潇、陈果、陈彬巍、青俊、何秀蓉

#### 2、动力锅炉水处理岗位

| 责任人 | 水处理工 | 岗位 | 锅炉岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 锅炉站范围 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 严格执行公司关于水处理安全操作规程及各项规章制度，水处理人员必须持特检部门颁发的“水处理操作证”上岗，无证不得上岗操作。 - 认真执行水质管理制度，定时进行水质分析，保证锅炉的给水、 - 炉水符合国家标准要求。 - 现场操作必须按规定着装，穿戴好劳保用品，做好安全防护。 - 每班/每小时做好水处理设备的运行和水质化验填写记录，填写按时、真实、字迹清楚。 - 保证分析用溶液、试剂的准确性。 - 做好化验仪器、设备的维护保养工作； - 每年参加安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性和安全操作规程，安全教育培训不少于20学时； - 努力学习业务知识，不断提高技术水平。 |  |  |

责任操作工：贾春燕、包燕、冯晓君

#### 3、动力锅炉岗位

| 责任人 | 司炉工 | 岗位 | 锅炉岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 锅炉站范围 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 严格执行公司关于锅炉安全操作规程及各项规章制度，司炉人员必须持特检部门颁发的“司炉操作证”上岗，无证不得上岗操作； - 现场操作必须按规定着装，穿戴好劳保用品，做好安全防护； - 熟悉所操作锅炉结构及性能，严格掌握操作规程，并按操作规程操作，杜绝违章作业，拒接违章指挥，制止他人违章作业； - 每年参加安全操作技能培训，增强安全意识及本岗位的危险特性，熟悉安全管理规章制度和安全操作规程，安全教育培训不少于20学时； - 按时检查设备的运行状况，密切监视压力、温度等情况，做好日常工作； - 根据水质化验人员化验结果进行底部排污和连续排污 ，如实、认真填写运行记录，并签字确认； - 每小时检查受压元件部位有无泄漏、变形等情况，掌握各使用蒸汽部门用汽情况，密切注意锅炉安全附件及报警装置的运行情况； - 锅炉操作工接班前进行班前巡检、交班清楚生产及设备运行等状况，查看交接班记录。 |  |  |

责任司炉工：李勇、杨忠、林强

#### 4、动力一次水岗位

| 责任人 | 操作工 | 岗位 | 一次水岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 一次水站范围 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 一次水操作工按规定着装工作服，正确佩戴劳动保护用品。 - 严格按一次水岗位机台标准操作规程操作，杜绝三违。 - 每班每小时巡查运行机组设备状况，设备有故障及时停机上报、断电、记录，悬挂故障标识牌。设备维修完成后，摘取故障标识牌填写记录。 - 每班/每小时填写一次水设备运行参数记录，填写按时、真实、字迹清楚。 - 积极参加公司组织的各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练 - 每年参加车间组织的盐酸泄漏应急现场处理应急演习培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 - 每年参加安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，安全教育培训至少20学时。 - 一次水操作工接班前进行班前巡检、交接清楚生产及设备运行等状况，查看交接班记录。 |  |  |

责任操作工：刘霞、赖永霞、王芳、赵晏玮

#### 5、动力维修工

| 责任人 | 动力车间维修工 | 岗位 | 维修工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 动力车间内机械设备、液氨卸车 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 维修作业人员，必须身体健康，经过专业培训，考核合格，持证上岗 - 遵守各项规章制度，执行本岗位的安全操作规程，对本岗位的安全生产负责。 - 现场操作必须按规定着装，戴好劳保用品，做好安全防护， - 严格执行<<机械设备安全操作规程>>有权拒绝接受违章作业的指令.有权制止他人违章作业 - 严格执行保证安全的组织措施，动火票制度，密闭容器制度，工作间断、转移和终结制度。 - 严格执行保证安全的维修措施，设备维修实行挂牌制度，谁挂谁取。 - 按操作标准或要求对设备进行有效维修，确保维修质量，保证设备安全。 - 认真守职，不断提高技术水平，增强对设备异常情况的判断识别能力 - 认真巡查运行设备，将设备事故处理在萌芽状态。 - 做好特种设备的日常巡检特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其附属仪器表的维护保养记录，特种设备的运行故障和事故记录。 - 发现安全隐患及时处理，对不易处理的故障及时上报并做好记录。 - 掌握车间机械设备应急处理方法。 - 严格遵守劳动纪律，当班人员严禁喝酒，严禁相互推委，推卸责任。加强协作，安全完成工作。 （十四）负责动力车间液氨卸车连接管线，严格准守卸车操作规程，卸车过程专人值守，负责卸车工应急处置职责。 |  |  |

责任维修工：王崇明、任晓辉、王祎、黄金雄

#### 6、动力电工

| 责任人 | 动力车间电工 | 岗位 | 电工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 动力车间内电气设备 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 电气作业人员，必须身体健康，经过专业培训，考核合格，持证上岗 - 遵守各项规章制度，执行本岗位的安全操作规程，对本岗位的安全生产负责。 - 现场操作必须按规定着装，戴好劳保用品，做好安全防护， - 严格执行<<电力生产安全工作规定>>有权拒绝接受违章作业的指令.有权制止他人违章作业 - 严格执行保证安全的组织措施，操作票制度，工作票制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。 - 严格执行保证安全的技术措施，停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌、装设遮拦。 - 按操作标准或要求对设备进行有效维修，确保维修质量，保证设备安全。 - 认真守职，不断提高技术水平，增强对设备异常情况的判断识别能力 - 认真巡查运行设备，将设备事故处理在萌芽状态。 - 发现安全隐患及时处理，对不易处理的故障及时上报并做好记录。 - 掌握车间电气设备应急处理方法。 - 严格遵守劳动纪律，当班人员严禁喝酒，严禁相互推委，推卸责任。加强协作，安全完成工作。 |  |  |

责任电工：罗彩平、魏梁、陈卓、王磊、张国强、赖虹达

#### 7、动力污水处理岗位

| 责任人 | 污水操作工 | 岗位 | 污水处理岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 污水处理站 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，对污水处理站的安全生产负直接责任。 - 充分掌握污水处理所有设备的安全操作规程。 - 上岗必须按规定着装，正确佩戴劳动保护用品，做到三不伤害。 - 设备运行时巡查设备状况，设备有故障及时停机上报、断电、记录，悬挂故障标识牌。设备维修完成后，摘取故障标识牌填写记录。 - 每班/每小时填写污水处理站设备运行参数记录，填写准时、数据真实、字迹清楚。 - 每年参加车间组织的2次盐酸泄漏应急现场处置培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 - 每年参加公司、车间安全操作技能培训，了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，安全教育培训不少于20学时。 - 严格按污水岗位机台安全标准操作规程操作，杜绝“三违”行为，有权拒绝“三违”指令，对他人“三违”行为加以劝阻和制止。 - 妥善保管各种防护用品和灭火器材。 - 交接班必须交接安全情况、接班人员进行班前巡检，了解设备运行情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。 |  |  |

责任操作工：赵玉亭、刘玲莉、张林、罗杰、陈莉、邓英、杨智勇

#### 8、包装维修工

| 责任人 | 维修工 | 岗位 | 包装维修工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 包装一车间设施设备、维修 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 严格执行各项安全规章制度、安全法规，并对本岗位安全生产负责。 - 认真参加班组、车间、及公司安全会议、培训，接受安全教育，全面掌握安全技能和安全注意事项，提高技术业务水平，增强判断和预防事故的能力。 - 正确穿戴劳保用品并做好相应的安全消防、防护措施，方可进入维修施工现场，在特种场合作业时，必须办理《危险作业许可证》、《动火作业许可证》。 - 钳工、焊工等岗位必须经过专业培训持证上岗，按规程操作，不违章作业。 - 检修工作前要先明确设备检修工作任务，有权拒绝违章指挥，也有权制止他人违章作业。 - 按规定每班对生产现场进行巡回检查，发现问题及时进行检查和维修，保证设备安全运行。 - 严格遵守劳动纪律，当班人员严禁喝酒，严禁相互推委，推卸责任。加强协作，安全完成工作。 - 交接班必须交接安全情况，规范各种记录的填写、按步骤填写内容、保证真实有效，必须确认签字，对填写内容负责。 |  |  |

责任人：戈平新  刘强 陈飞 潘建川 曹余光

尹川 陈亮

#### 9、包装电工

| 责任人 | 电工 | 岗位 | 包装电工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 包装一车间电气设施 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 严格执行各项安全规章制度、安全法规，并对本岗位安全生产负责 - 认真参加班组、车间、及公司安全会议、培训，接受安全教育，全面掌握安全技能和安全注意事项，提高技术业务水平，增强判断和预防事故的能力。 - 现场操作必须按规定着装，戴好劳保用品，做好安全防护。严格执行<<电力生产安全工作规定>>有权拒绝接受“三违”行为的指令.有权制止他人违章作业。 - 严格执行保证安全的组织措施，操作票制度，工作票制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。 - 做好每班现场巡查工作，认真巡查运行设备，将设备事故处理在萌芽状态。 发现安全隐患及时安全处理，对不易处理的故障及时上报并做好记录。 - 严格遵守劳动纪律，当班人员严禁喝酒，严禁相互推委，推卸责任。加强协作，安全完成工作。 - 交接班必须交接安全情况，规范各种记录的填写、按步骤填写内容、保证真实有效，必须确认签字，对填写内容负责。 |  |  |

责任人：彭晓光 李银 唐聪

#### 10、包装操作岗位

| 责任人 | 包装操作工 | 岗位 | 包装操作岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 包装车间生产操作安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 严格执行各项安全规章制度、安全法规，并对本岗位安全生产负责。 - 认真参加班组、车间、及公司安全会议、培训，接受安全教育，全面掌握安全技能和安全注意事项，提高技术业务水平，增强判断和预防事故的能力。 - 做到按规定着装，正确佩戴劳保用品，未接受培训不上岗，未确认安全防护装置有效不上岗。 - 杜绝“三违”行为,有权拒绝“三违”指令，对他人“三违”行为加以劝阻和制止，做到按规程、工艺正确作业。 - 妥善保管岗位各种防护用品和灭火器材。每班两小时巡查一次岗位区域范围安全环境及工艺执行情况，做好现场整洁，发现异常情况及时处理和报告。 - 严格遵守劳动纪律，当班人员严禁喝酒，严禁相互推委，推卸责任。加强协作，安全完成工作。 - 交接班必须交接安全情况，规范各种记录的填写、按步骤填写内容、保证真实有效，必须确认签字，对填写内容负责。 |  |  |

#### 11、酿造糖化、发酵、过滤岗位

| 责任人 | 酿造操作工 | 岗位 | 糖化、发酵、过滤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 酿造车间生产操作安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 认真学习和严格遵守各项规章制度及安全操作规程,积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练，对本岗位的安全生产负直接责任； - 充分掌握所操作设备的结构、用途、性能、特点，保护并使用好设备安全防护装置； - 上岗正确佩戴劳动保护用品，做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害； - 每班开展一次安全检查，正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护好事故现场，做好详细记录； - 每年参加安全培训，增强安全意识及安全技能，熟悉安全管理规章制度和安全操作规程，安全教育培训至少20学时。 - 杜绝“三违”行为,有权拒绝“三违”指令，对他人“三违”行为加以劝阻和制止。 - 交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件； |  |  |

#### 12、酿造车间维修

| 责任人 | 酿造维修操作工 | 岗位 | 维修岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 酿造车间设备设施安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 认真学习和严格遵守各项规章制度,积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练，对本岗位的安全生产负直接责任； - 充分掌握所操作设备的结构、用途、性能、特点，保护并使用好设备安全防护装置； - 上岗正确佩戴劳动保护用品，做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害； - 每班开展一次安全检查，正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护好事故现场，做好详细记录； - 杜绝“三违”行为,有权拒绝“三违”指令，对他人“三违”行为加以劝阻和制止。 - 交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件； |  |  |

#### 13、叉车岗位

| 责任人 | 叉车工 | 岗位 | 叉车岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 叉车操作 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 必须取得国家职能部门的特指作业资格证（叉车），并通过公司的三级安全培训合格方能上岗。 - 每日上岗前对叉车进行点检，对故障车辆及时汇报等待维修后方可使用。 - 负责穿戴好劳动防护用品，防止劳动伤害的发生。 - 负责按照特种设备安全操作规程要求操作叉车，禁止违规操作。 - 负责按照公司叉车操作规程进行生产，杜绝安全隐患的发生。 - 负责积极参加公司组织的安全活动、安全培训教育、安全演练。 |  |  |

责任人：杜兵、刘海军、冉茂、杨维军、何正伟、弋刚、郑洪等

#### 14、酵母岗

| 责任人 | 肖斌 | 岗位 | 酵母岗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 酵母岗 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 遵守《公司安全生产责任制度》，学习并贯彻执行公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，遵章守纪，制止“三违”行为。 - 了解本岗位检测及扩培操作规程，充分掌握所操作设备的结构、用途、性能、特点，保护并使用好设备安全防护装置。 培训： - 每年参加本岗位安全培训至少1次； - 每年参加公司级级、部门级安全培训至少1次。 - 每年参加公司级、部门及安全演练至少1次； - 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，作业前认真进行巡查，发现异常情况及时处理和报告，做好详细记录。 - 异常报告程序：发现问题点/不安全因素 — 采取相应的应急处理措施 — 报告上级 — 记录于“日常安全检查清单” 。 - 应急处理措施：根据《技术部应急预案》和本岗位的《危险源隐患分析与控制措施表》、《灭菌锅安全使用管理制度》及《无菌室应急预案》中的相应措施进行处理。 |  |  |

#### 15、理化组检验员

| 责任人 | 理化组检验员 | 岗位 | 理化组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 理化检验组 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 遵守《公司安全生产责任制度》，学习并遵守公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，制止“三违”行为； - 了解本岗位检验操作规程及检验业务，遵守本岗位操作规程和安全作业标准进行操作； 培训： - 新员工（包括转岗、换岗、实习、代培人员）参加班组安全教育。 - 每年参加本岗位员工岗位安全培训至少1次。 - 每年参加公司级及部门及安全培训至少1次； - 每年参加公司级、部门及安全演练至少1次，组织本岗位安全演练至少1次； - 做好班前、班中、班后岗位安全检查，发现不安全因素及时采取相应的应急处理措施并报告上级，做好详细记录。 - 异常报告程序：发现问题点/不安全因素 — 采取相应的应急处理措施 — 报告上级 — 记录于“日常安全检查清单”里 — 落实防护措施 — 列为案例进行员工培训： - 应急处理措施：遇到安全隐患根据本岗位的《危险源隐患分析与控制措施表》、《气瓶安全使用管理制度》、《危险化学品安全管制度》中的相应措施进行处理； |  |  |

#### 16、外检岗

| 责任人 | 李保全、刘刚 | 岗位 | 外检岗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 外检岗 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 认真学习和严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,对本岗位的安全生产负直接责任，杜绝“三违”行为,有权拒绝“三违”指令，对他人“三违”行为加以劝阻和制止。 - 充分掌握所操作设备的结构、用途、性能、特点，保护并使用好设备安全防护装置；妥善保管各种防护用品和灭火器材，严格执行操作规定，做好各项纪录；正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态；正确操作，精心维护设备，保持作业现场整洁，搞好文明生产，每班必须检查安全情况，遵守本岗位操作规程和安全作业标准。 - 每年参加厂级、部门级、班组级安全培训、岗位危险源辨识培训至少一次；新员工（包括转岗、换岗、实习、代培人员）参加班组安全教育。 - 每年参加公司、部门的安全应急演练至少一次， 每年部门的安全事故案列演练至少一次。 - 执行本岗位生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救用具的检查和基础维护工作，使之保持完好和正常运行。 - 出现异常情况时及时地如实向上级报告 按事故应急预案正确处理 并保护好事故现场 做好详细记录。 - 按事故现场处置方案和事故应急预案正确处理，并保护好事故现场，做好详细记录。 |  |  |

#### 17、微生物组

| 责任人 | 吴秀英、刘琴、李滕培、尹春香 | 岗位 | 微生物组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 微生物检验组 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 遵守《公司安全生产责任制度》，组织员工学习并贯彻执行公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，制止“三违”行为； - 了解本岗位检验操作规程及检验业务，遵守本岗位操作规程和安全作业标准进行操作； - 培训： 新员工（包括转岗、换岗、实习、代培人员）参加班组安全教育。 - 每年参加本岗位员工进行岗位安全培训至少1次。 - 每年参加公司级及部门及安全培训至少1次； - 每年参加公司级、部门及安全演练至少1次； - 做好班前、班中、班后岗位安全检查，发现不安全因素及时采取相应的应急处理措施并报告上级，做好详细记录。 - 异常报告程序：发现问题点/不安全因素 — 采取相应的应急处理措施 — 报告上级 — 记录于“日常安全检查清单”里 — 落实防护措施 — 列为案例进行员工培训： - 应急处理措施：遇到安全隐患根据本岗位的《危险源隐患分析与控制措施表》、《灭菌锅安全使用管理制度》及《无菌室应急预案》中的相应措施进行处理； |  |  |

#### 18、原辅料检验岗位

| 责任人 | 吴虹利、张宇、严心悦 | 岗位 | 原辅料检验岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 原料岗位的安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | （一）遵守公司规章制度 贯彻执行公司和部门对安全生产的指令和要求,学习并贯彻执行公司、部门各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止“三违”行为。 - 了解本岗位具体操作规程和业务 （1）贯彻落实公司和部门对安全生产的指令和要求,做好本班组安全工作。 （3）正确使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火器。 （4）保持岗位现场整齐、清洁，实现文明安全生产。 （三）参加的培训课程或次数 （1）学习掌握岗位危险源（点）、 （2）参加本班安全日及其他安全活动。 （四）参加的应急演练 （五）本岗位的巡检和维护保养 （1）做好本岗位生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救用具的检查和基础维护工作，使之经常保持完好和正常运行。 （六）异常情况及时上报、处理。 （七）应急处理方式 （1）本岗位必须建立应急管理体系，完善应急救援组织； （2）积极参与各项应急预案、演练； （3）清楚应急救援物资存放位置。 |  |  |

#### 19、基层员工

| 责任人 | 全体员工 | 职务 | 基层员工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管依据 | 根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等 |  |  |
| 责任范围 | 各自工作范围生产安全 |  |  |
| 安 全 生 产 责 任 清 单 | - 安全生产，人人有责，四川燕京啤酒的每个员工都应在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。 - 认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺和工作纪律。不违章作业，确保作业安全。 - 认真进行巡回检查，发现异常发现隐患及时消除。不能及时处理应及时向上级报告。 - 正确操作，精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业现场整洁，搞好安全文明生产。 - 积极参加各种安全培训活动、岗位技术练兵和事故预案演练。 - 做到“三不伤害”。杜绝“三违”行为,有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 |  |  |

- 特殊岗位

| 2-20-1 | 电工岗位 | 1.电气作业人员，必须身体健康，经过专业培训，考核合格，持有效资格证上岗。 2.遵守各项规章制度，执行本岗位的安全操作规程，对本岗位的安全生产负责。 3.现场操作必须按规定着装，戴好劳保用品，做好安全防护。 4.严格执行电气安全操作规程，有权拒绝接受违章作业的指令.有权制止他人违章作业。 5.严格执行保证安全的组织措施，操作票制度，工作票制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。 6.严格执行保证安全的技术措施，停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌、装设遮拦。 7.按操作标准或要求对设备进行有效维修，确保维修质量，保证设备安全。 8.认真守职，不断提高技术水平，增强对设备异常情况的判断识别能力。 9.认真巡查运行设备，将设备事故处理在萌芽状态。 10.发现安全隐患及时处理，对不易处理的故障及时上报并做好记录。 11.掌握车间电气设备应急处理方法。 12.严格遵守劳动纪律，当班人员严禁喝酒，严禁相互推委，推卸责任。加强协作，安全完成工作。 | 1.必须持有效资格证上岗，熟练掌握本岗位安全技术操作规程，落实有关安全措施，方可作业，不违章作业。 2.严格执行各项安全规章制度，并对本岗位安全生产负责。 3.正确穿戴好劳保用品，做好安全防护。 4.认真参加班组、车间、及公司安全会议、培训，接受安全教育，全面掌握安全技能和安全注意事项，提高技术业务水平，增强判断和预防事故的能力。严格执行电气安全操作规程，有权拒绝接受“三违”行为的指令，有权制止他人违章作业。 5.严格执行保证安全的组织措施，操作票制度，工作票制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。 6.严格执行保证安全的技术措施，停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌、装设遮拦。 7.按操作标准或要求对设备进行有效维修，确保维修质量，保证设备安全。交接班必须交接安全情况，规范各种记录的填写、按步骤填写内容、保证真实有效，必须确认签字，对填写内容负责。 8.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。 9.做好每班现场巡查工作，认真巡查运行设备，将设备事故处理在萌芽状态。 10.发现安全隐患及时安全处理，对不易处理的故障及时上报并做好记录。 11.在电气设备出现故障时,能够迅速查明故障原因,并正确迅速的处理故障.掌握车间电气设备应急处理方法。 12.严格遵守劳动纪律，当班人员严禁喝酒，严禁相互推委，推卸责任。加强协作，安全完成工作。 | 所有电工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-20-2 | 焊工岗位 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 2.按规定参加特种作业人员培训，取得操作资格证，持有效资格证上岗。 3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。 4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作，按规定办理作业票。 5.熟悉设备的结构、性能、原理、操作要求等。 6.按操作规程的规定、做好班前安全检查。 7.高处焊接时遵守有关高空作业规定。 8.工作结束后，应检查作业区域。 9.熟悉现场自救互救常识，发生事故后要立即向现场或有关责任人汇报，并积极自救、互救，熟悉避灾路线，发生灾害后能安全撤离。 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 2.必须持有效资格证上岗，熟练掌握本岗位安全技术操作规程，必须办理好相关票证，落实有关安全措施，方可作业。不违章作业，发现违章作业立即制止。 3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。 4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作；涉及动火、有限空间、高处作业等危险作业时，应按规定办理作业票，并落实安全防范措施，确保安全生产。 5.熟悉设备的结构、性能、原理、操作要求等。 6.按操作规程的规定、做好班前安全检查，焊接场地禁止存放易燃、易爆物品，备好消防器材，有足够的照明和良好的通风，不得在有天然气管，乙炔管或有易燃、易爆物品的区域附近焊接，特殊情况应取得安全管理部门的同意，并有安全防范措施。 7.高处焊接时除遵守有关焊接、高空作业规定外，还要有安全措施，落实地面监护人员。 8.工作结束后，应检查作业区域，灭绝火种，切断电源，确认无危险后方可离开。 9.发生事故、重大险情或未遂事故，立即向工（班组）长或者现场负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。 | 所有焊工 |  |
| 2-20-3 | 高处作业岗位 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 2.持有经审批有效的高处作业许可证进行高处作业，持有效资格证上岗。 3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。 4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作；作业时，应按规定办理作业票。 5.按操作规程的规定、做好班前安全检查。 6.高处焊接时遵守有关高空作业规定。 7.工作结束后，应检查作业区域。 8.熟悉现场自救互救常识，发生事故后要立即向现场或有关责任人汇报，并积极自救、互救，熟悉避灾路线，发生灾害后能安全撤离。 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 2.必须持有效资格证上岗，熟练掌握本岗位安全技术操作规程，必须办理好相关票证，落实有关安全措施，方可作业。不违章作业，发现违章作业立即制止。 3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。 4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作；作业时，应按规定办理作业票，并落实安全防范措施，确保安全生产。了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害及控制措施，严格按照许可证规定的内容进行作业。 5.按操作规程的规定、做好班前安全检查，了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害及控制措施，严格按照许可证规定的内容进行作业。 6.高处焊接时除遵守有关高空作业规定外，还要有安全措施，落实地面监护人员。在安全措施未落实时，有权拒绝作业。 7.工作结束后，应检查作业区域，确认无危险后方可离开。 8.发生事故、重大险情或未遂事故，立即向工（班组）长或者现场负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。作业过程中如发现情况异常或感到身体不适，应告知作业负责人，并迅速撤离现场。 | 高处作业员工 |  |
| 2-20-4 | 制冷与空调设备安装修理作业岗位 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 2.按规定参加特种作业人员培训，取得制冷与空调运行操作、安装及维修作业的«特种作业操作证»，并具备该工种作业人员上岗基本条件，持有效资格证上岗。 3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。 4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作，按规定办理作业票。 5.熟悉设备、制冷剂的结构、性能、原理、操作要求等。 6.熟悉现场自救互救常识，发生事故后要立即向现场或有关责任人汇报，并积极自救、互救，熟悉避灾路线，发生灾害后能安全撤离。 | 1.认证遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 2.必须持有效资格证上岗，熟练掌握本岗位安全技术操作规程，必须办理好相关票证，落实有关安全措施，方可作业。不违章作业，发现违章作业立即制止。 3.按时参加有关安全技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。 4.掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作；作业时，应按规定办理作业票，并落实安全防范措施，确保安全生产。了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害及控制措施，严格按照许可证规定的内容进行作业。 5.熟悉设备、制冷剂的危险性、结构、性能、原理、操作要求等。 6.发生事故、重大险情或未遂事故，立即向工（班组）长或者现场负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见。作业过程中如发现情况异常或感到身体不适，应告知作业负责人，并迅速撤离现场。 | 动力制冷员工 |  |
| 2-20-5 | 液氨卸车岗位（液氨制冷） | 1.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关规定，履行岗位安全生产职责，接受考核。 2.严格遵守安全生产管理制度，服从班组各项安全管理要求。 3.严格执行所在岗位安全操作规程，在卸车作业前、后认真确认安全条件。 4.按照规定安全教育培训，参与班组安全活动，掌握卸车工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。 5.积极参与隐患排查，发现隐患及时上报。 6.具备本岗位的风险辨识能力；有权拒绝违章指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 | 1.按照岗位职责履职到位。 2.不违章作业，按制度开展相关工作，佩戴好劳动防护用品。 3.严格执行操作规程，确认安全条件（1次/作业）是否满足要求。 4.参加安全教育培训（再培训时间≥20时/年）、事故案例学习等班组安全活动（1次/周）、每日班前会议（1次/日），参加综合和专项应急预案演练（至少1次/年）、现场处置方案演练（至少1次/半年）。 5.作业前后安全检查清单检查。（1次/作业）。 6.参与班组及上级部门组织的风险辨识，对易引发生产安全事故的行为进行拒绝、劝阻、制止。 | 动力制冷员工 |  |
| 2-20-6 | 粉碎工（粉尘涉爆） | 1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，服从现场安全管理。 2.接受安全教育培训、参与班组安全活动，掌握岗位安全生产知识。 3.参与粉尘防爆专项安全技术培训，并经考试合格。 4.掌握本岗位存在的危险、有害因素，具备风险辨识能力，掌握应急救援基本知识；参与粉尘爆炸事故应急演练。 5.正确佩戴和使用劳保用品，监督其他作业人员做好劳动防护。 6.对本岗位工艺设备、安全设施负责，确保其正常运行。 7.出现异常工况、发现事故隐患和不安全因素及时采取应急措施并上报。 8.根据粉尘清理制度，对所有可能沉积粉尘的区域及设备设施的所有部位进行全面规范清扫。 | 1.遵守各项安全生产管理制度及操作规程 2.接受班组安全教育，参加班组安全活动（2次/月），接受安全再培训（24学时/年）。 3.粉尘防爆专项安全技术培训及考核（1次/年） 4.参与应急预案及现场处置方案演练（1次/半年）。 5.作业前做好劳动防护（1次/班）。 6.对工艺设备、安全设施进行检查，做好检查记录（1次/班）。 7.上报不安全因素。 8.对作业现场进行打扫清理（1次/班）。 | 酿造车间粉碎员工 |  |

# 重大安全风险管控清单

一、液氨制冷

| 序号 | 风险点 | 风险因素 | 可能导致的后果 | 风险等级 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨区域动火作业 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 红色 | 1.未办理作业票不得开展作业。 2.相关特种设备或特种作业人员持有效资格证上岗。 3.按要求配备和穿戴合格的劳动防护用品。 4.按要求配备消防器材。 5.确定现场监护人 6.确保易燃爆、有毒有害系统有效隔绝。 7.进行动火前检查分析，标准合格后方可作业。 8.动火作业现场保持良好通风。 9.涉及交叉作业落实相应安全措施。 10.动火作业结束后，对现场进行检查清理，确保无火险、火灾隐患方可撤离现场。 | 特殊动火：分管安全副总（康晓勇）、安全环保部部长（余良军）、各相关车间主任、各相关班组组长、各相关班组员工 一级动火：安全环保部部长（余良军）、各相关车间主任、各相关班组组长、各相关班组员工、动火作业工、现场监护人员。 |  |
| 2 | 液氨装卸作业 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 橙色 | 1.操作人员按全要求穿戴好防静电劳动防护用品。 2.槽车熄火，稳定车身，安装阻火器。 3.可靠连接静电接地，现场配备好消防器材，防爆工具，并静置15分钟以上。 5.检查槽车安全附件完好（紧急切断阀、安全阀、压力表、液位计）。 6.可靠连接输送管阀、管道，槽车充氨桩桩头阀门闭合状态、充氨桩桩头阀门闭合状态准确，连接接口紧密，确保不得脱落。 7.通过液位计确认卸氨储罐容量，严防超量。 | 安全环保部部长（余良军） 动力车间车间主任（余良军） 制冷班班长（税强） 卸车工（第三方） |  |
| 3 | 液氨罐区 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 红色 | 1.设备防静电跨接完好，无脱落。 2.氨气检测报警显示正常。 3.液位及压力监测正常，现场压力、液位计指示正常，液位不超限。 4.阀门开闭状态准确。 5.现场无跑冒滴漏。 6.槽罐及安全附件定期检验合格。 7.压力管道及其附件无外伤，防护层无脱落。 8.防爆电气设备完好。 9.安全阀、压力表在检定有效期内。 10.氨泄漏报警装置完好有效，定期检测。 11.报警与喷淋连锁装置完好有效，定期测试。 12.罐区明显位置设置风向标。 13.罐区建筑结构按要求定期进行防雷接地检测。 14应急泄漏池完好无渗漏。 | 分管安全副总（康晓勇）、安全环保部部长（余良军）、各相关车间主任、各相关班组组长、各相关班组员工 |  |
| 4 | 液氨设备检维修作业 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 橙色 | 1.在编制维修技术方案的同时编制维修的安全施工作业技术方案（可参看液氨“安全技术说明书”相关要求）。 2.作业人员、监护人员按要求配备和穿戴合格的劳动防护用品，严格遵守安全操作规程。 3.现场配备医药急救箱，配备适合的消防器材（可参看液氨“安全技术说明书”相关要求。 4.作业人员应学习知悉液氨的“安全技术说明书”内容，掌握相关要求和措施（如急救措施、消防措施、泄漏应急处理措施等） 5.执行安全施工作业技术方案。 6.现场要有监护人员 7.使用的工具，在拆卸时摩擦撞击不会产生火花（铜制品等）。 8.维修区域保持通风，检测设施完好有效，符合安全作业环境状态下，人员才进入现场作业，反之及时撤离现场。 9.防爆电器设施确保完好。 10.拆卸前，设备、管网、压力表等决不能带压，必须进行泄压处理。 11.整个修理过程执行事先编制的维修安全施工作业技术方案。 12.修理结束后要对设施管网进行打压试验，确保设备设施系统无渗漏。 13再按事先编制的维修安全施工作业技术方案进行试运行，合格后交付使用。 | 分管安全副总（康晓勇）、安全环保部部长（余良军）、 设备部部部长（张程） 现场监护人员（部门安全员） 相关车间主任 各相关班组组长、各相关班组员工 |  |

| 序号 | 风险点 | 风险因素 | 可能导致的后果 | 风险等级 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎料仓 | 安全装置缺失或失效 | 火灾、爆炸 | 红 | 1.设置除铁、石等异物的装置（如：选用筛网、筛分装置、吸除分离金属异物的磁选装置）。 2.及时清理附着在装置上的异物。 3.制定除铁除杂制度。 4.每日巡检、定期维修。 5.班组安全生产教育培训及安全操作规程培训。 | 分管安全副总（康晓勇）、安全环保部部长（余良军）、酿造车间主任（龚飞）、糖化、粉碎班班长（刘海堂）、粉碎操作工 |  |
| 2 | 除尘系统 | 未设置通风除尘系统、未选用防爆电器、除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道、未落实防雷防静电措施 | 火灾、爆炸 | 红 | 1.可燃粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不得共用一套除尘系统。 2、粉尘爆炸危险场所不同防火分区的除尘系统不得互联互通。 3、干式除尘系统设置泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 4、铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统应规范设置锁气泄灰装置，及时清卸灰仓内的积灰。 5、立筒仓、收尘仓、除尘器内部等20区采用符合要求的防爆型电气设备。 6、除尘系统泄爆口应朝向无人经过、空旷区域，除尘系统设置在室内时，泄爆口应采用无焰泄爆。 7、设置防雷，防静电设施，并定期进行防雷检测。 8、定期除尘清理。 | 分管安全副总（康晓勇）、安全环保部部长（余良军）、酿造车间主任（龚飞）、糖化、粉碎班班长（刘海堂）、粉碎操作工 |  |

二、涉爆粉尘

# 日常安全工作清单

## 4.1 岗位安全操作规程清单

### 4.1.1 液氨卸车岗位安全操作规程清单

| 负责部门 |  | 物料名称 |  | 操作人 |  | 确认人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽车车牌号 |  | 卸料吨位 |  | 进厂日期 |  |  |  |
| 序号 | 操作内容 |  |  |  |  | √/× | 备注 |
| 1 | 设置警戒线、警示牌，禁止闲杂人员进入充装区域，作业现场严禁烟火，不得使用易产生火花的工具和用品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 卸车前应对液氨充装管进行仔细检查，若液氨充装管存在问题或缺陷时应立即停止卸车，报装置维修或更换：①接头是否完好，有无腐蚀、变形或裂纹。②垫圈是否完好，有无腐蚀、变形或裂纹。③快接头紧固件是否完好、可靠。④液氨充装管体是否完好，有无断裂或严重腐蚀情况。⑤管体是否完好，有无裂纹或损伤。⑥液氨充装管与罐车接头配合是否完好、可靠，密封面无泄漏。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 缓慢开启罐车液氨进口阀，检查罐车到储罐之间是否有泄漏点，确认无泄漏点后安全开启阀门。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 在卸车过程中，操作人员、押运员必须坚守岗位，时刻检查液氨充装管的阀门接口、罐车的压力、液位变化，若有异常立即停止卸车。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 严格控制好氨罐的液位、压力，严禁超装、超压。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 卸车过程中严禁使用手机和电驱动不防爆设备。 |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.2 特殊作业岗位安全操作规程清单

动火作业审批表

编号：R/SCHYJ-1711-A                                 20    年第（    ）号

| 动火部位 |  |  |  |  | 动火方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火时间 |  | 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 动火施工单位（部门） |  |  |  | 作业人员 |  |  |
| 动火施工单位（部门）己釆取的安全措施及承诺 | 1.动火施工单位（部门）己釆取了以下安全措施，保证动火作业期间的安全： （1）消防应急灭火器材及其他防护措施已准备到位 是□ 否□ 无此项□ （2）已采取围蔽措施防止火花飞溅 是□ 否□ 无此项□ （3）电、气焊、割操作人员持证上岗 是□ 否□ 无此项□ （4）动火点10米范围内易燃易爆品已清理（隔离） 是□ 否□ 无此项□ 2.动火施工单位（部门）承担因动火作业造成损失的责任。 施工单位负责人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 动火部门负责人意见 | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全环保部负责人意见 | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 动火 作业 安全 规定 | 动火前“八不”： 1.防火、灭火措施没落实不动火。 2.周围的杂物和易燃品、危险品、贵重设备等未清除或未采取安全防范隔离措施不动火。 3.压力容器或管道未卸压前不动火。 4.燃料容器与输送可燃物管道装置未进行清洗置换或经清洗置换但取样分析检测不合格不动火。 5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。 6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。 7.未有配备灭火器材或器材不足不动火。 8.现场安全监护人不在场不动火。 动火中“四要”： 1.现场安全负责人要坚守岗位。 2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。 3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。 4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。 动火后“一清”: 完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |  |  |  |  |  |

有限空间安全作业审批表

编号：R/SCHYJ-1714-A                            20    年第（    ）号

| 有限空间所在单位 |  |  |  | 有限空间（设备）名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检修作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限空间主要介质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位： |  |  |  | 作业负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 作业监护人： |  |  |  | 涉及其他特殊作业： |  |  |  |  |  |  |
| 危害辨识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析 |  | 分析项目 | 有毒有害介质 | 可燃气 | 氧含量 | 时间 |  | 部位 |  | 分析人 |
|  |  | 分析标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分析数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  | 确认人 |  |
| 1 | 对受限空间危险性进行分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，落实抽堵盲板责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备经过置换、吹扫、蒸煮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜作业人员；必要时采取强制通风或富氧空气的方法补充氧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 相关设备进行处理，带搅拌机的设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 检查受限空间内部已具备作业条件，清罐时（无需用/已采用）防爆工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 检查受限空间进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 分析盛装过可燃有毒液体，气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 作业人员清楚受限空间内存在的其他因素，如内部附件、集渣坑等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 作业监护措施：消防器材（ ）、救生绳（ ）气防装备（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他安全措施： 编制人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施安全教育人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本审批表一式三份，由作业人员、作业单位和安全管理部门各持一份存查。

### 4.1.3 制冷安全操作规程清单

| 序号 | 操作事项 | 操作标准 | 关键要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷媒操作 | 开机前检查设备、水泵、管道、容器、阀门无跑冒滴漏 | 1、开启阀门时应缓慢开启。 2、开启阀门时应站在阀门侧面，防止阀门氨泄漏时直喷操作人员。 3、螺杆机房有氨味时立即开启轴流风机通风，立即用酚酞试纸逐一排查泄漏点，立即处理，不能自己处理的立即上报车间。 |
|  |  | 开启冷媒蒸发器氨液进出口阀门，使氨液参与冷热交换，从而制出合格的冷媒。 |  |
|  |  | 开启冷媒循环泵让冷媒在蒸发器内循环。 |  |
|  |  | 开启冷凝器，一次水补水阀门自动补水、氨气进出口阀，开启冷凝器水泵、风机。 |  |
|  |  | 开启制冷机，开始制冷。 |  |
|  |  | 调节冷媒蒸发器氨液液位达到30%-60%之间。 |  |
|  |  | 关闭冷媒蒸发器、制冷机停止制冷媒。 |  |
|  |  | 关闭冷凝器水泵、风机。 |  |
| 2 | 冰水操作 | 开机前检查设备、水泵、管道、容器、阀门无跑冒滴漏 | 1、开启阀门时应缓慢开启。 2、开启阀门时应站在阀门侧面，防止阀门氨泄漏时直喷操作人员。 3、螺杆机房有氨味时立即开启轴流风机通风，立即用酚酞试纸逐一排查泄漏点，立即处理，不能自己处理的立即上报车间。 |
|  |  | 开启冰水蒸发器氨液进出口阀门，使氨液参与冷热交换，从而制出合格的冰水。 |  |
|  |  | 开启冰水泵让酿造水在蒸发器内循环。 |  |
|  |  | 开启冷凝器，一次水补水阀门自动补水、氨气进出口阀，开启冷凝器水泵、风机。 |  |
|  |  | 开启制冷机，开始制冷。 |  |
|  |  | 调节冰水蒸发器氨液液位达到20%-50%之间。 |  |
|  |  | 关闭冰水蒸发器、制冷机停止制冰水。 |  |
|  |  | 关闭冷凝器水泵、风机。 |  |
| 3 | 空压机操作 | 开机前检查设备、水泵、管道、容器、阀门无跑冒滴漏 | 1、空压机启动前必须确保循环水阀处于开启状态，水压≥0.2Mpa 2、空压机启动前必须确保进气阀处于关闭状态，避免设备带负荷启动，损伤电机和空电柜变压器。 |
|  |  | 启动循环水控制按钮,使循环水参与冷热交换 |  |
|  |  | 启动压缩机，通过无油活塞压缩机制出合格的压缩空气。 |  |
|  |  | 手动开启冷煤冷干机冷媒进出阀，使干燥器进入工作状态。 |  |
|  |  | 当压缩空气压力高于0.69mpa时自动卸载空载运转，空气压力在0.55-0.70mpa之间，没有加载时手动停机 。 |  |
| 4 | 氮气机操作 | 确认压缩空气压力在0.55-0.70Mpa之间 | 1、开机前确认进气压力≥0.55Mpa，确保气阀能正常运行。 2、冷媒冷干机每半小时排放一次冷凝水，确保进气质量干燥。 |
|  |  | 开启氮气机进气阀门 |  |
|  |  | 接通电源，制氮机设置为自控状态 |  |
|  |  | 控制氮气机产气流量，查看氮气纯度检测仪，保证供气纯度≥99.5% |  |
|  |  | 储罐压力≥0.45Mpa时，关闭电源和流量阀 |  |
| 5 | CO2回收操作 | 接电话通知开始回收CO2 | 1、回收前确认压缩机、制冷机循环水管路通畅。 2、回收前确认压缩机、制冷机、冷干机、吸附干燥器等气路通畅。 3、回收前排放发酵至进气阀管路残留水和空气。 |
|  |  | 启动前准备：检查设备、水泵、管道、容器、阀门无跑冒滴漏 |  |
|  |  | 确认开启循环水操作：启动循环水控制程序,使循环水参与冷热交换，手动控制水压在0.20-0.40mpa。 |  |
|  |  | 各机台启动前阀门检查：检查压缩机阀门、油位及干燥器、冷干机等，确保压缩机可以正常启动。 |  |
|  |  | 开启进气阀：开启进气阀前将排污阀开启排放5分钟后，关闭排污阀，再开启进气阀。 |  |
|  |  | 将回收系统打到自动状态：自动启动CO2压缩机、压缩机。 |  |
|  |  | 停机：当CO2储罐储量达到45吨或回收气量不足时停止收回。 |  |
|  |  | CO2汽化供送：接过滤或包装通知挂牌、签字。 |  |
| 6 | 砂滤水系统操作 | 启动设备前检查：砂滤罐、碳滤罐、管道、精过滤器、气动阀、手动阀无跑冒滴漏。 | 系统启动前确认气阀压力≥0.50Mpa |
|  |  | 开启石英砂过滤器、碳滤过滤：过滤水中的杂质，吸附水中氯离子 |  |
|  |  | 开启精过滤器进出口阀 |  |
|  |  | 开启紫外线杀菌器 |  |
|  |  | 进入砂滤水储罐：水位≤8.6米 |  |
|  |  | 开启砂滤水泵，供应酿造车间和本车间制冰水。 |  |
| 7 | 反渗透水系统操作 | 启动设备前检查设备是否具备开启条件 | 1、高压泵启动前必须确认电动阀已完全开启，防止管路逼压。 2、检查加药泵运行过程中是否正常运行，保证阻垢剂添加入系统。 |
|  |  | 开启精密过滤器，添加阻垢剂 |  |
|  |  | 启动反渗透设备制取反渗透水，并检查运行参数。 |  |
|  |  | 反渗透水罐液位到达8.5米，设备手动停机。 |  |
|  |  | 开启输送泵供应过滤反渗透水。 |  |

### 4.1.4 锅炉岗位安全操作规程清单

| 序号 | 操作事项 | 操作标准 | 关键要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启炉前准备 | 确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好；安全附件、各阀门，仪表等作用灵活，位置正确； | 给锅炉补水时，软水硬度≤0.03mmol/l，所有水位计、电极阀门保持在正常状态，避免锅炉假水位 |
|  |  | 天然气阀门开启状态，天然气站进口压力≥0. 3mpa;燃气压力控制在减压前压力处于0.038- 0. 04mpa,减压后压力在0. 011--0.012mpa； |  |
|  |  | 检查软化水设备保持正常运行状态软化水应符合GB1576的标准，软水箱内水位应正常； |  |
|  |  | 锅炉压力表显示与电子传感器显示压力是否一致。打开上水系统的各个阀门(包括水泵前后及锅炉的上水阀门) ，使水位上至正常水位； |  |
|  |  | 检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置； |  |
| 2 | 启炉运行 | 打开总电源、启动燃烧器、待锅筒上的放空阀，冒出的完全是蒸汽时，随即关闭； | 在开启阀门时必须回半圈防止阀门卡死，在供汽时必须暖管，避免发生水击事故 |
|  |  | 启动过程中，要严密监视水位变化情况，防止锅炉缺水事故或满水事故的发生 |  |
|  |  | 检查锅炉人孔，手孔法兰和阀门，发现渗漏处加以紧固，紧固后如渗漏，停炉检修； |  |
|  |  | 当气压升至0.05--0. 1MPa时，补水，排污，检查试验给水系统和排污装置，同时冲洗水位表； |  |
|  |  | 压力升到0.15--0. 2MPa时，对应压力表； |  |
|  |  | 压力升到0.25--0. 35MPa时，试开排污阀，并检查排污系统是否正常； |  |
|  |  | 压力升到0.35--0. 45MPa时，开始暖管供汽，缓慢开启主汽阀，避免水击； |  |
|  |  | 汽压调节:根据负荷大小调节燃烧(自动燃烧) ； |  |
|  |  | 观察排烟温度，烟温一般在98-- 230"C之间。 |  |
| 3 | 正常停炉 | 蒸汽锅炉“负荷大火/小火”设置成“小火”运行，待燃烧2分钟后才能关闭燃烧器，蒸汽压力下降至0.05-0. 1MPa时进行排污，关闭主汽阀，手动补水至稍高水位，关毕给水阀，关闭燃烧供给阀，关闭总电源。 | 锅炉排水时压力过高会出现水击现象 |
|  |  | 如需排水，锅炉压力应低于0.1MPa后，方可进行。 |  |
| 4 | 紧急停炉 | 关闭蒸汽锅炉主蒸汽阀，关闭总电源，通知上级领导，检查设备故障。 | 锅炉严重缺水时，严禁向锅炉给水 |

## 4.2 日常安全检查清单

### 4.2.1 重大危险源安全巡检清单

表4-2-1重大危险源安全巡检清单

巡查人：                                                                                                             时间：   年    月    日

| 序号 | 设备 | 压力、液位、温度参考值 | 储存介质 | 运行状态（运行、备用、检修） | 液位% | 压力（MPa） | 温度（℃） | 异常气味√/× | 巡检人 | 巡检时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨储罐 | 压力0.7--1.8MPa,液位25%--75%,温度常温 | 液氨 | 运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 螺杆机 | 吸气压力≥0.18MPa,排气压力≤1.4MPa油压差≤0.18MPa，油温30-60℃ | 气态氨 | 运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蒸发器 | 蒸发压力≤0.85MPa，液位20%--60% | 液态氨 | 运行 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.2 重大危险源安全检查清单

表4-2-2重大危险源安全检查清单

| 检查部门 |  | 检查时间 |  | 检查人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查标准 |  |  |  | √/× |
| 液氨储罐区 | 液氨储罐经定期检验合格；安全阀经定期校验合格 |  |  |  |  |
|  | 液氨管道年检在有效期内 |  |  |  |  |
|  | 液氨储罐未超量储存；液位未超过报警限值；储存系数未超过0.9 |  |  |  |  |
|  | 液氨储罐温度、压力、液位已接入自动控制系统，并实现上述参数不间断采集、远传显示和保存记录 |  |  |  |  |
|  | 氨传感器经检验且在有效期内，并具备远传和声光报警功能 |  |  |  |  |
| 螺杆机房 | 液氨管道年检在有效期内 |  |  |  |  |
|  | 液氨储罐喷淋均匀，喷头无堵塞 |  |  |  |  |
|  | 排风扇运行正常，无异响 |  |  |  |  |
|  | 压力表仪表指针、数值正常、定期校验合格 |  |  |  |  |
|  | 电气设备都具有产品合格证和防爆合格证，外壳清洁完整 |  |  |  |  |

### 4.2.3 液氨罐日常安全检查清单（巡检工）

| 检查时间 |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查符合性 | 情况说明 |  |
| 1 | 管道及阀门 | 压力管道无外伤，防护层无脱落，无漏气 |  |  |  |
| 2 |  | 法兰、阀门螺栓无松动，无渗漏、滴漏 |  |  |  |
| 3 | 控制系统 | 液位剂显示正常，液位显示25%-75%之间 |  |  |  |
| 4 |  | 压力显示正常，压力在1.4mpa之内 |  |  |  |
| 5 | 防静电 | 穿防静电服 |  |  |  |
| 6 |  | 设备防静电跨接完好，无脱落 |  |  |  |
| 7 | 防爆 | 防爆电气设备良好 |  |  |  |

### 4.2.4 液氨罐日常安全检查清单（班长）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |
| 1 | 个体防护 |  | 员工按要求穿戴好防静电工作服，戴好手套，戴好耳塞 |  |  |  |
| 2 | 紧急切断阀 |  | 紧急切断阀润滑良好，无损伤，无锈蚀 |  |  |  |
| 3 | 防爆电器 |  | 密封良好，外观无损伤 |  |  |  |
| 4 | 管道及阀门 |  | 压力管道无外伤，防护层无脱落，无漏气 |  |  |  |
| 5 |  |  | 法兰、阀门螺栓无松动，无渗漏、滴漏 |  |  |  |

### 4.2.5 液氨罐日常安全检查清单（生产管理人员）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |  |
| 1 | 控制系统 |  | 液位运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 压力运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 3 | 氨气泄漏报警探测系统 |  | 检查氨气探头是否工作正常 |  |  |  |  |

### 4.2.6 液氨罐日常安全检查清单（安全管理人员）

| 检查时间 |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |
| 1 | 控制系统 | 液位运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |
| 2 |  | 压力运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |
| 3 | 管道及阀门 | 压力管道无外伤，防护层无脱落，无漏气 |  |  |  |
| 4 |  | 法兰、阀门螺栓无松动、无渗漏、滴漏 |  |  |  |
| 5 | 静电 | 穿防静电服 |  |  |  |
| 6 |  | 设备防静电跨接完好，无脱落 |  |  |  |
| 9 | 岗位履职 | 核查岗位 落实以上内容检查的记录 |  |  |  |

### 4.2.7 液氨罐周安全检查清单（安全管理人员）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |  |
| 1 | 储罐及附属设施 |  | 喷淋管道有测试记录和运行记录 |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 |  | 液位运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 压力运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 4 | 管道及阀门 |  | 压力管道无外伤，防护层无脱落，无漏气 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 法兰、阀门螺栓无松动，无渗漏、滴漏 |  |  |  |  |
| 6 | 静电 |  | 穿防静电服 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 设备防静电跨接完好，无脱落 |  |  |  |  |
| 8 | 围堰 |  | 围堰基础完好，无倾斜，无破损 |  |  |  |  |
| 9 | 紧急切断阀 |  | 紧急切断阀润滑良好，无损伤，无锈蚀 |  |  |  |  |
| 10 | 消防 |  | 消防栓正常开关，正常出水 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 消防水带、水枪、消防扳手完备无损坏 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 灭火器压力正常，处于有效期，软管正常 |  |  |  |  |
| 13 | 应急 |  | 应急救援器材在有效期，完好无损 |  |  |  |  |
| 15 | 风向标 |  | 风向标完好，无破损 |  |  |  |  |
| 16 | 氨气泄漏报警探测系统 |  | 检查氨气探头是否工作正常 |  |  |  |  |
| 17 | 岗位履职 |  | 核查岗位落实以上内容的检查 |  |  |  |  |

### 4.2.8 液氨罐月度安全检查清单（安全管理人员）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 |  | 情况说明 |
| 1 | 储罐及附属设施 |  | 罐体有受伤或变形，防腐层完好、焊缝有裂纹，基础沉降 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 人孔螺栓松动，密封性良好 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 安全阀外观无损坏，泄压正常 |  |  |  |  |
| 4 | 控制系统 |  | 液位运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 压力运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 6 | 管道及阀门 |  | 压力管道无外伤，防护层无脱落，无漏气 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 法兰、阀门螺栓无松动，无渗漏、滴漏 |  |  |  |  |
| 8 | 标识 |  | 设备标识清晰、完好 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 安全警示标识清晰、完好 |  |  |  |  |
| 10 | 静电 |  | 穿防静电服 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 设备防静电跨接完好，无脱落 |  |  |  |  |
| 13 | 围堰 |  | 围堰基础完好，无倾斜，无破损 |  |  |  |  |
| 14 | 紧急切断阀 |  | 紧急切断阀润滑良好，无损伤，无锈蚀 |  |  |  |  |
| 15 | 消防 |  | 消防栓正常开关，正常出水 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 消防水带、水枪、消防扳手完备无损坏 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 灭火器压力正常，软管老化，处于有效期 |  |  |  |  |
| 18 | 应急 |  | 应急救援器材在有效期，完好无损 |  |  |  |  |
| 19 | 放空 |  | 放空装置有无泄漏，完好有效 |  |  |  |  |
| 20 | 培训教育 |  | 班组每周召开罐区操作相关的安全培训 |  |  |  |  |
| 21 | 岗位履职 |  | 核查岗位落实以上内容检查的记录 |  |  |  |  |

### 4.2.9 液氨罐年度安全检查清单（安全管理人员）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |
| 1 | 职业危害检测公示 |  | 进行职业危害因素检测公示 |  |  |  |
| 2 | 制度、规程修订 |  | 作业部门每年对制度、操作规程进行一次评估及修订 |  |  |  |
| 3 | 重大危险源公示 |  | 罐区进行重大危险源公示 |  |  |  |
| 4 | 防雷 |  | 防雷接地装置接点牢靠 |  |  |  |
| 5 | 安全管理资格证和安全生产从业资格证 |  | 相关人员取得安全管理资格证和安全生产从业资格证，并在有效期内 |  |  |  |
| 6 | 应急预案 |  | 作业部门在现场处置方案演练后，结合实际对响应的应急处置方案进行评估修订 |  |  |  |
| 7 | 应急演练 |  | 作业部门按要求组织现场处置方案演练 |  |  |  |
| 8 | 三级培训及转岗、复岗培训 |  | 培训教育记录完整 |  |  |  |
| 9 | 岗位履职 |  | 核查岗位 落实以上内容检查的记录 |  |  |  |

### 4.2.10液氨罐季度安全检查清单（总经理）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |  |
| 1 | 储罐及附属设施 |  | 罐体有受伤或变形，防腐层完好、焊缝有裂纹，基础沉降 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 人孔螺栓松动，密封性良好 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 安全阀外观无损坏，泄压正常 |  |  |  |  |
| 4 | 控制系统 |  | 液位运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 压力运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 7 | 岗位履职 |  | 检查岗位是否 严格落实检查 |  |  |  |  |
| 8 | 安全会议 |  | 检查岗位是否 严格落实检查 |  |  |  |  |
| 9 | 隐患整改 |  | 检查隐患台账及隐患整改落实情况 |  |  |  |  |

### 4.2.11液氨罐半年度安全检查清单（总经理）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查符合性 |  | 情况说明 |  |
| 1 | 防雷 | 落实每半年1次防雷专业检查 |  |  |  |  |
| 2 | 安全阀 | 安全阀每半年1次检测 |  |  |  |  |
| 3 | 应急演练 | 岗位严格落实检查 |  |  |  |  |

### 4.2.13液氨罐年度安全检查清单（总经理）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |  |
| 1 | 罐体 |  | 罐体落实3年1次检测 |  |  |  |  |
| 2 | 压力管道 |  | 管道每3年1次防腐维护 |  |  |  |  |
| 3 | 氨气泄漏报警探测器 |  | 探测器每年1次检测 |  |  |  |  |
| 4 | 重大危险源公示 |  | 罐区每3年更新1次重大危险源公示 |  |  |  |  |
| 5 | 职业危害检测公示 |  | 每3年更新1次职业危害检测公示 |  |  |  |  |
| 6 | 安全管理资格证和安全生产从业资格证 |  | 岗位严格落实检查 |  |  |  |  |
| 7 | 三级培训及转岗、复岗培训 |  | 岗位严格落实检查 |  |  |  |  |
| 8 | 应急预案 |  | 岗位严格落实检查 |  |  |  |  |

| 动力车间主任岗位安全检查清单 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域 | 频率 | 检查项目 | 如何检查 | 检查结果 | 检查人 | 备注 |  |
| 1 | 全车间区域 | 每周 | 1.检查生产现场员工操作是否存在“三违”情况 | 现场巡查 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.检查生产现场是否存在安全隐患， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.检查员工劳保用品穿戴是否符合安全规范； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.检查车间主管、班长日常安全检查情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.检查车间安全文件管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.检查车间是否存在火灾安全隐患，不能解决的要及时上报领导； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.检查车间各级消防设施和控制柜供电安全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.检查岗位劳保用品供给量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.检查车间重大危险源的安全运行情况及风险管控情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.检查锅炉安全运行情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.检查车间各工段安全工作开展情况 |  |  |  |  |  |

### 4.2.14动力车间生产主管安全隐患检查清单

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 安全基础 | 安全生产管理机构健全 |  |
|  | 事故应急救援机构和方案（流程）落实 |  |
|  | 安全生产管理制度健全（安全生产岗位责任制；安全操作规程等），并于相关岗位上墙 |  |
| 安全教育 | 班组安全活动是否开展 |  |
|  | 车间负责人、班组长和操作工经安全教育(达到上岗要求) |  |
| 人员设备环境 | 作业人员熟悉并遵守作业规程 |  |
|  | 从业人员掌握紧急情况下的应急措施 |  |
|  | 无酒后作业；无嬉戏、打闹等；夜班无睡觉现象 |  |
|  | 使用的设备、工具符合安全要求 |  |
|  | 易燃易爆场合无明火（禁烟场所不吸烟） |  |
|  | 利用淡季进行安全演练 |  |
|  | 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，严格按要求使用 |  |
|  | 个人防护用品、用具齐全 |  |
| 液氨 | 制冷液氨高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区，配备供氧式防毒面具。检验时间是否到期 |  |
|  | 照明光线良好（照度足够；作业场地无烟雾尘弥漫视物不清现象） |  |
|  | 特种设备场所是否有异味，排风扇是否完好 |  |
|  | 作业场地整洁（工具、制品、材料物品堆放整齐、安全） |  |
|  | 特种作业人员持证上岗情况 |  |
|  | 通道的配置安全（楼梯无变形及损伤；出入口附近无障碍物） |  |
|  | 地面干净（地面无油或其它液体，无明显灰尘） |  |
|  | 洞、沟的盖板齐全；危险区设有护拦 |  |
|  | 工作、材料储存场所有避雷、防静电系统 |  |
|  | 是否配有高温防暑药品及其采取的相应措施 |  |
|  | 制冷机室无氨味 |  |
| 消防 | 灭火器（是否需要年检，压力是否正常无下降，在绿线位置） |  |
|  | 消防栓/带是否完好、消防水源是否正常且无滴漏 |  |
|  | 每个人都知道灭火器和消防栓/带所在地点 |  |
|  | 通向灭火器和消防栓/带的通道畅通无阻，无明显遮挡 |  |
|  | 配备的灭火器是否对应相应的危险源 |  |
|  | 操作人员都熟悉灭火器和消防栓/带的操作 |  |
|  | 是否有用过的或损坏的灭火器及消防水带并及时更新 |  |
| 消防 | 灭火器压力正常(无下降，在绿线位置) |  |
|  | 制冷站喷淋装置正常喷水 |  |
| 锅炉 | 有防护罩、护栏；防护罩在适当位置 |  |
|  | 有安全标志；危险作业场所按照国家有关规定和国家标准设置明显的安全警示标志，标志无脱落完好无损 |  |
|  | 设备无带“病”运转或超负荷运转现象 |  |
|  | 及时维修、调整，保证设备灵敏 |  |
|  | 设备设施按规定定期进行维护保养与检修 |  |
|  | 检修施工作业遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电 、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） |  |
|  | 特种设备按照国家有关规定取得检验、检测合格证（有设备管理台账） |  |
|  | 特种设备档案齐全 |  |
|  | 配备事故应急救援器材、设备以及报警装置是否完好 |  |
|  | 生产、储存操作记录齐全 |  |
|  | 设备无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 |  |
|  | 节能装置内部腐蚀情况 |  |
|  | 监测、监视装置（仪表）有效，合格，有无过期 |  |
|  | 有档案、有安全操作规程且上墙 |  |
|  | 维修有计划，维护有记录 |  |
|  | 维修台账齐全，无缺失 |  |
|  | 安全阀是否定期效验，每周是否做起跳实验 |  |
|  | 压力表有效期是否合格，无过期 |  |
|  | 锅炉每班是否冲洗水位电极 |  |
| 锅炉 | 锅炉温度控制系统、压力控制系统是否完好有效 |  |
|  | 是否定期检测水位计阀门，保证完好无缺损 |  |
|  | 定期检验锅炉燃烧机，炉盘完好滑块磨损正常 |  |
|  | 系统压力是否控制在0.8MPa以内，不能超压运行 |  |
|  | 系统所有阀门完好无缺损，螺栓紧固无缺损，不松动 |  |
| 盐酸 | 供应商是否有资质 |  |
|  | 储存罐（桶）有无泄漏 |  |
|  | 连接处法兰螺栓是否紧固。 |  |
|  | 罐体 法兰 管线有无泄漏 |  |
|  | 液位显示装置完好，能准确显示罐体（桶）内盐酸的量 |  |
|  | 利用淡季对员工进行安全培训（有培训签到相片及考试） |  |
|  | 使用台账要完整做到有据可查。 |  |

检查人:                           检查时间：

### 4.2.15制冷操作工安全检查清单

| 巡检部位 | 巡检内容 | 巡检标准 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺杆机 | 安全阀 | 无漏气现象 | 闻、看 |  |
|  | 轴封 | 滴油＜12滴/分钟 | 目视 |  |
|  | 吸气压力 | 压力≥0.2MPa | 目视 |  |
|  | 排气压力 | 压力＜1.4MPa | 目视 |  |
|  | 油温 | 油温30℃-60℃ | 目视 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好，无氨泄露 | 闻、看 |  |
|  | 电机 | 运行平稳、无振动异响 | 听、摸、看 |  |
| 储氨罐 | 压力表 | 压力＜1.4MPa | 目视 |  |
|  | 安全阀 | 无漏气现象 | 闻、看 |  |
|  | 液位 | 液位在25%--75% | 看 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好，无氨泄露 | 闻、看 |  |
| 冷凝器 | 压力表 | 压力＜1.4MPa | 目视 |  |
|  | 水位 | 保持箱体的水位2/3 | 目视 |  |
|  | 安全阀 | 无漏气现象，在校验有效期内 | 闻、看 |  |
|  | 水泵 | 运行平稳、无振动异响 | 听、摸、看 |  |
|  | 风机 | 运行平稳、无振动异响 | 听、看 |  |
| 蒸发器 | 液位 | 液位在20%--60% | 看 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好，无氨泄露 | 闻、看 |  |
|  | 压力 | 压力＜0.8MPa | 目视 |  |
| 空压机 | 循环水压力 | 压力≥0.2MPa | 目视 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好 | 目视 |  |
|  | 电机 | 运行平稳、无振动异响 | 听、摸、看 |  |
|  | 机体 | 运行平稳、无振动异响 | 听、摸、看 |  |
| CO2储罐 | 安全阀 | 无漏气现象 | 闻、看 |  |
|  | 压力 | 压力＜2.0MPa | 目视 |  |
|  | 液位 | 液位≤45吨 | 目视 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好，无泄露 | 目视 |  |
| CO2储罐 | 水位 | 保持箱体的水位1/2 | 目视 |  |
|  | 风机 | 运行平稳、无振动异响 | 听、看 |  |

### 4.2.16锅炉班长岗位安全检查清单

| 检查区域 | 频率 | 检查项目 | 如何检查 | 检查结果 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉站 区域 | 每日 | 检查锅炉站运行记录填写是否真实 | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | 监督检查锅炉所辖区域设备有无安全隐患 |  |  |  |  |
|  |  | 检查司炉工、水处理工作业过程中是否存在违章作业或存在安全隐患 |  |  |  |  |
|  |  | 检查上位机上有无冲洗水位、电极报警记录 |  |  |  |  |
|  |  | 检查锅炉作业人员作业过程中劳保用品穿戴是否符合安全规范； |  |  |  |  |
|  |  | 检查管线、阀门有无跑、冒、滴、漏现象 |  |  |  |  |
|  |  | 监督检查锅炉三大安全附件是否灵敏有效 |  |  |  |  |
|  |  | 监督检查软水是否达标、化验药品是否在有效期内 |  |  |  |  |

### 4.2.17锅炉岗位操作工安全检查清单

| 巡检部位 | 巡检内容 | 巡检标准 | 巡检频次 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉本体 | 安全阀 | 无漏气现象，抬式灵敏 | 每周四白班 | 目视抬式 |  |
|  | 水位计 | 液位显示正常无汽水滴漏 | 1次/班 | 冲洗水位计 |  |
|  | 压力表 | 压力在正常范围内 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 电极 | 电极液像、气象管线通畅 | 1次/班 | 冲洗电极 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 炉体温度 | 炉体温度正常 | 1次/班 | 测温仪 |  |
| 上水泵 | 压力 | 压力在规定范围 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 管线阀门 | 管线阀门无漏水 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 电机 | 运行平稳、无振动异响 | 1次/班 | 听、摸、看 |  |
|  | 泵体 | 无振动异响 | 1次/班 | 目视 |  |
| 软水系统 | 压力 | 压力流量在范围内：0.35-0.40MPa | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 水位 | 保持罐体的高水位：7.0-8.0米 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 水温 | 水温：28℃-85℃ | 1次/班 | 测温 |  |

### 4.2.18污水班长岗位安全检查清单

| 检查区域 | 频率 | 检查项目 | 如何检查 | 检查结果 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站区域 | 每日 | 检查员工是否按规定穿戴劳动防护用品 | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | 检查员工是否按安全规范要求进行操作，是否存在“三违”情况 |  |  |  |  |
|  |  | 检查岗位防护用品、灭火器、消防设施是否完好 |  |  |  |  |
|  |  | 检查各运行设备是否运行正常 |  |  |  |  |
|  |  | 检查盐酸罐罐体、阀门、管道有无泄漏 |  |  |  |  |
|  |  | 检查员工是否按规定及时准确填写各种记录 |  |  |  |  |
|  |  | 检查岗位设备、设施是否存在安全隐患 |  |  |  |  |
|  |  | 检查各爬梯、栏杆有无腐蚀、断裂 |  |  |  |  |

### 4.2.19污水处理岗位安全检查清单

| 巡检部位 | 巡检内容 | 巡检标准 | 巡检频次 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗茨鼓风机 | 放空阀 | 正常开启、关闭 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 油位 | 风机油位在1/2-2/3 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 电流 | 电流80-120A | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 风机温度 | 风机温度35℃-56℃ | 1次/班 | 测温仪 |  |
|  | 压力 | 压力0.4-0.6mpa | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 连轴器 | 确定连轴器正常无异物卡住，无异响 | 1次/班 | 听、看 |  |
|  | 机体 | 声音、震动正常、无异味、皮带无磨损、断裂 | 1次/班 | 听、闻、看 |  |
| 滚筒滤网 | 机体 | 声音、震动是否正常、无异味 | 1次/班 | 听、目视、闻 |  |
|  | 减速器、链条 | 有无润滑油 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 喷头 | 有无堵塞、损坏 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 支撑轮 | 是否转动 | 1次/班 | 目视 |  |
| 厌氧塔泵 | 泵体 | 声音、震动是否正常、无异味 | 1次/班 | 听、闻、看 |  |
|  |  | 机械密封是否漏水、漏泥 | 1次/班 | 目视 |  |
| 机械格栅 | 整体 | 声音、震动是否正常 | 1次/班 | 目视手摸 |  |
|  | 轴承、减速器 | 有无润滑油 | 1次/班 | 目视 |  |
| 中间水泵 | 泵体 | 声音、震动是否正常、无异味 | 1次/班 | 目视、闻 |  |
|  |  | 机械密封是否漏水、漏泥 | 1次/班 | 目视 |  |
| 盐酸罐 | 罐体 | 完好无泄漏 | 1次/班 | 目视、闻 |  |
|  | 阀门 | 完好无泄漏 | 1次/班 | 目视、闻 |  |
|  | 管道 | 完好无泄漏 | 1次/班 | 目视、闻 |  |

### 4.2.20电气设备安全清单

| 部门 | 检查内容 | 巡检标准 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电室 | 高压电压 | 三相电压平衡10KV±3% | 目视 |  |
|  | 高压电流 | 单台变压器电流＜115A | 目视 |  |
|  | 低压电压 | 三相电压平衡400V±5% | 目视 |  |
|  | 低压电流 | 单台变压器电流＜2600A | 目视 |  |
|  | 高压室设备最高温度 | 最高温度＜40℃ | 测温仪 |  |
|  | 低压室设备最高温度 | 最高温度＜60℃ | 测温仪 |  |
| 制冷站 | 配电屏柜电压 | 三相电压平衡400V±5% | 目视 |  |
|  | 配电屏柜温度 | 最高温度＜60℃ | 测温仪 |  |
|  | 配电屏柜有无异常 | 无色无味 | 嗅 |  |
|  | 电机电流 | 三相平衡无过流 | 电流表 |  |
|  | 电机声音 | 有无异常 | 听 |  |
|  | 电机温度 | 不超过铭牌标识电流 | 测温仪 |  |
|  | 电机振动 | 运行平稳，无振动 | 摸、看 |  |
| 锅炉站 | 配电屏柜电压 | 三相电压平衡400V±5% | 目视 |  |
|  | 配电屏柜温度 | 最高温度＜60℃ | 测温仪 |  |
|  | 配电屏柜有无异常 | 无色无味 | 嗅 |  |
|  | 电机电流 | 三相平衡无过流 | 电流表 |  |
|  | 电机声音 | 有无异常 | 听 |  |
|  | 电机温度 | 不超过铭牌标识电流 | 测温仪 |  |
|  | 电机振动 | 运行平稳，无振动 | 摸、看 |  |
| 污水站 | 配电屏柜电压 | 三相电压平衡400V±5% | 目视 |  |
|  | 配电屏柜温度 | 最高温度＜60℃ | 测温仪 |  |
|  | 配电屏柜有无异常 | 无色无味 | 嗅 |  |
|  | 电机电流 | 三相平衡无过流 | 电流表 |  |
|  | 电机声音 | 有无异常 | 听 |  |
|  | 电机温度 | 不超过铭牌标识电流 | 测温仪 |  |
|  | 电机振动 | 运行平稳，无振动 | 摸、看 |  |
| 其他车间 | 电控柜 | 电控柜无蜘蛛网、灰尘、杂物 |  |  |
|  |  | 电控柜照明完好、散热良好、线路整洁规范 |  |  |
|  |  | 电控柜交流接触器无引弧打火现象、接线端无发热变色 |  |  |
|  |  | 电控室空调工作正常 |  |  |
|  |  | 电控柜及线槽无老鼠破坏迹象 |  |  |
|  |  | 电控柜接线端无严重发热变色 |  |  |
|  | 车间现场使用插座、风扇、照明灯及控制箱 | 车间各岗位插座防护安全有效、墙上照明开关柜防护完好 |  |  |
|  |  | 车间各岗位风扇线路有套管无接头裸露、护罩完好 |  |  |
|  |  | 车间墙壁照明灯控制箱开关及线接头无裸露，线接头松动发热变色 |  |  |

### 4.2.21气瓶安全检查清单

| 检查项目 | 检查点 | 检查标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气瓶检查 | 氧气、乙炔气瓶 | 气瓶外表面的颜色、字样和色环是否符合标准规定 |  |
|  |  | 瓶体上是否张贴有安全警示标签 |  |
|  |  | 瓶体上是否张贴有充装合格证 |  |
|  |  | 瓶体有无锈蚀、损伤、变形、裂纹等 |  |
|  |  | 是否有瓶帽以及瓶帽是否完好 |  |
|  |  | 是否有2 个防震圈，并均匀放置 |  |
|  |  | 瓶肩上是否有钢印字码，在有效期内 |  |
|  |  | 瓶阀处、瓶体有无油污 |  |
|  |  | 乙炔瓶瓶口处是否配制有效的检验环 |  |
|  |  | 手轮配制正常，操作灵活 |  |
|  |  | 减压器显示是否正常，无损伤、无泄露 |  |
|  |  | 是否安装有回火器或止回阀 |  |
|  |  | 软管是否老化、破裂 |  |
|  |  | 软管连接处是否用管卡固定（严禁用铁丝等绑扎） |  |
|  |  | 确定气瓶摆放是否有足够安全距离 |  |
|  |  | 是否直立放置 |  |
|  |  | 是否有防倾倒措施 |  |
|  |  | 是否有遮阳和防高温措施 |  |
|  |  | 气瓶是否漏气 |  |

## 4.3 特种设备安全管理清单

表4-4-1 特种设备安全巡检清单

| 设备名称 | 检查内容 | 巡检标准 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力管道 | 管道外壁 | 无明显锈蚀、变形、泄漏 | 目视 |  |
|  | 管道接头 | 无泄漏 | 目视 |  |
|  | 管道支撑 | 无下沉、倾斜、开裂 | 目视 |  |
| 螺杆机 | 运行压力 | 运行压力＜1.6Mpa | 目视 |  |
|  | 油位 | 1∕2下油镜≤油位≤1∕2上油镜 | 目测 |  |
|  | 油压差 | ≤0.1Mpa | 目测 |  |
|  | 油温 | 最高温度＜60℃ | 目测 |  |
|  | 基座 | 连接牢固、有无倾斜变形 | 目测 |  |
|  | 安全附件 | 压力表、安全阀是否灵敏可靠、在有效期内 | 目测 |  |
|  | 法兰连接 | 连接是否牢固、有无泄漏 | 目视、嗅 |  |
|  | 运行状态 | 运行是否平稳、有无无异响 | 听 |  |
| 天然气锅炉 | 元器件 | 本体可见受压元件完好、无渗漏 | 目测 |  |
|  | 水位计 | 水位显示正常 | 目测 |  |
|  | 压力、温度 | 压力<0.8Mpa | 目测 |  |
|  | 连接部位 | 管道阀门、法兰无锈蚀泄漏 | 目测 |  |
|  | 维修孔 | 人孔、手孔、头孔无腐蚀泄漏 | 目测 |  |
|  | 外观 | 外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏、保温状况正常 | 目测 |  |
|  | 安全附件 | 各类安全附件齐全、灵敏可靠、是否定期效验 | 目测 |  |
| 压力容器 | 接头 | 法兰、焊接接头位置等部位无裂痕、变形等缺陷 | 目测 |  |
|  | 外观 | 外表面有无腐蚀，漆色是否完好、变形缺陷 | 目测 |  |
|  | 相邻管道 | 相邻管道有无异常震动、声响等 | 听、看 |  |
|  | 安全附件 | 安全附件是否齐、灵敏、效验有效 | 目测 |  |
|  | 支撑 | 压力容器支撑连接牢固、无倾斜 | 目测 |  |
|  | 密封情况 | 无跑冒滴漏、异常结露结霜现象 | 目测 |  |
|  | 压力、温度 | 无超压、超温 | 对铭牌 |  |

表4-3-2 特种设备（叉车）安全检查清单

| 检查时间段 | 检查内容 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叉车启动前 | 叉车车身 | 叉车车身有无划痕。 | 目视 |  |
|  | 叉车轮胎 | 轮胎气压是否达标，有无楔进异物。 | 目测 |  |
|  | 叉车门架 | 门架有无异常，链条松紧是否合适。 | 目视、手压 |  |
|  | 发动机机舱 | 发动机以及油管是否漏油。 | 目测 |  |
|  | 机油、液压油 | 取出标尺，擦拭干净，检查油位高度是否达标 | 目视 |  |
|  | 水箱水位 | 打开水箱盖检查冷却液液位是否达标。 | 目测 |  |
| 叉车启动后 | 仪表板 | 检查仪表是否正常。 | 目视 |  |
|  | 灯 光 | 打开灯开关，检查灯光是否正常。 | 目视 |  |
|  | 倒车蜂鸣器 | 踩住刹车挂倒挡，检查蜂鸣器是非正常 | 听 |  |
|  | 液压起升系统 | 操纵起升手柄，检查门架升降是否正常 | 手压、目视 |  |
| 叉车开动慢行检查 | 方向 | 慢行检查方向使用是否正常 | 感觉、目测 |  |
|  | 刹车 | 慢行使用刹车检查刹车是否有效 | 感觉、目视 |  |
|  | 异响异味 | 慢行检查叉车有无异响异味 | 听、嗅 |  |

表4-3-3 特种设备台账清单

| 序号 | 特种设备名称 | 设备型号 | 设备 | 使用位置 | 厂内 | 特种设备种类 | 技术参数 | 生产厂家 | 检验日期 | 下次检验 | 注册（报告） | 状态 | 容器类别/车牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨贮液器 | ZA10.0 | V0816008 | 动力制冷氨系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积10m³，设计温度50℃，介质R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121894 | 在用 | III |
| 2 | 氨贮液器 | ZA10.0 | V0816007 | 动力制冷氨系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积10m³，设计温度50℃，介质R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121895 | 在用 | III |
| 3 | 热虹吸氨贮液器 | HZAR10 | 0821010 | 动力制冷氨系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积1.22m³，设计温度50℃，介质R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121896 | 在用 | II |
| 4 | 氨液分离器 | AF1000 | V0819018 | 动力制冷氨系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力1.4MPa；最高工作压力1.2MPa，容积1.74m³，设计温度38℃，介质R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121897 | 在用 | I |
| 5 | 氨液分离器 | AF1000 | V0819019 | 动力制冷氨系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力1.4MPa；最高工作压力1.2MPa，容积1.74m³，设计温度38℃，介质R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121898 | 在用 | I |
| 6 | 氨液分离器 | AF1000 | V0819020 | 动力制冷氨系统 | 3# | 压力容器 | 设计压力1.4MPa；最高工作压力1.2MPa，容积1.74m³，设计温度38℃，介质R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121899 | 在用 | I |
| 7 | 氨液分离器 | AF1000 | V0819021 | 动力制冷氨系统 | 4# | 压力容器 | 设计压力1.4MPa；最高工作压力1.2MPa，容积1.74m³，设计温度38℃，介质R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121820 | 在用 | I |
| 8 | 卧室蒸发器 | BWZ220 | V0713057 | 动力制冷氨系统 | 4# | 压力容器 | 设计压力1.0MPa，最高工作压力1.0MPa，换热面积220㎡，设计温度38℃，介质H2O或乙二醇 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121821 | 在用 | I |
| 9 | 卧室蒸发器 | WZ360 | V0813025 | 动力制冷氨系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力1.0MPa，最高工作压力1.0MPa，换热面积360㎡，设计温度38℃，介质R717或乙二醇 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121822 | 在用 | I |
| 10 | 卧室蒸发器 | WZ360 | V0813026 | 动力制冷氨系统 | 3# | 压力容器 | 设计压力1.0MPa，最高工作压力1.0MPa，换热面积360㎡，设计温度38℃，介质R717或乙二醇 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121823 | 在用 | I |
| 11 | 卧室蒸发器 | WZ360 | V0813027 | 动力制冷氨系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力1.0MPa，最高工作压力1.0MPa，换热面积360㎡，设计温度38℃，介质R717或乙二醇 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121824 | 在用 | I |
| 12 | 集油器 | JY300 | V0722076 | 动力制冷氨系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积0.075m³，设计温度50℃，介质冷冻油+液氨 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121825 | 在用 | II |
| 13 | 集油器 | JY300 | V0722074 | 动力制冷氨系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积0.075m³，设计温度50℃，介质冷冻油+液氨 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121826 | 在用 | II |
| 14 | 氨液分离器 | YF1200 | V1019075 | 动力制冷氨系统 | 5# | 压力容器 | 设计压力1.4MPa；最高工作压力1.2MPa，容积3.6m³，设计温度38℃，介质R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 停用 | 停用 | 21405113042011060264 | 停用 | II |
| 15 | 油分离器 | YF100 | R07-706 | 动力制冷氨系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积0.8m³，设计温度105℃，介质冷冻油+R717/R22 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21305113042015040059 | 在用 | II |
| 16 | 油分离器 | YF100 | R07-533 | 动力制冷氨系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积0.8m³，设计温度105℃，介质冷冻油+R717/R22 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21305113042015040058 | 在用 | II |
| 17 | 油分离器 | YF100 | R07-709 | 动力制冷氨系统 | 3# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积0.8m³，设计温度105℃，介质冷冻油+R717/R22 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042015040060 | 在用 | II |
| 18 | 油分离器 | YF100 | R07-724 | 动力制冷氨系统 | 4# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积0.8m³，设计温度105℃，介质冷冻油+R717/R22 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042015040061 | 在用 | II |
| 19 | 油分离器 | YF100 | P1034193 | 动力制冷氨系统 | 5# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积0.8m³，设计温度105℃，介质冷冻油+R717/R22 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060282 | 在用 | II |
| 20 | 油分离器 | YF100 | P1034194 | 动力制冷氨系统 | 6# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积0.8m³，设计温度105℃，介质冷冻油+R717/R22 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042011060281 | 在用 | II |
| 21 | 油分离器 | YF100 | P1034176 | 动力制冷氨系统 | 7# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，容积0.8m³，设计温度105℃，介质冷冻油+R717/R22 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042011060280 | 在用 | II |
| 22 | 氨油冷却器 | YLA25 | P0830092 | 动力制冷氨系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，换热面积25㎡，折流板间距75mm，设计温度50℃，介质冷冻油+R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21205113042015040056 | 在用 | II |
| 23 | 氨油冷却器 | YLA25 | P0830071 | 动力制冷氨系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，换热面积25㎡，折流板间距75mm，设计温度50℃，介质冷冻油+R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21205113042015040055 | 在用 | II |
| 24 | 氨油冷却器 | YLA25 | V1811001 | 动力制冷氨系统 | 3# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，换热面积25㎡，折流板间距105mm，设计温度50℃，介质冷冻油+R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21205113042015040054 | 在用 | II |
| 25 | 氨油冷却器 | YLH25 | V1711033 | 动力制冷氨系统 | 4# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，换热面积25㎡，折流板间距105mm，设计温度50℃，介质冷冻油+R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21505113042018010001 | 在用 | II |
| 26 | 氨油冷却器 | YLA24 | P1030399 | 动力制冷氨系统 | 5# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，换热面积24.2㎡，折流板间距60mm，设计温度50℃，介质冷冻油+R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060285 | 在用 | II |
| 27 | 氨油冷却器 | YLA24 | P1030392 | 动力制冷氨系统 | 6# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，换热面积24.2㎡，折流板间距60mm，设计温度50℃，介质冷冻油+R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060283 | 在用 | II |
| 28 | 热虹吸油冷却器 | YLH24 | P1430168 | 动力制冷氨系统 | 7# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.6MPa，换热面积24.2㎡，折流板间距60mm，设计温度50℃，介质冷冻油+R717 | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042015040053 | 在用 | II |
| 29 | C-2型储气罐 | C-2型 | V08IR-2B-11 | 动力制冷压空系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力0.84MPa；最高工作压力0.8MPa，容积2m³，设计温度150℃，介质空气 | 广西柳州市生活锅炉厂 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121828 | 在用 | I |
| 30 | C-2型储气罐 | C-2型 | V08IR-2B-17 | 动力制冷压空系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力0.84MPa；最高工作压力0.8MPa，容积2m³，设计温度150℃，介质空气 | 广西柳州市生活锅炉厂 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121829 | 在用 | I |
| 31 | C-2型储气罐 | C-2型 | V08IR-2B-16 | 动力制冷压空系统 | 3# | 压力容器 | 设计压力0.84MPa；最高工作压力0.8MPa，容积2m³，设计温度150℃，介质空气 | 广西柳州市生活锅炉厂 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121830 | 在用 | I |
| 32 | C-2型储气罐 | C-2型 | 10IR-314 | 动力制冷压空系统 | 4# | 压力容器 | 设计压力0.84MPa；最高工作压力0.8MPa，容积2m³，设计温度150℃，介质空气 | 广西柳州市生活锅炉厂 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060276 | 在用 | I |
| 33 | C-2型储气罐 | C-2型 | 10IR-145 | 动力制冷压空系统 | 5# | 压力容器 | 设计压力0.84MPa；最高工作压力0.8MPa，容积2m³，设计温度150℃，介质空气 | 广西柳州市生活锅炉厂 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060275 | 在用 | I |
| 34 | 空气冷却器 | KL40 | 1140265 | 动力制冷压空系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力1.0MPa；最高工作压力0.7MPa，换热面积40㎡，设计温度60℃ | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21205113042011060272 | 在用 | II |
| 35 | 空气冷却器 | KL20 | 1140266 | 动力制冷压空系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力1.0MPa；最高工作压力0.7MPa，换热面积20㎡，设计温度60℃ | 武汉新世界制冷工程有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21205113042011060273 | 在用 | II |
| 36 | 水空气分离器 | 1.36m³ | 2011-51 | 动力制冷压空系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力1.0MPa；最高工作压力0.9MPa，容积1.36m³，设计温度90℃，介质空气 | 武汉铁建金属容器制造有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060274 | 在用 | I |
| 37 | 压缩空气储气罐 | 20m³ | 2008034 | 动力制冷压空系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力0.88MPa；最高工作压力0.8MPa，容积20m³，设计温度常温，介质压缩空气 | 重庆重锅锅炉有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121834 | 在用 | I |
| 38 | 压缩空气分气缸 |  | 2008032 | 动力制冷压空系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力1.0MPa；最高工作压力0.8MPa，容积0.45m³，设计温度50℃，介质压缩空气 | 重庆重锅锅炉有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121831 | 在用 | I |
| 39 | 吸附罐 | DN1000 | 808025 | 动力制冷压空系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力0.88MPa；最高工作压力0.8MPa，容积1.5m³，设计温度50℃，介质氮气 | 河北华信锅炉集团有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121835 | 在用 | I |
| 40 | 吸附罐 | DN1000 | 808026 | 动力制冷压空系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力0.88MPa；最高工作压力0.8MPa，容积1.5m³，设计温度50℃，介质氮气 | 河北华信锅炉集团有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121836 | 在用 | I |
| 41 | 吸附罐 | DN1000 | 808027 | 动力制冷压空系统 | 3# | 压力容器 | 设计压力0.88MPa；最高工作压力0.8MPa，容积1.5m³，设计温度50℃，介质氮气 | 河北华信锅炉集团有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121837 | 在用 | I |
| 42 | 吸附罐 | DN1000 | 808028 | 动力制冷压空系统 | 4# | 压力容器 | 设计压力0.88MPa；最高工作压力0.8MPa，容积1.5m³，设计温度50℃，介质氮气 | 河北华信锅炉集团有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121838 | 在用 | I |
| 43 | 氮气储气罐 | DN1300 | 808029 | 动力制冷制氮系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力0.93MPa；最高工作压力0.88MPa，容积3.2m³，设计温度50℃，介质空气 | 高碑店华信锅炉集团有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121839 | 在用 | I |
| 44 | 氮气储气罐 | 20m³ | 2008033 | 动力制冷压空系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力0.88MPa；最高工作压力0.8MPa，容积20m³，设计温度常温，介质氮气 | 重庆重锅锅炉有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042008121833 | 在用 | I |
| 45 | 再沸器 | 500kg/h | 07B-39-C | 动力制冷CO2系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.1MPa；最高工作压力2.0MPa，换热面积2㎡，折流板间距1000mm，设计温度-35℃，介质二氧化碳 | 无锡恒安压力容器制造有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042015040052 | 在用 | IIME |
| 46 | 冷凝器 | 500kg/h | 07B-38-A | 动力制冷CO2系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.1MPa；最高工作压力2.0MPa，换热面积50㎡，折流板间距410mm，设计温度-35℃，介质R22二氧化碳 | 无锡恒安压力容器制造有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21205113042008121840 | 在用 | IIME |
| 47 | 液态 CO2储罐 | 50T | 08A-9-A | 动力制冷CO2系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.4MPa；最高工作压力2.2MPa，容积0.184m³，设计温度250℃，介质二氧化碳 | 无锡恒安压力容器制造有限公司 | 2014.10.13 | 2020.10 | 21405113042008121841 | 在用 | IIME |
| 48 | 吸附干燥塔 | 500kg/h | 7077-99 | 动力制冷CO2系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.4MPa；最高工作压力2.2MPa，容积50m³，设计温度-35℃，介质液态二氧化碳 | 江苏句容市锅炉容器厂 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121843 | 在用 | II |
| 49 | 吸附干燥塔 | 500kg/h | 7077-100 | 动力制冷CO2系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力2.4MPa；最高工作压力2.2MPa，容积50m³，设计温度-35℃，介质液态二氧化碳 | 江苏句容市锅炉容器厂 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121844 | 在用 | II |
| 50 | 吸附干燥塔 | 500kg/h | 7077-101 | 动力制冷CO2系统 | 3# | 压力容器 | 设计压力2.4MPa；最高工作压力2.2MPa，容积50m³，设计温度-35℃，介质液态二氧化碳 | 江苏句容市锅炉容器厂 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121845 | 在用 | II |
| 51 | 吸附干燥塔 | 500kg/h | 7077-102 | 动力制冷CO2系统 | 4# | 压力容器 | 设计压力2.4MPa；最高工作压力2.2MPa，容积50m³，设计温度-35℃，介质液态二氧化碳 | 江苏句容市锅炉容器厂 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121846 | 在用 | II |
| 52 | 活性炭吸附塔 | 500kg/h | R10-006 | 动力制冷CO2系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.85MPa，容积0.137m³，设计温度250℃，介质二氧化碳 | 青岛志鸣设备制造安装有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060268 | 在用 | II |
| 53 | 活性炭吸附塔 | 500kg/h | R10-007 | 动力制冷CO2系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.85MPa，容积0.137m³，设计温度250℃，介质二氧化碳 | 青岛志鸣设备制造安装有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060269 | 在用 | II |
| 54 | 活性炭吸附塔 | 500kg/h | R10-008 | 动力制冷CO2系统 | 3# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.85MPa，容积0.137m³，设计温度250℃，介质二氧化碳 | 青岛志鸣设备制造安装有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060270 | 在用 | II |
| 55 | 活性炭吸附塔 | 500kg/h | R10-009 | 动力制冷CO2系统 | 4# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.85MPa，容积0.137m³，设计温度250℃，介质二氧化碳 | 青岛志鸣设备制造安装有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060271 | 在用 | II |
| 56 | 再沸器 | 500kg/h | R10-084 |  | 1# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.95MPa，换热面积3.37㎡，折流板间距490mm，设计温度-25℃，介质二氧化碳 | 青岛志鸣设备制造安装有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21205113042011060265 | 在用 | II |
| 57 | 冷凝器 | 500kg/h | LNQ-213 | 动力制冷CO2系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力1.6MPa；最高工作压力1.6MPa，换热面积54㎡，设计温度-35℃，介质氟利昂二氧化碳 | 杭州赛富特设备有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21205113042011060287 | 在用 | II |
| 58 | 液态CO2储罐 | 50T | 10036-3 | 动力制冷CO2系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力2.2MPa；容积56.84m³，设计温度-40℃，介质二氧化碳 | 北京金海鑫压力容器制造有限公司 | 2015.11.13 | 2021.11 | 21405113042011060277 | 在用 | III |
| 59 | 冷凝器 | C30S8 | JC1011068 | 动力制冷CO2系统 | 3# | 压力容器 | 设计压力1.9MPa；最高工作压力1.9MPa，换热面积4.5㎡，设计温度50℃，介质R22水 | 武汉江车制冷设备有限责任公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060286 | 在用 | II |
| 60 | 油分离器 | YF-50 | 2010-4994 | 动力制冷CO2系统 | 4# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.9MPa，容积0.045m³，设计温度120℃，介质R22 | 天津市天元机械制造有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060279 | 在用 | II |
| 61 | 卧式储液器 |  | 2010-4451 | 动力制冷CO2系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力2.0MPa；最高工作压力1.76MPa，容积0.09m³，设计温度52.5℃，介质R22 | 天津市天元机械制造有限公司 | 2017.7.4 | 2020.7 | 21405113042011060278 | 在用 | II |
| 62 | 二氧化碳分气缸 |  | 2008042 | 动力制冷CO2系统 | 1# | 压力容器 | 设计压力1.0MPa；最高工作压力0.8MPa，容积0.06m³，设计温度60℃，介质CO2 | 成都工业锅炉厂 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21305113042008121832 | 在用 | I |
| 63 | 二氧化碳分气缸 |  | R010037 | 动力制冷CO2系统 | 2# | 压力容器 | 设计压力1.2MPa；最高工作压力1.0MPa，容积0.08m³，设计温度200℃，介质CO2 | 重庆重锅锅炉有限公司 | 2017.11.16 | 2020.11 | 21405113042015040051 | 在用 | I |
| 64 | 卧式内燃燃气锅炉 | WNS10-1.25-Q | 2008044 | 动力 | 1# | 内燃锅炉 | 额定蒸发量10t/h，额定蒸汽压力1.25MPa，额定蒸汽温度193℃ | 重庆重锅锅炉有限公司 | 2019.10.10 | 2020.11 | 11205113042008120866 | 在用 |  |
| 65 | 卧式内燃燃油燃气蒸汽锅炉 | WNS10-1.25-YQ | G20160028 | 动力 | 2# | 内燃锅炉 | 额定蒸发量10t/h，额定蒸汽压力1.25MPa，额定蒸汽温度193℃ | 重庆重锅能源科技有限公司 | 2019.10.10 | 2020.11 | 11005113042016090033 | 在用 | 锅川RC0033 |
| 66 | 卧式内燃燃气锅炉 | WNS10-1.25-Q | 2010032 | 动力 | 3# | 内燃锅炉 | 额定蒸发量10t/h，额定蒸汽压力1.25MPa，额定蒸汽温度193℃ | 重庆重锅锅炉有限公司 | 2019.10.10 | 2020.11 | 11205113042011120118 | 在用 |  |
| 67 | 卧式内燃燃气锅炉 | WNS10-1.25-Q | 2010029 | 动力 | 4# | 内燃锅炉 | 额定蒸发量10t/h，额定蒸汽压力1.25MPa，额定蒸汽温度193℃ | 重庆重锅锅炉有限公司 | 2019.10.10 | 2020.11 | 11205113042011120117 | 在用 |  |
| 68 | 蒸汽锅炉 | LSS2-1.25-QY | ZN170059 | 动力 | 5# | 内燃锅炉 | 额定蒸发量2t/h，额定蒸汽压力1.25MPa，额定蒸汽温度193℃ | 北京富士特锅炉有限公司 | 2019.11.6 | 2020.11 | 11005113042017120001 | 在用 | 锅10川L（C）0003（17） |
| 69 | 压力管道 | Ø108～219 | ～300m | 动力 | 1# | 压力管道 |  |  | 2018.11 | 2021.12 | 83105113042012080157 | 在用 |  |
| 70 | 内燃平衡重式叉车 | G30G | PP-70002 | 仓储部 | A01 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：3000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：4320kg; | 斗山工程机械（中国）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050248 | 在用 | 川L·00450 |
| 71 | 内燃平衡重式叉车 | G20G | FGAOW-1490-00439 | 仓储部 | B09 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 斗山工程机械（中国）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050255 | 在用 | 川L·00451 |
| 72 | 内燃平衡重式叉车 | G20G | PN-70016 | 仓储部 | B08 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 斗山工程机械（中国）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050254 | 在用 | 川L·00452 |
| 73 | 内燃平衡重式叉车 | G20G | PN-70015 | 仓储部 | B07 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 斗山工程机械（中国）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050253 | 在用 | 川L·00453 |
| 74 | 内燃平衡重式叉车 | G20G | PN-70006 | 仓储部 | B05 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 斗山工程机械（中国）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050252 | 在用 | 川L·00454 |
| 75 | 内燃平衡重式叉车 | G20G | PN-70005 | 仓储部 | B06 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 斗山工程机械（中国）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050251 | 在用 | 川L·00455 |
| 76 | 内燃平衡重式叉车 | G20G | PN-70004 | 仓储部 | B03 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 斗山工程机械（中国）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050250 | 在用 | 川L·00456 |
| 77 | 内燃平衡重式叉车 | G20G | PN-70003 | 仓储部 | B02 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 斗山工程机械（中国）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050249 | 在用 | 川L·00457 |
| 78 | 内燃平衡重式叉车 | G20G | FGAOW-1490-00440 | 仓储部 | B10 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 斗山工程机械（中国）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050256 | 在用 | 川L·00458 |
| 79 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD20N-RW10 | R930-101258731 | 仓储部 | B04 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 杭叉集团 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050239 | 在用 | 川L·00459 |
| 80 | 内燃平衡重式叉车 | H25D | C1X351C01261 | 仓储部 | B01 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2500kg；载荷中心距：150mm；最大起升高度：3000mm；最小转弯半径:2175mm;安全架高度:2120mm;总重:4360kg | 林德（中国）叉车有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050243 | 在用 | 川L·00460 |
| 81 | 内燃平衡重式叉车 | H30D | C1X351C01263 | 仓储部 | A03 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：3000kg；载荷中心距：150mm；最大起升高度：3000mm；最小转弯半径:2175mm;安全架高度:2120mm;总重:4787kg | 林德（中国）叉车有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050244 | 在用 | 川L·00461 |
| 82 | 内燃平衡重式叉车 | H30D | C1X351C01264 | 仓储部 | A02 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：3000kg；载荷中心距：150mm；最大起升高度：3000mm；最小转弯半径:2175mm;安全架高度:2120mm;总重:4787kg | 林德（中国）叉车有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050245 | 在用 | 川L·00462 |
| 83 | 内燃平衡重式叉车 | H30D | 11581115 | 仓储部 | A04 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：3000kg；载荷中心距：150mm；最大起升高度：3000mm；最小转弯半径:2175mm;安全架高度:2120mm;总重:4787kg | 林德（中国）叉车有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042015020024 | 在用 | 川L·00463 |
| 84 | 蓄电池平衡重式叉车 | B20SCE | FBAOX-1890-00322 | 仓储部 | 7 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3570kg; | 烟台叉车（斗山）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050247 | 在用 | 川L·00464 |
| 85 | 蓄电池平衡重式叉车 | B20SCE | FBAOX-1890-00321 | 仓储部 | 6 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3570kg; | 烟台叉车（斗山）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050246 | 在用 | 川L·00465 |
| 86 | 蓄电池平衡重式叉车 | B20SE | FBAOX-1890-00368 | 仓储部 | 11 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3570kg; | 烟台叉车（斗山）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C405113042015020027 | 在用 | 川L·00466 |
| 87 | 蓄电池平衡重式叉车 | B20SE | FBAOX-1890-00369 | 仓储部 | 10 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3570kg; | 烟台叉车（斗山）有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C405113042015020028 | 在用 | 川L·00467 |
| 88 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD20N-RW9 | R930-090202539 | 仓储部 | 1 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 杭叉集团 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050240 | 在用 | 川L·00468 |
| 89 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD20N-RW9 | R930-100205118 | 仓储部 | 3 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 杭叉集团 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050241 | 在用 | 川L·00469 |
| 90 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD20N-RW10 | R930-101258738 | 仓储部 | 4 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 杭叉集团 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050242 | 在用 | 川L·00470 |
| 91 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD20N-RW9 | R930-090202542 | 仓储部 | 2 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：2000kg；载荷中心距：500mm；最大起升高度：3000mm；门架载荷能力：12°后倾；STP门架；SP轮胎；轮胎气压：825、790kPA；驱动轮距：970mm；自重：3440kg; | 杭叉集团 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042013050238 | 在用 | 川L·00471 |
| 92 | 内燃平衡重式叉车 | H30D | 11495112 | 仓储部 | 8 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：3000kg；载荷中心距：150mm；最大起升高度：3000mm；最小转弯半径:2175mm;安全架高度:2120mm;总重:4787kg | 林德（中国）叉车有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042015020022 | 在用 | 川L·00472 |
| 93 | 内燃平衡重式叉车 | H30D | 11496854 | 仓储部 | 9 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：3000kg；载荷中心距：150mm；最大起升高度：3000mm；最小转弯半径:2175mm;安全架高度:2120mm;总重:4787kg | 林德（中国）叉车有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042015020023 | 在用 | 川L·00473 |
| 94 | 内燃平衡重式叉车 | H30D | 11581096 | 仓储部 | 12 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：3000kg；载荷中心距：150mm；最大起升高度：3000mm；最小转弯半径:2175mm;安全架高度:2120mm;总重:4787kg | 林德（中国）叉车有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042015020025 | 在用 | 川L·00474 |
| 95 | 内燃平衡重式叉车 | H30D | 11581083 | 仓储部 | 13 | 场（厂）内机动车辆 | 额定起重量：3000kg；载荷中心距：150mm；最大起升高度：3000mm；最小转弯半径:2175mm;安全架高度:2120mm;总重:4787kg | 林德（中国）叉车有限公司 | 2019.6.29 | 2020.6 | 4C305113042015020026 | 在用 | 川L·00475 |
| 96 | 拽引驱动载货电梯 | THJ2000/0.5-JX-WF | K200807011 | 酿造车间 | 1# | 载货电梯 | 额定载重：2000KG；额定速度：0.5m/s；层站数：2/2层/站；控制方式：集选控制 | 三洋电梯有限公司 | 2018.12.24 | 2019.12 | 30105113042009030550 | 在用 |  |
| 97 | 全启式安全阀 | A42F-25 |  | 1#螺杆机 | 1# | 安全阀 | 0-1.81MPa | 大连国立 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2131 | 在用 |  |
| 98 | 全启式安全阀 | A42F-25 |  | 2#螺杆机 | 2# | 安全阀 | 0-1.81MPa | 大连国立 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2132 | 在用 |  |
| 99 | 全启式安全阀 | A42F-25 |  | 3#螺杆机 | 3# | 安全阀 | 0-1.81MPa | 大连国立 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2130 | 在用 |  |
| 100 | 全启式安全阀 | A42F-25 |  | 4#螺杆机 | 4# | 安全阀 | 0-1.81MPa | 大连国立 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2128 | 在用 |  |
| 101 | 全启式安全阀 | A42F-25 |  | 5#螺杆机 | 5# | 安全阀 | 0-1.81MPa | 大连国立 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2129 | 在用 |  |
| 102 | 全启式安全阀 | A42F-25 |  | 6#螺杆机 | 6# | 安全阀 | 0-1.81MPa | 大连国立 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2126 | 在用 |  |
| 103 | 全启式安全阀 | A42F-25 |  | 7#螺杆机 | 7# | 安全阀 | 0-1.81MPa | 大连国立 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2127 | 在用 |  |
| 104 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 1#氨贮液罐 | 8# | 安全阀 | 1.8Mpa | 大连国立 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2133 | 在用 |  |
| 105 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 2#氨贮液罐 | 9# | 安全阀 | 1.8Mpa | 大连国立 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2134 | 在用 |  |
| 106 | 弹簧式安全阀 | AZ |  | 热虹吸 | 10# | 安全阀 | 0-1.8MPa | 大连国立 | 2019.4.3 | 2020.4.2 | AF-2019-0513 | 在用 |  |
| 107 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 1#蒸发器 | 11# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1315 | 在用 |  |
| 108 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 2#蒸发器 | 12# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1316 | 在用 |  |
| 109 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 3#蒸发器 | 13# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1319 | 在用 |  |
| 110 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 4#蒸发器 | 14# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1309 | 在用 |  |
| 111 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 板式蒸发器 | 15# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1321 | 在用 |  |
| 112 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 板式蒸发器 | 16# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1313 | 在用 |  |
| 113 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 1#氨液分离器 | 17# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1314 | 在用 |  |
| 114 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 2#氨液分离器 | 18# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1318 | 在用 |  |
| 115 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 3#氨液分离器 | 19# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1317 | 在用 |  |
| 116 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 4#氨液分离器 | 20# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1323 | 在用 |  |
| 117 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 蒸发式冷凝器1 | 21# | 安全阀 | 1.81Mpa | 大连国立 | 2019.04.03 | 2020.04.02 | AF-2019-0512 | 在用 |  |
| 118 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 蒸发式冷凝器2 | 22# | 安全阀 | 1.81Mpa | 大连国立 | 2019.04.03 | 2020.04.02 | AF-2019-0504 | 在用 |  |
| 119 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 蒸发式冷凝器3 | 23# | 安全阀 | 1.81Mpa | 大连国立 | 2019.04.03 | 2020.04.02 | AF-2019-0515 | 在用 |  |
| 120 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 蒸发式冷凝器4 | 24# | 安全阀 | 1.81Mpa | 大连国立 | 2019.04.03 | 2020.04.02 | AF-2019-0508 | 在用 |  |
| 121 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 蒸发式冷凝器5 | 25# | 安全阀 | 1.81Mpa | 大连国立 | 2019.04.03 | 2020.04.02 | AF-2019-0505 | 在用 |  |
| 122 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 蒸发式冷凝器6 | 26# | 安全阀 | 1.81Mpa | 大连国立 | 2019.04.03 | 2020.04.02 | AF-2019-0513 | 在用 |  |
| 123 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 蒸发式冷凝器7 | 27# | 安全阀 | 1.81Mpa | 大连国立 | 2019.04.03 | 2020.04.02 | AF-2019-0506 | 在用 |  |
| 124 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 蒸发式冷凝器8 | 28# | 安全阀 | 1.81Mpa | 大连国立 | 2019.04.03 | 2020.04.02 | AF-2019-0507 | 在用 |  |
| 125 | 弹簧式安全阀 | A42Y-25P |  | 1#CO2压缩机1级 | 29# | 安全阀 | 0.46Mpa | 温州罗浮 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2139 | 在用 |  |
| 126 | 弹簧式安全阀 | A42Y-25P |  | 1#CO2压缩机2级 | 30# | 安全阀 |  | 温州罗浮 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2123 | 在用 |  |
| 127 | 弹簧式安全阀 | A42Y-25P |  | 1#再沸器 | 31# | 安全阀 |  | 温州罗浮 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2124 | 在用 |  |
| 128 | 弹簧式安全阀 | A42Y-25P |  | 1#CO2储罐 | 32# | 安全阀 | 2.2Mpa | 温州罗浮 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2125 | 在用 |  |
| 129 | 弹簧式安全阀 | A42Y-25P |  | 2#CO2储罐 | 33# | 安全阀 | 2.2Mpa | 温州罗浮 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2163 | 在用 |  |
| 130 | 弹簧式安全阀 | ZLW-16P |  | 2#CO2压缩机1级 | 34# | 安全阀 | 0.5MPa | 温州罗浮 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2141 | 在用 |  |
| 131 | 弹簧式安全阀 | ZLW-16P |  | 2#CO2压缩机2级 | 35# | 安全阀 | 1.3Mpa | 温州罗浮 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2142 | 在用 |  |
| 132 | 弹簧式安全阀 | ZLW-16P |  | 2#CO2压缩机3级 | 36# | 安全阀 | 2.65Mpa | 温州罗浮 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2140 | 在用 |  |
| 133 | 弹簧式安全阀 | SRH3 |  | 2#再沸器 | 37# | 安全阀 | 2.0Mpa | 美国派克 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2165 | 在用 |  |
| 134 | 弹簧式安全阀 | SRH3 |  | 2#CO2吸附塔 | 38# | 安全阀 | 2.0Mpa | 美国派克 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1307 | 在用 |  |
| 135 | 弹簧式安全阀 | SRH3 |  | 2#CO2干燥塔 | 39# | 安全阀 | 2.0Mpa | 美国派克 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1308 | 在用 |  |
| 136 | 弹簧式安全阀 | SRH3 |  | 2#汽化器减压前 | 40# | 安全阀 | 2.0Mpa | 美国派克 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2164 | 在用 |  |
| 137 | 弹簧式安全阀 | SRH3 |  | 2#汽化器减压后 | 41# | 安全阀 | 1.1Mpa | 美国派克 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2162 | 在用 |  |
| 138 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 制氮氮气罐 | 42# | 安全阀 | 1Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1310 | 在用 |  |
| 139 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 氮气储罐 | 43# | 安全阀 | 1Mpa | 大连国立 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2154 | 在用 |  |
| 140 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 1#空压机1级 | 44# | 安全阀 | 0.3MPa | 上海同山 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2161 | 在用 |  |
| 141 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 1#空压机2级 | 45# | 安全阀 | 0.75MPa | 上海同山 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2158 | 在用 |  |
| 142 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 1#空压机储罐 | 46# | 安全阀 | 0.84MPa | 上海同山 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2161 | 在用 |  |
| 143 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 2#空压机1级 | 47# | 安全阀 | 0.3MPa | 上海同山 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2160 | 在用 |  |
| 144 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 2#空压机2级 | 48# | 安全阀 | 0.75MPa | 上海同山 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2159 | 在用 |  |
| 145 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 2#空压机储罐 | 49# | 安全阀 | 0.84MPa | 上海同山 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2157 | 在用 |  |
| 146 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 3#空压机1级 | 50# | 安全阀 | 0.3MPa | 上海同山 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2136 | 在用 |  |
| 147 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 3#空压机2级 | 51# | 安全阀 | 0.75MPa | 上海同山 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-0511 | 在用 |  |
| 148 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 3#空压机储罐 | 52# | 安全阀 | 0.84MPa | 上海同山 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-0501 | 在用 |  |
| 149 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 4#空压机1级 | 53# | 安全阀 | 0.3MPa | 上海同山 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2137 | 在用 |  |
| 150 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 4#空压机2级 | 54# | 安全阀 | 0.75MPa | 上海同山 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2135 | 在用 |  |
| 151 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 4#空压机储罐 | 55# | 安全阀 | 0.84MPa | 上海同山 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-0503 | 在用 |  |
| 152 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 5#空压机1级 | 56# | 安全阀 | 0.3MPa | 上海同山 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2138 | 在用 |  |
| 153 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 5#空压机2级 | 57# | 安全阀 | 0.75MPa | 上海同山 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-0509 | 在用 |  |
| 154 | 弹簧式安全阀 | A28X-16T |  | 5#空压机储罐 | 58# | 安全阀 | 0.84MPa | 上海同山 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-0502 | 在用 |  |
| 155 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 空气储罐 | 59# | 安全阀 | 1Mpa | 大连国立 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2155 | 在用 |  |
| 156 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 水气分离器 | 60# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1320 | 在用 |  |
| 157 | 弹簧式安全阀 | A22F25 |  | 压缩空气冷却器 | 61# | 安全阀 | 0.9Mpa | 大连国立 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1322 | 在用 |  |
| 158 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 锅炉1# | 62# | 安全阀 | 1.6Mpa | 郑州高压 | 2019.11.25 | 2020.11.24 | AF-2019-2153 | 在用 |  |
| 159 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 锅炉1# | 63# | 安全阀 | 1.6Mpa | 温州罗浮 | 2019.1.17 | 2020.1.16 | AF-2019-0103 | 在用 |  |
| 160 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 锅炉2# | 64# | 安全阀 | 1.6Mpa | 郑州高压 | 2019.04.03 | 2020.04.02 | AF-2019-0513 | 在用 |  |
| 161 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 锅炉2# | 65# | 安全阀 | 1.6Mpa | 郑州高压 | 2019.04.03 | 2020.04.02 | AF-2019-0513 | 在用 |  |
| 162 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 锅炉3# | 66# | 安全阀 | 1.6Mpa | 郑州高压 | 2019.1.17 | 20120.1.16 | AF-2019-0140 | 在用 |  |
| 163 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 锅炉3# | 67# | 安全阀 | 1.6Mpa | 郑州高压 | 2019.5.8 | 2020.5.7 | AF-2019-0740 | 在用 |  |
| 164 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 锅炉4# | 68# | 安全阀 | 1.6Mpa | 郑州高压 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2121 | 在用 |  |
| 165 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 锅炉4# | 69# | 安全阀 | 1.6Mpa | 郑州高压 | 2019.11.20 | 2020.11.19 | AF-2019-2122 | 在用 |  |
| 166 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 锅炉5# | 70# | 安全阀 | 1.6Mpa | 温州罗浮 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1312 | 在用 |  |
| 167 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 分汽缸1# | 71# | 安全阀 | 1.3Mpa | 郑州高压 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1304 | 在用 |  |
| 168 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16 |  | 分汽缸2# | 72# | 安全阀 | 1.3Mpa | 郑州高压 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | AF-2019-1306 | 在用 |  |

## 4.4 消防管理清单

表4-5-1 消防安全（动力车间及天然气锅炉房）检查清单

| 检查部门 |  | 检查时间 |  | 检查人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查标准 |  |  |  | √/× |
| 消防设施 | 室内消火栓设施齐全，未被遮挡堵塞。 |  |  |  |  |
|  | 消防给水管网阀均开启。 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵运行正常，压力符合要求。 |  |  |  |  |
|  | 消防水带、枪头齐全无破损。 |  |  |  |  |
| 防火门 | 防火门启闭正常，门扇、铰链、闭门器无变形破损。 |  |  |  |  |
|  | 常闭式防火门处于常闭状态。 |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 | 外观完好，电源指示正常，照度满足要求。 |  |  |  |  |
| 应急照明 | 应急照明完好。 |  |  |  |  |
| 安全出口及疏散通道管理 | 保持畅通。 |  |  |  |  |
|  | 疏散线路图及时根据平面布局变化进行调整。 |  |  |  |  |
|  | 防毒面具等辅助疏散器材配置到位，管理规范。 |  |  |  |  |
| 消防通道 | 消防通道保持通畅、不得被车辆、杂物占用。 |  |  |  |  |
| 灭火器 | 外观无锈蚀，喷嘴畅通，压力显示正常，标识、铭牌清晰，检修有记录。 |  |  |  |  |
|  | 放置地点无变动，无遮挡，数量及选型满足场所要求。 |  |  |  |  |
| 室外消防 | 消防水泵正常、室外消防栓管道无损坏 |  |  |  |  |
| 火源管理 | 施工动火经过审批，现场防护措施严密。 |  |  |  |  |
|  | 严格烟火管理。 |  |  |  |  |
|  | 气管网设备运行正常，无易燃爆介质泄漏。 |  |  |  |  |
| 消防安全管理 | 岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 |  |  |  |  |

表4-5-2 消防设施统计清单

| 部门 | 有效期限 | 规格型号 | 压力状况 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力（电工班） | 2022.6 | 4kg | 正常 | 底配室大门口左 |
| 动力（电工班） | 2022.6 | 4kg | 正常 | 底配室大门口左 |
| 动力（电工班） | 2022.4 | 4kg | 正常 | 底配室大门口右 |
| 动力（电工班） | 2022.6 | 4kg | 正常 | 底配室大门口右 |
| 动力（电工班） | 2022.4 | 4kg | 正常 | 低配室2号3号高压过道 |
| 动力（电工班） | 2022.4 | 4kg | 正常 | 低配室2号3号高压过道 |
| 动力（电工班） | 2022.4 | 4kg | 正常 | 高配室大门口旁 |
| 动力（电工班） | 2022.4 | 4kg | 正常 | 高配室小门口旁 |
| 动力（电工班） | 2022.4 | 4kg | 正常 | 高配室校门口旁 |
| 动力（锅炉班） | 2022.4 | 4kg | 正常 | 锅炉站内 |
| 动力（锅炉班） | 2022.4 | 4kg | 正常 | 锅炉站内 |
| 动力（锅炉班） | 2022.4 | 4kg | 正常 | 锅炉站内 |
| 动力（锅炉班） | 2022.11 | 4kg | 正常 | 3#4#锅炉电动阀区域 |
| 动力（锅炉班） | 2022.11 | 4kg | 正常 | 3#4#锅炉电动阀区域 |
| 动力（锅炉班） | 2022.11 | 4kg | 正常 | 1#2#锅炉电动阀区域 |
| 动力（锅炉班） | 2022.11 | 4kg | 正常 | 1#2#锅炉电动阀区域 |
| 动力（锅炉班） | 2023.5 | 4kg | 正常 | 沼气站 |
| 动力（制冷班） | 2023.4 | 4kg | 正常 | 螺杆机房 |
| 动力（制冷班） | 2022.11 | 4kg | 正常 | 螺杆机房 |
| 动力（制冷班） | 2022.4 | 4kg | 正常 | 螺杆机房 |
| 动力（制冷班） | 2022.6 | 4kg | 正常 | 螺杆机房 |

## 4.5 隐患排查治理清单

表4-5-1 隐患排查治理台账

| 检查情况 |  |  |  |  | 整改情况 |  |  |  |  | 验收情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查时间 | 隐患位置 | 存在问题和隐患 | 隐患等级 | 整改措施 | 整改期限 | 整改责任人 | 整改完成时间 | 整改情况 | 验收时间 | 验收情况 | 验收人 |

# 应急清单

## 5.1 液氨泄漏（鹤管脱落、充装泄漏）事故应急处置清单

液氨泄漏（鹤管脱落、充装泄漏）事故应急处置清单（卸车工）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 向上级汇报 |  | 上级领导姓名：康晓勇 上级领导联系电话：6666 |
| 2 | 戴防毒面具、戴防护手套 |  |  |
| 3 | 关闭槽车阀门，停止加氨设备的运行 |  |  |
| 4 | 关闭与泄露部位连接的阀门，将泄露部位隔离 |  |  |

液氨泄漏（鹤管脱落、充装泄漏）事故应急处置清单（班长）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 戴防毒面具、戴防护手套 |  |  |
| 2 | 打开冲洗水管，冲洗泄露处 |  |  |

液氨泄漏（鹤管脱落、充装泄漏）事故应急处置清单（生产副总经理）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 启动应急预案。 |  | 安全管理人员联系电话：13909077394 |
| 2 | 奔赴现场监督指挥。 |  |  |

液氨泄漏（鹤管脱落、充装泄漏）事故应急处置清单（安全管理人员）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 设置警戒线，疏散无关人员及车辆（200米范围内） |  |  |

## 5.2 液氨泄漏（液氨罐区）事故应急处置清单

液氨泄漏（液氨罐区）事故应急处置清单（操作工）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 向上级汇报 |  | 上级领导姓名：康晓勇 上级领导联系电话：6666 |
| 2 | 开启室内轴流风机 |  |  |
| 3 | 开启消防喷淋、稀释溶解泄漏氨 |  |  |
| 4 | 急停螺杆机及相关设备、阀门 |  |  |

液氨泄漏（液氨罐区）事故应急处置清单（班长）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 开消防栓，抢接水带 |  |  |
| 2 | 做好喷水，打开消防水稀释漏点，同时关闭漏点相关阀门 |  |  |

液氨泄漏（液氨罐区）事故应急处置清单（生产副总经理）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 启动应急预案 |  | 安全管理人员联系电话：13909077294 机修班组人员联系电话：18011686365 |
| 2 | 奔赴现场监督指挥 |  |  |

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 穿防静电工作服、戴防护手套，佩戴空气呼吸器 |  |  |
| 2 | 携带堵漏工具 |  |  |
| 3 | 做好抢险准备 |  |  |

液氨泄漏（液氨罐区）事故应急处置清单（机修人员）

液氨泄漏（液氨罐区）事故应急处置清单（安全管理人员）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 设置警戒线，疏散无关人员车辆（200米范围内） |  |  |

## 5.3 液态二氧化碳泄漏（二氧化碳储罐）事故应急处置清单

液态二氧化碳泄漏（二氧化碳储罐）事故应急处置清单（巡检工）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 报告上级 |  | 上级领导姓名：康晓勇 上级领导联系电话：6666 |
| 2 | 打开所有门窗 |  |  |
| 3 | 打开风机，加速空气流动 |  |  |

液态二氧化碳泄漏（二氧化碳储罐）事故应急处置清单（生产副总经理）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 启动应急预案 |  | 安全管理人员联系电话：13909077294 生产管理人员联系电话：15808405007 |
| 2 | 奔赴现场监督指挥 |  |  |

液态二氧化碳泄漏（二氧化碳储罐）事故应急处置清单（安全管理人员）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 设置警戒线，防止无关人员进入 |  |  |

液态二氧化碳泄漏（二氧化碳储罐）事故应急处置清单（生产管理人员）

| 部门 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体措施 |  | 操作指引 |
| 1 | 佩戴自给空气呼吸器，戴防护手套 |  |  |
| 2 | 关闭二氧化碳运行设备 |  |  |
| 3 | 关闭与泄露部位连接的阀门，隔离泄露部位 |  |  |

# 标语清单

- 特殊作业，必须落实交叉管控措施。

- 非固定动火区域，必须开具动火作业票。

- 有限空间作业，必须“先通风，再检测，后作业”。

- 盲板抽堵作业，必须保证系统不憋压。

- 特种作业，持证上岗，按章办事。

- 卸液氨，稳车身，释静电，查阀门，接口紧，不超量。

- 高危场所，实时监测，自动报警，专人值守。