## Sheet1
附件4-22
加油站安全检查清单
一、设施设备
序号 | 检查对象 |  | 检查内容
1 | 加油站现场 | 加油机 | 外观及部件：安装稳固，部件完好，连接牢固，运行正常，无渗漏、异味，无振动、异响。
2 |  |  | 油路及部件：填沙规范，切断阀安装规范，油路部件完好，连接牢固，无渗漏、无异常油气味，铅封规范，油枪品种标识齐全、完好。
3 |  |  | 强、弱电线路及部件：线缆布线及接线规范，连接牢固、无破损，穿越处及接线盒防爆封堵规范，编码器及主板铅封规范。
4 |  |  | 防雷防静电及电气接地：设置专用接地极，跨接及接地规范，油枪及静电释放器接地规范，标牌完好，检测合格且在有效期以内。
5 |  |  | 流量计经调试检定合格且在有效期以内，铅封规范。
6 |  |  | 分散式油气回收加油机内真空泵运行正常，无卡滞、无异响。油气回收阀门启闭正确，回气管路密封良好。
7 |  |  | 日常维护保养到位。
8 |  | 非油商品 | 堆放整齐稳固，不影响车辆进出，无倾倒风险，满足安全距离要求。
9 |  | 安防器材 | 消防器材：配置数量正确、位置摆放正确、防雨防晒，压力正常、无结块、喷嘴处无堵塞、喷管无龟裂，设备管理卡、合格证齐全。
10 |  |  | 其它应急物品：灭火毯、吸油毡等数量足够、摆放正确、完好无损。
11 |  |  | 日常维护保养到位。
12 |  | 标识识牌 | 5公里限速、立柱警示牌等标识齐全、安装牢固，位置正确。
13 |  | 场地 | 平整无损坏、无油污、无烟头，地标线及防撞桩（桶）设置规范、无脱色锈蚀、无损坏。
14 |  | 管沟 | 环保沟：无油污、无烟头、无堵塞、无渗漏，能有效收集现场溢油，无人员受伤风险。
15 |  |  | 隔油池：能实现隔油功能，使用完好，无浮油、无杂物，盖板完好，可正常观察，能有效隔离站内溢油。
16 |  |  | 按规定进行日常巡检，记录齐全。
17 |  | 罩棚 | 网架牢固、无锈蚀，天沟排水正常，彩钢瓦无松动，无穿孔、无漏雨，檐口黄带安装牢固，无损坏、无脱落伤人风险。
18 |  |  | 应急、照明灯使用正常、无损坏。
19 |  |  | 立柱包装完好、铝塑板安装牢固、无损坏、脱落、松动等情况。
20 |  |  | 防雷断接卡有效，接地规范，接触良好，无锈蚀、松动，标牌完好，检测合格且在有效期以内。
21 | 油罐区 | 卸油口 | 卸油箱盖完好、无摩擦撞击、启闭正常、锁具完好。
22 |  |  | 卸油箱内无渗漏、无油污、无油气聚集。
23 |  |  | 卸油口油品标识正确、无损坏，卸油管线涂色正确，阴阳头安装正确。
24 |  |  | 卸油口设置球阀、快速接头闷盖及密封垫完好、关闭正常，球阀、卸油口盖上锁管理。
25 |  |  | 卸油管线法兰跨接及接地规范。
26 |  |  | 带油气回收工艺的卸油管规范设置防溢装置。
27 |  |  | 卸油现场设置静电接地报警器，安装、接地规范，使用正常、有效。
28 |  |  | 卸油平台平整、完好，地标线设置规范，有效隔离。
29 |  |  | 防雷断接卡有效，接地规范，接触良好，无锈蚀、松动，标牌完好，检测合格且在有效期以内。
30 |  | 操作井 | 井盖完好、无摩擦撞击、启闭正常、锁具完好，油品品种标识正确、完好。
31 |  |  | 承重罐井盖满足承载负荷要求，安装规范，防水抗压。
32 |  |  | 操作井井深及大小符合技术规范。
33 |  |  | 井内无渗漏、无油污、无油气聚集、无积水，干净整洁，规范设置接地引下线。
34 |  |  | 人孔盖及管线法兰盘等螺栓满扣，静电跨接及接地规范，无渗漏、锈蚀及变形。
35 |  |  | 测漏报警装置：安装正确、牢固，符合防爆要求，运行正常；双层管线观察管与油罐夹层内无溢油或水。
36 |  |  | 潜油泵：运行正常无异响振动，线缆布线规范、完好无损，接线及封堵符合防爆要求，挠性连接规范，跨接及接地规范。
37 |  |  | 液位仪：线缆布线规范、完好无损，接线及封堵符合防爆要求。
38 |  |  | 计量孔：密封垫完好，关闭正常，锁具正常。
39 |  |  | 防雷断接卡有效，接地规范，接触良好，无锈蚀、松动，标牌完好，检测合格且在有效期以内。
40 |  | 油气回收装置 | 集中式油气回收装置运行正常、无渗漏、无异味、无异响振动，线缆布线规范、完好无损，接线及封堵符合防爆要求，跨接及接地规范。
41 |  |  | 及时清理集液罐废油、积液不超过规定高度。
42 |  | 静电释放 | 静电释放装置安装、接地规范，使用正常、有效。
43 |  | 通气管 | 安装牢固、无锈蚀，阻火帽安装规范、有效，无油污，法兰跨接完好，安全警示牌齐全完好。
44 |  |  | 高度、直径及安全距离符合要求。
45 |  |  | 日常维护保养到位，阀门无锈蚀、开启方便，压力调节阀使用正常。
46 |  | 观察井 | 井盖牢固、开起方便、无摩擦撞击，井内液位正常，无浮油、无油气。
47 |  |  | 潜水泵布线规范，开关及接线符合防爆、防雨要求，有专用安全提拉绳，漏电保护器灵敏好用。
48 |  | 罐池及围堰 | 油罐无明显下沉或上浮，填沙（土）平整，无明显凹凸；无油沙。
49 |  |  | 现场无油气聚集或异味。
50 |  |  | 油罐两端规范设置接地断接卡，检测合格，断接卡牌齐全。
51 |  |  | 围堰或围墙有无沉降、无裂缝，门窗无摩擦撞击。
52 |  | 管沟 | 无暗沟穿越罐区，现场跑冒油品无窜入外部管道系统的可能。
53 |  | 安防器材 | 消防器材：数量足够、品种、位置正确、防雨防晒，压力正常、喷枪处无堵塞、喷管无粘连、爆裂，合格证、设备管理卡完好。
54 |  |  | 消防沙：数量足够、颗粒细度符合要求、无结块、防雨、无含油沙，无杂物。
55 |  |  | 消防桶、消防铲、灭火毯或吸油毡：数量足够、摆放正确、完好无损。
56 | 发、配电间 | 房屋 | 无裂缝、倾斜、变形，无渗漏，五防一通（防火、防水、防雷、防雪、防小动物，即保持通风良好）设置规范，房门完好、开关方向正确，标识规范。
57 |  |  | 防雷断接卡有效，接地规范，接触良好，无锈蚀、松动，标牌完好，检测合格且在有效期以内。
58 |  | 发电机组 | 安装规范，距离符合安全要求。
59 |  |  | 外观完好、无渗漏、无积油，油箱存油充足，水位、润滑液位正常，启动正常。
60 |  |  | 布线规范、无老化破损，线头无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象，接地规范，仪表盘完好，电池设置断路开关。
61 |  |  | 安全防护罩以及排烟管安装规范，防振，防烫伤装置完好，标识规范。
62 |  |  | 防雷断接卡有效，接地规范，接触良好，无锈蚀、松动，标牌完好，检测合格且在有效期以内。
63 |  | 配电柜 | 外观完好，安装、布线规范，箱门能正常启闭、标识规范、跨接规范，避雷器设置规范，各开关完好、无裸闸、标识清晰，过载及漏电保护功能设置规范、测试合格，线头无松动、脱落及裸露，无老化破损、无烧焦发热，接地接零布线规范、检测合格，电缆沟穿越处封堵规范，填沙规范，绝缘垫设置规范，操作无障碍。
64 |  |  | 防雷断接卡有效，接地规范，接触良好，无锈蚀、松动，标牌完好，检测合格且在有效期以内。
65 |  | 消防器材 | 配置二氧化碳型灭火器，摆放位置正确，数量齐全，外观完好，检测合格，喷嘴处无堵塞，喷管无龟裂。
66 |  | 工具 | 绝缘胶垫齐全，质量合格且在有效期以内，操作规程牌上墙。
67 | 办公室 | 物品摆放 | 分类摆放整齐、目视化管理，满足安全距离要求，满足消防通道要求，不阻挡停送电操作，无火险隐患。
68 |  | 强电线路 | 线路：布线规范整齐，无破损老化，无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象。
69 |  |  | 开关箱：外观完好，安全标识规范，跨接及接地接零规范，开关完好、无裸闸、用途标识清晰、过载及漏电保护功能齐全完好，线头无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象，前方无障碍措施。
70 |  | 用电设备 | 布线规范、无私拉乱接，线路与负荷匹配，设置漏电保护，无老化破损，无烧焦发热迹象。
71 |  | 加管系统设备 | 布线规范整齐，使用正常、方便，标示清晰，防雷防静电措施规范设置，接地规范、有效。
72 |  | 视频系统 | 运行正常、操作方便，显示无黑屏，查看无盲区，画面清晰，可查询1个月内的历史数据，防雷防静电接地规范、有效。
73 |  | 测漏报警仪 | 安装牢固、布线规范、显示正常，无误报警或渗漏报警。
74 |  | 保险柜 | 保险箱安装隐蔽、牢固，具备非正常打开及移动报警功能。
75 |  | 安防器材 | 二氧化碳、干粉型灭火器配置齐全、位置正确、压力正常，喷嘴处无蜘蛛网等垃圾堵塞，喷管无龟裂。
76 |  |  | 防爆器具齐全、完好有效，放置于便于使用位置。
77 |  | 证照、标牌 | 各类证照齐全，且在有效期内，岗位职责齐全，并上墙公示。
78 |  | 维护保养 | 加管系统、视频监控、办公设备等日常维护保养到位、无蛛网、无明显灰尘。
79 | 宿舍 | 房屋 | 无裂缝、倾斜、变形，无渗漏，防雷接地规范、有效，检测合格，室内通风良好，无异味。
80 |  | 物品摆放 | 洗漱用品、床上用品摆放整齐、无杂物，目视化管理，无火险隐患。
81 |  | 电器线路 | 线路及插座等：布线规范整齐、无私拉乱接，无破损老化，无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象。
82 |  |  | 浴室/洗衣房等规范设置漏电保护开关及插座，热水器、洗衣机等电器闲置时应断电。
83 |  |  | 用电设备：无私拉乱接，线路与负荷匹配，设置漏电保护，无老化破损，无烧焦发热迹象。
84 |  | 消防器材 | 灭火器压力正常，喷嘴处无蜘蛛网等垃圾堵塞，喷管无龟裂。数量、品种齐全，摆放位置正确。
85 | 厨房 | 房屋 | 无裂缝、倾斜、变形，无渗漏，防雷接地规范、有效，检测合格，室内通风良好，无异味，无产生明火的灶具，与爆炸危险区域的安全间距符合要求。
86 |  | 电器线路 | 线路及插座等：布线规范整齐、无私拉乱接，无破损老化，无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象,无火险隐患。
87 |  |  | 用电设备：无私拉乱接，线路与负荷匹配，设置漏电保护，无老化破损，无烧焦发热迹象。
88 |  | 消防器材 | 灭火器压力正常，喷嘴处无蜘蛛网等垃圾堵塞，喷管无龟裂。数量、品种齐全，摆放位置正确。
89 | 餐厅 | 房屋 | 无裂缝、倾斜、变形，无渗漏，防雷接地规范、有效，检测合格，通风良好，无异味。
90 |  | 电器线路 | 线路及插座等：布线规范整齐、无私拉乱接，无破损老化，无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象,无火险隐患。
91 |  |  | 用电设备：无私拉乱接，线路与负荷匹配，设置漏电保护，无老化破损，无烧焦发热迹象。
92 |  | 消防器材 | 灭火器压力正常，喷嘴处无蜘蛛网等垃圾堵塞，喷管无龟裂。数量、品种齐全，摆放位置正确。
93 | 杂物间 | 房屋 | 无裂缝、倾斜、变形，无渗漏，防雷接地规范、有效，检测合格，通风良好，无油气聚集、无异味。
94 |  | 物品摆放 | 物品摆放满足安全距离与消防通道要求，不阻挡停送电操作，无火险隐患。
95 |  | 消防器材 | 灭火器压力正常，喷嘴处无蜘蛛网等垃圾堵塞，喷管无龟裂。数量、品种齐全，摆放位置正确。
96 | 照明及视频监控 | 日常照明 | 安装牢固、布线规范、使用正常、有效照明，爆炸危险区域使用防爆灯具。
97 |  | 应急照明 | 高度及位置合适，测试完好，使用正常，持续工作时间满足大于120分钟要求。
98 |  | 视频监控 | 安装牢固、布线规范、使用正常、符合安全间距要求，视屏画面清晰、监控无盲区。
99 |  |  | 防雷断接卡有效，接地规范，接触良好，无锈蚀、松动，标牌完好，检测合格且在有效期以内。
100 | 给排水 | 水泵及线路 | 开关箱：外观完好，安全标识规范，防雨防水，跨接及接地接零规范，开关完好、无裸闸、用途标识清晰、过载及漏电保护功能齐全完好，线头无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象，前方无障碍措施。
101 |  |  | 线路及开关等：布线规范整齐、符合防雨防水要求，线路无破损老化，无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象，漏电保护器灵敏好用。
102 |  | 排水沟 | 无渗漏、无堵塞，进入共用排水系统前规范设置水封井或隔油池，厨房排水沟规范设置水封井。
103 |  | 污水处理装置 | 外观及功能完好，运行正常、排水正常。
104 |  |  | 开关箱：外观完好，安全标识规范，跨接及接地接零规范，开关完好、无裸闸、用途标识清晰、过载及漏电保护功能齐全完好，线头无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象，前方无障碍措施。
105 |  |  | 线路及开关等：布线规范整齐、符合防雨防水要求，线路无破损老化，无松动、脱落及裸露，无烧焦发热迹象，漏电保护器灵敏好用。
106 |  |  | 日常维护保养、巡检到位、记录齐全。
107 | 其他 | 护坡挡土墙 | 无裂痕、无坍塌滑坡风险。
108 |  | 围墙围栏 | 无明显倾斜、无断裂及倒塌风险。
109 |  | 变压器 | 负载达标，安装高度规范，护栏设置规范，安全距离足够，标识规范，无渗漏、异响及振动。
110 |  | 其它建构筑物 | 无变形、倾斜，无严重锈蚀，无脱落断裂，防雷接地规范、检测合格。
111 |  | 安全间距 | 汽油设备与站外建（构）筑物之间的安全间距符合相关规定。
二、规范操作
112 | 卸油操作 |  | 是否正确引导油罐车到卸油位置、是否进行安全提示。
113 |  |  | 罐车到站后是否进行静电释放，静电释放时间是否符合要求。
114 |  |  | 是否正确摆放消防器材，是否进行卸油前检查，确保计量口关闭、品种、罐号无误。
115 |  |  | 是否对随车配送单、铅封进行核对（电子铅封不需核对）。
116 |  |  | 卸前是否进行安全容量计算。
117 |  |  | 是否对油品进行下部取样、表观验收，是否进行油品留样，汽油是否进行水溶法检测。
118 |  |  | 是否按要求进行管线连接，双方核对，卸油过程中卸油员、驾驶员是否在场监护。
119 |  |  | 卸油结束时是否上罐车确认油品已卸尽，登罐车时安全帽、升起护栏等安全措施是否到位，是否按照要求进行滤油及施封。
120 |  |  | 双方是否对升损进行签字确认或现场索赔。
121 | 加油服务 | 员工着装 | 上岗员工是否按规定着统一的防静电工作服、鞋、收银包、佩戴工牌；上岗员工衣冠整齐、形象较好。
122 |  | 工作纪律 | 是否有倚靠、插兜、坐防撞柱、坐非油堆头、坐加油岛、聚集聊天等情况。
123 |  | 规范服务 | 加油站是否主动引导车辆；出现排队是否主动招呼排队顾客，高峰期作业现场加油秩序正常。
124 |  |  | 加油发生跑冒油品，是否及时正确处理。
125 |  | 加油操作 | 是否存在油桶打油、罐车打油等违规操作，对照加油操作规程查看是否违章。
三、日常管理
126 | 风险辨识 |  | 是否组织开展岗位风险辨识，是否汇总建立站级风险清单，常见风险是否收集齐全，是否进行岗位风险告知，控制措施是否落实到位。
127 | 维护保养 |  | 是否制定设施设备维护保养相关制度，责任是否落实到人。
128 |  |  | 是否严格按照公司要求对设施设备进行维护保养并建立维护保养台账。
129 | 检查与整改 |  | 是否按要求进行日常巡检与开展安全检查，记录是否齐全，检查问题是否经判定后纳入问题台账或隐患整改台账，台账要素是否齐全。
130 |  |  | 是否及时进行整改，未整改问题是否采取监控措施，是否上报，已整改问题是否进行验收，是否形成闭环管理。
131 |  |  | 是否严格执行作业审批，规范办理作业许可。
132 | 应急响应 |  | 是否针对常见风险及要害部位制定应急预案，预案分工是否明确，是否具有可操作性与实战性，是否经过备案审核，是否及时对应急预案进行更新。
133 |  |  | 是否按照公司要求每月进行两次应急演练，演练记录，影象资料是否齐全，演练人员是否签字确认，是否对演练进行评价。
134 |  |  | 应急物资配置是否符合配置标准及预案要求，是否建立台账、妥善保管、完好有效。
135 | 培训教育 |  | 新员工上岗前是否经过规定的安全培训并考试合格，员工转岗是否经过转岗培训，培训资料是否齐全。
136 |  |  | 加油站经理是否取得安全管理资格。
137 |  |  | 是否开展日常HSE教育或安全经验分享，上级下发的重要文件、事故案例通报等是否进行传达，并做好培训记录，员工签字确认，全员培训。
138 | 质量计量 | 油品质量 | 储存油品周期超过3个月是否按规定送样化验分析，对品质下降的或指标不符合要求的是否及时组织按规定进行处理，查看定期水杂测试情况。
139 |  | 计量器具 | 查看计量器具（尤其加油机）是否检定并在有效期内，加油机修理后是否经过检定合格；加油机的流量计、主板、编码器铅封是否完好；加油机是否存在脱离信息系统加油的情况。
140 |  | 外部油品抽检 | 是否及时上报片区，片区是否派人陪同取样。
141 |  |  | 是否从油枪口取样，是否对油样进行施封，是否采取防拆封措施，三方签字是否齐全，加油站是否另抽取2个油样进行送检与备查。
142 |  |  | 是否查清受检油品的来源和去向，片区是否继续跟进、及时上报抽检情况，是否明确抽检结果。