企业安全检查清单

2020年12月

目    录

01变配电站（室）现场安全检查清单	1

02发电机房现场安全检查清单	5

03库区和烟草制品库房现场安全检查清单	7

04生产车间现场安全检查清单	10

05工业管道现场安全检查清单	14

06工业梯台现场安全检查清单	16

07空压机房（含储气罐）现场安全检查清单	19

08真空和空调站房现场安全检查清单	22

09电梯及电梯机房现场安全检查清单	25

10厂内机动车现场安全检清单	27

11机动车车队现场安全检查清单	29

12装卸场所现场安全检查清单	31

13烟草营销门店现场安全检查清单	33

14消防系统及控制室现场安全检查清单	36

15室外公共区域现场安全检查清单	42

16建筑施工现场安全检查清单	44

17食堂和餐饮场所现场安全检查清单	49

01变配电站（室）现场安全检查清单

（适用于企业变配电站（室），车间内的配电室可参照执行）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 变配电站安全基本要求-建筑和设施总体 要求 | 变配电站的位置和建筑物应符合GB 50053-1994《10KV及以下变电所设计规范》、GB 50059-2011《35-110KV变电所设计规范》的要求： 1独立变配电所位置与有爆炸危险生产装置的水平安全距离不应小于15m，与普通建筑物水平安全距离不应小于7.5m； 2变配电所不应设置在多尘、水雾、有腐蚀性气体、地势低洼或可能积水的场所；站内无漏雨、无积水； 3 装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所，不应设在三、四级耐火等级的建筑物内；当设在二级耐火等级的建筑物内时，建筑物应采取局部防火措施。 |  |
|  |  | 变配电所的高压配电装置应是具有防止带负荷分、合隔离开关，防止误分、合断路器，防止带电挂接地线或合接地刀闸，防止带地线合隔离开关、断路器和防止误入带电间隔的“五防”功能的成套设备。 |  |
|  | 变配电站安全基本要求-变配电技术 资料 | 变配电系统的技术资料应齐全，并归档保存，包括： 1企业各厂区有高压供电系统图、高压和低压电力配电图及继电保护控制图； 2各厂区有供电系统平面布置图，注明变配电所位置、架空线路及地下电缆的走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式； 3高低压变配电、变压器、电容器室有平面布置图，设备安装及变压器贮油池和排、挡油装置的土建设计、设备安装图； 4变配电室及各分变配电室有接地网络和接地体设计施工的地下隐蔽资料； 5变配电主要设备的使用说明书、产品合格证。 |  |
|  | 变配电站安全基本要求-变配电设施检修和试验检测要求 | 按规定企业或委外定期进行以下检修、检测： 1变配电装置应确定检修周期并保存检修记录，一般宜3年～5年作一次定期检修； 2 断路器及其操作机构每年至少进行一次检修，保存检修记录； 3 接地电阻测量每年应不少于一次，且在干燥气候条件下测量，测量仪器仪表应定期校准；保存相关记录。 |  |
|  |  | 按DLT 596-2005《电力设备预防性试验规程》等规定由具有资质的单位进行以下试验检测： 1高压变配电装置及设备每年请当地供电部门按DL/T596-2005标准规定的项目进行一次预防性试验，保存试验报告； 2配电变压器停止运行一年及以上，准备投入运行时应由供电部门或其指定的具有资质的单位进行超期试验，合格方可运行； 3高压电缆主绝缘的绝缘电阻和耐压试验，按电力部门要求由有资质单位定期检测，并保存记录。 |  |
|  | 变配电站安全基本要求-变配电站（室）运行人员 要求 | 按国家安全生产监督管理总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、国家电力监管委员会令第15号《电工进网作业许可证管理办法》的要求，运行人员应取得以下证书： 1 变配电操作运行、维修人员应取得电工特种作业人员证书，证书应在有效期内，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场；其中高压设备运行人员应取得高压电工证； 2在受电装置或者送电装置上从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人员还应取得电工进网作业许可证，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场。 |  |
|  | 变配电站环境 | 变配电室内无漏雨、无积水；变配电室及设备、电缆室整洁干净，有无积尘，设备周围无杂物。 |  |
|  |  | 变配电室内外安全标识符合现场要求、完好、清晰。 |  |
|  |  | 变配电室照明照度满足工作需要，应急照明灯有效、完好，无丢失。 |  |
|  |  | 门应向外开，高压室门应向低压室开，相邻配电室门应双向开。 |  |
|  |  | 变配电设备所在室内不应有与其无关的管道和明敷线路通过；控制室和配电室内的采暖装置不应有法兰、螺纹接头和阀门等。 |  |
|  |  | 变压器室、配电室、电容器室等通向变电所外部的门和窗、自然通风和机械通风空洞、架空线路及电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管等敞开部位，均应加装防止小动物进入的金属网或其他建筑材料，网孔应小于10mm×10mm。 |  |
|  | 安全用具和防护用品 | 配置验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、绝缘垫等安全用具和防护用品，编号并形成清单，明确保管责任人。 |  |
|  |  | 各种安全用具和防护用品完好无损，正确存放，实物上张贴定期检验合格的标志；检测周期按国家和地方相应标准执行；其中绝缘手套、绝缘靴、高压验电器每半年由供电部门或其指定的具有资质的单位进行一次检验，保存记录。 |  |
|  |  | 安全用具送外检验时，保持现场使用的需要量。 |  |
|  | 变压器和高压母线排 | 变压器室设置标明变压器编号和名称、电压等级的标牌，并挂有国家电力统一标准的、明显醒目的“高压危险”警示标志。 |  |
|  |  | 变压器运行时，瓷瓶、套管清洁，无裂纹、无放电痕迹；变压器运行过程中，内部无异常响声或放电声。 |  |
|  |  | 油浸变压器应安装在独立的变压器间；油浸变压器上方的防爆隔膜完整符合要求，吸湿剂无明显受潮变色；变压器不漏油，游标油位指示清晰，油色透明无杂质；油温指示清晰，上层温度低于85℃，具有超温报警装置的，应确保完好有效；冷却设备完好；油浸变压器，应设置贮油池。 |  |
|  |  | 设置于变电所内的非封闭式干式变压器，应装设高度不低于1.7m的固定遮栏，遮栏网孔不应大于40mm×40mm；变压器之间的净距不应小于1.0m；箱式变电站及其干式变压器应在专用房间内采取可靠的通风排烟和降温散热措施。 |  |
|  |  | 当高压母线排距地面高度低于1.9m时，应加遮栏不准通行或装设护罩隔离；母排清洁整齐，间距合格；相序包括N排、PE排标识明显，漆色无变色或变焦现象；接点连接良好，无烧损痕迹；母线终端无引出线和引入线时，端头封闭；母线温度低于70℃，在母线端头不得有温度过高形成的变色现象。 |  |
|  | 电容 器和直流屏 | 电力电容器外壳无膨胀变形，外壳温度不高于600C。 |  |
|  |  | 检查直流屏电池有无爆裂或严重腐蚀现象。 |  |
|  |  | 充油电容器外壳无异常变形，无渗漏。 |  |
|  | 高低压配电 设施 | 屋外配电装置的最小安全净距，无遮栏裸导体至地面，10KV应为2.7m，35KV应为2.9m； 屋内配电装置的最小安全净距，无遮栏裸导体至地（楼）面，10KV应为2.5m，35KV应为2.6m。 |  |
|  |  | 高压配电室内各种通道最小宽度应符合下表要求： 通道分类; 维护通道; 操作通道. 布置方式; 固定式; 移开式. 设备单列布置时; 800; 1500; 单车长+1200. 设备双列布置时; 1000; 2000; 双车长+900. 注：1. 通道宽度在建筑物的墙柱个别突出处，可缩小200mm。 2．固定式开关柜靠墙布置时，柜背离墙距宜取50mm。 3．通道应便于设备操作、搬运、检修和试验。 |  |
|  |  | 当电源从柜（屏）后进线且需在柜（屏）正背后墙上另设隔离开关及其手动操动机构时，柜（屏）后通道净宽不应小于1.5ｍ，当柜（屏）背面的防护等级为ＩＰ２Ｘ时，可减为1.3ｍ。 |  |
|  |  | 低压配电室内成排布置的配电屏，其屏前、屏后的通道最小宽度，应符合GB50053-94表4.2.9的要求。 |  |
|  |  | 变配电室内高、低压配电柜的操作和维护通道应铺有符合标准的绝缘垫，或使用绝缘地面。 |  |
|  |  | 应有高压危险的警示标识，并清晰、完好；所有遮拦、围栏、阻挡物、屏护和外壳等装置，应满足机械强度及稳定性、刚度和PE连接可靠的要求。 |  |
|  |  | 裸露的带电体上方不应敷设照明线路、动力线路、信号线路或其他管线；所有瓷瓶、套管、绝缘子应安装牢固、清洁无裂纹、无放电闪络痕迹。 |  |
|  |  | 变配电装置运行在允许范围内；计量、指示仪表显示符合实际情况；安全连锁装置、继电保护、灯光信号等显示正常有效，无异常气味和声响。 |  |
|  |  | 现场设置配置与实际设备相符的操作模拟板或操作模拟显示屏。 |  |
|  |  | 装有六氟化硫（SF6）设备的配电室，应装设强制通风装置，风口应设置在室内底部；应在低位区安装缺氧和SF6气体泄漏报警仪器，并定期检验，保持完好有效。 |  |
|  | 室内电气线路和设施 | 配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护，线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，无接头、破损、老化或过载。 |  |
|  |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |
|  |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |
|  |  | 现场无未经批准的临时线路；不得使用未经批准的大功率电器。 |  |
|  | 变配电站（室） 运行和管理 | 进入变配电场所的非工作人员应登记。 |  |
|  |  | 建立变配电站（室）管理制度文件，并在现场保存有效版本； 操作现场有岗位操作规程，运行人员熟悉安全操作内容。 |  |
|  |  | 现场设置锅炉房应急处置方案看板，运行人员熟悉其中内容。 |  |
|  |  | 室内严禁存放易燃易爆危险品，无其他杂物；室内定置管理符合要求，且清洁整齐。 |  |
|  |  | 有人值班的变配电所内的变配电装置，每班巡视2次；无人值班每周至少巡视2次，巡检情况应保存记录并记入交接班日志；巡检纪录填写完整规范，有运行人员签字。 |  |
|  |  | 变配电停电或部分停电检修应执行“工作票”， 停电、验电、接地等作业时应悬挂标示牌；进行低压带电作业、高处作业的，应设监护人。 |  |
|  |  | 变配电的正常倒闸操作应执行“倒闸操作票”，并设监护人；倒闸步骤应填写清楚，并先在操作模拟板（可进行模拟操作的装置，包括使用软件在电脑上模拟操作）上进行核对性操作。 |  |
|  | 消防 设施和器材 | 各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保完好无破损，能开启自如。 |  |
|  |  | 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；疏散通道设置应急照明并完好有效。 |  |
|  |  | 现场有室内消火栓、灭火器配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量。 |  |
|  |  | 现场有室内消火栓和灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；其中二氧化碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查，称出的重量与灭火器瓶体钢印所示总重量相比较，如果低于钢印所示量50g的，应送维修单位检修；干粉灭火器每半年检查干粉是否结块。 |  |
|  |  | 室内消火栓符合以下要求： 1 消火栓、阀门设置地点应设置永久性固定标识，不应上锁，周边不得堆放物品； 2 消火栓箱内设施完好，无杂物； 3 消火栓水带采取双叠式或卷式，外观完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头绑扎牢固； 4 喷水枪完好，无锈蚀，放置在规定位置，能与水带接头完好结合。 |  |
|  |  | 灭火器应在检验有效期内，并符合以下要求： 1 灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失； 2 灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； 3 灭火器喷射软管完好，无明显龟裂、喷嘴不堵塞； 4 灭火器的零部件齐全，并无松动、脱落或损伤现象； 5 灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内。 |  |

检查人：                                     日期：

02发电机房现场安全检查清单

（不包括发电机使用的柴油储或油库、使用工具加注汽油、柴油操作等）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 发电机机房基本要求 | 当采用发电机与电力系统连接时，应报当地供电部门许可，并备案。 |  |
| - 1 |  | 发电机应固定位置，移动式发电机有固定保存位置；由专人管理和操作，并定期进行运行测试。 |  |
| - 1 |  | 储存的油品应单独存放，按油品存放点控制，与发电机保持距离；超过当日用量的应在油库储存。 |  |
| - 1 |  | 机房内应有良好的采光和通风；禁止堆放杂物和易燃、易爆物品。 |  |
| - 1 |  | 备用发电机组与电力系统应设置可靠的联锁装置，防止向电网反送电。 |  |
| - 1 | 发电机 设备 | 设备铭牌完好、清晰，相关额定参数符合运行规定。 |  |
| - 1 |  | 绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠；外露的带电部位及其他危险部位应有防护罩等遮栏与安全警示标识。 |  |
| - 1 |  | 发电机并联运行必须满足频率相同、电压相同、相位相同和相序相同的条件才能进行；准备并联运行的发电机应均进入正常稳定运转。 |  |
| - 1 |  | 移动式发电机，使用前应将底架停放在平稳的基础上，运转时不准移动。 |  |
| - 1 | 固定式发电机房安全用具和防护用品 | 配置低压验电器、低压绝缘手套、低压绝缘靴等安全用具和防护用品，明确保管责任人。 |  |
| - 1 |  | 各种安全用具和防护用品完好无损，正确存放，实物上张贴定期检验合格的标志；检测周期按国家和地方相应标准执行；其中绝缘手套、绝缘靴每半年由供电部门或其指定的具有资质的单位进行一次检验，保存记录。 |  |
| - 1 | 运行和管理 | 现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） |  |
| - 1 |  | 除值班人员外，未经许可禁止其它人员进入机房。 |  |
| - 1 |  | 发电机启动前应认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常，压力是否符合要求，接地线是否良好。 |  |
| - 1 |  | 发电机开始运转后，确认情况正常后，方可调整发电机至额定转速；负荷应逐步增大，力求三相平衡。 |  |
| - 1 |  | 运行中的发电机应密切注意发动机声音，观察各种仪表指示是否在正常范围之内；检查运转部分是否正常、通风是否良好、发电机温升是否过高，并保存运行记录。 |  |
| - 1 | 室内电气线路和设施 | 配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护，线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，无接头、破损、老化或过载。 |  |
| - 1 |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |
| - 1 |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |
| - 1 |  | 现场无未经批准的临时线路；现场不得使用未经过批准的大功率电气。 |  |
| - 1 | 消防 设施和器材 | 各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保完好无破损，能开启自如。 |  |
| - 1 |  | 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；疏散通道设置应急照明并完好有效。 |  |
| - 1 |  | 现场有灭火器配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量。 |  |
| - 1 |  | 现场有灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；其中二氧化碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查，称出的重量与灭火器瓶体钢印所示总重量相比较，如果低于钢印所示量50g的，应送维修单位检修；干粉灭火器每半年检查干粉是否结块。 |  |
| - 1 |  | 灭火器应在检验有效期内，并符合以下要求： 1 灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失； 2 灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； 3 灭火器喷射软管完好，无明显龟裂、喷嘴不堵塞； 4 灭火器的零部件齐全，并无松动、脱落或损伤现象； 5 灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内。 |  |

检查人：                                     日期：

03库区和烟草制品库房现场安全检查清单

（含烟叶库、成品库和辅料库，包括库区、高架库形式的库房，备件库等可参照执行）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 库区库房安全基本 要求 | 库区、库房的位置应远离易燃易爆场所。 |  |
|  |  | 库房建筑物耐火等级应符合 GB 50016-2006《建筑设计防火规范》中仓库储存物品的火灾危险程度为丙类的库房要求，达到三级或一、二级；厂房内设置丙类仓库时，必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开。 |  |
|  |  | 按 GB 50016-2006《建筑设计防火规范》要求，占地面积≥500 m²或总建筑面积≥1000 m²的烟草库房安装火灾自动报警装置；每年检查检测合格。 |  |
|  |  | 按 GB 50016-2006《建筑设计防火规范》要求，建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库；可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库（冷库除外）等，应设置自动灭火系统。 |  |
|  |  | 库房内火灾自动报警系统、自动灭火系统应经过验收后方可投入使用，按规定每年由具有资质的单位进行一次全面检测；每季度企业对库房火灾自动报警系统、自动灭火系统等自行检查一次，每年涵盖系统全部装置。 |  |
|  |  | 库区、库房有消防供水系统，满足消火栓、自动灭火系统的要求。 |  |
|  |  | 库房所在建筑物应安装防雷装置。 |  |
|  |  | 严禁在危险化学品库以外的库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品。 |  |
|  | 库区 | 实行出入库区登记制度，进入库区的外来人员、车辆，登记并交出携带的火种。 |  |
|  |  | 库区采用围墙或围栏与外界形成有效隔离；未经审批库区内不搭建临时建筑。 |  |
|  |  | 库区周围100m内禁止燃放烟花、爆竹；周边不得堆放任何易燃物，及时清除周围杂草。 |  |
|  |  | 库区设专人巡查，并规定巡查频次和要求，保持巡查记录。 |  |
|  |  | 库区道路畅通；减速带完好，广角镜洁净。 |  |
|  |  | 室外消火栓应沿道路设置；应当便于消防车的停靠和操作，距水泵结合器的位置不小于15m，不大于40m；消火栓距路边不应大于2m；3室外消火栓的间距不应大于120m；保护半径不应大于150m。 |  |
|  |  | 室外消火栓不应填埋、圈占；2m内不得设置影响其正常使用的障碍物；寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施。 |  |
|  |  | 除装卸货物的厂内机动车，其他机动车辆不准在库区内停放和修理。 |  |
|  | 库房仓储管理 | 实现定置存放，库房设置定置图或现场标识，库内物品按性质分区、分类储存，物品堆码整齐，现场有定置线或区域标志，并完好清晰。 |  |
|  |  | 库房现场有岗位安全操作规程,作业人员熟悉并执行其安全要求。 |  |
|  |  | 现场设置库房应急处置方案看板，作业人员熟悉其中内容。 |  |
|  |  | 每垛占地面积不应大于100 m2，垛与垛的间距不小于1m，垛与墙的间距不小于0.5 m。 |  |
|  |  | 卷烟成品、复烤片烟、复烤烟梗的堆垛高度应符合： 1 卷烟成品跺高不得超过5箱； 2 复烤片烟不得超过4箱； 3 复烤烟梗不得超过7包。（采用货架、托盘贮存物品，或物品包装物采取了承重支撑措施的仓库不受以上限制）。 |  |
|  | 高架库设备设施及作业要求 | 输送设备的防护罩、急停开关、安全限位开关和阻止片（SBS）、缓冲器等停车保护装置完好有效。 |  |
|  |  | 高架库区域实行封闭管理，标识明显；巷道入口处门锁或门禁、联锁装置有效。 |  |
|  |  | 只有排除故障、检查、维修人员方可进入巷道；外来人员进入高架库区，需登记并由指定人员监护陪同。 |  |
|  |  | 设置巷道外电源控制器，并完好有效。 |  |
|  |  | 每半年对钢丝绳、钢索轮毂与螺旋槽、限位开关、急停开关、阻止片（SBS）、缓冲器、限速器、制动器、巷道门锁或门禁、联锁装置及各种信号装置进行一次检查、润滑保养并保存记录。 |  |
|  |  | 进入高架库进行维修、保养、清洁作业，有2人以上，并有专人监护；工作前将巷道外电源控制器关闭，钥匙拨下随身携带，并在巷道外电源控制器上悬挂禁止合闸的警示标志。 |  |
|  |  | 高架库内进行高处作业人员有高处作业资格，高处作业时戴安全帽和挂安全绳。不使用叉车、电瓶车等厂内机动车的属具载人登高。 |  |
|  | 库房 电气 | 库房内配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路。 |  |
|  |  | 库房不得使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 |  |
|  |  | 不准使用碘钨灯和超过60w以上白炽灯等高温照明灯具；灯具应加装防护玻璃罩；照明灯具与储存物品垂直间距＞0.5m。 |  |
|  |  | 库房内未经批准不得使用移动式照明灯具；移动式照明灯具电压为36v以下。 |  |
|  |  | 每个库房在库房外单独安装开关箱，并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时拉闸断电。 |  |
|  |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |
|  |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |
|  | 库房消防设施和器材 | 各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保完好无破损，能开启自如。 |  |
|  |  | 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；疏散通道设置应急照明并完好有效。 |  |
|  |  | 现场有室内消火栓、灭火器配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量。 |  |
|  |  | 现场有室内消火栓和灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人。其中二氧化碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查，称出的重量与灭火器瓶体钢印所示总重量相比较，如果低于钢印所示量50g的，应送维修单位检修；干粉灭火器每半年检查干粉是否结块。 |  |
|  |  | 室内消火栓符合以下要求： 1 消火栓、阀门设置地点应设置永久性固定标识，不应上锁，周边不得堆放物品； 2 消火栓箱内设施完好，无杂物； 3 消火栓水带采取双叠式或卷式，外观完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头绑扎牢固； 4 喷水枪完好，无锈蚀，放置在规定位置，能与水带接头完好结合。 |  |
|  |  | 灭火器应在检验有效期内，并符合以下要求： 1 灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失； 2灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； 3 灭火器喷射软管完好，无明显龟裂、喷嘴不堵塞； 4 灭火器的零部件齐全，并无松动、脱落或损伤现象； 5 灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内。 |  |

检查人：                                     日期：

04生产车间现场安全检查清单

（适用于各类生产车间，但仅限于通用要求）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车间 定置 管理 | 制定车间定置图并及时更新。 |  |
|  |  | 产生相同职业危害因素的作业相对集中，且与其他作业区域分开；员工休息间、会议室等聚集场所与作业区域隔离。 |  |
|  |  | 推车等简易搬运工具应明确规定放置地点；对安全通道和堆放物品的场所要划出明显的界限或架设围栏；堆放物品的场所应悬挂标牌，写明放置物品的名称和要求。 |  |
|  |  | 工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边无突出或锐边物品。 |  |
|  | 通道和作业 环境 | 人车分离，车行道和人行道宽度符合要求:行人通道≥0.8m；叉车单向行驶≥2.0m；车行道≥3.5m；通道线明显清晰。 |  |
|  |  | 车行道、人行道上方的悬挂物应牢固可靠；当人行道上方有移动物体时，应设置安全防护网；处于危险地段的人行道，应设置防护栏杆，并有警示标识；地面平坦，高低差不超过5cm；无绊脚物；坑、壕、池应设置盖板或护栏；排水管网畅通，路面无积油积水；主干道及人行安全通道无占道物品。 |  |
|  |  | 设备设施操作点脚踏板应齐全完好，牢固可靠，且采取防滑措施。 |  |
|  |  | 生产作业点、工作台面和安全通道采光照度应满足生产作业的要求；疏散通道应配备应急照明灯；照明灯具应完好。 |  |
|  | 设备 设施 布局 | 设备间距（以活动机件达到最大的范围计算）：大型≥2m、中型≥1m、小型≥0.7m；大小设备同时存在，均按大型设备计算；其中设备外形最大长度≥12m为大型， 6 m～12 m为中型，＜6 m为小型。 |  |
|  |  | 设备与墙、柱间距（以活动机件最大的范围计算）：大型≥0.9m、中型≥0.8m、小型≥0.7m；——设备与墙柱之间应按照最大距离计算，大型≥1.1m、中型≥0.8m、小型≥0.7m。 |  |
|  |  | 在不影响操作的前提下允许放置工具箱； 操作空间（设备间距除外），大型≥1.1m、中型≥0.7m、小型≥0.6m。 |  |
|  |  | 各种操作、观察部位布置应便于操作；各种操作、观察部位布置应符合人机工程学原则。 |  |
|  | 安全防护和 安全联锁装置 | 车间应建立设备安全装置台账；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等；并明确管理和保养检修责任班组或责任人。 |  |
|  |  | 设备保养检修计划中应包括对安全装置的保养检修，安全管理部门或专兼职安全员每季度对安全装置维护保养情况监督检查不少于一次，并保存记录。 |  |
|  |  | 设备外露的、且距操作者站立平面≤2 m的旋转部件，应装设有效的防护罩（门）、网或禁止人员入内的防护栏。 |  |
|  |  | 防护网、罩等材质有足够的强度和刚度，无明显的锈蚀或变形；安装应牢固，工作时不应与可动部件有接触或产生摩擦，机械运转时防护装置无振动或松动。 |  |
|  |  | 急停开关完好有效，能保证瞬时动作时能终止设备的一切运动。 |  |
|  |  | 急停开关形状应区别于一般控制开关，按钮应突出其他按钮的外平面，有醒目的红色标记。 |  |
|  |  | 急停开关周边无障碍物，不得影响的正常使用。 |  |
|  |  | 严禁人为变动、破坏或拆卸安全联锁装置。 |  |
|  |  | 安全联锁装置完好有效，防护罩（门）打开后，设备相应部位应立即停止工作；关闭后，人工在控制程序上进行复位，确认故障消除后才能重新运转。 |  |
|  |  | 安全联锁装置外观完好，各种螺丝连接紧固、不缺失，位移、无变形，无破损现象。 |  |
|  | 机械手 | 机械手作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏。 |  |
|  |  | 机械手必备的检修门和开口部位应设置明显标志，并设安全销和光电保护等防护装置或上锁；防止无关人员进入接触设备运转部位、设备误启动。 |  |
|  |  | 机械手液压管路或气压管路应连接可靠，无老化或泄露；控制按钮应齐全，且动作准确。 |  |
|  |  | 机械手执行机构应定位准确、抓取牢固；如有自动锁紧装置，应灵敏、可靠。 |  |
|  | 管道 | 汽、气、水、料等各类管道应完好，无跑、冒、滴、漏；管道各类阀门完好，启闭灵活，性能可靠。 |  |
|  |  | 热管道应加保温隔热防护层并完好有效，无法防护的应有防止烫伤的警示标志。 |  |
|  |  | 工业管道的标识应符合要求。 |  |
|  | 安全标志和劳防用品 | 应明确车间需有标志的部位及标志要求；形成安全标识清单。 |  |
|  |  | 各类标志符合安全标识清单要求；标识牌是清晰、完好、牢固、可靠；进口设备的外文安全标识，应译成中文。 |  |
|  |  | 生产现场所有工作人员应穿戴工作服，长发必须盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣。 |  |
|  |  | 车间噪声点人员应佩戴防噪声耳塞。 |  |
|  |  | 车间粉尘作业点操作人员应佩戴防尘口罩。 |  |
|  |  | 设备吹扫时，操作人员佩戴防尘口罩。 |  |
|  | 照明 采光 | 作业现场的照明采光应满足安全作业要求。 |  |
|  |  | 照明装置完好有效。 |  |
|  | 生产现场职业危害 控制 | 设备隔音罩、板等应完好，操作时不应敞开。 |  |
|  |  | 设备润滑状态良好，无异常噪声。 |  |
|  |  | 除尘系统完好有效，无泄漏。 |  |
|  |  | 车间自然通风良好，机械通风或空调系统完好，有效。 |  |
|  |  | 建立设备放射源和放射装置清单，明确设备管理、内部保卫责任人。 |  |
|  |  | 各放射源和放射装置的金属密封盒完好，固定牢固，严禁随意拆卸。 |  |
|  |  | 放射源和放射装置所在部位应有安全警示标志；每月对放射源金属密封盒进行一次检查，并保持记录。 |  |
|  |  | 放射源设备操作人员佩戴个人放射源接受剂量检测卡，每季度报政府主管部门检测，保存记录并公示；其他职业危害因素控制情况应进行日常监视或测量。 |  |
|  |  | 设备微波装置防护装置完好，无损坏。所在部位应有安全警示标志。 |  |
|  |  | 在醒目位置设置公告栏，公布职业危害及防治要求、操作规程；公告栏内容完整、及时。 |  |
|  |  | 生产现场的、噪声、粉尘、化学物、微波设备泄漏、高温等场所每月至少一次对职业危害因素进行日常监视，并保存日常监测记录。 |  |
|  |  | 现场公示各类职业危害监测结果，并把接触人员职业健康体检结果告知本人。 |  |
|  |  | 对于超标点和体检出现的问题，应进行分析，采取必要整改措施降低危害；并保存公示及相关整改记录。 |  |
|  | 生产现场作业安全 | 操作现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） |  |
|  |  | 设备所带的安全标识完好，清晰，不被遮拦；外文标识应翻译为文标识。 |  |
|  |  | 人工装卸作业时平板应完好，物品及时堆放在平板上以免阻塞通道；箱包堆放平整，固定牢固，防止掉下砸伤人。 |  |
|  |  | 人工推车的液压、机械、紧固、转向等装置完好有效。 |  |
|  |  | 设备清扫和维护时，应关闭设备，停机作业。 |  |
|  |  | 设备检修时，应停电并悬挂警示牌。 |  |
|  |  | 进入筒体、柜体等设备内部作业应设监护人，严禁关闭门、孔等通风口；属于有限空间作业的，应办理审批手续，并对含氧量进行检测，并现场准备空气呼吸器。 |  |
|  |  | 进入筒体内作业前将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住或拔下钥匙自带，或由现场监护人员保管。 |  |
|  |  | 在筒体、柜体内电焊作业时，应穿戴防滑鞋，应防止中毒、窒息等危害发生，在作业后应清理现场可燃物。 |  |
|  | 电气 线路和设施 | 配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护，线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，无接头、破损、老化或过载。 |  |
|  |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |
|  |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |
|  |  | 现场无未经批准的临时线路；现场不得使用未经过批准的大功率电气。 |  |
|  | 消防 设施和器材 | 各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保完好无破损，能开启自如。 |  |
|  |  | 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；疏散通道设置应急照明并完好有效。 |  |
|  |  | 现场有室内消火栓、灭火器配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量。 |  |
|  |  | 现场有室内消火栓和灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；其中二氧化碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查，称出的重量与灭火器瓶体钢印所示总重量相比较，如果低于钢印所示量50g的，应送维修单位检修；干粉灭火器每半年检查干粉是否结块。 |  |
|  |  | 室内消火栓符合以下要求： 1 消火栓、阀门设置地点应设置永久性固定标识，不应上锁，周边不得堆放物品； 2 消火栓箱内设施完好，无杂物； 3 消火栓水带采取双叠式或卷式，外观完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头绑扎牢固； 4 喷水枪完好，无锈蚀，放置在规定位置，能与水带接头完好结合。 |  |
|  |  | 灭火器应在检验有效期内，并符合以下要求： 1 灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失； 2 灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； 3 灭火器喷射软管完好，无明显龟裂、喷嘴不堵塞； 4 灭火器的零部件齐全，并无松动、脱落或损伤现象； 5 灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内。 |  |

检查人：                        日期：

05工业管道现场安全检查清单

（含构成特种设备的管道，如蒸汽管道、压缩空气管道、二氧化碳管道、燃气管道、输油管道等，也含其他工业管道标识要求）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 工业管道安全基本 要求 | 压力管道按特种设备到政府主管部门进行使用登记。 |  |
| - 1 |  | 技术资料应有管道总平面布置图及长度尺寸、导除静电平面布置图、导除静电和防雷接地电阻测试记录、安装和验收资料等，且标记完整、位置准确。 |  |
| - 1 |  | 应建立管道巡查制度，规定巡检的职责和频次，巡检应检查阀门、管道的是否有泄漏、压力是否在正常范围、管道周边的禁烟等防火防爆措施是否执行、现场的消防器材和设施是否完好有效等；并保存巡检记录。 |  |
| - 1 |  | 按特种设备要求指定设备或专业人员对管道每月进行一次检查，并保存记录。 |  |
| - 1 |  | 管道架设牢固，无跑冒滴漏现象。 |  |
| - 1 | 漆色、色环，流向指示、危险标识 | 各类压力管道应有颜色标识，标识颜色正确且完好。（标识可采取以下方法：管道全长上标识、在管道上以宽为150mm 的色环标识、在管道上以长方形的识别色标牌标识、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识、在管道上以系挂的识别色标牌标识；各类基本识别色和色样及颜色按以下要求执行：水蒸气管道为大红；二氧化碳、天然气管道为中黄；燃油管道为棕色；压缩空气管道为淡灰；真空管道为天蓝） |  |
| - 1 |  | 危险化学品管道应有物质名称的标识（物质全称或化学分子式）。 |  |
| - 1 |  | 危险化学品管道应有流向标志（如果管道内物质的流向是双向的，则以双向箭头表示）。 |  |
| - 1 |  | 危险化学品管道应有危险标识（标识应涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带）。 |  |
| - 1 |  | 工业生产中设置的消防专用管道应涂大红色，并在管道上标识“消防专用”识别符号（可使用色标，上面写消防专用字样）。 |  |
| - 1 | 管道的架设、 强度、 保护层 | 地下、半地下敷设的管道应采取防腐蚀措施；地下敷设的管道应在地面设置走向标识；一般管道的泄露点每1000m不应超过三个；承压管道有足够强度，不允许有深度大于2mm以上的点状腐蚀和超过200mm2以上的面状腐蚀。 |  |
| - 1 |  | 热力管道的保温层应完好无损。 |  |
| - 1 |  | 架空管道支架牢固合理；管道的支承、吊架等构件均应牢固可靠，无锈蚀。 |  |
| - 1 |  | 架空敷设管网下方为交通要道时，应有相应的跨高及悬挂醒目的警示标志。 |  |
| - 1 | 输送可燃、易爆或者有毒介质压力 管道 | 管道应严密，无泄露。 |  |
| - 1 |  | 应在相关的现场处置方案中明确对危险化学品管道泄漏的应急处置要求。 |  |
| - 1 |  | 输送助燃、易燃、易爆介质的压力管道，凡少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，每200m长度应安装导除静电接地装置；接地电阻应小于100Ω，每年应定期监测接地电阻值并做好记录存档。 |  |
| - 1 |  | 管道周边无火源或明火作业。 |  |

检查人：                                     日期：

06工业梯台现场安全检查清单

（含各类工业梯台，包括高处作业）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 工业梯台及使用基本 要求 | 建立各类移动梯台台账，每月至少检查一次，保存记录。 |  |
|  |  | 高处作业中，应将审批单置于现场，监护人不应离开现场；在现场保存相关人员高处作业资格确认记录。 |  |
|  |  | 需审批的登高作业开始前，由交底人进行登高知识交底，监护人对审批单进行验证，检查登高梯台，保存交底和验证记录。 |  |
| - 1 | 钢直梯结构 | 单段梯和多段梯的高度≤15m。 |  |
| - 1 |  | 所有踏棍垂直间距相等，相邻踏棍垂直间距应为225mm～300mm，梯子下端第一级踏棍距基准面距离应≤450mm。 |  |
| - 1 |  | 梯梁间踏棍供踩踏表面内侧净宽为400mm～600mm，在同一攀登高度上宽度相同；由于工作面所限，攀登高度在5m以下时，梯子内侧净300＜宽度＜400mm。 |  |
| - 1 |  | 单梯段高度大于7m时，设置安全护笼；当攀登高度小于7m，梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时，需设置安全护笼。 |  |
| - 1 |  | 结构件不得脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，构件表面应光滑无毛刺；安装后的钢直梯不应有歪斜、扭曲、变形及其它缺陷。 |  |
| - 1 | 钢直梯使用 | 经常检查其各部分强度，如不符合要求立即停止使用，并及时报维修部门修理。 |  |
| - 1 |  | 使用3m以上的直梯时，只允许一个人在上面，并有监护人。 |  |
| - 1 | 钢斜梯结构 | 单段梯高≤6m；钢斜梯内侧净宽度≤450mm。 |  |
| - 1 |  | 踏板采用花纹钢板或防滑处理的钢板。 |  |
| - 1 |  | 梯斜梯的扶手、中间栏杆、立柱等符合以下要求：梯宽≤1100mm：两侧封闭的斜梯，至少一侧装扶手；一侧敞开的斜梯，至少在敞开一侧装有扶手；两边敞开的斜梯，两侧均需装扶手；梯宽大于1100mm，不大于2200mm的斜梯，均需两侧装扶手；梯宽大于2200mm，两侧应装扶手，梯子宽度中线处设置中间栏杆；梯子扶手中心线与梯子的倾角平行，封闭梯子扶手高度由踏板突缘到扶手上表面垂直距离不小于860mm，不大于960mm；敞开边扶手高度应符合走台、平台栏杆高度要求。 |  |
| - 1 |  | 结构件不得脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，构件表面应光滑无毛刺；安装后的钢斜梯不应有歪斜、扭曲及其它缺陷。 |  |
| - 1 | 钢斜梯使用 | 经常检查其各部分强度，如不符合要求立即停止使用，并及时报维修部门修理。 |  |
| - 1 |  | 使用5m以上的斜梯时，只允许一个人在上面，并有监护人。 |  |
| - 1 | 走台、平台结构要求 | 距下方相邻地板或地面1.2 m及其以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆；其中在平台、通道或工作面可能使用工具、机器部件或物品场合，应设置带踢脚板的防护栏杆。 |  |
| - 1 |  | 平台地面到上方障碍物的垂直距离应不小于2 m。 |  |
| - 1 |  | 平台应安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接；梯间平台不应悬挂在梯段上；栏杆端部应设置立柱或与建筑物牢固连接。 |  |
| - 1 |  | 走台、平台铺板应采用不小于4 mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板，或强度符合要求且防滑的其他金属材料；相邻铺板经固定牢固，不得搭接；如走台、平台铺板为网格状，应采取安全管理和技术措施，避免高处坠物。 |  |
| - 1 |  | 结构件不应有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形现象。 |  |
| - 1 | 走台、 平台 防护栏 | 防护栏杆端部应设置立柱，立柱间距应不大于1 m；在扶手与踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，其与上、下方构件的空隙间距应不大于500 mm。 |  |
| - 1 |  | 当平台距基准面高度小于2 m时，防护栏杆高度应不低于900 mm；距基准面高度大于等于2m并小于20 m时，防护栏杆高度应不低于1050 mm；距基准面高度大于20 m时，防护栏杆高度应不低于1200 mm。 |  |
| - 1 |  | 踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100 mm，其底部距地面应不大于10 mm。 |  |
| - 1 | 走台、平台使用和作业 | 经常检查各部强度，发现不符合必须停止使用，并及时报维修部门修理。 |  |
| - 1 |  | 登高操作人员不准携带重物进行登高作业，不准往下抛掷材料、工具和其他物品。 |  |
| - 1 | 活动轻金属梯及木质梯、竹梯结构要求 | 人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固。 |  |
| - 1 |  | 具备伸缩加长功能的轻金属直梯，其止回挡块完好无变形、开裂。 |  |
| - 1 |  | 木质梯梯柱截面不小于30 mm×80 mm,横梁截面不小于40 mm×50 mm，木质中不应有死结、松软结或腐朽结，梯柱上不应有长度100 mm以上和深度超过10 mm的裂纹。 |  |
| - 1 |  | 竹梯构件不应有连续裂损2个竹节或不连续裂损3个竹节。 |  |
| - 1 |  | 梯脚防滑措施完好，包有防滑橡皮，无开裂、破损。 |  |
| - 1 |  | 结构件不应有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不应有裂纹。 |  |
| - 1 | 活动轻金属梯及木质梯、竹梯使用要求 | 操作时登高梯台应放置稳固，使用前必须先固定住轮脚，并插好保险销；不应在梯子底下垫物来抬高梯子。 |  |
| - 1 |  | 梯子使用处下方可能坠落范围半径范围内，不准堆放杂物。 |  |
| - 1 |  | 使用时不准穿光滑硬底鞋，只许一人上梯，要有监护人；梯上有人不应移位。 |  |
| - 1 |  | 梯上作业不准抛掷材料、工具和其他物品。 |  |
| - 1 |  | 使用梯子登高，超过5m无固定平台的作业人员在操作时应穿戴好安全帽、安全带等个体防护用具，安全带、安全绳应挂扣在作业面上方固定、牢固的构件上。 |  |
| - 1 | 轮式移动平台结构 要求 | 主要受力构件及焊缝无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。 |  |
| - 1 |  | 升降台在升降过程中自然偏摆量、支腿回缩装置、防止工作台失控下降的安全装置、锁定装置、上升极限位置限制器等符合要求。 |  |
| - 1 |  | 应设置防止工作台失控下降的安全装置，并完好有效。 |  |
| - 1 |  | 若工作台能在水平面内旋转，旋转至某一角度后应设置锁定装置将工作台锁住；行驶状态时应确保工作台不旋转。 |  |
| - 1 |  | 工作台上升至最大起升高度时，上升极限位置限制器应自动切断工作台上升动力源。 |  |
| - 1 |  | 升降车和行驶速度大于4km/h的自行式升降台应设置报警装置。 |  |
| - 1 |  | 工作台设置高度不小于1000mm的保护栏杆或其他保护设施，且无破损。 |  |
| - 1 |  | 工作台表面应防滑。 |  |
| - 1 | 轮式移动平台 使用 要求 | 操作时设备应放置稳固，并防止滑动，平台上有人时不得移位。 |  |
| - 1 |  | 使用处下方可能坠落范围半径范围内，不准堆放杂物。 |  |
| - 1 |  | 登高操作人员不准携带重物进行登高作业。 |  |
| - 1 |  | 登高作业不得穿光滑硬底鞋，登高人员物品不得超载，应有监护人。 |  |
| - 1 |  | 在平台上作业，不准往下抛掷材料、工具和其他物品。 |  |
| - 1 | 高处 作业 要求 | 无固定站立部位或站立部位无防护的登高作业需使用安全带的，安全带应悬挂在建筑物设施或固定装置上，禁止悬挂在移动物体上。 |  |
| - 1 |  | 不得使用叉车、电瓶车等厂内机动车属具载人登高。 |  |
| - 1 |  | 作业周边有物体坠落的可能时，应戴安全帽。 |  |
| - 1 | 外墙清洁作业要求 | 外墙清洗单位应具有相应资质，并具备基本的安全条件。 |  |
| - 1 |  | 清洗工作区域下方醒目处设置警示标识或护栏。 |  |
| - 1 |  | 外墙清洗作业前应确认作业期间天气状况，并保持记录。 |  |
| - 1 |  | 吊绳应松紧适宜，无断股、分丝、断裂等破损，吊绳根部、固定处应牢固、无松动；保持定期检查记录。 |  |
| - 1 |  | 坐板、安全带、自锁器、卸扣、套钩无破损，完好有效。 |  |
| - 1 |  | 吊板作业人员应戴安全帽和安全带，采用一人两绳、二人三绳作业方式；安全带应固定在安全绳上。 |  |
| - 1 |  | 吊篮作业人员应戴安全帽和安全带，并设置安全绳；安全带应固定在安全绳上；吊篮安装后使用前应委托有资质单位对吊篮进行安全检验，合格后方可使用，并保存记录。 |  |

检查人：                                     日期：

07空压机房（含储气罐）现场安全检查清单

（适用于空压机运行的场所,包括储气罐，管道，也包括移动空压机）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 空压机安全基本要求 | 出厂技术资料﹙产品质量说明书,出厂合格证等﹚齐全，并有空压管道分配流程图。 |  |
| - 1 |  | 空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离，有足够通风。 |  |
| - 1 |  | 空压机及储气罐操作人员及相关管理人员应当按照国家质检总局颁发的《特种设备作业人员监督管理办法》的规定持证上岗，按章作业；其中压力容器安全管理人员应由具体负责锅炉设备安全的人员担任，并取得“锅炉压力容器压力管道安全管理”A3证。 |  |
| - 1 |  | 属压力容器的储气罐按特种设备管理，按台（套）建立特种设备安全技术档案，并由专人管理，保存完好，定期检验合格。 |  |
| - 1 | 空压机 | 空压机机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷，无棱角、毛口；所有紧固件和各种盖帽、接头或装置等紧固、牢靠。 |  |
| - 1 |  | 空压机组旁设紧急停机按钮或保护装置（开关）。 |  |
| - 1 |  | 设备外露的、且距操作者站立平面≤2 m的旋转部件，应装设防护罩、网或禁止人员进入的防护栏。 |  |
| - 1 |  | 螺杆式空压机保护盖安装到位，门、顶盖关闭好。 |  |
| - 1 |  | 空压机每级排气装有排气温度超温停车装置。 |  |
| - 1 |  | 设备有字迹清晰的铭牌和安全警示标志；外文标识应翻译成中文后张贴。 |  |
| - 1 | 储气罐 压力 容器 | 属压力容器的储气罐现场悬挂登记标志，现场有定期检验的合格标志，并在有效期内。 |  |
| - 1 |  | 容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷；表面无严重腐蚀现象。 |  |
| - 1 |  | 支撑（支座）完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜、开裂等缺陷，螺栓连接牢固。 |  |
| - 1 |  | 罐底必须安装排污阀，确保排污阀畅通，定期排除积水。 |  |
| - 1 |  | 压力表刻度盘上划有最高工作压力红线标志，铅封完好，有定期检验的合格标志，并在有效期内。 |  |
| - 1 |  | 设备人员每月对空压系统压力容器进行一次检查，并保存记录。 |  |
| - 1 | 移动式 空压机 | 安全阀及压力表等安全附件应有定期检验的合格标志，并在有效期内。（移动式空压机储气罐按国家标准不需进行定期检验） |  |
| - 1 |  | 压力继电器工作正常。 |  |
| - 1 |  | 空压机运行时，振动不会引起底盘位移。 |  |
| - 1 |  | 移动式空压机的电源线应绝缘良好，无接头，长度不应超过6m。 |  |
| - 1 |  | 螺杆式压缩机顶部、背部通风口处不能放置任何物件。 |  |
| - 1 | 压缩空气管道 | 管道无腐蚀，管内无积存杂物，支架牢固可靠。 |  |
| - 1 |  | 压缩机空气管道的连接，除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，其余采用焊接。 |  |
| - 1 |  | 任何与进、出口接头的进气和排气管道支架，应采取措施防止振动、脉冲、高温、压力以及腐蚀性和化学性因素。 |  |
| - 1 |  | 压力管道应有颜色标识，标识颜色正确且完好；（标识可采取以下方法：管道全长上标识、在管道上以宽为150mm 的色环标识、在管道上以长方形的识别色标牌标识、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识、在管道上以系挂的识别色标牌标识；压缩空气管道基本识别色和色样及颜色为淡灰。 |  |
| - 1 | 空压机房运行和管理 | 属压力容器的空压机操作人员及相关管理人员作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场。 |  |
| - 1 |  | 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） |  |
| - 1 |  | 人员应穿戴工作服，长发必须盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣。 |  |
| - 1 |  | 现场人员应配备耳塞，现场工作时佩戴；除需到设备周围作业外，作业人员应在采取隔音措施的区域内观察和休息。 |  |
| - 1 |  | 机房严禁烟火，不得吸烟，不得存放易燃易爆物品。 |  |
| - 1 |  | 无关人员未经允许不得进入控制室、机房，操作人员不得擅离工作岗位。 |  |
| - 1 |  | 根据设备特性及安全要求，确定巡检时间，对系统运行状态进行巡检，规定记录和异常情况报告程序。 |  |
| - 1 |  | 设备维修和保养应关闭电源开关，并挂上警示牌；不准带压拆修管道、阀门等设备。 |  |
| - 1 | 电气 线路和设施 | 配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护，线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，无接头、破损、老化或过载。 |  |
| - 1 |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |
| - 1 |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |
| - 1 |  | 现场无未经批准的临时线路；现场不得使用未经过批准的大功率电气。 |  |
| - 1 | 消防 设施和器材 | 各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保完好无破损，能开启自如。 |  |
| - 1 |  | 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；疏散通道设置应急照明并完好有效。 |  |
| - 1 |  | 现场有室内消火栓、灭火器配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量。 |  |
| - 1 |  | 现场有室内消火栓和灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人。其中二氧化碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查，称出的重量与灭火器瓶体钢印所示总重量相比较，如果低于钢印所示量50g的，应送维修单位检修；干粉灭火器每半年检查干粉是否结块。 |  |
| - 1 |  | 室内消火栓符合以下要求： 1 消火栓、阀门设置地点应设置永久性固定标识，不应上锁，周边不得堆放物品； 2 消火栓箱内设施完好，无杂物； 3 消火栓水带采取双叠式或卷式，外观完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头绑扎牢固； 4 喷水枪完好，无锈蚀，放置在规定位置，能与水带接头完好结合。 |  |
| - 1 |  | 灭火器应在检验有效期内，并符合以下要求： 1 灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失； 2灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； 3 灭火器喷射软管完好，无明显龟裂、喷嘴不堵塞； 4 灭火器的零部件齐全，并无松动、脱落或损伤现象； 5 灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内。 |  |

检查人：                                     日期：

08真空和空调站房现场安全检查清单

（真空泵房及管道系统和集中空调系统，不含壁挂、柜式等空调机）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 机房资料和设备设施基本 要求 | 机房门安装良好、数量足够、朝外开，至少设有一个开口直接通向大气的紧急出口。 |  |
| - 1 |  | 机房应向室外通风，无自然通风的机房如处于地下室中，应有连续机械通风。 |  |
| - 1 |  | 机房现场有真空管道分配流程图，并与实际相符。 |  |
|  |  | 设备内有构成压力容器的部件时，如冷凝器、蒸发器等，应按特种设备登记，并按规定进行定期检验。 |  |
|  |  | 大中型制冷与空调设备运行操作、安装、调试与维修人员按政府主管部门要求，经过具有资质的机构培训取证方可上岗。 |  |
| - 1 |  | 送风管道和空气处理设备按规定进行清洗和检查，防止污染。 |  |
| - 1 | 氟利昂制冷 机组 | 空调机房中制冷剂的储存量，除制冷系统中制冷剂的充装量外不应超过150kg。 |  |
| - 1 |  | 冷凝器、蒸发器等构成压力容器的，铅封完好，现场悬挂定期检验的合格标志，并在有效期内。 |  |
| - 1 |  | 压力容器压力表刻度盘上应划有最高工作压力红线标志，铅封完好，有定期检验的合格标志，并在有效期内。 |  |
| - 1 |  | 设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实，安全防护措施齐全有效；截止阀和控制器等附件应加以保护；外露的运动部件、栅板、网和罩应完好有效。 |  |
| - 1 |  | 控制系统灵敏，作业点有急停开关，急停开关灵敏、醒目、有效。 |  |
| - 1 |  | 加氟利昂时应由具有资质的单位进行，并采取措施防止泄漏。 |  |
| - 1 | 溴化锂机组 | 使用蒸汽的机组管道应有隔热层，悬挂防止烫伤的标志。 |  |
| - 1 |  | 使用燃气的机组站房内应有燃气泄漏报警装置，配备燃气检测仪、防毒面具。 |  |
| - 1 |  | 设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，安全防护措施齐全有效；外露的运动部件、栅板、网和罩应完好有效。 |  |
| - 1 | 冷却塔 | 冷却塔梯台完好。 |  |
| - 1 |  | 在冷却塔上进行动火作业，应采取拆除易燃材料或隔离、喷雾等措施，防止冷却塔易燃材料起火。 |  |
| - 1 | 设备安全防护装置和报警 装置 | 过载保护器或各种控制器等安全装置完好有效。 |  |
| - 1 |  | 凡传动外露于设备外部，距操作者站立平面≤2 m的旋转部件，均应装设有效的防护罩（门）、网或禁止人员入内的防护栏；网罩及与设备运转部位的距离应符合要求。 |  |
| - 1 |  | 外露进口及运动部件用金属网、栅板或罩保护，防止人员的手、衣物或其他物件触及。 |  |
| - 1 |  | 仪表真空度报警器灵敏、有效。 |  |
| - 1 | 管道及附件 | 压力管道保持畅通、密闭。 |  |
| - 1 |  | 压力表等计量器具完好、正常，有定期检测合格的标志。 |  |
| - 1 |  | 电磁调节阀定期试验，完好有效。 |  |
| - 1 |  | 管道应架空安装，支点及吊挂牢固可靠，不妨碍人员行走及车辆通行；与地面距离低于2.2m的管道，采取措施并悬挂标志。 |  |
| - 1 |  | 真空压力管道应有颜色标识，标识颜色正确且完好。（标识可采取以下方法：管道全长上标识、在管道上以宽为150mm 的色环标识、在管道上以长方形的识别色标牌标识、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识、在管道上以系挂的识别色标牌标识；真空管道基本识别色和色样及颜色为天蓝） |  |
| - 1 | 通风空调系统的检查和清洗 | 机房设备设施由专业人员或委外定期进行检查，检查应保存记录。 |  |
| - 1 |  | 风管检查每2年不少于一次，空气处理设备检查每年不少于一次；对污染进行清洗、验收，并保存记录。 |  |
| - 1 | 运行和管理 | 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） |  |
| - 1 |  | 生产现场所有工作人员穿戴工作服，长发盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣。 |  |
| - 1 |  | 有人值班的泵房应设立防噪声的值班室；空调机房建立24小时值班和交接班制度，值班人员填写运行和交接班记录。 |  |
| - 1 |  | 设备启动、备用或停用，阀门、设备应挂好相应状态的标志牌；未经许可，不应随意改变仪表真空度等报警控制值，不应关闭报警器；真空泵运行期间严禁关闭真空泵排气处阀门。 |  |
| - 1 |  | 设备检修时，停电并悬挂警示牌。 |  |
| - 1 |  | 不准带压拆修管道、阀门等设备；对无逆止装置的通风机，应待风道回风消失后方可检修；设备运行时严禁打开检修门。 |  |
| - 1 |  | 属于有限空间作业应办理审批手续；应在作业中对含氧量进行检测，并现场准备空气呼吸器；电焊作业前后应清理现场可燃物。 |  |
| - 1 |  | 企业应根据设备特性及安全要求，确定巡检时间，对系统运行状态进行巡检，规定记录和异常情况报告程序。 |  |
| - 1 |  | 机房严禁烟火，不得吸烟，不得存放易燃易爆物品，现场有消防设施并完好有效。 |  |
| - 1 |  | 设备所带的安全标识完好、清晰、不被遮拦，外文安全标识翻译后张贴。 |  |
| - 1 |  | 集气罐定期清理，确保无积尘。 |  |
| - 1 |  | 钢瓶允许充装量应标在钢瓶上；制冷剂钢瓶不得倒置。 |  |
| - 1 | 电气 线路和设施 | 配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护，线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，无接头、破损、老化或过载。 |  |
| - 1 |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |
| - 1 |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |
| - 1 |  | 现场无未经批准的临时线路；现场不得使用未经过批准的大功率电气。 |  |
| - 1 | 消防 设施和器材 | 各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保完好无破损，能开启自如。 |  |
| - 1 |  | 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；疏散通道设置应急照明并完好有效。 |  |
| - 1 |  | 现场有室内消火栓、灭火器配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量。 |  |
| - 1 |  | 现场有室内消火栓和灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人。其中二氧化碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查，称出的重量与灭火器瓶体钢印所示总重量相比较，如果低于钢印所示量50g的，应送维修单位检修；干粉灭火器每半年检查干粉是否结块。 |  |
| - 1 |  | 室内消火栓符合以下要求： 1 消火栓、阀门设置地点应设置永久性固定标识，不应上锁，周边不得堆放物品； 2 消火栓箱内设施完好，无杂物； 3 消火栓水带采取双叠式或卷式，外观完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头绑扎牢固； 4 喷水枪完好，无锈蚀，放置在规定位置，能与水带接头完好结合。 |  |
| - 1 |  | 灭火器应在检验有效期内，并符合以下要求： 1 灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失； 2灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； 3 灭火器喷射软管完好，无明显龟裂、喷嘴不堵塞； 4 灭火器的零部件齐全，并无松动、脱落或损伤现象； 5 灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内。 |  |

检查人：                                     日期：

09电梯及电梯机房现场安全检查清单

（包括载人、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯等）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯机房安全基本要求-选购、安装和管理 | 电梯安装由取得资质的单位承担，并保证安装的电梯经检验机构检验检测合格。 |  |
|  |  | 电梯应按特种设备进行使用登记。 |  |
|  |  | 操作人员及其相关管理人员应当按照国家质检总局颁发的《特种设备作业人员监督管理办法》的规定持证上岗，按章作业；其中电梯安全管理人员应由具体负责电梯设备安全的人员担任，并取得“电梯安全管理”A4证。 |  |
|  |  | 电梯日常维护保养应由具备相关资质、依法取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行；电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查，并保持记录。 |  |
|  |  | 电梯的定期检验周期为一年，应当按期由具有资质的机构进行检验，并保存记录。 |  |
|  | 电梯 轿箱 | 在电梯轿厢显著位置标明有效的安全检验合格标志。 |  |
|  |  | 有电梯安全使用的警示说明或者张贴安全注意事项。 |  |
|  |  | 轿厢内应装有紧急报警装置；当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房之间应设置对讲系统或类似装置。 |  |
|  |  | 轿箱内应有应急照明。 |  |
|  | 轿箱门及安全装置* | 电梯停层保护装置应完好有效，保证空载或满载的轿厢可靠地停靠在站层上。 |  |
|  |  | 轿箱门应开启灵敏，防夹人安全装置完好有效。 |  |
|  |  | 层门、轿门的门扇之间，门扇与门套之间，门扇与地坎之门的间隙不大于6mm，货梯不大于8mm。 |  |
|  | 电梯 机房 | 机房内应通风、屏护良好，无杂物；设有温度计，温度应保持在5 OC ～40OC。 |  |
|  |  | 机房内应配置消防设施，并完好有效；房门应张贴闲人免进的标志，无人时应上锁；非操作人员进入应登记。 |  |
|  |  | 通向机房、滑轮间和底坑通道应畅通，且应有永久性照明。 |  |
|  |  | 控制柜(屏)的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应提供不小于0.6m×0.5m的空间；曳引机、限速器等旋转部位应设置防护罩。 |  |
|  |  | 运行的钢丝绳与楼板不应有摩擦的可能；通向井道的孔洞四周应有高50mm以上的台阶。 |  |
|  |  | 机房中每台电梯应单独装设主电源开关，并有易于识别（应与曳引机和控制柜相对应）的标志；开关位置应能从机房入口处迅速开启或关闭。 |  |
|  |  | 配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护，线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，无接头、破损、老化或过载。 |  |
|  |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |
|  |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |
|  |  | 现场无未经批准的临时线路；现场不得使用未经过批准的大功率电气。 |  |
|  | 自动 扶梯 | 周边不得有可能碰撞人员的物品；与楼板交叉处应设置无锐利边缘的垂直防护挡板。 |  |
|  |  | 应设置安全警示标志，提示“老人和小孩等应由监护人陪同乘坐”、“小心碰头”等；禁止在自动扶梯上使用轮椅；自动扶梯周边，应有足够的照明。 |  |
|  |  | 出入口应有安全的立足面，不得有任何障碍物；每天开启之前，由专人对自动扶梯的安全状态进行检查确认，试运行无问题后方可使用。 |  |
|  |  | 自动扶梯的制动系统在失电时应能自动工作。 |  |
|  |  | 自动扶梯内部积聚的杂物应及时清扫，防止润滑脂、油、灰尘、纸等引发火灾。 |  |
|  |  | 紧急停止装置设在出入口附近明显而易于接近的位置上，并完好有效。 |  |
|  | 运行和管理 | 电梯无自动操作系统的，应设专职操作人员；有人操作的电梯现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。 |  |
|  |  | 严禁使用应急开关、门电开关或限位开关来开动电梯（紧急情况下除外）。 |  |
|  |  | 有人操作的电梯停驶时，须停在最底层，搬出所有载重物件，门关闭锁好后，切断控制电源，方可离开工作岗位；电梯驾驶员每班要做好运行记录。 |  |
|  |  | 载货电梯行驶中不得客货混载。 |  |
|  |  | 电梯检修应切断电源，并将电梯落到底层挂上严禁开动警示牌；在乘载厢顶部维修时不得将乘载厢开到最高层；在乘载厢顶上维修时将紧急出入口关好以防坠落。 |  |

检查人：                                     日期：

10厂内机动车现场安全检查清单

（包括厂内汽车、叉车、抱车、巡逻车等）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂内机动车安全基本要求 | 按特种设备进行使用登记，办理和悬挂由国家统一制作的厂内机动车牌照。 |  |
|  |  | 操作人员和设备安全管理人员应当按照国家质检总局颁发的《特种设备作业人员监督管理办法》的规定持证上岗，按章作业；其中厂内机动车安全管理人员应由具体负责厂内机动车设备安全的人员担任，并取得“场(厂)内专用机动车辆安全管理”A8证。 |  |
|  |  | 由设备人员每月对车辆进行一次保养和检查，并保存记录。 |  |
|  |  | 定期由具有资质的单位进行车辆检验，并保存记录；检验合格证张贴在厂内机动车上。 |  |
|  |  | 建立车辆档案，保存车辆原始资料和定期检验资料。 |  |
|  | 车辆 | 动力系统发动机的安装应牢固可靠，连接部位无松动、脱落、损坏；发动机性能良好，动转平稳，没有异响，能正常启动、熄火；管路无漏电、漏水、漏油现象。 |  |
|  |  | 转动系统离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响；行驶中不抖动、无异响。 |  |
|  |  | 行驶系统车架和前后桥不得有变形、裂纹，前后桥与车架的连接应牢固；钢板弹簧片整齐，卡子齐全，螺栓紧固，与转向桥和车架的联接应牢固。 |  |
|  |  | 充气轮胎胎面中心花纹深度不得小于2mm，轮胎胎面和胎壁不得有长度超过3cm、深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤；实芯轮胎的中心花纹深度磨损不得超过生产厂家对产品使用的规定，不得影响车辆的正常行驶。 |  |
|  |  | 转向系统应轻便灵活，行驶中不得有轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象。 |  |
|  |  | 制动系统应设置行车制动和停车制动装置，且功能有效。 |  |
|  |  | 润滑和油路系统中，油管清洁无破损，无渗漏油现象。 |  |
|  |  | 车辆灯光电气应设置转向灯、制动灯，灯具灯泡有保护装置，安装牢固。 |  |
|  |  | 车辆应安装喇叭，且灵敏有效；电气线路和接触点情况良好，无松动、无异常发热现象。 |  |
|  |  | 蓄电池绝缘层应牢固，电池组无渗漏液，保持电刷架清洁，电刷压力正常。 |  |
|  |  | 进入防爆场所的车辆配备防爆电气。 |  |
|  | 属具和 手把式 搬运车 | 属具按设计要求使用，不得随意在不同的车型之间调换；属具完好，不得有破损、开裂、松动等现象；属具应保持清洁，不得有杂物、棉纱等缠绕影响属具的正常功能。 |  |
|  |  | 升降装置防止载货架越程的限位装置完好、有效。 |  |
|  |  | 手把式搬运车手把转向灵活，不得有破损、断裂；制动器，手离开车把后自动停车开关应完好、有效；人员站立面防滑橡胶应良好，无破损。 |  |
|  | 充电间 | 应设置充电间或充电点，至少应划定充电区域并有区域标识，如在专门的房间内应有通风装置，保持空气流通，在其它现场内时应保持现场通风良好；现场应配备消防器材。 |  |
|  |  | 充电区域内禁止吸烟并用标牌警告；充电设施清洁，无积尘杂物；充电夹子弹性正常。 |  |
|  |  | 蓄电池充电时，应根据蓄电池的充许容量，确定电流强度，无不正常的发热现象。 |  |
|  | 车辆 装卸 | 装卸物体严禁超过车辆核定重量，严禁为保住重心而在铲齿、配重处站人。 |  |
|  |  | 装卸物体高度应低于司机视平角，货物离地面保持在30cm左右；如物体高度超过，应倒车行驶或有人在前方引导；电瓶叉车、电瓶托盘车运送材料、成品时不得超过一个平板单位，夹包车装卸烟叶包时夹运高度不得超过2包、总数不得超过4包。 |  |
|  |  | 严禁两车装铲同一物体，严禁边前进，边升降；严禁铲齿上站人。 |  |
|  |  | 确保货物平稳装卸，不偏心，不摇晃；铲齿应全部深入装卸物体托架。 |  |
|  |  | 车辆停用时，应停放在指定位置，不得停放在坡地上；叉车、铲车、夹包车停用时，应将叉、铲斗和夹板落地。 |  |
|  | 运行和保养 | 操作人员及其相关管理人员应当取得特种设备作业人员证书，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场。 |  |
|  |  | 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） |  |
|  |  | 按累计运行时间确定中修和大修的周期，并保存修理记录和资料。 |  |
|  |  | 按当地或生产厂家的规定进行一级和二级保养，由生产厂家、具有资质单位或经过培训具有相应能力的人员进行，并保存记录。 |  |
|  |  | 厂区直线宽阔道路行驶每小时不得超过8公里（属厂内机动车的汽车可15公里），室外混合作业区不得超过5公里；转角处、十字路口、进入仓库或车间不得超过5公里/小时。 |  |
|  |  | 厂内车辆未经许可，不得开出厂区；未经改装不得进入易燃易爆场所；厂內车辆不准作为牵引车使用。 |  |
|  |  | 燃油车辆加油时应熄火。 |  |

检查人：                                     日期：

11机动车车队现场安全检查清单

（含烟草配送车队、业务用车，不含运输相关方车辆、不含叉车等厂内机动车）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车队基本安全管理 要求 | 车队（班）设专兼职车辆管理员，由熟悉机动车驾驶的人员担任。 |  |
|  |  | 驾驶人员取得国家公安交通管理机关核发的《中华人民共和国机动车驾驶证》和《烟草系统机动车驾驶员上岗证》。 |  |
|  |  | 交通车辆按期接受年检，保存年检记录、标识。 |  |
|  |  | 每年与驾驶员签订安全责任书。 |  |
|  |  | 每月至少组织一次车队对驾驶员日常安全教育，并保持记录；所在部门是否每季度至少组织一次的驾驶员安全教育，并保持记录。 |  |
|  |  | 每月由车辆管理人员或车队负责人对车辆安全状态进行检查，发生问题及时解决，并保存记录。 |  |
|  |  | 租赁外部车辆时，车辆出租单位应有相应的租赁资质，并保存其资质复印件，签订车辆租赁协议，约定车辆合格标准、检验检测的各自职责等内容。 |  |
|  |  | 建立机动车辆台帐，登记证书号、号牌、行驶证号、购买使用时间、年检情况等。 |  |
|  |  | 建立机动车辆技术档案，一车一档，设专人管理，内容包括购置或过户验收单、车辆合格证复印件或者机动车登记证书、车辆行驶征复印件、车辆使用说明书、车辆维修手册、车辆的每年年检单、车辆的大、中修理验收单和调换零件清单、事故记录等。 |  |
|  |  | 建立机动车驾驶员管理档案，登记驾驶员基本信息，一人一档，并有专人负责管理；管理档案内容包括：驾驶员的姓名、文化程度、驾龄、驾照证号、健康状况、驾驶员教育培训、安全行驶、奖励惩处及事故登记和处理、变更调动等情况。 |  |
|  | 车队日常运行 | 执行派车制度，不得将车辆交他人驾驶。 |  |
|  |  | 车辆驾驶人员每日出车前对车辆进行点检，全部无故障方可驾驶；回车后应全面检查车辆各部位，及时排除或办理报修手续，并保存记录。 |  |
|  |  | 确定运输车辆一、二级维护周期，并保存保养记录。 |  |
|  |  | 停止运行的机动车，要进行封存和处置。 |  |
|  |  | 货运车队应制定交通事故专项应急预案或现场处置方案。 |  |
|  |  | 驾驶人员熟悉并执行安全驾驶的以下要求：不得酒后驾驶，不得超高驾驶，进入厂（场）区主干道最高行驶速度30km/h，其它道路最高行驶速度20km/h；道口、交叉口、装卸作业、人行稠密地段、下坡道和设有警告标识处，最高行驶速度15km/h；进出厂房、仓库大门、停车场、危险地段和生产现场，最高行驶速度5km/h。 |  |
|  | 运输车辆-车身外观 | 整洁无损，紧固件无松动、无裂纹；底盘各部无漏油、漏水、漏气现象。 |  |
|  |  | 车厢栏板搭扣、销子无损坏脱落。 |  |
|  |  | 车外后视镜和前下视镜完好，位置正确。 |  |
|  |  | 驾驶室内各控制仪表及操纵机构齐全有效。 |  |
|  | 运输车辆-车辆系统 | 发动机起动迅速，工作无杂声，离合器、变速器、差速器、转动轴完整、有效。 |  |
|  |  | 制动系统各部件灵活有效，无渗漏，制动距离符合《烟草企业安全生产标准化规范 第2部分：安全技术和现场规范》表3的要求，如下： 机动车 类型; 制动初速度km/h; 满载制动距离m; 空载制动距离m; 试验通道宽度m. 总质量不大于3500kg的低速货车; 30; 小于等于9.0; 小于等于8.0; 2.5. 其他总质量不大于3500kg的汽车; 50; 小于等于22.0; 小于等于21.0; 2.5. |  |
|  |  | 灯光系统、喇叭符合要求；雨刷器工作正常。 |  |
|  |  | 润滑系统油质清洁、油位正常，油管清洁无裂纹，无渗漏油现象。 |  |
|  | 运输车辆-车辆轮胎 | 轮胎气压正常。 |  |
|  |  | 货车的胎冠花纹深度转向轮不得小于3.2mm，其他轮不得小于1.6mm；乘用车和挂车的胎冠花纹深度转向轮不得小于1.6mm；胎面无因局部磨损而暴露出轮胎帘布层。 |  |
|  |  | 胎面或胎壁上无长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂或割伤。 |  |
|  |  | 同一轴上的轮胎规格和花纹应相同。 |  |
|  |  | 转向轮不得使用翻新轮胎。 |  |
|  |  | 轮胎的速度级别不得低于车辆最高设计时速的要求。 |  |
|  | 运输车辆-车辆牌照及附件 | 牌照清晰，挂贴部位统一。 |  |
|  |  | 安全带、备用胎、车身反光标识、停车三角警告牌等齐全、完好。 |  |
|  |  | 车辆应配备灭火器，灭火器在有效期内，压力等指标合格。 |  |
|  |  | 现场有灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人。 |  |

检查人：                                     日期：

12装卸场所现场安全检查清单

（含库房、厂房外的装卸现场，包括地面的装卸区域、高出地面的装卸平台和输送机械）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 装卸场所基本要求 | 在库房外、车间外应设置固定的装卸场所，应有车辆、货物的定置线或区域标志，现场设置安全警示标志。 |  |
|  |  | 其他临时性装卸时，现场应有警示性标识。 |  |
|  |  | 装卸易燃、易爆等危险物品经管理部门批准并保持记录。 |  |
|  |  | 在禁火区域装卸，严禁将火种带入或在禁火区内吸烟，并设置禁火标志。 |  |
|  | 装卸场所和设备设施要求 | 装卸场所上空架设管线距离平台地面的距离＞5m；平台上方建（构）筑物距离平台地面的最小净高，应按装卸车辆或装卸货物后的最大高度另加0.5m ～ 1m的安全间距。 |  |
|  |  | 装卸场所地面应平坦，坚固，并有良好的排水设施，现场照度良好，夜间装卸应有照明灯。 |  |
|  |  | 应保证装卸人员、装卸机械和车辆有足够的活动范围和安全距离，两台车辆同时作业时沿横向两车挡板间距大于1.5m；车身后挡板与建筑物的间距大于0.5m，装卸危险物品时应大于2.5m。 |  |
|  |  | 应设置专门防止车辆滑动的定位装置；无条件的，可采用后轮防移木垫等方式，确保车辆在装卸时不滑动。 |  |
|  |  | 高出地面的装卸平台应设置作业指示灯，装卸期间，开启指示灯。 |  |
|  |  | 高出地面的装卸平台或平台内有车辆行驶的，应有警示线或标识。 |  |
|  | 装卸 作业 | 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。 |  |
|  |  | 多台车辆同时装卸应有人员负责调度管理，并负责交待安全事项、监督检查。 |  |
|  |  | 装卸人员穿戴工作服，严禁穿滑性鞋和高跟鞋；装卸货物使用吊车时，现场人员应戴安全帽，严禁在吊车作业面下随意走动。 |  |
|  |  | 垫仓板的码放应整齐垂直，稳固；车辆定位装置有效。 |  |
|  |  | 货物之间按定额装载；载物高度不超过4m，宽度不超过2.5m，长度不超过18m。 |  |
|  |  | 严禁人货混装；车厢侧板、后栏板应关好、栓牢。 |  |
|  |  | 登高装卸货物时，应有供人站立的平台；不得站立在物品上作业，必须站立时应有相应防护措施。 |  |
|  | 输送 机械- 提升机 | 设备所带的安全标识完好，清晰，不被遮拦；外文的安全标识应翻译后张贴中文标识。 |  |
|  |  | 提升机设置上升、下降限位装置及止挡器。 |  |
|  |  | 四周加装防护网，悬挂警示标牌；穿越楼层出现孔口时应设护栏。 |  |
|  | 输送 机械- 输送机 | 设备外露的、且距操作者站立平面≤2 m的旋转部件，应装设有效防护罩（门）、网或禁止人员入内的防护栏。 |  |
|  |  | 设备所带的安全标识完好，清晰，不被遮拦；外文的安全标识应翻译后张贴中文标识。 |  |
|  |  | 输送线操作工位、升降段或转弯处设置急停开关，灵敏可靠，且不得自动复位。 |  |
|  |  | 运输线路下方的行人通道净空高度≥1.9m，不足时张贴警示标识。 |  |
|  |  | 使用悬挂式运输线路应有防坠落措施。 |  |
|  |  | 运输线上、下坡段净空高度超过2m及跨越人员处设通行过桥、防护栏；人员需跨越输送线的地段设置通行过桥，通行过桥平台、踏板应防滑，结构符合要求。 |  |
|  |  | 皮带输送机两边设置防跑偏挡轮，运转灵活，销轴无窜动；链式输送机上坡、下坡处设置防停车及断链而导致事故的止退器或捕捉器，并运行可靠。 |  |
|  | 输送机械-安全作业 | 人员应穿戴工作服，长发必须盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣。 |  |
|  |  | 操作中严禁接触设备的运转部位，停机排除故障。 |  |
|  |  | 更换或拆修皮带、滚筒等运行部件时，不得开机工作。 |  |
|  | 电气 | 现场配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路。 |  |
|  |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |
|  |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |

检查人：                                     日期：

13烟草营销门店现场安全检查清单

（含烟草直属门店或展销厅等，不含烟草批准的社会门店）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 烟草营销门店建筑物和环境基本 要求 | 门店建筑物及其装饰物符合安全和防火要求，无漏雨、开裂、坍塌、异味等现象。 |  |
|  |  | 现金存放应配置保险箱、密码柜等银箱；银箱应有专人管理。 |  |
|  |  | 店门应采用防盗门、卷帘门等；宜采用双人双锁。 |  |
|  |  | 建立现场值班制度，规定节假日、夜间等值班的规定；规模较大的营销场所宜安排每日非营业时间值班或巡查。 |  |
|  | 设备 设施 | 外部的店牌、广告牌、空调室外机、室外照明灯具、霓虹灯等安全牢固；支架无严重锈蚀和变形现象，固定螺栓无松动现象。 |  |
|  |  | 沿街悬挂物和电线高度应大于2.5 m；可能对行人造成影响的应有警示标志或采取防范措施。 |  |
|  |  | 灯箱、广告牌、室外霓虹灯的电源及照明灯具接线应符合规范，店内安装的密闭式灯箱、广告牌的箱体应留有散热孔。 |  |
|  |  | 门店的玻璃门、墙安装牢固。支架无严重锈蚀和变形现象，固定螺栓无松动现象；玻璃无破损，衔接口无脱胶现象。 |  |
|  |  | 营业区域内落地式玻璃门、玻璃墙，应当设置安全警示标志，安全标志应当明显并保持完好，便于公众识别。 |  |
|  |  | 安装防盗报警器；宜设置与公安机构110联网的报警监视装置。 |  |
|  | 运行管理要求 | 现场设兼职安全员或由负责人在下班时检查电源、气源、水源、门窗的关闭和烟蒂的清理。 |  |
|  |  | 珍贵烟、酒应登记，整件或整箱的应集中存放并加锁。 |  |
|  |  | 当日营业款由员工自行前往银行解款时，应执行专人及二人以上护送的制度。 |  |
|  |  | 下雨时，门店进口处应放置防滑标志牌，保持营业场所地面整洁、干燥。 |  |
|  |  | 店堂内地面平整，无积水和突出物；柜台及物品放置有序，通道畅通。 |  |
|  |  | 门店内保持整洁、卫生，通风良好。 |  |
|  |  | 制定现场火灾和遭遇抢劫的现场处置方案，并张贴看板。 |  |
|  | 电气 | 配电箱、柜内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好。 |  |
|  |  | 配电箱、柜前方1.2m的范围内无障碍物（因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8m，但不得影响箱门开启和操作）。 |  |
|  |  | 无未经批准的临时线路。 |  |
|  |  | 所有线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，不许有接头、破损、老化或过载。 |  |
|  |  | 灯具和灯管不松动、无脱落现象。 |  |
|  |  | 使用的空调器、饮水机、插座板等电器应具有“3C”认证标志；电器插头无松动、电源线无裸露、老化等现象。 |  |
|  |  | 严禁使用煤气炉、电炉、电暖气等电加热器具；经过企业相关部门批准方可使用电水壶、微波炉、电磁灶、电饭煲、空调、冰箱等用电设备，并保存批准记录。 |  |
|  |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |
|  |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |
|  | 消防 设施和器材 | 各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保完好无破损，能开启自如。 |  |
|  |  | 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通，安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途。疏散通道设置应急照明并完好有效。 |  |
|  |  | 灭火器材应定置存放。 |  |
|  |  | 消防器材前方不准堆放物品和杂物，用过的灭火器不得放回原处；现场人员不得挪动和破坏消防器材。 |  |
|  |  | 场所内严禁存放非经营的易燃易爆和有毒有害物品，包括汽油、打火机加气罐、油漆及稀料等，需施工作业时应办理审批手续。 |  |
|  |  | 场所内应划定吸烟区，并放置烟缸等用于烟头熄灭的装置；严禁在吸烟区外吸烟，严禁烟头未熄灭人员离开现场。 |  |
|  |  | 现场有室内灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人。其中二氧化碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查，称出的重量与灭火器瓶体钢印所示总重量相比较，如果低于钢印所示量50g的，应送维修单位检修；干粉灭火器每半年检查干粉是否结块。 |  |
|  |  | 灭火器应在检验有效期内，并符合以下要求： 1 灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失； 2灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； 3 灭火器喷射软管完好，无明显龟裂、喷嘴不堵塞； 4 灭火器的零部件齐全，并无松动、脱落或损伤现象； 5 灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内。 |  |

检查人：                                     日期：

14消防系统及控制室现场安全检查清单

（包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防供水、消防供电、监控室等场所）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 消防系统和消防控制室基本 要求-设置要求 | 火灾自动报警系统和自动灭火系统的设置应符合GB 50016-2006《建筑设计防火规范》的要求，其中： 1 占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房，应设置火灾自动报警系统； 2建筑面积大于500m2的丙类地下厂房、建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库；可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库（冷库除外）等，应设置自动灭火系统； 3 任一楼层建筑面积大于1500 m2或总建筑面积大于3000 m2 的旅馆建筑（含客房），应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。 4任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、建筑面积大于500m2的地下、半地下商店应设置火灾自动报警系统；任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、建筑面积大于500m2的地下商店应设置自动灭火系统。 |  |
|  |  | 按GB 50016-2006《建筑设计防火规范》的要求，设置消防供水、供电系统。 |  |
|  |  | 凡是有消防系统，包括自动灭火系统、火灾自动报警装置、应急广播、消防供水远程控制、防烟和排烟系统等的企业，均应设置消防控制室。 |  |
|  |  | 消防控制室可以与视频监控室、门卫室等设在一处，但应专人24小时值班，每班不少于2人；消防控制室人员经过消防机构组织的培训取得资质证书，并熟悉控制室作业要求。 |  |
|  |  | 不需或无法安装自动灭火和自动报警装置的生产车间、仓库（含露天堆场）和其他消防重点部位，如无报警系统的计算机房等场所应设监控点，安装摄像监控装置（可与治安监控系统共用），进行24小时监控。 |  |
|  | 消防系统和消防控制室基本 要求-资料和设计要求 | 应保存各建筑物消防设计、验收资料；资料范围应符合各类建筑物的消防设计要求。各项消防设施资料应登记编号，由专人负责，按档案进行管理。 |  |
|  |  | 火灾自动灭火和自动报警系统在交付使用前，必须经过验收。 |  |
|  |  | 形成火灾自动灭火和自动报警系统设置的清单或图表，标明位置、种类和功能、检查检测周期和结果等。 |  |
|  |  | 自动灭火系统的设置部位、种类等，应符合清单或图表的内容。 |  |
|  |  | 建立消防控制室（含摄像监控装置、消防电话、报警装置、应急广播等）设备设施的清单或图表，标明位置、种类和功能、检查检测周期和结果等。 |  |
|  | 消防供水系统 | 未设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物，或设置干式消防竖管的建筑物，应设置消防水箱；消防水箱应储存10 min的消防用水量。 |  |
|  |  | 当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量，或市政给水管道为枝状或只有1条进水管，且室内外消防用水量之和大于25L/s时，应设置消防水池；严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。 |  |
|  |  | 当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时，消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算，并以市政给水管网的最高水压校核。 |  |
|  |  | 高层建筑施工时，应设置临时消防用水系统。 |  |
|  |  | 独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级；消防水泵房设置在首层时，其疏散门宜直通室外；设置在地下层或楼层上时，其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。 |  |
|  |  | 消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接；当其中一条出水管关闭时，其余的出水管应仍能通过全部用水量；一组消防水泵吸水管不应少于2条；当其中一条关闭时，其余吸水管应仍能通过全部用水量；消防水泵应设置备用泵；消防水泵应与动力机械应直接连接，应保证在火警后30 s内启动。 |  |
|  |  | 消防泵房应由专人控制水压或实行自动控制，应实行巡查，并保存记录。 |  |
|  | 消防供电系统 | 建筑高度大于50 m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电，其消防供电要求是： 1）单位供电来源于两个供电所，不具备条件时，至少应来源于同一个供电所的两台变压器； 2）由供电所通过专线供电； 3）单位内部同时应配备自备发电机； 4）单位内部的消防供电应设两路供电。 |  |
|  |  | 室外消防用水量大于30 L/s的工厂、仓库、室外消防用水量大于35 L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐（区）和甲、乙类液体储罐（区），消防用电应按二级负荷供电，其消防供电要求是： 1）单位供电除正常生产用电以外，单设一路保安用电，分别来源于两个供电所，不具备条件时，至少应来源于同一个供电所的两台变压器； 2）单位内部的消防供电应设两路供电，如未设保安用电，则企业应该配备自备发电机。 |  |
|  |  | 其他单位的消防供电可采用三级负荷供电，但消防供电也应单设自备发电机。 |  |
|  |  | 当采用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置，且自动启动方式应能在30s内供电。 |  |
|  |  | 企业配电站内单独设置消防设备配电箱。 |  |
|  |  | 消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识；配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。 |  |
|  | 自动报警系统 | 火灾报警系统的主电源应当采用消防电源，包括备用电源。 |  |
|  |  | 火灾探测器表面无腐蚀、破损，无明显划痕、毛刺等机械损伤，安装牢固；探测器上确认灯应当朝向进门时易观察的位置，并正常工作。 |  |
|  |  | 每个防火分区至少设置一只手动火灾报警按钮，从一个防火分区内任何位置到最临近的一个手动火灾报警按钮的距离不应当大于30m。 |  |
|  |  | 手动火灾报警按钮应安装牢固，不得倾斜，且有中文标志；按下报警按钮能发出报警信号传递到消防控制室。 |  |
|  |  | 火灾报警控制器功能有效：使控制器与探测器之间的连线短路或断路，控制器能在100s内发现故障信号；在故障状态下，使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号，控制器能在1min内发出火灾报警信号，并能记录报警时间；使控制器与备用电源之间的连线短路或断路，控制器能在100s内发现故障信号；消音和复位功能正常；控制器应当有本机自检功能，且功能有效。 |  |
|  |  | 区域显示器（火灾显示盘）应当安装于明显位置，声、光报警信号正常；能在3s内接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号；消音和复位复位功能正常。 |  |
|  |  | 消防联动控制器在自动和手动状态下以下功能应有效：使联动控制器与各模块之间的连线短路或断路，能在100s内发现故障信号；使联动控制器与备用电源之间的连线短路或断路，控制器能在100s内发现故障信号；消音和复位功能正常；控制器应当有本机自检功能，且功能有效。 |  |
|  |  | 消防联动控制器在自动状态下功能有效：使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，联动控制器能接收报警信号，并发出联动信号，各受控模块及设备、受控现场设备接信号动作正常。 |  |
|  |  | 消防联动控制器在手动状态下功能有效：依次启动相应的受控设备，联动控制器能发出联动信号，各受控模块及设备、受控现场设备接信号动作正常。 |  |
|  | 自动喷水灭火系统 | 喷头应确保正常喷水，不得有变形和附着物、悬挂物，无堵塞、变形等影响使用的现象。 |  |
|  |  | 报警阀组应有注明系统名称和保护区域的标志牌；启闭标志应明显。 |  |
|  |  | 一个报警阀组控制的喷头数，湿式系统、预作用系统不宜超过800只；干式系统不宜超过5OO只。 |  |
|  |  | 报警阀等组件应灵敏可靠；压力开关动作应向消防控制设备反馈信号；开启试验阀，观察报警阀的启动；开启手动阀门，报警阀动作应当正常。 |  |
|  |  | 水力警铃应当安装在公共通道或者值班室附近的外墙上，与报警阀的连接长度不应当大于20m.鸣响时间应当在90s内，且声音正常。 |  |
|  |  | 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外，每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器；仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器；水流指示器应有明显标志，启动与复位应灵敏可靠。 |  |
|  |  | 湿式系统、干式系统的喷头动作后，应能由压力开关直接连锁自动启动供水泵；预作用系统应能在火灾报警系统报警后，立即自动向配水管道供水。 |  |
|  |  | 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统、预作用系统，其配水管道内的气压值，应符合报警阀的技术性能确定的数值。 |  |
|  |  | 利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统，配水管道内的气压值不宜小于0.03Mpa，且不宜大于0.05Mpa，确保火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后，向配水管道内充水，转换为湿式系统的闭式系统。 |  |
|  |  | 预作用系统应同时具备下列三种启动供水泵和开启雨淋阀的控制方式：自动控制、消防控制室（盘）手动远控、水泵房现场应急操作。 |  |
|  |  | 每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层的最不利点喷头处，均应设直径为25mm的试水阀；末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成，并完好有效。 |  |
|  |  | 消防控制室（盘）应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压，以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号，并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。 |  |
|  |  | 系统应设独立的供水泵，并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵；每组供水泵的吸水管不应少于2根。 |  |
|  |  | 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统，应设高位消防水箱，满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度；建筑高度不超过24m、并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时，如设置高位消防水箱确有困难，应采用5L／s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。 |  |
|  |  | 系统应设水泵接合器，其数量应按系统的设计流量确定；当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时，应采取增压措施。 |  |
|  | 气体灭火系统 | 防护区内和入口处应当设声光报警装置、释放指示标志。 |  |
|  |  | 无窗或者固定窗扇的地上防护区和地下防护区应设置排气装置；门窗设有密封条的防护区应设置泄压装置。 |  |
|  |  | 储瓶及系统组件应当有专用储瓶间，室内温度0℃～50℃，照明应当满足操作要求；储瓶间出口应当直通室外或者疏散走道；地下贮瓶间应当设机械排风装置。 |  |
|  |  | 组件应固定牢固，手动操作装置的铅封应完好，压力表的显示应正常。 |  |
|  |  | 储瓶应有耐久性标记、编号，注明灭火剂名称；外观无机械性损伤；高压软管连接可靠。 |  |
|  |  | 喷嘴的外观无机械性损伤，表面及孔口无污物。 |  |
|  |  | 选择阀手柄附近应当有标明防护区的永久性标牌。 |  |
|  |  | 阀驱动装置电磁驱动的，电气连接线敷设，电磁铁芯动作灵活性应符合要求；气动驱动的，气瓶电磁阀动作灵活性及电气连接敷设、驱动气体的压力值应符合要求。 |  |
|  |  | 手动应当能启动气体灭火装置，自动延时30s；启动后，防护区外声光报警情况正常，释放指示亮灯时间、复位情况正常，相关的联动设备动作情况正常；反馈至消防控制室的信号情况（火警、放气、故障）正常。 |  |
|  | 超音速干粉灭火系统 | 超音速干粉灭火系统的控制线路是否完好。 |  |
|  |  | 是否定期对装置进行维修保养。 |  |
|  |  | 装置是否在有效期内。（有效期一般是8年） |  |
|  | 消防 控制室 | 单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级；不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。 |  |
|  |  | 控制室门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显的标志；室内严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。 |  |
|  |  | 消防控制室的控制和显示功能有效：能控制消防设施的启、停，并应显示其工作状态；对消防水泵、防烟和排烟风机的启、停，除自动控制外，还应能手动直接控制；能显示火灾报警、故障报警部位；能显示保护和监控对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等；能显示消防供电电源的工作状态。 |  |
|  |  | 火灾自动报警系统、自动灭火系统、机械防烟和排烟设施、消防供水远程控制、消防电话、应急广播和警报装置等设施的手动控制应设置在消防控制室内。 |  |
|  | 警报装置和应急广播 | 警报装置应每个防火分区至少设置一个，应有中文标志。 |  |
|  |  | 警报装置应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光报；应急广播应设置在走道和大厅等公共场所，其数量应保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m，走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不大于12.5m。 |  |
|  |  | 应急广播扬声器外观完好，音质清晰；环境噪声大于60dB的场所，声警报的声压级应高于背景噪声15dB。 |  |
|  | 消防专用电话系统 | 消防控制室设消防专用电话总机，专用电话系统应为独立的通信系统。 |  |
|  |  | 电话总机应与消防电话分机保持通信畅通。 |  |
|  |  | 分机应以直通方式呼叫；消防控制室应能接受插孔电话的呼叫。 |  |
|  |  | 消防控制室及各消防值班室、消防队（站）应设置可直接报警的外线电话或24小时开机的移动通讯设备。 |  |
|  | 运行和管理 | 消防系统及控制室应设置消防标识并进行管理。 |  |
|  |  | 消防泵房、专用消防配电室等场所，应实行巡查，并保存记录。 |  |
|  |  | 每月至少对室内外消火栓、灭火器的配置和完好等基本情况进行一次检查，并保存记录；记录应有检查人员签字；其中人员密集的公共场所、堆场及油罐区、加油站、锅炉房、地下室等场所每半个月检查一次；现场悬挂保存月度检查记录。 |  |
|  |  | 每季度至少对自动灭火系统、火灾自动报警装置、消防电话、应急广播、应急照明、安全出口、疏散通道、消防供水、消防电源及其配电、消防电梯、防烟和排烟设施、防火门和防火卷帘等进行一次检查，其中应包括对相关设施、管道和闸阀、预作用系统等状态及有效性的检查；全年应覆盖全部设施；检查应保存记录。 |  |
|  |  | 制定自动灭火系统和火灾自动报警装置、消防控制室的检测计划，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效；检测记录应当完整准确，存档备查。 |  |
|  |  | 自动灭火系统和火灾自动报警装置、消防控制室的全面检测应委托具有资质的单位进行。 |  |
|  |  | 建筑消防设施运行状态信息和日常检查信息（包括时间、部位、设备名称等）等记录容量不应少于10000条，记录备份后方可被覆盖。应具有产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间、操作人员姓名或代码等内容的记录，存储记录容量不应少于10000条，记录备份后方可被覆盖。 |  |
|  |  | 应对消防监控的历史记录打印归档或刻录存盘归档。 |  |

检查人：                                     日期：

15室外公共区域现场安全检查清单

（含道路、室外消防设施、防雷等）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑物消防和防雷基本要求 | 应保存各建筑物消防设计、验收资料；资料范围应符合各类建筑物的消防设计要求。 |  |
|  |  | 应确定各生产场所、仓库和民用建筑等建筑物的火灾危险性分类，形成分类资料；分类应根据使用或产生的物质火灾危险性特征、储存物品的火灾危险性特征分别确定为甲、乙、丙、丁、戊等类。 |  |
|  |  | 形成灭火器配置场所可能发生的火灾的种类和危险等级清单，其中厂房、仓库和民用建筑配置场所应分别列出。 |  |
|  |  | 应形成各生产性场所和大型库房的的室内消火栓、灭火器等消防设施和器材配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量等；并在现场张贴或由所在部门保存。 |  |
|  |  | 应在以下区域范围内设置防雷装置： 1 GB50057规定的一、二、三类防雷建（构）筑物； 2 加油站、危化品库、油库及烟叶露天堆场和烟草制品仓库所在建筑物等贮存场所； 3 变配电站等输配电系统； 4 停车场、通信、计算机信息等系统的主要设施。 |  |
|  | 厂区定置管理 | 厂区有定置图，定置图上应注明各建筑物、物料堆放点、道路及管线等位置，厂区内无杂物，无图、物不符合等状况。 |  |
|  |  | 工业和生活垃圾分开存放，并实现定点、定位；垃圾存放点有防吹散、防污染措施。 |  |
|  |  | 危险固体废弃物应有专门存放点，存放点有防渗漏措施，且应按照国家规定由具有资质的单位回收。 |  |
|  | 厂区 标志 | 厂区门口、危险路段应设置限速标牌和警示标牌。 |  |
|  |  | 交叉路口若有视线盲区则应设反光镜，反光镜无破损，角度和高度应便于观察道路盲区。 |  |
|  |  | 厂区道路应有明显的人、车分隔线。 |  |
|  |  | 在厂区设置禁止标志，如禁止吸烟、禁止烟火、禁止跨越、禁止攀登、禁止入内、禁止通行等。 |  |
|  |  | 在厂区的危险部位、施工部位、交通要道等处应设置注意安全、当心触电、当心坠落、当心坑洞、 当心滑跌、当心车辆、前方检修绕行等警告标志。 |  |
|  | 厂区 照明 | 照明灯布局合理，无照明盲区，主干道和安全通道的照度满足行人和车辆的安全要求。 |  |
|  |  | 照明灯具完好率达100％。 |  |
|  | 室外消防设施和器材 | 主管部门形成室外消火栓配备示意图，并建立台账，包括配备位置、型号和数量等。 |  |
|  |  | 沿道路设置；应当便于消防车的停靠和操作，距水泵结合器的位置不小于15m，不大于40m；消火栓距路边不应大于2m。 |  |
|  |  | 室外消火栓的间距不应大于120m；保护半径不应大于150m。 |  |
|  |  | 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围。 |  |
|  |  | 寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施。 |  |
|  |  | 室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。 |  |
|  |  | 室外消火栓不应填埋、圈占；2m内不得设置影响其正常使用的障碍物。 |  |
|  |  | 消火栓应确保供水正常及时。 |  |
|  |  | 每个水泵接合器的流量按10L/s～15L/s计算，水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定。高层建筑采用竖向分区供水方式的，各分区应分别设置水泵接合器。 |  |
|  |  | 水泵接合器的位置应设在便于消防车接近的人行道或非机动车辆行驶的地段，且距室外消火栓或消防水池15～40m范围内。 |  |
|  |  | 地上式水泵接合器应设与地上式消火栓相区别的固定标志。 |  |
|  |  | 地下式水泵接合器的阀门井井盖应铸有消防水泵接合器标志，并在附近设置指示其位置的固定标志，井盖底面与接合器接进水口的距离不应大于0.4m，且不应小于井盖的半径。 |  |
|  |  | 水泵接合器的阀门，应能在建筑物的室外进行操作，且应有保护设施和明显的标志。 |  |
|  |  | 为防止水泵接合器的阀门打开时，室内消防给水管网的水向外倒流，应在连接水泵接合器的管段上设止回阀，同时还应设检修用的闸阀和泄水阀。 |  |
|  |  | 各类阀门、标识等应完好、有效；水泵接合器不被遮挡。 |  |

检查人：                        日期：

16建筑施工现场安全检查清单

（适用于建筑工地和改造施工现场等）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑施工基本要求-施工单位安全 资质 | 施工单位应取得政府建设主管部门颁发的《建筑施工企业安全生产许可证》. |  |
|  |  | 施工单位应是通过建设工程单位安全标准化达标或正在创建安全标准化达标企业；优先选择已通过职业健康安全管理体系的施工方。 |  |
|  |  | 施工总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业应取得相应级别的施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列资质。 |  |
|  | 建筑施工基本要求-施工项目部及人员资质 | 施工方应组成现场施工项目部，项目部主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应经建设主管部门或者其他有关部门考核合格，并取得相应安全管理人员证书。 |  |
|  |  | 施工方项目部应设置专职安全生产管理人员对安全生产进行监督检查，分包单位安全员的配备应按住建部的规定，专业分包至少1人；劳务分包的工程50人以下的至少1人；50～200人的至少2人；200人以上的至少3人。 |  |
|  |  | 建筑施工单位的以下特种作业人员和特种设备作业人员，应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业和特种设备作业人员资格证书后，方可上岗作业，并在甲方备案，持证上岗： - 垂直运输机械作业人员； - 安装拆卸工； - 爆破作业人员； - 起重机械作业人员、信号工； - 登高架设作业人员； - 其他需持证人员，如电工、焊接工、机动翻斗车司机等。 |  |
|  |  | 从事建设工程监理活动的企业，应当取得工程监理企业资质证书； 监理方应在工程监理企业资质证书许可的范围内从事工程监理活动；监理单位必须在施工现场设立项目监理机构。项目监理机构一般应由总监理工程师、专业监理工程师、监理员组成。 |  |
|  | 施工项目部检查要点 | 施工单位（包括施工单位的分包方）应对施工过程中的危险源进行辨识，形成危险源辨识评价与控制措施清单，并报送企业备案。 |  |
|  |  | 施工单位应将危险源清单或台账的相关内容发到现场相关班组或岗位；施工现场应设置重点/重要危险源公示牌。 |  |
|  |  | 危险源辨识应覆盖所有场所和活动；包括特种设备、气瓶、施工设备、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌等危险和有害因素方面的危险源。 |  |
|  |  | 施工单位应根据施工现场实际，建立相关安全管理制度和安全操作规程。 |  |
|  |  | 施工方应根据现场实际，编制下列应急预案，在企业备案，组织预案的演练，演练情况报企业备案； - 火灾专项应急预案，其中应包括组织施工作业人员的疏散的内容； - 起重机械现场应急方案； - 高处坠落现场处置方案； - 物体打击现场处置方案； - 触电现场处置方案； - 坍塌现场处置方案； - 其他专项预案和现场处置方案。 |  |
|  |  | 施工现场的进口处应设置明显的公示标牌，主要内容应包括： - 工程概况牌； - 消防保卫牌和安全生产牌，包括施工重点/重要危险源及控制措施； - 文明施工牌； - 项目负责人、项目部安全员等管理人员名单及监督电话牌； - 施工现场总平面图； - 其他需公示内容。 |  |
|  | 施工设备设施租赁和管理检查要点 | 施工方选择的从事建筑施工机械租赁业务的企业应取得中国建筑业协会发给的行业确认书；施工方保存其资质资料。 |  |
|  |  | 施工单位应当从取得行业确认书的建筑施工机械租赁企业承租建筑施工机械；施工单位应与建筑施工机械租赁企业签订租赁协议； |  |
|  |  | 租赁方派出的建筑施工机械、起重机械等操作人员、指挥人员必须按照有关规定持证上岗，严格遵守安全操作规程，施工方保存其资质证书复印件。 |  |
|  |  | 施工方应对租赁的建筑施工机械、特种设备及其安全装置等进行安全验收，并保存验收记录；必要时，可聘请有资质的相关机构、技术人员参与验收。 |  |
|  |  | 在施工现场抽查施工现场的机械设备，必须符合《施工现场机械设备检查技术规程》要求。 |  |
|  | 建筑施工现场环境和标识检查要点 | 施工现场实行封闭围挡，围挡应沿工地四周连续设置；在市区主要路段的工地周围应设置高于2.5m的封闭围，一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围。 |  |
|  |  | 现场有防止扬尘措施；应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施。 |  |
|  |  | 施工现场应设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟。 |  |
|  |  | 施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌；包括：施工起重机械、临时用电设施、脚手架、“四口”（楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口）、“五临边”（沟、坑,槽和深基础周边；楼层周边；楼梯侧边；平台或阳台边；屋面周边）、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位） |  |
|  |  | 道路畅通，路面平整坚实；主要道路及材料加工区地面应硬化处理； 现场设置排水设施，且排水畅通无积水。 |  |
|  |  | 施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。 |  |
|  |  | 工作业、材料存放区与办公、生活区划分清晰，采取隔离措施；在施工程、伙房、库房不得兼做宿舍。 |  |
|  |  | 筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放；材料应码放整齐，并应标明名称、规格等。 |  |
|  | 建筑施工现场临时用电检查要点 | 临时线路安装前应办理审批手续，应由企业用电管理部门负责进行临时线路技术方案和措施的审批。 |  |
|  |  | 施工方临时用电工程，用电设备在5台及以上或设备总容量在50 KW及以上者，由其编制用电设计方案，用电设备在5台以下或设备总容量在50 KW以下者，由其编制安全用电技术措施和电气防火措施；经审批安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认。 |  |
|  |  | 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱。 |  |
|  |  | 分配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠。 |  |
|  |  | 分配箱与开关箱间的距离不应超过30m,开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。 |  |
|  |  | 箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及防雨措施。 |  |
|  | 施工现场脚手架、防护栏和基坑防护、模板工程检查 要点 | 脚手架架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录；搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认；当地政府主管部门有要求的，应经过主管部门验收。 |  |
|  |  | 脚手架符合以下基本要求： - 架体底部应设置垫板和立杆底座，立杆基础应平整、夯实，并应采取排水措施； - 作业层应按规范要求设置防护栏杆； - 架体应设置供人员上下的专用通道； - 脚手板应铺设严密、平整、牢固。 |  |
|  |  | 防护栏搭建和管理符合以下基本要求： - 悬空作业处应设置防护栏杆或其他可靠的安全设施； - 移动式操作平台四周应按规定设置防护栏杆； - 临边作业、洞口作业等应设防护栏杆； - 高处作业平台防护栏杆不应少于两道，高度和强度应符合规范要求； - 钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏； - 各处防护栏完好，无拆除、移动、严重锈蚀、断裂等现象。 |  |
|  |  | 基坑支护符合以下基本要求： - 正在土方开挖基坑内，应设置临时的围护结构； - 围护结构应保证基坑周围未开挖土体的稳定； - 围护结构应保证相邻建筑物的、地下管线的安全，不受损害； - 围护结构应保证作业面在地下水位以上。 |  |
|  |  | 模板工程符合以下基本要求： - 模板工程应有施工方案，内容应包括支撑系统。立柱稳定、施工荷载、模板存放、支拆模板、模板验收、混凝土强度、运输道路和作业环境十项内容； - 模板的验收资料齐全。 |  |
|  | 施工设备设施和安全防护装置检查要点 | 起重机械安装固定后，应经过施工单位验收，并保存验收；起重机械与架空线路的安全距离和防护措施应符合规范要求。 |  |
|  |  | 搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防护罩；按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等功能。 |  |
|  |  | 气瓶储存和使用符合要求，有防倾倒装置，乙炔与氧气瓶距离、离明火距离符合要求。 |  |
|  |  | 挖掘机等工程机械完好，包括操作系统、灯光系统、制动系统、轮胎等符合要求；各类机械设备的安全防护罩、网等完好有效。 |  |
|  |  | 使用的电焊机、砂轮机、电动工具、移动电气设备、移动空压机等电气设备绝缘良好，符合要求。 |  |
|  |  | 其他设备设施符合安全要求。 |  |
|  | 现场消防设施和动火管理检查要点 | 办公用房、宿舍、食堂、围挡、大门、材料堆场及其加工场、固定动火作业场所、作业棚、机具棚等设施，现场木料、保温材料、安全网等易燃材料存放区域，应配备足够的消防器材。 |  |
|  |  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散；灭火器周围无障碍物、遮拦、栓系等影响取用的现象。 |  |
|  |  | 施工单位每月至少对灭火器的配置和完好等基本情况进行一次检查，并保存记录；灭火器的使用日期、检修或充装日期等有效期标志清晰，且在合格有效期内；灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失；灭火器完好有效。 |  |
|  |  | 电焊、气焊工经外部资质单位培训、考试合格，取得《特殊工种操作证》后，方能独立操作。 |  |
|  |  | 在建设工地保温层动火、有易燃、易爆物的场所或管道附近的高风险动火作业，应编制动火方案，应报企业批准；经过企业到现场检查，采取严密安全措施后，方可进行操作。 |  |
|  |  | 其他施工过程的动火作业，应由施工单位进行现场管理，动火现场有相应的防火措施。 |  |
|  | 施工现场作业活动检查要点 | 施工现场人员按安全操作规程进行作业，无违章行为；在本岗位区域内工作，不随意活动。 |  |
|  |  | 起重机司机应持证上岗，操作证应与操作机型相符；起重机作业应单设专职信号指挥和司索人员，一人不得同时兼任。 |  |
|  |  | 起重机、挖掘机等设备作业时，任何人不应停留在起重臂下方，被吊物不应从人的正上方通过。 |  |
|  |  | 起重机、挖掘机、叉车等不应采用吊具载运人员；当吊运易散落物件时，应使用专用吊笼。 |  |
|  |  | 工程机械、运输车辆等按规定的区域作业、装卸和停放。 |  |
|  |  | 搅拌机作业人员不得靠近物料进口。 |  |
|  |  | 焊接作业及其他动火作业时，周边无易燃物； |  |
|  |  | 现场需多种设备、活动作业同时进行时，按交叉作业设定现场指挥人，划定作业区域，限制无关人员进入。 |  |
|  | 劳动防护用品的发放和使用检查 要点 | 进行施工现场作业、监督检查等人员应佩戴安全帽、防护鞋。 |  |
|  |  | 脚手架作业、临边作业、“四口”作业等，应使用安全帽、安全带；或设置安全网、安全绳。 |  |
|  |  | 焊接作业人员应穿戴防护服、防护手套、防护面罩。 |  |
|  |  | 带电作业人员应穿戴绝缘手套、绝缘鞋。 |  |
|  |  | 产生噪声的施工机械设备操作人员应佩戴防护耳塞。 |  |
|  |  | 装卸、运输砂石料、土方、搅拌机作业等人员应佩戴防尘口罩。 |  |
|  |  | 劳动用品完好有效，安全帽、安全带、电工绝缘鞋、电焊防护面罩等等特种劳动防护用品有LA标识，并经过验收，在有效期内。 |  |
|  |  | 各类人员熟悉劳动防护用品的佩戴使用要求。 |  |

检查人：                        日期：

17食堂和餐饮场所现场安全检查清单

（含对外经营的餐饮场所，含相关方承包的食堂，不含职工个人或雇员做饭的小型厨房）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 食堂和餐饮场所基本要求- 经营资质和食品卫生 | 食堂经营者应取得当地政府卫生部门颁发的《卫生许可证》。 |  |
|  |  | 从事餐饮人员每年进行健康体检，取得《合格健康证》，持证上岗。 |  |
|  |  | 对每天采购的食品品种及其原料进行登记，并保存肉类的检疫证明。 |  |
|  |  | 食品及其原料存放无超期现象，先进先出；存放处卫生良好，无人时上锁。 |  |
|  |  | 建立食品留样登记制度；每餐的食品应留样，留样时间和数量应符合当地政府卫生部门的要求；保存食品留样记录。 |  |
|  | 食堂和餐饮场所基本要求-燃气专用房和燃气使用要求 | 设置煤气、天然气调压箱、液化气气瓶等燃气专用房时，室内不应放置其他杂物；室外设置危险警示标示，人员不应随意进入，门房应加锁。 |  |
|  |  | 专用房内保持通风，电气符合防爆要求；主管道和阀门附近，宜设置泄漏报警装置并与监控室联网。 |  |
|  |  | 燃气设施每月至少检查保养一次，燃气输送软管应定期更换，保持完好；发现问题及时解决，无法解决的，应及时报告燃气供应单位。 |  |
|  |  | 液化气瓶和灶台相距应1.5 m以上或实墙相隔。 |  |
|  |  | 燃气点火时有使用点火棒，不能直接点火，随时注意气体动态；全天不使用应关闭总阀。 |  |
|  | 环境和卫生 | 从事餐饮人员不应在工作区域内佩戴金银首饰等饰品、挂物并保持个人卫生。 |  |
|  |  | 食堂要设炊事人员专用更衣室，正确穿戴餐饮操作服，并遵守由生食间进入熟食间二次更衣的要求，不应随意在不同功能区域随意走动。 |  |
|  |  | 生熟食品应分别使用各自的冰箱放置保存；生熟食品分别使用各自的案板操作。 |  |
|  |  | 对所有的食品用具、炊事机械应每天清洗或消毒。 |  |
|  |  | 就餐间与后厨间，干湿操作区域应分开设置。 |  |
|  |  | 食堂内地面应符合防滑要求，地面无积水、无油污。 |  |
|  |  | 各类管道应完好，无跑、冒、滴、漏；管道各类阀门完好，启闭灵活，性能可靠；热管道应加保温隔热防护层并完好有效，无隔热防护层的应有防止烫伤的警示标志。 |  |
|  |  | 就餐场所整洁、卫生。 |  |
|  |  | 出售饭菜的人员应佩戴口罩，穿作用工作服。 |  |
|  | 专用 电梯 | 专人操作，严禁载人。 |  |
|  |  | 门联锁应完好，门未合闭时电梯不能启动。 |  |
|  |  | 构成特种设备的，应将定期检验标志张贴在现场，并在有效期内。 |  |
|  | 炊事 机械和设施 | 炊事机械金属壳体、电动机壳体的PE连接均应可靠；电源线路应敷设在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面；厨房间照明灯应符合防潮要求。 |  |
|  |  | 电源控制开关单机单设，不许几台设备共用一个开关或用距离较远的闸刀控制。 |  |
|  |  | 搅拌操作的容器应加盖密封且盖机联锁；盖机联锁装置应固定在容器本体上，启盖（以手能抻进去为准）即应断电。 |  |
|  |  | 绞肉机应备有送料的辅助工具，压面机应备有专用刮面板，严禁用手推料、刮面粉。 |  |
|  |  | 压面机（含其它面食加工机械）加料处应有防护装置，防止手指抻入。 |  |
|  |  | 冷库应有安全警铃或可以从内部打开的保护装置；定期检查保养，确保完好。 |  |
|  |  | 炊事机械和设施的联锁、防护罩等完好有效，不得人为拆除。 |  |
|  |  | 设备所带的安全标识应完好，不被遮拦；外文的译成中文并张贴。 |  |
|  |  | 各种炊事机械的机盖联锁、防护装置等应完好有效并定期检查，并保存记录。 |  |
|  | 安全操作和运行管理 | 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。 |  |
|  |  | 使用加热锅应缓慢开启蒸汽阀门，加热后手不应触摸锅体以防烫伤；油锅加热时，不应离开岗位，观察油温，防止起火。 |  |
|  |  | 冷库由专人管理，放假期间应安排巡检；进入冷库应有人监护，穿上棉衣、棉裤等。 |  |
|  |  | 定期对排风机、排油烟系统和管道等进行清洗、保养，查看记录。 |  |
|  |  | 现场应配置灭火毯并完好有效。 |  |
|  | 电气 | 现场配电箱、柜内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；配电箱、柜前方1.2m的范围内无障碍物（因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8m，但不应影响箱门开启和操作）。 |  |
|  |  | 现场配电箱、柜均应采用封闭式箱、柜。 |  |
|  |  | 现场所使用的插座应配置剩余电流动作保护装置。 |  |
|  |  | 食堂内配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路。 |  |
|  |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |
|  |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |
|  | 消防 设施和器材 | 各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保完好无破损，能开启自如。 |  |
|  |  | 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途；疏散通道设置应急照明并完好有效。 |  |
|  |  | 灭火器材应定置存放。 |  |
|  |  | 食堂内应配置灭火毯并完好有效。 |  |
|  |  | 消防器材前方不准堆放物品和杂物；现场人员不应挪动和破坏消防器材。 |  |
|  |  | 现场有室内消火栓和灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人。其中二氧化碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查，称出的重量与灭火器瓶体钢印所示总重量相比较，如果低于钢印所示量50g的，应送维修单位检修；干粉灭火器每半年检查干粉是否结块。 |  |
|  |  | 室内消火栓符合以下要求： 1 消火栓、阀门设置地点应设置永久性固定标识，不应上锁，周边不得堆放物品； 2 消火栓箱内设施完好，无杂物； 3 消火栓水带采取双叠式或卷式，外观完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头绑扎牢固； 4 喷水枪完好，无锈蚀，放置在规定位置，能与水带接头完好结合。 |  |
|  |  | 灭火器应在检验有效期内，并符合以下要求： 1 灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失； 2灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； 3 灭火器喷射软管完好，无明显龟裂、喷嘴不堵塞； 4 灭火器的零部件齐全，并无松动、脱落或损伤现象； 5 灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内。 |  |

检查人：                                     日期：