## Sheet1
阆中双瑞能源有限公司
LNG安全风险隐患排查清单
序号 | 检查内容 | 检查方式 | 检查依据 | 扣分说明
一、安全设计
1 | 企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。涉及“两重点一重大”的建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气(海洋石油)行业、专业甲级资质。建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。 | 查设计单位资质资料。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理通知》（安监总管三【2013】76号），《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三【2013】87号） | 否决项，发现问题扣5分
2 | 在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照GB/T37243要求开展外部安全防护距离评估核算；外部安全防护距离应满足根据GB36894确定的个人风险基础的要求。定量风险评价法计算时应将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行风险定量评估，确定外部安全防护距离。不符合外部安全防护距离要求的涉及“两重点一重大”的生产装置储存设施，经评估具备就地整改条件的，整改工作必须在2020年底前完成，未整改的一律停止使用，需要实施搬迁的，在采取尽可能消减安全风险措施的基础上于2022年年底前完成。 | 查设计、项目审批、安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收、试生产等资料。 | 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T37243-2019），《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018），《四川省危险化学品安全生产专项整治三年行动实施方案》 | 否决项，发现问题扣10分
3 | 企业应在建设项目基础设计阶段组织开展危险与可操作性（HAZOP）分析。新建化工装置应设计装备自动化控制系统，并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SIL）结果，设置安全仪表系统。安全设计完整性管理应对建设项目的风险进行系统性策划和整合，加强对各设计阶段开展的危险性分析、风险评估和设计审查等活动的系统性管理。 | 查看管理资料、台账 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理通知》（安监总管三【2013】76号），《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS001-2018），《化工建设项目安全设计管理导则》（第5.3.2） | 否决项，发现问题扣10分
4 | 企业在建设项目详细设计和施工安装阶段，发生以下重大变更的，设计单位应按管理程序重新报批:1. 改变安全设施设计且可能降低安全性能的；2. 在施工期间重新设计的。 | 查看管理资料、台账 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）第二十条 | 否决项，发现问题扣5分
5 | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 查设计资料、项目审批文件、当地“禁限控”目录 | 《安全生产法》第三十八条，《淘汰落后安全技术装备目录》 | 否决项，发现问题扣5分
6 | 储罐基础、压缩机基础、冷箱基础等大型设备基础应采用现浇钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不低于C30,在设计和施工LNG储罐、冷箱、管道和管架及其他低温设施的基础时，应采取措施防止土壤结冰或冻胀产生的破坏力，事故状态下与LNG接触过的混凝土，应在其恢复到大气温度后立即进行检查和必要的检测，如有必要应进行修补。 液化天然气储罐罐体底板与基础之间应做好防水渗密封措施。 | 查看管理资料、台账 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第14.2.6条，第14.2.7条，《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2021）第4.1条、第4.3.2条 | 否决项，发现问题扣5分
7 | LNG储罐基础设计开始前应进行岩土工程勘察，确定场地基土的土层和物理性质，外罐底部宜高于地下水位，否则应采用抗渗措施，并进行抗浮验算。储罐的建设场地应进行地震安全评价，以确定地震动特征和反应谱。储罐系统未坐落在基岩上时，储罐按GB5011的规定进行土-结构相互作用力分析。用于储罐设计的风荷载和雪荷载，应按照GB50009中100年一遇取值。储罐基础下部设置空气流通空间时，外罐底板的材料应能与外部环境温度相适应。储罐基础上应安装沉降测量标记，宜设置测斜管，并在穹顶施工过程中，水压试验之前，期间和之后进行沉降测量，以后每3个月测量1次，直到沉降稳定为止。LNG储罐系统的基础沉降应至少每3年检查1次，且在操作基准地震或本地发生异常低温之后也应进行检测。 | 查看管理资料、台账 | 《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2021）第7.4.4.1条，第7.4.4.3条，第7.4.4.7条，第7.4.7.1条，第7.2.4，第7.4.7.9条，第17.3.2.2条 | 否决项，发现问题扣10分
8 | 当液化天然气采用公路运输时，储罐的储存天数宜为5d-7d，液化天然气储罐应单独成组布置，单容罐组应设防火堤，有效容积不应小于1个最大储罐的容积，设计压力小于100kPa的单容罐至防火堤内侧的堤顶角线的水平距离X不应小于最高液位与防火堤顶的高度之差Y加上液面上气相相当量压头之和。防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且不应低于1.0m(以堤内设计地坪高度为准）。应在防火堤的不同方位设置人行台阶或坡道，同一方位相邻人行台阶或坡道之间的距离不宜大于60m。防火堤内应设置导液沟及集液池。集液池与金属储罐外壁的距离不应小于15m。集液池应采用现浇钢筋混凝土结构，混凝土的抗渗等级不应小于P6。防火堤应为不燃烧实体防护结构，应能承受储罐泄漏冲击，所纳液体的静压及温度变化等的影响，且部渗漏，耐火极限不应小于3h。防火堤内易发生液化天然气泄漏区的地面宜采用现浇混凝土地面。 | 查看管理资料、台账、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第7.2.2条,第7.1.5条，第7.2.2条，7.2.5.1条，第7.2.5.3条，第7.2.5.5条，第7.2.5.6条，第7.2.5.7条，第7.2.5.8条，第7.2.5.9条，第14.2.9 | 否决项，发现问题扣10分
9 | LNG金属储罐设计操作压力应小于100kPa，LNG储罐系统中与LNG或低温LNG蒸汽（温度低于-20℃）接触的所有材料，应与其相应的操作温度相适应。内罐和外罐之间的环形空间应填充能与LNG和低温LNG蒸气相适应的不燃绝热材料。 | 查看管理资料 | 《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2021）第7.4.5.1条，第7.2.1条，第7.4.2条 | 否决项，发现问题扣5分
10 | 当管道材质与支撑件材质不同时，其接触面之间应设置与管道相匹配的金属材料隔离垫层或增加非金属材料隔离垫层。 | 查看管理资料 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第6.4.3条 | 否决项，发现问题扣5分
11 | 原料气进气管道进入预处理装置前应设置紧急切断阀，紧急切断阀应具有远程操作功能。原料气进气管道上应设置计量设施。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第6.1.1条,第6.2.2条 | 否决项，发现问题扣5分
12 | 可燃气体压缩机排出的放空气和体凝液应集中处理。 | 查看管理资料、台账、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第6.2.3条 | 否决项，发现问题扣5分
13 | 预处理工艺应对原料气进行全组分分析。预处理后应设置在线微量水分检测和在线CO2含量检测分析。 | 查看管理资料、台账、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第6.2.5条，第6.2.6条 | 否决项，发现问题扣5分
14 | 原料气预处理采用吸附工艺时，下游工艺应设置粉尘过滤设施。 | 查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第6.2.8条 | 否决项，发现问题扣5分
15 | 采用混合冷剂制冷的工艺装置应设置制冷剂回收罐。回收罐的容积应能储存检修时冷剂管道内排出的液态制冷剂。制冷剂在添加至液化系统强应设置干燥设施，并应使含水量低于10-6m3/m3 | 查看管理资料 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第6.2.11条,第6.2.14条 | 否决项，发现问题扣5分
16 | 冷箱上应设置防止冷箱内冷剂和天然气泄漏的检测和保护设施，冷箱内部不应设置控制阀门。与冷箱有关的工艺设备应以冷箱为中心就近布置。 | 查看管理资料 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第6.2.12条,第6.2.13条，第6.3.18条 | 否决项，发现问题扣5分
17 | 对于可能因冷冻而产生堵塞的设备和管道，应采取防冻措施和解冻措施。 | 查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第6.2.15条 | 否决项，发现问题扣5分
18 | 在泵和压缩机的入口管道上应设置切断阀，在出口管道上应设置切断阀和止回阀，且止回阀宜设置在切断阀之前。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第6.2.16条 | 否决项，发现问题扣5分
19 | 存有可燃气体、液化烃及可燃液体建筑物的门窗应向外开启，并应采取相应的泄压措施。 | 查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第14.2.1条 | 否决项，发现问题扣5分
20 | 可燃气体、液化烃和可燃液体设备的框架、平台应设置不少于2个通往地面的梯子作为安全疏散通道；当甲类气体和甲、乙类液体设备的平台长度不大于8m时，可只设1个梯子。相邻的框架、平台宜采用走桥连通，与相邻平台连通的走桥可作为一个安全疏散通道，相邻安全疏散通道的距离不应大于50m。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第14.2.3条 | 否决项，发现问题扣5分
21 | 火炬塔架宜采用钢结构，火炬塔架顶部受高温辐射影响的构件应采取耐高温措施。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第14.2.5条 | 否决项，发现问题扣5分
22 | LNG站场应设置控制室，控制室主要具备生产操作，过程控制、安全保护、仪表维护等功能。控制室应有人值守进行操作控制，在紧急状态下控制室能够在所有有人的区域启动声光报警。企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB50160的要求，控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，病因满足防火防爆要求。有爆炸危险的甲、乙类厂房的中控室应独立设置。涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779-2012），在2020年年底前完成抗爆设计、建设和加固。具有甲乙类火灾危险性、中毒危险性的厂房（装置）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，2020年8月前必须予以拆除。 | 查看管理资料、台账、查看现场 | 《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2021）第4.4.1条、第4.4.2条，《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779-2012）,《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）《控制室设计规范》（HG20508-2014）,《四川省危险化学品安全生产专项整治三年行动实施方案》 | 否决项，发现问题扣5分
二、总图布局
23 | 天然气液化工厂区域规划应根据工厂自身及相邻工厂或设施的特点和火灾危险性，结合地形、风向、气源及运输等条件合理布置。站场选址应符合当地城镇规划、工业区规划，宜远离其他环境敏感目标，应具备全天候疏散条件，宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧，不受洪水、内涝威胁的地带，不宜建在抗震设防烈度为8度的IV类场地区，不应设在《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2021）第5.1.9条列举的地区和地段内。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第4.0.1条，《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2021）第5.1.2条、第5.1.4条、第5.1.5条、第5.1.7条、第5.1.9条、第5.1.10条 | 否决项，发现问题扣5分
24 | 天然气液化工厂区域布置的防火间距不应小于表4.0.7的规定。天然气液化工厂与石油合天然气化工、煤化工企业相邻建设时，其防火间距不应小于表4.0.9规定。站场与界区外相邻工厂或设施的防火间距应符合GB50183的规定，并按照附录A规定的泄漏后果场景对影响范围进行核算。站场外部安全防护距离按照GB/T37243-2019第6章规定计算程序确定，并按照附录B执行。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第4.0.7条、第4.0.9条， 《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2021）第5.1.11条、第5.1.12条 | 否决项，发现问题扣5分
25 | 工厂内总平面图布置的防火间距不应小于《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）表5.2.1规定。装备和设备的布置宜考虑主导风向和点火源，应符合站场的操作和检维修通道要求，应符合人员的紧急逃生要求。装置内的设备、建筑物之间的防火间距不应小于《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）表6.3.1规定。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.2.1条，第6.3.1条，《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2021）第5.2条 | 否决项，发现问题扣5分
26 | 地区输油、输气管道不得穿越天然气液化工厂厂区、公路和地区架空电力线路严禁穿越天然气液化工厂生产区。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第4.0.5条 | 否决项，发现问题扣5分
27 | 可能散发可燃气体的工艺装置、储罐（组）、装卸区等应设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.1.2条 | 否决项，发现问题扣5分
28 | 液化天然气的装卸区、液化天然气灌装站宜布置在厂区边缘，并宜分别设围墙独立成区。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.1.4条 | 否决项，发现问题扣5分
29 | 全厂性的高架火炬或放空管宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧，且宜布置在场地地势较高处。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.1.5条 | 否决项，发现问题扣5分
30 | 空气分离装置和仪表用空气压缩机应布置在空气清洁地段，并应位于可能散发可燃气体等场所全年最小频率风向的下风侧。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.1.6条 | 否决项，发现问题扣5分
31 | 采用架空电力线路进出厂区的总变电所应布置在厂区边缘。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.1.7条 | 否决项，发现问题扣5分
32 | 液化天然气的装卸区、液化天然气灌装站宜布置在厂区边缘，并宜分别设围墙独立成区。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.1.4条 | 否决项，发现问题扣5分
33 | 天然气液化工厂四周应设不低于2.2m的非燃烧材料围墙。天然气液化工厂厂区与其他厂矿企业相邻布置时，其相邻侧应设置不低于2.2m的非燃烧材料实体围墙。防护围墙应远离树木、柱子或建筑物，每处防护围墙应至少设两条最短紧急逃生路线，出入口应常闭，有安防除外。围墙每隔一段距离应设置明显的警示标识，夜间在围墙外不小于30米的任何方向上至少能看到一个警示标识；标识应与背景色对比明显，标明“禁止擅自闯入”或相近标语。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.1.7条《液化天然气（LNG）生产、存储和装运》第13.5.2.2，第13.5.4 | 否决项，发现问题扣5分
34 | 设计压力小于100kPa的液化天然气储罐与工厂围墙的距离不应小于GB51261-2019表5.2.5-1的规定，设计压力大于或等于100kPa的液化天然气储罐与工厂围墙的距离不应小于GB51261-2019表5.2.5-2的规定。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.2.5条 | 否决项，发现问题扣5分
35 | 液化天然气集液池和导液沟与明火地点的距离不应小于30m。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.2.5条 | 否决项，发现问题扣5分
36 | 火炬与其他设施的防火间距不应小于GB50160规定。火炬排放不同辐射热强度范围的安全布置要求应符合现行国家标准《石油化工厂布置设计规范》GB50984的有关规定。 | 查看管理资料、查看现场 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第4.2.12条《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.2.2.1条 | 否决项，发现问题扣5分
37 | 可燃气体放空管的布置应符合GB51261-2019第9.2.5条的规定。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.2.3条 | 否决项，发现问题扣5分
38 | 工厂的人流、物流出入口应分开设置，主要出入口应不少于2个，宜设人员紧急逃生出口，紧急逃生出口宜于主要出入口位于不同方位。液化天然气装卸区的出入口宜单独设置。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.3.1条 | 否决项，发现问题扣5分
39 | 工艺装置区、液化天然气罐组、液化天然气装卸区应设环形消防车道，当受地形限制时，可设有回车场的尽头式消防车道，回车场面积不宜小于18mx18m。工艺装置与周围消防车道的距离不应小于5m,装置内任一设备距最近的消防车道距离不应大于120m,液化天然气罐组任一储罐中心与最近的消防车道不应大于80m,罐组防火堤的外堤脚线与消防车道之间的距离不应小于3m，消防车道净空高度不应小于5m,净宽度不应小于6m，内缘转弯半径不应小于12m,纵向坡度不宜的大于8%。 | 查看管理资料、查看现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第5.3.4条 | 否决项，发现问题扣5分
三、人员资质
40 | 2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。不符合要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。 | 查人员名单和学历职称、现场抽查专业能力 | 《四川省安全生产专项整治三年行动计划》 | 否决项，发现问题扣5分
41 | 主要负责人必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，自任职之日起6个月内，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。初次安全培训的时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。对危险化学品企业主要负责人，省、市应急管理部门每年至少1次考核，考核和补考均不合格的，不得担任企业主要负责人。 | 查主要负责人安全培训情况 | 《安全生产法》《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号）、《四川省安全生产专项整治三年行动计划》 | 否决项，发现问题扣5分
42 | 涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺、重大危险源生产装置和储存设施的危险化学品企业，应设置相对独立的安全管理机构。专职安全生产管理人员需正式任命，专门从事本企业安全管理工作，一般不得兼任或兼职其他工作。 | 查安全管理组织机构、安全人员任命文件 | 《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号） | 否决项，发现问题扣5分
43 | 有生产实体或者储存设施构成重大危险源的危险化学品企业，满足下列条件的专职安全生产管理人员需达到规定数量：a）具有化工安全相关专业大专及以上学历，或化工相关专业中级及以上专业技术职称，或化工安全相关工种技师及以上技能等级，或化工安全类注册安全工程师资格；b）具有3年以上化工行业从业经历；c）新入职6个月内接受不少于48学时的安全培训，取得相关安全生产知识和管理能力考核合格证书，每年再培训不少于16 学时。专职安全生产管理人员，具有化工安全相关专业中职中专或其他专业大专及以上学历、 取得相关安全生产知识和管理能力考核合格证书10年以上的，可视为达到安全资质条件。已取得相关安全生产知识和管理能力考核合格证书，但达不到安全资质条件的专职安全生产管理人员，若满足以下条件,2023年12月31日前可继续任职：a）已报名参加有关专业学历提升；b）每年接受再培训基础上，按要求接受一定课时的化工安全专业基础培训，并经考试合格。 | 查安全管理人员培训情况 | 《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号） | 否决项，发现问题扣10分
44 | 有生产实体或储存设施构成重大危险源的危险化学品企业，具备条件的专职安全生产管理人员需达到以下数量：1.从业人员不足50人的，至少1名；2.从业人员50人及以上不足100人的，至少2名；3.从业人员超过100人的，不低于从业人员总数2%。2021年底前，危险化学品生产企业应当按照不少于安全生产管理人员15%比例配备注册安全工程师，安全管理人员在7人以下的，至少配备1名。 | 查安全管理组织机构、安全人员任命文件 | 《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号） | 否决项，发现问题扣5分
45 | 涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置和储存设施的操作人员（以下简称高风险岗位操作人员），需具有化工职业教育背景（含技工教育）、或高中及以上学历、或取得有关类别中级及以上技能等级，上岗前安全培训不少于72学时，每年再培训不少于20学时，其中特种作业人员需持证上岗。高风险岗位操作人员，具有10年以上有关岗位从业经历的（需取证的已持证），可视为达到有关岗位安全资质条件。在当前岗位任职6个月以上，但达不到安全资质条件的高风险操作岗位人员，若满足以下条件，2023年12 月31日前可继续任职：a）按规定需持证上岗的已取证；b）已报名参加有关专业学历提升；c）每年接受再培训基础上，按要求接受一定课时的化工安全 技术技能基础培训，并经考试合格。2022年年底前，从业人员中取得职业资格证书或职业技能等级证书的比例要达到30%以上。 | 查从业人员资质 | 《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号） | 否决项，发现问题扣5分
46 | 危险化学品企业需与专职安全生产管理人员、高风险岗位操作人员和注册安全工程师建立正式劳动合同和社保关系，并严禁在其他企业兼职。高风险岗位操作人员不得一人多岗。 | 查从业人员资质 | 《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号） | 否决项，发现问题扣5分
47 | 专职安全生产管理人员、高风险岗位操作人员清单需通过化学品登记信息管理系统报告，每半年更新一次。 | 查从业人员资质 | 《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1号） | 否决项，发现问题扣5分
四、工艺管理
48 | 企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容。 | 查操作规程与工艺卡片管理制度 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三【2013】88号）第八条 | 否决项，发现问题扣5分
49 | 企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。操作规程的内容至少应包括：1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。 | 查操作规程、查管理制度 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三【2013】88号）第八条 | 否决项，发现问题扣5分
50 | 企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应一致。 | 查工艺卡片 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三【2013】88号）第八条 | 否决项，发现问题扣5分
51 | 企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的方便查阅。 | 查操作规程修订及变更 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三【2013】88号 | 否决项，发现问题扣5分
52 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 查安全教育培训 | 《安全生产法》第二十八条 | 否决项，发现问题扣5分
53 | 企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置应符合操作规程要求。 | 查岗位操作记录 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三【2013】88号）第九条 | 否决项，发现问题扣5分
54 | 企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求：1.现场联锁装置必须投用、完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施；3.恢复联锁按规定程序进行。 | 查联锁管理制度 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三【2013】88号）第十六条 | 否决项，发现问题扣5分
55 | 当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理制度，开展全面变更风险分析，制定落实安全风险管控措施；变更后应对相关操作规程进行修订，图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训以掌握变更内容，安全生产信息更新情况，以及可能产生的安全风险的管控措施。 | 查变更管理制度 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三【2013】88号）第二十二条、二十三条 | 否决项，发现问题扣5分
56 | 企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：1.严格遵守操作规程，按照工艺参数操作；2.按规定进行巡回检查，有操作记录；3.严格执行交接班制度。 | 查作记录和交接班管理制度 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三【2013】88号）第八条 | 否决项，发现问题扣5分
57 | 企业在正常开车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。开车前应对如下步骤进行签字确认：1.进行冲洗、吹扫、气密试验时，要确认已制定有效的安全措施。2.引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认。3.引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。应严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常情况。停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管道吹扫处理完毕后，应用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认。在单台设备交付检维修前与检维修投入使用前，应进行安全条件确认。 | 查开停车制度及相关记录台账 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三【2013】88号）第十条 | 否决项，发现问题扣5分
58 | 顶部最高操作压力大于0.1MPa的压力容器应设置超压泄放装置。当与离心式压缩机、离心泵出口连接的设备不能承受其最高出口压力时，在离心式压缩机、离心泵出口管道上应设置安全阀。可燃气体或液体受热膨胀，可能使工作压力超过设计压力时的设备应设置泄放装置。顶部最高工作压力小于0.1MPa的设备应根据工艺要求设置泄放装置。当减压阀后的管道不能承受减压阀前的压力时，因应设置安全阀。两端阀门关闭且因外界环境影响可能造成介质压力升高的液化烃及可燃液体管道应采取泄压措施。 | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第9.1.1条 | 否决项，发现问题扣5分
59 | 泄压装置及其进出口管道、放空管道、火炬设施和其它可燃气体排放管道的设计和安装能防止水、冰、雪或其他异物堵塞。泄压装置及其进出口管道应能适应排放过程中压力和温度的变化。泄压装置事故紧急排放、工艺设备或管道正产生产及检修排放的可燃气体、应排入全厂可燃气体排放系统或其他安全放空系统。 | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第9.1.5条,9.1.4条，9.1.6条 | 否决项，发现问题扣5分
60 | 天然气液化工厂宜设置火炬设施。高架火炬的高度应经火炬辐射热强度计算确定。排入火炬的可燃气体不得携带可燃液体。低温火炬系统防止回火措施宜采用注入吹扫气体的方式，高架火炬吹扫气体注入点宜设置在分液罐的出口管道上，火炬吹扫气应连续供气，宜设置流量指示和低流量报警仪表。火炬应设长明灯和可靠的点火系统，宜采取有效的消烟措施。 | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第9.1.7条,9.5.4条，9.5.7条 | 否决项，发现问题扣5分
61 | 生产装置无法利用的可燃气体，事故泄压或安全阀排出的可燃气体，开停工及检修时排出的可燃气体，液化天然气泵、其它液化烃泵及可燃液体泵等短时间间断排出的可燃气体等可排入全厂性可燃气体排放系统。。 | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第9.2.1条 | 否决项，发现问题扣5分
62 | 最大允许排放背压较低，排入全厂可燃气体排放系统存在安全隐患的气体，腐蚀性气体或毒性为极度和高度危害的气体应排入专用的排放系统或另行处理。酸性气体排放系统及处理设施应单独设置。 | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第9.2.2条,第9.2.3条 | 否决项，发现问题扣5分
63 | 安全阀出口管道或放空管直接向大气排放时，不应设置改变气流方向的设施，管口应垂直向上，放空管道底部应采取排液措施。 | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第9.2.6条 | 否决项，发现问题扣5分
64 | 对于受工艺条件或介质特性限制，无法排入火炬设施、全厂性放散设施或装置处理排放系统的可燃气体，当通过放空管直接向大气排放时，连续排放的防空管口应高出20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上，位于排放口水平20m以外斜向上450的范围内不宜布置平台或建筑物。间歇排放的放空管口应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上，位于排放口水平10m以外斜向上450的范围内不宜布置平台或建筑物。安全阀排放口不得朝向邻近设备或有人通过的地方，排放口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。放空管高出所在地面的高度不应小于5m | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第9.2.5条 | 否决项，发现问题扣5分
65 | 不同排放压力的可燃气体排入同一排放系统时，应确保不同排放压力放空点的安全排放。 | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第9.2.7条 | 否决项，发现问题扣5分
66 | 工艺设备或管道内排放的液化天然气、其它液化烃和可燃液体应密闭回收，并应进行安全处理，严禁就地排放或排入封闭的排水沟（管）内。 | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第9.3.2条 | 否决项，发现问题扣5分
67 | 在跨越道路的液化烃及可燃液体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。可燃气体、液化烃及可燃液体管道穿越道路时，应敷设在管涵或套管内。LNG低温管线上可能出现泄漏的阀门或法兰处，宜设置不锈钢LNG收集盘。 | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第8.2.6条，《液化天然气（LNG）生产、存储和装运》第9.4.3条 | 否决项，发现问题扣5分
68 | 溢出或泄漏的液化烃及可燃液体应排放至集液池或安全地点，液化天然气集液池应单独设置。集液池的有效容积不应小于单一泄漏源产生的设计泄漏量及消防泡沫占有的体积，通过有效措施减少集液池内暴露的液体表面积及产生的气体量，设有排水设施，并应采取防止泄漏的天然气进入雨水系统的措施，集液池应设置低温检测、报警和联锁系统，集液池应为敞开式，集液池表面所用保冷材料在使用环境下应不燃且适用于所收集物料，并能苟承受可能的应力及荷载，应采取措施防止保冷材料脱落。 | 查设计资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第9.3.1条，第9.4.3条，《液化天然气（LNG）生产、存储和装运》第12.5条 | 否决项，发现问题扣5分
五、充装安全管理
69 | 移动式压力容器充装单位应当配备与移动式压力容器充装工作相适应，符合有关安全技术规范要求的管理人员和作业人员。包括：单位负责人（或者站长）、技术负责人、特种设备安全管理人员、充装人员、检查人员、化验人员。安全管理人员不得兼任充装人员，同一班次中检查人员不得兼任充装人员。 | 查人员任命文件，查现场报表记录，查信息化追溯平台 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 否决项，发现问题扣5分
70 | 人员资质和人员配备是否符合要求 | 查学历，查人员特种作业证取证情况，查现场人员实际上班人数。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》、《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 否决项，发现问题扣5分
71 | 具有专用的移动式压力容器充装前后检查场地，应设在充装站内，并且有必要的维修、安全设施和应急设备。设置安全出口，周围设置安全标志。具有专用的充装场地。 | 查现场设置情况 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》、《安全标志极其使用导则》 | 否决项，发现问题扣5分
72 | 充装设备设施是否有具备复核充装量的装置，是否有对超充装压力容器进行有效处理的设施，是否有坚实录像系统，充装系统是否设置紧急切断阀和紧急停车按钮，阀门之间的液相封闭管段是否设置安全阀，排放介质是否引导到安全地点处置。 | 查现场设置情况 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 否决项，发现问题扣5分
73 | 装卸用管不应采用软管进行充装，装卸用管和罐车有可靠的连接方式，有检测是否可靠连接的手段，有房至装卸用管拉脱的连锁保护装置或措施，液相和气相返回管线的装卸汇管上应设隔离阀及排放接口，以便软管和装卸臂断开连接之前可以隔离、排空、抽出和泄压。 | 查操作规程，查现场。查报表记录 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 否决项，发现问题扣5分
74 | 装卸台应设置气体危险浓度监测报警装置且在检定有效期内，充装工艺管线和设备应当设于符合要求的压力表并建立仪表仪器、计量器具、设备台账。 | 查现场，查台账 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 否决项，发现问题扣5分
75 | 充装单位入口应当设置进入须知牌，大门、充装区域等重要部位设置安全警示标志和报警电话号码，设有明显的禁火标志，设有明显的风向标，充装区域严禁携带和使用非防爆设备和工具，以及存在潜在危险的电器。 | 查现场，查台账 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 否决项，发现问题扣5分
76 | 作业人员配备必要的防护用品并规范穿戴，配置必要的应急处置工具并定期检查确保可用。 | 查现场，查检查记录 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 否决项，发现问题扣5分
77 | 装卸台、储罐、管道和设备应当装设静电接地设施、静电接地报警器和人体静电释放装置，所有设施在检测合格有效期内。 | 查现场、查台账 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 否决项，发现问题扣5分
78 | 排水系统应采取防止易燃易爆有毒介质流入下水道或其他以顶盖密封的沟渠中的措施。 | 查现场 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 否决项，发现问题扣5分
79 | 充装单位应建立有效实施的充装质量保证体系 | 查质保体系内容 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 否决项，发现问题扣5分
80 | 充装单位或使用单位对装卸用管必须每半年进行1次耐压试验，试验压力为装卸用管公称压力的1.5倍。 | 查检测报告 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》 | 否决项，发现问题扣5分
81 | 充装单位应建立本单位气瓶充装信息平台，及时将充装前（后）检查情况、相关充装情况等信息是否上传到气瓶充装信息平台。 | 查气瓶追溯系统使用情况 | 《气瓶安全技术规程》 | 否决项，发现问题扣5分
82 | 充装单位应当在充装检查合格的气瓶上粘贴产品合格标签和警示标签，警示标签符合《气瓶警示标签》GB/T 16804的要求。 | 查现场 | 《气瓶安全技术规程》、 《气瓶警示标签》 | 否决项，发现问题扣5分
83 | 除支管上的隔离阀外，液相和气相总管应设置紧急切断阀，其与装车臂距离应不小于10m。 | 查现场 | 液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准 | 否决项，发现问题扣5分
84 | 含有LNG、制冷剂、易燃液体和可燃气体的工艺设备与点火源、集中控制室、仪表控制间、办公室、厂房和其他有人建、构筑物的距离不应小于15m。 | 查现场 | 液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准 | 否决项，发现问题扣5分
85 | 除与装卸操作有直接关联的设备外，LNG和易燃制冷剂的装卸臂到不受控制的点火源、工艺区、储罐、控制室、办公室、车间和其他有人设施或重要站场设施的距离，不应小于15m。 | 查现场 | 液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准 | 否决项，发现问题扣5分
86 | 管道标识是否符合要求，管道标识应标明介质、正常流向及管径。 | 查现场 | 石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定 | 否决项，发现问题扣5分
87 | 气体检测报警系统的设置应符合下列规定：1.可燃气体和有毒气体检测报警系统的设计应符合GB/T 50493的规定；2.当站场不是常年有人值守时，连续的可燃气体、有毒气体和氧气含量检测系统应在现场和经常有人值守的地方启动声光报警；。应在点式可燃气体探测器检测气体或蒸气小于或等于25%LEL或线性可燃气体探测器检测气体或蒸气为1 LEL·m时，启动一级声光报警；4.应在点式可燃气体探测器检测气体或蒸气小于或等于50%LEL或线性可燃气体探测器检测气体或蒸气为2LEL•m时，启动二级声光报警 | 查现场 | 液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准 | 否决项，发现问题扣5分
88 | 火灾自动报警系统的设置：1.火灾自动报警系统的设计应符合GB 50116的规定；2.当站场不是常年有人值守时，火灾探测器应在现场和经常有人值守的地点启动声光报警； | 查现场 | 液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准 | 否决项，发现问题扣5分
89 | 站场四周应设周界防范系统，应与视频监控系统联动，系统记录不应小于90d。门禁系统应和火灾报警系统联动，当发生火灾时，所有门禁前端设备应处于常开状态。当站场设置有多套门禁系统时，宜采用IP联网。 | 查现场 | 液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准 | 否决项，发现问题扣5分
90 | LNG设施和槽车的关键部位应配置手提式或推车式灭火器，手提式干粉灭火器灭火剂充装量不应小于8kg，推车式干粉灭火器灭火剂充装量不应小于50 kg。进厂运输设施的灭火器数量及容量的配置应符合JT/T 617.7的规定。其他进厂车辆应至少配备1具灭火剂充装量不应小于5kg的手提式干粉灭火器。 | 查现场和台账 | 液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准 | 否决项，发现问题扣5分
91 | 无线通信系统应向本地无线电管理部门备案和报批，对讲机是否为防爆对讲机。 | 查记录 | 液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准 | 否决项，发现问题扣5分
92 | LNG站场应设置紧急停车系统，隔离或关断LNG和其他危险流体的来源，并关断继续运行将加剧或延长事故的设备。 | 查现场 | 液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准 | 否决项，发现问题扣5分
六、设备和电仪管理
93 | 企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备 | 查档案、台账、现场 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣5分
94 | 设备设施运行状况（严禁化工装置、危险化学品设施“带病”运行） | 查巡检记录、维修记录、设备异常状况的处置记录 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 否决项，发现问题扣5分
95 | 设备变更进行严格管理：1.应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控措施。2.变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新。3.变更后对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。 | 查检维修记录、特殊作业票证、隐患台账、设备原始资料及现场，是否存在主要设备设施型号、材质发生变化或进行了更新改造等未履行手续的情况 | 关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》 | 否决项，发现问题扣5分
96 | 编制年度检修计划 | 查设备检维修计划、设备维修记录 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣5分
97 | 定期应对设备、管道进行检测，并对检测数据进行分析、评估。 | 查现场，查设备检验报告 | 《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣5分
98 | 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。 | 查现场 | 《石油化工企业设计防火标准》 | 否决项，发现问题扣5分
99 | 管道应采用颜色标准编号、涂色或标签标识，应符合SY/T0043或SHT3043的规定。管道的标识应标明介质、正常流向及管径 | 查现场 | 液化天然气（LNG）生产和储运 | 否决项，发现问题扣5分
100 | 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。 | 查现场 | 石油化工企业设计防火标准 | 否决项，发现问题扣5分
101 | LNG储罐系统的基础沉降应至少每3年检查一次，设置有无沉降检测点 | 查现场，查设备检验报告 | 液化天然气（LNG）生产和储运 | 否决项，发现问题扣5分
102 | 储罐呼吸阀定期是否检查，是否委外检查 | 查现场，查设备检验报告 | 液化天然气（LNG）生产和储运 | 否决项，发现问题扣5分
103 | 安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用，在校验期内运行正常，连接处无泄漏，安全阀定检合格，连接阀门开启正确，安全控制限制标识明显。 | 查现场，查设备检验报告 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》 | 否决项，发现问题扣5分
104 | 规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。 | 查现场、查作业规范 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》 | 否决项，发现问题扣5分
105 | 培训计划和培训档案，检查培训教育效果，岗位人员清楚近期组织的培训内容。 | 查培训效果评估记录 | 《安全生产培训管理办法》 | 否决项，发现问题扣5分
106 | 氧气、乙炔存放地点是否符合规范，气瓶数量台账，安全装置是否齐全投用。“一书一签”执行情况 | 查现场，查设备检验报告 | 重点监管的危险化学品名录 | 否决项，发现问题扣5分
107 | 现场检查：1.运行正常； 2.无超温、超压、超负荷运行； 3.在合格校验期内； 4.基础无开裂，无不正常沉降； 5.通道侧有安全防护； 6.无明显锈蚀，连接部无泄漏； 7.阀门状态及挂牌一致。 8.启、闭状态明示正确 9.定期润滑、检查、维护 10.运转灵活、无严重锈蚀、防腐损坏处及时修补 11.辅助装置运行正常，防护设施完好； 12.无内漏； 13.运转灵活； 14.法兰、接头无跑、冒、滴、漏。 | 查现场，查设备检验报告 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣10分
108 | 有完好的防护设施 | 查现场 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣5分
109 | 有完善的安全操作规程，各种设备操作规程 | 查操作规程 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣5分
110 | 部门培训考核，岗位操作人员持证上岗（特种设备） | 查现场 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣5分
111 | 对在岗的从业人员应进行定期的安全生产教育培训 | 查现场 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣5分
112 | 定期进行隐患排查并建立相关台帐，对发现的隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果 | 查资料 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣5分
113 | 液化天然气生产装置自动化控制系统和可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min。 | 查设计资料、查仪器仪表校验报告 | 《仪表供电设计规范》 | 否决项，发现问题扣5分
114 | 重大危险源配备的温度、液位、流量、湿度等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;记录的电子数据的保存时间不少于30天。 | 查资料、查记录 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 | 否决项，发现问题扣5分
115 | 液化天然气生产企业重大危险源安全监控装备应符合以下要求:1.摄像头的设置个数和位置，应根据现场的实际情况实现全面覆盖。2.摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。3.有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。 | 查资料、查现场 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 | 否决项，发现问题扣5分
116 | LNG生产工艺系统配备的仪器仪表应按设计规范和物料性质进行合理选型、安装和维护，确保仪器仪表可靠有效运行。 | 查设计资料、查仪器仪表校验报告 | 《液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准》 | 否决项，发现问题扣5分
117 | LNG生产企业应设计、安装符合要求的自动化控制系统并确保系统有效运行;并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级(SIL)评价结果，设置安全仪表系统。 | 查设计资料、查安全完整性等级(SIL)评价报告 | 《石油化工安全仪表系统设计规范》 | 否决项，发现问题扣5分
118 | 结合工艺指标控制要求，在生产装置中设置相应的报警、自动联锁保护系统。 | 查现场、查检测报告 | 《液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准》 | 否决项，发现问题扣5分
119 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统选型、安装和维护，确保仪器仪表可靠有效运行。 | 查机柜间UPS电源、查看电池放电记录 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 | 否决项，发现问题扣5分
120 | 控制室是否符合设计规范 | 查现场 | 《控制室设计规范》 | 否决项，发现问题扣5分
121 | 联锁投用、解除是否合规审批 | 查联锁投用解除票证 | 《公司仪表联锁系统管理制度》 | 否决项，发现问题扣5分
122 | DCS/SIS报警、联锁值修改是否合规审批 | DCS/SIS报警联锁值修改通知单 | 《公司仪表联锁系统管理制度》 | 否决项，发现问题扣5分
123 | 仪表人员特种作业证 | 查人员证件 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 | 否决项，发现问题扣5分
124 | 金属储罐应按设计规范要求，作环型防雷接地，其接地点不应少于两处，并应沿罐周均匀或对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。引下线宜在距离地面0.3m 至1.0m 之间装设断接卡，用两个型号为M12的不锈钢螺栓加防松垫片连接。 | 查设计资料、查现场、查防雷接地检测报告 | 《石油与石油设施雷电安全规范》 | 否决项，发现问题扣5分
125 | 设备管路可用其自身作接闪器，其弯头、阀门、金属法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω 时，连接处应用金属线跨接，连接处应压接接线端子。对有不少于五根螺栓连接的金属法兰盘，可不跨接，但应构成电气通路 | 查现场、查防雷接地检测报告 | 《石油与石油设施雷电安全规范》 | 否决项，发现问题扣5分
126 | 每年雷雨季节之前，应检查、维修防雷电设备和接地。检查防雷设备的外观形貌、连接程度，如发现断裂、损坏、松动应及时修复，运行15年及以上，腐蚀较严重区域的接地装置宜进行开挖检查，发现问题及时处理；检测防雷设备接地电阻值、等电位连接接触电阻，如发现不符合要求，应及时修复； | 查现场、查防雷接地检测报告 | 《石油与石油设施雷电安全规范》 | 否决项，发现问题扣5分
127 | 1.在不良导电地面处,交流额定电压为1000V以下和直流额定电压为1500V及以下的设备正常不带电的金属外壳;2.在干燥环境,交流额定电压为127V及以下,直流电压为110V及以下的设备正常不带电的金属外壳 3.安装在已接地的金属结构上的设备。 | 查现场查、防雷接地检测报告 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | 否决项，发现问题扣5分
128 | 爆炸性环境内的照明灯具,可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线,但不得利用输送可燃物质的管道。 | 查现场 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | 否决项，发现问题扣5分
129 | 爆炸性环境内的电气设备和线路应符合周围环境内化学、机械﹑热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。爆炸环境内电气设备保护级别选择应符合危险区域划分对应的电气设备保护级别（EPL），其设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构相对应 | 查设计资料、查现场 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | 否决项，发现问题扣5分
130 | 爆炸危险区内,除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内,无护套的电线不应作为供配电线路。敷设线路的沟道、电缆桥架或管道所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密封堵，爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应做好隔离密封, | 查设计资料、查现场 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | 否决项，发现问题扣5分
131 | 可燃液体区域电气设备不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。 | 查现场 | 《石油化工企业设计防火标准》 | 否决项，发现问题扣5分
132 | 在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具及人体等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静电接地措施，静电导体应采用金属导体进行直接静电接地。人体与移动式设备应采用非金属导电材料或防静电材料以及防静电制品进行间接静电接地。 | 查现场 | 《石油化工静电设计规范》 | 否决项，发现问题扣5分
133 | 根据LNG负荷为2级的等级划分，应配备双回路电源 | 查现场 | 供配电设计规范 | 否决项，发现问题扣5分
134 | 电气设备的安全性能,应满足以 下要求： （1）设备的金属外壳应采取防漏 电保护接地。 （2）接地线不得搭接或串接，接 线规范、接触可靠。 （3）明设的应沿管道或设备外壳 敷设，暗设的在接线处外部应有 接地标志。 （4）接地线接线间不得涂漆或加 绝缘垫。 | 查现场 | 《电气装置安装工程接地 装置施工及验收规范》 | 否决项，发现问题扣5分
135 | 电缆沟必须有防窜油汽、防腐蚀、 防水措施 | 查现场 | 《石油化工企业设计防火 标准》 | 否决项，发现问题扣5分
136 | 临时电源、手持式电动工具、施 工电源、插座回路均应采用 TN-S 供电方式，并采用剩余电流动作 保护装置。 | 查现场 | 《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 | 否决项，发现问题扣5分
137 | 企业应编制电气设备设施操作、 维护、检修等管理制度并实施 | 查制度 | 《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣5分
138 | 应急照明和疏散指示布置是否得当，应急照明备用电源是否满足相关时间要求 | 查现场 | 《应急照明和疏散指示系统》 | 否决项，发现问题扣5分
七、风险辨识和隐患排查
139 | 1.液化天然气生产企业对液化天然气生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。2. HAZOP分析报告提出的建议措施应得以落实(现场核实落实情况) ;企业未采纳的措施应提供充足的理由。 | 查HAZ0P报告、查现场 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》 | 否决项，发现问题扣5分
140 | 液化天然气生产企业应对工艺、设备、管理等变更进行严格管理:1.变更应履行申请、审批、实施、验收程序2.应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控措施。3.变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新。4.变更后对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。 | 查制度、查记录 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》、《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》 | 否决项，发现问题扣5分
141 | 危险化学品生产企业应当检理国家法规。标准辨识。确定本单位重大危险源。重大危阶源是指长期地成临时地生产、规道，使用或储存完险特态，正观地物品的数量等于成超过临界量的单元(包括场所和设施） | 是否符合GB18218- -2009规定 | 《危险化学品重大危险源辨识》 | 否决项，发现问题扣5分
142 | 1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂朱门外向社会公告。2.安全风承诺公告牌企业承诺内容中应包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容。企业应对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 查清单、查记录 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 | 否决项，发现问题扣10分
143 | 液化天然气生产企业应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，对涉及液化天然气的装置、管道、储罐，严禁在未完成倒空物料、清洗置换、分析合格并有效隔断的情况下进行动火作业。特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格。 | 查现场、查作业票证 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》. | 否决项，发现问题扣5分
144 | 液化天然气生产企业应建立承包商监督管理制度，承包商进入作业现场前，对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底，保存承包商安全培训教育和现场安全交底记录。 | 查培训记录、安全交底记录、承包商检查和考核记录 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | 否决项，发现问题扣5分
八、重大危险源安全管理
145 | 企业应明确每一处重大危险源包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。主要负责人，应当由危险化学品企业主要负责人担任。重大危险源的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。技术负责人宜由企业层面技术、生产、设备等分管负责人担任；操作负责人应由重大危险源生产单元，储存单元所在单位的现场直接管理人员担任。通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息。重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。 | 查制度、检查记录、评估报告、备案记录、登记系统、监测预警系统 | 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》第三、第四、第十五条，《安全生产法》第二十七条，《生产经营单位安全培训规定》第九条 | 否决项，发现问题扣5分
146 | 企业应建立重大危险源主要负责人、技术负责人、 操作负责人的安全包保履职记录，安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行考核，分别编制主要负责人、技术负责人、操作负责人重大危险源隐患排查记录表，饼干规定频次开展隐患排查。 | 查履职记录、会议记录 | 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》第四、第五、第六，第九条 | 否决项，发现问题扣5分
147 | 应当在重大危险源场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明包保主要负责人、技术负责人和操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。 | 查现场 | 《危险化学品企业重大危险源监督管理暂行规定》第十八条，《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》第七条 | 否决项，发现问题扣5分
148 | 1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂朱门外向社会公告。2.安全风承诺公告牌企业承诺内容中应包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容。企业应对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 查承诺公告 | 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》 | 否决项，发现问题扣5分
149 | 1.对罐体定期检测、检查、保养。2.储罐区与明火安全距离。3.储罐区与配电房安全距离。4、储罐区与办公区安全距离。5.立式储罐问的距离>0.4D。6、易燃品储罐有降温等安全措施。 | 是否符合相关规定 | 建筑设计防火规范 、石油化工企业设计防火规范 | 否决项，发现问题扣5分
150 | 1.罐区有消防措施。2.储罐有防静电，静电接地等措施并定期检测。3.防静电接地线单独与接地体或接地干线相连。4.易燃易爆场所安装可燃气体检测报警装置。5、储罐应装设安全间。6.罐区有明显警示标志。7.槽罐车、机动车进入禁火区需有阻火器.8.储罐有防雷电设施等安全攒施并定期检测 | 是否符合相关规定 | 建筑设计防火规范 、石油化工企业设计防火规范 | 否决项，发现问题扣10分
151 | 1.消防通道畅通无阻，消防设施齐全完好2.水封井及排水设施完好。 | 是否符合相关规定 | 建筑设计防火规范 | 否决项，发现问题扣5分
九、危险化学品安全管理
152 | (1)危险化学品企业应当按规定设立专职安全管理机构或配备专职安全管理人员(2) 主要负责人。安全管理人员、特种作业人员在册员工必须持证上岗。 | 企业是否有从业人员培训记录、证书 | 危险化学品安全管理条例 | 否决项，发现问题扣5分
153 | 危险化学品企业必须健立健全的安全管理规章制度、安全操作规程。 | 企业是否有健全的安全管理规章制度、安全操作规程 | 危险化学品安全管理条例 | 否决项，发现问题扣5分
154 | 危险化学品金业应当财所有安全设施/设备，作业场所防火。防毒、防爆和职业卫生进行安全检查、隐电整改。 | (1)查各项安全管理台账(2)查阅门岗车辆和人员进出登记情况(3)查安全教育台账 | 危险化学品安全管理条例 | 否决项，发现问题扣5分
155 | 危险化学品企业必须有化学品安全技术说明书、化学品安全标签。 | 是否有化学品安金技术说明书、化学品安全标签是否符合CB15258-1999规定 | 危险化学品安全管理条例 | 否决项，发现问题扣5分
156 | 危险化学品企业必须对常用危险化学品分类及标志。 | 是否按照GB 13690常用危险化学品的分类及标志要求管理 | 《常用危险化学品分类及标志》 | 否决项，发现问题扣5分
157 | 总体布局尤其重点车间、仓库，办公区、设备布局是否合理，是否设置危化品专用仓库，安全距离是否符合规定. (2)办公区城与生产区城是否设置明显界线，并采取相对独立的管制措施。 | 是否符合GB50187-93.安全生产法规定 | 化工企业安全卫生设计规范 | 否决项，发现问题扣5分
158 | 1.生产设备、设施是否安装压力，温度、液位、流量、浓度等报警设施。2.生产场所是否按规定设置可燃气体、有毒有害气体等检测和报警设施。 | 是否符合HG20571-95的相关规定 | 化工企业安全卫生设计规范 | 否决项，发现问题扣5分
159 | 1.生产设备、设施是否安装压力、温度、液位、流量、浓度等报警设施2.生产场所是否按规定设置可燃气体、有毒有害气体等检测和报警设施。 | 是否符合HG20571-95的相关规定 | 化工企业安全卫生设计规范 | 否决项，发现问题扣5分
160 | 1.生产设备，设施的防护罩。防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动，限速等设施是否有效。2.车间、仓库的防雷、防静电、防潮、防晒等设施是否.完善。 | 是否符合( HGJ28 )GB50058-92相关规定 | 石油化工静电接地设计规范 | 否决项，发现问题扣5分
161 | 1.各种电气。仪表必须符合防爆要求。2.火灾爆炸危险场所必须采用不产生火花的防爆工器具。 | 是否符合GB50058-92.GB50016-2006相关规定 | 爆炸危险环境电力装置设计规范建筑设计防火规范 | 否决项，发现问题扣5分
162 | 生产场所的防噪音、通风、防护栏。防滑、防灼烫等设施必须完善。 | 是否符合H20571-95相关规定 | 化工企业安全卫生设计规范 | 否决项，发现问题扣5分
163 | 各种指示。警示作业安全和逃生避难等警示标志是否安装在适当、醒目位置，指示作用是否明显。 | 是否符合GB13690-2009规定 | 《常用危险化学品分类及标志》 | 否决项，发现问题扣5分
164 | 1.生产设备。设施是否按工艺要求设置紧急切断。分流、排放、吸收、中和。冷却和紧急停车、仪表联锁等设施。2.事故状态下防止“清净下水”污染的措施是否落实。3.应急救援物资、装备是否按规定配备并适用。 | 是否符合HC20571-95规定 | 化工企业安全卫生设计规范 | 否决项，发现问题扣5分
165 | 1.生产场所、库房是否合理划分防火分区，是否采用防火墙、防火门分隔。2.厂房的建筑结构是否符合相应耐火等级要求。3.重点设施是否安装阻火器、回火防止器或设置安全水封、防火堤等。 | 是否符合GB50016- 2006规定 | 建筑设计防火规范 | 否决项，发现问题扣5分
166 | 1.是否按要求设置洗眼器、喷淋器、应急照明等设施2.逃生和避难的安全通道(梯)是否畅通。 | 是否符合HG20571-95规定 | 化工企业安全卫生设计规范 | 否决项，发现问题扣5分
167 | 水喷淋，干粉，泡沫释放等灭火设施，消火栓。高压水枪(炮)、消防水管网等设施是否经消防部门检查,合格。 | 是否符合CB50016 2006规定 | 建筑设计防火规范 | 否决项，发现问题扣5分
168 | 是否统一配备各类合适的劳动防护用品和装备，员工是否按要求正确佩戴或使用。 | 是否符合《劳动防护用品监督管理规定》规定 | 用人单位劳动防护用品管理规范 | 否决项，发现问题扣5分
169 | 1.生产场所是否堆放过多的物料(不得超过一昼夜使用量)，通道是否畅通，是否存在“跑、留、滴、漏"现象。2.库房是否存在混放、超高超量存放等现象。3.特种设备是否经法定单位检测合格，并在有效期内。 | 是否符合GB5083-1999规定 | 《生产设备安全卫生设计总则》 | 否决项，发现问题扣5分
170 | 危险化学品避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。装置运行正常，且定期试验，各有毒有害岗位的过滤式防毒面具。空气呼吸器等设备完好有效。且定期维护。 | 是否符合GB15603-95 GB50057-2010规定 | 《常用危险化学品储存通则》、《建筑物防雷设计规范》 | 否决项，发现问题扣5分
十、应急响应
171 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援员，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故预案相衔接。企业应确立本单位的应急预案体系，按照GB/T29639要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。 | 查应急预案体系 | 《安全生产法》第八十一条，《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第六、第十九条 | 否决项，发现问题扣5分
172 | 企业应建立应急指挥系统，配备应急救援队伍，实行分级管理，明确各级应急指挥系统和应急救援队的职责。 | 查应急指挥系统和应急救援队的职责 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008） | 否决项，发现问题扣5分
173 | 企业应制定应急值班制度，成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。 |  | 《生产安全事故应急管理条例》（国务院令第708号）第十四条 | 否决项，发现问题扣5分
174 | 企业应制定应急预案定期评估制度，应每三年进行一次应急预案评估，对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否修订需要修订作出结论。企业应按应急预案的评估结论及有关规定对应急预案及时修订。 | 查应急预案定期评估制度、查资料 | 《生产安全事故应急管理条例》（国务院令第708号）第六条《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令88号）第三十五、三十六条 | 否决项，发现问题扣5分
175 | 企业应在应急预案公布之日起20个工作日内，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。应急预案修订涉及组织指挥体系及职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，企业应按照有关应急预案报备程序重新备案。 | 查应急预案备案 | 《生产安全事故应急管理条例》（国务院令第708号）第七条《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令88号）第二十六、三十七条 | 否决项，发现问题扣5分
176 | 企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 | 抽查员工应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的熟悉程度。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令88号）第三十一条 | 否决项，发现问题扣5分
177 | 企业应制定本单位的应急预案演练计划，每半年至少组织一次安全生产事故应急预案演练。重大危险源包保责任人应参加预案演练。 | 查预案演练计划及演练记录 | 《生产安全事故应急管理条例》（国务院令第708号）第八条《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令88号）第三十三条《应急管理部关于印发危险化学品企业重大危险源包保责任制办法（试行）的通知》 | 否决项，发现问题扣5分
178 | 应急预案演练结束后，企业应定期组织单位对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 查应急预案评估报告 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令88号）第三十四条 | 否决项，发现问题扣5分
179 | 企业应采取各种措施，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 随机抽查从业人员的应急知识 | 《生产安全事故应急管理条例》（国务院令第708号）第十五条 | 否决项，发现问题扣5分
180 | 企业应制定应急器材管理与维护保养制度。 | 查应急器材管理与维护保养制度 | 《危险化学品单位应急救援物质配备标标准》（GB30077-2013）第9.1条 | 否决项，发现问题扣5分
181 | 企业应建立应急器材台账维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。企业应在有毒有害岗位配备应急器材柜（气防柜），设置与柜内器材相符的应急器材清单。应急器材完好有效。 | 查应急器材台账维护保养记录 | 《危险化学品单位应急救援物质配备标标准》（GB30077-2013）第9.1、9.3条 | 否决项，发现问题扣5分
182 | 工厂应根据物料的危害特点设置防静电、防低温、防中毒等工作服和其它防护用具。 | 查防护用具 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第16.3.2条 | 否决项，发现问题扣5分
183 | 工厂宜设置进出口门禁系统、厂界周边防入侵系统和警卫照明系统。工厂应有事故广播系统，工业电视监视系统，通信电话系统和事故应急照明系统，出入口车辆管理系统、电子巡查系统、一键报警系统等。控制室应设置专用火警电话。扩音对讲系统应以火灾、气体泄漏等报警系统联动，具备火警优先功能。周界防范系统应与视频监控系联动，系统记录不应小于90d.门禁系统应和火灾报警系统联动。一键报警系统应与当地公安部门联网。 | 查工厂门禁系统、厂界周边防入侵系统和警卫照明系统 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第16.1.3，16.1.6条，《液化天然气（LNG）生产、存储和装运》第11.2.4，11.2.6，11.2.9，11.2.10条 | 否决项，发现问题扣10分
184 | 在生产区及其他存在火灾危险处，应设置火灾探测器。在工艺装置区出入口、罐区出入口及其他存在火灾危险处，应设置手动火灾报警按钮。企业存在可燃、有毒气体的区域应配备便携式检测仪，并定期检定。 | 查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第10.4.1条，《危险化学品单位应急救援物质配备标标准》（GB30077-2013）第9.3条，《可燃气体检测报警器》 | 否决项，发现问题扣5分
185 | 在生产区及其他可能存在可燃气体、液化烃及可燃液体泄漏处，应设置可燃气体探测器。在生产区及其他潜在液化天然气泄漏危险并需经常观测处应设置低温检测装置，低温检测装置应设在液化天然气可能泄漏和积聚的低点处。 | 查可燃气体探测器资料、查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第10.4.2条 | 否决项，发现问题扣5分
186 | 工厂宜设风向标。生产装置需高空作业的设备应有操作平台及防护措施。 | 查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第16.1.7，16.1.8条 | 否决项，发现问题扣5分
187 | 在工艺装置区平台或梯子扶手处、可燃气体压缩机厂房入口处，可燃液体及液化烃泵房入口处、罐区入口处和装卸区入口处，均应设置消除人体静电的装置。 | 查现场 | 《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第16.1.2条 | 否决项，发现问题扣5分
188 | 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统。 | 查现场 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第8.12.1条 | 否决项，发现问题扣5分
189 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明、其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 查现场 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第10.3.3条 | 否决项，发现问题扣5分
190 | 消防水泵房及其配电室的消防应急照明采用蓄电池作备用电源时，其连续供电时间不应少于3h. | 查设计资料、查现场 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第9.1.2条 | 否决项，发现问题扣5分
191 | 抽查1次现场处置方案演练记录，是否按计划组织演练，并评价演练效果（评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录） | 查资料 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令88号）第三十三、第三十四条 | 否决项，发现问题扣5分
检查单位：阆中双瑞能源有限公司 |  | 检查人： | 时间：2022年 月 日