消防设施、器材维护管理制度

一、消防设施器材维护实行定期维护保养制度，具体由酒店安全部组织实施，各部门发现消防设施器材出现的问题要及时向后酒店安全部报告，维修不及时或管理不当将追究相关负责人的责任。 二、消防设施器材日常管理归口安全部管理，各部门对本责任区内的消防设施器材的完好有效情况监管负责，并确定专人具体负责。 三、与具有建筑消防设施维护保养能力的单位签订维护保养合同，每月进行一次维护保养，出具维护保养报告书，每年至少进行一次功能检测，确保其正常使用。 四、火灾自动报警系统探测器投入使用2年后进行清洗，以后每3年清洗一次。 五、灭火器至少每两年委托具有检测资格的单位对所有灭火器进行一次检查。凡使用过和失效不能使用的灭火器，必须委托维修单位进行检查，更换已损件和重新充装灭火剂和驱动气体。必须落实灭火器报废制度，超过使用期限的灭火器予以强制报废，重新选配新灭火器。建立灭火器档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。 六、每两年对消防水池、消防水箱全面进行检查，修补缺损和防腐处理；每年对水源的供水能力进行一次测定；每季度对报警阀进行一次放水试验，对管道控制阀进行一次检修；每两个月利用末端试水装置对水流指示器进行试验；每月对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的水位和压力进行一次全面检查；消防水泵每月启动运转一次并模拟自动控制启动运转一次；电磁阀每月检查一次并作启动实验；每月对全部喷头进行一次外观检查；室外消火栓、室内消火栓、水泵接合器每月进行一次检查。以上检查要记入消防控制室值班记录。 七、不准随便动用火灾区域报警器、手动报警按钮、消防插孔电话、自动喷水灭火报警阀、防火卷帘手动开关等，发现损坏要及时报告。

南部县金宇房地产开发有限公司金泰国际酒店分公司

2023年  月   日