QHSE监督检查标准

第一部分：城镇燃气检查表

第二部分：综合检查表

C.1 基础管理检查表

C.2 特种设备管理检查表

C.3 消防管理检查表

C.4 职业健康管理检查表

C.5 交通管理检查表

C.6 危险化学品管理检查表

C.7 电器、仪表管理检查表

第三部分：施工作业（工程）管理检查表

D.1 作业许可管理检查表

D.2 承包商管理检查表

第四部分：安全防护设备设施管理检查表

E.1 安全防护设备设施检查表

E.2 报警系统检查表

E.3 电气安全设备设施检查表

E.4 个人防护用品用具检查表

第五部分：附录F.

第一部分：城镇燃气检查表

表A.1  生产设备与设施检查表

| 序号 | 检查要素 |  | 检查内容 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.1燃气加臭 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 城镇燃气必须加臭。 |  |  |
| 2 |  |  | 加臭装置应设置泄漏积液池。 |  |  |
| A.1.2门站和储配站 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 站内露天工艺装置区边缘距明火或散发火花地点不应小于20m。距办公、生活建筑不应小于18m，距围墙不应小于10m。与站内生产建筑的间距按工艺要求确定。 |  |  |
| 4 |  |  | 储配站生产区应设置环形消防车通道，消防车通道宽度不应小于3.5m。 |  |  |
| 5 |  |  | 固定容积储气罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐直径的2/3。 |  |  |
| 6 |  |  | 进出站管线应设置切断阀门和绝缘法兰。 |  |  |
| 7 |  |  | 站内管道上应根据系统要求设置安全保护及放散装置。 |  |  |
| 8 |  |  | 站内应分组设置计量和调压装置，装置前应设过滤器。 |  |  |
| 9 |  |  | 站内工艺管道应采用钢管。 |  |  |
| 10 |  |  | 阀门等管道附件的压力级别不应小于管道设计压力。 |  |  |
| 11 |  |  | 储罐区消防设施应符合下列要求： 1）同一时间内的火灾次数应按一次考虑。储罐区的消防用水量不应小于附录F.3的规定。 2）设置消防水池时，消防水池的容量应按火灾延续时间3h计算确定。 3）配站内消防给水管网应采用环形管网，其给水干管不应少于2条。 |  |  |
| A.1.3调压站和调压装置 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 调压装置的设置应符合下列要求：设置在地上单独的调压箱(悬挂式)内时，对居民和商业用户燃气进口压力不应大于0.4MPa；对工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不应大于0.8MPa。 |  |  |

表A.1  生产设备与设施检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 调压装置不能设置在地下的建筑物内或地下单独的调压箱内。 |  |
| 14 |  | 调压站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合附录F.4的规定。 |  |
| 15 |  | 调压站内管道安装应符合:调压器的进出口箭头指示方向应与燃气流动方向一致。 |  |
| 16 |  | 调压室与毗连房间之间应用实体隔墙隔开，其设计应符合下列要求： 1)隔墙厚度不应小于24cm； 2)隔墙内不得设置烟道和通风设备，调压室的其他墙壁也不得设有烟道； 3)隔墙有管道通过时，应采用填料密封或将墙洞用混凝土等材料填实； |  |
| 17 |  | 调压室的门、窗应向外开启，窗应设防护栏和防护网。 |  |
| 18 |  | 室内应设置固定式可燃气体检测仪及声、光报警装置。 |  |
| 19 |  | 调压室应采用自然通风措施，换气次数每小时不应小于2次。 |  |
| 20 |  | 当调压站内、外燃气管道为绝缘连接时，调压器及其附属设备必须接地，接地电阻应小于100Ω。 |  |
| 21 |  | 调压器的燃气进、出口管道之间应设旁通管，用户调压箱(悬挂式)可不设旁通管。 |  |
| 22 |  | 高压和次高压燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门；中压燃气调压站室外进口管道上，应设置阀门。 |  |
| 23 |  | 在调压器燃气入口处应安装过滤器。 |  |
| 24 |  | 在调压器燃气入口(或出口)处，应设防止燃气出口压力过高的安全保护装置(当调压器本身带有安全保护装置时可不设)。 |  |
| 25 |  | 调压站放散管管口应高出其屋檐1.0m以上。 调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m；设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐1.0m； |  |
| 26 |  | 调压器及过滤器前后均应设置指示式压力表。 |  |
| 27 |  | 调压箱到建筑物的门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净距应符合下列规定： 1）当调压器进口燃气压力不大于0.4MPa时，不应小于1.5m。 2）当调压器进口燃气压力大于0.4MPa时，不应小于3.0m。 |  |
| 28 |  | 调压箱不应安装在建筑物的窗下和阳台下的墙上。 |  |
| 29 |  | 不应安装在室内通风机进风口墙上。 |  |
| 30 |  | 调压箱上应有自然通风孔。 |  |
| 31 |  | 调压箱的箱底距地坪的高度宜为1.0m-1.2m；当安装在用气建筑物的外墙上时，调压器进出口管径不宜大于DN50。 |  |

表A.1  生产设备与设施检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 调压柜应单独设置在牢固的基础上，柜底距地坪高度宜为0.30m； |  |
| 33 |  | 体积大于1.5m3的调压柜应有爆炸泄压口，爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的50 %(以较大者为准)；爆炸泄压口宜设在上盖上；通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内。 |  |
| 34 |  | 调压柜上应有自然通风口。 |  |
| A.1.4燃气紧急自动切断阀 |  |  |  |
| 35 |  | 燃气紧急自动切断阀的设置应符合下列要求： 1）应设在用气场所的燃气入口管、干管或总管上； 2）紧急自动切断阀前应设手动切断阀。 |  |
| A.1.5压力不大于1.6Mpa 的室外燃气管道 |  |  |  |
| 36 |  | 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于附录F.5和B.6的规定。 |  |
| 37 |  | 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越，并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时，必须采取防护措施。 |  |
| 38 |  | 地下燃气管道穿过排水管（沟）、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过时，应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于附录F5中燃气管道与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。 |  |
| 39 |  | 燃气管道穿越铁路、高速公 路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求： 1）穿越铁路和高速公路的燃气管道，应加套管。 2）燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内。 |  |
| 40 |  | 穿越或跨越重要河流的燃气管道，在河流两岸均应设置阀门。 |  |
| 41 |  | 在次高压、中压燃气干管上，应设置分段阀门，并应在阀门两侧设置放散管。在燃气支管的起点处，应设置阀门。 |  |

表A.1  生产设备与设施检查表（续）

| A.1.6室内燃气管道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | 家用燃具连接时使用燃气专用连接管。 |  |
| 43 |  | 燃气专用连接管与移动式的工业燃具连接时，其长度不应超过30m，接口不应超过2个。 |  |
| 44 |  | 燃气专用连接管的上游与硬管的连接处应设阀门。 |  |
| 45 |  | 燃气专用连接管不得穿墙、顶棚、地面、窗和门。 |  |
| 46 |  | 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时，应符合下列要求： 1）净高不宜小于2.2m。2）应有良好的通风设施。3）应有固定的防爆照明设备。4）与其他管道平行，应敷设在其他管道的外侧。 5）应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。 6）地下室内燃气管道末端应设放散管，并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。 |  |
| 47 |  | 燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等。 |  |
| 48 |  | 燃气管道不得敷设在卧室或卫生间内。 |  |
| 49 |  | 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，必要时应采取补偿措施。套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实，其厚度应为被穿过结构的整个厚度。 套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。 |  |
| 50 |  | 高层建筑的燃气立管应有承受自重和热伸缩推力的固定支架和活动支架。 |  |
| 51 |  | 穿过卫生间、阁楼或壁柜时，燃气管道应采用焊接连接(金属软管不得有接头)，并应设在钢套管内。 |  |
| 52 |  | 沿墙、柱、楼板和加热设备构件上明设的燃气管道应采用管支架、管卡或吊卡固定。管支架、管卡、吊卡等固定件的安装不应妨碍管道的自由膨胀和收缩。 |  |

表A.1  生产设备与设施检查表（续）

| 序号 | 检查要素 |  | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  |  | 室内燃气管道穿过承重墙、地板或楼板时必须加钢套管，套管内管道不得有接头，套管与承重墙、地板或楼板之间的间隙应填实，套管与燃气管道之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。 |  |
| 54 |  |  | 室内燃气管道的下列部位应设置阀门： 1）燃气引入管；2）调压器前和燃气表前；3）燃气用具前；4）测压计前；5）放散管起点。 |  |
| A.1.7其它 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 进出建筑物的燃气管道的进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处均应有防雷、防静电接地设施。 |  |
| 56 |  |  | 使用电气控制器的所有燃气应用设备，应当让控制器连接到永久带电的电路上，不得使用照明开关控制的电路。 |  |
| 57 |  | 用户燃气表严禁安装在卧室、卫生间及更衣室内。 |  |  |

表A.2  生产设备与设施检查表（续）

| 序号 | 检查要素 |  | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.1燃气设备 |  |  |  |  |
| 58 |  | 用户燃气表严禁安装在有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内，或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所。 |  |  |
| 59 |  | 用户燃气表严禁安装在环境温度高于45℃的地方。 |  |  |
| 60 |  | 用户燃气表严禁安装在经常潮湿的地方。 |  |  |
| 61 |  | 用户燃气表严禁安装在堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方。 |  |  |
| 62 |  | 用户燃气表严禁安装在有变、配电等电器设备的地方。 |  |  |
| 63 |  | 用户燃气表严禁安装在高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。 |  |  |
| 64 |  | 住宅内高位安装燃气表时，表底距地面不宜小于1.4m；当燃气表装在燃气灶具上方时，燃气表与燃气灶的水平净距不得小于30cm；低位安装时，表底距地面不得小于10cm。 |  |  |
| 65 |  | 燃气应用设备铭牌上规定的燃气必须与当地供应的燃气相一致。 |  |  |
| 66 |  | 居民生活用气设备严禁设置在卧室内。 |  |  |
| 67 |  | 燃气热水器应安装在通风良好的非居住房间、过道或阳台内。 |  |  |
| 68 |  | 有外墙的卫生间内，可安装密闭式热水器，但不得安装其他类型热水器。 |  |  |
| 69 |  | 商业用气设备应安装在通风良好的专用房间内；商业用气设备不得安装在易燃易爆物品的堆存处，亦不应设置在兼做卧室的警卫室、值班室、人防工程等处。 |  |  |
| 70 |  | 燃气燃烧所产生的烟气必须排出室外。 |  |  |

表A.3  燃气（含输配气）设备设施运行、维护和抢维修

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.2经营单位责任 |  |  |  |
| 71 |  | 燃气经营单位必须取得燃气经营许可证。 |  |
| 72 |  | 经营单位对城镇燃气设施的运行和维护应制定下列管理制度和操作规程；1）安全生产管理制度；用户设施的检查、维护、报修制度； 2）城镇燃气管道及其附属系统、场站的工艺管道与设备的运行、维护制度和操作规程；日常运行中发现问题或事故处理的报告程序。 |  |
| 73 |  | 企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格。 |  |
| 74 |  | 是否定期对燃气设施进行安全检查。 |  |
| 75 |  | 经营单位应开展燃气危害识别及风险评估，排查治理燃气安全隐患。 |  |
| A.2.3运行、维护 |  |  |  |
| 76 |  | 经营单位应设立运行、维护和抢维修的管理部门，并应配备专(兼)职安全管理人员。 |  |
| 77 |  | 应设置并向社会公布24h报修电话，抢修人员应24h值班。运行和抢维修及专职安全管理人员必须经过专业技术培训。 |  |
| 78 |  | 严禁携带火种、非防爆型无线通信设备进入场站内生产区，未经批准严禁在场站内生产区从事可能产生火花性质的操作。 |  |
| 79 |  | 每年雨季前应对接地电阻进行检测，其接地电阻值应符合设计要求。 |  |
| 80 |  | 进入燃气调压室、压缩机房、阀门井等场所作业时，应穿戴防护用具,并佩戴可燃气体报警仪。 |  |
| 81 |  | 燃气设施和用气设备的维护和检修工作，必须由具有国家相应资质的单位及专业人员进行。 |  |
| A.2.4加臭装置的运行、维护 |  |  |  |
| 82 |  | 加臭装置不得泄漏。应定期检查加臭装置储液罐内加臭剂的储量。加臭装置应定期进行检验。加臭剂的储存应符合有关规定的要求。 |  |
| 83 |  | 加臭装置控制系统及各项参数应正常，出站加臭剂浓度应符合现行国家标准GB50028的规定，并应定期抽样检查。 |  |
| 84 |  | 用户端,燃气加臭量应定期抽样检测，不低于2次／年，加臭剂含量达到最低要求：不低于每立方米8mg。 |  |
| 85 |  | 燃气加臭装置端，燃气中加臭剂的最小量应符合下列规定：加臭剂含量不低于每立方米20mg。 |  |
| A.2.5阀门等设备设施的运行、维护 |  |  |  |
| 86 | 一般阀门及附属设备设施 | 1、应定期检查阀门及附属设施，不应出现天然气泄漏、故障、损坏、部件缺失、锈蚀、脏污等现象，天然气泄漏、故障应挂牌和记录，应对阀门定期进行启闭操作和维护保养； 2、阀门井内不得积水、塌陷，不得有妨碍阀门操作的堆积物;4、超1.2m高的金属设施应接地（防雷接地至少40×4mm、防静电接地至少25×4mm），未做接地或接地断裂，接地线、卡有松动、搭接焊未三边焊接、搭接长度未达扁钢宽度两倍、扁钢宽度不合要求等不规范情况；3、设备、设施部件缺失或缺损，铭牌缺损、脏污或翻译错误；4、电气设备防爆外壳与外界未有效隔离；5、值班员工不熟悉本站生产设备结构、原理、性能、工艺流程、操作规程及维护保养、常见故障判断及处理，或对调压阀调压值、安全阀设定起跳压力、安全截断阀截断压力等关键参数不清楚；5、对无法启闭和关闭不严的阀门，应及时维修或更换，设备设施故障应进行闭环管理；6、操作规程内容错误或与现场不一致，或版本未更新；7、取压截止阀、仪表阀、各类阀门开关不到位；8、电动执行机构未保持供电状态；9、过滤分离设备差压超限；10、设备、设施未按周期活动、保养或无记录；11、齿轮箱内有积水，盘根盒、驱动头和阀体连接盘内有积水；12、电动执行机构离合器动作不灵光，截止类阀门手轮松动，其他类阀门手轮未保持松弛状态；13、排污池有天然气外漏、池水渗漏、水面距离池顶部空高不小于50cm、排污管线排污口浸没于液面15cm以下；14、备用调压阀未处于可靠备用状态；15、未及时发现、反馈调压阀、安全放散阀和截断阀压力设置不合理（安全阀检定证书自检定后45天内取得，将证书保存在站上），（1）采用安全截断阀+安全截断阀+工作调节阀时，各级阀门压力设定分别为1.1/1.1/1.0最大操作压力；（2）采用安全截断阀+监控调节阀+工作调节阀时，各级阀门压力设定分别为1.1/1.05/1.0最大操作压力；（3）采用安全截断阀+工作调节阀+安全泄放阀时，当最大允许操作压力≤7.5MPa时，各级阀门压力设定分别为1.05 /1.0/1.1最大操作压力；16、管线、测试桩出入地端防腐层出现裂口、粘接不牢以及有气泡、不平整、渗水的，防腐层高度应为（100-140）mm；17、基墩沉降、破损，未作处理，设备支撑与设备接触面无胶垫，或设备支撑损坏，未起到支撑作用，支撑设置不合理，该设而未设（支撑锁紧螺母缺失或未锁定；18、四根螺栓（含四根螺栓）以下的法兰螺栓未做等电位连接或材质、安装不规范、接触不可靠、脱落；19、阀室（井）每月检查1次，每半年至少1次维护保养；20、调压箱（柜、撬）每月检查1次，调压箱每半年维护保养1次，调压柜（撬）每季度维护保养1次。 |  |
| 87 | 计量设备设施 | 1、孔板外观检查，变形、尖锐度检查不合格。孔径值与计量参数不符（对现场计量孔板进行抽样检查）；2、计量仪表运行超测量范围，零位超差，未汇报、无记录。运行范围不符合仪表选型要求；3、计量取压管路泄漏；4、流量计的贸易计量数据不得人为修改；5、在用高孔阀的清洗检查周期为1次/周，备用高孔阀清洗检查周期为1次/月，停用高阀（须取出孔板，备用）清洗检查周期为1次/半年；6、用于处内部调配气量且不参与计量设备、器具检定证书现场未保存或丢失贸易结算，公称直径不小于DN300的高孔阀的清洗、检查周期为1次/季度；7、安全放散阀前端阀门未开启，且未铅封；8、计量设备、器具检定证书现场未保存或丢失；9、计量器具包括：游标卡尺、样板直尺（刀口尺）、塞尺、差压变送器、压力变送器、铂电阻、温度变送器、旋进旋涡流量计、涡轮流量计、罗茨流量计、超声流量计、精密压力表、普通表压力表，超检定周期；10、计量参数修改后,未及时对流量计算机和纸质文档进行相应修正或修改错误；11、年初未将上年最近一次参数修改记录转入当年；12、关键计量参数修改输入错误；13、计量系统工作异常，未及时对计量数据进行确认和上报，并对气量做相应补偿和记录，补偿错误；14、计量记录缺失或填写不规范（零位检查、节流装置清洗检查、铅封拆卸记录）； |  |

- 表A.3  燃气（含输配气）设备设施运行、维护和抢维修（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.3.1燃气管网巡查 |  |  |  |
| 88 |  | 1、经营单位应制定燃气管道的巡查管理制度,应当对燃气设施进行安全巡查、检查，明确巡查、检查周期，做好巡查、检查记录，应做到风险作业活动信息的及时发现、及时上报、及时处理；2、巡线时应采用GPS等巡检辅助手段，原则上应在第三方施工作业点、安全隐患点、人口密集区域、重要公共场所、穿跨越处、滑坡等地灾敏感点、阀室（井）、调压箱（柜）、其它附属设施设置必检点；3、巡线轨迹应能确保管道的巡查质量及效果，巡护工作达到全覆盖。巡护人员每天巡查后应填写巡护记录，按要求对巡护日期、天气、巡查开始和结束时间、巡查路线、发现的问题、采取措施、处理情况、汇报及指令情况等进行记录；4、记录方式可以为人工记录或信息化巡检系统自动记录，记录内容应真实、准确；5、城镇燃气管道的巡护内容及规定如下：（1）管线沿线是否有道路建设、绿化种植、市政及公共设施维修改造、违章占压等威胁管网运行安全的施工作业，（2）不得有未办理审批手续的施工，是否有因其他工程施工造成管道损坏、管道悬空等现象，（3）发现管道沿线动用机械铲、空气锤等机械设备后，应立即制止并加强现场安全监护，（4）管道沿线是否有塌陷、滑坡、下沉、点火焚烧、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建建（构）筑物占压现象等，（5）检查管道沿线是否有天然气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等；（6）燃气管道附件、标志是否完好（标志桩、警示宣传牌、电位测试桩应有编号、单位、联系方式等目视化标识），是否有被移动、覆盖、丢失或损坏现象，（7）调压站（柜）供气压力是否符合供气要求，调压器及附属设施是否完好，有无漏气现象，（8）阀井内阀门是否漏气，阀门井圈、盖、外壁是否完好，（9）定期向周围单位和住户询问有无异常情况。 |  |
| 89 |  | 1、在燃气设施保护范围内，禁止从事危及燃气设施安全的活动；2、对有可能影响燃气管线安全运行的施工现场，应加强燃气管线的巡查与现场监护，应设立临时警示标志；3、施工过程中造成燃气管道损坏、管道悬空等，应及时采取有效的保护措施。 |  |
| A.3.2燃气管网检测 |  |  |  |
| 90 |  | 1、城镇燃气埋地钢质管道必须采用防腐层进行外保护；2、新建的高压、次高压、公称直径大于或等于100mm的中压管道应采用外防腐层辅以阴极保护系统的腐蚀控制措施，管道运行期间阴极保护不应间断；3、管道在强腐蚀性土壤环境中或阴极保护系统在6个月内不能投入运行时，应采取临时性保护措施；4、阴极保护系统投用后，作为临时保护措施的牺牲阳极应全部拆除。 |  |
| 91 |  | 1、对燃气管道设置的阴极保护系统应定期检测，并应做好记录；2、管道保护参数应定期测试：管道保护电位2月1次，阳极输出电流2月1次，绝缘接头6月1次，排流保护检测一年1次。 |  |
| 92 |  | 1、对架空敷设的燃气管道应有防碰撞保护措施和警示标志；2、应定期对管道外表面进行防腐蚀情况检查和维护。 |  |
| A.3.3用户设施的检查 |  |  |  |
| 93 |  | 经营单位应对燃气用户进行安全用气的宣传。 |  |
| 94 |  | 经营单位应对燃气用户设施定期进行检查： 1）对商业用户、工业用户、采暖等非居民用户每年检查不得少于1次； 2）对居民用户每2年检查不得少于1次。 |  |
| 95 |  | 对燃气用户及相关单位和个人有下列行为,必须进行制止： 1）擅自操作公用燃气阀门； 2）将燃气管道作为负重支架或者接地引线； 3）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具； 4）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置； 5）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气； 6）盗用燃气； 7）改变燃气用途或者转供燃气。 |  |

- 表A.3  燃气（含输配气）设备设施运行、维护和抢维修（续）

| 序号 | 检查要素 |  | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 |  |  | 入户检查应包括下列内容，并应做好检查记录： 1）确认用户设施完好； 2）管道不应被擅自改动或作为其他电器设备的接地线使用，应无锈蚀、重物搭挂，连接软管应安装牢固且不应超长及老化，阀门应完好有效； 3）用气设备应符合安装、使用规定； 4）不得有燃气泄漏； 5）用气设备前燃气压力应正常； 6）计量仪表应完好。 |  |  |
| A.3.4抢修作业 |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 城镇燃气供应单位应制定事故抢修制度和事故上报程序。 |  |  |
| 98 |  |  | 城镇燃气供应单位应根据供应规模设立抢修机构，应配备必要的抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通讯设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备，并保证设备牌良好状态。 |  |  |
| A.3.5通气 |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 通气作业应编制作业方案，严格按照审批后的作业方案执行。 |  |  |
| 100 |  |  | 通气前应进行全面检查，合格后方可恢复通气，并记录完整。 |  |  |
| A.3.6门站、调压站的日常生产管理 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | 门站、调压站的日常生产管理的检查内容参见《健康、安全与环境检查规范》第1部分综合检查“基础管理检查表”。 |  |  |

第二部分：综合检查表

表C.1  基础管理检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1.1 HSE管理机构 |  |  |  |
| 1 | 机构设置 | 应成立HSE委员会和相关专业委员会。 |  |
| 2 |  | 按照公司机构定员配备HSE主管部门及监督机构人员 |  |
| 3 | 责任制 | 制定安全生产责任制考核办法,并定期进行安全生产责任制考核奖惩 |  |
| 4 |  | 实行各级领导、机关部门安全生产工作述职报告制度 |  |
| 5 |  | 生产经营单位应依法建立健全本单位安全生产责任制度、安全生产目标管理制度，并将本单位的安全生产责任目标分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩要求 |  |
| 6 |  | 与员工签订劳动合同时，应同时签订《员工安全生产合同》 |  |
| 7 |  | 业务部门、生产岗位的HSE职责应权责明晰，无职责交叉、缺位 |  |
| 8 |  | 业务部门直线责任落实到位 |  |
| 9 |  | 属地区域划分清晰，属地责任落实到人，结合目视化管理，设立属地管理牌；员工清楚自己的属地职责 |  |
| 10 | 资质 | 主要负责人、分管领导和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产资格证书 |  |
| 11 |  | 生产经营单位的特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并按规定复审 |  |
| 12 | HSE培训 | 应依据岗位职责和风险，建立岗位HSE能力标准，开展HSE能力评估 |  |
| 13 |  | 应开展培训需求识别分析，建立基层岗位HSE需求培训矩阵，明确培训内容、频次和方式等 |  |
| 14 |  | 单位、班组、个人逐级编制HSE培训计划 |  |
| 15 |  | 编制规范的培训课件，对培训效果进行评估调查，建立员工培训档案 |  |
| 16 |  | 新转岗、离岗半年以上重新上岗员工应进行培训，考核合格后才能上岗 |  |
| 17 |  | 新入厂员工，应经三级入场安全教育培训 |  |

- 表C.1  基础管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1.2 HSE活动 |  |  |  |
| 18 | 安全会议 | 公司每月召开一次安全会议，并对上一次会议决定事项的落实情况进行跟踪 |  |
| 19 |  | 服务站（工段、班组）班前会议应包含健康、安全和环境内容 |  |
| 20 | 安全学习 | 服务站（工段、班组）每周至少开展一次安全学习，并做好学习记录 |  |
| 21 | 安全检查 | 应按安全检查要求组织开展日常检查，并根据季节变化、节假日生产特点，以及特殊作业要求，组织开展专项安全检查 |  |
| 22 |  | 按照领导干部安全生产联系制度，公司领导干部至少每半年到联系点开展一次联系活动。 |  |
| 23 |  | 检查人员应将检查情况记录在案，并向上级报告。整改情况应有回执记录 |  |
| 24 |  | 对检查中发现的隐患应责令整改。对危及安全生产和人员生命安全的重大隐患，应责令暂时停产停业或停止使用；一时不能立即排除的事故隐患，应当制定防范和监控措施，评估后制定计划，并按期完成 |  |
| 25 | 隐患管理 | 应建立隐患管理台帐 |  |
| 26 |  | 隐患应进行排查、评估、立项、销项整改，实行分级动态管理 |  |
| 27 |  | 事故隐患整改应落实防范措施、责任、人员、资金和时间 |  |
| 28 | 应急管理 | 应急预案、应急处置程序和应急处置卡应及时制定、修订及备案 |  |
| 29 |  | 各站点应将应急培训纳入员工年度培训计划。各单位专兼职应急管理人员和一线操作员工每年接受应急培训不得低于8学时 |  |
| 30 |  | 公司每年至少组织一次公司级应急预案演练 |  |
| 31 |  | 各站点应及时组织对演练过程和效果进行评价，针对存在的问题和缺陷进行整改，持续完善应急救援系统 |  |
| 32 |  | 各站点应配置和储备必要的应急设施和应急物资 |  |
| C.1.3 HSE管理体系 |  |  |  |
| 33 | HSE管理体系文件 | 应按规定建立、配备完整有效的HSE管理手册、程序文件、规章制度、两书一表一卡 |  |
| 34 |  | 各站点每年进行不少于一次的全要素内部审核，两次审核间隔不超过12个月 |  |
| 35 |  | HSE管理体系审核策划应全面合理；审核过程记录规范有效，包括检查表、首末次会议记录、不符合记录、审核报告等；内审员应取得内审员资格证 |  |
| 36 |  | 各站点管理者每年度应组织不少于一次管理评审，两次评审间隔不超过12个月 |  |
| 37 | HSE管理体系审核 | HSE管理体系管理评审输入资料应齐全、管理评审过程记录规范有效，包括评审计划、会议记录、评审报告、评审决议执行情况等 |  |
| 38 | 危害因素辩识、风险评价和风险控制 | 各站点负责本单位危害因素识别、评价的具体实施，建立危害因素辨识记录，以及风险控制的制定和落实 |  |
| 39 |  | 建立重大危险源管理档案和动态监测数据台帐，配备必要的检测、监测仪器和设备，对重大危险源定期检测、评估和监控 |  |

- 表C.1  基础管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | HSE管理工具和方法 | 关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，操作员工每年至少参与一次工作循环分析。 |  |
| 41 |  | 应建立工作循环分析记录档案 |  |
| 42 |  | 按计划开展安全观察与沟通，并对安全观察与沟通的结果进行统计分析 |  |
| 43 |  | 新的作业、非常规性(临时)的作业、承包商作业、改变现有的作业、评估现有的作业、实行作业许可的作业应开展工作前安全分析，并填写工作前安全分析表 |  |
| 44 |  | 作业人员应熟悉工作前安全分析结果 |  |
| 45 |  | 应按照安全目视化管理要求，通过安全色、标签、标牌等方式，明确人员的资质和身份、工器具和设备设施的使用状态，以及生产作业区域的危险状态 |  |
| 46 | 启动前安全检查 | 对新、改、扩建项目（包括租借）、工艺设备变更项目和检维修项目应开展启动前安全检查，必改项整改完毕后才允许相应责任人批准启动；待改项整改完毕后，应形成书面记录并归档 |  |
| 47 | 上锁挂牌 | 按Q/SY 1421开展上锁挂牌管理 |  |
| C.1.4 班组检查 |  |  |  |
| 48 | 交接班 | 岗位员工交接班时，应做好HSE有关内容的交接，并做好记录 |  |
| 49 | 巡回检查 | 岗位员工应按照规定时间、路线和巡查内容对生产装置进行巡回检查，并做好记录 |  |
| 50 | 隐患管理 | 及时发现和消除事故隐患, 按隐患管理有关规定进行整改和上报，并建立生产作业场所隐患登记台帐 |  |
| 51 | 应急管理 | 岗位员工应参与危险有害因素的识别，应清楚本站危险有害因素、事故应急措施，应参与应急处置卡的编写，并熟悉应急处置内容 |  |

- 表C.2  特种设备管理检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置 |  |
| 2 |  | 特种设备使用单位应当逐台建立特种设备安全技术档案 |  |
| 3 |  | 特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度 |  |
| 4 |  | 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训 |  |
| 5 |  | 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次自行检查，每年开展一次年度检查，并作好记录。发现异常情况的，应当及时处理 |  |
| 6 |  | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作好记录 |  |

| 7 | 基本要求 | 锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验检测机构实施的水（介）质处理定期检验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 特种设备作业人员 | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案 |  |  |
| 9 |  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用 |  |  |
| 10 |  | 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销 |  |  |
| 11 |  | 从事特种设备作业的人员应当经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。 |  |  |
| 12 | 固定式压力容器 | 压力容器重大的修理或改造方案应经原设计单位或具备相应资格的设计单位同意 |  |  |
| 13 | 电 梯 | 固定式压力容器一般应当于投用后3年内进行首次定期检验。下次检验周期，由检验机构根据压力容器的安全状况等级进行确定。对安全状况为四级的压力容器应制定监控措施，对安全状况为五级的压力容器应按规定报废 |  |  |
| 14 |  | 电梯的日常维护保养应由电梯制造单位或其委托的具有资质的单位进行，电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查 |  |  |
| 15 |  | 电梯运营使用单位应将电梯安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 |  |  |
| 16 |  | 使用单位应制定电梯使用应急预案，并组织演练 |  |  |
| 17 |  | 电梯使用单位应每年组织对电梯进行检验 |  |  |

- 表C.3  消防管理检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C.3.1消防管理 |  |  |  |
| 1 | 组织管理 | 建立健全消防安全重点单位（部位）防火档案，统一保管，及时更新 |  |
| 2 |  | 组织制订消防安全管理制度和操作规程并检查督促其落实 |  |
| 3 |  | 组织建立志愿消防队，并开展培训和演练 |  |
| 4 |  | 重点要害部位、人员密集场所应制定灭火和应急疏散预案，并有演练记录 |  |
| 5 | 火灾预防 管理 | 组织消防安全检查，落实并监督消防隐患的整改，且有火灾隐患及其整改情况记录 |  |
| 6 |  | 对公安消防部门检查发现的隐患，应采取临时措施，确保安全，并报请上一级主管部门解决 |  |
| 7 |  | 新、改、扩建项目依法进行消防设计、竣工验收及备案工作 |  |
| 8 |  | 重点要害部位岗位员工应每日开展消防巡查，并作好记录 |  |
| 9 | 消防教育与培训管理 | 制定员工消防培训教育计划，并组织实施 |  |
| 10 |  | 组织开展消防宣传活动 |  |
| 11 |  | 岗位人员对消防器材和消防设备应做到懂性能、用途，会使用、维护 |  |
| 12 |  | 单位消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防管理人员等应当接受消防安全专门培训，并取得培训合格证 |  |
| 13 |  | 消防控制室值班、操作人员应当接受消防安全专门培训，并取得消防资格证上岗 |  |
| 14 | 消防设施与设备管理 | 建立、健全消防设施台帐 |  |
| 15 |  | 按规定配置消防设施，定期进行维护、保养、检查，确保消防设施和器材完备、有效，做好记录 |  |
| 16 |  | 消防基础设施建设、维修应由有公安消防部门颁发的消防工程施工、维修许可证的单位承担 |  |
| 17 |  | 固定自动灭火系统应定期全面检查、测试，并出具检测报告 |  |
| C.3.2消防现场 |  |  |  |
| 18 | 消防水泵 | 定期试运和保养消防泵 |  |
| 19 |  | 一组水泵的吸水管和出水管不应少于两条，当其中一条发生故障时，其余的应能通过全部水量；低压消防给水系统不应与循环冷却水系统合并，不应用于其他用途 |  |
| 20 |  | 消防水泵应保证在火警后30秒内启动 |  |
| 21 |  | 消防泵房应设双电源或双回路供电，如有困难，可采用内燃机作备用动力 |  |
| 22 | 消火栓 | 室外消火栓应沿道路设置 |  |
| 24 |  | 室外消火栓的间距不应大于120.0m |  |
| 25 |  | 消火栓距路边不应大于2.0m，距房屋外墙不宜小于5.0m |  |

- 表C.3  消防管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 消火栓 | 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围，其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时，宜在该装置区内的道路边设置消火栓 |  |
| 27 |  | 石油天然气生产作业场所给水枪供水时，消火栓旁应设水带箱，箱内应配备2-6盘直径65mm、长度20m的带快速接口的水带和2支口径65mm×19mm水枪及一把消火栓钥匙。水带箱距消火栓不宜大于5m |  |
| 28 |  | 石油天然气生产作业场所采用固定式泡沫灭火时，泡沫栓旁应设泡沫栓水带箱，箱内应配备2-5盘直径65mm，长度20m的带快速接口的水带和PQ8型或PQ4型泡沫管枪1支及一把泡沫栓钥匙。水带箱距泡沫栓不宜大于5m |  |
| 29 | 灭火器 | 灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散 |  |
| 30 |  | 灭火器应设置稳固，其铭牌应朝外 |  |
| 31 |  | 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.5米，底部离地面高度不宜小于0.08米 |  |
| 32 |  | 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当应设置时，应有相应的保护措施 |  |
| 33 |  | 设置在室外的灭火器，应有防雨、防晒等保护措施 |  |
| 34 |  | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器不宜多于5具 |  |
| 35 |  | 单具灭火器最小配置灭火级别不小于3A（A类火灾场所的严重危险级）、89B(B、C类火灾场所的严重危险级）、E类火灾场所的灭火器最低配基准不应低于火灾场所A或B类的规定 |  |
| 36 |  | 在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器 |  |
| 37 |  | 手提式灭火器最大保护距离15米(A类)、9米（B、C类）。推车式灭火器最大保护距离30米（A类）、18米（B、C类），E类不低于A或B类最大保护距离 |  |
| 38 |  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器 |  |
| 39 |  | 油气田天然气压缩机厂房应配置推车式灭火器 |  |
| 40 |  | 存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修 |  |
| 41 |  | 消防通道应保持畅通，消防设备、器材应保持完好，不应挪作它用 |  |
| 42 |  | 手提式和推车式干粉灭火器，以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年，以后每隔二年；应进行水压试验等检查 |  |
| 43 |  | 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年，以后每隔二年，应进行水压试验检查 |  |
| 44 |  | 灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系 |  |
| 45 |  | 挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷，不应出现松动、脱落、断裂和明显变形 |  |

- 表C.3  消防管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 灭火器 | 灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的应报废： 1)水基型灭火器——6年； 2)干粉灭火器——10年； 3)洁净气体灭火器——10年； 4)二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年 |  |
| 47 |  | 检查发现灭火器有下列情况之一者，应报废： 1)筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的； 2)二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的； 3)筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一，表面产生凹坑者）或连接部位、筒底严重锈蚀的； 4)筒体严重变形的； 5)筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的； 6)筒体、器头（不含提、压把）的螺纹受损、失效的； 7)筒体与器头非螺纹连接的灭火器； 8)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的； 9)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的； 10)没有间歇喷射机构的手提式灭火器； 11)筒体为平底等结构不合理的灭火器 |  |
| 48 |  | 推车式灭火器宜设置在平坦场地，不得设置在台阶上。在没有外力作用下，推车式灭火器不得自行滑动，推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动 |  |
| 49 |  | 灭火器应挂牌管理，定期维护保养，做好记录 |  |
| 50 | 消防设施 设 置 | 油罐组应设防火堤，在防火堤外消防冷却水管道的最低处应设置放空阀 |  |
| 51 |  | 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。不应在防火堤上开孔留洞 |  |

- 表C.4  职业健康管理检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业健康管理 | 各级单位应当采取下列职业病防治管理措施： （一）配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，明确管理职责； （二）制定职业卫生管理工作计划； （三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程； （四）建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案； （五）建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度； （六）建立、健全职业病危害事故应急救援预案 |  |
| 2 |  | 单位应采用有效的职业病防护设施，并为从业人员提供个人使用的职业病防护用品 |  |
| 3 |  | 存在职业病危害因素的单位，应当在醒目位置公告工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容 |  |
| 4 |  | 对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，生产现场应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用 |  |
| 5 |  | 单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。 单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入单位职业卫生档案，定期公布 |  |
| 6 |  | 单位应当对从业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促从业人员遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导从业人员正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品 |  |
| 7 | 劳动防护用品 | 防护用品应按有效防护功能最低指标和有效使用期限要求发放，到期进行强制检定或报废 |  |
| 8 |  | 特种劳动防护用品应有国家认可的安全标志，应具备《特种劳动防护用品生产许可证》 |  |
| 9 |  | 凡进入生产作业现场的人员，应正确穿（佩）戴或使用相应的劳动防护用品 |  |
| 10 | 生产工作场所健康管理 | 定期对生产作业场所的职业危害因素进行卫生检测 |  |
| 11 |  | 对接触有毒有害工种的员工，进行职业健康监护，并按有关规定提供符合国家卫生标准和要求的个人卫生防护用品 |  |
| 12 |  | 对有职业禁忌症的员工不应安排从事所禁忌的作业 |  |
| 13 |  | 对产生职业危害的设备设施，应配套符合国家工业卫生标准的防护设备或防护措施 |  |
| 14 | 员工健康监护 | 职业性健康检查及评定由取得相应资格的卫生机构承担，对已诊断为职业病的患者或观察对象，应定期进行复查 |  |
| 15 |  | 各单位应将检查结果及处理意见及时反馈到员工本人 |  |
| 16 |  | 健康检查中发现患有疾病的员工或者诊断为职业病的患者以及职业禁忌症人员，要采取治疗、疗养、调换工种等措施并做动态观察 |  |
| 17 |  | 女员工在孕期、哺乳期间，单位不得安排其从事接触职业危害的作业 |  |
| 18 |  | 建立动态的《职业性健康监护档案》及《员工健康监护档案》并永久保存 |  |

- 表C.5  交通管理检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C.5.1管理机构 |  |  |  |
| 1 | 机构及人员设置 | 各站点应设置或明确交通安全管理部门,并配备满足工作需要的专(兼)职交通安全管理人员 |  |
| 2 |  | 专业交通运输单位应设置交通安全管理部门，并配备满足工作需要的管理人员；成建制的车队应配备专职交通安全管理人员；非建制车队或分散车辆管理单位应明确专门部门和人员负责交通安全管理 |  |
| C.5.2基础管理 |  |  |  |
| 3 | 基础资料 | 各站点应按《关于规范公司交通安全管理基础资料的通知》要求分级建立如下基础资料台帐：《车辆技术档案》、《机动车辆台帐》、《驾驶员档案》、《驾驶员台帐》、《车辆回场检验记录》、《车辆回场检验合格证》、《HSE活动记录（安全学习及补课记录）》、《用车申请调派单》、《车辆调派记录》、《车辆行车（运行）路单》、《车辆日常检查操作卡》、《节假日车辆“三交一封”记录》、《节假日行车证》、《GPS监控记录》、《GPS监控分析记录》、《事故台帐》、《驾驶员综合素质测评和安全述职》、《交通安全管理报表（电子版）》、《建制车队基本情况统计表》、《交通安全管理岗位设置及人员统计表》 |  |
| 4 | 教育培训 | 应将防御性驾驶纳入交通安全教育培训计划，并组织实施 |  |
| 5 | 专项工作 | 应组织交通安全专项检查，对事故隐患及交通违章行为按规定及时处理 |  |
| 6 |  | 应对租赁使用车辆工作进行安全资质审查，并签订HSE合同 |  |
| 7 |  | 应对车辆维护维修、回场检验外委单位及人员资质进行审查，并签订安全协议或HSE合同 |  |
| C.5.3车队管理 |  |  |  |
| 8 | 车队管理要求 | 应开展车场日、路检路查等安全活动 |  |
| 9 |  | 应执行交通安全分析制度 |  |
| 10 |  | 应对客运车辆、重点驾驶员、重点任务、重点季节、重点环节实行重点管理 |  |
| 11 |  | 车辆应定期检验、保养和检修 |  |
| 12 |  | 应动态开展道路风险识别评价工作，并宣贯识别评价结果 |  |
| 13 |  | 应开展驾驶员安全月度、季度安全述职、驾驶员综合素质测评 |  |
| 14 |  | 零散派驻车辆应指定专门管理人员，明确职责 |  |
| 15 |  | 应组织开展交通安全检查（路查、季节性检查、节日检查等），查处违章行为 |  |
| 16 |  | 车辆调派应严格执行申请、审批、凭回场检验合格证派车制度，并做好出车“三交代” |  |
| C.5.4车辆管理 |  |  |  |
| 17 | 车辆使用 | 节假日期间，各单位应对非生产运行车辆和非值班车辆实行“三交一封”（交车辆钥匙、交行驶证、交内部准驾证、定点封存车辆）制度。担任生产、值班任务的车辆，应凭《西南油气田公司节假日行车许可证》和行车路（运）单出行 |  |

- 表C.5  交通管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 |  | 检查内容 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 车辆使用 |  | 进行危化品运输时，承运单位和车辆应具备危险化学品运输准运资质，驾驶员和押运员应取得危险化学品运输资格证，并制定危险化学品运输应急预案 |  |  |
| 19 |  |  | 危化品运输车辆的装载、行驶、停放等应符合国家有关的规定 |  |  |
| 20 |  |  | 对接送员工上下班、轮休作业员工的交通车、执行长途载客运行的大、中型客车，应指定专人随车负责安全监护。执行长途载客运行的大、中型客车，还应严格实行审批制度 |  |  |
| 21 | 回场检验 |  | 运行车辆应按规定进行回场检验，具备检验资质的车队可由本单位进行车辆回场检验；无检验资质的，可外委具备资质的车辆维修单位进行回场检验 |  |  |
| 22 |  |  | 车辆回场检验执行短途车周检、长途车趟检规定 |  |  |
| 23 |  |  | 车辆回场检验时，驾驶员应参加现场检查，掌握了解车辆技术状况，并在回场检验记录、合格证上签字 |  |  |
| 24 | 车辆安全管理 |  | 车辆安全带、安全锤、警示标牌、灭火器等应齐全完好 |  |  |
| C.5.5车辆GPS监控管理 |  |  |  |  |  |
| 25 | GPS安装 |  | 公司所属各单位所有道路运输车辆（含租期2个月以上的租用外部车辆）应安装使用GPS车载终端 |  |  |
| 26 | GPS监控 |  | 公司、二级单位、基层有车单位应层层建立监控平台 |  |  |
| 27 |  |  | 应每日通过GPS监控系统实时监控、轨迹回放等功能，对运行车辆进行监控，及时发现和纠正违章，并做好记录 |  |  |
| 28 |  |  | 监控系统限速规定： （一）高速公路路段九座（含）以下生产指挥车最高限速120公里/小时，九座以上载客车辆、普通货运车辆、特种作业车辆、工程作业车辆最高限速100公里/小时，危化品运输车等其他车辆最高限速80公里/小时； （二）非高速路段有限速标志的依照其规定设置 |  |  |
| C.5.6驾驶人员管理 |  |  |  |  |  |
| 29 | 内部准驾管理 |  | 驾驶公司内部的各型机动车辆和租用车辆应取得公司内部准驾证 |  |  |
| 30 |  |  | 办理企业内部准驾证的驾驶人员，应经单位测评、考核合格 |  |  |
| 31 |  |  | 驾驶人员应严格按照内部准驾证规定的车型驾驶内部机动车辆，内部准驾证应随车携带 |  |  |
| 32 |  |  | 持内部准驾证的汽车检验人员只能在进行车辆维修质量检验试车等规定范围内方可驾驶内部车辆，不准驾车执行运输任务 |  |  |
| 33 | 驾驶人员安全管理 |  | 驾驶员连续长途驾车超过4小时应停车休息，休息时间不得少于20分钟。每日驾车行驶时间累计不得超过8小时 |  |  |
| 34 |  |  | 驾驶员未经批准不得将车辆交给其他人员驾驶 |  |  |
| 35 |  |  | 新进驾驶员应进行培训及理论、实际操作的考核，考核合格方可单独驾车执行任务；如有需要，应由单位安排跟车实习 |  |  |
| 36 |  |  | 外聘驾驶员应符合有关规定要求，并审查、考核合格 |  |  |
| C.5.7片区管理 |  |  |  |  |  |
| 37 | 片区管理 | 应按要求和规定频次开展交通安全片区管理活动 |  |  |  |

- 表C.6  电气、仪表管理检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C.7.1电气安全管理 |  |  |  |
| 1 | 电气安全管理 | 电气工作人员应无职业禁忌症，经培训、考试合格，取得相应的特种作业操作证，方可上岗操作。并按规定定期复审 |  |
| 2 |  | 电气工作人员对GB 26860应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作 |  |
| 3 |  | 高、低压室的钥匙至少应有三把，由配电值班人员负责保管，按值移交。一把专供紧急时使用，一把专供值班员使用，其他可借给许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用，但应登记签名，当日交回 |  |

- 表C.6  电气、仪表管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 电气安全管理 | 雷电时，禁止在室外变电所高压部分或避雷针附近进行检修和试验 |  |
| 5 |  | 每年春季雷雨季节之前应开展电力设施安全检查 |  |
| 6 |  | 在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺 (夹有金属丝) 进行测量工作 |  |
| 7 |  | 在全部停电或部分停电的电气设备上工作，应完成停电、验电、装设接地线和悬挂标示牌和装设遮栏等安全措施，并按Q/SY 1421中5.4的规定上锁 |  |
| 8 |  | 高压验电应戴相应电压等级的绝缘手套 |  |
| 9 |  | 接地线应使用专用的线夹固定在导体上，不应用缠绕的方法进行接地或短路 |  |
| 10 |  | 配电室应配置常用的电气绝缘工具，各式标示牌等 |  |
| 11 |  | 根据需要配置必要的绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆、验电器和绝缘垫等安全防护设施，并按规范定期试验 |  |
| 12 |  | 配电屏前后进行操作和维修的位置应配置绝缘垫 |  |
| 13 |  | 配电室应设置应急(事故)照明 |  |
| 14 | 工作票 | 工作票应填写一式两份。其中的一份应经常保存在工作地点，由工作负责人收执，另一份由值班员收执，按值移交。 在无人值班的设备上工作时，第二份工作票由工作许可人收执 |  |
| 15 |  | 一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限 |  |
| 16 |  | 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作许可人不得签发工作票 |  |
| 17 | 操作票 | 操作票应填写设备的双重名称，即设备名称和编号，操作票应先编号，按照编号顺序使用 |  |
| 18 | 配电室及配电屏（柜、箱） | 单排固定式配电屏前后通道最小宽度（m）：屏前：不受限制为1.5，受限制为1.3；屏后：维护通道：不受限制为1.0，受限制为0.8；操作通道：不受限制为1.2，受限制为1.0 |  |
| 19 |  | 配电室长度超过7m时，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室双层布置时，楼上配电室的出口应至少设施一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门 |  |
| 20 |  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于GB 4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施 |  |
| 21 |  | 若配电屏（顶上无顶罩）上方安装灯具，灯具与裸体带电体的水平净距不应小于1米，灯具不得采用吊链和软线吊装 |  |
| 22 |  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准GB 4208的规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m |  |
| 23 |  | 每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码应一致 |  |
| 24 |  | 低压断路器的接线裸露在箱体外部且易触及的导线端子应加绝缘保护 |  |
| 25 |  | 配电箱、柜、板内（上）各类电器元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物 |  |
| 26 |  | 箱、柜、板有设施本身的编号；箱、柜、板上的开关、熔断器，均表明控制对象的名称、标记及对应图示，并与实际情况相符 |  |
| 27 |  | 露天使用的配电箱（柜、板）须采取防雨、防雪、防雾和防尘措施 |  |

- 表C.7  电气、仪表管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | SF6配电装置 | 主控制室与SF6配电装置室之间要采取气密性隔离措施 |  |
| 29 |  | 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室，应装设通风装置,风口应设置在室内底部 |  |
| 30 |  | 在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏警报仪,并应定期试验，保证完好 |  |
| 31 |  | 进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量和SF6气体含量 |  |
| 32 |  | 工作人员进入SF6配电装置室，应先通风15min，并用检漏仪测量SF6气体含量 |  |
| 33 |  | 不准一人单独进入SF6配电装置室从事检修工作 |  |
| 34 | 变压器及线路 | 电力架空线与山坡、峭壁、岩石、建筑物和树木之间最小距离应满足GB 50061的要求 |  |
| 35 |  | 柱上安装或屋顶安装的配电变压器，其底座距地不应小于2.5m |  |
| 36 |  | 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏（墙）。变压器外廓与围栏（墙）的净距不应小于0.8m，变压器底部距地面不应小于0.3m，相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5m |  |
| 37 |  | 变电所内的非封闭式干式变压器，应装设高度不低于1.7m的固定遮栏，遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m，变压器之间的净距不应小于1.0m |  |
| 38 |  | 电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm；当直埋在农田时，不应小于1m。在电缆上下方应均匀铺设砂层，其厚度宜为100mm；在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层，保护层宽度应超出电缆两侧各50mm |  |
| 39 | 发电机（房） | 发电机的排烟管道应伸出室外。宜设0.3%～0.5%的坡度，坡向室外，室内部分应敷设隔热保护层 |  |
| 40 |  | 发电机及其控制、配电室应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器 |  |
| 41 |  | 发电机电源应与外电线路电源连锁，不应并列运行 |  |
| 42 | 电气装置接地 | 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路，过载保护，电源隔离开关分断时应有明显可见分断 |  |
| 43 |  | 发电机及其控制、配电室内不应存放贮油桶，单独的油箱（罐）或储油箱（罐）不应设置在上述房间内 |  |
| 44 |  | 交流系统接地符合IT、TT、TN-C、TN-S或TN-C-S接地型式要求 |  |
| 45 |  | PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面不应小于下列数值：有机械性的保护时为2.5mm2；无机械性的保护时为4mm2 |  |
| 46 |  | 动力、照明箱（柜、板）的所有金属构件，须有可靠的接地保护 |  |
| 47 |  | 接地体（线）搭接长度符合规定，焊接牢固，无虚焊；接至电气设备上的接地线用镀锌螺栓连接；有色金属接地线用螺栓连接、压接、热剂焊。螺栓连接，须设防松螺帽或防松垫片 |  |

- 表C.7  电气、仪表管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | 爆炸性气体环境的电气装置 | 在两级区域交界处的电缆沟内，应采取充砂、填阻火堵料或加设防火隔墙 |  |
| 49 |  | 爆炸性气体环境电气设备选择应符合以下规定:（1）根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆要求,选择相应的电气设备。（2）选用的防爆电气设备的级别和组别,不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别.当存在有两种以上易燃物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备 |  |
| 50 |  | 防爆电气设备应有“EX”标志和标明防爆电气设备的类型、级别、组别的标志的铭牌，并在铭牌上标明国家指定的检验单位发给的防爆合格证号 |  |
| 51 |  | 无护套的单芯电线,除非安装在配电盘、外壳或导管系统内，否则不应作为导电配线 |  |
| 52 |  | 电气设备的电缆或者导管引入装置未使用的通孔，应该用适合于相关防爆型式的堵塞元件进行封堵 |  |
| 53 |  | 10kV及以下架空线路不应跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的1.5 倍。当在水平距离小于规定而无法躲开的特殊情况下应采取有效的保护措施 |  |
| 54 |  | 电缆线路在爆炸危险环境内电缆间不应直接连接,在非正常情况下应在相应的防爆接线盒或分线盒内连接或分路 |  |
| 55 |  | 电缆通过与相邻区域共用的隔墙、楼板地面及易受机械损伤处均应加以保护，留下的孔洞应堵塞严密 |  |
| 56 |  | 保护管两端的管口处应将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密再填塞密封胶泥，密封胶泥填塞深度不得小于管子内径且不得小于40mm |  |
| 57 |  | 防爆电气设备接线盒的进线口引入电缆后的密封应符合下列要求：1、当电缆外护套应穿过弹性密封圈或密封填料时应被弹性密封圈挤紧或被密封填料封固。2、外径等于或大于20mm 的电缆，在隔离密封处组装防止电缆拔脱的组件时，应在电缆被拧紧或封固后再拧紧固定电缆的螺栓 |  |
| 58 |  | 移动式和携带式照明灯具的玻璃罩应采用金属网保护 |  |
| 59 |  | 在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地或接零 |  |
| 60 |  | 爆炸性气体环境1区的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备，采用专门的接地线。爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮只能作为辅助接地线 |  |
| C.7.3 防雷、防静电 |  |  |  |
| 61 | 一般规定 | 各类建（构）筑物、场所和设施安装的防雷装置，应由具有相应资质的单位承担设计、施工和检测 |  |
| 62 |  | 防雷装置实行竣工验收制度 |  |
| 63 |  | 使用单位应委托具有相应资质的防雷装置检测机构每年对投入使用后的防雷装置检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次 |  |
| 64 |  | 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施 |  |
| 65 |  | 油气田中生产中可能产生静电危害的容器、塔、储罐、装卸设施和管线等应做防静电接地；液化石油气、稳定轻烃和凝析油的生产储运设施等应做防静电接地 |  |

- 表C.7  电气、仪表管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | 防雷 | 不应在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线 |  |
| 67 |  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，应设防雷接地，并应符合下列规定： 1避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐； 2)装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但应设防雷接地； 3)压力储罐、丙类油品钢制储罐不应装设避雷针（线），但应设防感应雷接地； 4 )浮顶罐、内浮顶罐不应装设避雷针（线），但应将浮顶与罐体用2根导线作电气连接。浮顶罐连接导线应选用截面积不小于25mm3的软铜复绞线。对于内浮顶罐，钢质浮盘的连接导线应选用截面积不小于16mm2的软铜复绞线；铝质浮盘的连接导线应选用直径不小于1.8mm的不锈钢钢丝绳 |  |
| 68 |  | 利用照明灯塔作独立避雷针支柱时，照明电源线应采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线 |  |
| 69 |  | 防雷装置钢材焊接时的搭线长度及焊接方法应符合GB 50601中4.1.2的要求 |  |
| 70 |  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但应设防雷接地 |  |
| 71 |  | 平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于 100 mm时，应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于 30 m；交叉净距小于 100 mm时，其交叉处也应跨接。当长金物的弯头、阀门、金属法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处应用金属线跨接，对有不少于5根螺栓连接的法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接 |  |
| 72 |  | 固定容器、设备、管道其防雷接地装置的刚性导体引下线，宜采用镀锌扁钢制成，扁钢厚度不小于4mm，宽度不小于40mm，当采用镀锌圆钢时，其直径不应小于10mm |  |
| 73 |  | 金属储罐应作环形防雷接地，且接地点不应少于两处，并应沿罐周均匀或对称分布，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁距离应大于3m，引下线应装设断接卡,用2个M12不锈钢螺栓加防垫片连接,接地点不少于2处,接地电阻不应大于10Ω |  |
| 74 |  | 采用多根防雷专设引下线时，应在各引下线上距地面0.3m-1.8m处装设断接卡 |  |
| 75 |  | 防雷接地装置冲击接地电阻不应大于10Ω |  |
| 76 |  | 独立避雷针与被保护物的水平距离不应小于3m,应设独立接地装置,其冲击接地电阻不应大于10Ω |  |
| 77 |  | 当电源采用TN系统时，从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路应采用TN-S系统 |  |

- 表C.7  电气、仪表管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 | 防雷 | 建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防跨步电压的措施应符合下列规定之一： 1）利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线，作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的； 2）引下线的3m范围内的表面电阻率不小于50kΩm，或敷设5 cm沥青或15cm厚砾石层； 3）用网状接地装置对地面作均衡点位处理； 4）用护栏、警告牌使进入引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度 |  |
| 79 | 防静电 | 汽车罐车、铁路罐车和装卸场所，应设防静电专用接地线 |  |
| 80 |  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道均应采取防静电措施 |  |
| 81 |  | 下列甲、乙、丙A类油品（原油除外）、液化石油气、天然气凝液作业场所，在下述参照物1.5~2m范围内应设消除人体静电装置： 1 泵房的门外； 2 储罐的上罐扶梯入口处； 3 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； 4 站场主大门内道路右侧。 |  |
| C.7.4 仪表 |  |  |  |
| 82 | 一般规定 | 仪器、仪表等应定期维护保养、确保完好，并定期校验 |  |
| 83 | 安装 | 压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，应安装在温度取源部件的上游侧 |  |
| 84 |  | 当检测温度高于 60 ℃ 的液体、蒸汽和可凝性气体的压力时，就地安装的压力表的取源部件应带有环型或 U 型冷凝弯 |  |
| 85 |  | 在规定的直管段最小长度范围内，不得设置其他取源部件或检测元件，直管段管子内表面应清洁，无凹坑和凸出物 |  |
| 86 |  | 用差压计或差压变送器测量液位时，仪表安装高度不应高于下部取压口 |  |
| 87 |  | 线路从室外进入室内时，应有防水和封堵措施。线路进入室外的盘、柜、箱时，宜从底部进入，并应有防水密封措施 |  |
| 88 |  | 保护管不应有变形及裂缝，其内部应清洁、无毛刺，管口应光滑、无锐边 |  |
| 89 | 防爆及接地 | 安装在爆炸危险环境的仪表、仪表线路、电气设备及材料.其规格型号应符合设计文件规定。防爆设备应有铭牌和防爆标志，并在铭牌上标明国家授权的部门所发给的防爆合格证编号 |  |
| 90 |  | 防爆仪表和电气设备引入电缆时，应采用防爆密封圈挤紧或用密封填料进行封固，外壳上多余的孔应做防爆密封，弹性密封圈的一个孔应密封一根电缆 |  |
| 91 |  | 本质安全型仪表及本质安全关联设备，应有国家授权的机构发给的产品防爆合格证，其型号、规格的替代，应经原设计单位确认 |  |
| 92 |  | 当电缆槽或电缆沟道通过不同等级的爆炸危险区域的分隔间壁时，在分隔间壁处应做充填密封 |  |

- 表C.7  电气、仪表管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | 防爆及接地 | 安装在爆炸危险区域的电缆电线保护管，应符合下列规定： 1 保护管之间及保护管与接线箱、拉线盒之间，应采用圆柱管螺纹连接，螺纹有效啮合部分不应少于5扣，螺纹处应涂导电性防锈脂，并用锁紧螺母锁紧，连接处应保证良好的电气连续性； 2 保护管穿过不同等级爆炸危险区域的分隔间壁时，分界处应用防爆阻火器件和密封组件隔离，并做好充填密封； 3 保护管与仪表、检测元件、电气设备、接线箱、拉线盒连接时，或进入仪表盘、柜、箱时，应安装防爆密封管件，并做好充填密封，密封管件与仪表箱、接线箱、拉线盒之间的距离不应超过0.45m。密封管件与仪表、检测元件、电气设备之间可采用挠性管连接； 4 全部保护管系统应密封 |  |
| 94 |  | 对爆炸危险区域的线路进行接线时，应在防爆接线箱内接线。接线应牢固可靠，接触良好，并应加防松和防拔脱装置 |  |

- 第三部分：施工作业（工程）管理检查表

- 表D.1  作业许可管理检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1.1作业许可管理 |  |  |  |
| 1 | 作业许可范围及分类 | 在公司所辖的生产、生活、施工区域内除工艺操作、设备巡检以外的所有风险作业活动都应按照《南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司作业许可管理规定》进行管理 |  |
| 2 |  | 各站点应盘点、分类、整合本单位所有风险作业项目，发布本单位的《风险作业管理目录》，至少每年进行一次评审。未列入《风险作业管理目录》的其它作业活动，均应按A类作业进行管理 |  |
| 3 | 资格要求 | 作业许可涉及的作业申请人、签发人、A类作业批准人、专业人员、作业项目负责人、属地监督、安全监护、隔离执行人、气体检测员、审核员都应接受作业许可管理规定培训，取得培训合格证，由二级单位授予相应资格 |  |
| 4 | 作业许可申请、签发 | 公司应至少每年对各站点的基础工作前安全分析表和标准隔离方案进行一次审核 |  |
| 5 |  | 作业许可审批前应开展工作前安全分析。对下列特殊作业活动，在作业申请前应到作业现场进行工作前安全分析： 1．关键性吊装作业；2．特殊高处作业；3．在无法实现有效隔离的含有易燃易爆、有毒有害介质设备设施上的动火作业、管线与设备打开作业、受限空间作业；4．临时用电设备在5台以上（含5台）或设备总功率在50kW以上（含50kW）的临时用电作业。5．装置区域内机械开挖动土作业；6．一年以内，集团公司内曾经发生过一般（A级）及以上事故的作业；7．首次在基层单位进行的作业；8．未编制基础工作前安全分析表的作业；9．签发人、A类作业批准人或上级单位认为需要到现场重新进行工作前安全分析的作业 |  |
| 6 |  | 每个申请人可同时申请多张作业许可证，但同一时间段只能组织一项作业。每张作业许可证只对单项作业活动有效，不允许一张许可证覆盖多个作业地点 |  |
| 7 |  | 对于A类作业，签发人应将受理完毕的作业申请资料呈送Ａ类作业批准人审查，审查通过后再由签发人签发作业许可证。对于B类作业，签发人受理完毕后签发作业许可证 |  |

- 表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安全技术及工作界面交接 | 属地操作人员落实排放、置换、系统隔离、隔离有效性验证、气体检测、上锁挂牌等措施，签发人或签发人委托属地监督现场核查后与作业申请人进行工作界面现场交接 |  |
| 9 |  | 每班开工前，作业申请人在属地监督配合下，组织全体作业人员、监护人员在作业地点进行现场安全技术交底，确保作业人员理解并遵守作业程序和安全规定及要求。作业方应逐项落实安全、技术措施 |  |
| 10 | 作业许可证期限 | 作业许可证有效期由签发人确认，申请期限不得超过15天。同一作业在有效期内可续签，作业时间不得超过7个有效工作日，超出期限应重新办理作业许可 |  |
| 11 | 作业许可证关闭 | 作业许可证关闭前，作业申请人签字确认工完、料净、场地清；作业项目负责人签字确认作业质量合格，具备投复运条件。作业完成、作业取消、作业许可证到期三种情况下均应对当前作业许可票证进行关闭 |  |
| 12 | 安全措施与监督 | 涉及到《西南油气田公司进入受限空间作业安全管理规定》、《西南油气田公司生产作业场所动土作业安全管理规定》、《西南油气田公司高处作业安全管理规定》、《西南油气田公司吊装作业安全管理规定》、《西南油气田公司临时用电作业安全管理规定》、《西南油气田公司工业动火作业安全管理规定》 、《西南油气田公司管线与设备打开作业安全管理规定》等规定作业活动，应执行相应管理规定 |  |
| 13 |  | 工作界面交接前，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应由气体检测人员按标准和安全规定进行气体检测。初始气体检测结果30分钟内有效。连续气体监测中断30分钟以上应由气体检测员重新检测。 |  |
| 14 |  | 进入受限空间作业，首次气体检测合格后在受限空间内特定位置悬挂气体检测仪进行连续监测。连续监测位置应在作业方案中予以明确 |  |
| 15 |  | 在作业实施过程中，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，作业人员佩戴气体检测仪进行连续气体监测，并由具备气体检测资质的人员佩戴气体检测仪进行监测。Ａ类作业连续监测，Ｂ类作业至少每隔２小时复测或连续监测。监测结果每2小时记录一次，并填写在作业许可证中 |  |
| 16 |  | 指定的安全监护和监督不到场，不得开工作业；作业方安全监护在作业期间离开作业地点，作业活动应暂停 |  |
| 17 | 作业许可审核 | 质量安全环保部门制定年度作业许可周审、月审、季审计划，计划中明确审核人员、审核内容、覆盖率 |  |
| 18 |  | 各站点每月对审核结果进行分析，提出改进建议 |  |
| 19 |  | 基层单位对当日发生的作业活动，应指派独立审核员按照《作业许可日审核表》进行日审 |  |
| 20 |  | 基层单位生产、HSE部门按照《作业许可周审核表》组织周审 |  |
| 21 |  | 基层单位行政主要领导、分管生产和HSE工作的领导按照《作业许可月审核表》组织月审 |  |
| 22 |  | 公司生产管理、质量安全环保部门组织季审 |  |
| 23 | 作业许可其他规定 | 当发生下列任何一种情况时，现场所有人员都有责任立即终止作业，取消作业许可证，并告知作业签发人许可证被取消的原因，作业许可证关闭： 作业环境和条件发生变化而影响到作业安全时；2）作业内容发生改变；3）实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；4）签发人制定的控制措施无法实施；5）发现有可能发生立即危及生命的违章行为；6）现场发现重大安全隐患；7）作业申请人发生变更；8）事故状态下 |  |

- 表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 作业许可其他规定 | 国家法定公休节日及特殊、重大活动期间原则上不得安排A类作业。若确有必要，所有Ａ类作业活动应由上级单位确定作业活动的必要性并批准作业,由二级单位主管领导或指派部门负责人到现场组织实施。签发人、批准人或上级单位认为应升级管理的，应实行升级管理 |  |
| 25 |  | 涉及两个及以上单位的作业需由上级单位组织审批HSE作业计划书、施工方案，协调相关作业活动 |  |
| 26 |  | 独立于基层单位生产装置区域或系统外的新、改、扩建作业项目，由相应项目主管部门签发作业许可证，或由项目主管部门委托具备能力的承包商进行作业许可管理 |  |
| 27 |  | 签发人不允许给自己签发作业许可 |  |
| 28 |  | 作业人员不能担任属地监督、自我批准开工作业 |  |
| 29 | 许可证管理 | 作业许可证不得涂改，作业现场人员不得随意减少技术安全措施，若确需变更，应重新办理或征得签发人、批准人同意 |  |
| 30 |  | 作业许可证一式三联，许可证应编号，并按规定存放。第一联：作业时现场展示，以示沟通，让现场有关人员了解现场正在进行的作业。第二联：属地保存。第三联：签发人保存 |  |
| 31 |  | 票证签发后，签发人保留第三联以及作业方案、工作前安全分析、标准隔离方案和辅助票证等附件的复印件；工作完成后，签字关闭的作业许可证第一联、作业方案、工作前安全分析、隔离方案及辅助票证由作业申请人交签发人存档，并保存一年 |  |
| D.1.2工业动火 |  |  |  |
| 32 | 作业许可范围 | 在易燃易爆危险区域内制造和维修容器、管线、设备，或对盛装过易燃易爆物品的容器、设备进行动火作业，或能直接或间接产生明火的其它施工作业如：使用电焊、气割、喷灯、电钻、砂轮、非防爆工具及加热、化学反应等方式可能产生火焰、火花、炽热表面或使易燃易爆介质温度高于燃点的施工作业都应按照《西南油气田公司动火作业安全管理规定》进行管理 |  |
| 33 | 气体检测要求 | 需要动火的塔、罐、容器、槽车等设备和管线，清洗、置换和通风后，要检测可燃气体、有毒有害气体、氧气浓度，达到许可作业浓度才能进行动火作业 |  |
| 34 |  | 气体检测应明确检测频率和要求，由气体检测人员按标准和安全规定进行气体检测。初始气体检测结果30分钟内有效。连续气体监测中断30分钟以上应由气体检测人员重新检测 |  |
| 35 |  | 作业区域的气体检测检测范围应从在动火点延伸到工作点周围15米处；动静密封点的1.5米范围、管道开口端、排放口、阀门的密封件、连接件、盲板、安全阀、泵的密封、管沟等部位应进行重点检测 |  |
| 36 |  | 凡进入罐、塔、釜、坑等受限空间动火作业，应对受限空间内气体进行检测分析。对装置系统内的气体检测应在吹扫置换停止20分钟后开始检测。气体检测点应有代表性（根据介质与空气相对密度的大小确定检测点）。首次气体检测合格后应在受限空间内特定位置悬挂气体检测仪进行连续监测，监测中一旦出现异常，应立即停止作业，人员撤离。如采用气体分析方式进行气体检测的，采样分析样品至少要保留4小时 |  |
| 37 |  | 检测设备应经有检测资质单位检测合格,在有效期内，并确定其处于正常工作状态 |  |
| 38 |  | 动火作业前，应对作业区域和动火点可燃气体浓度进行检测 |  |
| 39 | 设备机具要求 | 设备应定期检修、检查，保持良好的技术性能，并进行目视化标识，不能带病运转和超负荷使用 |  |
| 40 |  | 设备上的安全防护装置应完好、可靠，电器设备应有良好的接地装置，并安装漏电保护装置 |  |

- 表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 设备机具要求 | 采用电焊进行动火施工的储罐、容器及管道等应在焊点附近安装接地线，其接地电阻应小于10Ω |  |
| 42 |  | 各种施工机械、工具、材料及消防器材应摆放在动火安全措施确定的区域内 |  |
| 43 | 气瓶管理要求 | 储存气瓶的场所应通风良好，防止曝晒，应设置相应的消防器材。空瓶与实瓶应分开存放，气瓶应有瓶帽和防震圈。乙炔气瓶储存时应保持直立并有防止倾倒措施 |  |
| 44 |  | 气瓶使用时，放置地点不得靠近热源，气瓶应防止曝晒、雨淋、水浸。环境温度超过40℃时，应采取遮阳或水喷淋等措施降温；气瓶应立放使用，不应卧放，特别是乙炔气瓶，并应采取防止倾倒的措施。乙炔气瓶应连接减压阀使用；气瓶及附件应保持清洁、干燥，防止沾染油脂、腐蚀性介质、灰尘等。氧气瓶阀不得沾有油脂，不得用沾有油脂的工具、手套或油污工作服去接触氧气瓶阀、减压器等 |  |
| 45 |  | 用气焊(割)动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于5米，二者与动火作业地点距离不得小于10米。在封闭空间内实施焊割作业时，气瓶应放置在密闭空间外面 |  |
| 46 | 现场安全要求 | 施工单位应对作业人员开展动火作业培训 |  |
| 47 |  | 需动火施工的设备、设施和与动火直接有关阀门的隔离由生产单位安排专人执行 |  |
| 48 |  | 应清除距动火区域周围5米之内的可燃物质或用阻燃物品隔离，距离动火点30米内不准有液态烃或低闪点油品泄漏；半径15米内不准有其他可燃物泄漏和暴露；距动火点15米内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。以上区域应纳入气体检测范围 |  |
| 49 |  | 动火作业人员在动火点的上风作业，应位于避开油气流可能喷射和封堵物射出的方位。但在特殊情况下，可采取围隔作业并控制火花飞溅 |  |
| 50 |  | 动火施工区域应设置警戒，与动火作业无关人员或车辆不应进入动火区域，必要时动火现场应配备消防车及医疗救护设备和器材 |  |
| D.1.3高处作业 |  |  |  |
| 51 | 作业许可范围 | 在坠落高度基准面2米以上（含2米）位置进行的作业（主要包括：除按规范设置有护栏的固定设备或平台外，各类梯子、脚手架、机械升降机、斜面房顶、临边和洞口以及平台、安装钢架或安装（更换）房顶、以及管排架上从事的作业等）都应按照《西南油气田公司高处作业安全管理规定》进行管理 |  |
| 52 | 坠落预防措施 | 进行临边作业时，应采取可靠的防护措施 |  |
| 53 |  | 搭架人员应经特殊工种培训并考核合格，作到持证上岗 |  |
| 54 |  | 不应在不牢固的结构物(如石棉瓦、木板条等)上进行作业，不应在平台、孔洞边缘、通道或安全网内休息。楼板上的孔洞应设盖板或围栏。不应在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、不固定的构件上行走或作业 |  |
| 55 |  | 梯子使用前应检查结构是否牢固。踏步间距不得大于300毫米；人字梯应有坚固的铰链和限制跨度的拉链。梯子最上两级不应站人，并应有明显警示标识。用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步。靠梯的高度如超过6米，应在中间设支撑加固。一个梯子上只允许一人站立，不应带人移动梯子 |  |
| 56 |  | 在平滑面上使用的梯子，应采取端部套、绑防滑胶皮等措施。直梯应放置稳定，与地面夹角以60°～70°为宜。在电路控制箱、高压动力线、电力焊接等有任何漏电危险的场所应使用专用绝缘梯，禁止使用金属梯子 |  |

- 表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 坠落预防措施 | 如不能完全消除和预防坠落危害，应选择安装使用坠落保护设备，如安全带、安全绳、安全网等 |  |
| 58 |  | 高处作业应系挂全身式双钩安全带，不应采用低于肩部水平的系挂方式。不应用绳子捆在腰部代替全身式安全带。全身式安全带使用前应进行检查，安全带应系在施工作业处的上方牢固构件上，不应系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空，如净空不足可短系使用。安全带应高挂低用 |  |
| 59 |  | 安全网使用时应按GB 5725进行安装和坠落测试，满足要求后方可投入使用。安全网应每周至少检查一次磨损、损坏和老化情况，并作好记录。掉入安全网的材料、构件和工具应及时予以清除 |  |
| 60 | 特殊高处作业 | 以下特殊高处作业，应制定有针对性的安全对策措施，并实行升级管理： （一）三级及以上的高处作业；（二）阵风风力五级（风速8.0米/s）以上；（三）GB 4200规定的II级或II级以上的高温作业；（四）平均气温等于或低于5℃的作业环境；接触冷水温度等于或低于12℃的作业；（五）作业场所有冰、雪、霜、水、油等易滑物；（六）作业场所光线不足，能见度差；（七）作业活动范围与危险电压带电体的距离小于GB/T 3608规定的；（八）摆动、立足处不是平面或只有很小的平面，即任意一边小于500 毫米的矩形平面、直径小于500 毫米的圆形平面或具有类似尺寸的其他形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势；（九）GB 3869《体力劳动强度分级》规定的Ⅲ级或Ⅲ级以上的体力劳动强度；（十）存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%的作业环境；（十一）可能会引起各种灾害事故的作业环境或抢救突然发生的各种灾害事故 |  |
| 61 | 其他安全要求 | 高处作业人员应系好安全带，戴好安全帽，衣着灵便，不应穿硬底和带钉易滑的鞋，安全带的各种部件不得任意拆除，有损坏的不得使用 |  |
| 62 |  | 高处作业应与架空电线保持安全距离。夜间应尽量避免高处作业，确需作业应有充足的照明 |  |
| 63 |  | 高处作业应使用符合标准规范的吊架、梯子、脚手板、防护围栏和挡脚板等。作业前，作业人员应仔细检查作业平台是否坚固、牢靠 |  |
| 64 |  | 高处作业不应投掷工具、材料和杂物等，工具应有防掉绳，并放入工具袋。所用材料应堆放平稳，作业点下方应设安全警戒区，应有明显警戒标志，并设专人监护 |  |
| 65 |  | 不应上下垂直进行高处作业，如需分层进行作业，中间应有隔离措施。30米以上的高处作业与地面联系应设有相应的通讯装置 |  |
| 66 |  | 高处作业使用梯子时应执行Q/SY 1370的规定。同一架梯子只允许一个人在上面工作，不准带人移动梯子。外用电梯、罐笼应有可靠的安全装置，非载人电梯、罐笼不应乘人。作业人员应沿着通道、梯子上下，禁止沿着绳索、立杆或栏杆攀爬。禁止在吊架上架设梯子，如在悬空的板上架设梯子应采取相应的保护措施 |  |
| 67 |  | 不应在六级以上大风和雷电、暴雨、大雾等气象条件下以及40℃及以上高温、-20℃及以下寒冷环境下从事高处作业，在30℃~40℃的高温环境下的高处作业应按GB/T 4200的要求轮换作业 |  |

- 表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1.4受限空间作业 |  |  |  |
| 68 | 受限空间作业范围 | 公司范围内凡进入符合以下所有物理条件外，还至少存在以下危险特征之一的空间进行作业应执行《南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司进入受限空间作业安全管理规定》规定： （一）物理条件：1.有足够的空间，让员工可进入并进行指定的工作。2.进入和撤离受到限制，不能自如进出。3.并非设计用来给员工长时间在内工作的空间； （二）危险特征：1.存在或可能产生有毒有害气体或机械、电气等危害。2.存在或可能产生掩埋作业人员的物料。3.内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢) |  |
| 69 |  | 以下特殊情况下的作业应纳入受限空间作业管理： （一）未明确定义为“受限”的空间：有些区域或地点不符合受限空间的定义，但是可能会遇到类似于进入受限空间时发生的潜在危害。如把头伸入30厘米直径的管道、洞口、氮气吹扫过的罐内； （二）围堤：1．高于1.2米的垂直墙壁围堤，且围堤内外没有到顶部的台阶。2．在围堤区域内，作业者身体暴露于物理或化学危害之中。3．围堤内可能存在比空气重的有毒有害气体； （三）动土或开渠：1．动土或开渠深度大于1.2米，或作业时人员的头部在地面以下的。2．在动土或开渠区域内，身体处于物理或化学危害之中。3．在动土或开渠区域内，可能存在比空气重的有毒有害气体。4．在动土或开渠区域内，没有撤离通道的； （三）惰性气体吹扫空间：用惰性气体吹扫空间，可能在空间开口处附近产生气体危害，此处可视为受限空间 |  |
| 70 |  | 进入炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭或半封闭的空间或场所应纳入受限空间作业管理 |  |
| 71 | 进入受限空间前准备工作 | 施工作业单位应对受限空间作业人员开展作业培训 |  |
| 72 |  | 进入受限空间需要进行系统隔离的，应先编制系统隔离方案，隔离相关能源和物料的外部来源。系统隔离按《西南油气田公司能量隔离安全管理规定》执行 |  |
| 73 |  | 进入受限空间作业前，应制定书面应急预案，并组织监护人员、属地监督人员、作业人员等开展应急演练，所有相关人员都应熟悉应急预案，外部救援人员若参与救援活动，应具有相应的资质，并应参加应急演练 |  |
| 74 |  | 在作业前，受限空间属地单位及作业单位应指定专人对监护人和作业人员进行现场安全教育和作业环境交底，并在作业许可证和工作前安全分析表上签字认可 |  |
| 75 |  | 在有放射源的受限空间内作业，作业前要对放射源进行处理，保证作业人员接触放射源剂量和时间符合国家要求 |  |
| 76 | 气体测检测要求 | 作业许可证签发前，签发人在作业许可证中注明气体检测和监测要求。气体取样和检测应由授权的气体检测人员按标准和安全规定进行 |  |
| 77 |  | 凡进入受限空间作业前，都应用仪器进行气体检测，注明检测时间和结果。初始气体检测结果30分钟内有效。连续气体监测中断30分钟以上应由授权气体检测员重新检测 |  |
| 78 |  | 气体检测员一般为属地人员，须接受作业许可管理规定、气体检测专项培训，经考核、评估合格后获得气体检测员资格。检测仪器应在校验有效期内，每次使用前应检查 |  |

- 表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | 气体检测要求 | 可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，初始气体检测合格后，要在受限空间内特定位置悬挂气体检测仪进行连续监测，连续检测仪器应安装在工作位置附近，且便于监护人、作业人员看见或听见。作业过程中，作业人员佩戴气体检测仪进行连续气体监测，并由具备气体检测资质的属地监督佩戴气体检测仪进行监测。在连续监测中，如有一项不合格，应立即停止作业 |  |
| 80 |  | 取样分析要有代表性，应特别注重作业人员可能工作的区域，取样点应包括空间顶部、中部和底部，取样时应停止任何气体的吹扫，测试次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体 |  |
| 81 |  | 当取样人员在受限空间外无法完成足够取样，需进入空间内进行初始取样时，取样人员应与作业申请人、属地监督一起采取有效控制措施，并经作业签发人批准，获得进入受限空间许可 |  |
| 82 | 检测标准 | 受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致，在授权进入受限空间之前，应确定偏差的原因，氧浓度应保持在19.5%～23.5% |  |
| 83 |  | 受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满足以下条件： （1）当爆炸下限≥4%时，浓度＜0.5% (体积)；（2）当爆炸下限＜4%时，浓度＜0.2% (体积) |  |
| 84 |  | 受限空间内有毒、有害物质浓度超过GBZ 2.1规定的职业暴露限值指标的二分之一时，不得进入或应立即停止作业 |  |
| 85 |  | 进入受限空间前，宜优先采用色谱分析等分析手段进行气体分析。作业过程中采用气体检测仪检测，易燃易爆气体或液体挥发物浓度应不能检出 |  |
| 86 | 其他安全措施 | 进入受限空间作业应指定专人监护，不得在无监护人的情况下作业，作业监护人员不得离开现场或做与监护无关的事情。监护人员和作业人员应明确联络方式并始终保持有效的沟通。进入特别狭小空间作业，作业人员应系安全可靠的保护绳，监护人可通过系在作业人员身上的保护绳进行沟通联络 |  |
| 87 |  | 为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要，可自然通风，必要时应采取强制通风，并尽可能抽取远离工作区域的新鲜空气，不应向受限空间通纯氧。进入期间的通风不能代替进入之前的吹扫工作 |  |
| 88 |  | 在特殊情况下，作业人员应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器。配戴长管呼吸器时，应仔细检查气密性，并防止通气长管被挤压；吸气口应置于新鲜空气的上风口，并有专人监护 |  |
| 89 |  | 进入受限空间作业，应有足够的照明。照明灯具应符合防爆要求。使用手持电动工具应有漏电保护装置 |  |
| 90 |  | 进入受限空间作业照明应使用安全电压不大于24V的安全行灯。金属设备内和特别潮湿作业场所作业，其安全行灯电压应为12V且绝缘性能良好 |  |
| 91 |  | 当受限空间原来盛装爆炸性液体、气体等介质的，应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，行灯变压器不应放在容器内或容器上。作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具、机具 |  |
| 92 |  | 受限空间内存在坠落或滑跌的可能性时，应制定预防坠落或滑跌的安全措施 |  |
| 93 |  | 对于用钥匙、工具打开的或有实物障碍的受限空间，打开时应在进入点附近设置警示标识。无需工具、钥匙就可进入或无实物障碍阻挡进入的受限空间，应设置固定的警示标识。所有警示标识应包括提醒有危险存在和须经授权才可进入的词语 |  |
| 94 | 其他安全措施 | 为防止无关人员进入受限空间作业场所，在受限空间外敞面醒目处，要设置警戒线或警戒标志。未经许可，与本作业无关人员不得进入受限空间。作业中途停止时，应对所有的入口进行有效封闭，防止人员误入 |  |
| 95 | 应急救援 | 进入受限空间作业前，应制定书面应急预案，并开展应急演练，所有相关人员都应熟悉应急预案 |  |
| 96 |  | 在进入受限空间进行救援之前，应明确监护人与救援人员的联络方法。获得授权的救援人员均应佩戴安全带、救生索等以便救援，如存在有毒有害气体，应携带气体防护设备，除非该装备可能会阻碍救援或产生更大的危害 |  |

- 表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1.5吊装作业 |  |  |  |
| 97 | 作业许可范围 | 公司对移动式起重机（包括自行式起重机，包括履带起重机、轮胎起重机，不包括桥式起重机、龙门式起重机、固定式桅杆起重机、悬挂式伸臂起重机以及额定起重量不超过1吨的起重机）吊装作业实行作业许可，任何非固定场所的临时吊装作业在办理作业许可证 |  |
| 98 |  | 关键性吊装作业，应制定关键性吊装计划。符合下列条件之一的，应视为关键性吊装作业：（一）货物载荷超过额定起重能力的75%；（二）货物需要一台以上的起重机联合起吊的；（三）吊臂和货物与管线、设备或输电线路的距离小于规定的安全距离；（四）吊臂越过障碍物起吊，操作员无法目视且仅靠指挥信号操作；（五）起吊偏离制造厂家的要求，如吊臂的组成与说明书中吊臂的组合不同；使用的吊臂长度超过说明书中的规定等；（六）吊装重物的重量大于等于40吨的吊装作业；（七）吊装物越过有人的建筑物、运行的设备或装置的 |  |
| 99 | 起重机械的检查 | 起重司机每天工作前应对控制装置、吊钩、钢丝绳（包括端部的固定连接、平衡滑轮等）和安全装置进行检查，发现异常时，应在操作前排除。每次检查及相应的整改情况均应填写检查表并保存； |  |
| 100 |  | 若使用中发现有安全装置被损坏或失效（如上限位装置、过载装置等），应立即停止使用 |  |
| 101 |  | 起重机拥有单位应对起重机进行定期性检查，检查周期不得少于每年一次。此项检查应由本单位专业维修人员或企业指定维修机构进行。从设备启用到报废，定期检查均应保留检查记录 |  |
| 102 |  | 在起重机的明显位置应配置有金属标牌。标牌的内容包括起重机名称、型号、额定起重能力、制造厂名、出厂日期及其他内容 |  |
| 103 | 起重机安全基本要求 | 人员可接触的运动件或旋转件应安装有保护罩或面板 |  |
| 104 |  | 所有排气管道应设置防护装置或隔热层 |  |
| 105 |  | 根据起重机型号，出入起重机驾驶室、操作室均应配备梯子（带栏杆或扶手）或台阶 |  |
| 106 |  | 配置有标尺的油箱应密封良好，避免燃油溅出或溢出 |  |
| 107 |  | 起重机操作室和驾驶室中应配置灭火器 |  |
| 108 |  | 在加油时起重机应熄火，在行驶中钓钩应收回并固定牢固； |  |
| 109 | 吊装作业安全要求 | 起重指挥人员、司索人员（起重工）和起重机械司机，应取得地方主管部门颁发的《特种作业人员操作证》后方可从事指挥和操作 |  |
| 110 |  | 在进行吊装作业时，应明确指挥人员 |  |
| 111 |  | 任何人员不得在悬挂的货物下工作、站立、行走，不得随同货物或起重机械升降 |  |
| 112 |  | 关键性吊装作业，生产单位应指派专人到作业现场实施全过程监督管理，普通吊装作业可采取区域巡监的形式，对吊装作业现场进行管理 |  |

- 表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | 吊装作业安全要求 | 起重机械司机在吊装作业过程中持续作业一般不超过2小时，如需，则应中途休息或配备双司机轮流作业 |  |
| 114 |  | 任何情况下，起重机不应带载行走； |  |
| 115 |  | 指挥信号明确并符合规定； |  |
| 116 |  | 在可能产生易燃易爆、有毒有害气体的空间或环境中工作时，应进行气体检测； |  |
| 117 |  | 在电力线路附近使用起重机时，起重机与电力线路的安全距离应符合相关标准。必要时应制定关键性吊装计划并严格实施； |  |
| 118 |  | 起重机司机应与指挥人员保持可靠的沟通。当联络中断时，起重机司机应停止所有操作，直到重新恢复联系； |  |
| 119 |  | 不应起吊超载、重量不清的物货和埋置物件；不应斜拉斜吊。在大雪、暴雨、大雾等恶劣天气及风力达到六级时应停止起吊作业，并卸下货物，收回吊臂； |  |
| 120 |  | 起重机吊臂回转范围内应采用警戒带或其他方式隔离，无关人员不得进入该区域内； |  |
| 121 |  | 操作中起重机应处于水平状态。在操作过程中可通过引绳来控制货物的摆动，禁止将引绳缠绕在身体的任何部位； |  |
| 122 |  | 在下列情况下，司机不得离开操作室： 1)货物处于悬吊状态； 2)操作手柄未复位；3)手刹未处于制动状态；4)起重机未熄火关闭；5)门锁未锁好 |  |
| 123 |  | 在起重机运行时，任何人不得站在起重机上 |  |
| 124 |  | 在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装： 1）指挥信号不明、错误或乱指挥不吊；2）重量不明，埋入地下或超负荷不吊；3）工件捆绑不牢、棱角未包未垫、捆绑方法错误和吊挂重物直接进行加工或焊接时不吊；4）吊索具不合格或报废时不吊；5）吊物上有人，用人作配重或吊物上有散浮件时不吊；6）光线不良，照明不良不吊；7）歪接斜吊（大于5％）不吊；8）六级以上强风不吊；9）起重机电铃、吊钩限位器缺陷时不吊；10）制动器等部件不可靠时不吊 |  |
| 125 |  | 起重作业完毕，作业人员应将吊钩和起重臂放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位。对使用电气控制的起重机械，应将总电源开关切断 |  |
| D.1.6临时用电作业 |  |  |  |
| 126 | 临时用电作业范围 | 在施工、生产、检维修等作业过程中，临时使用380V及以下的低压电力系统的作业，应按照《西南油气田公司临时用电作业安全管理规定》管理。超过6个月的用电，应按照相关工程设计规范配置线路 |  |
| 127 |  | 临时用电作业按《西南油气田公司作业许可管理规定》实行作业许可管理，并办理临时用电辅助票证 |  |
| 128 | 技术安全措施 | 临时用电作业人员应持电工有效资质证上岗，持有经审批有效的作业许可证、《西南油气田公司临时用电申请单》和相关工作前安全分析表进行临时用电作业 |  |
| 129 |  | 安装、维修、拆除临时用电线路的作业，应由临时用电作业人员进行，作业时应按规定佩戴个人防护装备 |  |
| 130 |  | 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁挂牌 |  |
| 131 |  | 各类移动电源及外部自备电源，不得接入电网。动力和照明线路应分路设置 |  |
| 132 |  | 临时用电单位不得擅自增加用电负荷，变更用电地点、用途，一旦发生此类现象，生产单位应立即停止供电。 |  |

- 表D.8  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 133 | 技术安全措施 | 临时用电线路和电气设备的设计与选型应满足爆炸危险区域的分类要求 |  |
| 134 |  | 临时用电设备在5台以上(含5台)或设备总容量在50kW以上(含50kW)的，应专门进行临时用电施工组织设计 |  |
| 135 | 使用周期在1个月以上的临时用电线路 | 使用周期在1个月以上的临时用电线路，应采用架空方式安装，并满足以下要求： 1）架空线路应架设在专用电杆或支架上，不应架设在树木、脚手架及临时设施上。 2）在架空线路上不得进行接头连接，如果需要接头，则需进行结构支撑，确保接头不承受拉、张力。 3）临时架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5米，穿越机动车道不低于5米。 4）在起重机等大型设备进出的区域内不应使用架空线路 |  |
| 136 | 使用周期在1个月以下的临时用电线路 | 使用周期在1个月以下的临时用电线路，可采用架空或地面走线方式，地面走线应满足以下要求： 1）所有的地面走线应设有走向标识和安全标识； 2）需要横跨道路或在有重物挤压危险的部位，应加设防护套管，套管应固定；当位于交通繁忙区域或有重型设备经过的区域时，应用混凝土预制件对其进行保护，并设置安全警示标识； 3）要避免敷设在可能施工的区域内 |  |
| 137 |  |  |  |
| 138 |  |  |  |
| 139 |  |  |  |
| 140 | 用电线路安全要求 | 临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及机械损伤等危害的部位，不得有接头，并应采取相应的保护措施 |  |
| 141 |  | 所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线 |  |
| 142 |  | 临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施。所有的临时用电都应设置接地保护，接地电阻值应满足JGJ 46的要求，接地线和接零线应分开设置 |  |
| 143 |  | 配电箱应保持整洁、接地良好 |  |
| 144 |  | 所有的临时配电箱应标上电压标识和危险标识。室外的临时用电配电盘、箱应设有安全锁具，有防雨、防潮措施。在距配电箱、开关及电焊机等电气设备15米范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品 |  |
| 145 |  | 临时用电线路的自动开关和熔丝(片)应符合安全用电要求，不得随意加大或缩小，不得用其他金属丝代替熔丝 |  |
| 146 |  | 固定式配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3米，小于1.5米；移动式分配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于0.6米，小于1.5米 |  |
| 147 |  | 所有临时用电线路应由电气专业人员检查合格，贴上标签后方可使用，搬迁或移动后的临时用电线路应再次检查确认 |  |
| 148 |  | 临时电源暂停使用时，应在接入点处切断电源。搬迁或移动临时用电线路时，应先切断电源 |  |
| 149 | 用电设备安全使用要求 | 移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关，应实行“一机一闸”制，两台或两台以上用电设备(含插座)不应使用同一开关 |  |
| 150 |  | 在水下或潮湿环境中使用电气设备或电动工具，作业前应由电气专业人员对其绝缘进行测试，带电零件与壳体之间，基本绝缘不得小于2MΩ，加强绝缘不得小于7MΩ |  |
| 151 |  | 使用潜水泵时应确保电机及接头绝缘良好，潜水泵引出电缆到开关之间不得有接头，并设置非金属材质的提泵拉绳 |  |

表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 152 | 用电设备安全使用要求 | 使用手持电动工具应满足如下安全要求：1)设备外观完好，标牌清晰，各种保护罩(板)齐全；2)在一般作业场所，应使用Ⅱ类工具；若使用I类工具时，应装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器；3)在潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，应使用Ⅱ类或III类工具；4)在狭窄场所，如锅炉、金属管道内，应使用III类工具。若使用Ⅱ类工具应装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护电器；5）III类工具的安全隔离变压器，Ⅱ类工具的漏电保护器及Ⅱ、III类工具的控制箱和电源联结器等应放在容器外或作业点处，同时应有人监护 |  |
| 153 |  | 临时照明应满足以下安全要求：1）现场照明应满足所在区域安全作业亮度、防爆、防水等要求；2）使用合适的灯具和带护罩的灯座，防止意外接触或破裂；3）使用不导电材料悬挂导线；4）行灯电源电压不超过36V，灯泡外部有金属保护罩；5）在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V，在特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明电源电压不得大于12V |  |
| 154 | 标签、标识 | 所有断开开关应贴有标签，注明供电回路和临时用电设备。所有临时插座都应贴上标签，并注明供电回路和额定电压、电流 |  |
| 155 |  | 所有开关箱、配电箱(配电盘)应有安全标识，在安装区域内，应在其前方1米远处的地面上用黄色油漆或黄色安全警戒带做警示 |  |
| D.1.7动土作业 |  |  |  |
| 156 | 总则 | 在生产作业场所、生活基地及在役油气管道区域使用人工或推土机、挖掘机等施工机械，通过移除泥土形成沟、槽、坑或凹地的挖土、打桩、地锚入土或建筑物拆除以及在可能存在隐蔽工程的墙壁开槽打眼的作业，应执行《西南油气田公司动土作业安全管理规定》规定，实行作业许可管理 |  |
| 157 | 作业人员安全要求 | 在坑、井、沟槽内作业应正确穿戴安全帽、防护鞋、手套等个人防护装备 |  |
| 158 |  | 熟知作业区域已存在的地下设施（电缆、光缆及油、气水管线等）情况 |  |
| 159 |  | 不应在坑、沟槽内休息，不得在动土设备下或坑、沟槽上端边沿站立、走动 |  |
| 160 |  | 人工开挖基坑时，操作人员之间要保持安全距离，一般大于2.5米 |  |
| 161 |  | 作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场 |  |
| 162 | 动土安全要求 | 动土作业前对周围环境要认真检查，不能在危险岩石或建筑物下面进行作业 |  |
| 163 |  | 监督人员对动土区域、邻近区域和保护系统进行监督，发现异常危险征兆，应立即停止作业 |  |
| 164 |  | 挖土要自上而下，逐层进行，不应进行先挖坡脚的危险作业 |  |
| 165 |  | 对于作业过程中暴露出的线缆、管线或其它不能确认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，并报告施工区域所在单位，待现场确认，并采取相应的安全保护措施后，方可继续作业 |  |
| 166 |  | 施工结束后，应根据要求及时回填，并恢复地面设施。若地下隐蔽设施有变化，作业单位应将变化情况向作业区域所在单位通报，以完善地下设施布置图 |  |
| 167 |  | 当地下情况不明时，不应使用施工机械进行动土作业，应用手工工具(例如铲子、锹、尖铲，镐只能用来开挖表面)来确认1.2米以内的任何地下设施的正确位置和深度 |  |
| 168 |  | 开挖作业临近地下隐蔽工程时，应采用人工方式，禁止使用铁钎、铁镐等工具和施工机械进行作业。 |  |
| 169 |  | 采用机械设备开挖时，应确认活动范围内没有障碍物(如架空线路、管架等)。机械动土，多台阶同时开挖土方时，应验算边坡的稳定，确定挖土机离边坡的安全距离；多台机械开挖，挖土机间距离应大于10米 |  |

表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 170 | 保护系统安全要求 | 对于动土深度6米以内的作业，为防止作业面发生坍塌，应根据土质的类别设置斜坡和台阶、支撑和挡板等保护系统。对于动土深度超过6米所采取的保护系统，应由有资质的人员设计 |  |
| 171 |  | 在稳固岩层中动土或动土深度小于1.5米，且已经过具有地质勘察、建筑工程等专业技术资质的人员检查，认定没有坍塌可能性时，不需要设置保护系统。作业项目负责人应在作业许可证上说明理由 |  |
| 172 |  | 应根据现场土质的类型，确定斜坡或台阶的坡度允许值(高宽比)。土质类型及密实度的确定参照GB 50007执行。具有地质勘探、建筑工程等专业技术资质的人员设计斜坡或台阶，制定施工方案，并以书面形式保存在作业现场 |  |
| 173 |  | 在动土开始之前，应根据土质类型确定是否需要支撑和挡板。在选择液压支撑、沟槽千斤顶和挡板等保护措施时，应遵循制造商的技术要求和建议 |  |
| 174 |  | 保护性支撑系统的安装应自上而下进行，支撑系统的所有部件应稳固相连。不应用胶合板制作构件 |  |
| 175 |  | 如果需要临时拆除个别构件，应先安装新的替代构件，以承担加载在支撑系统上的负荷，再拆除旧的替代构件。工程完成后，应自下而上拆除保护性支撑系统，回填和支撑系统的拆除应同步进行 |  |
| 176 |  | 挖出物应及时运出，如需要临时堆土，或留作回填土，挖出物或其他物料至少应距坑、井、沟槽边沿1米，堆积高度不得超过1.5米，坡度不大于45°，不得堵塞下水道、窨井以及作业现场的逃生通道和消防通道 |  |
| 177 |  | 在坑、井、沟槽的上方、附近放置物料和其他重物或操作挖掘机械、起重机、卡车时，应在边沿安装板桩并加以支撑和固定，设置警示标志或障碍物 |  |
| 178 | 进出口安全要求 | 挖掘深度超过1.2米时，应在合适的距离内提供梯子、台阶或坡道等，用于安全进出 |  |
| 179 |  | 作业场所不具备设置进出口条件，应设置逃生梯、救生索及机械升降装置等，并安排专人监护作业，始终保持有效的沟通 |  |
| 180 |  | 当允许员工、设备在挖掘处上方通过时，应提供带有标准栏杆的通道或桥梁，并明确通行限制条件 |  |
| 181 | 排水安全要求 | 雷雨天气应停止挖掘作业，雨后复工时，应检查受雨水影响的挖掘现场，监督排水设备的正确使用，检查土壁稳定和支撑牢固情况。发现问题，要及时采取措施，防止骤然崩坍 |  |
| 182 |  | 如果有积水或正在积水，应采用导流渠，构筑堤防或其他适当的措施，防止地表水或地下水进入挖掘处，并采取适当的措施排水，方可进行挖掘作业 |  |
| 183 | 危险性气体环境安全要求 | 对深度超过1.2米，可能存在危险性气体的动土现场，应按《西南油气田公司进入受限空间作业安全管理规定》要求进行气体检测 |  |
| 184 |  | 在填埋区域、危险化学品生产、储存区域等可能产生危险性气体的施工区域动土时，应对作业环境进行气体检测，并采取相关措施，如使用空气呼吸器、通风设备和防爆工具等 |  |
| 185 |  | 在可能排放有毒有害物质的危险场所动土时，要与有关操作人员建立联系，当生产装置放有毒有害物质时，生产装置操作人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场 |  |
| 186 | 标志与警示要求 | 采用机械设备动土时，应确认活动范围内没有障碍物（如架空线路、管架等） |  |
| 187 |  | 动土作业如果阻断道路，应设置明显的警示和禁行标志，对于确需通行车辆的道路，应铺设临时通行设施，限制通行车辆吨位，并安排专人指挥车辆通行 |  |

表D.1  作业许可管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 188 | 标志与警示要求 | 采用警示路障时，应将其安置在距开挖边缘至少1.5米之外。如果采用废石堆作为路障，其高度不得低于1米。在道路附近作业时应穿戴警示背心 |  |
| D.1.8管线与设备打开作业 |  |  |  |
| 189 | 作业许可范围 | 采取下列方式（包括但不限于）改变封闭管线与设备及其附件的完整性的作业应执行《西南油气田公司管线与设备打开作业安全管理规定》规定，实施作业许可管理： 1)解开法兰；2)从法兰上去掉一个或多个螺栓；3)打开阀盖或拆除阀门；4)调换8字盲板；5)打开管线连接件；6)去掉盲板、盲法兰、堵头和管帽。7)断开仪表、润滑、控制系统管线，如引压管、润滑油管等。8)断开加料和卸料临时管线(包括任何连接方式的软管)；(9)用机械方法或其他方法穿透管线；10)开启检查孔；11)微小调整(如更换阀门填料) |  |
| 190 | 技术安全措施 | 需要打开的管线或设备应与系统隔离，其中的物料应采用排尽、冲洗、置换、吹扫等方法除尽。清理合格应符合以下要求：1)系统温度介于-10℃～60℃之间；2)已达到大气压力；3)与气体、蒸汽、雾沫、粉尘的毒性、腐蚀性、易燃性有关的风险已降低到可接受的水平 |  |
| 191 |  | 管线与设备打开前应确认管线与设备清理合格，根据工作前安全分析及作业涉及危险物质特性，结合现场实际落实必要的安全技术措施 |  |
| 192 |  | 管线与设备打开的隔离应按《西南油气田公司能量隔离安全管理规定》要求执行；作业前和作业过程中的气体监测应按《西南油气田公司作业许可管理规定》执行 |  |
| 193 |  | 管线与设备打开作业时，应明确打开管线与设备的位置。应在受管线与设备打开作业影响的区域设置区域隔离或警戒线，不允许无关人员进入 |  |
| 194 |  | 管线与设备打开作业时应选择和使用合适的个人防护装备，作业人员作业前现场检查合格后方可使用 |  |
| 195 |  | 对含有剧毒物料等可能立刻对生命和健康产生危害的管线与设备打开作业时，所有进入到受管线与设备打开影响区域内的人员，应穿戴个人防护装备；在受管线与设备打开影响区域外(路障或警戒线之外)但能够看见工作区域的人员，应确保能及时获取个人防护装备 |  |

表D.2  承包商管理检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准入管理 | 在公司范围内承担物探、钻井、固井、录井、测井、试油、井下作业、装置设备维修检修、油气田建设、管道建设、基地建设等工程技术服务的勘察、施工、检测、监理单位或组织（以下简称承包商）进入公司市场应具备《HSE准入证》 |  |
| 2 |  | 《HSE准入证》应加盖质量安全环保管理部门公章 |  |
| 3 | 承包商培训 | 承包商应参加公司或项目管理单位（部门）组织的HSE准入培训 |  |
| 4 |  | 承包商参加HSE培训的人员为：法定代表人或安全生产主要负责人、项目经理、安全部门负责人 |  |
| 5 |  | 公司对年度准入承包商的培训时间每次不少于12学时，一事一准入的培训时间每次不少于6学时 |  |

表D.2  承包商管理检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 承包商培训 | 对承包商的日常教育培训工作，每次培训时间不少于4学时；施工作业项目入场教育培训不少于2学时，具体规定参照《西南油气田公司外来人员入厂（场站）安全教育管理规定》执行 |  |
| 7 |  | 各级质量安全环保部门应建立承包商HSE培训与考核记录台帐，并作为HSE检查考核内容 |  |
| 8 |  | 承包商应建立、健全本单位安全、环保生产责任制，制定完备的HSE管理规章制度和操作规程 |  |
| 9 |  | 承包商应建立培训管理制度和培训记录 |  |
| 10 |  | 承包商应具有质量管理体系、HSE管理体系或其它企业管理体系认证证明 |  |
| 11 | 过程监管 | 参加项目实施的承包商，应编制HSE应急措施或事故应急处理预案，并报建设单位审查，经审查通过后方可实施 |  |
| 12 |  | 建设方与承包商应按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，签订工程服务项目安全生产合同（HSE合同)，安全生产合同（HSE合同)应当与相应的工程服务合同同时谈判、同时报审、同时签订，未签订安全生产合同书的工程服务项目一律不得开工 |  |
| 13 |  | 承包商进入生产作业场所，应持有效的“HSE准入证”和“临时出入证”，并接受入场安全教育 |  |
| 14 |  | 建设单位应建立《承包商HSE监督检查记录》和《工程（项目）HSE业绩考评表》等记录 |  |
| 15 |  | 各级质量安全环保部门有权（应）对承包商的健康、安全、环境保护措施落实情况进行监督检查，对承包商的违章、违法行为给予纠正，并应视情节轻重给予相应处罚 |  |
| 16 |  | 各级HSE监督应按照国家法规、标准及集团公司、公司有关规定对承包商执行安全生产、环境保护法律法规、标准规范、企业规章制度情况，采取的安全消防设施、气体防护设备、劳动保护用品及其它安全防护措施的到位情况，污染控制情况，以及落实安全生产合同、HSE作业计划书等情况进行监督检查 |  |
| 17 | 业绩考核与评价 | 建设单位应建立《承包商HSE监督检查记录》、《工程（项目）HSE业绩考评表》记录内容应包括采取的健康、安全、环境保护措施情况、出现问题和事故隐患的解决情况、违章处罚、事故记录、排污申报等 |  |
| 18 |  | 公司对承包商实行动态监管和HSE业绩考核，各承包商应在项目结束后及时将本单位《HSE准入证》呈建设单位，建设单位应对承包商的健康、安全、环境表现做出评价，并如实填写承包商《HSE准入证》中的《工程（项目）HSE业绩考评表》，《工程（项目）HSE业绩考评表》应加盖考评单位或部门公章。各单位质量安全环保部门应建立承包商HSE业绩考评档案，每年12月向质量安全环保处报送当年《承包商HSE业绩综合考评表》 |  |
| 19 |  | 对全年HSE业绩、HSE表现未达到本办法或合同约定、设计要求的承包商应采取相应处罚措施 |  |
| 20 |  | 监督检查发现承包商存在安全环境隐患和“三违”行为的应视情节轻重给予通报批评、警告等处罚，直至取消HSE准入资格 |  |
| 21 | 其它规定 | 承包商不得购买、使用不符合国家、行业标准规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪等。 |  |
| 22 |  | 承包商在施工作业过程中应严格按照HSE作业计划书的内容，落实各项措施 |  |
| 23 |  | 承包商不得将工程项目转包或肢解分包、违法分包。对非主体工程进行分包的，原则上应在公司已准入承包商中选择分包商。分包商的资质、能力应在其承包业务范围内 |  |
| 24 |  | 各级项目管理部门或机构应加强对承包商的HSE监督，任何单位和个人不得允许不具备相应资质、资格的承包商超越资质或资格承揽公司工程项目 |  |

第四部分：安全防护设备设施管理检查表

表E.1  安全防护设备及设施管理检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.1.1职责 |  |  |  |
| 1 |  | 应明确质量安全环保部门职责 |  |
| 2 |  | 应明确生产经营单位的职责 |  |
| 3 |  | 应明确生产经营单位员工的职责 |  |
| E.1.2使用规定 |  |  |  |
| 4 |  | 使用单位应明确专人负责安全防护器材的保管和维护 |  |
| 5 |  | 禁止员工使用过期或功能失效的安全防护器材 |  |
| 6 |  | 安防器材应正确摆放，并方便取用 |  |
| 7 |  | 禁止将安全防护器材置于露天、潮湿或烈日爆晒的地方 |  |
| 8 |  | 单位应对安全防护器材的维护使用、校验和检定情况进行检查 |  |
| 9 |  | 单位应对有关人员进行技术培训，并经考核合格后上岗 |  |
| E．1.3校验及检定 |  |  |  |
| 10 |  | 安全防护器材应按规定周期进行校验、检定 |  |
| 11 |  | 承担校验、检定的机构和人员应取得相应资质 |  |
| 12 |  | 校验、检定机构应出具校验、检定报告、检定证书和合格证 |  |
| 13 |  | 不能使用未经校验、检定的安全防护器材 |  |
| 14 |  | 单位应保证校验、检定期间生产作业场所的安全防护器材需求 |  |

报警系统检查内容如表E.2所示。

- 表E.2  报警系统检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2.1可燃气体报警系统 |  |  |  |
| 1 |  | 易燃易爆生产作业场所及可能泄漏甲类气体或液体的场所内，应配备便携式可燃气体检测仪。 |  |
| 2 |  | 固定式可燃气体检测报警器的设置、安装和使用维护按照 SY6503执行。当气体密度大于0.97kg/m3（标准状态）时，检测器安装高度应距地面0.3～0.6m； 当气体密度小于或等于0.97kg/m3（标准状态）时，检测器安装高度宜高出释放源0.5～2.0m。 |  |
| 3 |  | 可燃气体检测（报警）仪的一级报警设定值应小于或等于爆炸下限浓度（LEL）的25%，二级报警设定值应小于或等于爆炸下限浓度（LEL）的50%；仅有一个报警设定值的检测仪，其报警设定值应在1%LEL～25% LEL范围。 |  |
| 4 |  | 固定式可燃气体检测（报警）仪每年校验1次，便携可燃气体检测（报警）仪每半年校验1次。 |  |
| 5 |  | 压缩天然气装卸场所，应在装卸口上方可能滞留可燃气体处设置检测器，安装高度宜距顶面0.5-1.0m，且不应妨碍车辆通行和其他作业。 |  |
| 6 |  | 在室外和室内易受到水冲刷处安装的检测器应装有防水罩。长期暴露在强烈日光下安装的检测器应安装遮阳罩。 |  |
| 7 |  | 每周应对报警器自检系统实验一次，检查指示系统运行状况。 |  |
| 8 |  | 每周进行一次外观检查。 |  |
| 9 |  | 新安装的可燃气体检测器应经检定合格，并出具检验合格证书，方予投入使用。 |  |

- 表E.2  报警系统检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2.2火灾报警系统 |  |  |  |
| 17 |  | 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。 |  |
| 18 |  | 一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器，系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台。 |  |
| 19 |  | 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 |  |
| 20 |  | 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。 |  |
| 21 |  | 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宜为1.3-1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。 |  |
| 22 |  | 控制中心报警系统应设置火灾应急广播，集中报警系统宜设置火灾应急广播。未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统，应设置火灾警报装置。 |  |
| 23 |  | 每个防火分区至少应设一个火灾警报装置，其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处，警报装置宜采用手动或自动控制方式。 |  |
| 24 |  | 火灾报警系统检验周期为3年。 |  |

电气安全设备设施检查内容如表E.3所示。

- 表E.3  电气安全设备设施检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.3.1剩余电流保护器 |  |  |  |
| 1 |  | 剩余电流保护器应具有自由脱扣机构。 |  |
| 2 |  | 剩余电流保护器应有可靠的表示闭合和断开位置的指示。 |  |
| 3 |  | 各级动触头，除专门用作中性极的触头可以先闭合，后断开以外，无论在手动操作或自动脱扣时，应基本上是同时闭合和同时断开。 |  |
| 4 |  | 剩余电流保护装置投人运行后，运行管理单位应建立相应的管理制度，并建立动作记录。 |  |
| 5 |  | 剩余电流保护装置投人运行后，必须定期操作试验按钮，检查其动作特性是否正常。雷击活动期和用电高峰期应增加试验次数。 |  |
| 6 |  | 用于手持式电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，应在每次使用前进行试验 |  |
| 7 |  | 电子式剩余电流保护装置，根据电子元器件有效工作寿命要求，工作年限一般为6年。超过规定年限应进行全面检测，根据检测结果，决定可否继续运行。 |  |
| 8 |  | 剩余电流保护装置动作后，经检查未发现动作原因时，允许试送电一次。如果再次动作，应查明原因找出故障，不得连续强行送电。 |  |
| 9 |  | 剩余电流保护装置运行管理单位应定期检查分析剩余电流保护装置的使用情况，对已发现的有故障的剩余电流保护装置应立即更换。 |  |
| 10 |  | 剩余电流保护装置运行中遇有异常现象，应由专业人员进行检查处理，以免扩大事故范围。 |  |
| 11 |  | 在剩余电流保护装置的保护范围内发生电击伤亡事故，应检查剩余电流保护装置的动作情况，分析未能起到保护作用的原因，在未调查前，不得拆动剩余电流保护装置。 |  |
| 12 |  | 剩余电流保护装置损坏后，应由专业单位进行维修。 |  |
| E.3.2临时用电保护 |  |  |  |
| 13 |  | 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护。 |  |
| 14 |  | 低压断路器的短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。 |  |
| 15 |  | 所有的临时用电都应设置接地保护，接地电阻值应满足《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的要求。 |  |
| 16 |  | 接地线和接零线应分开设置。 |  |
| E.3.3配电箱 |  |  |  |
| 17 |  | 应选用具有“CCC”标志，已通过强制认证的配电板产品。 |  |

- 表E.3  电气安全设备设施检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 应由专业人员进行安装和电路的连接，作为最终用户不应随意改变配电板内部的结构和电气连接方式。 |  |
| 19 |  | 潮湿区域、户外的临时用电设备及临时建筑内的电源插座应安装漏电保护器，在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。 |  |
| 20 |  | 配电箱应保持整洁、接地良好。 |  |
| 21 |  | 所有的临时配电箱应标上电压标识和危险标识。室外的临时用电配电盘、箱应设有安全锁具，有防雨、防潮措施。在距配电箱、开关及电焊机等电气设备15米范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。 |  |
| 22 |  | 固定式配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3米，小于1.5米；移动式分配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于0.6米，小于1.5米。 |  |
| 23 |  | 临时用电线路的自动开关和熔丝（片）应符合安全用电要求，不得随意加大或缩小，不得用其他金属丝代替熔丝。 |  |
| 24 |  | 所有开关箱、配电箱（配电盘）应有安全标识 |  |

安全附件检查内容如表E.4所示。

- 表E.4  安全附件检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.4.1安全阀 |  |  |  |
| 1 |  | 从事使用中的安全阀的运行维护、拆卸、检验工作的人员应当取得《特种设备作业人员证》。 |  |
| 2 |  | 安全阀定期校验，每年至少一次；经解体、修理或更换部件的安全阀，应当从新进行校验。 |  |
| 3 |  | 经校验合格的安全阀，需要及时重新铅封，防止调整后的状态发生改变。 |  |
| 4 |  | 铅封处必须挂有标牌，标牌上有校验机构名称及代号，校验编号、安装的设备编号，整定压力和下次校验日期等。 |  |
| 5 |  | 安全阀与容器之间的隔离阀应全开。 |  |
| 6 |  | 安全阀的定压应小于或等于受压设备和容器的设计压力。 |  |
| E.4.2液位计 |  |  |  |
| 7 |  | 易爆、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器上应安装液位计。 |  |
| 8 |  | 液位计应当安装在便于观察的位置。大型压力容器应当有集中控制的设施和报警装置。 |  |
| 9 |  | 液位计上最高和最低安全液位，应当作出明显的标志。 |  |
| 10 |  | 液位计的检定周期一般不超过1年。 |  |
| E.4.3压力表 |  |  |  |
| 11 |  | 压力表必须经过仪器调校合格后方可使用。 |  |
| 12 |  | 压力表的使用应保持工作压力在表的最大量程的1/3-2/3之间。 |  |
| 13 |  | 对于含油硫气井或其它含有腐蚀性介质的油、气井，必须使用抗硫压力表，配合接头的材质也必须抗硫。 |  |
| 14 |  | 压力表应装于光线充足、无高温的地方，要求垂直安装。 |  |
| 15 |  | 当发现压力表失灵时，切勿敲击压力表，应对压力表进行调校。 |  |
| 16 |  | 井口等高压表截止阀上应有泄压孔。 |  |
| 17 |  | 选用的压力表，应当与压力容器内的介质相适应。 |  |
| 18 |  | 压力表安装前应当进行校验，并贴检验标签。在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，压力表校验后应当铅封。 |  |
| 19 |  | 压力表的检定周期可根据具体情况确定，一般不超过1年。 |  |
| E.4.4爆破片 |  |  |  |
| 20 |  | 夹持器必须与爆破片配套设计、制造，以保证正确配合。 |  |

- 表E.4  安全附件检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | 夹持器只能与原设计爆破片配合使用，未经制造厂同意不得随意修改和替换． |  |
| 22 |  | 爆破试验结果应有正式试验报告。 |  |
| 23 |  | 每批次爆破片产品均须有质量证明书和合格证。 |  |
| 24 |  | 每个爆破片产品合格证应与该批次爆破片质量证明书的内容相符合。 |  |
| E.4.5温度计 |  |  |  |
| 25 |  | 热电偶的测量端应焊接牢固，并处于中心位置，其偏移不得大于3mm，焊点表面应平滑，无气孔。 |  |
| 26 |  | 指针式仪表的刻线应清晰，应标有温度单位。 |  |
| 27 |  | 经检定合格的温度计，发给检定证书。 |  |
| 28 |  | 温度计的检定周期为1年。 |  |

安全防护设施检查内容如表E.5所示。

- 表E.5  安全防护设施检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.5.1脚手架 |  |  |  |
| 1 |  | 脚手架搭设作业单位应具有脚手架作业相关资质，脚手架作业人员应经过培训并具有相应资质。 |  |
| 2 |  | 脚手架管理实行绿色和红色标识，绿色表示可以使用，红色表示脚手架不合格，正在搭设或待拆除。 |  |
| 3 |  | 脚手架搭设实行作业许可，应办理作业许可证。 |  |
| 4 |  | 脚手架应正确设置、使用防坠落装置，每一作业层面的架体应设置完整可靠的作业台面、防护栏杆和挡脚板。 |  |
| 5 |  | 脚手架的支撑脚应可靠、牢固。 |  |
| 6 |  | 遇有六级以上强风、浓雾、大雪及雷雨等恶劣天气，不得进行露天脚手架搭设作业。 |  |
| 7 |  | 脚手架作业过程中禁止高空抛物，上下同时拆卸。 |  |
| 8 |  | 在脚手架作业前和作业过程中，应根据需求设置安全通道和隔离区。 |  |
| 9 |  | 脚手架上不得防止任何活动部件。 |  |
| 10 |  | 作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm。 |  |
| 11 |  | 作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板的两端均应固定于支承杆件上。 |  |
| 12 |  | 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 |  |
| 13 |  | 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固。 |  |
| 14 |  | 在脚手架使用期间，严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆、连墙件。 |  |
| E.5.2安全网 |  |  |  |
| 15 |  | 在3m 以上高处作业时，必须设置符合GB 5725要求的安全网，并应随作业位置升高及时调整。高度超过15m时，应在作业位置下方4m处或一个结构层架设一层安全网。 |  |
| 16 |  | 平（立）网上所用的网绳、边绳、系绳、筋绳均应由不少于3股的单绳组成，绳头部分经编花、燎烫等处理，不应散开。 |  |
| 17 |  | 平（立）网如有筋绳，则筋绳分布应合理，平网上两根相邻筋绳的距离不应小于30cm。 |  |
| 18 |  | 平网宽度不得小于3m，立网宽（高）度不得小于1.2m，产品规格偏差：±4%以下。 |  |
| 19 |  | 平（立）网的网目形状应为菱形或正方形，其网目边长不应大于8cm。 |  |
| 20 |  | 网体上不应有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。 |  |

- 表E.5  安全防护设施检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | 密目式安全立网的宽度应介于（1.2-2m），长度由合同双方协议条款指定，但最低不应小于2m。 |  |
| 22 |  | 密目式安全立网网眼孔径不应大于12mm。 |  |
| E.5.3固定式钢梯及平台 |  |  |  |
| 23 |  | 梯段高度大于3 m时宜设置安全护笼。单梯段高度大于7 m时，应设置安全护笼。当攀登高度小于7 m，但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7 m时，也应设置安全护笼。 |  |
| 24 |  | 制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 |  |
| 25 |  | 无基础的钢直梯，至少焊两对支撑，将梯梁固定在结构、建筑物或设备上。 |  |
| 26 |  | 钢直梯应采用焊接连接。采用其他方式连接时，连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 |  |
| 27 |  | 在因环境条件有可预见的打滑风险时，应对踏棍采取附加的防滑措施。 |  |
| 28 |  | 护笼底部距梯段下端基准面应不小于2100 mm，不大于3000 mm。护笼的底部宜呈喇叭形，此时其底部水平笼箍和上一级笼箍间在圆周上的距离不小于100 mm。 |  |
| 29 |  | 护笼顶部在平台或梯子顶部进、出平面之上的高度应不小于GB 4053.3中规定的栏杆高度，并有进、出平台的措施或进出口。 |  |
| 30 |  | 固定式钢斜梯与水平面的倾角应在30°～75° |  |
| 31 |  | 钢斜梯应采用焊接连接。采用其他方式连接时，连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 |  |
| 32 |  | 制造安装工艺应确保梯子及其所有构件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 |  |
| 33 |  | 根据钢斜梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 |  |
| 34 |  | 在室外安装的钢斜梯和连接部分的防雷电保护，连接和接地附件符合GB 50057的要求。 |  |
| 35 |  | 踏板的前后深度应不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应不小于10mm，不大于35mm。 |  |
| 36 |  | 梯宽不大于1100mm两侧封闭的斜梯，应至少一侧有扶手，宜设在下梯方向的右侧。 |  |
| 37 |  | 斜梯敞开边的扶手高度应不低于GB 4053.3中规定的栏杆高度。 |  |
| 38 |  | 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm；在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm;在距基准面高度小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。 |  |
| 39 |  | 在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间栏杆；中间栏杆采用不小于25mm×4mm扁钢或直径16mm的圆钢。中间栏杆与上、下构件的空隙间距应不得大于500mm。 |  |

- 表E.5  安全防护设施检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 |  | 防护栏杆端部应设置立柱立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1000mm。 |  |
| 41 |  | 防护栏杆制造安装工艺应确保所有构件及其连接部分表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 |  |
| 42 |  | 防护栏杆及钢平台安装后，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）面漆或采用等效的防腐涂装。 |  |
| E.5.4便携式梯子 |  |  |  |
| 43 |  | 严禁使用现场临时制作的梯子 |  |
| 44 |  | 使用单位对新购的梯子在投入使用前应进行检查，使用期内应定期检查并贴上检查合格标识。 |  |
| 45 |  | 有故障的梯子应停止使用，贴上“禁止使用”标签，并及时修理。 |  |
| 46 |  | 一个梯子上只允许一人站立，并有一人监护。严禁带人移动梯子。 |  |
| 47 |  | 梯子最上两级严禁站人，并应有明显警示标识。 |  |
| 48 |  | 在通道门口使用梯子时，应将门锁住。 |  |
| 49 |  | 严禁在吊架上架设梯子。 |  |
| 50 |  | 在电路控制箱、高压动力线、电力焊接等任何有漏电危险的场所应使用专用绝缘梯，严禁使用金属梯子。 |  |
| 51 |  | 存放梯子时，应将其横放并固定，避免倾倒砸伤人员。 |  |
| 52 |  | 梯子存放处应干燥、通风良好，并避免高温和腐蚀。 |  |
| 53 |  | 存放的梯子上严禁堆放其他物料。 |  |
| E.5.5风向标 |  |  |  |
| 54 |  | 在天然气的装置操作场地上,应设置风向袋、彩旗、旗子或其他相应的装置以指示风向。 |  |
| 55 |  | 具有良好的动态特性，即能迅速准确地跟踪外界的风向变化。 |  |
| 56 |  | 风向标应置于人员在现场作业或进入现场容易看见的地方。 |  |
| E.5.6逃生通道 |  |  |  |
| 57 |  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 |  |
| 58 |  | 建筑物的安全疏散门应向外开启。 |  |
| 59 |  | 逃生通道出口应能满足安全逃生的需要。 |  |
| 60 |  | 逃生通道应设置明显的标志标示。 |  |

个人安全防护用具检查内容如表E.6所示。

- 表E.6  个人安全防护用具检查表

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.6.1安全帽 |  |  |  |
| 1 |  | 生产及施工作业现场应规范佩戴安全帽。 |  |
| 2 |  | 安全帽表面应光滑平整，无明显色差、杂质、气泡、飞边、烧焦痕等缺陷。其它零件无变形、断裂、飞边、毛刺等缺陷。 |  |
| 3 |  | 安全帽附件应完整。 |  |
| 4 |  | 产品安全使用期为从产品制造完成之日计算，不超过2.5年。 |  |
| E.6.2安全带 |  |  |  |
| 5 |  | 高空作业应根据工种和用途正确配备和选用安全带。 |  |
| 6 |  | 安全带应高挂低用，注意避免摆动碰撞。 |  |
| 7 |  | 不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上使用。 |  |
| 8 |  | 安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。 |  |
| 9 |  | 使用频繁的绳，要经常进行外观检查，发现异常时，应立即更换新绳。 |  |
| 10 |  | 安全带应储藏在干燥、通风的场所，防止日晒、雨淋。 |  |
| 11 |  | 安全带与身体接触的一面不应有突出物，结构应平滑。 |  |
| 12 |  | 安全带不应使用回料或再生料，使用皮革不应有接缝。 |  |
| 13 |  | 坠落悬挂安全带应带有一个足以装下连接器及安全绳的口袋。 |  |
| 14 |  | 主带应是整根，不能有接头，宽度不应小于40mm，辅带宽度不应小于20mm。 |  |
| 15 |  | 禁止将安全绳用作悬吊绳。悬吊绳与安全绳禁止共用连接器。 |  |
| 16 |  | 所有绳在构造上和使用中不应打结。 |  |
| 17 |  | 每次使用前应进行检查。每年进行一次周期检查。 |  |
| E.6.3防静电服 |  |  |  |
| 18 |  | 进入易燃易爆场所的所有人员应穿防静电服。 |  |
| 19 |  | 服装外观应无破损、斑点、污物以及其他影响穿用性能的缺陷。 |  |
| 20 |  | 服装各部位缝制线路顺直，整齐、平服牢固、上下松紧适宜、无跳针、断线、起落针处应有回针。 |  |
| 21 |  | 服装上一般不得使用金属材质的附件，若必须使用（如纽扣、拉链）时，其表面应加掩襟，金属附件不得直接外露。 |  |

- 表E.6  个人安全防护用具检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | 服装衬里应采用防静电织物，非防静电织物的衣袋，加固面积应小于防静电服内面积的20%，防寒服或特殊服装应做成内服可拆卸式。 |  |  |
| E.6.4护目镜 |  |  |  |  |
| 23 |  | 焊接和切割作业时应佩戴护目镜保护眼睛，以免引起眼角膜和结膜组织的损伤。 |  |  |
| 24 |  | 护目镜表面应光洁，无毛刺，无锐角或可能引起面部不适应感的其他缺陷。 |  |  |
| 25 |  | 应具有一定的强度、弹性和刚性。 |  |  |
| 26 |  | 选用的护目镜要选用经产品检验机构检验合格的产品。 |  |  |
| 27 |  | 镜片磨损粗糙、镜架损坏，会影响操作人员的视力，应及时调换。 |  |  |
| 28 |  | 焊接护目镜的滤光片和保护片要按规定作业需要选用和更换。 |  |  |
| E.6.5防毒面具 |  |  |  |  |
| 29 |  | 过滤式防毒面具仅适用于普通非密闭的有毒气体场所和硫化氢浓度低于30mg/m3的区域，不适用于密闭、含氧量低于18％的场所。 |  |  |
| 30 |  | 面罩边缘应平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷。 |  |  |
| 31 |  | 面罩上可更换部件应易于更换。 |  |  |
| 32 |  | 面罩观察烟窗应视物真实，有防止镜片结雾的措施。 |  |  |
| 33 |  | 面罩上的金属材料表面应进行防腐蚀处理。 |  |  |
| 34 |  | 呼吸阀应有保护其不受损害的呼吸阀盖，呼吸阀应具有良好的动作性。 |  |  |
| E.6.6空气呼吸器 |  |  |  |  |
| 35 |  | 大气中硫化氢浓度可能超过30mg/m3（20ppm） 或二氧化硫浓度可能超过13.5 mg/m3（5ppm）的生产作业场所及其它有毒气体生产作业场所应配备正压式空气呼吸器，重要生产场所还应配备与空气呼吸器配套的呼吸空气压缩机或备用气瓶。 |  |  |
| 36 |  | 全面罩正压式呼吸设备宜用于大气中硫化氢浓度达到或超过30mg/m3（20PPm）或二氧化硫浓度超过5.4mg/m3（2PPm）的作业环境，当作业环境中有毒气体类型或浓度不清时也应使用全面罩正压式呼吸设备。 |  |  |
| 37 |  | 每次使用前后都应进行检查，每月至少检查1次，并妥善保存检查记录。 |  |  |
| 38 |  | 每年进行1次技术检验，主要检验面罩系统、背板系统及压力表组件系统。其检验人员应经厂家培训合格。 |  |  |
| 39 |  | 至气瓶出厂之日起，铝合金碳纤维复合缠绕气瓶每3年不得少于一次安全检验，其安全使用年限不得超过15年。 |  |  |
| 40 |  | 呼吸器的结构应使呼吸器气瓶内的压缩空气依次经过气瓶阀、减压器、供气阀进入面罩供给佩戴者吸气，呼气则通过呼气阀排出面罩外。 |  |  |

- 表E.6  个人安全防护用具检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | 当气瓶内压力下降至（5.5±0.5）MPa时，警报器应发出连续声响报警或间歇声响报警，且连续声响时间不应少于15s，间歇声响时间不应少于60s，发声声级不应小于90dB（A）。 |  |  |
| 42 |  | 压力表的测量范围应为（0～40）MPa，精度不应低于2.5级，最小分格值不应大于1MPa。 |  |  |
| 43 |  | 员工应能正确检查和使用空气呼吸器。 |  |  |
| 44 |  | 充气泵操作人员应取得相应资质。 |  |  |
| E.6.7绝缘手套 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 手套应能通过交流验证电压试验和耐受电压试验，验证电压下泄漏电流值应满足电气绝缘性能的要求。 |  |
| 46 |  |  | 所有的手套，即使是被存储的手套，若电气试验的周期已超过6个月，则不能直接使用。必须进行预防型试验。 |  |
| 47 |  |  | 用户购进手套后，如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。 |  |
| 48 |  |  | 使用后，应将内外污物擦洗干净，待干燥后，撒上滑石粉放置平整，以防受压受损，且勿放于地上。 |  |
| 49 |  |  | 应储存在干燥通风室温-15℃至+30℃相对湿度50%至80%的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20厘米以上。避免受酸、碱、油等腐蚀品物质的影响,不要露天放置避免阳光直射,勿放于地上。 |  |
| 50 |  |  | 检验周期为6个月，检验后应在手套上粘贴检验合格证。 |  |
| E.6.8绝缘棒 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 使用前必须对绝缘操作杆进行外观的检查，外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤； |  |
| 52 |  |  | 必须是经校验后合格的，不合格的严禁使用； |  |
| 53 |  |  | 必须适用于操作设备的电压等级，且核对无误后才能使用； |  |
| 54 |  |  | 雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的特殊绝缘操作杆； |  |
| 55 |  |  | 操作时在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面，不可将杆体置于地面上进行，以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上，丝扣要轻轻拧紧，不可将丝扣未拧紧即使用； |  |
| 56 |  |  | 使用时要尽量减少对杆体的弯曲力，以防损坏杆体； |  |
| 57 |  |  | 使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净，并把各节分解后装入一个专用的工具袋内，存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来，尽量不要靠近墙壁，以防受潮，破坏其绝缘； |  |
| 58 |  |  | 每年对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验，不合格的要立即报废，不可降低其标准使用。 |  |
| E.6.9绝缘鞋 |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 应根据作业场所电压高低正确选用绝缘鞋。 |  |

- 表E.6  个人安全防护用具检查表（续）

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 |  |  | 绝缘鞋（靴）的使用不可有破损。 |  |
| 61 |  |  | 穿用绝缘靴时，应将裤管套入靴简内。 |  |
| 62 |  |  | 应查验鞋上是否有绝缘永久标记，如红色闪电符号等。 |  |
| 63 |  |  | 每次预防性检验结果有效期限不超过6个月。 |  |
| 64 |  |  | 应存放在干燥、通风、避光的环境下，存放时离开地面和墙壁20cm以上，离开发热源1米以上，严禁与油、酸、碱和其它腐蚀性物品存放在一起。 |  |

第五部分     附  录 F

防火间距

集中放散装置的放散管与站外建、构筑物的防火间距见附录F附表B.1。

集中放散装置的放散管与站内建、构筑物的防火间距见附录F附表B.2。

储罐区的消防用水量见附录F附表B.3。

调压站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物水平净距见附录F附表B.4。

地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距见附录F附表B.5。

地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距见附录F附表B.6。

室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距见附录F附表B.7。

CNG加气站工艺设施与站外建、构筑物的防火距离见附录F附表B.8。

CNG加气站站内设施之间的防火距离见附录F附表B.9。

- 附录F.1  集中放散装置的放散管与站外建、构筑物的防火间距

| 项 目 |  | 防火间距(m) |
| --- | --- | --- |
| 明火、散发火花地点 |  | 30 |
| 民用建筑 |  | 25 |
| 甲、乙类液体储罐，易燃材料堆场 |  | 25 |
| 室外变、配电站 |  | 30 |
| 甲、乙类物品库房．甲、乙类生产厂房 |  | 25 |
| 其他厂房 |  | 20 |
| 铁路(中心线) |  | 40 |
| 公路、道路(路边) | 高速I、Ⅱ级，城市快速 | 15 |
|  | 其他 | 10 |
| 架空电力线(中心线) | >380V | 2.0倍杆高 |
|  | ≤380V | 1.5倍杆高 |
| 架空通信线(中心线) | 国家I、Ⅱ级 | 1.5倍杆高 |
|  | 其他 | 1.5倍杆高 |

- 附录F.2  集中放散装置的放散管与站内建、构筑物的防火间距

| 项 目 | 防火间距 m |
| --- | --- |
| 明火、散发火花地点 | 30 |
| 办公、生活建筑 | 25 |
| 可燃气体储气罐 | 20 |
| 室外变、配电站 | 30 |
| 调压室、压缩机室、计量室及工艺装置区 | 20 |
| 控制室、配电室、汽车库、机修间和其他辅助建筑 | 25 |
| 燃气锅炉房 | 25 |
| 消防泵房、消防水池取水口 | 20 |
| 站内道路(路边) | 2 |
| 围墙 | 2 |

- 附录F.3  储罐区的消防用水量

| 储罐容积(m3) | >500～≤10000 | >10000～≤50000 | >50000～≤1000000 | >100000～≤200000 | >200000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用水量(L／s) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 注：固定容积的可燃气体储罐以组为单位，总容积按其几何容积(m3)和设计压力(绝对压力，102kPa)的乘积计算。 |  |  |  |  |  |

- 附录F.4  调压站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物水平净距(m)

| 设置形式 | 调压装置入口燃气压力级制 | 建筑物外墙面 | 重要公共建筑、一类高层民用建筑 | 铁路(中心线) | 城镇道路 | 公共电力变配电柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上单独建筑 | 高压(A) | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 |
|  | 高压(B) | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 4.0 | 6.0 |
|  | 次高压(A) | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 3.0 | 4.0 |
|  | 次高压(B) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 |
|  | 中压(A) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 |
|  | 中压(B) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 |
| 调压柜 | 次高压(A) | 7.0 | 14.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 |
|  | 次高压(B) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 |
|  | 中压(A) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 |
|  | 中压(B) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 |
| 注：1 当调压装置露天设置时，则指距离装置的边缘； 2 当建筑物(含重要公共建筑)的某外墙为无门、窗洞口的实体墙．且建筑物耐火等级不低于二级时燃气进口压力级别为中压A或中压B的调压柜一侧或两侧(非平行)．可贴靠上述外墙设置； 3 当达不到上表净距要求时，采取有效措施。可适当缩小净距。 |  |  |  |  |  |  |

- 附录F.5  地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)

| 项 目 |  | 地下燃气管道压力 MPa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低压 | 中压 |  | 次高压 |  |
|  |  |  | B | A | B | A |
| 建筑物 | 基础 | 0.7 | 1.O | 1.5 |  |  |
|  | 外墙面(出地面处) |  |  |  | 4.5 | 6.5 |
| 给水管 |  | 0.5 | O.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 污水、雨水排水管 |  | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.O |
| 电力电缆(含电车电缆) | 直埋 | 0.5 | 0.5 | O.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 | 1.O | 1.0 | 1.0 | 1.O | 1.5 |
| 通信电缆 | 直埋 | O.5 | 0.5 | O.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.O | 1.0 | 1.5 |
| 其他燃气管道 | DN≤300m | O.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|  | DN>300mm | 0.5 | 0.5 | O.5 | 0.5 | 0.5 |
| 热力管 | 直埋 | 1.O | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|  | 在管沟内(至外璧) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.O | 4.O |
| 电杆(塔)的基础 | ≤35kV | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | >35kV | 2.O | 2.O | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 通信照明电杆(至电杆中心) |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.O | 1.0 |
| 铁路路堤坡脚 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 有轨电车钢轨 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.O |
| 街树(至树中心) |  | O.75 | O.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |

- 附录F.6  地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m)

| 项 目 |  | 地下燃气管道(当有套管时，以套管计) |
| --- | --- | --- |
| 给水管、排水管或其他燃气管道 |  | 0.15 |
| 热力管、热力管的管沟底(或顶) |  | 0.15 |
| 电缆 | 直 埋 | 0.5 |
|  | 在导管内 | 0.15 |
| 铁路 | 轨底) | 1.2 |
| 有轨电车(轨底) |  | 1 |
| 注：1 当次高压燃气管道压力与表中数不相同时，可采用直线方程内插法确定水平净距。 2 如受地形限制不能满足附录F.5和附录F.6时，经与有关部门协商，采取有效的安全防护措施后，附录F.5和附录F.6规定的净距均可适当缩小。但低压管道不应影响建(构)筑物和相邻管道基础的稳固性，中压管道距建筑物基础不应小于0．5m且距建筑物外墙面不应小于1m，次高压燃气管道距建筑物外墙面不应小于3．0m。其中当对次高压A燃气管道采取有效的安全防护措施或当管道壁厚不小于9．5mm时。管道距建筑物外墙面不应小于6．5m；当管壁厚度不小于11．9mm时。管道距建筑物外墙面不应小于3．0m。 3 附录F.5和附录F.6规定除地下燃气管道与热力管的净距不适于聚乙烯燃气管道和钢骨架聚乙烯塑料复合管外，其他规定均适用于聚乙烯燃气管道和钢骨架聚乙烯塑料复合管道。聚乙烯燃气管道与热力管道的净距应按国家现行标准CJJ63《聚乙烯燃气管道工程技术规程》执行。 4 地下燃气管道与电杆(塔)基础之间的水平净距，还应满足附录F.10 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距规定。 |  |  |

- 附录F.7  室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距

| 管道和设备 |  | 与燃气管道的净距 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行敷设 | 交叉敷设 |
| 电气设备 | 明装的绝缘电线或电缆 | 25 | 10 |
|  | 暗装或管内绝缘电线 | 5（从所做的槽或管子的边缘算起） | 1 |
|  | 电压小于1000V的裸露电线 | 100 | 100 |
|  | 配电盘或配电箱、电表 | 30 | 不允许 |
|  | 电插座、电源开关 | 15 | 不允许 |
| 相邻管道 |  | 保证燃气管道、相邻管道的安装和维修 | 2 |
| 注：1 当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时，套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。 2 当布置确有困难，在采取有效措施后，可适当减小净距。 |  |  |  |