## 填表说明
安全检查分析(SCL)填表说明
1、SCL表是一份进行安全检查和诊断的清单，可用于对物质、设备或操作规程的分析；
2、“产生偏差的主要后果”即达不到标准（要求）时可能导致的主要后果；
3、“偏差发生频率”有曾经发生、曾经在异常情况下发生、经常发生、从未发生等；
4、“可能性”和“严重性”评分按照“风险评价准则”取值，同时“可能性”要综合考虑危害或潜在事件发生的可能、危害或潜在事件发生后导致“主要后果”的可能等各种因素，“严重性”对照“准则”取较高分值；
5、“风险度”计算公式：风险度（R）=可能性（L）×严重性（S）；
6、要调动基层员工的积极性，共同探讨“改进、控制措施”，充分考虑各岗位员工的意见，制定出最有效、最实用的改进、控制措施，以降低风险，防止事故的发生。

## 生产设施
康美加气站安全检查（SCL）分析记录表
单位： 康美加气站 | [7 empty] | 设备/设施：生产区域
分析人员：赵丽洪 | [7 empty] | 分析日期： | 2024-01-05
审 核 人： |  | 宋彬 | [5 empty] | 审核日期：
序号 | 检查项目 | 标准 | 产生偏差的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正/控制措施
|  |  |  | 发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度/设备现状 | 安全设施
1 | 气质 | 进站天然气符合《天然气》GB17820中Ⅱ类气质标准 | 天然气气质不合格,造成设备腐蚀、冰堵等。 | 从未发生 | 加强监测 | 监测设备目前无法准确监测 | 无 | 5 | 5 | 25 | 改进在线监控设备
|  | 增压后进入储气装置及出站气质符合《车用压缩天然气》GB18047的规定 | 产品气质不合格 | 从未发生 | 提高设备处理能力 | 设备处理能力和原理有待改进 | 无 | 5 | 5 | 25 | 改进设备设施
2 | 调压装置 | 进站管道上设置调压装置 | 压力过高超过开机值 | 从未发生 | 常检查调压装置是否有效 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 调压范围符合压缩机工作要求 | 压力过高超过开机值 | 从未发生 | 常检查调压装置是压力设定范围 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
3 | 计量装置 | 进站管道上设置计量装置，精度不低于1.0级 | 少付给顾客物料、多付给顾客物流导致损耗偏大 | 曾经在异常情况下发生 | 按照要求定期检定 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
4 | 分离器 | 进站管道上设置重力分离器 | 进站天然气杂质过多 | 从未发生 | 按照要求定期检定 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 重力分离器定时排污 | 杂质过多影响杂质分离效果 | 从未发生 | 按照要求定期检定 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
5 | 压缩机 | 压缩机前设置缓冲罐 | 压缩机平稳运行，提高排气效率 | 从未发生 | 按照要求定期检定 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 压缩机出口与第一个截断阀之间应设安全阀 | 安全阀失灵，超压造成人身伤害事故 | 从未发生 | 按照要求定期检定 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 压缩机进、出口应设高、低压报警和高压越限停机装置 | 安全阀失灵，引起超压事故，造成人身伤害事故 | 从未发生 | 常检查报警装置是否有效 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 压缩机组的冷却系统应设温度报警及停车装置 | 过度发热引起机械事故，造成人身伤害 | 从未发生 | 常检查报警装置是否有效 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 压缩机组的润滑油系统应设低压报警及停机装置 | 润滑油过少，引起运动机构发热和机件磨损加大，造成重大事故。 | 从未发生 | 常检查润滑油油位及报警装置是否有效 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 压缩机的固定牢固可靠 | 振动值过高，引起连接管爆裂，造成人身伤害事故。 | 曾经在异常情况下发生 | 常检查联锁停机装置是否有效，常检查振动值。 | 需要明确振动传感器规范安装位置 | 无 | 3 | 5 | 15 | 无
|  | 运行时无异响，压缩机各级间压力温度在正常范围内，无“跑冒漏滴”现象 | 过度发热、超压运行引起机械事故，造成人身伤害。 | 从未发生 | 常巡检 | 目前设备各级压力和温度情况控制较好 | 无 | 5 | 5 | 25 | 无
|  | 压缩机控制柜工作正常，显示数据与实际相符，柜内电器仪表无过热、积灰现象 | 控制柜工作异常，压缩机未按照原定要求进行 | 曾经发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 压缩机产生的油污、污水应集中处理 | 危害周围水源、土地 | 从未发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 2 | 5 | 10 | 无
1 | 分离器 | 滤芯每半年应清洗或更换 | 财产损失 | 从未发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 定时排污、接头无泄漏 | 气体渗漏、火灾爆炸、环境污染 | 从未发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
4 | 主机 | 电机轴承无偏差，转动正常，无异响 | 财产损失 | 曾经发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 风机散热正常，温度无过高现场 | 财产损失 | 曾经发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 气缸无异响、无泄漏 | 油气蒸发，火灾爆炸 | 从未发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
5 | 壳体 | 壳体内无积水、杂物及油污 | 质量事故、火灾爆炸 | 常发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
6 | 安全阀 | 安全阀畅通，无堵塞、塌陷变形、锈蚀 | 设备损坏、财产损失 | 常发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 通气管畅通、垫片严密，没有锈蚀 | 设备损坏、财产损失 | 常发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
7 | 阀门 | 阀杆的动密封和法兰静密封严密无渗漏 | 设备损坏、财产损失 | 常发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 阀门启闭灵活、阀杆无锈蚀，弯曲变形 | 设备损坏、财产损失 | 常发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 阀门阀盖、阀体无损伤和渗漏现象 | 设备损坏、财产损失 | 常发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
8 | 管线 | 管线耐高温、高压、防冻 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 管线无老化，破裂 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
9 | 燃气报警器 | 报警器连接装置与控制器连接良好，反应灵敏 | 火灾爆炸、财产损失 | 曾经发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 4 | 5 | 20 | 无
10 | 空压机 | 设备失灵，无泄漏，不过载 | 财产损失 | 曾经发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 4 | 5 | 20 | 无
11 | 接头 | 进出气管接头盖密封 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
6 | 脱水装置 | 设置为双塔、脱水装置符合设计要求 | 气质不合格 | 常发生 | 加强监测 | 监测设备目前无法准确监测 | 无 | 5 | 5 | 25 | 改进工艺流程
|  | 填料定期更换,废填料处理符合环保要求 | 气质不合格 | 常发生 | 加强监测 | 监测设备目前无法准确监测 | 无 | 5 | 5 | 25 | 改进在线监控设备
|  | 运行时工艺阀门开关准确 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检、操作人员熟练程度 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 运行时温度在正常范围内 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检、操作人员熟练程度 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 运行过程中定时排污、调压 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检、操作人员熟练程度 | 较好 | 无 | 3 | 5 | 15 | 无
|  | 控制柜工作正常，显示数据与实际相符，柜内电器仪表无过热、积灰现象 | 干燥器工作异常，压缩机未按照原定要求进行 | 曾经发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 机泵的声音、振动、压力、温升无异常 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检、操作人员熟练程度 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
7 | 冷却系统 | 冷却用水水质、水量符合工艺技术要求 | 压缩机使用寿命变短、运行温度过高。 | 从未发生 | 常检查报警装置是否有效 | 较好 | 无 | 2 | 5 | 10 | 无
|  | 风扇电机、水泵符合防爆要求 | 压缩机使用寿命变短、运行温度过高。 | 从未发生 | 常检查报警装置是否有效 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 定期清除水垢 | 压缩机使用寿命变短、运行温度过高。 | 从未发生 | 常检查报警装置是否有效 | 较好 | 无 | 2 | 5 | 10 | 无
|  | 冷却系统定期清洗，无积垢，散热有效 | 压缩机使用寿命变短、运行温度过高。 | 从未发生 | 常检查报警装置是否有效 | 较好 | 无 | 2 | 5 | 10 | 无

## 罐区
康美加气站安全检查分析（SCL）记录表
单位：康美加气站 | [7 empty] | 设备/设施： 生产区域
分析人员：赵丽洪 | [7 empty] | 分析日期： |  | 2024-01-05
审 核 人： |  | 宋彬 | [5 empty] | 审核日期：
序号 | 检查项目 | 项目标准 | 产生偏差的 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正 控制措施
|  |  |  | 偏差发 生频率 | 管 理 措 施 | 设备设 施状况 | 安 全 设 施
1 | 天然气管道 | 天然气管道上设紧急截断阀，紧急截断阀的位置应便于发生事故时能及时切断气源 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 加强监测 | 监测设备目前无法准确监测 | 无 | 5 | 5 | 25 | 改进在线监控设备
|  | 室外高压管道宜埋地敷设；若采用低架敷设，其管底距地面不小于0.3m | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 提高设备处理能力 | 设备处理能力和原理有待改进 | 无 | 5 | 5 | 25 | 改进设备设施
|  | 天然气管道设置泄压保护装置，泄压保护装置采取防塞和防冻措施。 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常检查调压装置是否有效 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 不同压力级别系统的天然气放散管宜分别设置；放散管管口高出设备平台2m及以上，且高出所在地面5m及以上 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常检查调压装置是压力设定范围 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 管道上需显示压力的地方设置测压点 | 火灾爆炸、财产损失 | 曾经在异常情况下发生 | 按照要求定期检定 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 压力表量程为2倍工作压力，精度不低于1.5级 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 按照要求定期检定 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 天然气管道的始、末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置，单独接地时其接地电阻不大于30Ω | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 按照要求定期检定 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 按照要求定期检定 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 室内管道采用管沟敷设，管沟用干沙填充，设活门及通风孔 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 按照要求定期检定 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 埋地管道防腐采用最高级别防腐绝缘保护层 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常检查报警装置是否有效 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 压力管道按检测周期进行检测，检测记录、报告齐全 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常检查报警装置是否有效 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
2 | 储气瓶组（储气井） | 选用的储气瓶符合国家有关规定和标准 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常检查润滑油油位及报警装置是否有效 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 储气瓶按照《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定办理注册登记手续，并定期进行检验，严禁使用过期未检储气瓶 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常检查联锁停机装置是否有效，常检查振动值。 | 需要明确振动传感器规范安装位置 | 无 | 3 | 5 | 15 | 无
|  | 储气瓶按运行压力分高、中、低三级设置，各级瓶组应自成系统 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检 | 目前设备各级压力和温度情况控制较好 | 无 | 5 | 5 | 25 | 无
|  | 储气瓶每三年检验1次 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 储气瓶组（储气井）进气总管上设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器；每个储气瓶（井）出口设截止阀 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 2 | 5 | 10 | 无
|  | 储气瓶组（储气井）与加气枪之间设储气瓶组（储气井）截断阀、主截断阀、紧总截断阀和加气截断阀 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 储气瓶组应设置泄压保护装置，泄压保护装置应采取防塞和防冻措施 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 不同压力级别系统的天然气放散管分别设置；放散管管口高出设备平台2m及以上，且高出所在地面5m及以上 | 火灾爆炸、财产损失 | 曾经发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 储气瓶组必须进行防雷接地，接地点不应少于两处；单独接地时接地电阻不应大于10Ω | 火灾爆炸、财产损失 | 曾经发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 储气瓶组或储气井与站内汽车通道相邻一侧，设安全防撞拦或采取其它防撞措施 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 5 | 5 | 无
|  | 储气瓶（井）定期排污，并记录 | 火灾爆炸、财产损失 | 常发生 | 常巡检 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 定期检测储气井倾斜和下沉状况 | 火灾爆炸、财产损失 | 常发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
3 | 阀门、安全附件 | 阀门定期进行养护，启闭灵活，无渗漏现象 | 火灾爆炸、财产损失 | 常发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 缓冲罐、压缩机出口、储气瓶组设置安全阀；安全阀每年校验1次 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 站内的设备和管道均应设立压力检测点，压力表的精度不低于1.5级；压力表安装前应进行校验，安装后每半年校验一次 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 压缩天然气储气瓶间（棚）、天然气泵和压缩机房（棚）等场所，设置可燃气体可燃气体检测报警仪；可燃气体检测报警仪每年校验1次 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
4 | LNG储罐 | 压力指示正常、液位仪指示正常、无结霜冒汗， | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无
|  | 各安全附件完好在检定有效期内 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 定期检定和巡查 | 较好 | 无 | 1 | 1 | 1 | 无

## 加气区
康美加气站安全检查分析（SCL）记录表
单位：康美加气站 | [7 empty] | 设备/设施： 生产区域
分析人员： 赵丽洪 | [7 empty] | 分析日期： |  | 2024-01-05
审 核 人： |  | 宋彬 | [5 empty] | 审核日期：
序号 | 检查项目 | 项目标准 | 产生偏差的 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正 控制措施
|  |  |  | 偏差发 生频率 | 管 理 措 施 | 设备设 施状况 | 安 全 设 施
1 | 加气枪 | 开启灵活，接头完好不漏气，导静电装置完好。 | 漏气发生纠纷，环境污染、造成损失、加气站现象受损，静电起火，人员伤亡。 | 极少发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 完好 |  | 2 | 5 | 10 | 定期检查和维修
2 | 胶管 | 接头牢固，不渗漏，胶管盘好，防止碾坏，导电测试完好。 | 渗漏、环境污染，胶管被碾坏导致财产损失，产生静电起火，人身伤亡。 | 极少发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 完好 |  | 2 | 5 | 10 | 定期检查和维修
3 | 高压管线 | 完好，气体充满，无渗漏。 | 漏气产生数量纠纷，加气站现象受损，环境污染，发生火灾，人员伤亡。 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 完好 |  | 2 | 5 | 10 | 定期检查和维修
4 | 计量器 | 计量器误差在国家规定±0.3%，铅封完好，不渗漏。 | 误差超过规定范围，违反法规，引起纠纷，企业形象受损，环境污染造成损失。 | 从未发生 | 有《加气机检定标准》，严格执行 | 运行良好 |  | 2 | 5 | 10 | 请技监局校检
5 | 紧急拉断阀 | 完好，接头无渗漏。 | 不能及时关闭，造成环境污染，起火，人员伤亡。 | 极少发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 完好 |  | 2 | 5 | 10 | 定期检查和维修
6 | 设备接地 |  | 雷击，漏电，静电产生起火，财产损失，人员伤亡。 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 良好 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查和维修
7 | 防爆接线盒 | 密封完好，外壳接地。 | 产生电阻电火花起火，财产损失，人员伤亡。 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 完好 |  | 1 | 4 | 4 | 加强检查
1 | 站房和罩棚 | 加气站内的的站房和罩棚等建筑物应采用避雷带（网）保护，避雷带（网）不得少于2处引下线，并设有断接卡 | 产生电阻电火花起火，财产损失，人员伤亡。 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 完好 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查和维修
2 |  | 设置在罩棚下的照明灯具要选用防爆型灯具，防爆等级不低于IP44级 | 产生电阻电火花起火，财产损失，人员伤亡。 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 完好 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查和维修
3 |  | 营业区和辅助区不得使用液化气、电炉、柴油和煤油炉等明火灶具 | 产生电阻电火花起火，财产损失，人员伤亡。 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 完好 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查和维修
4 |  | 站房内应设置应急照明灯具，并每周试验1次 | 产生电阻电火花起火，财产损失，人员伤亡。 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 完好 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查和维修
38 | 警示牌 | 加气操作区应设置禁烟、禁火、禁止使用手机等安全标志牌；安全警示牌应置于醒目位置、固定牢靠 | 产生电阻电火花起火，财产损失，人员伤亡。 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 完好 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查和维修

## 消防设备
康美加气站安全检查（SCL）分析记录表
单位：康美加气站 | [7 empty] | 设备/设施： 生产区域
分析人员：赵丽洪 | [7 empty] | 分析日期： |  | 2024-01-05
审 核 人：宋彬 | [7 empty] | 审核日期：
序号 | 检查项目 | 标准 | 产生偏差的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正/控制措施
|  |  |  | 发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度/设备现状 | 安全设施
1 | 配置数量 | 泵、压缩机操作间（棚）应按建筑面积每50m2设8kg手提式干粉灭火器1只，总数不应少于2只。 | 火灾保障、财产损失 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
|  | 每2台加气机应设置不少于1只8kg手提式干粉灭火器或2只4kg手提式干粉灭火器（加气机不足2台按2台计算）。 | 火灾保障、财产损失 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
|  | 一、二级加油站应配置5块石棉被，沙子2立方 | 火灾保障、财产损失 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
|  | 加油站配置消防桶5个，消防铲5把 | 火灾保障、财产损失 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
|  | 变配电间、发电间应各配置4kg二氧化碳灭火器2只。 | 火灾保障、财产损失 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
2 | 配置地点 | 露天设置的手提式灭火器应安放在挂沟、托架上或专用箱内 | 设备损坏 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
|  | 灭火器顶部距地面高度不大于1.5米,底部距地面不小于0.15米 | 设备损坏 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
|  | 根据应急时就近使用方便的原则，灭火器材应配置在离着火点最近的地方，且取用方便 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
|  | 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施 | 设备损坏 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
3 | 环境温度 | 灭火器配置点环境温度不超过55℃，且一般不能低于－20℃。 | 设备损坏 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
4 | 保护距离 | 灭火器的设置点不应超过最大保护距离。B类火灾的手提式灭火器严重危险级的最大保护距离为9米，推车式为18米。 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
|  | 设置点的灭火级别应小于所配置灭火器的灭火级别的累加 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
5 | 设备管理 | 消防设备应进行“四定”管理 | 设备损坏 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
6 | MFTZ35Kg推车干粉灭火器
6—1 | 数量 | 不少于2具，且摆放在罐区取用方便处 | 数量不足、摆放不到位，初起火灾不能及时扑救 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
6—2 | 出粉带 | 出粉带要保持完整，与枪和粉罐连接紧固 | 出粉带破损、连接松动，影响扑救火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
6—3 | 开关 | 开关灵活 | 开关启闭失灵，影响扑救火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
6—4 | 压力表 | 压力表指示量力适度准确 | 压力表显示不准确，不能正常补救火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
6—5 | 车轮 | 车轮要保持灵活 | 车轮锈蚀、变形，影响扑救火灾的速度 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
6—6 | 鉴定时间 | 每年鉴定一次 | 消防器材鉴定合格证过期，药粉失效，压力不足，不能扑救火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
7 | MFZ8手提式储压干粉灭火器
7—1 | 数量 | 不少于6具，且摆放在加油岛取用方便处 | 数量不足、摆放不到位，初起火灾不能及时扑救 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
7—2 | 气压 | 气压指针应始终保持在有效范围内 | 气压不足，不能及时扑救火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
7—3 | 干粉 | 罐内干粉定期上下倒置，防止结块 | 干粉结块，不能及时扑救火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
7—4 | 开关 | 起闭灵活，密封性良好 | 锈蚀失灵，不能正常打开，及时扑救火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
7—5 | 鉴定时间 | 每年鉴定一次 | 超期使用，严重违规 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
8 | MT3手提式二氧化碳灭火器
8—1 | 数量 | 不少于2具，且摆放在配电室取用方便处 | 数量不足，摆放不到位，取用不便，不能扑救初起火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
8—2 | 重量 | 气体必须保证有足够的重量 | 气压不足，不能有效的扑救电器火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
8—3 | 喷管、喷嘴 | 不能破损 | 破损或漏气，影响扑救效果 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
8—4 | 手轮 | 起闭灵活，且密封性良好 | 锈蚀或密闭不严，影响扑救火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
8—5 | 防护用具 | 正确操作和佩戴防护用具 | 操作不当，容易冻伤 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
8—6 | 鉴定时间 | 每年鉴定一次 | 超期使用，严重违规 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
9 | 灭火毯
9—1 | 数量 | 数量不少于5块，摆放在消防器材柜内 | 数量不足，挪作它用，取用不便，不能扑救油罐初起火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
9—2 | 规格 | 规格长度1.5m×宽度1.2m，4层，重量不少于8公斤 | 面积、层数不够，重量不足，影响和不能扑救桶装和油罐初起火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
9—3 | 表面 | 不得破损 | 破损或漏气，影响窒息效果，影响和不能扑救桶装和油罐初起火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
9—4 | 摆放 | 放置必须保证通风、干燥，禁止爆晒 | 腐蚀、风化，容易造成破损，影响和不能扑救桶装和油罐初起火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
10 | 消防沙池
10—1 | 容量 | 消防沙池容量不少于2立方米，并设置在取用方便处 | 不能扑救火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
10—2 | 出沙门 | 开启灵活 | 沙门不能及时打开，影响扑救现场火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
10—3 | 防湿 | 必须有防雨措施 | 影响扑救火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
10—4 | 质量 | 沙内禁止有石块和其它可燃物及杂质 | 影响扑救效果 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
11 | 消防锹
11—1 | 数量 | 数量不少于5把，摆放在消防器材柜内，沙池附近 | 影响扑救场地火灾 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
11—2 | 管理 | 不得挪用和丢失 | 挪做它用和丢失，直接影响火灾扑救 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查
11—3 | 维护 | 锹头和锹把固定牢靠 | 扑救火灾容易造成人身伤害及影响火灾扑救 | 从未发生 | 加强检查 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查

## 接地装置
康美加气站安全检查分析（SCL）记录表
单位：康美加气站 | [7 empty] | 设备/设施： |  |  | 接地装置
分析人员： 赵丽洪 | [7 empty] | 分析日期： |  | 2024-01-05
审 核 人： |  | 宋彬 | [5 empty] | 审核日期：
序号 | 检查项目 | 项目标准 | 产生偏差的 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正 控制措施
|  |  |  | 偏差发 生频率 | 管 理 措 施 | 设备设 施状况 | 安 全 设 施
1 | 接地电阻 | 油罐、罩棚、站房的接地阻值不大于10Ω | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 曾经发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
|  | 地上油品管道始末端，分枝处的接地装置的接地电阻不大于30Ω | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
|  | 卸油独立防静电接地装置接地电阻不大于100Ω | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
|  | 配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
|  | 配电柜，发电机的保护接地电阻不应大于4Ω | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 曾经发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
|  | 加气机接地电阻不应大于4Ω | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
2 | 检测周期 | 接地装置每年检测两次阻值并作记录 | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
3 | 接地体 | 接地体无锈蚀，接地线无碰断和腐蚀现象 | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
|  | 接地体为角钢时规格不小于L50×50×5，长度大于2.5米、深入地下深度0.7米 | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
4 | 连接装置 | 接地线与接地装置连接牢固，接线无断股，接地线与接地网连接处接触良好 | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
|  | 连接装置应为可拆式的、连接螺栓齐全牢固，并有防松装置 | 不能良好导静电，火灾爆炸 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全
5 | 接地标志 | 每个接地点都应有明显的接地标志 | 设备损坏 | 从未发生 | 《加气站安全管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 加强巡检工作，确保安全

## 配电柜
康美加气站安全检查分析（SCL）记录表
单位：康美加气站 | [7 empty] | 设备/设施： 配电柜
分析人员： 赵丽洪 | [7 empty] | 分析日期： |  | 2024-01-05
审 核 人： |  | 宋彬 | [5 empty] | 审核日期：
序号 | 检查项目 | 项目标准 | 产生偏差的 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正 控制措施
|  |  |  | 偏差发 生频率 | 管 理 措 施 | 设备设 施状况 | 安 全 设 施
1 | 配电柜设置 | 固定式单排配电柜前通道不小于1.5米，屏后不小于1.2米 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
|  | 落地式配电柜宜高出地面50mm以上 | 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
|  | 配电柜安装牢固，不易受潮，易于检修 | 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
|  | 配电柜前应设置绝缘胶垫 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
2 | 遮护物 | 配电柜上容易被触及的裸带电体应设置遮护物或外罩，带电体与遮护物净距不应小于100ｍｍ | 人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 定期检查和维修
|  | 采用遮护物或外罩有困难时，可采用阻挡物进行保护，防止人无意识地接近或触及裸带电体 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
3 | 接地 | 配电柜和遮护物（金属）均应接地 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
4 | 配线 | 配电柜配线合理不凌乱，接头联接牢固无松动和损伤，且标记明确 | 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
5 | 开关 | 灭弧装置完整。 | 人员伤亡 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
|  | 闸刀开关、空气开关、接触器等接触良好，触头无松动、烧蚀和氧化 | 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
|  | 闸刀开关不能用铜丝代替保险丝 | 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
6 | 电器元件 | 各种自动控制元件、继电保护装置配线灵敏，动作准确可靠 | 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
|  | 电力电容器无膨胀、漏油 | 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
|  | 不能存在国家明令淘汰的电器产品 | 设备损坏 人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
7 | 线路保护 | 配电线路应设置短路保护、过负载保护和接地故障保护 | 设备损坏 人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
8 | 过电压保护 | 在供配电系统的电源端应安装与设计水平相适应的过电压（电涌）保护器 | 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 定期检查和维修
9 | 档案资料 | 产品出厂合格证、设备卡片、配线图、运行和检修记录齐全、准确 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 | 资料齐全、设备完好

## 配电机房
康美加气站安全检查分析（SCL）记录表
单位：康美加气站 | [7 empty] | 设备/设施： 配电机房
分析人员： 赵丽洪 | [7 empty] | 分析日期： |  | 2024-01-05
审 核 人： |  | 宋彬 | [5 empty] | 审核日期：
序号 | 检查项目 | 项目标准 | 产生偏差的 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正 控制措施
|  |  |  | 偏差发 生频率 | 管 理 措 施 | 设备设 施状况 | 安 全 设 施
1 | 耐火等级 | 建筑耐火等级不低于二级 | 坍塌，人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检
|  | 配电房应通风、采光良好，不易受潮 | 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检
|  | 配电房应设置“配电重地、闲人免进”等警示牌 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 悬挂警示标志
2 | 配电房门 | 配电房门应往外开 | 不易逃生，人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检
|  | 配电房门和窗应关闭密合，与室外相通的洞、通风孔应设置防止小动物的网罩，防护等级不低于IP3X | 短路，引起火灾 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 10 | 加强巡检
3 | 应急照明 | 配电房内应配置应急照明 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 整改时增加应急照明灯
4 | 电缆沟 | 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施 | 设备损坏 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检
5 | 安全间距 | 配电房与厨房的间距应大于5米 | 火灾爆炸、人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 1 | 3 | 加强巡检
|  | 配电房与加油机的间距不应小于6米，与油罐的间距不应小于7米 | 火灾爆炸、人员伤亡 | 从未发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检

## 罩棚及照明设备
康美加气站安全检查分析（SCL）记录表
单位：康美加气站 | [7 empty] | 设备/设施： 加气岛
分析人员： 赵丽洪 | [7 empty] | 分析日期： |  | 2024-01-05
审 核 人： |  | 宋彬 | [5 empty] | 审核日期：
序号 | 检查项目 | 项目标准 | 产生偏差的 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正 控制措施
|  |  |  | 偏差发 生频率 | 管 理 措 施 | 设备设 施状况 | 安 全 设 施
1 | 雨棚 | 雨棚及其附属建筑物的耐火等级不应低于二级，四角支架稳固 | 坍塌 人员伤亡 | 从未发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检
|  | 雨棚顶部无锈蚀、或漏雨。 | 不能正常营业 影响公司形象 | 从未发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检
|  | 罩棚需防雷时须用避雷带保护，避雷带应为连续环状结构。 | 人员伤亡 财产损失 | 从未发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检
|  | “中国石化”品牌标识醒目，无剥落退色，无系统外同行业广告 | 影响集团 公司形象 | 未安装 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 整改加气站时建议安装
|  | 雨棚顶部应高于地面5—7米。 | 影响营业 及公司形象 | 从未发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检
2 | 照明 | 营业室、办公室、润滑油门市、便利店照明(距地面0.8m的平面)均匀度不应低于200LX，且灯具完好 | 影响工作 效率及健康 | 曾经发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检、及时更换
|  | 顾客休息室、员工宿舍、食堂照明(距地面0.8m的平面)均匀度不应低于150LX，且灯具完好 | 影响工作 效率及健康 | 曾经发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检、及时更换
|  | 走廊、卫生间、库房、发电房及球体照明(距地面0.8m的平面)均匀度不应低于100LX，且灯具完好 | 影响工作 效率及健康 | 曾经发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检、及时更换
|  | 加油罩棚照明(距地面1.2m的平面)不应低于250LX，且灯具完好 | 影响工作 效率及健康 | 曾经发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检、及时更换
|  | 站内各照明应采用节能灯具及安全防爆型，线路完好且无乱拉接 | 影响工作效率火灾爆炸 | 曾经发生 | 《加气站设备管理规定》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 | 加强巡检、及时更换

## 发电机组
康美加气站安全检查分析（SCL）记录表
单位：康美加气站 | [7 empty] | 设备/设施： |  |  | 配电柜
分析人员： 赵丽洪 | [7 empty] | 分析日期： |  | 2024-01-05
审 核 人： |  | 宋彬 | [5 empty] | 审核日期：
序号 | 检查项目 | 项目标准 | 产生偏差的 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正 控制措施
|  |  |  | 偏差发 生频率 | 管 理 措 施 | 设备设 施状况 | 安 全 设 施
1 | 检修周期 | 应定期对发电机进行检修并记录，新安装的发电机，运行一年后进行一次大检修 | 设备损坏 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
2 | 绝缘 | 发电机绝缘无裂缝纹和起泡现象 | 设备损坏、火灾爆炸 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 | 加强巡检
3 | 外观 | 发电机外观整洁，漆面完好，铭牌清晰，附件齐全，动作灵活 | 设备损坏 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
4 | 燃料系统 | 油箱及油路系统无堵塞和泄漏现象 | 环境污染，火灾爆炸 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
5 | 操作系统 | 动作灵活可靠 | 设备损坏 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
6 | 仪表 | 发电机各信号、仪表指示应正常 | 设备损坏 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
7 | 冷却系统 | 冷却水箱无渗漏水垢，风扇叶片坚固无裂纹和不松动，风扇皮带无破裂、松紧适度 | 设备损坏 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 | 加强巡检
8 | 润滑系统 | 润滑油路及油管接头没有渗漏和松动 | 设备损坏，污染环境 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
9 | 固定设施 | 电机的机座地脚紧固螺栓齐全、牢固，螺栓好人铁板支架没有损坏。运行中电机无不正常噪音和振动 | 设备损坏 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
10 | 隔离栏 | 完好，无破损 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
11 | 电气装置 | 接地装置完好有效，螺栓紧固，并有防松装置 | 设备损坏 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 | 加强巡检
|  | 电机绕组和电源引出线的可见部分应无松散、碰伤、灼伤等现象 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
|  | 电气连接良好，线缆无碰伤，毡垫、胶垫无破损 | 设备损坏 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
12 | 电瓶 | 电瓶液面要高出15mm，电压12.24V，桩头、螺栓紧固，表面无锈蚀和油污 | 设备损坏 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
13 | 指示灯 | 正常显示无异常 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 | 加强巡检
14 | 排烟（气）管 | 发电内燃机的排烟管口应设置阻火器 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检
15 | 记录 | 原始记录、运行记录、检修和实验记录、设备卡片资料记录齐全、完整准确 | 设备损坏 | 从未发生 | 有发电作业规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 | 加强巡检