## Sheet1
加油站安全检查表
检查时间： 年 月 日
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 存在问题 | 备注
1 | 检测记录 | 防雷防静电检测记录是否有效；现场测试万用表是否完好,是否按时进行导通测试
2 | 证书 | 管理人员是否持有危险化学品安全生产管理资格证；员工是否持有安全培训合格证或上岗证。
3 | 教育培训 | 是否制定年度培训计划，是否按计划开展培训（检查2022年度）。
4 |  | 新上岗、转岗员工上岗前是否接受安全教育，并经考试合格后方可上岗。
5 | 隐患管理 | 建立隐患台账，对存在的隐患进行登记、整改，不能整改的及时上报，并采取有效的防范措施；月度隐患排查和整改记录。
6 | 应急管理 | 是否制定年度应急预案演练计划，是否按计划开展演练；演练记录是否齐全、真实；是否分班组开展预案演练。
7 |  | 随机抽问员工是否熟悉应急处置流程。
8 |  | 应急物资是否齐全、有效。
9 | 消防器材 | 每2台加油机应设置不少于2具5kg手提式干粉灭火器或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器（加油机不足2台应按2台配置）；消防器材是否完好，保养到位。
10 |  | 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器；当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。
11 |  | 一、二级加油站应备灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。
12 | 收发油作业 | 监控回放检查1车卸油操作，是否按操作规程操作。
13 |  | 是否执行卸油“双报告”制度
14 |  | 小额配送油罐车、灌桶客户加油作业是否有效连接静电接地夹、使用带眼铝制导管或耐油的导静电胶管（200升及以上）；是否有人现场监护。
15 |  | 小额配送油罐车进行灌装、转卸作业时是否对现场进行警示隔离、准备灭火器、用灭火毯覆盖加注口。
16 |  | 加油站是否配备带眼铝制导流管或耐油的导静电胶管。
17 | 油罐及附件 | 油罐卸油口应有明显的油品标志；密封垫圈密封良好、热熔口封堵有效。
18 |  | 油罐操作井内无杂物、积水、锈蚀；卸油口及操作井无油气泄漏；操作井盖有防撞产生火花措施。
19 |  | 卸油静电接地设施符合要求。
20 | 加油机 | 外观是否整洁无油污，运行正常；安装是否符合整体防爆要求，各部件是否完好、线路整齐、无渗漏；过滤器是否定期清洗或更换；防爆区域与电脑区是否分隔密封良好。
21 |  | 加油机底部应用细沙填实（加油机底部安装管线渗漏检测报警装置的除外），填沙高度符合要求（填沙高度控制在紧急切断阀与输油管连接处下方30mm处）；填沙是否有油迹。
22 |  | 是否每月对加油枪与机体之间进行导通测试，测试结果符合要求；接地是否良好有效。
23 | 电气设备 | 变、配电间通风良好，无渗漏；独立配电间应安装防小动物进入的设施（封闭式、墙上配电箱可不安装），门应向外开。
24 |  | 配电柜（箱）接线整齐、牢固；按规范要求配备警示牌和应急灯；空气开关标签清晰完好。
25 |  | 发电机房内不得存放杂物；性能良好，定期保养，运行正常；机房设置应急灯；每周空载运行一次，时间按操作规程要求执行，有保养运行记录；发电机排气管设置符合规范要求；保护接地连接牢固，定期检测、阻值合格。
26 | 反恐防恐 | 视频监控摄像头图像清晰。监控录像应完整记录，具有回放功能，数据存储时间不少于90天。
27 |  | 110报警装置的开关应隐蔽安装，便于操作；报警装置应声音洪亮，反映灵敏。
28 |  | 开展反恐防恐培训及应急演练，员工熟练掌握应急处置程序。
29 | 非油商品 | 货架商品无包装损坏、涨袋变质。
30 | 疫情管控 | 无陈列过期商品销售的情况。
31 | 环保 | 油气回收设备有效运行；油气回收阀门开闭正确。
32 |  | 油气泄漏治理受限空间作业开展情况。
33 |  | 在线监测系统、防渗监测系统开启，有无报警情况，是否及时处置。
34 |  | 加油枪集气罩是否完好。
35 |  | 检查2022年度加油、卸油过程运行管理记录表，无组织废弃排放控制措施执行情况表，污染治理设施运维记录表，无组织废气污染物排放情况手工监测记录信息表，有组织废气污染物排放情况手工监测记录信息表及危废管理台账记录是否齐全有效。
36 | 近期工作 | 组织学习浙江绍兴三汽加油站“11.22”操作井闪燃事故教训；冬防工作开展情况。
37 | 疫情管控 | 员工正确规范佩戴口罩。
38 |  | 防疫物资台账齐全。
39 |  | 加油站定期对场地消毒，并做好记录。
40 | 质量计量 | 视频抽查是否做好加油机归零提示和“提枪走数”检查
41 |  | 加油机定检定证书是否在有效期内，计量器具是否在有效期内，计量器具台账是否与实际相符。
42 |  | 油罐内油品储存时间满1个月是否及时送检。
43 |  | 加油站是否有留样瓶，留样瓶要满足避光、磨砂瓶口及小口径瓶口的要求。
检查组长（签字）： 检查成员：