## Sheet1
雍景四季广场安全检测清单
序号 | 类别 | 检查内容
1 | 超市、商铺 | 是否存在通过室内楼梯连通上下相邻楼层，造成设置楼层位置不符合要求、防火分 区超标等问题。
2 |  | 柜台、货架等部位的照明灯具是否与可燃物保持安全距离，电气线路是否违规敷设。
3 |  | 是否违规经营、储存易燃易爆物品。
4 |  | 主要疏散走道是否直通安全出口，必须通过仓库等其他场所疏散时，是否设置专用 疏散走道并进行防火分隔。
5 |  | 商品、货架的摆放是否占用疏散通道、堵塞安全出口、影响消防设施的正常使用。
6 |  | 是否违规将商业百货区改为其他使用功能，造成原有消防设施不能满足改变后场 所的消防安全要求。
7 |  | 临时周转仓库是否采用卤鸨灯等高温灯具照明，照明灯具是否按要求安装防护罩， 发热部件是否采取隔热防火措施。
8 |  | 临时周转仓库是否违规使用除湿器、烘干器、电加热茶壶、电暖器、电磁炉、热水 器、微波炉、咖啡机、电饭煲、电熨斗等电器。
9 | 餐饮场所 | 炉具是否定期检查、检测和保养。
10 |  | 燃气燃油管道、法兰接头、仪表、阀门是否存在破损、泄漏和老化现象。
11 |  | 排油烟罩、油烟道是否定期清洗，清洗记录是否完整，油污是否严重。
12 |  | 厨房是否按要求设置可燃气体探测报警装置、厨房自动灭火系统、燃气紧急切断装 置。
13 |  | 是否违规使用瓶装液化石油气及甲、乙类液体燃料，超过一定面积的地下餐饮场所 是否违规使用燃气。
14 |  | 使用电加热设施设备烹饪食品的，电气线路是否安装漏电保护装置。
15 |  | 厨房等明火部位与其他区域防火分隔是否到位。
16 |  | 餐厅桌椅摆放是否占用、堵塞疏散通道、安全出口。
17 | 电影院 | 电影院保安巡查人员是否与综合体消防控制室、保安队伍建立通讯联络以及应急响 应处置机制。
18 |  | 电气线路、放映设备是否定期进行安全检测，电影幕布周围电气线路敷设是否符合 规范要求。
19 |  | 吸声材料、电影幕布是否为易燃可燃材料。
20 |  | 电影院是否保持2个以上安全出口和疏散楼梯(其中至少应按要求设置1个独立的 安全出口和疏散楼梯),与其他场所共用的疏散楼梯在夜间营业时是否满足安全疏 散要求。
21 |  | 售票厅和影厅是否在醒目位置设置疏散示意图。
22 |  | 放映机房与影厅是否进行防火分隔，放映机房是否有人值守巡逻。
23 |  | 是否能紧急播放火灾逃生提示画面或声音广播。
24 | 儿童活动场 所 | 儿童活动场所是否违规设置在地下空间或者建筑的四层及四层以上楼层。
25 |  | 场所安全出口、疏散走道是否规范要求，设在高层建筑时是否按要求设置独立的安 全出口和疏散楼梯。
26 |  | 场所内的房间、走道、墙壁、座椅是否违规采用泡沫、海绵、毛毯等易燃可燃材料 装修装饰。
27 |  | 是否遮挡消防设施，电气线路是否直接敷设在易燃可燃装修装饰材料上。
28 |  | 教学培训隔间、儿童游乐设施是否占用疏散走道、安全出口或其他公共区域。
29 |  | 儿童游戏机、骑行(乘坐)玩具等娱乐设施以及电气线路是否定期进行安全检测， 蓄电池是否违规充电。
30 | KTV等歌舞 娱乐场所 | 包房面积和疏散出口数量是否符合要求，位干装形走道两端的房间疏散距离是否符 合要求。
31 |  | 疏散门、疏散通道及其尽端墙面是否设置镜面反光材料，疏散通道侧墙和顶部是否 设置影响疏散的凸出装饰物。
32 |  | 是否在场所内违规燃放冷烟花、使用蜡烛照。
33 |  | 是否违规储存空气清新剂、杀虫剂、消毒酒精等易燃易爆物品，与用电设备、电热 器具等是否保持安全距离。
34 |  | 场所与其他区域是否设置防火分隔，共用疏散楼梯在营业时是否保证安全疏散。
35 |  | 厅、室疏散门是否为乙级防火门。
36 |  | 是否在醒目位置设置自发光等疏散示意图。
37 |  | 放映场所、卡拉OK厅及其包房内是否设置开机消防提示画面，是否能紧急切换播 放火灾逃生提示画面、广播。
38 | 游戏游艺场 所 | 是否违规设置密室逃生类游戏游艺场所。
39 |  | 电气线路敷设是否规范，是否直接敷设在可燃物上。
40 |  | 游戏设备、电气线路是否定期进行安全检测，是否违规使用多个延长线插座串接游 戏设备。
41 |  | 是否大量使用塑料、泡沫类制作的游戏道具，是否违规采泡沫、海绵、塑料、木 板等易燃可燃材料装饰装修。
42 |  | 是否擅自改变安全出口数量、疏散走道宽度及疏散距离；与其他功能区域防火分隔 是否符合要求。
43 |  | 内部设置的道具、装饰装修、隔断等物品是否遮挡排烟口、火灾报警探测器、洒水 喷头等消防设施，影响使用功能。
44 | 仓库、冷库 | 冷库、冷藏室保温材料是否为易燃可燃材料。
45 |  | 电气线路是否穿越或直接敷设在保温材料上，穿越冷间保温层的电气线路是否相对 集中敷设并采取可靠的保温密闭处理措施。
46 |  | 仓库是否违规使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具。
47 |  | 灯具是否为高温照明灯具，是否安装防护罩。
48 |  | 仓库是否超过规定储量，是否违规存放易燃易爆物品，是否符合顶距、灯距、墙距、 柱距、堆距的“五距”要求。
49 |  | 是否在库房外单独安装电气开关箱，工作人员离开库房是否拉闸断电。
50 |  | 是否与其他场所进行防火分隔，是否违规搭建阁楼、分隔小间。
51 |  | 是否违规采用易燃彩钢板搭建仓储场所和临时用房。
52 | 重要设备用 房 | 机房内是否存放易燃可燃物品，机房内是否设置严禁烟火标志。
53 |  | 配电柜开关触头接触及电容器、熔断器是否存在短路、过载、熔断等故障现象。
54 |  | 配电柜内是否存在温度异常情况；变压器是否存在异响，温拉器指示是否正常，超 温时风机是否能正常启动，电流、电压是否超出正常额定沧围。
55 |  | 发电机润滑油位、过滤器、燃油量、蓄电池电位人控制箱是否正常。
56 |  | 燃油锅炉房、柴油发电机房内设置的储油制轻柴油总储存量是否超出1立方米。
57 |  | 燃气锅炉房内是否设置可燃气体探测报警装置，现场测试是否能够联动控制锅 炉房 燃烧器上的燃气速断阀、供气管道的紧急切断阀和通风换气装置。
58 |  | 锅炉房、柴油发电机房内部是否设置防爆型灯具、事故排风装置，己安装的是否存 在故障。
59 |  | 机房内通风、空气调节系统的风管是否在穿越房间隔墙和楼板处设置防火阀。
60 |  | 各类管线、电缆桥架是否在穿越房间隔墙和楼板处进行防火封堵
61 |  | 锅炉房、柴油发电机房、制冷机房、空调机房、油浸变压器室的防火分隔是否被破 坏，内部设置的防爆型灯具、火灾报警装置、事故排风机、通风系统、自动灭火系 统等是否保持完好有效。
62 | 中庭及室内 步行街 | 有顶棚的步行街、中庭等部位及自动扶梯下方是否违规设置店铺、摊位、游乐设施， 是否堆放可燃物。
63 |  | 步行街原设计主力店位置，非主力店商铺面积是否超过300平方米、是否违规改为 主力店。
64 |  | 与中庭相连通的防火门、窗是否能在火灾时自行关闭。
65 |  | 步行街两侧建筑的商铺之间的防火隔墙是否破坏；步行街顶棚及端部自然排烟口有 效面积是否符合要求。
66 |  | 非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)是否被破坏；用于保护的闭式自动喷水灭火系 统是否保持完好有效。
67 |  | 步行街的顶棚材料是否采用不燃或难燃材料，其承重结构的耐火极限是否符合要求。
68 | 屋顶及室外 | 屋顶是否违规搭建影响消防安全的临 入员宿舍、商业场所等临时建筑，是 否堆放大量可燃物。
69 |  | 建筑外墙外保温材料燃烧性能是否符合要求。
70 |  | 外保温材料及装饰层内部敷设或穿越的电气线路是否穿金属管，是否在其周边采用 不燃隔热材料保护。
71 |  | 建筑外墙的广告LED屏、霓虹灯箱，灯具及电气线路是否出现老化现象，接头是否 松动。
72 |  | 消防车通道、消防车登高操作场地是否符合要求，是否存在占道经营、违规停车、 违规搭建等问题，是否划线、标识。
73 |  | 救援窗口是否按要求设置，并设置易于识别的标志；窗口、阳台等部位是否设置封 闭的金属栅栏。
74 | 汽车库 | 电动汽车充电设施设置是否符合有关标准规定。
75 |  | 汽车库内是否有电动自行车违规停放、充电。
76 |  | 是否擅自改变汽车库使用性质和增加停车位。
77 |  | 汽车出入口电动卷帘断电后是否具备手动开启功能。
78 |  | 汽车库安全出口数量和消防设施是否符合要求。
79 | 相关法律法 规、规范 | 其他还应当遵守的法律法规、规范。