物业管理区域安全生产检查表

月   日

| 企业（机构）名称 |  | 四川和洋物业服务有限公司检查项目名称 |  |  | 隆源豪庭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目地址 |  | 南池路42号 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑晓燕 | 联系电话 |  | 15882602336 |  |
| 一、安全生产管理落实 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产管理 | 安全生产责任制落实情况（落实全员安全生产、消防安全责任） |  |  | 是 |  |  |
|  | 管理机构落实情况（设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员） |  |  | 是 |  |  |
|  | 安全生产管理制度、操作规程建立情况 |  |  | 已建 |  |  |
|  | 应急预案建立并定期演练情况 |  |  | 已演练 |  |  |
|  | 从业人员安全生产教育培训情况 |  |  | 已培训 |  |  |
|  | 安全知识宣传情况（开展用火、用电、用气等方面安全知识宣传） |  |  | 已宣传 |  |  |
| 二、消防安全 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 检查情况 |  |  |
| 安全疏散 | 是否有疏散通道、安全出口封闭、堵塞、占用情况（楼顶平台是否有占用搭建临时建筑、楼顶消防通道门是否被锁闭等） |  |  | 否 |  |  |
|  | 是否有机动车乱停乱放占用消防通道、消防车道情况（地面、地下停车是否占用消防通道、消防车道） |  |  | 地下车库是 |  |  |
|  | 常闭式防火门自行关闭功能是否完好 |  |  | 部分完好 |  |  |
| 消防设施 | 火灾自动报警系统能正常运行（火灾自动报警控制器、联动控制器无持续报警，故障、屏蔽显示有有效的处置措施） |  |  | 是 |  |  |
|  | 消防水泵控制柜、防排烟风机控制柜处于自动控制状态 |  |  | 是 |  |  |
|  | 消防设施的电源开关、管道阀门应处于正常运行位置，并标识开、关状态 |  |  | 是 |  |  |
|  | 消火栓、自动喷水灭火系统管网压力正常 |  |  | 是 |  |  |
|  | 消防设施、器材无擅自挪用、拆除、停用 |  |  | 是 |  |  |
|  | 消火栓无被埋压、圈占情况 |  |  | 是 |  |  |
|  | 灭火器有效，配置符合要求 |  |  | 是 |  |  |
| 电动自行车停放充电 | 电动自行车无在建筑门厅、楼梯间、共用走道等处停放、‘飞线’充电情况 |  |  | 有部分飞线 |  |  |
|  | 电动自行车集中停放点，充电设施规范安全，并设置相应消防设施 |  |  | 是 |  |  |
| 易燃易爆危险品 | 违规将住宅用房改为仓储用房情况 |  |  | 没有 |  |  |
|  | 发电机房及储油间，消防设施完好，发电机座、输油管、储油箱等接地牢靠，储油量不超过1个立方，储油间采用可自动关闭的甲级防火门等 |  |  | 完好 |  |  |
| 日常管理 | 定期开展消防设施维护保养，记录完整，每年至少进行一次消防设施全面检测（维保合同、维保记录、检测报告） |  |  | 是 |  |  |
|  | 制定灭火和应急疏散预案并定期演练（高层公共建筑按照预案至少每6个月组织一次演练，住宅建筑应按照预案至少每12个月组织一次演练） |  |  | 是 |  |  |
|  | 消防控制室落实二十四小时值班制，人员持证上岗，熟练操作消防设施设备 |  |  | 否 |  |  |
|  | 从业人员“三懂三会”（懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能；会查改火灾隐患、会扑救初期火灾、会组织人员疏散） |  |  | 是 |  |  |

检查组成员签字：                   受检单位负责人签字：